## LEIA-ME
PoliVSR – Base de Dados do Modelo (v1, 09/10/2026)
Planilha-mestre com as séries temporais e os parâmetros do modelo estocástico da calculadora "O Custo do Fixo". Todo número tem fonte: primária (ONS, ANEEL, BCB) na aba Fontes_Primarias, ou secundária (CIGRÉ, IEEE, IEC, fabricantes) na aba Fontes_Secundarias.
Como usar
1. Parametros_Modelo: a tabela que alimenta a calculadora. Cada linha diz o valor, a unidade, para que serve no modelo, a fonte e a aba de origem.
2. Abas de dados: séries e estatísticas processadas. As linhas 1–3 de cada aba dizem de onde vêm os dados e o script que os gerou.
3. Reprodutibilidade: os arquivos brutos estão em raw/ e os scripts Python em scripts/ (00 a 05). Rodar na ordem regenera tudo. O manifesto traz o SHA-256 de cada arquivo bruto.
Definições
Carga líquida = demanda − (geração eólica + fotovoltaica centralizada + MMGD), por meia-hora, a partir do balanço DESSEM detalhado do ONS (valores programados).
Amplitude diária = máximo − mínimo da carga líquida no dia. Rampa de 3 h = maior aumento da carga líquida em 6 meias-horas consecutivas.
Disponibilidade FTRT = indicador DISP mensal do ONS para as Funções Transmissão de reator, agregado por nível de tensão.
Limitações conhecidas
• O cadastro do ONS não distingue reatores manobráveis de fixos; o número de manobráveis (≈ 530) vem do CIGRÉ A3-10747.
• 185 reatores têm data de entrada 1990-12-31 (data-padrão para equipamentos anteriores a 1991).
• Não há dado público de manobras por dia por reator. O modelo deve derivá-lo da curva de carga líquida com uma regra declarada.
• O preço do reator em si e o do VSR não constam do BPR aberto da ANEEL; o prêmio de CAPEX do VSR depende de dado da Hitachi Energy.
• MMGD: a base da ANEEL só traz a data de atualização cadastral (proxy da conexão); os últimos meses podem estar incompletos.
• O WACC 2026 vem de duas matérias de imprensa concordantes; confirmar no ato da ANEEL publicado no DOU.
Convenções de cor (Parametros_Modelo)
Verde = valor puxado de outra aba · Preto = fórmula · Azul = valor de literatura digitado · Fundo amarelo = premissa-chave a confirmar.
Licenças
ONS: Creative Commons Atribuição (cc-by). ANEEL: Open Database License (ODbL). Citar a instituição e o conjunto de dados ao usar.
Abas da planilha
LEIA-ME
Parametros_Modelo
Resumo_Inventario
Reatores_Subsistema
Reatores_UF
Reatores_Idade
Reatores_SerieAnual
Reatores_Lista
Linhas_Mvar_km
Disp_FTRT_Estat
Disp_FTRT_Anual
Disp_FT_Mensal
CurvaPato_Estat
CurvaPato_Mensal
CurvaPato_Diario
Perfil_Mes_Hora
Carga_Anual
Carga_Diaria
MMGD_Anual
MMGD_Mensal_Regiao
MMGD_UF
MMGD_Distribuidora
Macro_Mensal
BPR_Disjuntor
BPR_Modulos_Reator
BPR_CRB_Disjuntor
Fontes_Primarias
Fontes_Secundarias

## Parametros_Modelo
PoliVSR – Parâmetros do modelo com fonte
Legenda: verde = valor vindo de outra aba (dado processado) · preto = fórmula · azul = valor de literatura digitado (ver Fontes_Secundarias) · amarelo = premissa-chave a confirmar.
id | grupo | parametro | valor | unidade | uso_no_modelo | fonte | aba_origem | observacao
P01 | Reatores | Reatores shunt ativos ≥ 230 kV | 1084 | un | Universo do dashboard (substitui o placeholder "13") | ONS – cadastro de equipamentos de controle de reativos | Resumo_Inventario | Bate com ≈ 1.100 do CIGRÉ A3-10747 (S05). O cadastro não informa quais são manobráveis.
P02 | Reatores | Reatores manobráveis ≥ 230 kV (literatura) | 530 | un | Universo de reatores sujeitos a manobra diária | CIGRÉ A3-10747 (2026) | Fontes_Secundarias | Único número público de manobráveis; usar como cenário central.
P03 | Reatores | Potência total dos reatores ativos ≥ 230 kV | 126003 | Mvar | Escala do sistema | ONS – cadastro | Resumo_Inventario
P04 | Reatores | Potência mediana por reator ≥ 230 kV | 136 | Mvar | Tamanho típico do reator nos cenários | ONS – cadastro | Resumo_Inventario
P05 | Reatores | Reatores ≥ 230 kV anteriores a 1991 | 185 | un | Candidatos a substituição por fim de vida útil | ONS – cadastro | Reatores_Idade | Idade real ≥ 35,8 anos (data-padrão do cadastro).
P06 | Reatores | Crescimento do estoque de reatores ≥ 230 kV, 2015→2026 | 97.09% | % | Tendência de demanda por compensação reativa | ONS – cadastro | Reatores_SerieAnual | Estoque reconstruído a partir do cadastro atual.
P07 | Linhas | Carregamento capacitivo mediano – 230 kV | 0.182 | Mvar/km | Física do slider "Extensão do trecho" | ONS – cadastro de linhas | Linhas_Mvar_km | p10–p90 na aba de origem.
P08 | Linhas | Carregamento capacitivo mediano – 500 kV | 1.451 | Mvar/km | Física do slider "Extensão do trecho" | ONS – cadastro de linhas | Linhas_Mvar_km | p10 1,17; p90 2,13 (linhas compactas/LPNE puxam a cauda).
P09 | Linhas | Grau de compensação shunt sistêmico 440–525 kV | 0.832 | pu | Mvar de reator por Mvar de carregamento da linha | ONS – cadastros de reatores e linhas | Resumo_Inventario | Razão agregada do SIN, não projeto de uma linha específica.
P10 | Disponibilidade | Disponibilidade média mensal FTRT 500 kV (2011–2026) | 99.1008 | % (escala 0–100) | Base para indisponibilidade/PVI do reator fixo | ONS – indicador DISP | Disp_FTRT_Estat
P11 | Disponibilidade | Indisponibilidade média FTRT 500 kV | 6.566 | h/mês | Horas fora de serviço por mês (média do nível de tensão) | ONS – indicador DISP | Disp_FTRT_Estat | Inclui desligamentos programados e forçados.
P12 | Disponibilidade | Indisponibilidade p95 FTRT 500 kV | 16.489 | h/mês | Cauda de risco | ONS – indicador DISP | Disp_FTRT_Estat
P13 | Curva de pato | Amplitude diária média da carga líquida – SIN | 38100.2 | MW | Volatilidade-base do cenário nacional | ONS – DESSEM detalhado | CurvaPato_Estat | mai/2025–out/2026; carga líquida = demanda − eólica − FV − MMGD.
P14 | Curva de pato | Amplitude diária p95 – SIN | 45251.49 | MW | Cenário pessimista | ONS – DESSEM detalhado | CurvaPato_Estat
P15 | Curva de pato | Rampa máxima de 3 h, média diária – SIN | 26545.28 | MW | Velocidade de variação que o controle de tensão acompanha | ONS – DESSEM detalhado | CurvaPato_Estat
P16 | Curva de pato | Rampa máxima de 3 h no período – SIN | 43044.64 | MW | Evento extremo | ONS – DESSEM detalhado | CurvaPato_Estat
P17 | Curva de pato | % de dias com mínimo da carga líquida entre 10h e 15h – SIN | 92.69 | % (escala 0–100) | Frequência do "vale do meio-dia" | ONS – DESSEM detalhado | CurvaPato_Estat
P18 | Curva de pato | Amplitude diária média – Nordeste | 10626.84 | MW | Cenários Campo/Indústria | ONS – DESSEM detalhado | CurvaPato_Estat | Desvio-padrão e percentis na aba de origem.
P19 | Curva de pato | Coeficiente de variação da amplitude – Nordeste | 0.25 | adim. | Dispersão para a simulação de Monte Carlo | ONS – DESSEM detalhado | CurvaPato_Estat
P20 | Curva de pato | Amplitude diária média – Sudeste/Centro-Oeste | 24298.05 | MW | Cenário Centro Urbano | ONS – DESSEM detalhado | CurvaPato_Estat
P21 | Carga histórica | Variação da amplitude diária média do SIN, 2019→2025 | 13.27% | % | Tendência da volatilidade | ONS – curva de carga horária | Carga_Anual | Anos completos; 2026 é parcial.
P22 | Carga histórica | % de dias com mínimo entre 10h e 15h – NE, 2015 | 0 | % (escala 0–100) | Linha de base antes da MMGD | ONS – curva de carga horária | Carga_Anual
P23 | Carga histórica | % de dias com mínimo entre 10h e 15h – NE, 2026 (parcial) | 35 | % (escala 0–100) | Evidência da curva de pato no NE | ONS – curva de carga horária | Carga_Anual | Até 07/10/2026.
P24 | MMGD | Estoque de MMGD – Brasil (último mês da base) | 53.874 | GW | Motor da volatilidade | ANEEL – empreendimentos de GD | MMGD_Mensal_Regiao | Últimos meses podem ter atraso de registro.
P25 | MMGD | Estoque de MMGD – Nordeste | 11.038 | GW | Calibrar volatilidade regional | ANEEL – empreendimentos de GD | MMGD_Mensal_Regiao
P26 | MMGD | MMGD adicionada em 2025 | 9.599 | GW | Ritmo de crescimento | ANEEL – empreendimentos de GD | MMGD_Anual
P27 | Custos | Disjuntor 500 kV – preço de referência (base mai/2017) | 1870921.63 | R$ | Custo de troca do disjuntor | ANEEL – BPR | BPR_Disjuntor | Item "Disjuntor", classe UAR.
P28 | Custos | Disjuntor 500 kV – corrigido pelo IPCA | 2972656.8021 | R$ | Custo de troca do disjuntor (valores atuais) | ANEEL – BPR + BCB IPCA | BPR_Disjuntor | Correção por fórmula; muda se o mês final em BPR_Disjuntor!E3 for alterado.
P29 | Custos | Disjuntor 230 kV – corrigido pelo IPCA | 464004.5627 | R$ | Custo de troca do disjuntor (cenários 230 kV) | ANEEL – BPR + BCB IPCA | BPR_Disjuntor
P30 | Custos | Participação do disjuntor no módulo CRB 500 kV (arranjo DJM) | 35.5 | % (escala 0–100) | Peso do disjuntor no custo de conexão do reator | ANEEL – BPR | BPR_CRB_Disjuntor | Arranjos AN e BDDD na aba de origem (32% a 47%).
P31 | Financeiro | WACC regulatório transmissão – real pós-impostos (2026) | 8% | % | Taxa de desconto do VPL/payback | ANEEL, via imprensa (S09, S10) | Fontes_Secundarias | Confirmar no ato publicado no DOU de 04/03/2026.
P32 | Financeiro | WACC regulatório transmissão – real pré-impostos (2026) | 12.11% | % | Sensibilidade | ANEEL, via imprensa (S09, S10) | Fontes_Secundarias
P33 | Financeiro | IPCA acumulado em 12 meses (último mês) | 4.5761 | % (escala 0–100) | Correção de custos | BCB – SGS 433 | Macro_Mensal
P34 | Financeiro | Juro real ex-post 12 meses (Selic ÷ IPCA) | 9.4598 | % (escala 0–100) | Custo de oportunidade alternativo | BCB – SGS 4390 e 433 | Macro_Mensal
P35 | Financeiro | Câmbio US$/R$ (média do último mês) | 5.1447 | R$/US$ | Converter preços de equipamento em dólar | BCB – SGS 3698 | Macro_Mensal
P36 | Financeiro | Câmbio €/R$ (média do último mês) | 5.9186 | R$/€ | Converter preços de equipamento em euro | BCB – SGS 21619 | Macro_Mensal
P37 | Confiabilidade (literatura) | Taxa de falha grave de disjuntores SF6 (média mundial) | 0.3 | falhas/100 disjuntores-ano | Taxa-base do modelo de falhas | CIGRÉ TB 510 (S01) | Fontes_Secundarias | Manobra de reator tem a maior taxa entre as aplicações.
P38 | Confiabilidade (literatura) | Taxa de falha – mínimo entre países | 0.06 | falhas/100 disjuntores-ano | Limite inferior da distribuição | CIGRÉ SC A3 (S02) | Fontes_Secundarias
P39 | Confiabilidade (literatura) | Taxa de falha – máximo entre países | 2.92 | falhas/100 disjuntores-ano | Limite superior da distribuição | CIGRÉ SC A3 (S02) | Fontes_Secundarias
P40 | Confiabilidade (literatura) | Vida em manobra de reator – limite inferior | 500 | operações | Distribuição de vida (ex.: Weibull) | IEEE PES TF 2017 (S03) | Fontes_Secundarias | Confirmar se o dado é do disjuntor ou do conjunto disjuntor + reator.
P41 | Confiabilidade (literatura) | Vida em manobra de reator – limite superior | 1000 | operações | Distribuição de vida | IEEE PES TF 2017 (S03) | Fontes_Secundarias
P42 | Confiabilidade (literatura) | Razão endurance prevista ÷ real | 5 | x | Incerteza da vida útil (fan chart) | IEEE PES TF 2017 (S03) | Fontes_Secundarias | "often not met in practice by a factor of 5 or so".
P43 | Confiabilidade (literatura) | Endurance mecânica classe M2 | 10000 | operações | Teto mecânico do disjuntor | IEC 62271-100 (S04) | Fontes_Secundarias
P44 | VSR (fabricante) | OLTC a vácuo – comutações sem manutenção | 300000 | comutações | OPEX do VSR | Reinhausen (S06) | Fontes_Secundarias | Dado de fabricante.
P45 | VSR (fabricante) | OLTC a óleo – intervalo de manutenção (limite inferior) | 40000 | comutações | Cenário conservador para o VSR | Reinhausen via imprensa (S07) | Fontes_Secundarias | Limite superior 100.000.

## Resumo_Inventario
Resumo do inventário de reatores, linhas e disponibilidade
Fonte: ONS – Portal de Dados Abertos (dados.ons.org.br), acesso em 09/10/2026, licença cc-by. Conjuntos equipamento-controle-reativo, linha-transmissao, ind_disponibilidade_ft_reativo. Script: scripts/01_inventario_reatores_linhas.py
secao | indicador | valor | unidade | nota
Reatores | Reatores no cadastro (todos os registros) | 1220 | un
Reatores | Reatores ativos (sem data de desativação) | 1149 | un
Reatores | Reatores ativos ≥ 230 kV | 1084 | un | comparar com ~1.100 bancos do CIGRÉ A3-10747 (2026)
Reatores | Potência total ativa ≥ 230 kV | 126003 | Mvar
Reatores | Idade mediana (ativos ≥ 230 kV) | 10.2 | anos
Reatores | Reatores ativos ≥ 230 kV com 30+ anos | 186 | un | inclui os com data-padrão 1990-12-31 (idade real ≥ 35,8 anos)
Reatores | Reatores ativos ≥ 230 kV com data-padrão 1990-12-31 (pré-1991) | 185 | un | idade é limite inferior
Reatores | Potência mediana por reator (≥ 230 kV) | 136 | Mvar
Linhas | Linhas CA ativas analisadas (com susceptância) | 1671 | un | LINHA_TRANSMISSAO.csv; val_shunt = Mvar de carregamento (convenção ANAREDE)
Linhas | Extensão total das linhas analisadas | 173541 | km
Linhas | Grau de compensação shunt sistêmico 230 kV (reatores ÷ carregamento) | 0.366 | pu | reatores 5496 Mvar / carregamento 15034 Mvar
Linhas | Grau de compensação shunt sistêmico 345 kV (reatores ÷ carregamento) | 0.242 | pu | reatores 1774 Mvar / carregamento 7339 Mvar
Linhas | Grau de compensação shunt sistêmico 440-525 kV (reatores ÷ carregamento) | 0.832 | pu | reatores 112299 Mvar / carregamento 135033 Mvar
Linhas | Grau de compensação shunt sistêmico 765 kV (reatores ÷ carregamento) | 0.832 | pu | reatores 6434 Mvar / carregamento 7736 Mvar
Disponibilidade | FTRT - 230: disponibilidade média mensal | 98.448 | % | 189 meses, 2011-01 a 2026-09; dp 0.8331
Disponibilidade | FTRT - 345: disponibilidade média mensal | 99.1675 | % | 189 meses, 2011-01 a 2026-09; dp 1.5143
Disponibilidade | FTRT - 440: disponibilidade média mensal | 98.1595 | % | 189 meses, 2011-01 a 2026-09; dp 2.6744
Disponibilidade | FTRT - 500: disponibilidade média mensal | 99.1008 | % | 189 meses, 2011-01 a 2026-09; dp 0.6671
Disponibilidade | FTRT - 765: disponibilidade média mensal | 95.9412 | % | 189 meses, 2011-01 a 2026-09; dp 11.7674

## Reatores_Subsistema
Reatores shunt ativos ≥ 230 kV por subsistema e faixa de tensão
Fonte: ONS – Portal de Dados Abertos (dados.ons.org.br), acesso em 09/10/2026, licença cc-by. EQP_CONTROLE_REATIVO.csv (cadastro de equipamentos de controle de reativos da Rede de Operação).
id_subsistema | qtd_138-230 kV | qtd_345 kV | qtd_440-525 kV | qtd_765 kV | Mvar_138-230 kV | Mvar_345 kV | Mvar_440-525 kV | Mvar_765 kV
N | 48 | 0 | 132 | 0 | 780 | 0 | 20873.68 | 0
NE | 57 | 0 | 235 | 0 | 832.07 | 0 | 36645.9 | 0
S | 26 | 0 | 93 | 0 | 742 | 0 | 11852.8 | 0
SE | 138 | 23 | 312 | 20 | 3141.91 | 1774.2 | 42926.24 | 6434
SIN (total) | 269 | 23 | 772 | 20 | 5495.98 | 1774.2 | 112298.62 | 6434

## Reatores_UF
Reatores shunt ativos ≥ 230 kV por UF
Fonte: ONS – Portal de Dados Abertos (dados.ons.org.br), acesso em 09/10/2026, licença cc-by. EQP_CONTROLE_REATIVO.csv.
id_estado | qtd | Mvar | idade_mediana
MG | 131 | 17659.8 | 5.6
BA | 117 | 16120.29 | 6.4
MT | 95 | 8099.84 | 14.9
SP | 91 | 14037.7 | 19.2
PA | 68 | 8610.96 | 13.3
PI | 64 | 9704.98 | 8.6
RS | 61 | 5247.8 | 5.1
MA | 50 | 5642.86 | 23
CE | 49 | 4758.8 | 16.4
PR | 41 | 7277 | 4.6
GO | 41 | 4682.38 | 14.6
TO | 36 | 4562.66 | 18.4
RO | 32 | 1259.28 | 13.7
MS | 29 | 542 | 13
SC | 28 | 3325 | 5.55
RJ | 25 | 2653.5 | 2.3
PE | 22 | 2910 | 17.75
RN | 18 | 1896.94 | 8.85
AM | 16 | 1658.8 | 13.3
AC | 15 | 276.49 | 3.3
PB | 12 | 1139.96 | 7.6
RR | 10 | 1198.4 | 1.1
ES | 10 | 951 | 4.6
DF | 7 | 689.36 | 23.8
AL | 6 | 457 | 9.1
AP | 6 | 150 | 12.7
SE | 4 | 490 | 3.9

## Reatores_Idade
Distribuição de idade dos reatores ativos ≥ 230 kV (em 09/10/2026)
Fonte: ONS – Portal de Dados Abertos (dados.ons.org.br), acesso em 09/10/2026, licença cc-by. EQP_CONTROLE_REATIVO.csv.
Atenção: 185 reatores têm data de entrada 1990-12-31, uma data-padrão do cadastro para equipamentos anteriores a 1991; a idade real deles é ≥ 35,8 anos.
faixa_idade_anos | qtd_reatores
0-9 | 526
10-19 | 272
20-29 | 100
30+ (data real) | 1
pré-1991 (data-padrão 1990-12-31) | 185

## Reatores_SerieAnual
Série anual de entradas e desativações de reatores ≥ 230 kV
Fonte: ONS – Portal de Dados Abertos (dados.ons.org.br), acesso em 09/10/2026, licença cc-by. EQP_CONTROLE_REATIVO.csv (datas de entrada e desativação).
Estoque reconstruído só a partir do cadastro atual; equipamentos pré-1991 aparecem todos em 1990 (data-padrão).
ano | entradas | Mvar_entrada | desativacoes | estoque_fim_ano
1988 | 1 | 20 | 0 | 1
1990 | 205 | 21882.34 | 4 | 202
1997 | 0 | 0 | 1 | 201
1998 | 1 | 100 | 0 | 202
1999 | 5 | 731.8 | 0 | 207
2000 | 2 | 40 | 1 | 208
2001 | 6 | 760 | 1 | 213
2002 | 13 | 1284.17 | 2 | 224
2003 | 37 | 4628.72 | 0 | 261
2004 | 15 | 1282.72 | 1 | 275
2005 | 20 | 2216.99 | 0 | 295
2006 | 32 | 3657.27 | 0 | 327
2007 | 5 | 448.27 | 2 | 330
2008 | 36 | 4203.17 | 2 | 364
2009 | 24 | 1887.67 | 1 | 387
2010 | 21 | 2213.46 | 0 | 408
2011 | 36 | 1409.2 | 0 | 444
2012 | 22 | 1245 | 3 | 463
2013 | 41 | 4651 | 1 | 503
2014 | 20 | 1657.28 | 1 | 522
2015 | 30 | 3547 | 2 | 550
2016 | 38 | 5368 | 1 | 587
2017 | 15 | 1488.1 | 1 | 601
2018 | 34 | 4110 | 2 | 633
2019 | 41 | 5805.37 | 4 | 670
2020 | 55 | 6254.87 | 1 | 724
2021 | 91 | 13483.7 | 3 | 812
2022 | 63 | 8536.2 | 1 | 874
2023 | 51 | 4899.5 | 2 | 923
2024 | 56 | 5245.19 | 4 | 975
2025 | 56 | 9103.2 | 4 | 1027
2026 | 60 | 7757.81 | 3 | 1084

## Reatores_Lista
Lista de reatores ativos (todas as tensões) – 1 linha por equipamento
Fonte: ONS – Portal de Dados Abertos (dados.ons.org.br), acesso em 09/10/2026, licença cc-by. EQP_CONTROLE_REATIVO.csv; colunas kv, faixa_kv, idade_anos e data_padrao_pre1991 derivadas.
cod_equipamento | nom_equipamento | id_subsistema | id_estado | nom_subestacao | nom_agente_proprietario | nom_tipoderede | kv | faixa_kv | mvar | dat_entradaoperacao | idade_anos | data_padrao_pre1991
ALART-2RT1 | RT 230 kV 15 Mvar ARAPIRACA III E1 AL | NE | AL | ARAPIRACA III | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 15 | 2013-06-14 | 13.3 | não
ALMSI-5RT1 | RT 500 kV 150 Mvar MESSIAS E1 AL | NE | AL | MESSIAS | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
ALPEN-2RT1 | RT 230 kV 10 Mvar PENEDO E1 AL | NE | AL | PENEDO | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 2014-03-28 | 12.5 | não
ALPEN-2RT2 | RT 230 kV 10 Mvar PENEDO E2 AL | NE | AL | PENEDO | ETENE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 2021-01-08 | 5.7 | não
SEXNG-5RT1 | RT 500 kV 136 Mvar USINA XINGO E1 AL | NE | AL | USINA XINGO | PEDRAS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2026-06-20 | 0.3 | não
SEXNG-5RT2 | RT 500 kV 136 Mvar USINA XINGO E2 AL | NE | AL | USINA XINGO | PEDRAS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2026-06-20 | 0.3 | não
BABJS-2RT3 | RT 230 kV 10 Mvar B.JESUS LAPA E3 BA | NE | BA | B.JESUS LAPA | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
BABJS-2RT1 | RT 230 kV 15 Mvar B.JESUS LAPA E1 BA | NE | BA | B.JESUS LAPA | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 15 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
BABJS-2RT2 | RT 230 kV 15 Mvar B.JESUS LAPA E2 BA | NE | BA | B.JESUS LAPA | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 15 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
BABJS-0RT4 | RT 13P8 kV 5P0 Mvar B.JESUS LAPA E1 BA | NE | BA | B.JESUS LAPA | AXIA NORDESTE | BASICA | 13.8 | <100 kV | 5 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
BABJS-0RT5 | RT 13P8 kV 5P0 Mvar B.JESUS LAPA E2 BA | NE | BA | B.JESUS LAPA | AXIA NORDESTE | BASICA | 13.8 | <100 kV | 5 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
BABRA-2RT1 | RT 230 kV 10 Mvar BARREIRAS E1 BA | NE | BA | BARREIRAS | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
BABRA-2RT2 | RT 230 kV 10 Mvar BARREIRAS II E1 BA | NE | BA | BARREIRAS II | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 2019-06-09 | 7.3 | não
BABRD-2RT7 | RT 230 kV 20 Mvar BARREIRAS II 601 BA | NE | BA | BARREIRAS II | TAESA CAJUI | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2023-01-20 | 3.7 | não
BABRD-5RT2 | RT 500 kV 150 Mvar BARREIRAS II RE702 BA | NE | BA | BARREIRAS II | JALAPÃO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2021-12-30 | 4.8 | não
BABRD-5RT7 | RT 500 kV 150 Mvar BARREIRAS II RE705 BA | NE | BA | BARREIRAS II | PTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2019-04-19 | 7.5 | não
BABRD-5RT3 | RT 500 kV 150 Mvar BARREIRAS II RE707 BA | NE | BA | BARREIRAS II | BARREIRAS TRANS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2020-01-22 | 6.7 | não
BABRD-5RT5 | RT 500 kV 150 Mvar BARREIRAS II RE708 BA | NE | BA | BARREIRAS II | BURITIRAMA TRANS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2020-01-22 | 6.7 | não
BABRD-5RT4 | RT 500 kV 174 Mvar BARREIRAS II RE704 BA | NE | BA | BARREIRAS II | PTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 174 | 2017-01-18 | 9.7 | não
BABRD-5RT6 | RT 500 kV 174 Mvar BARREIRAS II RE706 BA | NE | BA | BARREIRAS II | BARREIRAS TRANS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 174.9 | 2020-05-01 | 6.4 | não
BABRD-5RT1 | RT 500 kV 200 Mvar BARREIRAS II RE701 BA | NE | BA | BARREIRAS II | JALAPÃO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200.1 | 2022-01-05 | 4.8 | não
BABJD-5RT1 | RT 500 kV 150 Mvar BOM.JES.LAPA II E1 BA | NE | BA | BOM.JES.LAPA II | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2003-03-04 | 23.6 | não
BABJD-5RT2 | RT 500 kV 150 Mvar BOM.JES.LAPA II E2 BA | NE | BA | BOM.JES.LAPA II | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2003-03-04 | 23.6 | não
BABJD-5RT3 | RT 500 kV 150 Mvar BOM.JES.LAPA II E3 BA | NE | BA | BOM.JES.LAPA II | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2008-10-03 | 18 | não
BABJD-5RT8 | RT 500 kV 150 Mvar BOM.JES.LAPA II E5 BA | NE | BA | BOM.JES.LAPA II | JANAÚBA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2021-09-01 | 5.1 | não
BABJD-5RT9 | RT 500 kV 150 Mvar BOM.JES.LAPA II E7 BA | NE | BA | BOM.JES.LAPA II | JANAÚBA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2021-09-01 | 5.1 | não
BABJD-5RT10 | RT 500 kV 150 Mvar BOM.JES.LAPA II E9 BA | NE | BA | BOM.JES.LAPA II | RIALMA V | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2025-06-18 | 1.3 | não
BABJD-5RT11 | RT 500 kV 150 Mvar BOM.JES.LAPA II E11 BA | NE | BA | BOM.JES.LAPA II | RIALMA V | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2025-06-18 | 1.3 | não
BABJD-5RT6 | RT 500 kV 180 Mvar BOM.JES.LAPA II E4 BA | NE | BA | BOM.JES.LAPA II | ETB | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2020-10-16 | 6 | não
BABJD-5RT7 | RT 500 kV 200 Mvar BOM.JES.LAPA II E6 BA | NE | BA | BOM.JES.LAPA II | JANAÚBA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200 | 2021-09-01 | 5.1 | não
BABJD-5RT9---------1 | RT 500 kV 200 Mvar BOM.JES.LAPA II E12 BA | NE | BA | BOM.JES.LAPA II | RIALMA V | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200 | 2025-04-03 | 1.5 | não
BABJD-5RT8---------1 | RT 500 kV 200 Mvar BOM.JES.LAPA II E13 BA | NE | BA | BOM.JES.LAPA II | RIALMA V | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200 | 2025-04-03 | 1.5 | não
BABDD-2RT1 | RT 230 kV 10 Mvar BRUMADO II E1 BA | NE | BA | BRUMADO II | AFLUENTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 2004-05-31 | 22.4 | não
BABDD-2RT2 | RT 230 kV 15 Mvar BRUMADO II E2 BA | NE | BA | BRUMADO II | AFLUENTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 15 | 2011-05-15 | 15.4 | não
BABRT-5RT4 | RT 500 kV 150 Mvar BURITIRAMA E1 BA | NE | BA | BURITIRAMA | BURITIRAMA TRANS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2020-01-22 | 6.7 | não
BABRT-5RT2 | RT 500 kV 200 Mvar BURITIRAMA E2 BA | NE | BA | BURITIRAMA | BURITIRAMA TRANS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200 | 2020-01-22 | 6.7 | não
BABRT-5RT3 | RT 500 kV 200 Mvar BURITIRAMA E3 BA | NE | BA | BURITIRAMA | BURITIRAMA TRANS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200 | 2020-01-22 | 6.7 | não
BABRT-5RT1 | RT 500 kV 200 Mvar BURITIRAMA E4 BA | NE | BA | BURITIRAMA | BURITIRAMA TRANS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200 | 2020-01-22 | 6.7 | não
BABRT-5RT6 | RT 500 kV 270 Mvar BURITIRAMA E5 BA | NE | BA | BURITIRAMA | VALE DO SERTAO TRANS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 270 | 2021-05-26 | 5.4 | não
BABRT-5RT5 | RT 500 kV 270 Mvar BURITIRAMA E6 BA | NE | BA | BURITIRAMA | SERTANEJA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 270 | 2022-01-10 | 4.7 | não
BACMD-5RT1 | RT 500 kV 100 Mvar CAMACARI II E1 BA | NE | BA | CAMACARI II | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
BACMD-5RT4 | RT 500 kV 136 Mvar CAMACARI II E4 BA | NE | BA | CAMACARI II | PEDRAS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2026-06-20 | 0.3 | não
BACMD-5RT3 | RT 500 kV 136 Mvar CAMACARI II E5 BA | NE | BA | CAMACARI II | PEDRAS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2026-06-20 | 0.3 | não
BACMQ-5RT1 | RT 500 kV 148 Mvar CAMACARI IV E2 BA | NE | BA | CAMACARI IV | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2014-03-22 | 12.6 | não
BAENP-2E1A | RT 230 kV 11P1 Mvar EUNAPOLIS E1 BA | NE | BA | EUNAPOLIS | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 11.1 | 2024-10-25 | 2 | não
BAENP-2E1B | RT 230 kV 11P1 Mvar EUNAPOLIS E2 BA | NE | BA | EUNAPOLIS | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 11.1 | 2024-10-25 | 2 | não
BAENP-2RT3 | RT 230 kV 22P2 Mvar EUNAPOLIS E3 BA | NE | BA | EUNAPOLIS | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 22.2 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
BAFNL-2RT1 | RT 230 kV 20 Mvar FUNIL E1 BA | NE | BA | FUNIL | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
BAFNL-2RT2 | RT 230 kV 22P2 Mvar FUNIL E2 BA | NE | BA | FUNIL | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 22.2 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
BAGOR-5RT1 | RT 500 kV 100 Mvar GENTIO OURO II E2 BA | NE | BA | GENTIO OURO II | ARGO VII | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2018-05-04 | 8.4 | não
BAGOR-5RT2 | RT 500 kV 100 Mvar GENTIO OURO II E3 BA | NE | BA | GENTIO OURO II | ARGO VII | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2018-05-04 | 8.4 | não
BAGOR-5RT5 | RT 500 kV 100 Mvar GENTIO OURO II E4 BA | NE | BA | GENTIO OURO II | ETB | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2020-10-16 | 6 | não
BAGOR-5RT8 | RT 500 kV 150 Mvar GENTIO OURO II E7 BA | NE | BA | GENTIO OURO II | RIALMA V | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2025-06-03 | 1.3 | não
BAGOR-5RT9 | RT 500 kV 150 Mvar GENTIO OURO II E9 BA | NE | BA | GENTIO OURO II | RIALMA V | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2025-06-03 | 1.3 | não
BAGOR-5RT4 | RT 500 kV 180 Mvar GENTIO OURO II E5 BA | NE | BA | GENTIO OURO II | ETB | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2020-10-16 | 6 | não
BAGOR-5RT6 | RT 500 kV 200 Mvar GENTIO OURO II E6 BA | NE | BA | GENTIO OURO II | RIALMA V | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200 | 2025-04-03 | 1.5 | não
BAGOR-5RT7 | RT 500 kV 200 Mvar GENTIO OURO II E8 BA | NE | BA | GENTIO OURO II | RIALMA V | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200 | 2025-04-03 | 1.5 | não
BAGOR-5RT3 | RT 500 kV 210 Mvar GENTIO OURO II E1 BA | NE | BA | GENTIO OURO II | ARGO VII | BASICA | 500 | 440-525 kV | 210 | 2018-08-25 | 8.1 | não
BAICA-5RT3 | RT 500 kV 100 Mvar IBICOARA E3 BA | NE | BA | IBICOARA | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2003-03-04 | 23.6 | não
BAICA-5RT1 | RT 500 kV 200 Mvar IBICOARA E1 BA | NE | BA | IBICOARA | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200 | 2003-03-04 | 23.6 | não
BAICA-5RT2 | RT 500 kV 200 Mvar IBICOARA E2 BA | NE | BA | IBICOARA | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200 | 2003-03-04 | 23.6 | não
BAICA-5RT6 | RT 500 kV 99P9 Mvar IBICOARA E4 BA | NE | BA | IBICOARA | EDTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 99.9 | 2019-12-22 | 6.8 | não
BAIGT-5RT1 | RT 500 kV 150 Mvar IGAPORA III E1 BA | NE | BA | IGAPORA III | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2018-08-09 | 8.2 | não
BAIGT-5RT2 | RT 500 kV 150 Mvar IGAPORA III E2 BA | NE | BA | IGAPORA III | ALTO SERTAO TRANS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2020-12-23 | 5.8 | não
BAIGT-5RT3 | RT 500 kV 150 Mvar IGAPORA III E5 BA | NE | BA | IGAPORA III | JAIBA TRANS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2020-10-31 | 5.9 | não
BAIGT-5RT4 | RT 500 kV 175 Mvar IGAPORA III E3 BA | NE | BA | IGAPORA III | JAIBA TRANS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 175 | 2020-10-31 | 5.9 | não
BAIGT-5RT5 | RT 500 kV 175 Mvar IGAPORA III E4 BA | NE | BA | IGAPORA III | ALTO SERTAO TRANS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 175 | 2020-12-23 | 5.8 | não
BAIRE-2RT1 | RT 230 kV 15 Mvar IRECE E1 BA | NE | BA | IRECE | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 15 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
BAIRE-0RT1 | RT 13P8 kV 5P0 Mvar IRECE E1 BA | NE | BA | IRECE | AXIA NORDESTE | BASICA | 13.8 | <100 kV | 5 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
BAIRE-0RT2 | RT 13P8 kV 5P0 Mvar IRECE E2 BA | NE | BA | IRECE | AXIA NORDESTE | BASICA | 13.8 | <100 kV | 5 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
BAJZT-5RT1 | RT 500 kV 150 Mvar JUAZEIRO III E1 BA | NE | BA | JUAZEIRO III | ETB | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2020-07-19 | 6.2 | não
BAJZT-5RT2 | RT 500 kV 150 Mvar JUAZEIRO III E2 BA | NE | BA | JUAZEIRO III | ARGO V | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2024-04-02 | 2.5 | não
BAMDN25RT1 | RT 500 kV 200 Mvar MEDEIROS NETOII 1 BA | NE | BA | MEDEIROS NETOII | MORRO DO CHAPEU | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200 | 2025-08-09 | 1.2 | não
BAMDN25RT2 | RT 500 kV 200 Mvar MEDEIROS NETOII 2 BA | NE | BA | MEDEIROS NETOII | MORRO DO CHAPEU | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200 | 2025-08-09 | 1.2 | não
BAMDN25RT3 | RT 500 kV 215 Mvar MEDEIROS NETOII 3 BA | NE | BA | MEDEIROS NETOII | MORRO DO CHAPEU | BASICA | 500 | 440-525 kV | 215 | 2026-02-22 | 0.6 | não
BAMDN25RT4 | RT 500 kV 250 Mvar MEDEIROS NETOII 4 BA | NE | BA | MEDEIROS NETOII | MORRO DO CHAPEU | BASICA | 500 | 440-525 kV | 250 | 2025-08-09 | 1.2 | não
BAMPD-2RT1 | RT 230 kV 20 Mvar MORRO CHAPEU II E1 BA | NE | BA | MORRO CHAPEU II | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2017-08-08 | 9.2 | não
BAMPD-5RT3 | RT 500 kV 100 Mvar MORRO CHAPEU II E2 BA | NE | BA | MORRO CHAPEU II | ARGO VII | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2018-05-04 | 8.4 | não
BAMCP-5RT5 | RT 500 kV 150 Mvar MORRO CHAPEU II E3 BA | NE | BA | MORRO CHAPEU II | MORRO DO CHAPEU | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2024-05-10 | 2.4 | não
BAMCP-5RT6 | RT 500 kV 150 Mvar MORRO CHAPEU II E4 BA | NE | BA | MORRO CHAPEU II | MORRO DO CHAPEU | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2024-05-10 | 2.4 | não
BAMCP-5RT7 | RT 500 kV 150 Mvar MORRO CHAPEU II E6 BA | NE | BA | MORRO CHAPEU II | ASA BRANCA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2025-11-26 | 0.9 | não
BAMPD-5RT2 | RT 500 kV 180 Mvar MORRO CHAPEU II E1 BA | NE | BA | MORRO CHAPEU II | ARGO V | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2017-08-01 | 9.2 | não
BAMCP-5RT4 | RT 500 kV 190 Mvar MORRO CHAPEU II E5 BA | NE | BA | MORRO CHAPEU II | MORRO DO CHAPEU | BASICA | 500 | 440-525 kV | 190 | 2024-05-12 | 2.4 | não
BAMCP-5RT6---------1 | RT 500 kV 190 Mvar MORRO CHAPEU II E7 BA | NE | BA | MORRO CHAPEU II | ASA BRANCA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 190 | 2025-11-26 | 0.9 | não
BAOLD-5RT5 | RT 500 kV 100 Mvar OLINDINA E5 BA | NE | BA | OLINDINA | SÃO FRANCISCO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2024-10-09 | 2 | não
BAOLD-5RT1---------1 | RT 500 kV 100 Mvar OLINDINA E6 BA | NE | BA | OLINDINA | SÃO FRANCISCO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2024-10-26 | 2 | não
BAOLD-5RT1 | RT 500 kV 150 Mvar OLINDINA E1 BA | NE | BA | OLINDINA | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
BAOLD-5RT2 | RT 500 kV 150 Mvar OLINDINA E2 BA | NE | BA | OLINDINA | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
BAOLD-5RT2---------1 | RT 500 kV 150 Mvar OLINDINA E3 BA | NE | BA | OLINDINA | SÃO FRANCISCO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2024-03-07 | 2.6 | não
BAOLD-5RT4 | RT 500 kV 150 Mvar OLINDINA E4 BA | NE | BA | OLINDINA | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2026-04-02 | 0.5 | não
BAOUR-5RT1 | RT 500 kV 100 Mvar OUROLANDIA II E2 BA | NE | BA | OUROLANDIA II | ARGO VII | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2018-05-04 | 8.4 | não
BAOUR-5RT3 | RT 500 kV 100 Mvar OUROLANDIA II E3 BA | NE | BA | OUROLANDIA II | ETB | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2020-07-19 | 6.2 | não
BAOUR-5RT4 | RT 500 kV 100 Mvar OUROLANDIA II E4 BA | NE | BA | OUROLANDIA II | ARGO VII | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2023-05-12 | 3.4 | não
BAOUR-5RT2 | RT 500 kV 150 Mvar OUROLANDIA II E1 BA | NE | BA | OUROLANDIA II | ARGO VII | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2018-05-04 | 8.4 | não
BAPOD-5RT2 | RT 500 kV 150 Mvar POCOES III E3 BA | NE | BA | POCOES III | PARAÍSO TPE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2021-03-19 | 5.6 | não
BAPOD-5RT3 | RT 500 kV 150 Mvar POCOES III E4 BA | NE | BA | POCOES III | PARAÍSO TPE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2021-03-19 | 5.6 | não
BAPOT-5RT10 | RT 500 kV 150 Mvar POCOES III E7 BA | NE | BA | POCOES III | MORRO DO CHAPEU | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2024-05-10 | 2.4 | não
BAPOT-5RT10--------1 | RT 500 kV 150 Mvar POCOES III E12 BA | NE | BA | POCOES III | ASA BRANCA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2025-11-26 | 0.9 | não
BAPOD-5RT4 | RT 500 kV 184 Mvar POCOES III E2 BA | NE | BA | POCOES III | TROPICÁLIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 184.8 | 2021-01-15 | 5.7 | não
BAPOT-5RT8 | RT 500 kV 190 Mvar POCOES III E8 BA | NE | BA | POCOES III | MORRO DO CHAPEU | BASICA | 500 | 440-525 kV | 190 | 2024-05-12 | 2.4 | não
BAPOT-5RT11 | RT 500 kV 190 Mvar POCOES III E11 BA | NE | BA | POCOES III | ASA BRANCA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 190 | 2025-11-26 | 0.9 | não
BAPOT-5RT9 | RT 500 kV 250 Mvar POCOES III E9 BA | NE | BA | POCOES III | MORRO DO CHAPEU | BASICA | 500 | 440-525 kV | 250 | 2025-08-09 | 1.2 | não
BAPOT-5RT5 | RT 500 kV 270 Mvar POCOES III E5 BA | NE | BA | POCOES III | PARAÍSO TPE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 270 | 2021-03-19 | 5.6 | não
BAPOT-5RT6 | RT 500 kV 270 Mvar POCOES III E6 BA | NE | BA | POCOES III | IE PARAGUAÇU | BASICA | 500 | 440-525 kV | 270 | 2022-07-19 | 4.2 | não
BAPOD-5RT1 | RT 500 kV 99P9 Mvar POCOES III E1 BA | NE | BA | POCOES III | EDTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 99.99 | 2019-12-22 | 6.8 | não
BARDE-5RT3 | RT 500 kV 100 Mvar RIO DAS EGUAS E3 BA | NE | BA | RIO DAS EGUAS | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2003-03-04 | 23.6 | não
BARDE-5RT8 | RT 500 kV 160 Mvar RIO DAS EGUAS E7 BA | NE | BA | RIO DAS EGUAS | ARGO IX | BASICA | 500 | 440-525 kV | 160 | 2021-03-03 | 5.6 | não
BARDE-5RT4 | RT 500 kV 174 Mvar RIO DAS EGUAS E5 BA | NE | BA | RIO DAS EGUAS | PTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 174 | 2017-01-18 | 9.7 | não
BARDE-5RT6 | RT 500 kV 174 Mvar RIO DAS EGUAS E8 BA | NE | BA | RIO DAS EGUAS | BARREIRAS TRANS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 174 | 2020-05-01 | 6.4 | não
BARDE-5RT1 | RT 500 kV 200 Mvar RIO DAS EGUAS E1 BA | NE | BA | RIO DAS EGUAS | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200 | 2003-03-04 | 23.6 | não
BARDE-5RT2 | RT 500 kV 200 Mvar RIO DAS EGUAS E2 BA | NE | BA | RIO DAS EGUAS | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200 | 2003-03-04 | 23.6 | não
BARDE-5RT5 | RT 500 kV 270 Mvar RIO DAS EGUAS E4 BA | NE | BA | RIO DAS EGUAS | PTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 270 | 2016-07-30 | 10.2 | não
BARDE-5RT7 | RT 500 kV 99P9 Mvar RIO DAS EGUAS E6 BA | NE | BA | RIO DAS EGUAS | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 99.99 | 2019-07-22 | 7.2 | não
BARGD-2RT1 | RT 230 kV 15 Mvar RIO GRANDE II RE601 BA | NE | BA | RIO GRANDE II | SPEDRO | BASICA | 230 | 138-230 kV | 15 | 2017-05-28 | 9.4 | não
BARGD-2RT3 | RT 230 kV 15 Mvar RIO GRANDE II RL601 BA | NE | BA | RIO GRANDE II | SPEDRO | BASICA | 230 | 138-230 kV | 15 | 2017-05-28 | 9.4 | não
BARGD-2RT2 | RT 230 kV 15 Mvar RIO GRANDE II RL602 BA | NE | BA | RIO GRANDE II | SPEDRO | BASICA | 230 | 138-230 kV | 15 | 2017-05-28 | 9.4 | não
BASPU-5RTE4 | RT 500 kV 100 Mvar SAPEACU E4 BA | NE | BA | SAPEACU | SÃO FRANCISCO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2024-10-26 | 2 | não
BASPU-5RT1 | RT 500 kV 150 Mvar SAPEACU E1 BA | NE | BA | SAPEACU | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2003-03-04 | 23.6 | não
BASPU-5RT3 | RT 500 kV 180 Mvar SAPEACU E2 BA | NE | BA | SAPEACU | ARGO V | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2017-08-01 | 9.2 | não
BASPU-5RT4 | RT 500 kV 185 Mvar SAPEACU E3 BA | NE | BA | SAPEACU | TROPICÁLIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 185.01 | 2021-01-15 | 5.7 | não
BATFD-2RTE1 | RT 230 kV 15 Mvar TEIX FREITAS II E1 BA | NE | BA | TEIX FREITAS II | AFLUENTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 15 | 2024-11-09 | 1.9 | não
BAUSB-5RT4 | RT 500 kV 100 Mvar U.SOBRADINHO E4 BA | NE | BA | U.SOBRADINHO | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
BAUSB-5RT5 | RT 500 kV 100 Mvar U.SOBRADINHO E5 BA | NE | BA | U.SOBRADINHO | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
BAUSB-5RT6 | RT 500 kV 100 Mvar U.SOBRADINHO E6 BA | NE | BA | U.SOBRADINHO | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
BAUSB-5RT7 | RT 500 kV 100 Mvar U.SOBRADINHO E7 BA | NE | BA | U.SOBRADINHO | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2006-12-11 | 19.8 | não
BAUSB-5RT8 | RT 500 kV 100 Mvar U.SOBRADINHO E8 BA | NE | BA | U.SOBRADINHO | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2006-12-11 | 19.8 | não
BAUSB-5RT3 | RT 500 kV 150 Mvar U.SOBRADINHO E3 BA | NE | BA | U.SOBRADINHO | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
CEAUD-2RT1 | RT 230 kV 22P1 Mvar ACARAU II E1 CE | NE | CE | ACARAU II | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 22.14 | 2014-04-06 | 12.5 | não
CEAUT-5RT1 | RT 500 kV 90 Mvar ACARAU III D10 CE | NE | CE | ACARAU III | ARGO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 90 | 2019-09-07 | 7.1 | não
CEAUT-5RT2 | RT 500 kV 99P9 Mvar ACARAU III A10 CE | NE | CE | ACARAU III | ARGO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 99.9 | 2019-09-07 | 7.1 | não
CEAUT-5RT3 | RT 500 kV 99P9 Mvar ACARAU III B10 CE | NE | CE | ACARAU III | ARGO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 99.9 | 2019-09-07 | 7.1 | não
CEBNB-2RT1 | RT 230 kV 10 Mvar BANABUIU E1 CE | NE | CE | BANABUIU | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
CEBNB-2RT2 | RT 230 kV 10 Mvar BANABUIU E2 CE | NE | CE | BANABUIU | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
CEBNB-2RT3 | RT 230 kV 10 Mvar BANABUIU E3 CE | NE | CE | BANABUIU | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
CEBNB-2RT4 | RT 230 kV 20 Mvar BANABUIU E4 CE | NE | CE | BANABUIU | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
CEFTZ-2RT1 | RT 230 kV 9P99 Mvar FORTALEZA E1 CE | NE | CE | FORTALEZA | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 9.99 | 2005-10-04 | 21 | não
CEFTZ-2RT2 | RT 230 kV 9P99 Mvar FORTALEZA E2 CE | NE | CE | FORTALEZA | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 9.99 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
CEFTZ-2RT3 | RT 230 kV 9P99 Mvar FORTALEZA E3 CE | NE | CE | FORTALEZA | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 9.99 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
CEFTZ-2RT4 | RT 230 kV 9P99 Mvar FORTALEZA E4 CE | NE | CE | FORTALEZA | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 9.99 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
CEFTZ-2RT5 | RT 230 kV 9P99 Mvar FORTALEZA E5 CE | NE | CE | FORTALEZA | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 9.99 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
CEFTZ-0RT1 | RT 13P8 kV 10 Mvar FORTALEZA E1 CE | NE | CE | FORTALEZA | AXIA NORDESTE | BASICA | 13.8 | <100 kV | 10 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
CEFTZ-0RT2 | RT 13P8 kV 5P0 Mvar FORTALEZA E2 CE | NE | CE | FORTALEZA | AXIA NORDESTE | BASICA | 13.8 | <100 kV | 5 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
CEFZD-5RT1 | RT 500 kV 148 Mvar FORTALEZA II E1 CE | NE | CE | FORTALEZA II | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2002-09-29 | 24 | não
CEFZD-5RT2 | RT 500 kV 148 Mvar FORTALEZA II E2 CE | NE | CE | FORTALEZA II | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
CEFZD-5RT3 | RT 500 kV 148 Mvar FORTALEZA II E3 CE | NE | CE | FORTALEZA II | STN | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2005-12-19 | 20.8 | não
CEFZD-5RT4 | RT 500 kV 148 Mvar FORTALEZA II E4 CE | NE | CE | FORTALEZA II | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 148.76 | 2010-08-08 | 16.2 | não
CEICR-2RT1 | RT 230 kV 20 Mvar ICARAI E1 CE | NE | CE | ICARAI | EOL ICARAÍ I | COMPLEMENTAR | 230 | 138-230 kV | 20 | 2014-03-29 | 12.5 | não
CEJGII5RT2 | RT 500 kV 100 Mvar JAGUARUANA II E2 CE | NE | CE | JAGUARUANA II | DUNAS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2024-10-16 | 2 | não
CEJGII5RT1 | RT 500 kV 150 Mvar JAGUARUANA II E1 CE | NE | CE | JAGUARUANA II | DUNAS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2024-05-15 | 2.4 | não
CEMLG-2RT1 | RT 230 kV 10 Mvar MILAGRES E1 CE | NE | CE | MILAGRES | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
CEMLG-2RT2 | RT 230 kV 10 Mvar MILAGRES E2 CE | NE | CE | MILAGRES | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
CEMLG-2RT4 | RT 230 kV 20 Mvar MILAGRES E4 CE | NE | CE | MILAGRES | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
CEMLG-5RT3 | RT 500 kV 148 Mvar MILAGRES E3 CE | NE | CE | MILAGRES | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2003-09-16 | 23.1 | não
CEMLG-5RT1 | RT 500 kV 99P1 Mvar MILAGRES E1 CE | NE | CE | MILAGRES | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 120 | 2002-02-03 | 24.7 | não
CEMLG-5RT2 | RT 500 kV 99P1 Mvar MILAGRES E2 CE | NE | CE | MILAGRES | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 120 | 2003-07-20 | 23.2 | não
CEMLG-0RT2 | RT 13P8 kV 10 Mvar MILAGRES E2 CE | NE | CE | MILAGRES | AXIA NORDESTE | BASICA | 13.8 | <100 kV | 10 | 2003-05-16 | 23.4 | não
CEMLG-0RT1 | RT 13P8 kV 5P0 Mvar MILAGRES E1 CE | NE | CE | MILAGRES | AXIA NORDESTE | BASICA | 13.8 | <100 kV | 5 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
CEMLG-0RT3 | RT 13P8 kV 5P0 Mvar MILAGRES E3 CE | NE | CE | MILAGRES | AXIA NORDESTE | BASICA | 13.8 | <100 kV | 5 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
CEMLD-5RT7 | RT 500 kV 154 Mvar MILAGRES II E7 CE | NE | CE | MILAGRES II | ARGO VIII | BASICA | 500 | 440-525 kV | 154.98 | 2020-04-11 | 6.5 | não
CEMLD-5RT5 | RT 500 kV 180 Mvar MILAGRES II E3 CE | NE | CE | MILAGRES II | IRACEMA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2022-11-17 | 3.9 | não
CEMLD-5RT6 | RT 500 kV 270 Mvar MILAGRES II E8 CE | NE | CE | MILAGRES II | ARGO IV | BASICA | 500 | 440-525 kV | 270 | 2021-07-12 | 5.2 | não
CEMLD-5RT10 | RT 500 kV 99P9 Mvar MILAGRES II E4 CE | NE | CE | MILAGRES II | SANTA LUZIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 99.99 | 2021-07-29 | 5.2 | não
CEMLD-5RT9 | RT 500 kV 99P9 Mvar MILAGRES II E5 CE | NE | CE | MILAGRES II | SANTA LUZIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 99.99 | 2021-07-29 | 5.2 | não
CEMLD-5RT8 | RT 500 kV 99P9 Mvar MILAGRES II E6 CE | NE | CE | MILAGRES II | ARGO VIII | BASICA | 500 | 440-525 kV | 99.99 | 2020-04-11 | 6.5 | não
CEPCT-5RT1 | RT 500 kV 150 Mvar PACATUBA E1 CE | NE | CE | PACATUBA | DUNAS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2024-10-16 | 2 | não
CEPED-5RT3 | RT 500 kV 90 Mvar PECEM II E1 CE | NE | CE | PECEM II | ARGO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 90 | 2019-09-07 | 7.1 | não
CEQXA-5RT1 | RT 500 kV 148 Mvar QUIXADA E1 CE | NE | CE | QUIXADA | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2003-09-16 | 23.1 | não
CEQXA-5RT3 | RT 500 kV 150 Mvar QUIXADA E2 CE | NE | CE | QUIXADA | ARGO VI | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2018-03-07 | 8.6 | não
CEQXA-5RT2 | RT 500 kV 180 Mvar QUIXADA E3 CE | NE | CE | QUIXADA | ARGO VI | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2018-03-07 | 8.6 | não
CESBD-2RT1 | RT 230 kV 10 Mvar SOBRAL II E1 CE | NE | CE | SOBRAL II | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
CESBD-2RT2 | RT 230 kV 10 Mvar SOBRAL II E2 CE | NE | CE | SOBRAL II | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
CESBT-5RT2 | RT 500 kV 148 Mvar SOBRAL III E2 CE | NE | CE | SOBRAL III | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
CESBT-5RT4 | RT 500 kV 148 Mvar SOBRAL III E4 CE | NE | CE | SOBRAL III | STN | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2005-12-19 | 20.8 | não
CESBT-5RTE5 | RT 500 kV 150 Mvar SOBRAL III E5 CE | NE | CE | SOBRAL III | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2025-06-25 | 1.3 | não
CETAD-2RT1 | RT 230 kV 16P6 Mvar TAUA II E1 CE | NE | CE | TAUA II | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 16.61 | 2010-03-01 | 16.6 | não
CETAD-2RT2 | RT 230 kV 16P6 Mvar TAUA II E2 CE | NE | CE | TAUA II | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 16.61 | 2010-05-30 | 16.4 | não
CETGD-5RTE2 | RT 500 kV 148 Mvar TIANGUA II E2 CE | NE | CE | TIANGUA II | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2019-09-18 | 7.1 | não
CETIA-5RT2 | RT 500 kV 150 Mvar TIANGUA II D10 CE | NE | CE | TIANGUA II | ARGO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2019-09-18 | 7.1 | não
CETGD-5RTE3 | RT 500 kV 180 Mvar TIANGUA II E3 CE | NE | CE | TIANGUA II | STN | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2021-10-31 | 4.9 | não
CETIA-5RT1 | RT 500 kV 99P9 Mvar TIANGUA II A10 CE | NE | CE | TIANGUA II | ARGO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 99.99 | 2019-09-18 | 7.1 | não
CETIA-5RT3 | RT 500 kV 99P9 Mvar TIANGUA II G10 CE | NE | CE | TIANGUA II | SITE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 99.99 | 2021-03-21 | 5.6 | não
PBCGD-2RT1 | RT 230 kV 10 Mvar C.GRANDE II E1 PB | NE | PB | C.GRANDE II | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PBCGD-2RT2 | RT 230 kV 30 Mvar C.GRANDE II E2 PB | NE | PB | C.GRANDE II | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 30 | 2005-03-02 | 21.6 | não
PBCGD-0RT1 | RT 13P8 kV 5P0 Mvar C.GRANDE II E1 PB | NE | PB | C.GRANDE II | AXIA NORDESTE | BASICA | 13.8 | <100 kV | 5 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PBCGD-0RT2 | RT 13P8 kV 5P0 Mvar C.GRANDE II E2 PB | NE | PB | C.GRANDE II | AXIA NORDESTE | BASICA | 13.8 | <100 kV | 5 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PBCGT-5RT2 | RT 500 kV 100 Mvar C.GRANDE III E1 PB | NE | PB | C.GRANDE III | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2015-05-10 | 11.4 | não
PBCGT-5RT3 | RT 500 kV 100 Mvar C.GRANDE III E3 PB | NE | PB | C.GRANDE III | IE GARANHUNS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2015-10-03 | 11 | não
PBCGT-5RT4 | RT 500 kV 100 Mvar C.GRANDE III E4 PB | NE | PB | C.GRANDE III | POTIGUAR SUL | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2016-11-07 | 9.9 | não
PBCGT-5RT1 | RT 500 kV 150 Mvar C.GRANDE III E2 PB | NE | PB | C.GRANDE III | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2015-05-10 | 11.4 | não
PBCGT-5RT6 | RT 500 kV 150 Mvar C.GRANDE III E8 PB | NE | PB | C.GRANDE III | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2025-05-21 | 1.4 | não
PBCGT-5RT5 | RT 500 kV 99P9 Mvar C.GRANDE III E6 PB | NE | PB | C.GRANDE III | SANTA LUZIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 99.99 | 2021-06-27 | 5.3 | não
PBCMA-0RT1 | RT 13P8 kV 5P0 Mvar COREMAS E1 PB | NE | PB | COREMAS | AXIA NORDESTE | BASICA | 13.8 | <100 kV | 5 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PBJPII5RT1 | RT 500 kV 100 Mvar JOAO PESSOA II E1 PB | NE | PB | JOAO PESSOA II | BORBOREMA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2022-06-18 | 4.3 | não
PBSTL-5RT1 | RT 500 kV 99P9 Mvar SANTA LUZIA II E1 PB | NE | PB | SANTA LUZIA II | SANTA LUZIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 99.99 | 2021-07-29 | 5.2 | não
PBSTL-5RT2 | RT 500 kV 99P9 Mvar SANTA LUZIA II E2 PB | NE | PB | SANTA LUZIA II | SANTA LUZIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 99.99 | 2021-07-29 | 5.2 | não
PBSTL-5RT3 | RT 500 kV 99P9 Mvar SANTA LUZIA II E3 PB | NE | PB | SANTA LUZIA II | SANTA LUZIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 99.99 | 2021-07-29 | 5.2 | não
PEAGD-5RT5 | RT 500 kV 150 Mvar ANGELIM II E1 PE | NE | PE | ANGELIM II | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2005-01-31 | 21.7 | não
PEAGD-5RT2 | RT 500 kV 150 Mvar ANGELIM II E2 PE | NE | PE | ANGELIM II | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PEAGD-5RT3 | RT 500 kV 150 Mvar ANGELIM II E3 PE | NE | PE | ANGELIM II | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PEAGD-5RT4 | RT 500 kV 150 Mvar ANGELIM II E4 PE | NE | PE | ANGELIM II | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2004-01-16 | 22.7 | não
PEAGD-5RTE5 | RT 500 kV 150 Mvar ANGELIM II E5 PE | NE | PE | ANGELIM II | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2025-12-23 | 0.8 | não
PEGRD-5RT3 | RT 500 kV 100 Mvar GARANHUNS II E2 PE | NE | PE | GARANHUNS II | IE GARANHUNS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2015-10-03 | 11 | não
PEGRD-5RT2 | RT 500 kV 150 Mvar GARANHUNS II E1 PE | NE | PE | GARANHUNS II | IE GARANHUNS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2015-10-27 | 11 | não
PEGRD-5RT1 | RT 500 kV 150 Mvar GARANHUNS II E3 PE | NE | PE | GARANHUNS II | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2015-09-25 | 11 | não
PEGRD-5RT4 | RT 500 kV 150 Mvar GARANHUNS II E5 PE | NE | PE | GARANHUNS II | IE GARANHUNS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2015-09-23 | 11 | não
PEGRD-5RT6 | RT 500 kV 150 Mvar GARANHUNS II E6 PE | NE | PE | GARANHUNS II | IE GARANHUNS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2023-10-14 | 3 | não
PEGRD-5RT7 | RT 500 kV 150 Mvar GARANHUNS II E7 PE | NE | PE | GARANHUNS II | IE GARANHUNS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2023-10-21 | 3 | não
PEGNN-2RT1 | RT 230 kV 10 Mvar GOIANINHA E1 PE | NE | PE | GOIANINHA | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PEPFE-5RT1 | RT 500 kV 100 Mvar PAU FERRO E2 PE | NE | PE | PAU FERRO | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2016-07-17 | 10.2 | não
PEPFE-5RT2 | RT 500 kV 180 Mvar PAU FERRO E1 PE | NE | PE | PAU FERRO | IE GARANHUNS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2015-11-24 | 10.9 | não
PEPFE-5RT3 | RT 500 kV 180 Mvar PAU FERRO E3 PE | NE | PE | PAU FERRO | IE GARANHUNS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2023-10-23 | 3 | não
PERCD-5RT1 | RT 500 kV 100 Mvar RECIFE II E1 PE | NE | PE | RECIFE II | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PERCD-5RT2 | RT 500 kV 100 Mvar RECIFE II E2 PE | NE | PE | RECIFE II | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PESUD-5RT1 | RT 500 kV 100 Mvar SUAPE II E1 PE | NE | PE | SUAPE II | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2012-12-18 | 13.8 | não
PEULG-5RT1 | RT 500 kV 150 Mvar US. L.GONZAGA E1 PE | NE | PE | US. L.GONZAGA | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PEULG-5RT2 | RT 500 kV 150 Mvar US. L.GONZAGA E2 PE | NE | PE | US. L.GONZAGA | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PEULG-5RT3 | RT 500 kV 99P1 Mvar US. L.GONZAGA E3 PE | NE | PE | US. L.GONZAGA | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 120 | 2002-02-03 | 24.7 | não
PEULG-5RT4 | RT 500 kV 99P1 Mvar US. L.GONZAGA E4 PE | NE | PE | US. L.GONZAGA | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 120 | 2002-04-14 | 24.5 | não
PIBEA-5RT1 | RT 500 kV 100 Mvar B. ESPERANCA E1 PI | NE | PI | B. ESPERANCA | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PIBEA-5RT2 | RT 500 kV 100 Mvar B. ESPERANCA E2 PI | NE | PI | B. ESPERANCA | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PIBEA-5RT3 | RT 500 kV 100 Mvar B. ESPERANCA E3 PI | NE | PI | B. ESPERANCA | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PIBSD-2RT1 | RT 230 kV 25 Mvar BOM JESUS II RE601 PI | NE | PI | BOM JESUS II | SPEDRO | BASICA | 230 | 138-230 kV | 25 | 2018-02-21 | 8.6 | não
PIBSD-2RT2 | RT 230 kV 25 Mvar BOM JESUS II RE602 PI | NE | PI | BOM JESUS II | SPEDRO | BASICA | 230 | 138-230 kV | 25 | 2018-02-21 | 8.6 | não
PICNP-5RT1 | RT 500 kV 180 Mvar CURRAL PIAUI II E1 PI | NE | PI | CURRAL PIAUI II | IRACEMA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2019-07-21 | 7.2 | não
PICNP-5RT2 | RT 500 kV 180 Mvar CURRAL PIAUI II E2 PI | NE | PI | CURRAL PIAUI II | SERTANEJA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2021-05-25 | 5.4 | não
PICNP-5RT3 | RT 500 kV 180 Mvar CURRAL PIAUI II E3 PI | NE | PI | CURRAL PIAUI II | SERTANEJA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2021-05-24 | 5.4 | não
PICNP-5RT5 | RT 500 kV 180 Mvar CURRAL PIAUI II CNP PI | NE | PI | CURRAL PIAUI II | EDP NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2026-09-11 | 0.1 | não
PIGBD-5RT3 | RT 500 kV 200 Mvar GILBUES II RE702 PI | NE | PI | GILBUES II | JALAPÃO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200.1 | 2022-01-05 | 4.8 | não
PIGBD-5RT5 | RT 500 kV 200 Mvar GILBUES II RE703 PI | NE | PI | GILBUES II | JALAPÃO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200 | 2021-12-30 | 4.8 | não
PIGBD-5RT7 | RT 500 kV 200 Mvar GILBUES II RE704 PI | NE | PI | GILBUES II | JALAPÃO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200 | 2021-12-30 | 4.8 | não
PIGBD-5RT6 | RT 500 kV 200 Mvar GILBUES II RE709 PI | NE | PI | GILBUES II | ARGO VII | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200 | 2018-08-25 | 8.1 | não
PIGBD-5RT8 | RT 500 kV 210 Mvar GILBUES II RE710 PI | NE | PI | GILBUES II | ARGO VII | BASICA | 500 | 440-525 kV | 210 | 2018-08-25 | 8.1 | não
PIGBD-5RT4 | RT 500 kV 270 Mvar GILBUES II RE708 PI | NE | PI | GILBUES II | SJTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 270 | 2018-12-22 | 7.8 | não
PIGBD-5RT1 | RT 500 kV 300 Mvar GILBUES II RE701 PI | NE | PI | GILBUES II | JALAPÃO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 300 | 2021-12-29 | 4.8 | não
PIPNB-5RT2 | RT 500 kV 135 Mvar PARNAIBA III C10 PI | NE | PI | PARNAIBA III | ARGO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 135.9 | 2019-09-07 | 7.1 | não
PIPNB-5RT3 | RT 500 kV 135 Mvar PARNAIBA III D10 PI | NE | PI | PARNAIBA III | ARGO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 135.9 | 2019-09-07 | 7.1 | não
PIPNB-5RT4 | RT 500 kV 165 Mvar PARNAIBA III E10 PI | NE | PI | PARNAIBA III | ARGO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 165 | 2019-09-07 | 7.1 | não
PIPNB-5RT5 | RT 500 kV 165 Mvar PARNAIBA III F10 PI | NE | PI | PARNAIBA III | ARGO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 165 | 2019-09-07 | 7.1 | não
PIPNB-5RT1 | RT 500 kV 99P9 Mvar PARNAIBA III E20 PI | NE | PI | PARNAIBA III | ARGO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 99.9 | 2019-09-07 | 7.1 | não
PIPIC-2RT2 | RT 230 kV 16P6 Mvar PICOS E1 PI | NE | PI | PICOS | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 16.61 | 2010-09-13 | 16.1 | não
PIPIC-2RT1 | RT 230 kV 16P6 Mvar PICOS E2 PI | NE | PI | PICOS | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 16.61 | 2009-12-17 | 16.8 | não
PIPRI-2RT1 | RT 230 kV 10 Mvar PIRIPIRI E1 PI | NE | PI | PIRIPIRI | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PIPRI-2RT2 | RT 230 kV 10 Mvar PIRIPIRI E2 PI | NE | PI | PIRIPIRI | SITE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 2021-04-18 | 5.5 | não
PIPRI-0RT1 | RT 13P8 kV 5P0 Mvar PIRIPIRI E1 PI | NE | PI | PIRIPIRI | AXIA NORDESTE | BASICA | 13.8 | <100 kV | 5 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PIQMN-5RT5 | RT 500 kV 150 Mvar QUEIMADA NOVA 2 E3 PI | NE | PI | QUEIMADA NOVA 2 | SERTANEJA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2021-05-25 | 5.4 | não
PIQMN-5RT3 | RT 500 kV 199 Mvar QUEIMADA NOVA 2 E2 PI | NE | PI | QUEIMADA NOVA 2 | SERTANEJA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 199.98 | 2021-05-25 | 5.4 | não
PIQMN-5RT4 | RT 500 kV 199 Mvar QUEIMADA NOVA 2 E4 PI | NE | PI | QUEIMADA NOVA 2 | SERTANEJA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 199.98 | 2021-05-25 | 5.4 | não
PIQMN-5RT6 | RT 500 kV 270 Mvar QUEIMADA NOVA 2 E1 PI | NE | PI | QUEIMADA NOVA 2 | ARGO IV | BASICA | 500 | 440-525 kV | 270 | 2021-07-12 | 5.2 | não
PIQMN-5RT1 | RT 500 kV 270 Mvar QUEIMADA NOVA 2 E5 PI | NE | PI | QUEIMADA NOVA 2 | SERTANEJA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 270 | 2022-01-10 | 4.7 | não
PIQMN-5RT2 | RT 500 kV 270 Mvar QUEIMADA NOVA 2 E6 PI | NE | PI | QUEIMADA NOVA 2 | VALE DO SERTAO TRANS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 270 | 2021-05-26 | 5.4 | não
PIRGO-5RT1 | RT 500 kV 180 Mvar RIB.GONCALVES E1 PI | NE | PI | RIB.GONCALVES | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2006-12-11 | 19.8 | não
PIRGO-5RT2 | RT 500 kV 180 Mvar RIB.GONCALVES E2 PI | NE | PI | RIB.GONCALVES | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2006-12-11 | 19.8 | não
PIRGO-5RT3 | RT 500 kV 180 Mvar RIB.GONCALVES E3 PI | NE | PI | RIB.GONCALVES | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2006-12-11 | 19.8 | não
PIRGO-5RT4 | RT 500 kV 180 Mvar RIB.GONCALVES E4 PI | NE | PI | RIB.GONCALVES | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2006-12-11 | 19.8 | não
PIRGV-5RT5 | RT 500 kV 180 Mvar RIB.GONCALVES E5 PI | NE | PI | RIB.GONCALVES | IE NORTE NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2010-12-20 | 15.8 | não
PIRGV-5RT6 | RT 500 kV 180 Mvar RIB.GONCALVES E6 PI | NE | PI | RIB.GONCALVES | IE NORTE NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2010-12-20 | 15.8 | não
PIRGV-5RT7 | RT 500 kV 180 Mvar RIB.GONCALVES E7 PI | NE | PI | RIB.GONCALVES | IE NORTE NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2010-12-11 | 15.8 | não
PIRGV-5RT8 | RT 500 kV 180 Mvar RIB.GONCALVES E8 PI | NE | PI | RIB.GONCALVES | IE NORTE NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2010-12-20 | 15.8 | não
PIRGV-5RT10 | RT 500 kV 250 Mvar RIB.GONCALVES E9 PI | NE | PI | RIB.GONCALVES | EDP NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 250 | 2026-09-11 | 0.1 | não
PISJI-5RT1 | RT 500 kV 100 Mvar S.JOAO PIAUI E1 PI | NE | PI | S.JOAO PIAUI | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PISJI-5RT2 | RT 500 kV 100 Mvar S.JOAO PIAUI E2 PI | NE | PI | S.JOAO PIAUI | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PISJI-5RT5 | RT 500 kV 100 Mvar S.JOAO PIAUI E3 PI | NE | PI | S.JOAO PIAUI | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2006-12-11 | 19.8 | não
PISJI-5RT3 | RT 500 kV 100 Mvar S.JOAO PIAUI E4 PI | NE | PI | S.JOAO PIAUI | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2006-12-11 | 19.8 | não
PISJI-5RT4 | RT 500 kV 180 Mvar S.JOAO PIAUI E5 PI | NE | PI | S.JOAO PIAUI | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2006-12-11 | 19.8 | não
PISJI-5RT6 | RT 500 kV 180 Mvar S.JOAO PIAUI E6 PI | NE | PI | S.JOAO PIAUI | IRACEMA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2010-12-07 | 15.8 | não
PISJI-5RT7 | RT 500 kV 180 Mvar S.JOAO PIAUI E7 PI | NE | PI | S.JOAO PIAUI | IE NORTE NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2010-12-20 | 15.8 | não
PISJI-5RT8 | RT 500 kV 180 Mvar S.JOAO PIAUI E8 PI | NE | PI | S.JOAO PIAUI | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2013-06-09 | 13.3 | não
PISJI-5RT9 | RT 500 kV 270 Mvar S.JOAO PIAUI E9 PI | NE | PI | S.JOAO PIAUI | SJTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 270 | 2018-12-22 | 7.8 | não
PISJII5RT1 | RT 500 kV 150 Mvar S.JOAO PIAUI II B01 PI | NE | PI | S.JOAO PIAUI II | EDP NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2026-09-11 | 0.1 | não
PISJII5RT2 | RT 500 kV 150 Mvar S.JOAO PIAUI II B02 PI | NE | PI | S.JOAO PIAUI II | EDP NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2026-09-11 | 0.1 | não
PISJII5RT3 | RT 500 kV 180 Mvar S.JOAO PIAUI II E04 PI | NE | PI | S.JOAO PIAUI II | EDP NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2026-09-11 | 0.1 | não
PISJII54 | RT 500 kV 250 Mvar S.JOAO PIAUI II E03 PI | NE | PI | S.JOAO PIAUI II | EDP NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 250 | 2026-09-11 | 0.1 | não
PITSA-2RT1 | RT 230 kV 10 Mvar TERESINA E1 PI | NE | PI | TERESINA | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PITSA-2RT2 | RT 230 kV 10 Mvar TERESINA E2 PI | NE | PI | TERESINA | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PITSD-5RT1 | RT 500 kV 100 Mvar TERESINA II E1 PI | NE | PI | TERESINA II | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PITSD-5RT2 | RT 500 kV 100 Mvar TERESINA II E2 PI | NE | PI | TERESINA II | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PITSD-5RT5 | RT 500 kV 100 Mvar TERESINA II E5 PI | NE | PI | TERESINA II | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2003-02-02 | 23.7 | não
PITSD-5RT3 | RT 500 kV 150 Mvar TERESINA II E3 PI | NE | PI | TERESINA II | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PITSD-5RT4 | RT 500 kV 150 Mvar TERESINA II E4 PI | NE | PI | TERESINA II | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PITSD-5RT6 | RT 500 kV 150 Mvar TERESINA II E6 PI | NE | PI | TERESINA II | STN | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2005-12-19 | 20.8 | não
PITSD-5RT7 | RT 500 kV 150 Mvar TERESINA II E7 PI | NE | PI | TERESINA II | STN | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2005-12-19 | 20.8 | não
PITSD-5RTE8 | RT 500 kV 200 Mvar TERESINA II E8 PI | NE | PI | TERESINA II | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200 | 2026-10-02 | 0 | não
PITST-2RT1 | RT 230 kV 10 Mvar TERESINA III E1 PI | NE | PI | TERESINA III | SITE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 2021-04-18 | 5.5 | não
RNACD-0RT1 | RT 13P8 kV 5P0 Mvar ACU II E1 RN | NE | RN | ACU II | AXIA NORDESTE | BASICA | 13.8 | <100 kV | 5 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
RNACT-5RT8 | RT 500 kV 100 Mvar ACU III E8 RN | NE | RN | ACU III | DUNAS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2024-05-15 | 2.4 | não
RNACT-5RT3 | RT 500 kV 150 Mvar ACU III E2 RN | NE | RN | ACU III | ARGO VI | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2017-09-09 | 9.1 | não
RNACT-5RT4 | RT 500 kV 150 Mvar ACU III E4 RN | NE | RN | ACU III | ARGO VI | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2018-03-07 | 8.6 | não
RNACT-5RT6 | RT 500 kV 150 Mvar ACU III E6 RN | NE | RN | ACU III | ARGO VIII | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2019-12-03 | 6.9 | não
RNACT-5RT7 | RT 500 kV 150 Mvar ACU III E7 RN | NE | RN | ACU III | ARGO VIII | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2019-12-04 | 6.8 | não
RNACT-5RT5 | RT 500 kV 155 Mvar ACU III E5 RN | NE | RN | ACU III | ARGO VIII | BASICA | 500 | 440-525 kV | 155 | 2020-04-11 | 6.5 | não
RNCMM-5RT2 | RT 500 kV 100 Mvar CEARA MIRIM 2 E1 RN | NE | RN | CEARA MIRIM 2 | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2015-05-10 | 11.4 | não
RNCMM-5RT3 | RT 500 kV 100 Mvar CEARA MIRIM 2 E3 RN | NE | RN | CEARA MIRIM 2 | POTIGUAR SUL | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2016-11-07 | 9.9 | não
RNCMM-5RT1 | RT 500 kV 150 Mvar CEARA MIRIM 2 E2 RN | NE | RN | CEARA MIRIM 2 | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2014-09-22 | 12 | não
RNGLH-0RTE1 | RT 34P5 kV 9P5 Mvar GALINHOS E1 RN | NE | RN | GALINHOS | BRASVENTOS EOLO | COMPLEMENTAR | 34.5 | <100 kV | 9.5 | 2018-04-03 | 8.5 | não
RNGLH-0RTE2 | RT 34P5 kV 9P5 Mvar GALINHOS E2 RN | NE | RN | GALINHOS | BRASVENTOS EOLO | COMPLEMENTAR | 34.5 | <100 kV | 9.5 | 2018-04-03 | 8.5 | não
RNJCT-5RT1 | RT 500 kV 150 Mvar J. CAMARA III E1 RN | NE | RN | J. CAMARA III | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2016-03-06 | 10.6 | não
RNJCT-5RT4 | RT 500 kV 150 Mvar J. CAMARA III E2 RN | NE | RN | J. CAMARA III | ARGO VIII | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2019-10-16 | 7 | não
RNJCT-5RT2 | RT 500 kV 150 Mvar J. CAMARA III E3 RN | NE | RN | J. CAMARA III | ETAP | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2019-04-06 | 7.5 | não
RNJCT-5RT3 | RT 500 kV 150 Mvar J. CAMARA III E4 RN | NE | RN | J. CAMARA III | ETAP | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2019-04-06 | 7.5 | não
RNMIT-2RTE1 | RT 230 kV 20 Mvar MIASSABA 3 E1 RN | NE | RN | MIASSABA 3 | BRASVENTOS MIASSABA | COMPLEMENTAR | 230 | 138-230 kV | 20 | 2018-04-07 | 8.5 | não
RNMIT-0RTE1 | RT 34P5 kV 9P5 Mvar MIASSABA 3 E1 RN | NE | RN | MIASSABA 3 | BRASVENTOS MIASSABA | COMPLEMENTAR | 34.5 | <100 kV | 9.5 | 2018-04-03 | 8.5 | não
RNMSD-2RT4 | RT 230 kV 22P1 Mvar MOSSORO II E1 RN | NE | RN | MOSSORO II | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 22.14 | 2014-05-25 | 12.4 | não
RNMSD-0RT1 | RT 13P8 kV 5P0 Mvar MOSSORO II E1 RN | NE | RN | MOSSORO II | AXIA NORDESTE | BASICA | 13.8 | <100 kV | 5 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
RNMSD-0RT2 | RT 13P8 kV 5P0 Mvar MOSSORO II E2 RN | NE | RN | MOSSORO II | AXIA NORDESTE | BASICA | 13.8 | <100 kV | 5 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
RNMSD-0RT3 | RT 13P8 kV 5P0 Mvar MOSSORO II E3 RN | NE | RN | MOSSORO II | AXIA NORDESTE | BASICA | 13.8 | <100 kV | 5 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
RNNTD-2RT1---------1 | RT 230 kV 30 Mvar NATAL II E1 RN | NE | RN | NATAL II | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 30 | 2004-12-21 | 21.8 | não
RNNTD-2RT2 | RT 230 kV 9P9 Mvar NATAL II E2 RN | NE | RN | NATAL II | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 9.9 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
RNNTD-2RT1 | RT 230 kV 9P9 Mvar NATAL II E3 RN | NE | RN | NATAL II | AXIA NORDESTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 9.9 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SEJDM-5RT1 | RT 500 kV 99P1 Mvar JARDIM E1 SE | NE | SE | JARDIM | AXIA NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 120 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SEJDM-5RT2 | RT 500 kV 99P1 Mvar JARDIM E2 SE | NE | SE | JARDIM | LEST | BASICA | 500 | 440-525 kV | 120 | 2020-12-12 | 5.8 | não
SEPSG-5RTL1 | RT 500 kV 100 Mvar PORTO SERGIPE I L1 SE | NE | SE | PORTO SERGIPE I | SÃO FRANCISCO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2024-10-09 | 2 | não
SEPSG-5RT1 | RT 500 kV 150 Mvar PORTO SERGIPE I B1 SE | NE | SE | PORTO SERGIPE I | SÃO FRANCISCO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2024-10-09 | 2 | não
APLAL-2RT1 | RT 230 kV 25 Mvar LARANJAL MC1 AP | N | AP | LARANJAL | LMTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 25 | 2014-01-21 | 12.7 | não
APLAL-2RT2 | RT 230 kV 25 Mvar LARANJAL MC2 AP | N | AP | LARANJAL | LMTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 25 | 2014-01-21 | 12.7 | não
APLRJ-2RT3 | RT 230 kV 25 Mvar LARANJAL MTLR1 AP | N | AP | LARANJAL | AMAPAR II | BASICA | 230 | 138-230 kV | 25 | 2026-08-23 | 0.1 | não
APMCP-2RT1 | RT 230 kV 25 Mvar MACAPA LR1 AP | N | AP | MACAPA | LMTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 25 | 2014-01-21 | 12.7 | não
APMCP-2RT2 | RT 230 kV 25 Mvar MACAPA LR2 AP | N | AP | MACAPA | LMTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 25 | 2014-01-21 | 12.7 | não
APMCT-2RT1 | RT 230 kV 25 Mvar MACAPA III LRMT1 AP | N | AP | MACAPA III | AMAPAR II | BASICA | 230 | 138-230 kV | 25 | 2026-08-23 | 0.1 | não
AMCR--2RT1 | RT 230 kV 15 Mvar CRISTIANO ROCHA 1 AM | N | AM | CRISTIANO ROCHA | ENERGISA AMAZONAS | BASICA | 230 | 138-230 kV | 15 | 2006-11-16 | 19.9 | não
AMCR--2RT2 | RT 230 kV 15 Mvar CRISTIANO ROCHA 2 AM | N | AM | CRISTIANO ROCHA | ENERGISA AMAZONAS | BASICA | 230 | 138-230 kV | 15 | 2007-09-01 | 19.1 | não
AMLEC-2RT6 | RT 230 kV 15 Mvar LECHUGA 601 AM | N | AM | LECHUGA | ENERGISA AMAZONAS | BASICA | 230 | 138-230 kV | 15 | 2015-07-05 | 11.3 | não
AMLEC-2RT7 | RT 230 kV 15 Mvar LECHUGA 602 AM | N | AM | LECHUGA | ENERGISA AMAZONAS | BASICA | 230 | 138-230 kV | 15 | 2015-07-05 | 11.3 | não
AMCRR-5RT1 | RT 500 kV 110 Mvar LECHUGA 1 AM | N | AM | LECHUGA | MANAUS TR | BASICA | 500 | 440-525 kV | 110 | 2013-07-03 | 13.3 | não
AMCRR-5RT2 | RT 500 kV 110 Mvar LECHUGA 2 AM | N | AM | LECHUGA | MANAUS TR | BASICA | 500 | 440-525 kV | 110 | 2013-07-03 | 13.3 | não
AMCRR-5RT4 | RT 500 kV 164 Mvar LECHUGA 4 AM | N | AM | LECHUGA | TRANSNORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 164.4 | 2025-09-16 | 1.1 | não
AMCRR-5RT5 | RT 500 kV 164 Mvar LECHUGA 5 AM | N | AM | LECHUGA | TRANSNORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 164.4 | 2025-09-16 | 1.1 | não
AMCRR-5RT3 | RT 500 kV 200 Mvar LECHUGA 3 AM | N | AM | LECHUGA | MANAUS TR | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200 | 2013-07-03 | 13.3 | não
AMPAR-2RT1 | RT 230 kV 15 Mvar PARINTINS 1 AM | N | AM | PARINTINS | PARINTINS AMAZONAS | BASICA | 230 | 138-230 kV | 15 | 2023-06-14 | 3.3 | não
AMPAR-2RT2 | RT 230 kV 15 Mvar PARINTINS 2 AM | N | AM | PARINTINS | PARINTINS AMAZONAS | BASICA | 230 | 138-230 kV | 15 | 2023-06-14 | 3.3 | não
AMITR-5RT2 | RT 500 kV 110 Mvar SILVES 2 AM | N | AM | SILVES | MANAUS TR | BASICA | 500 | 440-525 kV | 110 | 2013-07-03 | 13.3 | não
AMITR-5RT4 | RT 500 kV 110 Mvar SILVES 4 AM | N | AM | SILVES | MANAUS TR | BASICA | 500 | 440-525 kV | 110 | 2013-07-03 | 13.3 | não
AMITR-5RT1 | RT 500 kV 200 Mvar SILVES 1 AM | N | AM | SILVES | MANAUS TR | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200 | 2013-07-03 | 13.3 | não
AMITR-5RT3 | RT 500 kV 200 Mvar SILVES 3 AM | N | AM | SILVES | MANAUS TR | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200 | 2013-07-03 | 13.3 | não
AMITR-5RT5 | RT 500 kV 200 Mvar SILVES 5 AM | N | AM | SILVES | MANAUS TR | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200 | 2013-07-03 | 13.3 | não
MAAC--5RT3 | RT 500 kV 100 Mvar ACAILANDIA 3 MA | N | MA | ACAILANDIA | EATE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2003-02-20 | 23.6 | não
MAAC--5RT5 | RT 500 kV 100 Mvar ACAILANDIA 5 MA | N | MA | ACAILANDIA | ENTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2005-02-12 | 21.7 | não
MAAC--5RT1 | RT 500 kV 180 Mvar ACAILANDIA 1 MA | N | MA | ACAILANDIA | EATE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2003-02-20 | 23.6 | não
MAAC--5RT2 | RT 500 kV 180 Mvar ACAILANDIA 2 MA | N | MA | ACAILANDIA | EATE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2009-02-05 | 17.7 | não
MAAC--5RT4 | RT 500 kV 180 Mvar ACAILANDIA 4 MA | N | MA | ACAILANDIA | EATE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2003-03-10 | 23.6 | não
MAAC--5RT6 | RT 500 kV 180 Mvar ACAILANDIA 6 MA | N | MA | ACAILANDIA | EATE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2009-02-05 | 17.7 | não
MABAC-5RT1 | RT 500 kV 136 Mvar BACABEIRA RED10 MA | N | MA | BACABEIRA | ARGO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2019-09-07 | 7.1 | não
MABAC-5RT2 | RT 500 kV 165 Mvar BACABEIRA REA10 MA | N | MA | BACABEIRA | ARGO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 165 | 2019-09-07 | 7.1 | não
MABAC-5RT3 | RT 500 kV 165 Mvar BACABEIRA REB10 MA | N | MA | BACABEIRA | ARGO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 165 | 2019-09-07 | 7.1 | não
MACD--2RT1 | RT 230 kV 15 Mvar CHAPADINHA II 1 MA | N | MA | CHAPADINHA II | HORIZON MA II | BASICA | 230 | 138-230 kV | 15 | 2020-01-18 | 6.7 | não
MACH--2RT3 | RT 230 kV 15 Mvar COELHO NETO 3 MA | N | MA | COELHO NETO | HORIZON MA II | BASICA | 230 | 138-230 kV | 15 | 2020-01-04 | 6.8 | não
MACH--2RT2 | RT 230 kV 20 Mvar COELHO NETO 1 MA | N | MA | COELHO NETO | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2006-11-12 | 19.9 | não
MACH--2RT1 | RT 230 kV 5P0 Mvar COELHO NETO 2 MA | N | MA | COELHO NETO | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 5 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MAENO-2RT2 | RT 230 kV 10 Mvar ENCRUZO NOVO 01EN MA | N | MA | ENCRUZO NOVO | TANGARÁ TRANSMISSORA | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 2026-07-27 | 0.2 | não
MAENO-2RT3 | RT 230 kV 10 Mvar ENCRUZO NOVO STEN1 MA | N | MA | ENCRUZO NOVO | TANGARÁ TRANSMISSORA | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 2026-07-27 | 0.2 | não
MAEN--2RT1 | RT 230 kV 5P0 Mvar ENCRUZO NOVO 1 MA | N | MA | ENCRUZO NOVO | ENCRUZO NOVO | BASICA | 230 | 138-230 kV | 5 | 2012-07-02 | 14.3 | não
MAUHET5RT1 | RT 500 kV 57 Mvar ESTREITO 15 MA | N | MA | ESTREITO | CE ESTREITO | COMPLEMENTAR | 500 | 440-525 kV | 57 | 2011-03-28 | 15.5 | não
MAIZ--5RT15 | RT 500 kV 57 Mvar IMPERATRIZ 15 MA | N | MA | IMPERATRIZ | CE ESTREITO | COMPLEMENTAR | 500 | 440-525 kV | 57 | 2011-03-28 | 15.5 | não
MAIZ--5RT3 | RT 500 kV 100 Mvar IMPERATRIZ 3 MA | N | MA | IMPERATRIZ | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MAIZ--5RT4 | RT 500 kV 136 Mvar IMPERATRIZ 4 MA | N | MA | IMPERATRIZ | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MAIZ--5RT6 | RT 500 kV 136 Mvar IMPERATRIZ 6 MA | N | MA | IMPERATRIZ | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MAIZ--5RT11 | RT 500 kV 136 Mvar IMPERATRIZ 11 MA | N | MA | IMPERATRIZ | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136.95 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MAIZ--5RT12 | RT 500 kV 136 Mvar IMPERATRIZ 12 MA | N | MA | IMPERATRIZ | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136.97 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MAIZ--5RT7 | RT 500 kV 136 Mvar IMPERATRIZ 13 MA | N | MA | IMPERATRIZ | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136.36 | 2004-04-08 | 22.5 | não
MAIZ--5RT1 | RT 500 kV 150 Mvar IMPERATRIZ 1 MA | N | MA | IMPERATRIZ | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MAIZ--5RT2 | RT 500 kV 150 Mvar IMPERATRIZ 2 MA | N | MA | IMPERATRIZ | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MAIZ--5RT7---------1 | RT 500 kV 163 Mvar IMPERATRIZ 14 MA | N | MA | IMPERATRIZ | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 163.27 | 2007-08-24 | 19.1 | não
MAMR--2RT1 | RT 230 kV 10 Mvar MIRANDA II 1 MA | N | MA | MIRANDA II | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 2002-06-18 | 24.3 | não
MAMR--2RT2 | RT 230 kV 10 Mvar MIRANDA II 2 MA | N | MA | MIRANDA II | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 2002-06-18 | 24.3 | não
MAMR--5RT3 | RT 500 kV 123 Mvar MIRANDA II 1 MA | N | MA | MIRANDA II | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 123.35 | 2010-11-28 | 15.9 | não
MAMR--5RTE1 | RT 500 kV 150 Mvar MIRANDA II E1 MA | N | MA | MIRANDA II | OMEGA EI 1 | COMPLEMENTAR | 500 | 440-525 kV | 150 | 2017-07-07 | 9.3 | não
MAPD--5RT5 | RT 500 kV 100 Mvar P.DUTRA 5 MA | N | MA | P.DUTRA | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MAPD--5RT6 | RT 500 kV 100 Mvar P.DUTRA 6 MA | N | MA | P.DUTRA | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MAPD--5RT2 | RT 500 kV 136 Mvar P.DUTRA 2 MA | N | MA | P.DUTRA | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136.05 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MAPD--5RT3 | RT 500 kV 136 Mvar P.DUTRA 3 MA | N | MA | P.DUTRA | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136.05 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MAPD--5RT7 | RT 500 kV 136 Mvar P.DUTRA 7 MA | N | MA | P.DUTRA | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136.05 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MAPD--5RT12 | RT 500 kV 150 Mvar P.DUTRA 1 MA | N | MA | P.DUTRA | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2026-06-19 | 0.3 | não
MAPD--5RT4 | RT 500 kV 150 Mvar P.DUTRA 4 MA | N | MA | P.DUTRA | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MAPD--5RT8 | RT 500 kV 150 Mvar P.DUTRA 8 MA | N | MA | P.DUTRA | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MAPD--5RT9 | RT 500 kV 150 Mvar P.DUTRA 9 MA | N | MA | P.DUTRA | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MAPD--5RT11 | RT 500 kV 150 Mvar P.DUTRA 11 MA | N | MA | P.DUTRA | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2003-04-26 | 23.5 | não
MAPD--5RT1 | RT 500 kV 150 Mvar P.DUTRA 12 MA | N | MA | P.DUTRA | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MAPD--5RT10 | RT 500 kV 180 Mvar P.DUTRA 10 MA | N | MA | P.DUTRA | EATE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2003-03-10 | 23.6 | não
MAPLN-5RTE | RT 500 kV 150 Mvar PAULINO NEVES E1 MA | N | MA | PAULINO NEVES | OMEGA EI 1 | COMPLEMENTAR | 500 | 440-525 kV | 150 | 2017-07-07 | 9.3 | não
MALD--5RT3 | RT 500 kV 136 Mvar SAO LUIS II 3 MA | N | MA | SAO LUIS II | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MALD--5RT5 | RT 500 kV 136 Mvar SAO LUIS II 4 MA | N | MA | SAO LUIS II | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2021-08-08 | 5.2 | não
MASLT-21 | RT 230 kV 10 Mvar STA LUZIA III 01 MA | N | MA | STA LUZIA III | TANGARÁ TRANSMISSORA | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 2026-07-27 | 0.2 | não
MASLT-5RT3 | RT 500 kV 136 Mvar STA LUZIA III 01 MA | N | MA | STA LUZIA III | MARANHENSE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2026-01-27 | 0.7 | não
MASLT-22 | RT 500 kV 136 Mvar STA LUZIA III 03 MA | N | MA | STA LUZIA III | TANGARÁ TRANSMISSORA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 28.81 | 2026-02-25 | 0.6 | não
MASLT-5E702 | RT 500 kV 225 Mvar STA LUZIA III 02 MA | N | MA | STA LUZIA III | MARANHENSE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 225 | 2026-01-27 | 0.7 | não
PAAT--2RT1 | RT 230 kV 30 Mvar ALTAMIRA 1 PA | N | PA | ALTAMIRA | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 30 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PAAT--2RT2 | RT 230 kV 30 Mvar ALTAMIRA 3 PA | N | PA | ALTAMIRA | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 30 | 2011-04-17 | 15.5 | não
PADELI2RT1 | RT 230 kV 10 Mvar DOM ELISEU II 1 PA | N | PA | DOM ELISEU II | TANGARÁ TRANSMISSORA | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 2026-05-03 | 0.4 | não
PADELI22 | RT 230 kV 10 Mvar DOM ELISEU II 2 PA | N | PA | DOM ELISEU II | TANGARÁ TRANSMISSORA | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 2026-05-03 | 0.4 | não
PAIG--5RT1 | RT 500 kV 136 Mvar INTEGRADORA 1 PA | N | PA | INTEGRADORA | TAESA AROEIRA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2023-03-20 | 3.6 | não
PAIT--5RT2 | RT 500 kV 135 Mvar ITACAIUNAS 2 PA | N | PA | ITACAIUNAS | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 135.9 | 2008-05-23 | 18.4 | não
PAIT--5RT1 | RT 500 kV 136 Mvar ITACAIUNAS 1 PA | N | PA | ITACAIUNAS | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2008-04-27 | 18.5 | não
PAIN--5RT7 | RT 500 kV 136 Mvar ITACAIUNAS 3 PA | N | PA | ITACAIUNAS | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2026-03-04 | 0.6 | não
PAJRP-5RT3 | RT 500 kV 136 Mvar JURUPARI 01 PA | N | PA | JURUPARI | LXTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2013-06-12 | 13.3 | não
PAJRP-5RT4 | RT 500 kV 136 Mvar JURUPARI 02 PA | N | PA | JURUPARI | LXTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2013-06-12 | 13.3 | não
PAJRP-5RT1 | RT 500 kV 136 Mvar JURUPARI XN1 PA | N | PA | JURUPARI | LXTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2013-06-12 | 13.3 | não
PAJRP-5RT2 | RT 500 kV 136 Mvar JURUPARI XN2 PA | N | PA | JURUPARI | LXTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2013-06-12 | 13.3 | não
PAJRP-5RT5 | RT 500 kV 200 Mvar JURUPARI OR1 PA | N | PA | JURUPARI | LMTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200 | 2013-06-12 | 13.3 | não
PAJRP-5RT6 | RT 500 kV 200 Mvar JURUPARI OR2 PA | N | PA | JURUPARI | LMTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200 | 2013-06-12 | 13.3 | não
PAJUR-2RT3 | RT 230 kV 10 Mvar JURUTI 1 PA | N | PA | JURUTI | PARINTINS AMAZONAS | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 2023-05-13 | 3.4 | não
PAJUR-2RT4 | RT 230 kV 10 Mvar JURUTI 2 PA | N | PA | JURUTI | PARINTINS AMAZONAS | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 2023-05-13 | 3.4 | não
PAJUR-2RT1 | RT 230 kV 5P0 Mvar JURUTI OXJR1 PA | N | PA | JURUTI | PARINTINS AMAZONAS | BASICA | 230 | 138-230 kV | 5 | 2023-05-13 | 3.4 | não
PAJUR-2RT2 | RT 230 kV 5P0 Mvar JURUTI OXJR2 PA | N | PA | JURUTI | PARINTINS AMAZONAS | BASICA | 230 | 138-230 kV | 5 | 2023-05-13 | 3.4 | não
PAMB--5RT5 | RT 500 kV 100 Mvar MARABA 5 PA | N | PA | MARABA | EATE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2003-02-01 | 23.7 | não
PAMB--5RT6 | RT 500 kV 100 Mvar MARABA 7 PA | N | PA | MARABA | ENTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2005-02-12 | 21.7 | não
PAMB--5RT1 | RT 500 kV 136 Mvar MARABA 1 PA | N | PA | MARABA | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136.05 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PAMB--5RT2 | RT 500 kV 136 Mvar MARABA 2 PA | N | PA | MARABA | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136.05 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PAMB--5RT3 | RT 500 kV 136 Mvar MARABA 3 PA | N | PA | MARABA | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136.05 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PAMB--5RT4 | RT 500 kV 136 Mvar MARABA 4 PA | N | PA | MARABA | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136.05 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PAMB--5RT6---------1 | RT 500 kV 163 Mvar MARABA 09 PA | N | PA | MARABA | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 163.26 | 2008-06-29 | 18.3 | não
PAMB--5RT8 | RT 500 kV 163 Mvar MARABA 11 PA | N | PA | MARABA | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 163.26 | 2010-06-03 | 16.4 | não
PAMB--5RT9 | RT 500 kV 163 Mvar MARABA 12 PA | N | PA | MARABA | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 163.26 | 2010-06-03 | 16.4 | não
PAMAR-5RT1 | RT 500 kV 136 Mvar MARITUBA 1 PA | N | PA | MARITUBA | BELEM TRANSMISSORA7 | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2020-12-15 | 5.8 | não
PAMAR-5RT2 | RT 500 kV 190 Mvar MARITUBA 2 PA | N | PA | MARITUBA | MARITUBA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 190 | 2023-07-05 | 3.3 | não
PAMTB-5RT3 | RT 500 kV 190 Mvar MARITUBA 3 PA | N | PA | MARITUBA | BELEM TRANSMISSORA7 | BASICA | 500 | 440-525 kV | 190 | 2026-08-08 | 0.2 | não
PAORX-2RT6 | RT 230 kV 5P0 Mvar ORIXIMINA JROX1 PA | N | PA | ORIXIMINA | PARINTINS AMAZONAS | BASICA | 230 | 138-230 kV | 5 | 2023-05-13 | 3.4 | não
PAORX-2RT7 | RT 230 kV 5P0 Mvar ORIXIMINA JROX2 PA | N | PA | ORIXIMINA | PARINTINS AMAZONAS | BASICA | 230 | 138-230 kV | 5 | 2023-05-13 | 3.4 | não
PAORX-5RT3 | RT 500 kV 200 Mvar ORIXIMINA 10 PA | N | PA | ORIXIMINA | LMTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200 | 2013-06-12 | 13.3 | não
PAORX-5RT1 | RT 500 kV 200 Mvar ORIXIMINA JR1 PA | N | PA | ORIXIMINA | LMTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200 | 2013-06-12 | 13.3 | não
PAORX-5RT2 | RT 500 kV 200 Mvar ORIXIMINA JR2 PA | N | PA | ORIXIMINA | LMTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200 | 2013-06-12 | 13.3 | não
PAORX-5RT4 | RT 500 kV 200 Mvar ORIXIMINA SL1 PA | N | PA | ORIXIMINA | MANAUS TR | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200 | 2013-07-03 | 13.3 | não
PAORX-5RT5 | RT 500 kV 200 Mvar ORIXIMINA SL2 PA | N | PA | ORIXIMINA | MANAUS TR | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200 | 2013-07-03 | 13.3 | não
PARU--2RT1 | RT 230 kV 30 Mvar RUROPOLIS 1 PA | N | PA | RUROPOLIS | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 30 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PARU--2RT2 | RT 230 kV 30 Mvar RUROPOLIS 2 PA | N | PA | RUROPOLIS | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 30 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PASNA-2RT3 | RT 230 kV 10 Mvar SANT. ARAGUAIA 5 PA | N | PA | SANT. ARAGUAIA | TAESA BURITI | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 2020-11-13 | 5.9 | não
PASNA-2RT4 | RT 230 kV 10 Mvar SANT. ARAGUAIA 7 PA | N | PA | SANT. ARAGUAIA | TAESA BURITI | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 2020-11-13 | 5.9 | não
PASNA-2RT1 | RT 230 kV 15 Mvar SANT. ARAGUAIA 1 PA | N | PA | SANT. ARAGUAIA | TAESA BURITI | BASICA | 230 | 138-230 kV | 15 | 2020-11-13 | 5.9 | não
PASNA-2RT2 | RT 230 kV 15 Mvar SANT. ARAGUAIA 3 PA | N | PA | SANT. ARAGUAIA | TAESA BURITI | BASICA | 230 | 138-230 kV | 15 | 2020-11-13 | 5.9 | não
PASPL-5RT7 | RT 500 kV 180 Mvar SERRA PELADA 1 PA | N | PA | SERRA PELADA | NOVO ESTADO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2021-12-19 | 4.8 | não
PASPL-5RT6 | RT 500 kV 180 Mvar SERRA PELADA 2 PA | N | PA | SERRA PELADA | NOVO ESTADO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2021-12-19 | 4.8 | não
PASPL-5RT5 | RT 500 kV 180 Mvar SERRA PELADA 3 PA | N | PA | SERRA PELADA | NOVO ESTADO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2021-12-19 | 4.8 | não
PASPL-5RT8 | RT 500 kV 180 Mvar SERRA PELADA 8 PA | N | PA | SERRA PELADA | NOVO ESTADO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2023-02-28 | 3.6 | não
PASPL-5RT3 | RT 500 kV 300 Mvar SERRA PELADA 4 PA | N | PA | SERRA PELADA | NOVO ESTADO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 300 | 2022-04-24 | 4.5 | não
PASPL-5RT4 | RT 500 kV 300 Mvar SERRA PELADA 6 PA | N | PA | SERRA PELADA | NOVO ESTADO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 300 | 2022-05-01 | 4.4 | não
PASPL-5RT1 | RT 500 kV 345 Mvar SERRA PELADA 5 PA | N | PA | SERRA PELADA | NOVO ESTADO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 345 | 2023-02-28 | 3.6 | não
PASPL-5RT2 | RT 500 kV 345 Mvar SERRA PELADA 7 PA | N | PA | SERRA PELADA | NOVO ESTADO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 345 | 2023-02-28 | 3.6 | não
PATA2-2RT1 | RT 230 kV 10 Mvar TAPAJOS II 1 PA | N | PA | TAPAJOS II | TAPAJOS TRANSMISSORA | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 2020-01-12 | 6.7 | não
PATM--2RT3 | RT 230 kV 10 Mvar TRANSAMAZONIC 3 PA | N | PA | TRANSAMAZONIC | TAPAJOS TRANSMISSORA | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 2020-01-12 | 6.7 | não
PATM--2RT1 | RT 230 kV 30 Mvar TRANSAMAZONIC 1 PA | N | PA | TRANSAMAZONIC | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 30 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PATM--2RT2 | RT 230 kV 30 Mvar TRANSAMAZONIC 2 PA | N | PA | TRANSAMAZONIC | TAPAJOS TRANSMISSORA | BASICA | 230 | 138-230 kV | 30 | 2020-01-12 | 6.7 | não
PAVC--5RT1 | RT 500 kV 163 Mvar VILA DO CONDE 1 PA | N | PA | VILA DO CONDE | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 163.27 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PAVC--5RT2 | RT 500 kV 163 Mvar VILA DO CONDE 2 PA | N | PA | VILA DO CONDE | ETEP | BASICA | 500 | 440-525 kV | 163.27 | 2002-08-25 | 24.1 | não
PAVC--5RT3 | RT 500 kV 163 Mvar VILA DO CONDE 3 PA | N | PA | VILA DO CONDE | VCTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 163.27 | 2006-05-09 | 20.4 | não
PAVC--5RT4 | RT 500 kV 163 Mvar VILA DO CONDE 4 PA | N | PA | VILA DO CONDE | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 163.27 | 2009-12-20 | 16.8 | não
PAXIN-5RT5 | RT 500 kV 136 Mvar XINGU 01 PA | N | PA | XINGU | LXTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2013-06-12 | 13.3 | não
PAXIN-5RT1 | RT 500 kV 136 Mvar XINGU RTC1 PA | N | PA | XINGU | LXTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2013-06-12 | 13.3 | não
PAXIN-5RT2 | RT 500 kV 136 Mvar XINGU RTC2 PA | N | PA | XINGU | LXTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2013-06-12 | 13.3 | não
PAXIN-5RT3 | RT 500 kV 136 Mvar XINGU RJRP1 PA | N | PA | XINGU | LXTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2013-06-12 | 13.3 | não
PAXIN-5RT4 | RT 500 kV 136 Mvar XINGU RJRP2 PA | N | PA | XINGU | LXTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2013-06-12 | 13.3 | não
PAXNG-5RT8 | RT 500 kV 345 Mvar XINGU SPXN1 PA | N | PA | XINGU | NOVO ESTADO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 345 | 2023-02-28 | 3.6 | não
PAXNG-5RT9 | RT 500 kV 345 Mvar XINGU SPXN2 PA | N | PA | XINGU | NOVO ESTADO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 345 | 2023-02-28 | 3.6 | não
PAXG--2RT1 | RT 230 kV 15 Mvar XINGUARA 2 1 PA | N | PA | XINGUARA 2 | TAESA BURITI | BASICA | 230 | 138-230 kV | 15 | 2020-11-13 | 5.9 | não
PAXG--2RT2 | RT 230 kV 15 Mvar XINGUARA 2 2 PA | N | PA | XINGUARA 2 | TAESA BURITI | BASICA | 230 | 138-230 kV | 15 | 2020-11-13 | 5.9 | não
RRBV--2RT1 | RT 230 kV 25 Mvar BOA VISTA 1 RR | N | RR | BOA VISTA | AXIA NORTE | COMPLEMENTAR | 230 | 138-230 kV | 25 | 2001-07-22 | 25.2 | não
RRBV--2RT2 | RT 230 kV 25 Mvar BOA VISTA 2 RR | N | RR | BOA VISTA | AXIA NORTE | COMPLEMENTAR | 230 | 138-230 kV | 25 | 2001-07-22 | 25.2 | não
RRBV--5RT1 | RT 500 kV 136 Mvar BOA VISTA 1 RR | N | RR | BOA VISTA | TRANSNORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136.6 | 2025-09-16 | 1.1 | não
RRBV--5RT2 | RT 500 kV 136 Mvar BOA VISTA 2 RR | N | RR | BOA VISTA | TRANSNORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136.6 | 2025-09-16 | 1.1 | não
RREQ--5RT6 | RT 500 kV 136 Mvar EQUADOR 2 RR | N | RR | EQUADOR | TRANSNORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136.6 | 2025-09-16 | 1.1 | não
RREQ--5RT5 | RT 500 kV 136 Mvar EQUADOR 4 RR | N | RR | EQUADOR | TRANSNORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136.6 | 2025-09-16 | 1.1 | não
RREQ--5RT2 | RT 500 kV 136 Mvar EQUADOR 5 RR | N | RR | EQUADOR | TRANSNORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136.6 | 2025-09-16 | 1.1 | não
RREQ--5RT1 | RT 500 kV 136 Mvar EQUADOR 6 RR | N | RR | EQUADOR | TRANSNORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136.6 | 2025-09-16 | 1.1 | não
RREQ--5RT4 | RT 500 kV 164 Mvar EQUADOR 1 RR | N | RR | EQUADOR | TRANSNORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 164.4 | 2025-09-16 | 1.1 | não
RREQ--5RT3 | RT 500 kV 164 Mvar EQUADOR 3 RR | N | RR | EQUADOR | TRANSNORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 164.4 | 2025-09-16 | 1.1 | não
TOCO--5RT10 | RT 500 kV 112 Mvar COLINAS 11 TO | N | TO | COLINAS | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 112.87 | 2008-05-23 | 18.4 | não
TOCO--5RT9 | RT 500 kV 112 Mvar COLINAS 12 TO | N | TO | COLINAS | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 112.87 | 2008-02-17 | 18.6 | não
TOCO--5RT1 | RT 500 kV 137 Mvar COLINAS 1 TO | N | TO | COLINAS | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 137 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
TOCO--5RT2 | RT 500 kV 137 Mvar COLINAS 2 TO | N | TO | COLINAS | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 137 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
TOCO--5RT4 | RT 500 kV 137 Mvar COLINAS 4 TO | N | TO | COLINAS | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 137 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
TOCO--5RT5 | RT 500 kV 137 Mvar COLINAS 5 TO | N | TO | COLINAS | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 137 | 2004-04-08 | 22.5 | não
TOCO--5RT6 | RT 500 kV 137 Mvar COLINAS 6 TO | N | TO | COLINAS | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 137 | 2004-04-08 | 22.5 | não
TOCO--5RT7 | RT 500 kV 180 Mvar COLINAS 10 TO | N | TO | COLINAS | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2006-12-11 | 19.8 | não
TOCO--5RT12 | RT 500 kV 180 Mvar COLINAS 13 TO | N | TO | COLINAS | IE NORTE NORDESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2010-12-20 | 15.8 | não
TOSTGU2RT1 | RT 230 kV 20 Mvar GURUPI 1 TO | N | TO | GURUPI | TAESA CAJUI | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2022-12-14 | 3.8 | não
TOSTGU5RT1 | RT 500 kV 136 Mvar GURUPI 4 TO | N | TO | GURUPI | INTESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136.36 | 2008-05-30 | 18.4 | não
TOSTGU5RT2 | RT 500 kV 136 Mvar GURUPI 9 TO | N | TO | GURUPI | INTESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136.36 | 2008-05-30 | 18.4 | não
TOSTGU5RMI1 | RT 500 kV 136 Mvar GURUPI RMI1 TO | N | TO | GURUPI | AXIA ENERGIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136.4 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
TOSTGU5RMI2 | RT 500 kV 136 Mvar GURUPI RMI2 TO | N | TO | GURUPI | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136.4 | 2003-12-08 | 22.8 | não
TOSTGU5RMI3 | RT 500 kV 136 Mvar GURUPI RMI3 TO | N | TO | GURUPI | INTESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136.36 | 2008-05-24 | 18.4 | não
TOSTGU5RSM1 | RT 500 kV 136 Mvar GURUPI RSM1 TO | N | TO | GURUPI | AXIA ENERGIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136.4 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
TOSTGU5RSM2 | RT 500 kV 136 Mvar GURUPI RSM2 TO | N | TO | GURUPI | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136.4 | 2003-12-23 | 22.8 | não
TOMC--5RT1 | RT 500 kV 136 Mvar MIRACEMA 1 TO | N | TO | MIRACEMA | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136.36 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
TOMC--5RT2 | RT 500 kV 136 Mvar MIRACEMA 2 TO | N | TO | MIRACEMA | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136.36 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
TOMC--5RT3 | RT 500 kV 136 Mvar MIRACEMA 3 TO | N | TO | MIRACEMA | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136.36 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
TOMC--5RT4 | RT 500 kV 136 Mvar MIRACEMA 4 TO | N | TO | MIRACEMA | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136.36 | 2004-04-07 | 22.5 | não
TOMC--5RT5 | RT 500 kV 136 Mvar MIRACEMA 5 TO | N | TO | MIRACEMA | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136.36 | 2003-12-08 | 22.8 | não
TOMC--5RT6 | RT 500 kV 136 Mvar MIRACEMA 6 TO | N | TO | MIRACEMA | INTESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136.36 | 2008-05-23 | 18.4 | não
TOMC--5RT7 | RT 500 kV 136 Mvar MIRACEMA 7 TO | N | TO | MIRACEMA | INTESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136.36 | 2008-05-24 | 18.4 | não
TOMC--5RT8 | RT 500 kV 136 Mvar MIRACEMA 8 TO | N | TO | MIRACEMA | INTESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136.36 | 2008-05-30 | 18.4 | não
TOMC--5RT11 | RT 500 kV 300 Mvar MIRACEMA 13 TO | N | TO | MIRACEMA | JALAPÃO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 300 | 2021-12-29 | 4.8 | não
TOMC--5RT9 | RT 500 kV 300 Mvar MIRACEMA 14 TO | N | TO | MIRACEMA | NOVO ESTADO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 300 | 2022-04-24 | 4.5 | não
TOMC--5RT10 | RT 500 kV 300 Mvar MIRACEMA 15 TO | N | TO | MIRACEMA | NOVO ESTADO | BASICA | 500 | 440-525 kV | 300 | 2022-05-01 | 4.4 | não
TOPL--2RT1 | RT 230 kV 20 Mvar PALMAS 1 TO | N | TO | PALMAS | TAESA CAJUI | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2022-11-03 | 3.9 | não
TOPEI25RT1 | RT 500 kV 136 Mvar PEIXE 2 1 TO | N | TO | PEIXE 2 | INTESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136.36 | 2008-05-30 | 18.4 | não
ACCS--2RT3 | RT 230 kV 13 Mvar CRUZEIRO SUL 2 AC | SE | AC | CRUZEIRO SUL | ACRE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 13 | 2024-12-16 | 1.8 | não
ACCS--2RT1 | RT 230 kV 13 Mvar CRUZEIRO SUL 3 AC | SE | AC | CRUZEIRO SUL | ACRE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 13 | 2024-12-16 | 1.8 | não
ACCS--2RT2 | RT 230 kV 9P0 Mvar CRUZEIRO SUL 1 AC | SE | AC | CRUZEIRO SUL | ACRE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 9 | 2024-12-16 | 1.8 | não
ACFJ--2RT1 | RT 230 kV 20 Mvar FEIJO 1 AC | SE | AC | FEIJO | ACRE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2023-06-05 | 3.3 | não
ACFJ--2RT2 | RT 230 kV 12P9 Mvar FEIJO 2 AC | SE | AC | FEIJO | ACRE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 12.99 | 2024-12-16 | 1.8 | não
ACFJ--2RT3 | RT 230 kV 14P5 Mvar FEIJO 3 AC | SE | AC | FEIJO | ACRE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 14.5 | 2023-06-05 | 3.3 | não
ACFJ--2RT4 | RT 230 kV 14P5 Mvar FEIJO 4 AC | SE | AC | FEIJO | ACRE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 14.5 | 2023-06-05 | 3.3 | não
ACFJ--2RT5 | RT 230 kV 14P5 Mvar FEIJO 5 AC | SE | AC | FEIJO | ACRE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 14.5 | 2023-06-05 | 3.3 | não
ACRB--2RT2---------1 | RT 230 kV 20 Mvar RIO BRANCO I 2 AC | SE | AC | RIO BRANCO I | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
ACRB--2RT4 | RT 230 kV 20 Mvar RIO BRANCO I 4 AC | SE | AC | RIO BRANCO I | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2016-09-11 | 10.1 | não
ACRB--2RT5 | RT 230 kV 20 Mvar RIO BRANCO I 5 AC | SE | AC | RIO BRANCO I | ACRE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2023-06-05 | 3.3 | não
ACRB--2RT6 | RT 230 kV 25 Mvar RIO BRANCO I 6 AC | SE | AC | RIO BRANCO I | EDP NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 25 | 2024-07-13 | 2.2 | não
ACRB--2RT1 | RT 230 kV 30 Mvar RIO BRANCO I 1 AC | SE | AC | RIO BRANCO I | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 30 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
ACTC--2RT1 | RT 230 kV 20 Mvar TUCUMA 1 AC | SE | AC | TUCUMA | EDP NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2024-08-27 | 2.1 | não
ACTUC-2RE1 | RT 230 kV 30 Mvar TUCUMA RE1 AC | SE | AC | TUCUMA | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 30 | 2024-08-25 | 2.1 | não
DFSTBS3RT3 | RT 345 kV 60 Mvar BRAS. SUL 3 DF | SE | DF | BRAS. SUL | AXIA ENERGIA | BASICA | 345 | 345 kV | 60 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
DFSTSB5RT2 | RT 500 kV 136 Mvar SAMAMBAIA 2 DF | SE | DF | SAMAMBAIA | AXIA ENERGIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136.36 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
DFSTSB5RT3 | RT 500 kV 136 Mvar SAMAMBAIA 3 DF | SE | DF | SAMAMBAIA | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136.36 | 2003-06-03 | 23.4 | não
DFSTSB5RT6 | RT 500 kV 136 Mvar SAMAMBAIA 6 DF | SE | DF | SAMAMBAIA | SMTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2008-02-18 | 18.6 | não
DFSTSB5RT5 | RT 500 kV 73P5 Mvar SAMAMBAIA 5 DF | SE | DF | SAMAMBAIA | EXPANSION | BASICA | 500 | 440-525 kV | 73.5 | 2002-12-23 | 23.8 | não
DFSTSB5RT4 | RT 500 kV 73P5 Mvar SAMAMBAIA SVASBA DF | SE | DF | SAMAMBAIA | EXPANSION | BASICA | 500 | 440-525 kV | 73.5 | 2002-12-28 | 23.8 | não
DFSTSB5RT1 | RT 500 kV 73P6 Mvar SAMAMBAIA 1 DF | SE | DF | SAMAMBAIA | AXIA ENERGIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 73.64 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
ESSJND5RT2 | RT 500 kV 100 Mvar JOAO NEIVA 2 1 ES | SE | ES | JOAO NEIVA 2 | ESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2023-03-03 | 3.6 | não
ESSJND5RT1 | RT 500 kV 100 Mvar JOAO NEIVA 2 2 ES | SE | ES | JOAO NEIVA 2 | ESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2023-03-03 | 3.6 | não
ESJNE25RT3 | RT 500 kV 215 Mvar JOAO NEIVA 2 3 ES | SE | ES | JOAO NEIVA 2 | MORRO DO CHAPEU | BASICA | 500 | 440-525 kV | 215 | 2026-02-22 | 0.6 | não
ESSRNS5RT2 | RT 500 kV 100 Mvar RIO NOVO SUL 701 ES | SE | ES | RIO NOVO SUL | TCC CAMINHO DO CAFÉ | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2021-03-19 | 5.6 | não
ESSRNS5RT1 | RT 500 kV 100 Mvar RIO NOVO SUL 702 ES | SE | ES | RIO NOVO SUL | TCC CAMINHO DO CAFÉ | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2021-03-19 | 5.6 | não
ESSSMD2RT1 | RT 230 kV 20 Mvar SAO MATEUS 2 1 ES | SE | ES | SAO MATEUS 2 | HORIZON TRANSMISSAO | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2018-12-23 | 7.8 | não
ESSTVA3RT3 | RT 345 kV 60 Mvar VIANA 01 ES | SE | ES | VIANA | AXIA ENERGIA | BASICA | 345 | 345 kV | 60 | 2024-11-03 | 1.9 | não
ESSTVD5RT1 | RT 500 kV 136 Mvar VIANA 2 1 ES | SE | ES | VIANA 2 | MGE TRASMI | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2014-08-10 | 12.2 | não
ESSTVT3RT4 | RT 345 kV 60 Mvar VITORIA 2 ES | SE | ES | VITORIA | AXIA ENERGIA | BASICA | 345 | 345 kV | 60 | 2024-12-18 | 1.8 | não
ESSTVT3RT3 | RT 345 kV 60 Mvar VITORIA 3 ES | SE | ES | VITORIA | AXIA ENERGIA | BASICA | 345 | 345 kV | 60 | 2005-09-18 | 21.1 | não
GOSTBD3RT2 | RT 345 kV 60 Mvar BANDEIRANTES IMBD2 GO | SE | GO | BANDEIRANTES | AXIA ENERGIA | BASICA | 345 | 345 kV | 60 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
GOSTBD3RT1 | RT 345 kV 60 Mvar BANDEIRANTES BDTSBA GO | SE | GO | BANDEIRANTES | AXIA ENERGIA | BASICA | 345 | 345 kV | 60 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
GOSTBT2RT1 | RT 230 kV 15 Mvar BARRO ALTO 1 GO | SE | GO | BARRO ALTO | AXIA ENERGIA | BASICA | 230 | 138-230 kV | 15 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
GOJAT-2RT1 | RT 230 kV 10 Mvar JATAI 1 GO | SE | GO | JATAI | TRANSENER RENOVAVEL | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 2012-12-14 | 13.8 | não
GOJAT-2RT2 | RT 230 kV 10 Mvar JATAI 2 GO | SE | GO | JATAI | TRANSENER RENOVAVEL | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 2012-12-14 | 13.8 | não
GOLUZI5RT1 | RT 500 kV 136 Mvar LUZIANIA 1 GO | SE | GO | LUZIANIA | SMTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2008-04-27 | 18.5 | não
GOLUZI5RT2 | RT 500 kV 136 Mvar LUZIANIA 2 GO | SE | GO | LUZIANIA | SMTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2008-02-18 | 18.6 | não
GOLUZ-5RT6 | RT 500 kV 136 Mvar LUZIANIA 3 GO | SE | GO | LUZIANIA | SMTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2023-03-13 | 3.6 | não
GOLUZI5RT3 | RT 500 kV 136 Mvar LUZIANIA SMLZ GO | SE | GO | LUZIANIA | SMTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2008-04-27 | 18.5 | não
GOLUZ-5RT5 | RT 500 kV 200 Mvar LUZIANIA PILZ GO | SE | GO | LUZIANIA | PTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200 | 2016-05-07 | 10.4 | não
GOLUZ-5RT4 | RT 500 kV 270 Mvar LUZIANIA RELZ GO | SE | GO | LUZIANIA | PTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 270 | 2016-07-30 | 10.2 | não
GORVN-5RT7 | RT 500 kV 73 Mvar R.VERDE NORTE TDRN1 GO | SE | GO | R.VERDE NORTE | GOIAS TRASMI | BASICA | 500 | 440-525 kV | 73 | 2013-11-05 | 12.9 | não
GORVN-5RT8 | RT 500 kV 73 Mvar R.VERDE NORTE TDRN2 GO | SE | GO | R.VERDE NORTE | GOIAS TRASMI | BASICA | 500 | 440-525 kV | 73 | 2013-11-14 | 12.9 | não
GOID--5RT3 | RT 500 kV 95 Mvar R.VERDE NORTE 04RN GO | SE | GO | R.VERDE NORTE | ITE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 95 | 2006-11-30 | 19.9 | não
GOID--5RT2 | RT 500 kV 95 Mvar R.VERDE NORTE RBRN GO | SE | GO | R.VERDE NORTE | ITE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 95 | 2006-11-30 | 19.9 | não
GOID--5RT1 | RT 500 kV 95 Mvar R.VERDE NORTE NIMRN1 GO | SE | GO | R.VERDE NORTE | ITE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 95 | 2006-11-30 | 19.9 | não
GORVN-5RT5 | RT 500 kV 100 Mvar R.VERDE NORTE RBRN2 GO | SE | GO | R.VERDE NORTE | CATXERE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2012-03-03 | 14.6 | não
GORVN-5RT11 | RT 500 kV 100 Mvar R.VERDE NORTE RBRN3 GO | SE | GO | R.VERDE NORTE | GTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2016-08-31 | 10.1 | não
GORVN-5RT6 | RT 500 kV 136 Mvar R.VERDE NORTE 05RN GO | SE | GO | R.VERDE NORTE | CATXERE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2012-03-03 | 14.6 | não
GORVN-5RT12 | RT 500 kV 136 Mvar R.VERDE NORTE 06RN GO | SE | GO | R.VERDE NORTE | GTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2016-09-10 | 10.1 | não
GORVN-5RT13 | RT 500 kV 136 Mvar R.VERDE NORTE 07RN GO | SE | GO | R.VERDE NORTE | GTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2016-08-31 | 10.1 | não
GORVN-5RT9 | RT 500 kV 190 Mvar R.VERDE NORTE MRRN1 GO | SE | GO | R.VERDE NORTE | GTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 190 | 2016-08-31 | 10.1 | não
GORVN-5RT10 | RT 500 kV 190 Mvar R.VERDE NORTE MRRN2 GO | SE | GO | R.VERDE NORTE | GTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 190 | 2016-09-10 | 10.1 | não
GOSTRV1RT4 | RT 138 kV 15 Mvar RIO VERDE FUR 4 GO | SE | GO | RIO VERDE FUR | AXIA ENERGIA | COMPLEMENTAR | 138 | 138-230 kV | 15 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
GOSTRV2RT5 | RT 230 kV 45 Mvar RIO VERDE FUR 5 GO | SE | GO | RIO VERDE FUR | AXIA ENERGIA | BASICA | 230 | 138-230 kV | 45 | 2003-04-03 | 23.5 | não
GOUSSM5RGU1 | RT 500 kV 136 Mvar S.DA MESA GU1 GO | SE | GO | S.DA MESA | AXIA ENERGIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136.36 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
GOUSSM5RSB2 | RT 500 kV 136 Mvar S.DA MESA SB2 GO | SE | GO | S.DA MESA | AXIA ENERGIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136.36 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
GOUSSM5RTRD | RT 500 kV 136 Mvar S.DA MESA SD1 GO | SE | GO | S.DA MESA | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2003-03-04 | 23.6 | não
GOUSSM5RGU2 | RT 500 kV 165 Mvar S.DA MESA GU2 GO | SE | GO | S.DA MESA | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 165 | 2003-12-23 | 22.8 | não
GOUSSM5RSB3 | RT 500 kV 165 Mvar S.DA MESA SB3 GO | SE | GO | S.DA MESA | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 165 | 2003-06-03 | 23.4 | não
GOUSSM5RSB1 | RT 500 kV 73P4 Mvar S.DA MESA SB1 GO | SE | GO | S.DA MESA | AXIA ENERGIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 73.4 | 2011-03-17 | 15.6 | não
GOSME25RT2 | RT 500 kV 112 Mvar SERRA MESA 2 2 GO | SE | GO | SERRA MESA 2 | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 112.79 | 2009-08-01 | 17.2 | não
GOSME25RT1 | RT 500 kV 136 Mvar SERRA MESA 2 1 GO | SE | GO | SERRA MESA 2 | INTESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2008-05-30 | 18.4 | não
GOSME25RT3 | RT 500 kV 136 Mvar SERRA MESA 2 3 GO | SE | GO | SERRA MESA 2 | INTESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136.47 | 2008-05-04 | 18.4 | não
GOSME25RT4 | RT 500 kV 136 Mvar SERRA MESA 2 4 GO | SE | GO | SERRA MESA 2 | SMTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2008-04-27 | 18.5 | não
GOSILN5RT1 | RT 500 kV 60 Mvar SILVANIA TDSV1 GO | SE | GO | SILVANIA | SILVANIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 60 | 2023-12-22 | 2.8 | não
GOSILN5RT2 | RT 500 kV 150 Mvar SILVANIA 01SV GO | SE | GO | SILVANIA | SILVANIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2023-12-17 | 2.8 | não
GOSILN5RT3 | RT 500 kV 150 Mvar SILVANIA 02SV GO | SE | GO | SILVANIA | SILVANIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2023-12-17 | 2.8 | não
GOTRI-5RT3 | RT 500 kV 60 Mvar TRINDADE TDSI GO | SE | GO | TRINDADE | SILVANIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 60 | 2023-12-22 | 2.8 | não
GOTRI-5RT1 | RT 500 kV 73 Mvar TRINDADE RN1 GO | SE | GO | TRINDADE | GOIAS TRASMI | BASICA | 500 | 440-525 kV | 73 | 2013-11-14 | 12.9 | não
GOTRI-5RT2 | RT 500 kV 73 Mvar TRINDADE RN2 GO | SE | GO | TRINDADE | GOIAS TRASMI | BASICA | 500 | 440-525 kV | 73 | 2013-11-14 | 12.9 | não
GOTRI-5RT6 | RT 500 kV 150 Mvar TRINDADE BTD GO | SE | GO | TRINDADE | GOIAS TRASMI | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2023-04-02 | 3.5 | não
GOTRI-0RT3 | RT 13P8 kV 36 Mvar TRINDADE 1 GO | SE | GO | TRINDADE | GOIAS TRASMI | BASICA | 13.8 | <100 kV | 36 | 2014-09-07 | 12.1 | não
MTBP--2RT1 | RT 230 kV 20 Mvar BARRA PEIXE 1 MT | SE | MT | BARRA PEIXE | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2000-11-21 | 25.9 | não
MTBP--2RT2 | RT 230 kV 20 Mvar BARRA PEIXE 2 MT | SE | MT | BARRA PEIXE | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2000-04-21 | 26.5 | não
MTBP--2RT3 | RT 230 kV 20 Mvar BARRA PEIXE 3 MT | SE | MT | BARRA PEIXE | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MTMGG-2RT4 | RT 230 kV 20 Mvar BRASNORTE 1 MT | SE | MT | BRASNORTE | BRASNORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2009-11-18 | 16.9 | não
MTMGG-2RT1 | RT 230 kV 20 Mvar BRASNORTE 2 MT | SE | MT | BRASNORTE | BRASNORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2009-11-18 | 16.9 | não
MTMGG-2RT3 | RT 230 kV 20 Mvar BRASNORTE 3 MT | SE | MT | BRASNORTE | BRASNORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2009-11-18 | 16.9 | não
MTMGG-2RT6 | RT 230 kV 20 Mvar BRASNORTE 4 MT | SE | MT | BRASNORTE | EBTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2011-04-08 | 15.5 | não
MTMGG-2RT5 | RT 230 kV 20 Mvar BRASNORTE 5 MT | SE | MT | BRASNORTE | EBTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2011-04-08 | 15.5 | não
MTBN--2RT8 | RT 230 kV 20 Mvar BRASNORTE 6 MT | SE | MT | BRASNORTE | EBTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2011-05-12 | 15.4 | não
MTMGG-2RT2 | RT 230 kV 20 Mvar BRASNORTE 7 MT | SE | MT | BRASNORTE | EBTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2012-11-01 | 13.9 | não
MTMGG-2RT7 | RT 230 kV 20 Mvar BRASNORTE 8 MT | SE | MT | BRASNORTE | BRASNORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2011-02-19 | 15.6 | não
MTCAN-2RT1 | RT 230 kV 15 Mvar CANARANA RTPRCN MT | SE | MT | CANARANA | CANARANA | BASICA | 230 | 138-230 kV | 15 | 2018-06-03 | 8.4 | não
MTCLD-5RT6 | RT 500 kV 165 Mvar CLAUDIA 9RBI MT | SE | MT | CLAUDIA | MATRINCHA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 165 | 2015-10-22 | 11 | não
MTCLD-5RT5 | RT 500 kV 165 Mvar CLAUDIA 9RBII MT | SE | MT | CLAUDIA | MATRINCHA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 165 | 2015-10-08 | 11 | não
MTCLD-5BIII | RT 500 kV 165 Mvar CLAUDIA 9RBIII MT | SE | MT | CLAUDIA | MATRINCHA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 165 | 2020-08-03 | 6.2 | não
MTCLD-5RT1 | RT 500 kV 165 Mvar CLAUDIA TPRTC1 MT | SE | MT | CLAUDIA | MATRINCHA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 165 | 2015-10-22 | 11 | não
MTCLD-5RT2 | RT 500 kV 165 Mvar CLAUDIA TPRTC2 MT | SE | MT | CLAUDIA | MATRINCHA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 165 | 2015-10-08 | 11 | não
MTCLD-5RT7 | RT 500 kV 165 Mvar CLAUDIA TPRTC3 MT | SE | MT | CLAUDIA | PRTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 165 | 2019-01-13 | 7.7 | não
MTCLD-5RT3 | RT 500 kV 190 Mvar CLAUDIA TPRGC1 MT | SE | MT | CLAUDIA | MATRINCHA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 190 | 2016-07-29 | 10.2 | não
MTCLD-5RT8 | RT 500 kV 190 Mvar CLAUDIA TPRGC3 MT | SE | MT | CLAUDIA | PRTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 190 | 2019-01-13 | 7.7 | não
MTCLR-5RT1 | RT 500 kV 75 Mvar COLIDER 1 MT | SE | MT | COLIDER | AXIA ENERGIA | COMPLEMENTAR | 500 | 440-525 kV | 75 | 2023-10-29 | 2.9 | não
MTCX--2RT1 | RT 230 kV 30 Mvar COXIPO 1 MT | SE | MT | COXIPO | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 30 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MTCX--2RT2 | RT 230 kV 30 Mvar COXIPO 2 MT | SE | MT | COXIPO | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 30 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MTDA--2RT1 | RT 230 kV 20 Mvar DARDANELOS 1 MT | SE | MT | DARDANELOS | EBTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2011-07-29 | 15.2 | não
MTJU--2RT5 | RT 230 kV 30 Mvar JAURU 1 MT | SE | MT | JAURU | JTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 30 | 2009-10-23 | 17 | não
MTJU--2RT6 | RT 230 kV 30 Mvar JAURU 2 MT | SE | MT | JAURU | JTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 30 | 2009-10-23 | 17 | não
MTJU--2RT3 | RT 230 kV 30 Mvar JAURU 3 MT | SE | MT | JAURU | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 30 | 2003-06-15 | 23.3 | não
MTJU--2RT4 | RT 230 kV 30 Mvar JAURU 4 MT | SE | MT | JAURU | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 30 | 2003-06-15 | 23.3 | não
MTJU--2RT9 | RT 230 kV 30 Mvar JAURU 10 MT | SE | MT | JAURU | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 30 | 2015-11-29 | 10.9 | não
MTJU--2RT2 | RT 230 kV 100 Mvar JAURU 5 MT | SE | MT | JAURU | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 100 | 2021-12-30 | 4.8 | não
MTJU--5RT8 | RT 500 kV 112 Mvar JAURU 2 MT | SE | MT | JAURU | TME | BASICA | 500 | 440-525 kV | 112.8 | 2011-11-23 | 14.9 | não
MTJU--5RT03 | RT 500 kV 136 Mvar JAURU 3 MT | SE | MT | JAURU | SANTA LUCIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2019-04-30 | 7.4 | não
MTJU--5RT10 | RT 500 kV 82P9 Mvar JAURU 1 MT | SE | MT | JAURU | TME | BASICA | 500 | 440-525 kV | 82.9 | 2011-11-23 | 14.9 | não
MTJBA-2RT2 | RT 230 kV 20 Mvar JUBA 1 MT | SE | MT | JUBA | BRASNORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2009-09-24 | 17 | não
MTJBA-2RT1 | RT 230 kV 20 Mvar JUBA 2 MT | SE | MT | JUBA | EBTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2010-12-20 | 15.8 | não
MTJBA-2RT3 | RT 230 kV 20 Mvar JUBA 3 MT | SE | MT | JUBA | EBTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2010-12-20 | 15.8 | não
MTJBA-2RT4 | RT 230 kV 20 Mvar JUBA 4 MT | SE | MT | JUBA | BRASNORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2011-02-19 | 15.6 | não
MTJUI-2RT2 | RT 230 kV 20 Mvar JUINA 1 MT | SE | MT | JUINA | EBTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2011-06-18 | 15.3 | não
MTJUI-2RT4 | RT 230 kV 20 Mvar JUINA 2 MT | SE | MT | JUINA | EBTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2011-07-29 | 15.2 | não
MTJUI-2RT1 | RT 230 kV 20 Mvar JUINA 3 MT | SE | MT | JUINA | EBTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2011-06-18 | 15.3 | não
MTJUI-2RT5 | RT 230 kV 20 Mvar JUINA 4 MT | SE | MT | JUINA | EBTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2011-07-29 | 15.2 | não
MTJUI-2RT3 | RT 230 kV 20 Mvar JUINA 5 MT | SE | MT | JUINA | EBTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2011-06-13 | 15.3 | não
MTJI--2RT6 | RT 230 kV 20 Mvar JUINA 6 MT | SE | MT | JUINA | EBTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2018-01-18 | 8.7 | não
MTNM--2RT1 | RT 230 kV 20 Mvar NOVA MUTUM 1 MT | SE | MT | NOVA MUTUM | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MTNM--2RT2 | RT 230 kV 20 Mvar NOVA MUTUM 2 MT | SE | MT | NOVA MUTUM | BRASNORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2009-11-18 | 16.9 | não
MTNM--2RT3 | RT 230 kV 20 Mvar NOVA MUTUM 3 MT | SE | MT | NOVA MUTUM | BRASNORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2009-11-18 | 16.9 | não
MTNM--2TR4 | RT 230 kV 20 Mvar NOVA MUTUM 4 MT | SE | MT | NOVA MUTUM | EBTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2011-05-01 | 15.4 | não
MTPRT-5RT3 | RT 500 kV 136 Mvar PARANAITA 9RBI MT | SE | MT | PARANAITA | MATRINCHA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2015-10-22 | 11 | não
MTPRT-5RT4 | RT 500 kV 136 Mvar PARANAITA 9RBII MT | SE | MT | PARANAITA | MATRINCHA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2015-10-08 | 11 | não
MTPRT-5RT6 | RT 500 kV 136 Mvar PARANAITA 9RBIII MT | SE | MT | PARANAITA | MATRINCHA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2018-01-08 | 8.8 | não
MTPRT-5RT1 | RT 500 kV 165 Mvar PARANAITA TCLDC1 MT | SE | MT | PARANAITA | MATRINCHA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 165 | 2015-10-22 | 11 | não
MTPRT-5RT2 | RT 500 kV 165 Mvar PARANAITA TCLDC2 MT | SE | MT | PARANAITA | MATRINCHA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 165 | 2015-10-08 | 11 | não
MTPRT-5RT5 | RT 500 kV 165 Mvar PARANAITA TCLDC3 MT | SE | MT | PARANAITA | PRTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 165 | 2019-01-13 | 7.7 | não
MTPRG-2RT7 | RT 230 kV 15 Mvar PARANATINGA CNA1 MT | SE | MT | PARANATINGA | CANARANA | BASICA | 230 | 138-230 kV | 15 | 2018-06-03 | 8.4 | não
MTPRG-5RT6 | RT 500 kV 165 Mvar PARANATINGA 9RBI MT | SE | MT | PARANATINGA | MATRINCHA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 165 | 2016-07-29 | 10.2 | não
MTPRG-5RT5 | RT 500 kV 165 Mvar PARANATINGA 9RBII MT | SE | MT | PARANATINGA | MATRINCHA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 165 | 2016-07-29 | 10.2 | não
MTPRG-5RT10 | RT 500 kV 165 Mvar PARANATINGA 9RBIII MT | SE | MT | PARANATINGA | PRTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 165 | 2019-01-05 | 7.8 | não
MTPRG-5RT1 | RT 500 kV 190 Mvar PARANATINGA TCLDC1 MT | SE | MT | PARANATINGA | MATRINCHA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 190 | 2016-07-29 | 10.2 | não
MTPRG-5RT8 | RT 500 kV 190 Mvar PARANATINGA TCLDC3 MT | SE | MT | PARANATINGA | PRTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 190 | 2019-01-13 | 7.7 | não
MTPRG-5RT3 | RT 500 kV 190 Mvar PARANATINGA TRIBC1 MT | SE | MT | PARANATINGA | MATRINCHA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 190 | 2016-07-29 | 10.2 | não
MTPRG-5RT4 | RT 500 kV 190 Mvar PARANATINGA TRIBC2 MT | SE | MT | PARANATINGA | MATRINCHA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 190 | 2016-07-29 | 10.2 | não
MTPRG-5RT9 | RT 500 kV 190 Mvar PARANATINGA TRIBC3 MT | SE | MT | PARANATINGA | PRTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 190 | 2019-01-13 | 7.7 | não
MTPRG-5RT2 | RT 500 kV 190 Mvar PARANATINGA TSNPC1 MT | SE | MT | PARANATINGA | MATRINCHA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 190 | 2016-12-21 | 9.8 | não
MTPIS-2RT1 | RT 230 kV 20 Mvar PARECIS 01 MT | SE | MT | PARECIS | EBTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2011-04-08 | 15.5 | não
MTPI--2RT2 | RT 230 kV 20 Mvar PARECIS 02 MT | SE | MT | PARECIS | EBTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2023-03-15 | 3.6 | não
MTRB--5RT2 | RT 500 kV 95 Mvar RIBEIRAOZINHO RN MT | SE | MT | RIBEIRAOZINHO | ITE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 95 | 2006-11-30 | 19.9 | não
MTRB--5RT5 | RT 500 kV 100 Mvar RIBEIRAOZINHO RNRB2 MT | SE | MT | RIBEIRAOZINHO | CATXERE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2012-03-03 | 14.6 | não
MTRIB-5RRN3 | RT 500 kV 100 Mvar RIBEIRAOZINHO RNRB3 MT | SE | MT | RIBEIRAOZINHO | GTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2016-08-31 | 10.1 | não
MTRB--5RT1 | RT 500 kV 136 Mvar RIBEIRAOZINHO CB MT | SE | MT | RIBEIRAOZINHO | ITE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2006-11-30 | 19.9 | não
MTRIB-5RT25 | RT 500 kV 136 Mvar RIBEIRAOZINHO 3RB MT | SE | MT | RIBEIRAOZINHO | GTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2016-08-31 | 10.1 | não
MTRB--5RT3 | RT 500 kV 136 Mvar RIBEIRAOZINHO 24RB MT | SE | MT | RIBEIRAOZINHO | ITE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2006-11-30 | 19.9 | não
MTRB--5RT4 | RT 500 kV 160 Mvar RIBEIRAOZINHO CBRB2 MT | SE | MT | RIBEIRAOZINHO | CATXERE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 160 | 2012-03-04 | 14.6 | não
MTRIB-5RT2 | RT 500 kV 180 Mvar RIBEIRAOZINHO 4RB MT | SE | MT | RIBEIRAOZINHO | ITE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2018-11-10 | 7.9 | não
MTRIB-5RPT1 | RT 500 kV 190 Mvar RIBEIRAOZINHO PRRB1 MT | SE | MT | RIBEIRAOZINHO | MATRINCHA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 190 | 2016-07-29 | 10.2 | não
MTRIB-5RPT2 | RT 500 kV 190 Mvar RIBEIRAOZINHO PRRB2 MT | SE | MT | RIBEIRAOZINHO | MATRINCHA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 190 | 2016-07-29 | 10.2 | não
MTRIB-5RPT3 | RT 500 kV 190 Mvar RIBEIRAOZINHO PRRB3 MT | SE | MT | RIBEIRAOZINHO | PRTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 190 | 2019-01-13 | 7.7 | não
MTRP--2RT5 | RT 230 kV 10 Mvar RONDONOPOLIS 5 MT | SE | MT | RONDONOPOLIS | ITIQUIRA | COMPLEMENTAR | 230 | 138-230 kV | 10 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MTRP--2RT6 | RT 230 kV 10 Mvar RONDONOPOLIS 6 MT | SE | MT | RONDONOPOLIS | ITIQUIRA | COMPLEMENTAR | 230 | 138-230 kV | 10 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MTRP--2RT7 | RT 230 kV 10 Mvar RONDONOPOLIS 7 MT | SE | MT | RONDONOPOLIS | AXIA NORTE | COMPLEMENTAR | 230 | 138-230 kV | 10 | 2004-07-30 | 22.2 | não
MTRP--2RT8 | RT 230 kV 10 Mvar RONDONOPOLIS 8 MT | SE | MT | RONDONOPOLIS | AXIA NORTE | COMPLEMENTAR | 230 | 138-230 kV | 10 | 2004-07-30 | 22.2 | não
MTRP--2RT4 | RT 230 kV 20 Mvar RONDONOPOLIS 4 MT | SE | MT | RONDONOPOLIS | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MTRP--2RT1 | RT 230 kV 30 Mvar RONDONOPOLIS 1 MT | SE | MT | RONDONOPOLIS | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 30 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MTRP--2RT3 | RT 230 kV 30 Mvar RONDONOPOLIS 3 MT | SE | MT | RONDONOPOLIS | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 30 | 2015-11-23 | 10.9 | não
MTCB--5RT4 | RT 500 kV 136 Mvar SE CUIABA 01CB MT | SE | MT | SE CUIABA | CATXERE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2012-03-04 | 14.6 | não
MTCB--5RT2 | RT 500 kV 136 Mvar SE CUIABA 11CB MT | SE | MT | SE CUIABA | ITE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2006-11-30 | 19.9 | não
MTCB--5RT1 | RT 500 kV 136 Mvar SE CUIABA RBCB MT | SE | MT | SE CUIABA | ITE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2006-11-30 | 19.9 | não
MTCB--5RT3 | RT 500 kV 136 Mvar SE CUIABA JUCB1 MT | SE | MT | SE CUIABA | TME | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2011-11-23 | 14.9 | não
MTCB--5RJU2 | RT 500 kV 136 Mvar SE CUIABA JUCB2 MT | SE | MT | SE CUIABA | SANTA LUCIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2019-04-30 | 7.4 | não
MTCB--5RT5 | RT 500 kV 160 Mvar SE CUIABA RBCB2 MT | SE | MT | SE CUIABA | CATXERE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 160 | 2012-03-04 | 14.6 | não
MTSP--2RT2 | RT 230 kV 20 Mvar SINOP 2 MT | SE | MT | SINOP | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MTSP--2RT1 | RT 230 kV 22P1 Mvar SINOP 1 MT | SE | MT | SINOP | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 22.14 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MTSP--5RT3 | RT 500 kV 190 Mvar SINOP 1 MT | SE | MT | SINOP | MATRINCHA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 190 | 2020-08-24 | 6.1 | não
MTSS--2RT1 | RT 230 kV 20 Mvar SORRISO 1 MT | SE | MT | SORRISO | EBTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2011-03-18 | 15.6 | não
MTVD--2RT2 | RT 230 kV 30 Mvar VARZ.GRANDE 2 1 MT | SE | MT | VARZ.GRANDE 2 | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 30 | 2016-06-22 | 10.3 | não
MTVG--2RT1 | RT 230 kV 30 Mvar VARZ.GRANDE 2 2 MT | SE | MT | VARZ.GRANDE 2 | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 30 | 2012-12-09 | 13.8 | não
MSANA-2RT1 | RT 230 kV 20 Mvar ANASTACIO CO1 MS | SE | MS | ANASTACIO | LTC | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2013-09-29 | 13 | não
MSANA-2RT2 | RT 230 kV 20 Mvar ANASTACIO CO2 MS | SE | MS | ANASTACIO | LTC | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2013-09-29 | 13 | não
MSANA-2RT3 | RT 230 kV 27 Mvar ANASTACIO 3 MS | SE | MS | ANASTACIO | AXIA SUL | BASICA | 230 | 138-230 kV | 27 | 2023-11-19 | 2.9 | não
MSANA-2RT2---------1 | RT 230 kV 27 Mvar ANASTACIO 4 MS | SE | MS | ANASTACIO | AXIA SUL | BASICA | 230 | 138-230 kV | 27 | 2025-12-20 | 0.8 | não
MSCGR22RT1 | RT 230 kV 20 Mvar CAMPO GRANDE2 1 MS | SE | MS | CAMPO GRANDE2 | BRILHANTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2017-02-19 | 9.6 | não
MSCGR22RT3 | RT 230 kV 20 Mvar CAMPO GRANDE2 2 MS | SE | MS | CAMPO GRANDE2 | DOURADOS | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2020-12-07 | 5.8 | não
MSCGR22RT2 | RT 230 kV 20 Mvar CAMPO GRANDE2 3 MS | SE | MS | CAMPO GRANDE2 | TRANSMISSORA 11 | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2024-06-28 | 2.3 | não
MSCAO-2RT1 | RT 230 kV 10 Mvar CHAPADAO RIN1 MS | SE | MS | CHAPADAO | ITATIM | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 2011-10-12 | 15 | não
MSCAO-2RT2 | RT 230 kV 10 Mvar CHAPADAO RIN2 MS | SE | MS | CHAPADAO | ITATIM | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 2011-10-12 | 15 | não
MSCAO-2RT3 | RT 230 kV 10 Mvar CHAPADAO RIN3 MS | SE | MS | CHAPADAO | ITATIM | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 2011-10-12 | 15 | não
MSCOB-2RT3 | RT 230 kV 15 Mvar CORUMBA 2 01 MS | SE | MS | CORUMBA 2 | LTC | BASICA | 230 | 138-230 kV | 15 | 2013-09-29 | 13 | não
MSCOR22RT4 | RT 230 kV 15 Mvar CORUMBA 2 02 MS | SE | MS | CORUMBA 2 | LTC | BASICA | 230 | 138-230 kV | 15 | 2017-01-15 | 9.7 | não
MSCOR22RT3 | RT 230 kV 15 Mvar CORUMBA 2 03 MS | SE | MS | CORUMBA 2 | LTC | BASICA | 230 | 138-230 kV | 15 | 2025-12-05 | 0.8 | não
MSCOB-2RT1 | RT 230 kV 20 Mvar CORUMBA 2 AN1 MS | SE | MS | CORUMBA 2 | LTC | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2013-09-29 | 13 | não
MSCOB-2RT2 | RT 230 kV 20 Mvar CORUMBA 2 AN2 MS | SE | MS | CORUMBA 2 | LTC | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2013-09-29 | 13 | não
MSDOU-2RT2 | RT 230 kV 27 Mvar DOURADOS 2 MS | SE | MS | DOURADOS | AXIA SUL | BASICA | 230 | 138-230 kV | 27 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MSDOU-2RT1 | RT 230 kV 50 Mvar DOURADOS 1 MS | SE | MS | DOURADOS | AXIA SUL | BASICA | 230 | 138-230 kV | 50 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MSCGI-2RT1 | RT 230 kV 16 Mvar IMBIRUSSU PP MS | SE | MS | IMBIRUSSU | PORTO PRIMAVERA | BASICA | 230 | 138-230 kV | 16 | 2006-10-17 | 20 | não
MSINO-2RT4 | RT 230 kV 10 Mvar INOCENCIA RCH1 MS | SE | MS | INOCENCIA | ITATIM | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 2011-10-12 | 15 | não
MSINO-2RT5 | RT 230 kV 10 Mvar INOCENCIA RCH2 MS | SE | MS | INOCENCIA | ITATIM | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 2011-10-12 | 15 | não
MSINO-2RT6 | RT 230 kV 10 Mvar INOCENCIA RCH3 MS | SE | MS | INOCENCIA | ITATIM | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 2011-10-12 | 15 | não
MSINO-2RT1 | RT 230 kV 10 Mvar INOCENCIA RIS1 MS | SE | MS | INOCENCIA | ITATIM | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 2011-05-15 | 15.4 | não
MSINO-2RT2 | RT 230 kV 10 Mvar INOCENCIA RIS2 MS | SE | MS | INOCENCIA | ITATIM | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 2011-05-15 | 15.4 | não
MSINO-2RT3 | RT 230 kV 10 Mvar INOCENCIA RIS3 MS | SE | MS | INOCENCIA | ITATIM | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 2011-05-15 | 15.4 | não
MSINO-2RT5---------1 | RT 230 kV 50 Mvar INOCENCIA 01INC MS | SE | MS | INOCENCIA | ITATIM | BASICA | 230 | 138-230 kV | 50 | 2025-11-16 | 0.9 | não
MSIVI22RT1 | RT 230 kV 20 Mvar IVINHEMA 2 1 MS | SE | MS | IVINHEMA 2 | PORTO PRIMAVERA | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2013-05-12 | 13.4 | não
MSPAS22RT1 | RT 230 kV 20 Mvar PARAISO 2 1 MS | SE | MS | PARAISO 2 | BRILHANTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2026-07-31 | 0.2 | não
MSPAS22RT2 | RT 230 kV 20 Mvar PARAISO 2 2 MS | SE | MS | PARAISO 2 | TRANSMISSORA 11 | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2024-06-28 | 2.3 | não
MSSIA22RT1 | RT 230 kV 10 Mvar SIDROLANDIA 2 AN MS | SE | MS | SIDROLANDIA 2 | BRILHANTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 2010-11-12 | 15.9 | não
MGARI25RT4 | RT 500 kV 160 Mvar ARINOS 2 E6 MG | SE | MG | ARINOS 2 | ARGO IX | BASICA | 500 | 440-525 kV | 160 | 2021-03-03 | 5.6 | não
MGARI25RT3 | RT 500 kV 160 Mvar ARINOS 2 E7 MG | SE | MG | ARINOS 2 | ARGO IX | BASICA | 500 | 440-525 kV | 160 | 2021-03-03 | 5.6 | não
MGARI25RT1 | RT 500 kV 160 Mvar ARINOS 2 E8 MG | SE | MG | ARINOS 2 | ARGO IX | BASICA | 500 | 440-525 kV | 160 | 2021-03-03 | 5.6 | não
MGARI25RT2 | RT 500 kV 160 Mvar ARINOS 2 E9 MG | SE | MG | ARINOS 2 | ARGO IX | BASICA | 500 | 440-525 kV | 160 | 2021-03-03 | 5.6 | não
MGARI25RT10 | RT 500 kV 73P5 Mvar ARINOS 2 E3 MG | SE | MG | ARINOS 2 | NEO ALTO PARANAIBA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 73.5 | 2025-08-29 | 1.1 | não
MGARI25RT9 | RT 500 kV 73P5 Mvar ARINOS 2 E5 MG | SE | MG | ARINOS 2 | NEO ALTO PARANAIBA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 73.5 | 2025-08-29 | 1.1 | não
MGBDE35RT20 | RT 500 kV 91 Mvar B.DESPACHO 3 18 MG | SE | MG | B.DESPACHO 3 | CRTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 91 | 2008-11-27 | 17.9 | não
MGBDE35RT21 | RT 500 kV 100 Mvar B.DESPACHO 3 15 MG | SE | MG | B.DESPACHO 3 | AXIA ENERGIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2016-02-20 | 10.6 | não
MGBDE35RT1 | RT 500 kV 100 Mvar B.DESPACHO 3 19 MG | SE | MG | B.DESPACHO 3 | CEMIG GT | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2004-05-13 | 22.4 | não
MGBDE35RT22 | RT 500 kV 180 Mvar B.DESPACHO 3 22 MG | SE | MG | B.DESPACHO 3 | CEMIG GT | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2024-11-07 | 1.9 | não
MGBARR0RT1 | RT 13P8 kV 20 Mvar BARREIRO 1 S1 MG | SE | MG | BARREIRO 1 | CEMIG GT | COMPLEMENTAR | 13.8 | <100 kV | 20 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MGBARR0RT2 | RT 13P8 kV 20 Mvar BARREIRO 1 S2 MG | SE | MG | BARREIRO 1 | CEMIG GT | COMPLEMENTAR | 13.8 | <100 kV | 20 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MGCAP35RT5 | RT 500 kV 180 Mvar CAPELINHA 3 5 MG | SE | MG | CAPELINHA 3 | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2026-05-07 | 0.4 | não
MGCAP35RT1 | RT 500 kV 180 Mvar CAPELINHA 3 7 MG | SE | MG | CAPELINHA 3 | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2026-05-07 | 0.4 | não
MGCAP35RT4 | RT 500 kV 180 Mvar CAPELINHA 3 9 MG | SE | MG | CAPELINHA 3 | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2026-05-07 | 0.4 | não
MGCAP35RT2 | RT 500 kV 180 Mvar CAPELINHA 3 10 MG | SE | MG | CAPELINHA 3 | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2026-05-07 | 0.4 | não
MGCAP35RT6 | RT 500 kV 73P5 Mvar CAPELINHA 3 6 MG | SE | MG | CAPELINHA 3 | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 500 | 440-525 kV | 73.5 | 2026-05-07 | 0.4 | não
MGCAP35RT3 | RT 500 kV 73P5 Mvar CAPELINHA 3 8 MG | SE | MG | CAPELINHA 3 | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 500 | 440-525 kV | 73.5 | 2026-05-07 | 0.4 | não
MGEMBO5RT7 | RT 500 kV 73P5 Mvar EMBORCACAO 7 MG | SE | MG | EMBORCACAO | EXPANSION | BASICA | 500 | 440-525 kV | 73.5 | 2002-12-23 | 23.8 | não
MGEMBO5RT5 | RT 500 kV 90P7 Mvar EMBORCACAO 5 MG | SE | MG | EMBORCACAO | CEMIG GT | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MGEMBO5RT6 | RT 500 kV 90P7 Mvar EMBORCACAO 6 MG | SE | MG | EMBORCACAO | CEMIG GT | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MGEST-5RT2 | RT 500 kV 136 Mvar ESTREITO ESFD1 MG | SE | MG | ESTREITO | CANTAREIRA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2018-02-03 | 8.7 | não
MGEST-5RT3 | RT 500 kV 136 Mvar ESTREITO ESFD2 MG | SE | MG | ESTREITO | CANTAREIRA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2018-02-03 | 8.7 | não
MGEST-5RT4 | RT 500 kV 240 Mvar ESTREITO CPES1 MG | SE | MG | ESTREITO | TRANSMISSORA SP-MG | BASICA | 500 | 440-525 kV | 240 | 2022-01-27 | 4.7 | não
MGEST-5RT5 | RT 500 kV 240 Mvar ESTREITO CPES2 MG | SE | MG | ESTREITO | TRANSMISSORA SP-MG | BASICA | 500 | 440-525 kV | 240 | 2022-05-14 | 4.4 | não
MGGVA65RT5 | RT 500 kV 105 Mvar G.VALADARES 6 705 MG | SE | MG | G.VALADARES 6 | TCC CAMINHO DO CAFÉ | BASICA | 500 | 440-525 kV | 105 | 2021-03-19 | 5.6 | não
MGGVA65RT6 | RT 500 kV 105 Mvar G.VALADARES 6 707 MG | SE | MG | G.VALADARES 6 | SPE LINHA VERDE I | BASICA | 500 | 440-525 kV | 105 | 2024-01-18 | 2.7 | não
MGGVA65RT4 | RT 500 kV 150 Mvar G.VALADARES 6 702 MG | SE | MG | G.VALADARES 6 | IE AIMORÉS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2022-05-01 | 4.4 | não
MGGVA65RT3 | RT 500 kV 150 Mvar G.VALADARES 6 703 MG | SE | MG | G.VALADARES 6 | PARAÍSO TPE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2021-03-19 | 5.6 | não
MGGVA65RT1 | RT 500 kV 150 Mvar G.VALADARES 6 704 MG | SE | MG | G.VALADARES 6 | PARAÍSO TPE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2021-03-19 | 5.6 | não
MGGVA65RT2 | RT 500 kV 150 Mvar G.VALADARES 6 706 MG | SE | MG | G.VALADARES 6 | PARAÍSO TPE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2021-03-19 | 5.6 | não
MGGVA65RT8 | RT 500 kV 73P5 Mvar G.VALADARES 6 708 MG | SE | MG | G.VALADARES 6 | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 500 | 440-525 kV | 73.5 | 2026-05-07 | 0.4 | não
MGGVA65RT7 | RT 500 kV 73P5 Mvar G.VALADARES 6 710 MG | SE | MG | G.VALADARES 6 | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 500 | 440-525 kV | 73.5 | 2026-05-07 | 0.4 | não
MGIRAE2RT1 | RT 230 kV 40 Mvar IRAPE-SE 1 MG | SE | MG | IRAPE-SE | TRANSIRAPÉ | BASICA | 230 | 138-230 kV | 40 | 2016-09-25 | 10 | não
MGIRAE2RT2 | RT 230 kV 40 Mvar IRAPE-SE 2 MG | SE | MG | IRAPE-SE | TRANSIRAPÉ | BASICA | 230 | 138-230 kV | 40 | 2016-09-25 | 10 | não
MGITB55RT3 | RT 500 kV 70 Mvar ITABIRA 5 01 MG | SE | MG | ITABIRA 5 | SPE LINHA VERDE II | BASICA | 500 | 440-525 kV | 70 | 2022-07-25 | 4.2 | não
MGITB55RT2 | RT 500 kV 70 Mvar ITABIRA 5 10 MG | SE | MG | ITABIRA 5 | MANTIQUEIRA TRANSMIS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 70 | 2022-04-11 | 4.5 | não
MGITB55RT1 | RT 500 kV 100 Mvar ITABIRA 5 13 MG | SE | MG | ITABIRA 5 | MANTIQUEIRA TRANSMIS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2022-04-11 | 4.5 | não
MGITO25RT2 | RT 500 kV 100 Mvar ITABIRITO 2 01IT MG | SE | MG | ITABIRITO 2 | MONTES CLAROS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2026-08-15 | 0.2 | não
MGITJ35RT1 | RT 500 kV 180 Mvar ITAJUBA 3 1 MG | SE | MG | ITAJUBA 3 | CEMIG GT | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2024-12-13 | 1.8 | não
MGUSIM5RTID | RT 500 kV 95 Mvar ITUMBIARA RN MG | SE | MG | ITUMBIARA | ITE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 95 | 2006-11-30 | 19.9 | não
MGUSIM5RTEB | RT 500 kV 111 Mvar ITUMBIARA EB MG | SE | MG | ITUMBIARA | AXIA ENERGIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 111 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MGUSIM5RTSB | RT 500 kV 136 Mvar ITUMBIARA SVAITB MG | SE | MG | ITUMBIARA | EXPANSION | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2005-01-23 | 21.7 | não
MGSTIT3RT1 | RT 345 kV 60 Mvar ITUTINGA 1 MG | SE | MG | ITUTINGA | AXIA ENERGIA | BASICA | 345 | 345 kV | 60 | 2006-02-13 | 20.7 | não
MGSTIT3RT2 | RT 345 kV 100 Mvar ITUTINGA 2 MG | SE | MG | ITUTINGA | AXIA ENERGIA | BASICA | 345 | 345 kV | 100 | 2019-07-26 | 7.2 | não
MGJGSE5RT7 | RT 500 kV 90P6 Mvar JAGUARA-500 7 MG | SE | MG | JAGUARA-500 | CEMIG GT | BASICA | 500 | 440-525 kV | 99.9 | 1999-06-01 | 27.4 | não
MGJGSE5RT9 | RT 500 kV 90P6 Mvar JAGUARA-500 9 MG | SE | MG | JAGUARA-500 | CEMIG GT | BASICA | 500 | 440-525 kV | 99.9 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MGJGSE5RT10 | RT 500 kV 90P6 Mvar JAGUARA-500 10 MG | SE | MG | JAGUARA-500 | CEMIG GT | BASICA | 500 | 440-525 kV | 99.9 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MGJGSE5RT13 | RT 500 kV 90P6 Mvar JAGUARA-500 13 MG | SE | MG | JAGUARA-500 | CEMIG GT | BASICA | 500 | 440-525 kV | 99.9 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MGJGSE5RT14 | RT 500 kV 90P6 Mvar JAGUARA-500 14 MG | SE | MG | JAGUARA-500 | CEMIG GT | BASICA | 500 | 440-525 kV | 99.9 | 1999-06-01 | 27.4 | não
MGJAB-5RT1 | RT 500 kV 150 Mvar JAIBA 5RECZ MG | SE | MG | JAIBA | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2025-11-10 | 0.9 | não
MGJAB-5RT6 | RT 500 kV 150 Mvar JAIBA 5REDZ MG | SE | MG | JAIBA | RIALMA V | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2026-04-17 | 0.5 | não
MGJAB-5RT7 | RT 500 kV 150 Mvar JAIBA 5REEZ MG | SE | MG | JAIBA | RIALMA V | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2026-04-17 | 0.5 | não
MGJBA35RT9 | RT 500 kV 175 Mvar JANAUBA 3 04 MG | SE | MG | JANAUBA 3 | ALTO SERTAO TRANS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 175 | 2020-12-23 | 5.8 | não
MGJBA35RT8 | RT 500 kV 175 Mvar JANAUBA 3 07 MG | SE | MG | JANAUBA 3 | JAIBA TRANS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 175 | 2020-10-31 | 5.9 | não
MGJBA35RT1 | RT 500 kV 175 Mvar JANAUBA 3 18 MG | SE | MG | JANAUBA 3 | JANAÚBA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 175 | 2021-09-01 | 5.1 | não
MGJBA35RT2 | RT 500 kV 200 Mvar JANAUBA 3 10 MG | SE | MG | JANAUBA 3 | JAIBA TRANS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200 | 2020-10-31 | 5.9 | não
MGJBA35RT3 | RT 500 kV 200 Mvar JANAUBA 3 13 MG | SE | MG | JANAUBA 3 | JAIBA TRANS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200 | 2020-10-31 | 5.9 | não
MGJBA35RT4 | RT 500 kV 200 Mvar JANAUBA 3 16 MG | SE | MG | JANAUBA 3 | JANAÚBA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200 | 2021-09-01 | 5.1 | não
MGJBA35RT7 | RT 500 kV 200 Mvar JANAUBA 3 19 MG | SE | MG | JANAUBA 3 | JANAÚBA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200 | 2021-09-01 | 5.1 | não
MGJBA35RT6 | RT 500 kV 235 Mvar JANAUBA 3 12 MG | SE | MG | JANAUBA 3 | PRES JUSCELINO TRANS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 235 | 2021-11-25 | 4.9 | não
MGJBA35RT5 | RT 500 kV 235 Mvar JANAUBA 3 15 MG | SE | MG | JANAUBA 3 | JAIBA TRANS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 235 | 2021-11-25 | 4.9 | não
MGJBA65RT1 | RT 500 kV 180 Mvar JANAUBA 6 1 MG | SE | MG | JANAUBA 6 | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2026-05-07 | 0.4 | não
MGJBA65RT2 | RT 500 kV 180 Mvar JANAUBA 6 2 MG | SE | MG | JANAUBA 6 | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2026-05-07 | 0.4 | não
MGJBA65RT5 | RT 500 kV 180 Mvar JANAUBA 6 5 MG | SE | MG | JANAUBA 6 | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2025-11-10 | 0.9 | não
MGJBA65RT6 | RT 500 kV 180 Mvar JANAUBA 6 6 MG | SE | MG | JANAUBA 6 | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2026-05-07 | 0.4 | não
MGJBA65RT7 | RT 500 kV 180 Mvar JANAUBA 6 7 MG | SE | MG | JANAUBA 6 | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2026-05-07 | 0.4 | não
MGUSMR5RT1 | RT 500 kV 100 Mvar MARIMBONDO 3 MG | SE | MG | MARIMBONDO | ETIM | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2004-06-20 | 22.3 | não
MGUSMR5RT2 | RT 500 kV 100 Mvar MARIMBONDO 4 MG | SE | MG | MARIMBONDO | AXIA ENERGIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2005-12-23 | 20.8 | não
MGUSMR5TR5 | RT 500 kV 100 Mvar MARIMBONDO 5 MG | SE | MG | MARIMBONDO | RPTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2009-04-16 | 17.5 | não
MGMR2-5RT5---------1 | RT 500 kV 136 Mvar MARIMBONDO II 9RB2 MG | SE | MG | MARIMBONDO II | GTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2022-09-30 | 4 | não
MGMR2-5RT3 | RT 500 kV 136 Mvar MARIMBONDO II ASSC1 MG | SE | MG | MARIMBONDO II | TMT | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2016-12-21 | 9.8 | não
MGMR2-5RT4 | RT 500 kV 136 Mvar MARIMBONDO II BASSI MG | SE | MG | MARIMBONDO II | TMT | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2016-12-20 | 9.8 | não
MGMR2-5RT1 | RT 500 kV 190 Mvar MARIMBONDO II RVNC1 MG | SE | MG | MARIMBONDO II | GTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 190 | 2016-08-31 | 10.1 | não
MGMR2-5RT2 | RT 500 kV 190 Mvar MARIMBONDO II RVNC2 MG | SE | MG | MARIMBONDO II | GTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 190 | 2016-09-10 | 10.1 | não
MGMESQ5RT2 | RT 500 kV 100 Mvar MESQUITA S9 MG | SE | MG | MESQUITA | ESTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2023-03-03 | 3.6 | não
MGMESQ5RT1 | RT 500 kV 136 Mvar MESQUITA S6 MG | SE | MG | MESQUITA | MGE TRASMI | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2014-08-10 | 12.2 | não
MGMCL23RT1 | RT 345 kV 50 Mvar MONTESCLAROS2 3 MG | SE | MG | MONTESCLAROS2 | TRANSLESTE | BASICA | 345 | 345 kV | 50 | 2005-12-18 | 20.8 | não
MGMTUM5RT5 | RT 500 kV 60 Mvar MUTUM 5 MG | SE | MG | MUTUM | ITABAPOANA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 60 | 2024-06-23 | 2.3 | não
MGMTUM5RT6 | RT 500 kV 60 Mvar MUTUM 6 MG | SE | MG | MUTUM | ITABAPOANA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 60 | 2024-06-18 | 2.3 | não
MGMTUM5RT1 | RT 500 kV 100 Mvar MUTUM 3 MG | SE | MG | MUTUM | TCC CAMINHO DO CAFÉ | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2021-03-19 | 5.6 | não
MGMTUM5RT2 | RT 500 kV 100 Mvar MUTUM 4 MG | SE | MG | MUTUM | TCC CAMINHO DO CAFÉ | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2021-03-19 | 5.6 | não
MGMTUM5RT3 | RT 500 kV 105 Mvar MUTUM 1 MG | SE | MG | MUTUM | TCC CAMINHO DO CAFÉ | BASICA | 500 | 440-525 kV | 105 | 2021-03-19 | 5.6 | não
MGMTUM5RT4 | RT 500 kV 105 Mvar MUTUM 2 MG | SE | MG | MUTUM | SPE LINHA VERDE I | BASICA | 500 | 440-525 kV | 105 | 2024-01-18 | 2.7 | não
MGNEVE5RT13 | RT 500 kV 91 Mvar NEVES 1 17 MG | SE | MG | NEVES 1 | IE MINAS GERAIS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 91 | 2008-12-19 | 17.8 | não
MGNEVE5RT7 | RT 500 kV 180 Mvar NEVES 1 4 MG | SE | MG | NEVES 1 | CEMIG GT | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2024-08-22 | 2.1 | não
MGNEVE5RT12 | RT 500 kV 90P6 Mvar NEVES 1 12 MG | SE | MG | NEVES 1 | CEMIG GT | BASICA | 500 | 440-525 kV | 99.9 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MGNEVE0RT20 | RT 13P8 kV 53 Mvar NEVES 1 20 MG | SE | MG | NEVES 1 | CEMIG GT | BASICA | 13.8 | <100 kV | 50 | 2000-01-01 | 26.8 | não
MGNEVE0RT21 | RT 13P8 kV 53 Mvar NEVES 1 21 MG | SE | MG | NEVES 1 | CEMIG GT | BASICA | 13.8 | <100 kV | 50 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MGNEVE0RT22 | RT 13P8 kV 53 Mvar NEVES 1 22 MG | SE | MG | NEVES 1 | CEMIG GT | BASICA | 13.8 | <100 kV | 50 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MGNEVE0RT23 | RT 13P8 kV 53 Mvar NEVES 1 23 MG | SE | MG | NEVES 1 | CEMIG GT | BASICA | 13.8 | <100 kV | 50 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MGNPON5RT1 | RT 500 kV 136 Mvar NOVA PONTE 4 MG | SE | MG | NOVA PONTE | CRTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2008-11-25 | 17.9 | não
MGNPON5RT2 | RT 500 kV 136 Mvar NOVA PONTE 6 MG | SE | MG | NOVA PONTE | CRTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2008-11-25 | 17.9 | não
MGNP3-5RT5 | RT 500 kV 150 Mvar NOVA PONTE 3 5 MG | SE | MG | NOVA PONTE 3 | NEO ALTO PARANAIBA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2025-12-12 | 0.8 | não
MGNP3-5RT6 | RT 500 kV 150 Mvar NOVA PONTE 3 6 MG | SE | MG | NOVA PONTE 3 | NEO ALTO PARANAIBA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2025-12-12 | 0.8 | não
MGNP3-5RT1 | RT 500 kV 225 Mvar NOVA PONTE 3 1 MG | SE | MG | NOVA PONTE 3 | NEO ALTO PARANAIBA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 225 | 2025-12-12 | 0.8 | não
MGNP3-5RT2 | RT 500 kV 225 Mvar NOVA PONTE 3 2 MG | SE | MG | NOVA PONTE 3 | NEO ALTO PARANAIBA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 225 | 2025-12-12 | 0.8 | não
MGNP3-5RT3 | RT 500 kV 225 Mvar NOVA PONTE 3 3 MG | SE | MG | NOVA PONTE 3 | NEO ALTO PARANAIBA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 225 | 2025-12-30 | 0.8 | não
MGNP3-5RT4 | RT 500 kV 225 Mvar NOVA PONTE 3 4 MG | SE | MG | NOVA PONTE 3 | NEO ALTO PARANAIBA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 225 | 2025-12-30 | 0.8 | não
MGOPR23RT4 | RT 345 kV 60 Mvar OURO PRETO 2 S5 MG | SE | MG | OURO PRETO 2 | AXIA ENERGIA | BASICA | 345 | 345 kV | 60 | 2005-12-21 | 20.8 | não
MGOPR25RT3 | RT 500 kV 90P6 Mvar OURO PRETO 2 S3 MG | SE | MG | OURO PRETO 2 | CEMIG GT | BASICA | 500 | 440-525 kV | 99.9 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MGPJU-5RT8 | RT 500 kV 70 Mvar P. JUSCELINO 01 MG | SE | MG | P. JUSCELINO | SPE LINHA VERDE II | BASICA | 500 | 440-525 kV | 70 | 2022-07-25 | 4.2 | não
MGPJU-5RT2 | RT 500 kV 70 Mvar P. JUSCELINO 09 MG | SE | MG | P. JUSCELINO | MANTIQUEIRA TRANSMIS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 70 | 2021-11-25 | 4.9 | não
MGPJU-5RT1 | RT 500 kV 70 Mvar P. JUSCELINO 12 MG | SE | MG | P. JUSCELINO | MANTIQUEIRA TRANSMIS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 70 | 2021-12-09 | 4.8 | não
MGPJU-5RT3 | RT 500 kV 70 Mvar P. JUSCELINO 13 MG | SE | MG | P. JUSCELINO | MANTIQUEIRA TRANSMIS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 70 | 2022-04-11 | 4.5 | não
MGPJU-5RT4 | RT 500 kV 150 Mvar P. JUSCELINO 07 MG | SE | MG | P. JUSCELINO | MANTIQUEIRA TRANSMIS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2021-11-25 | 4.9 | não
MGPJU-5RT7 | RT 500 kV 150 Mvar P. JUSCELINO 10 MG | SE | MG | P. JUSCELINO | MANTIQUEIRA TRANSMIS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2021-11-25 | 4.9 | não
MGPJU-5RT6 | RT 500 kV 235 Mvar P. JUSCELINO 03 MG | SE | MG | P. JUSCELINO | PRES JUSCELINO TRANS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 235 | 2021-11-25 | 4.9 | não
MGPJU-5RT5 | RT 500 kV 235 Mvar P. JUSCELINO 06 MG | SE | MG | P. JUSCELINO | JAIBA TRANS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 235 | 2021-11-25 | 4.9 | não
MGPAT45RT1 | RT 500 kV 136 Mvar PARACATU 4 EM MG | SE | MG | PARACATU 4 | SMTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2008-02-18 | 18.6 | não
MGPR4-5RT5 | RT 500 kV 225 Mvar PARACATU 4 N3PA1 MG | SE | MG | PARACATU 4 | NEO ALTO PARANAIBA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 225 | 2025-12-12 | 0.8 | não
MGPR4-5RT6 | RT 500 kV 225 Mvar PARACATU 4 N3PA2 MG | SE | MG | PARACATU 4 | NEO ALTO PARANAIBA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 225 | 2025-12-12 | 0.8 | não
MGPR4-5RT3 | RT 500 kV 73P5 Mvar PARACATU 4 A2PA1 MG | SE | MG | PARACATU 4 | NEO ALTO PARANAIBA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 73.5 | 2025-08-29 | 1.1 | não
MGPR4-5RT4 | RT 500 kV 73P5 Mvar PARACATU 4 A2PA2 MG | SE | MG | PARACATU 4 | NEO ALTO PARANAIBA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 73.5 | 2025-08-29 | 1.1 | não
MGPAT45RT2 | RT 500 kV 90P7 Mvar PARACATU 4 2 MG | SE | MG | PARACATU 4 | SPTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2009-04-05 | 17.5 | não
MGPPA25RT4 | RT 500 kV 150 Mvar PE. PARAISO 2 703 MG | SE | MG | PE. PARAISO 2 | IE AIMORÉS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2022-03-01 | 4.6 | não
MGPPA25RT3 | RT 500 kV 150 Mvar PE. PARAISO 2 705 MG | SE | MG | PE. PARAISO 2 | PARAÍSO TPE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2021-03-19 | 5.6 | não
MGPPA25RT1 | RT 500 kV 150 Mvar PE. PARAISO 2 707 MG | SE | MG | PE. PARAISO 2 | PARAÍSO TPE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2021-03-19 | 5.6 | não
MGPPA25RT2 | RT 500 kV 150 Mvar PE. PARAISO 2 709 MG | SE | MG | PE. PARAISO 2 | PARAÍSO TPE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2021-03-19 | 5.6 | não
MGPPA25RT6 | RT 500 kV 270 Mvar PE. PARAISO 2 706 MG | SE | MG | PE. PARAISO 2 | IE PARAGUAÇU | BASICA | 500 | 440-525 kV | 270 | 2022-07-19 | 4.2 | não
MGPPA25RT5 | RT 500 kV 270 Mvar PE. PARAISO 2 708 MG | SE | MG | PE. PARAISO 2 | PARAÍSO TPE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 270 | 2021-03-19 | 5.6 | não
MGPI2-3RT2 | RT 345 kV 80P1 Mvar PIRAPORA 2 01 MG | SE | MG | PIRAPORA 2 | SPTE | BASICA | 345 | 345 kV | 80.1 | 2011-02-20 | 15.6 | não
MGPI2-3RT02 | RT 345 kV 80P1 Mvar PIRAPORA 2 02 MG | SE | MG | PIRAPORA 2 | SPTE | BASICA | 345 | 345 kV | 80.1 | 2017-12-10 | 8.8 | não
MGPI2-5RT4 | RT 500 kV 70 Mvar PIRAPORA 2 PJ1 MG | SE | MG | PIRAPORA 2 | MANTIQUEIRA TRANSMIS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 70 | 2021-12-09 | 4.8 | não
MGPI2-5RT5 | RT 500 kV 70 Mvar PIRAPORA 2 PJ2 MG | SE | MG | PIRAPORA 2 | MANTIQUEIRA TRANSMIS | BASICA | 500 | 440-525 kV | 70 | 2021-11-25 | 4.9 | não
MGPI2-5RT7 | RT 500 kV 160 Mvar PIRAPORA 2 AR MG | SE | MG | PIRAPORA 2 | ARGO IX | BASICA | 500 | 440-525 kV | 160 | 2021-03-03 | 5.6 | não
MGPI2-5RT6 | RT 500 kV 175 Mvar PIRAPORA 2 J3 MG | SE | MG | PIRAPORA 2 | JANAÚBA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 175 | 2021-09-01 | 5.1 | não
MGPI2-5RT3 | RT 500 kV 200 Mvar PIRAPORA 2 LZ MG | SE | MG | PIRAPORA 2 | PTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200 | 2016-05-07 | 10.4 | não
MGPIRD5RT1 | RT 500 kV 90P7 Mvar PIRAPORA 2 PA MG | SE | MG | PIRAPORA 2 | SPTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2009-04-05 | 17.5 | não
MGSTPC5RTIJ | RT 500 kV 136 Mvar POCOS CALDAS IJ MG | SE | MG | POCOS CALDAS | AXIA ENERGIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MGSTPC0RT1 | RT 13P8 kV 25 Mvar POCOS CALDAS 1 MG | SE | MG | POCOS CALDAS | AXIA ENERGIA | BASICA | 13.8 | <100 kV | 25 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MGSTPC0RT2 | RT 13P8 kV 25 Mvar POCOS CALDAS 2 MG | SE | MG | POCOS CALDAS | AXIA ENERGIA | BASICA | 13.8 | <100 kV | 25 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MGSTPC0RT4 | RT 13P8 kV 50 Mvar POCOS CALDAS 4 MG | SE | MG | POCOS CALDAS | AXIA ENERGIA | BASICA | 13.8 | <100 kV | 50 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MGSTPC0RT5 | RT 13P8 kV 50 Mvar POCOS CALDAS 5 MG | SE | MG | POCOS CALDAS | AXIA ENERGIA | BASICA | 13.8 | <100 kV | 50 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MGSGPA5RT3 | RT 500 kV 180 Mvar S. G. DO PARA 4 MG | SE | MG | S. G. DO PARA | CEMIG GT | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2019-05-26 | 7.4 | não
MGSGPA0RT1 | RT 13P8 kV 50 Mvar S. G. DO PARA 1 MG | SE | MG | S. G. DO PARA | CEMIG GT | BASICA | 13.8 | <100 kV | 50 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MGSGPA0RT2 | RT 13P8 kV 50 Mvar S. G. DO PARA 2 MG | SE | MG | S. G. DO PARA | CEMIG GT | BASICA | 13.8 | <100 kV | 50 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MGSGOT5RT2 | RT 500 kV 91 Mvar SAO GOTARDO 2 16 MG | SE | MG | SAO GOTARDO 2 | CRTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 91 | 2008-11-26 | 17.9 | não
MGSGOT5RT1 | RT 500 kV 100 Mvar SAO GOTARDO 2 15 MG | SE | MG | SAO GOTARDO 2 | CEMIG GT | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2006-07-12 | 20.2 | não
MGSGOT5RT17 | RT 500 kV 180 Mvar SAO GOTARDO 2 S6 MG | SE | MG | SAO GOTARDO 2 | CEMIG GT | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2020-02-02 | 6.7 | não
MGSSSE5RT6 | RT 500 kV 90P6 Mvar SAO SIMAO-SE 6 MG | SE | MG | SAO SIMAO-SE | CEMIG GT | BASICA | 500 | 440-525 kV | 99.9 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MGSSSE5RT9 | RT 500 kV 90P6 Mvar SAO SIMAO-SE 9 MG | SE | MG | SAO SIMAO-SE | CEMIG GT | BASICA | 500 | 440-525 kV | 99.9 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
MGVGAQ3RT1 | RT 345 kV 40 Mvar VARGINHA 4 07 MG | SE | MG | VARGINHA 4 | MANTIQUEIRA TRANSMIS | BASICA | 345 | 345 kV | 40 | 2023-11-27 | 2.9 | não
PRSTF67RT1 | RT 765 kV 330 Mvar F.IGUACU 60HZ 1 PR | SE | PR | F.IGUACU 60HZ | AXIA ENERGIA | COMPLEMENTAR | 765 | 765 kV | 330 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PRSTF67RT2 | RT 765 kV 330 Mvar F.IGUACU 60HZ 2 PR | SE | PR | F.IGUACU 60HZ | AXIA ENERGIA | COMPLEMENTAR | 765 | 765 kV | 330 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PRSTF67RT3 | RT 765 kV 330 Mvar F.IGUACU 60HZ 3 PR | SE | PR | F.IGUACU 60HZ | AXIA ENERGIA | COMPLEMENTAR | 765 | 765 kV | 330 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PRSTIV0RT1A | RT 69 kV 180 Mvar IVAIPORA FUR 1A PR | SE | PR | IVAIPORA FUR | AXIA ENERGIA | BASICA | 69 | <100 kV | 199 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PRSTIV0RT1B | RT 69 kV 180 Mvar IVAIPORA FUR 1B PR | SE | PR | IVAIPORA FUR | AXIA ENERGIA | BASICA | 69 | <100 kV | 199 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PRSTIV0RT1C | RT 69 kV 180 Mvar IVAIPORA FUR 1C PR | SE | PR | IVAIPORA FUR | AXIA ENERGIA | BASICA | 69 | <100 kV | 199 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PRSTIV0RT2A | RT 69 kV 180 Mvar IVAIPORA FUR 2A PR | SE | PR | IVAIPORA FUR | AXIA ENERGIA | BASICA | 69 | <100 kV | 199 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PRSTIV0RT2B | RT 69 kV 180 Mvar IVAIPORA FUR 2B PR | SE | PR | IVAIPORA FUR | AXIA ENERGIA | BASICA | 69 | <100 kV | 199 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PRSTIV0RT2C | RT 69 kV 180 Mvar IVAIPORA FUR 2C PR | SE | PR | IVAIPORA FUR | AXIA ENERGIA | BASICA | 69 | <100 kV | 199 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PRSTIV0RT3A | RT 69 kV 180 Mvar IVAIPORA FUR 3A PR | SE | PR | IVAIPORA FUR | AXIA ENERGIA | BASICA | 69 | <100 kV | 180 | 2012-02-09 | 14.7 | não
PRSTIV0RT3B | RT 69 kV 180 Mvar IVAIPORA FUR 3B PR | SE | PR | IVAIPORA FUR | AXIA ENERGIA | BASICA | 69 | <100 kV | 180 | 2012-02-09 | 14.7 | não
PRSTIV7RFI1 | RT 765 kV 150 Mvar IVAIPORA FUR RFI1 PR | SE | PR | IVAIPORA FUR | AXIA ENERGIA | COMPLEMENTAR | 765 | 765 kV | 165 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PRSTIV7RFI2 | RT 765 kV 150 Mvar IVAIPORA FUR RFI2 PR | SE | PR | IVAIPORA FUR | AXIA ENERGIA | COMPLEMENTAR | 765 | 765 kV | 165 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PRSTIV7RFI3 | RT 765 kV 150 Mvar IVAIPORA FUR RFI3 PR | SE | PR | IVAIPORA FUR | AXIA ENERGIA | COMPLEMENTAR | 765 | 765 kV | 165 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PRSTIV7RT7 | RT 765 kV 329 Mvar IVAIPORA FUR 7 PR | SE | PR | IVAIPORA FUR | AXIA ENERGIA | BASICA | 765 | 765 kV | 360 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PRSTIV7RIA1 | RT 765 kV 329 Mvar IVAIPORA FUR RIA1 PR | SE | PR | IVAIPORA FUR | AXIA ENERGIA | BASICA | 765 | 765 kV | 360 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PRSTIV7RIA2 | RT 765 kV 329 Mvar IVAIPORA FUR RIA2 PR | SE | PR | IVAIPORA FUR | AXIA ENERGIA | BASICA | 765 | 765 kV | 360 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PRSTIV7RIA3 | RT 765 kV 329 Mvar IVAIPORA FUR RIA3 PR | SE | PR | IVAIPORA FUR | AXIA ENERGIA | BASICA | 765 | 765 kV | 360 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PRSTIV7RT8 | RT 765 kV 330 Mvar IVAIPORA FUR 8 PR | SE | PR | IVAIPORA FUR | AXIA ENERGIA | BASICA | 765 | 765 kV | 330 | 2026-09-30 | 0 | não
RJSTAD5RT5 | RT 500 kV 136 Mvar ADRIANOPOLIS 5 RJ | SE | RJ | ADRIANOPOLIS | AXIA ENERGIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
RJSTAD5RT6 | RT 500 kV 136 Mvar ADRIANOPOLIS 6 RJ | SE | RJ | ADRIANOPOLIS | AXIA ENERGIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2005-12-29 | 20.8 | não
RJSTAD0RT3 | RT 13P8 kV 50 Mvar ADRIANOPOLIS 3 RJ | SE | RJ | ADRIANOPOLIS | AXIA ENERGIA | BASICA | 13.8 | <100 kV | 50 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
RJSTAD0RT4 | RT 13P8 kV 50 Mvar ADRIANOPOLIS 4 RJ | SE | RJ | ADRIANOPOLIS | AXIA ENERGIA | BASICA | 13.8 | <100 kV | 50 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
RJSTAN5RT1 | RT 500 kV 136 Mvar ANGRA FUR 1 RJ | SE | RJ | ANGRA FUR | AXIA ENERGIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2006-02-01 | 20.7 | não
RJSTCM3RT5 | RT 345 kV 60 Mvar CAMPOS 5 RJ | SE | RJ | CAMPOS | AXIA ENERGIA | BASICA | 345 | 345 kV | 60 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
RJSTCM3RT6 | RT 345 kV 60 Mvar CAMPOS 6 RJ | SE | RJ | CAMPOS | AXIA ENERGIA | BASICA | 345 | 345 kV | 60 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
RJCMP25RT2 | RT 500 kV 60 Mvar CAMPOS 2 E4 RJ | SE | RJ | CAMPOS 2 | ITABAPOANA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 60 | 2024-09-18 | 2.1 | não
RJCMP25RT3 | RT 500 kV 60 Mvar CAMPOS 2 E5 RJ | SE | RJ | CAMPOS 2 | ITABAPOANA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 60 | 2024-06-23 | 2.3 | não
RJCMP25RT1 | RT 500 kV 100 Mvar CAMPOS 2 E1 RJ | SE | RJ | CAMPOS 2 | GUANABARA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2024-06-23 | 2.3 | não
RJCMP25RT4 | RT 500 kV 100 Mvar CAMPOS 2 E2 RJ | SE | RJ | CAMPOS 2 | GUANABARA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2024-06-23 | 2.3 | não
RJCMP25RT5 | RT 500 kV 100 Mvar CAMPOS 2 E3 RJ | SE | RJ | CAMPOS 2 | ITABAPOANA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 100 | 2024-06-23 | 2.3 | não
RJSTJP0RT2 | RT 13P8 kV 30 Mvar JACAREPAGUA 2 RJ | SE | RJ | JACAREPAGUA | AXIA ENERGIA | BASICA | 13.8 | <100 kV | 30 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
RJLGO-5RT4 | RT 500 kV 50 Mvar LAGOS E5 RJ | SE | RJ | LAGOS | GUANABARA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 50 | 2026-05-06 | 0.4 | não
RJLGO-5RT5 | RT 500 kV 50 Mvar LAGOS E6 RJ | SE | RJ | LAGOS | GUANABARA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 50 | 2026-05-06 | 0.4 | não
RJLGO-5RT1 | RT 500 kV 150 Mvar LAGOS E1 RJ | SE | RJ | LAGOS | GUANABARA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2025-05-10 | 1.4 | não
RJLGO-5RT2 | RT 500 kV 150 Mvar LAGOS E2 RJ | SE | RJ | LAGOS | GUANABARA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2025-05-10 | 1.4 | não
RJLGO-5RT3 | RT 500 kV 150 Mvar LAGOS E3 RJ | SE | RJ | LAGOS | GUANABARA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2025-05-10 | 1.4 | não
RJLGO-5RT4---------1 | RT 500 kV 150 Mvar LAGOS E4 RJ | SE | RJ | LAGOS | GUANABARA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2025-12-23 | 0.8 | não
RJSTMH3RT1 | RT 345 kV 60 Mvar MACAE MERCHAN 1 RJ | SE | RJ | MACAE MERCHAN | AXIA ENERGIA | BASICA | 345 | 345 kV | 60 | 2010-09-21 | 16 | não
RJNVI-5RT2 | RT 500 kV 136 Mvar NOVA IGUACU 01NV RJ | SE | RJ | NOVA IGUACU | LTTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2021-12-20 | 4.8 | não
RJSTNV5RT1 | RT 500 kV 73P5 Mvar NOVA IGUACU 1 RJ | SE | RJ | NOVA IGUACU | LTTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 73.5 | 2018-06-01 | 8.4 | não
RJSTRS5RT1 | RT 500 kV 200 Mvar RESENDE 01 RJ | SE | RJ | RESENDE | AXIA ENERGIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200 | 2026-07-12 | 0.2 | não
RJTRIO5RT3 | RT 500 kV 50 Mvar TERMINAL RIO 4 RJ | SE | RJ | TERMINAL RIO | GUANABARA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 50 | 2026-05-06 | 0.4 | não
RJTRIO5RT2 | RT 500 kV 50 Mvar TERMINAL RIO 5 RJ | SE | RJ | TERMINAL RIO | GUANABARA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 50 | 2026-05-06 | 0.4 | não
RJTRIO5RT5---------1 | RT 500 kV 136 Mvar TERMINAL RIO 1 RJ | SE | RJ | TERMINAL RIO | AXIA ENERGIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2019-08-17 | 7.1 | não
RJTRIO5RT5 | RT 500 kV 136 Mvar TERMINAL RIO 2 RJ | SE | RJ | TERMINAL RIO | AXIA ENERGIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2019-08-17 | 7.1 | não
RJTRIO5RT1 | RT 500 kV 136 Mvar TERMINAL RIO 3 RJ | SE | RJ | TERMINAL RIO | TSM | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2021-12-23 | 4.8 | não
RJTRIO0RT6 | RT 34P5 kV 60 Mvar TERMINAL RIO 1 RJ | SE | RJ | TERMINAL RIO | XRTE | BASICA | 34.5 | <100 kV | 60 | 2019-08-22 | 7.1 | não
RJTRIO0RT7 | RT 34P5 kV 60 Mvar TERMINAL RIO 2 RJ | SE | RJ | TERMINAL RIO | XRTE | BASICA | 34.5 | <100 kV | 60 | 2019-08-22 | 7.1 | não
RJTRIO0RT3 | RT 34P5 kV 60 Mvar TERMINAL RIO 3 RJ | SE | RJ | TERMINAL RIO | XRTE | BASICA | 34.5 | <100 kV | 60 | 2019-08-22 | 7.1 | não
RJTRIO0RT4 | RT 34P5 kV 60 Mvar TERMINAL RIO 4 RJ | SE | RJ | TERMINAL RIO | XRTE | BASICA | 34.5 | <100 kV | 60 | 2019-08-22 | 7.1 | não
ROAN--2RT6 | RT 230 kV 25 Mvar ABUNA 6 RO | SE | RO | ABUNA | EDP NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 25 | 2024-07-13 | 2.2 | não
ROAN--2RT1 | RT 230 kV 30 Mvar ABUNA 1 RO | SE | RO | ABUNA | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 30 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
ROAN--2RT2---------1 | RT 230 kV 30 Mvar ABUNA 2 RO | SE | RO | ABUNA | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 30 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
ROAN--2RT2 | RT 230 kV 30 Mvar ABUNA 3 RO | SE | RO | ABUNA | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 30 | 2012-12-22 | 13.8 | não
ROAN--2RT4 | RT 230 kV 30 Mvar ABUNA 4 RO | SE | RO | ABUNA | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 30 | 2009-08-16 | 17.1 | não
ROAN--2RT3 | RT 230 kV 30 Mvar ABUNA 5 RO | SE | RO | ABUNA | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 30 | 2012-12-22 | 13.8 | não
ROAN--2RT7 | RT 230 kV 30 Mvar ABUNA 7 RO | SE | RO | ABUNA | EDP NORTE 2 | BASICA | 230 | 138-230 kV | 30 | 2024-12-22 | 1.8 | não
ROAQ--2RT1 | RT 230 kV 20 Mvar ARIQUEMES 1 RO | SE | RO | ARIQUEMES | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 1988-12-31 | 37.8 | não
ROAQ--2RT2 | RT 230 kV 20 Mvar ARIQUEMES 2 RO | SE | RO | ARIQUEMES | JTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2013-01-30 | 13.7 | não
ROAQ--2RT4 | RT 230 kV 20 Mvar ARIQUEMES 3 RO | SE | RO | ARIQUEMES | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2015-12-20 | 10.8 | não
ROAQ--2RT3---------1 | RT 230 kV 20 Mvar ARIQUEMES 4 RO | SE | RO | ARIQUEMES | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2021-05-13 | 5.4 | não
ROCPV-5RT1 | RT 500 kV 110 Mvar C.PORTO VELHO 1 RO | SE | RO | C.PORTO VELHO | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 110 | 2013-06-03 | 13.3 | não
ROCPV-5RTB3 | RT 500 kV 110 Mvar C.PORTO VELHO B3 RO | SE | RO | C.PORTO VELHO | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 110 | 2026-06-30 | 0.3 | não
ROCPV-5RT2 | RT 500 kV 150 Mvar C.PORTO VELHO B1 RO | SE | RO | C.PORTO VELHO | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2024-10-04 | 2 | não
ROCPV-5RT3 | RT 500 kV 150 Mvar C.PORTO VELHO B2 RO | SE | RO | C.PORTO VELHO | AXIA NORTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2024-10-04 | 2 | não
ROJP--2E601 | RT 230 kV 20 Mvar JI-PARANA 01 RO | SE | RO | JI-PARANA | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
ROJP--2RT2 | RT 230 kV 20 Mvar JI-PARANA 02 RO | SE | RO | JI-PARANA | JTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2013-02-09 | 13.7 | não
ROJP--2RT4 | RT 230 kV 20 Mvar JI-PARANA 03 RO | SE | RO | JI-PARANA | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2016-03-20 | 10.6 | não
ROJP--2RT5 | RT 230 kV 20 Mvar JI-PARANA 04 RO | SE | RO | JI-PARANA | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2014-06-06 | 12.3 | não
ROPB--2RT3 | RT 230 kV 20 Mvar PIMENTA BUENO 3 RO | SE | RO | PIMENTA BUENO | JTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2013-01-23 | 13.7 | não
ROPB--2RT5 | RT 230 kV 20 Mvar PIMENTA BUENO 4 RO | SE | RO | PIMENTA BUENO | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2016-05-19 | 10.4 | não
ROPB--2RT1 | RT 230 kV 19P9 Mvar PIMENTA BUENO 1 RO | SE | RO | PIMENTA BUENO | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 22.14 | 2008-10-31 | 17.9 | não
ROPB--2RT2 | RT 230 kV 19P9 Mvar PIMENTA BUENO 2 RO | SE | RO | PIMENTA BUENO | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 22.14 | 2008-10-31 | 17.9 | não
ROVN--2RT1 | RT 230 kV 20 Mvar VILHENA 1 RO | SE | RO | VILHENA | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2008-10-31 | 17.9 | não
ROVN--2RT2 | RT 230 kV 20 Mvar VILHENA 2 RO | SE | RO | VILHENA | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2008-10-31 | 17.9 | não
ROVN--2RT3 | RT 230 kV 20 Mvar VILHENA 4 RO | SE | RO | VILHENA | JTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2012-12-21 | 13.8 | não
ROVN--2RT7 | RT 230 kV 20 Mvar VILHENA 6 RO | SE | RO | VILHENA | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2015-12-07 | 10.8 | não
ROVN--2RT4 | RT 230 kV 30 Mvar VILHENA 3 RO | SE | RO | VILHENA | JTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 30 | 2009-10-23 | 17 | não
ROVN--2RT5 | RT 230 kV 30 Mvar VILHENA 5 RO | SE | RO | VILHENA | JTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 30 | 2009-10-23 | 17 | não
ROVN--2RT6 | RT 230 kV 30 Mvar VILHENA 7 RO | SE | RO | VILHENA | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 30 | 2015-11-29 | 10.9 | não
ROVN--2RT8 | RT 230 kV 60 Mvar VILHENA 8 RO | SE | RO | VILHENA | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 60 | 2024-03-04 | 2.6 | não
ROVN--2RT9 | RT 230 kV 60 Mvar VILHENA 9 RO | SE | RO | VILHENA | AXIA NORTE | BASICA | 230 | 138-230 kV | 60 | 2024-04-22 | 2.5 | não
SPAGV-5RT1 | RT 500 kV 200 Mvar AGUA VERMELHA 1 SP | SE | SP | AGUA VERMELHA | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 500 | 440-525 kV | 200 | 2009-05-03 | 17.4 | não
SPALP-4RT1 | RT 440 kV 90 Mvar ALTA PAULISTA 1 SP | SE | SP | ALTA PAULISTA | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 440 | 440-525 kV | 90 | 2021-01-28 | 5.7 | não
SPALP-4RT2 | RT 440 kV 90 Mvar ALTA PAULISTA 2 SP | SE | SP | ALTA PAULISTA | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 440 | 440-525 kV | 90 | 2021-01-23 | 5.7 | não
SPALP-4RT3 | RT 440 kV 90 Mvar ALTA PAULISTA 3 SP | SE | SP | ALTA PAULISTA | IE AGUAPEI | BASICA | 440 | 440-525 kV | 90 | 2021-01-23 | 5.7 | não
SPANH-2RT1 | RT 230 kV 60 Mvar ANHANGUERA 1 SP | SE | SP | ANHANGUERA | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 230 | 138-230 kV | 60 | 2007-07-29 | 19.2 | não
SPANH-2RT2 | RT 230 kV 60 Mvar ANHANGUERA 2 SP | SE | SP | ANHANGUERA | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 230 | 138-230 kV | 60 | 2007-07-29 | 19.2 | não
SPARA24RT3 | RT 440 kV 200 Mvar ARARAQUARA 2 AR2 SP | SE | SP | ARARAQUARA 2 | ARARAQUARA | BASICA | 440 | 440-525 kV | 200 | 2023-03-28 | 3.5 | não
SPARA24RT2 | RT 440 kV 200 Mvar ARARAQUARA 2 2AR2 SP | SE | SP | ARARAQUARA 2 | ARARAQUARA | BASICA | 440 | 440-525 kV | 200 | 2026-06-17 | 0.3 | não
SPARA25RT3 | RT 500 kV 136 Mvar ARARAQUARA 2 FDAR SP | SE | SP | ARARAQUARA 2 | MSGT | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2020-05-03 | 6.4 | não
SPARA25RT1 | RT 500 kV 136 Mvar ARARAQUARA 2 TAAR SP | SE | SP | ARARAQUARA 2 | COPEL-GT | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2018-07-19 | 8.2 | não
SPARA25RT5 | RT 500 kV 225 Mvar ARARAQUARA 2 N3AR1 SP | SE | SP | ARARAQUARA 2 | NEO ALTO PARANAIBA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 225 | 2025-12-30 | 0.8 | não
SPARA25RT6 | RT 500 kV 225 Mvar ARARAQUARA 2 N3AR2 SP | SE | SP | ARARAQUARA 2 | NEO ALTO PARANAIBA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 225 | 2025-12-30 | 0.8 | não
SPARA25RT2 | RT 500 kV 73P5 Mvar ARARAQUARA 2 TBAR SP | SE | SP | ARARAQUARA 2 | MSGT | BASICA | 500 | 440-525 kV | 73.5 | 2020-03-24 | 6.5 | não
SPARA-4RT6 | RT 440 kV 200 Mvar ARARAQUARA CTP 1 SP | SE | SP | ARARAQUARA CTP | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 440 | 440-525 kV | 200 | 2021-06-13 | 5.3 | não
SPARA-4RT3 | RT 440 kV 200 Mvar ARARAQUARA CTP 3 SP | SE | SP | ARARAQUARA CTP | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 440 | 440-525 kV | 200 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SPARA-4RT4 | RT 440 kV 200 Mvar ARARAQUARA CTP 5 SP | SE | SP | ARARAQUARA CTP | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 440 | 440-525 kV | 200 | 2006-04-11 | 20.5 | não
SPSTAR5RTAS | RT 500 kV 73P4 Mvar ARARAQUARA FUR AS SP | SE | SP | ARARAQUARA FUR | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 81 | 2005-10-27 | 21 | não
SPSTAR5RTCA | RT 500 kV 73P4 Mvar ARARAQUARA FUR CA SP | SE | SP | ARARAQUARA FUR | AXIA ENERGIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 81 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SPSTAR5RTPC | RT 500 kV 73P4 Mvar ARARAQUARA FUR PC SP | SE | SP | ARARAQUARA FUR | AXIA ENERGIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 81 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SPSTAR5RMR1 | RT 500 kV 73P4 Mvar ARARAQUARA FUR RMR1 SP | SE | SP | ARARAQUARA FUR | AXIA ENERGIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 81 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SPSTAR5RMR2 | RT 500 kV 73P4 Mvar ARARAQUARA FUR RMR2 SP | SE | SP | ARARAQUARA FUR | AXIA ENERGIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 81 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SPASS-4RT2 | RT 440 kV 100 Mvar ASSIS 2 SP | SE | SP | ASSIS | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 440 | 440-525 kV | 100 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SPASS-4RT4 | RT 440 kV 100 Mvar ASSIS 4 SP | SE | SP | ASSIS | TAESA | BASICA | 440 | 440-525 kV | 100 | 2001-10-19 | 25 | não
SPASS-5RT7 | RT 525 kV 100 Mvar ASSIS 5 SP | SE | SP | ASSIS | TAESA | BASICA | 525 | 440-525 kV | 100 | 2005-10-08 | 21 | não
SPASS-5RT9 | RT 525 kV 100 Mvar ASSIS 9 SP | SE | SP | ASSIS | ANANAÍ | BASICA | 525 | 440-525 kV | 91 | 2026-07-26 | 0.2 | não
SPASS-5RT10 | RT 525 kV 100 Mvar ASSIS 10 SP | SE | SP | ASSIS | ANANAÍ | BASICA | 525 | 440-525 kV | 91 | 2026-07-26 | 0.2 | não
SPASS-5RT6 | RT 525 kV 149 Mvar ASSIS 6 SP | SE | SP | ASSIS | TMT | BASICA | 525 | 440-525 kV | 136 | 2016-12-21 | 9.8 | não
SPASS-5RT7---------1 | RT 525 kV 149 Mvar ASSIS 7 SP | SE | SP | ASSIS | TMT | BASICA | 525 | 440-525 kV | 136 | 2016-12-20 | 9.8 | não
SPASS-5RT8 | RT 525 kV 149 Mvar ASSIS 8 SP | SE | SP | ASSIS | TMT | BASICA | 525 | 440-525 kV | 136 | 2016-12-21 | 9.8 | não
SPBAG-4RT1 | RT 440 kV 100 Mvar BAGUACU 1 SP | SE | SP | BAGUACU | IE AGUAPEI | BASICA | 440 | 440-525 kV | 100 | 2024-12-16 | 1.8 | não
SPBAN-3RT1 | RT 345 kV 100 Mvar BANDEIRANTES 1 SP | SE | SP | BANDEIRANTES | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 345 | 345 kV | 100 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SPBAN-3RT2 | RT 345 kV 100 Mvar BANDEIRANTES 2 SP | SE | SP | BANDEIRANTES | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 345 | 345 kV | 100 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SPBAN-3RT3 | RT 345 kV 100 Mvar BANDEIRANTES 3 SP | SE | SP | BANDEIRANTES | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 345 | 345 kV | 100 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SPBAU-4RT2 | RT 440 kV 100 Mvar BAURU 2 SP | SE | SP | BAURU | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 440 | 440-525 kV | 100 | 1998-04-27 | 28.5 | não
SPBAU-4RT1 | RT 440 kV 200 Mvar BAURU 1 SP | SE | SP | BAURU | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 440 | 440-525 kV | 200 | 1999-05-30 | 27.4 | não
SPBAU-4RT3 | RT 440 kV 200 Mvar BAURU 3 SP | SE | SP | BAURU | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 440 | 440-525 kV | 200 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SPBAU-4RT4 | RT 440 kV 200 Mvar BAURU 4 SP | SE | SP | BAURU | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 440 | 440-525 kV | 200 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SPBAU-4RT6 | RT 440 kV 200 Mvar BAURU 6 SP | SE | SP | BAURU | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 440 | 440-525 kV | 200 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SPSTCH5RT1 | RT 500 kV 136 Mvar C. PAULISTA 1 SP | SE | SP | C. PAULISTA | AXIA ENERGIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SPSTCH5RT2 | RT 500 kV 136 Mvar C. PAULISTA 2 SP | SE | SP | C. PAULISTA | AXIA ENERGIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 150 | 2005-12-08 | 20.8 | não
SPSTCH5RT3 | RT 500 kV 240 Mvar C. PAULISTA 3 SP | SE | SP | C. PAULISTA | TRANSMISSORA SP-MG | BASICA | 500 | 440-525 kV | 240 | 2022-01-27 | 4.7 | não
SPSTCH5RT4 | RT 500 kV 240 Mvar C. PAULISTA 4 SP | SE | SP | C. PAULISTA | TRANSMISSORA SP-MG | BASICA | 500 | 440-525 kV | 240 | 2022-05-14 | 4.4 | não
SPCAV-4RT1 | RT 440 kV 90 Mvar CABREUVA 1 SP | SE | SP | CABREUVA | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 440 | 440-525 kV | 90 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SPCAV-4RT3 | RT 440 kV 90P7 Mvar CABREUVA 3 SP | SE | SP | CABREUVA | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 440 | 440-525 kV | 99.2 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SPSTCA5RTCH | RT 500 kV 112 Mvar CAMPINAS CAMFDI SP | SE | SP | CAMPINAS | AXIA ENERGIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SPSTCA0RT1 | RT 13P8 kV 25 Mvar CAMPINAS 1 SP | SE | SP | CAMPINAS | AXIA ENERGIA | BASICA | 13.8 | <100 kV | 25 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SPSTCA0RT2 | RT 13P8 kV 25 Mvar CAMPINAS 2 SP | SE | SP | CAMPINAS | AXIA ENERGIA | BASICA | 13.8 | <100 kV | 25 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SPSTCA0RT4 | RT 13P8 kV 50 Mvar CAMPINAS 4 SP | SE | SP | CAMPINAS | AXIA ENERGIA | BASICA | 13.8 | <100 kV | 50 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SPSTCA0RT5 | RT 13P8 kV 50 Mvar CAMPINAS 5 SP | SE | SP | CAMPINAS | AXIA ENERGIA | BASICA | 13.8 | <100 kV | 50 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SPEMG-4RT2 | RT 440 kV 180 Mvar EMBU-GUACU 2 SP | SE | SP | EMBU-GUACU | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 440 | 440-525 kV | 180 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SPEMG-4RT3 | RT 440 kV 180 Mvar EMBU-GUACU 3 SP | SE | SP | EMBU-GUACU | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 440 | 440-525 kV | 180 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SPFDI-5RT3 | RT 500 kV 136 Mvar FERNAO DIAS 3 SP | SE | SP | FERNAO DIAS | CANTAREIRA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2018-02-03 | 8.7 | não
SPFDI-5RT2 | RT 500 kV 136 Mvar FERNAO DIAS 4 SP | SE | SP | FERNAO DIAS | CANTAREIRA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2018-02-03 | 8.7 | não
SPFDI-5RT1 | RT 500 kV 136 Mvar FERNAO DIAS 5 SP | SE | SP | FERNAO DIAS | MSGT | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2020-05-03 | 6.4 | não
SPFDI-5RT1---------1 | RT 500 kV 136 Mvar FERNAO DIAS 6 SP | SE | SP | FERNAO DIAS | TSM | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2021-12-23 | 4.8 | não
SPFDI-5RT5 | RT 500 kV 180 Mvar FERNAO DIAS 1 SP | SE | SP | FERNAO DIAS | TSM | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2021-12-23 | 4.8 | não
SPFDI-5RT6 | RT 500 kV 180 Mvar FERNAO DIAS 2 SP | SE | SP | FERNAO DIAS | TSM | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2021-12-23 | 4.8 | não
SPGET-4RT1 | RT 440 kV 180 Mvar GETULINA 1 SP | SE | SP | GETULINA | IE JAGUAR 9 | BASICA | 440 | 440-525 kV | 180 | 2011-03-11 | 15.6 | não
SPGET-4RT2 | RT 440 kV 180 Mvar GETULINA 2 SP | SE | SP | GETULINA | IE JAGUAR 9 | BASICA | 440 | 440-525 kV | 180 | 2015-04-28 | 11.4 | não
SPSTIN5RT3 | RT 500 kV 180 Mvar IBIUNA 3 SP | SE | SP | IBIUNA | AXIA ENERGIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2008-12-14 | 17.8 | não
SPSTIN5RT1 | RT 500 kV 86P7 Mvar IBIUNA 1 SP | SE | SP | IBIUNA | AXIA ENERGIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 105 | 2003-03-21 | 23.6 | não
SPSTIN5RT2 | RT 500 kV 86P7 Mvar IBIUNA 2 SP | SE | SP | IBIUNA | AXIA ENERGIA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 105 | 2003-03-21 | 23.6 | não
SPSTIA7RT1 | RT 765 kV 329 Mvar ITABERA 1 SP | SE | SP | ITABERA | AXIA ENERGIA | BASICA | 765 | 765 kV | 360 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SPSTIA7RT2 | RT 765 kV 329 Mvar ITABERA 2 SP | SE | SP | ITABERA | AXIA ENERGIA | BASICA | 765 | 765 kV | 329 | 2019-07-29 | 7.2 | não
SPSTIA7RIV1 | RT 765 kV 329 Mvar ITABERA RIV1 SP | SE | SP | ITABERA | AXIA ENERGIA | BASICA | 765 | 765 kV | 360 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SPSTIA7RIV2 | RT 765 kV 329 Mvar ITABERA RIV2 SP | SE | SP | ITABERA | AXIA ENERGIA | BASICA | 765 | 765 kV | 360 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SPSTIA7RIV3 | RT 765 kV 329 Mvar ITABERA RIV3 SP | SE | SP | ITABERA | AXIA ENERGIA | BASICA | 765 | 765 kV | 360 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SPSTIA7RT1---------1 | RT 765 kV 330 Mvar ITABERA 3 SP | SE | SP | ITABERA | AXIA ENERGIA | BASICA | 765 | 765 kV | 330 | 2025-05-27 | 1.4 | não
SPSTTB5RT1 | RT 500 kV 90 Mvar ITATIBA BATB SP | SE | SP | ITATIBA | MSGT | BASICA | 500 | 440-525 kV | 90 | 2020-03-06 | 6.6 | não
SPSTTB5RT2 | RT 500 kV 73P5 Mvar ITATIBA ARA2TB SP | SE | SP | ITATIBA | MSGT | BASICA | 500 | 440-525 kV | 73.5 | 2020-03-24 | 6.5 | não
SPLOR-5RT1 | RT 500 kV 180 Mvar LORENA 1 SP | SE | SP | LORENA | IE ITAPURA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2024-05-22 | 2.4 | não
SPMRE-3RT1 | RT 345 kV 132 Mvar MIGUEL REALE 1 SP | SE | SP | MIGUEL REALE | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 345 | 345 kV | 132 | 1999-05-07 | 27.4 | não
SPMSOL4RT1 | RT 440 kV 180 Mvar MIRASSOL II 1 SP | SE | SP | MIRASSOL II | IE JAGUAR 9 | BASICA | 440 | 440-525 kV | 180 | 2011-04-17 | 15.5 | não
SPMIR24RT2 | RT 440 kV 200 Mvar MIRASSOL II 2 SP | SE | SP | MIRASSOL II | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 440 | 440-525 kV | 200 | 2015-09-27 | 11 | não
SPMOM34RT1 | RT 440 kV 100 Mvar MOGI MIRIM 3 1 SP | SE | SP | MOGI MIRIM 3 | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 440 | 440-525 kV | 100 | 2024-12-19 | 1.8 | não
SPPPR-2RT2 | RT 230 kV 16 Mvar N.P.PRIMAVERA PP1 SP | SE | SP | N.P.PRIMAVERA | PORTO PRIMAVERA | BASICA | 230 | 138-230 kV | 16 | 2006-10-17 | 20 | não
SPNPP-2PP2 | RT 230 kV 16 Mvar N.P.PRIMAVERA PP2 SP | SE | SP | N.P.PRIMAVERA | DOURADOS | BASICA | 230 | 138-230 kV | 16 | 2020-07-21 | 6.2 | não
SPNPP-4RT3 | RT 440 kV 100 Mvar N.P.PRIMAVERA 01NPP SP | SE | SP | N.P.PRIMAVERA | PORTO PRIMAVERA | BASICA | 440 | 440-525 kV | 100 | 2023-04-20 | 3.5 | não
SPNOR-3RT2 | RT 345 kV 132 Mvar NORTE 2 SP | SE | SP | NORTE | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 345 | 345 kV | 132 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SPPIR23RT1 | RT 345 kV 100 Mvar PIRATININGA 2 E1 SP | SE | SP | PIRATININGA 2 | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 345 | 345 kV | 100 | 2020-04-12 | 6.5 | não
SPPIR23RT2 | RT 345 kV 100 Mvar PIRATININGA 2 E2 SP | SE | SP | PIRATININGA 2 | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 345 | 345 kV | 100 | 2020-04-12 | 6.5 | não
SPRPR-4RT1 | RT 440 kV 180 Mvar RIBEIRAOPRETO 1 SP | SE | SP | RIBEIRAOPRETO | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 440 | 440-525 kV | 180 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SPRPR-5RT2 | RT 500 kV 180 Mvar RIBEIRAOPRETO 01 SP | SE | SP | RIBEIRAOPRETO | PCTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 180 | 2009-05-21 | 17.4 | não
SPSTO-4RT1 | RT 440 kV 90 Mvar SALTO 1 SP | SE | SP | SALTO | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 440 | 440-525 kV | 90 | 2012-01-18 | 14.7 | não
SPSAA-4RT1 | RT 440 kV 100 Mvar SANTO ANGELO 1 SP | SE | SP | SANTO ANGELO | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 440 | 440-525 kV | 100 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SPSAA-4RT2 | RT 440 kV 100 Mvar SANTO ANGELO 2 SP | SE | SP | SANTO ANGELO | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 440 | 440-525 kV | 100 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SPSAA-4RT3 | RT 440 kV 100 Mvar SANTO ANGELO 3 SP | SE | SP | SANTO ANGELO | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 440 | 440-525 kV | 100 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SPSUR-4RT2 | RT 440 kV 100 Mvar SUMARE 2 SP | SE | SP | SUMARE | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 440 | 440-525 kV | 100 | 2006-04-12 | 20.5 | não
SPSUR-4RT1 | RT 440 kV 91P4 Mvar SUMARE 1 SP | SE | SP | SUMARE | TAESA | BASICA | 440 | 440-525 kV | 100 | 2001-10-19 | 25 | não
SPTAU-4RT1 | RT 440 kV 180 Mvar TAUBATE 1 SP | SE | SP | TAUBATE | ISA ENERGIA BRASIL | BASICA | 440 | 440-525 kV | 180 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SPTAU-5RT2 | RT 500 kV 136 Mvar TAUBATE 2 SP | SE | SP | TAUBATE | COPEL-GT | BASICA | 500 | 440-525 kV | 136 | 2018-07-19 | 8.2 | não
SPTAU-5RT3 | RT 500 kV 73P5 Mvar TAUBATE 3 SP | SE | SP | TAUBATE | LTTE | BASICA | 500 | 440-525 kV | 73.5 | 2018-06-01 | 8.4 | não
SPSTTP0RT1 | RT 69 kV 180 Mvar TIJUCO PRETO 1 SP | SE | SP | TIJUCO PRETO | AXIA ENERGIA | BASICA | 69 | <100 kV | 199 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SPSTTP0RT2 | RT 69 kV 180 Mvar TIJUCO PRETO 2 SP | SE | SP | TIJUCO PRETO | AXIA ENERGIA | BASICA | 69 | <100 kV | 199 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SPSTTP7RIA1 | RT 765 kV 329 Mvar TIJUCO PRETO RIA1 SP | SE | SP | TIJUCO PRETO | AXIA ENERGIA | BASICA | 765 | 765 kV | 360 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SPSTTP7RIA2 | RT 765 kV 329 Mvar TIJUCO PRETO RIA2 SP | SE | SP | TIJUCO PRETO | AXIA ENERGIA | BASICA | 765 | 765 kV | 360 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SPSTTP7RIA3 | RT 765 kV 329 Mvar TIJUCO PRETO RIA3 SP | SE | SP | TIJUCO PRETO | AXIA ENERGIA | BASICA | 765 | 765 kV | 360 | 2001-05-01 | 25.4 | não
TODNP-2RT5 | RT 230 kV 20 Mvar DIANOPOLIS II 01 TO | SE | TO | DIANOPOLIS II | TAESA CAJUI | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2022-11-03 | 3.9 | não
TODNP-2RT4 | RT 230 kV 20 Mvar DIANOPOLIS II 02 TO | SE | TO | DIANOPOLIS II | TAESA CAJUI | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2022-12-14 | 3.8 | não
TODNP-2RT3 | RT 230 kV 20 Mvar DIANOPOLIS II 03 TO | SE | TO | DIANOPOLIS II | TAESA CAJUI | BASICA | 230 | 138-230 kV | 20 | 2023-01-20 | 3.7 | não
TODNP-2RT1 | RT 230 kV 25 Mvar DIANOPOLIS II 1 TO | SE | TO | DIANOPOLIS II | TAESA CAJUI | BASICA | 230 | 138-230 kV | 25 | 2022-11-03 | 3.9 | não
TODNP-2RT2 | RT 230 kV 25 Mvar DIANOPOLIS II 2 TO | SE | TO | DIANOPOLIS II | TAESA CAJUI | BASICA | 230 | 138-230 kV | 25 | 2022-11-03 | 3.9 | não
TOUHPA5RTGU | RT 500 kV 60 Mvar PEIXE ANGICAL PE TO | SE | TO | PEIXE ANGICAL | ENERPEIXE | COMPLEMENTAR | 500 | 440-525 kV | 60 | 2008-04-23 | 18.5 | não
PRARE-5RT1 | RT 525 kV 150 Mvar AREIA 1 PR | S | PR | AREIA | VALE DO ITAJAI | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2026-03-08 | 0.6 | não
PRBTA-5RT1 | RT 525 kV 90 Mvar BATEIAS LT3 PR | S | PR | BATEIAS | MSGT | BASICA | 525 | 440-525 kV | 90 | 2020-03-06 | 6.6 | não
PRBTA-5RT3 | RT 525 kV 150 Mvar BATEIAS LT1 PR | S | PR | BATEIAS | AXIA ENERGIA | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2003-03-21 | 23.6 | não
PRBTA-5RT4 | RT 525 kV 150 Mvar BATEIAS LT2 PR | S | PR | BATEIAS | AXIA ENERGIA | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2003-03-21 | 23.6 | não
PRBTA-5RT2 | RT 525 kV 200 Mvar BATEIAS 1 PR | S | PR | BATEIAS | COPEL-GT | BASICA | 525 | 440-525 kV | 200 | 2018-10-14 | 8 | não
PRCEL-0RT1 | RT 13P8 kV 15 Mvar CASCAVEL 1 PR | S | PR | CASCAVEL | COPEL-GT | BASICA | 13.8 | <100 kV | 15 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PRCEL-0RT3 | RT 13P8 kV 15 Mvar CASCAVEL 3 PR | S | PR | CASCAVEL | COPEL-GT | BASICA | 13.8 | <100 kV | 15 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PRCBA-5RT2 | RT 525 kV 150 Mvar CURITIBA 1 PR | S | PR | CURITIBA | AXIA SUL | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PRCBA-5RT1 | RT 525 kV 150 Mvar CURITIBA 2 PR | S | PR | CURITIBA | AXIA SUL | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PRFRA-0RT2 | RT 13P8 kV 10 Mvar FIGUEIRA 2 PR | S | PR | FIGUEIRA | COPEL-GT | BASICA | 13.8 | <100 kV | 10 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PRFRA-0RT1 | RT 13P8 kV 5P0 Mvar FIGUEIRA 1 PR | S | PR | FIGUEIRA | COPEL-GT | BASICA | 13.8 | <100 kV | 5 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PRGUA-5RT9 | RT 525 kV 100 Mvar GUAIRA DX PR | S | PR | GUAIRA | IE IVAI | BASICA | 525 | 440-525 kV | 100 | 2022-11-01 | 3.9 | não
PRGUA-5RT8 | RT 525 kV 100 Mvar GUAIRA EX PR | S | PR | GUAIRA | IE IVAI | BASICA | 525 | 440-525 kV | 100 | 2022-11-01 | 3.9 | não
PRGUA-5RT7 | RT 525 kV 150 Mvar GUAIRA BX PR | S | PR | GUAIRA | IE IVAI | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2022-11-01 | 3.9 | não
PRGUA-5RT6 | RT 525 kV 150 Mvar GUAIRA CX PR | S | PR | GUAIRA | IE IVAI | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2022-11-01 | 3.9 | não
PRGUA-5RT5 | RT 525 kV 150 Mvar GUAIRA EZ PR | S | PR | GUAIRA | IE IVAI | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2022-11-01 | 3.9 | não
PRGUA-0RT4 | RT 13P8 kV 10 Mvar GUAIRA 4 PR | S | PR | GUAIRA | COPEL-GT | BASICA | 13.8 | <100 kV | 10 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PRGUA-0RT1 | RT 13P8 kV 5P0 Mvar GUAIRA 1 PR | S | PR | GUAIRA | COPEL-GT | BASICA | 13.8 | <100 kV | 5 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PRGUA-0RT2 | RT 13P8 kV 5P0 Mvar GUAIRA 2 PR | S | PR | GUAIRA | COPEL-GT | BASICA | 13.8 | <100 kV | 5 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PRGUA-0RT3 | RT 13P8 kV 5P0 Mvar GUAIRA 3 PR | S | PR | GUAIRA | COPEL-GT | BASICA | 13.8 | <100 kV | 5 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PRGUO-21 | RT 230 kV 50 Mvar GUARAPUAVA OEST 1 PR | S | PR | GUARAPUAVA OEST | GRALHA AZUL | BASICA | 230 | 138-230 kV | 50 | 2022-04-04 | 4.5 | não
PRIVP-5RCO1 | RT 525 kV 100 Mvar IVAIPORA ELS 1 PR | S | PR | IVAIPORA ELS | AXIA SUL | BASICA | 525 | 440-525 kV | 100 | 2005-11-20 | 20.9 | não
PRIVP-5RT2 | RT 525 kV 150 Mvar IVAIPORA ELS 2 PR | S | PR | IVAIPORA ELS | GRALHA AZUL | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2022-03-17 | 4.6 | não
PRIVP-5RT3 | RT 525 kV 150 Mvar IVAIPORA ELS 3 PR | S | PR | IVAIPORA ELS | GRALHA AZUL | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2022-02-25 | 4.6 | não
PRLON-5RT1 | RT 525 kV 150 Mvar LONDRINA ESU 1 PR | S | PR | LONDRINA ESU | AXIA SUL | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2020-06-27 | 6.3 | não
PRLON-5RT2 | RT 525 kV 150 Mvar LONDRINA ESU 2 PR | S | PR | LONDRINA ESU | AXIA SUL | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2020-06-28 | 6.3 | não
PRMGA-0RTA | RT 13P8 kV 15 Mvar MARINGA A PR | S | PR | MARINGA | COPEL-GT | BASICA | 13.8 | <100 kV | 15 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PRMGA-0RTB | RT 13P8 kV 15 Mvar MARINGA B PR | S | PR | MARINGA | COPEL-GT | BASICA | 13.8 | <100 kV | 15 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
PRPGR-5RT5 | RT 525 kV 100 Mvar PONTA GROSSA 5 PR | S | PR | PONTA GROSSA | ANANAÍ | BASICA | 525 | 440-525 kV | 91 | 2026-07-26 | 0.2 | não
PRPGR-5RT6 | RT 525 kV 100 Mvar PONTA GROSSA 6 PR | S | PR | PONTA GROSSA | ANANAÍ | BASICA | 525 | 440-525 kV | 91 | 2026-07-26 | 0.2 | não
PRGR--5RT3 | RT 525 kV 150 Mvar PONTA GROSSA 1 PR | S | PR | PONTA GROSSA | GRALHA AZUL | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2022-02-25 | 4.6 | não
PRGR--5RT4 | RT 525 kV 150 Mvar PONTA GROSSA 2 PR | S | PR | PONTA GROSSA | GRALHA AZUL | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2022-02-25 | 4.6 | não
PRGR--5RT1 | RT 525 kV 150 Mvar PONTA GROSSA 3 PR | S | PR | PONTA GROSSA | GRALHA AZUL | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2022-03-17 | 4.6 | não
PRGR--5RT2 | RT 525 kV 150 Mvar PONTA GROSSA 4 PR | S | PR | PONTA GROSSA | GRALHA AZUL | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2022-02-25 | 4.6 | não
PRPGR-5RT7 | RT 525 kV 150 Mvar PONTA GROSSA 7 PR | S | PR | PONTA GROSSA | GRALHA AZUL | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2026-05-15 | 0.4 | não
PRPGR-5RT8 | RT 525 kV 150 Mvar PONTA GROSSA 8 PR | S | PR | PONTA GROSSA | GRALHA AZUL | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2026-05-14 | 0.4 | não
PRSDI-5RT4 | RT 525 kV 100 Mvar SARANDI AX PR | S | PR | SARANDI | IE IVAI | BASICA | 525 | 440-525 kV | 100 | 2022-11-01 | 3.9 | não
PRSDI-5RT3 | RT 525 kV 100 Mvar SARANDI BX PR | S | PR | SARANDI | IE IVAI | BASICA | 525 | 440-525 kV | 100 | 2022-11-01 | 3.9 | não
PRSDI-5RT2 | RT 525 kV 150 Mvar SARANDI AZ PR | S | PR | SARANDI | IE IVAI | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2022-11-01 | 3.9 | não
PRSDI-5RT1 | RT 525 kV 150 Mvar SARANDI BZ PR | S | PR | SARANDI | IE IVAI | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2022-11-01 | 3.9 | não
RSALE22RT1 | RT 230 kV 25 Mvar ALEGRETE2 1 RS | S | RS | ALEGRETE2 | CPFL T | BASICA | 230 | 138-230 kV | 25 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
RSALE22RT2 | RT 230 kV 25 Mvar ALEGRETE2 2 RS | S | RS | ALEGRETE2 | CPFL T | BASICA | 230 | 138-230 kV | 25 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
RSALE22RT3 | RT 230 kV 25 Mvar ALEGRETE2 3 RS | S | RS | ALEGRETE2 | CPFL T | BASICA | 230 | 138-230 kV | 25 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
RSCTA-5RT1 | RT 525 kV 75 Mvar CANDIOTA 1 RS | S | RS | CANDIOTA | AXIA ENERGIA | COMPLEMENTAR | 525 | 440-525 kV | 75 | 2015-07-10 | 11.2 | não
RSCTA-5RT2 | RT 525 kV 150 Mvar CANDIOTA 2 2 RS | S | RS | CANDIOTA 2 | CHIMARRÃO | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2022-01-27 | 4.7 | não
RSCTA-5RT3 | RT 525 kV 150 Mvar CANDIOTA 2 3 RS | S | RS | CANDIOTA 2 | CHIMARRÃO | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2022-01-27 | 4.7 | não
RSCAP-5RT1 | RT 525 kV 100 Mvar CAPIVARI SUL 1 RS | S | RS | CAPIVARI SUL | PAMPA TRANSMISSORA | BASICA | 525 | 440-525 kV | 100 | 2023-07-03 | 3.3 | não
RSCAP-5RT2 | RT 525 kV 100 Mvar CAPIVARI SUL 4 RS | S | RS | CAPIVARI SUL | PAMPA TRANSMISSORA | BASICA | 525 | 440-525 kV | 100 | 2023-07-03 | 3.3 | não
RSCAP-5RT3 | RT 525 kV 100 Mvar CAPIVARI SUL 10 RS | S | RS | CAPIVARI SUL | PAMPA TRANSMISSORA | BASICA | 525 | 440-525 kV | 100 | 2024-05-01 | 2.4 | não
RSCAX-5RT1 | RT 525 kV 150 Mvar CAXIAS 1 RS | S | RS | CAXIAS | AXIA SUL | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2004-05-30 | 22.4 | não
RSCAX-5RT2 | RT 525 kV 150 Mvar CAXIAS 2 RS | S | RS | CAXIAS | AXIA SUL | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2022-05-08 | 4.4 | não
RSGBI15RT1 | RT 500 kV 92P5 Mvar CV.GARABI 1 1 RS | S | RS | CV.GARABI 1 | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 92.5 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
RSGBI15RT2 | RT 525 kV 227 Mvar CV.GARABI 1 2 RS | S | RS | CV.GARABI 1 | TAESA | BASICA | 525 | 440-525 kV | 227.9 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
RSGBI25RT3 | RT 500 kV 92P5 Mvar CV.GARABI 2 3 RS | S | RS | CV.GARABI 2 | TAESA | BASICA | 500 | 440-525 kV | 92.5 | 2002-05-01 | 24.4 | não
RSGBI25RT5 | RT 525 kV 85 Mvar CV.GARABI 2 5 RS | S | RS | CV.GARABI 2 | TAESA | BASICA | 525 | 440-525 kV | 85 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
RSGBI25RT6 | RT 525 kV 85 Mvar CV.GARABI 2 6 RS | S | RS | CV.GARABI 2 | TAESA | BASICA | 525 | 440-525 kV | 85 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
RSGBI25RT4 | RT 525 kV 97P9 Mvar CV.GARABI 2 4 RS | S | RS | CV.GARABI 2 | TAESA | BASICA | 525 | 440-525 kV | 97.9 | 2002-05-01 | 24.4 | não
RSGRA-5RT2 | RT 525 kV 150 Mvar GRAVATAI 2 RS | S | RS | GRAVATAI | AXIA SUL | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
RSGRA-5RT3 | RT 525 kV 150 Mvar GRAVATAI 3 RS | S | RS | GRAVATAI | AXIA SUL | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2025-09-30 | 1 | não
RSGUA35RT6 | RT 525 kV 50 Mvar GUAIBA 3 7 RS | S | RS | GUAIBA 3 | PAMPA TRANSMISSORA | BASICA | 525 | 440-525 kV | 50 | 2024-05-01 | 2.4 | não
RSGUA35RT1 | RT 525 kV 100 Mvar GUAIBA 3 1 RS | S | RS | GUAIBA 3 | CHIMARRÃO | BASICA | 525 | 440-525 kV | 100 | 2021-12-22 | 4.8 | não
RSGUA35RT2 | RT 525 kV 100 Mvar GUAIBA 3 2 RS | S | RS | GUAIBA 3 | CHIMARRÃO | BASICA | 525 | 440-525 kV | 100 | 2021-12-22 | 4.8 | não
RSGUA35RT7 | RT 525 kV 150 Mvar GUAIBA 3 3 RS | S | RS | GUAIBA 3 | AXIA SUL | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2023-01-05 | 3.8 | não
RSGUA35RT3 | RT 525 kV 150 Mvar GUAIBA 3 4 RS | S | RS | GUAIBA 3 | CHIMARRÃO | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2021-12-22 | 4.8 | não
RSGUA35RT4 | RT 525 kV 150 Mvar GUAIBA 3 5 RS | S | RS | GUAIBA 3 | CHIMARRÃO | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2022-01-27 | 4.7 | não
RSGUA35RT5 | RT 525 kV 150 Mvar GUAIBA 3 6 RS | S | RS | GUAIBA 3 | CHIMARRÃO | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2022-01-27 | 4.7 | não
RSGUA35RT8 | RT 525 kV 150 Mvar GUAIBA 3 8 RS | S | RS | GUAIBA 3 | LAGOA DOS PATOS | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2023-04-23 | 3.5 | não
RSLIV22BC1 | RT 230 kV 30 Mvar LIVRAMENTO 2 1 RS | S | RS | LIVRAMENTO 2 | CPFL T | BASICA | 230 | 138-230 kV | 30 | 2012-10-31 | 13.9 | não
RSLIV32RT4 | RT 230 kV 15 Mvar LIVRAMENTO 3 L1 RS | S | RS | LIVRAMENTO 3 | TAESA | BASICA | 230 | 138-230 kV | 15 | 2022-11-30 | 3.9 | não
RSLIV32RT3 | RT 230 kV 27 Mvar LIVRAMENTO 3 L2 RS | S | RS | LIVRAMENTO 3 | TAESA | BASICA | 230 | 138-230 kV | 27 | 2023-05-02 | 3.4 | não
RSLIV32RT5 | RT 230 kV 27 Mvar LIVRAMENTO 3 L3 RS | S | RS | LIVRAMENTO 3 | LAGOA DOS PATOS | BASICA | 230 | 138-230 kV | 27 | 2023-08-19 | 3.1 | não
RSLIV32RT1 | RT 230 kV 30 Mvar LIVRAMENTO 3 B1 RS | S | RS | LIVRAMENTO 3 | TAESA | BASICA | 230 | 138-230 kV | 30 | 2022-03-27 | 4.5 | não
RSLIV32RT2 | RT 230 kV 30 Mvar LIVRAMENTO 3 B2 RS | S | RS | LIVRAMENTO 3 | TAESA | BASICA | 230 | 138-230 kV | 30 | 2022-03-27 | 4.5 | não
RSMBR-2RT1 | RT 230 kV 30 Mvar MACAMBARA 1 RS | S | RS | MACAMBARA | TAESA | BASICA | 230 | 138-230 kV | 30 | 2004-07-13 | 22.2 | não
RSMBR32RT2 | RT 230 kV 15 Mvar MACAMBARA 3 1 RS | S | RS | MACAMBARA 3 | TAESA | BASICA | 230 | 138-230 kV | 15 | 2022-11-30 | 3.9 | não
RSMBR32RT1 | RT 230 kV 30 Mvar MACAMBARA 3 2 RS | S | RS | MACAMBARA 3 | TAESA | BASICA | 230 | 138-230 kV | 30 | 2022-11-30 | 3.9 | não
RSMBR32RT3 | RT 230 kV 30 Mvar MACAMBARA 3 3 RS | S | RS | MACAMBARA 3 | AXIA SUL | BASICA | 230 | 138-230 kV | 30 | 2023-08-25 | 3.1 | não
RSMRO-5RT1 | RT 525 kV 100 Mvar MARMELEIRO 2 1 RS | S | RS | MARMELEIRO 2 | AXIA SUL | BASICA | 525 | 440-525 kV | 100 | 2014-12-19 | 11.8 | não
RSMRO-5RT2 | RT 525 kV 100 Mvar MARMELEIRO 2 2 RS | S | RS | MARMELEIRO 2 | AXIA SUL | BASICA | 525 | 440-525 kV | 100 | 2014-12-19 | 11.8 | não
RSMRO25RT4 | RT 525 kV 100 Mvar MARMELEIRO 2 3 RS | S | RS | MARMELEIRO 2 | CHIMARRÃO | BASICA | 525 | 440-525 kV | 100 | 2021-08-22 | 5.1 | não
RSMRO25RT3 | RT 525 kV 100 Mvar MARMELEIRO 2 4 RS | S | RS | MARMELEIRO 2 | CHIMARRÃO | BASICA | 525 | 440-525 kV | 100 | 2021-08-22 | 5.1 | não
RSPLO-5RT1 | RT 525 kV 150 Mvar NOVA STA RITA 1 RS | S | RS | NOVA STA RITA | AXIA SUL | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2007-12-16 | 18.8 | não
RSNSR-5RT2 | RT 525 kV 150 Mvar NOVA STA RITA 2 RS | S | RS | NOVA STA RITA | AXIA SUL | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2009-08-23 | 17.1 | não
RSNSR-5RT3 | RT 525 kV 150 Mvar NOVA STA RITA 3 RS | S | RS | NOVA STA RITA | AXIA SUL | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2014-07-06 | 12.3 | não
RSPNO-5RT2 | RT 525 kV 50 Mvar POVO NOVO 2 RS | S | RS | POVO NOVO | AXIA SUL | BASICA | 525 | 440-525 kV | 50 | 2014-12-19 | 11.8 | não
RSPNO-5RT4 | RT 525 kV 50 Mvar POVO NOVO 4 RS | S | RS | POVO NOVO | CHIMARRÃO | BASICA | 525 | 440-525 kV | 50 | 2021-08-22 | 5.1 | não
RSPNO-5RT1 | RT 525 kV 150 Mvar POVO NOVO 1 RS | S | RS | POVO NOVO | AXIA SUL | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2015-03-24 | 11.5 | não
RSPNO-5RT3 | RT 525 kV 150 Mvar POVO NOVO 3 RS | S | RS | POVO NOVO | CHIMARRÃO | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2021-12-22 | 4.8 | não
RSPNO-5RT5 | RT 525 kV 150 Mvar POVO NOVO 5 RS | S | RS | POVO NOVO | LAGOA DOS PATOS | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2023-04-23 | 3.5 | não
RSPME-2RT2 | RT 230 kV 10 Mvar PRE.MEDICI L1 RS | S | RS | PRE.MEDICI | AXIA SUL | BASICA | 230 | 138-230 kV | 10 | 2010-01-21 | 16.7 | não
RSPME-2RT1 | RT 230 kV 30 Mvar PRE.MEDICI 1 RS | S | RS | PRE.MEDICI | CPFL T | BASICA | 230 | 138-230 kV | 30 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
RSQUI-2RT1 | RT 230 kV 25 Mvar QUINTA 1 RS | S | RS | QUINTA | CPFL T | BASICA | 230 | 138-230 kV | 25 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
RSSVP-5RT1 | RT 525 kV 50 Mvar S V PALMAR 2 1 RS | S | RS | S V PALMAR 2 | AXIA SUL | BASICA | 525 | 440-525 kV | 50 | 2014-12-19 | 11.8 | não
RSSPA25RT2 | RT 525 kV 50 Mvar S V PALMAR 2 2 RS | S | RS | S V PALMAR 2 | CHIMARRÃO | BASICA | 525 | 440-525 kV | 50 | 2021-08-22 | 5.1 | não
RSSCR12RT1 | RT 230 kV 5P0 Mvar SANTA CRUZ1 1 RS | S | RS | SANTA CRUZ1 | AXIA SUL | BASICA | 230 | 138-230 kV | 5 | 2010-01-21 | 16.7 | não
RSSMA32RT2 | RT 230 kV 15 Mvar SANTA MARIA 3 2 RS | S | RS | SANTA MARIA 3 | SANTA MARIA TRANS | BASICA | 230 | 138-230 kV | 15 | 2018-10-03 | 8 | não
RSSMA32RT1 | RT 230 kV 19 Mvar SANTA MARIA 3 1 RS | S | RS | SANTA MARIA 3 | TAESA | BASICA | 230 | 138-230 kV | 19 | 2023-05-02 | 3.4 | não
RSSMA32RT3 | RT 230 kV 19 Mvar SANTA MARIA 3 3 RS | S | RS | SANTA MARIA 3 | LAGOA DOS PATOS | BASICA | 230 | 138-230 kV | 19 | 2023-08-19 | 3.1 | não
RSSTA-5RT1 | RT 525 kV 150 Mvar SANTO ANGELO 1 RS | S | RS | SANTO ANGELO | AXIA SUL | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2001-01-14 | 25.7 | não
RSSTA-5RT2 | RT 525 kV 150 Mvar SANTO ANGELO 2 RS | S | RS | SANTO ANGELO | AXIA SUL | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2008-05-19 | 18.4 | não
RSUTUR2RT1 | RT 230 kV 30 Mvar U.URUGUAIANA 1 RS | S | RS | U.URUGUAIANA | TAESA | BASICA | 230 | 138-230 kV | 30 | 2008-10-11 | 18 | não
SCABT-5RT1 | RT 525 kV 75 Mvar ABDON BATISTA RE1 SC | S | SC | ABDON BATISTA | EDP ALIANCA | BASICA | 525 | 440-525 kV | 75 | 2022-02-18 | 4.6 | não
SCABT-5RT2 | RT 525 kV 75 Mvar ABDON BATISTA RE2 SC | S | SC | ABDON BATISTA | EDP ALIANCA | BASICA | 525 | 440-525 kV | 75 | 2022-02-18 | 4.6 | não
SCBIG-5RT3 | RT 525 kV 75 Mvar BIGUACU 4 SC | S | SC | BIGUACU | EDP ALIANCA | BASICA | 525 | 440-525 kV | 75 | 2021-06-13 | 5.3 | não
SCBIG-5RT1 | RT 525 kV 150 Mvar BIGUACU 1 SC | S | SC | BIGUACU | AXIA SUL | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2008-04-22 | 18.5 | não
SCBIG-5RT2 | RT 525 kV 150 Mvar BIGUACU 2 SC | S | SC | BIGUACU | AXIA SUL | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2008-04-22 | 18.5 | não
SCBIG-5RT4 | RT 525 kV 150 Mvar BIGUACU 3 SC | S | SC | BIGUACU | AXIA SUL | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2017-05-21 | 9.4 | não
SCBLU-5RT1 | RT 525 kV 150 Mvar BLUMENAU 1 SC | S | SC | BLUMENAU | AXIA SUL | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SCBLU-5RT3 | RT 525 kV 150 Mvar BLUMENAU 2 SC | S | SC | BLUMENAU | AXIA SUL | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2020-06-06 | 6.3 | não
SCCNO-5RT4 | RT 525 kV 75 Mvar C.NOVOS 4 SC | S | SC | C.NOVOS | AXIA SUL | BASICA | 525 | 440-525 kV | 75 | 2009-04-19 | 17.5 | não
SCCNO-5RT1 | RT 525 kV 100 Mvar C.NOVOS 1 SC | S | SC | C.NOVOS | AXIA SUL | BASICA | 525 | 440-525 kV | 100 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SCCNO-5RT2 | RT 525 kV 100 Mvar C.NOVOS 2 SC | S | SC | C.NOVOS | AXIA SUL | BASICA | 525 | 440-525 kV | 100 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SCCNO-5RT3 | RT 525 kV 150 Mvar C.NOVOS 3 SC | S | SC | C.NOVOS | AXIA SUL | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2006-09-17 | 20.1 | não
SCDRO-2RT1 | RT 230 kV 50 Mvar DESTERRO 1 SC | S | SC | DESTERRO | AXIA SUL | BASICA | 230 | 138-230 kV | 50 | 2020-12-23 | 5.8 | não
SCDRO-2RT2 | RT 230 kV 50 Mvar DESTERRO 2 SC | S | SC | DESTERRO | AXIA SUL | BASICA | 230 | 138-230 kV | 50 | 2020-12-23 | 5.8 | não
SCGAS25RT1 | RT 525 kV 150 Mvar GASPAR 2 1 SC | S | SC | GASPAR 2 | VALE DO ITAJAI | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2024-08-11 | 2.2 | não
SCYTA-5RT1 | RT 525 kV 150 Mvar ITA 1 SC | S | SC | ITA | AXIA SUL | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SCYTA-5RT3 | RT 525 kV 150 Mvar ITA 3 SC | S | SC | ITA | TAESA | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 1990-12-31 | 35.8 | sim
SCYTA-5RT4 | RT 525 kV 150 Mvar ITA 4 SC | S | SC | ITA | TAESA | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2002-05-01 | 24.4 | não
SCITJ25RT1 | RT 525 kV 150 Mvar ITAJAI 2 1 SC | S | SC | ITAJAI 2 | VALE DO ITAJAI | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2025-05-14 | 1.4 | não
SCITJ25RT2 | RT 525 kV 150 Mvar ITAJAI 2 2 SC | S | SC | ITAJAI 2 | VALE DO ITAJAI | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2025-05-14 | 1.4 | não
SCJSU-5RT2 | RT 525 kV 150 Mvar JOINVILLE SUL 2 SC | S | SC | JOINVILLE SUL | VALE DO ITAJAI | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2026-03-08 | 0.6 | não
SCJSU-5RT3 | RT 525 kV 150 Mvar JOINVILLE SUL 3 SC | S | SC | JOINVILLE SUL | VALE DO ITAJAI | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2026-03-08 | 0.6 | não
SCRTN-2RT1 | RT 230 kV 50 Mvar RATONES 1 SC | S | SC | RATONES | IE BIGUAÇU | BASICA | 230 | 138-230 kV | 50 | 2022-08-28 | 4.1 | não
SCRTN-2RT2 | RT 230 kV 50 Mvar RATONES 2 SC | S | SC | RATONES | IE BIGUAÇU | BASICA | 230 | 138-230 kV | 50 | 2022-08-28 | 4.1 | não
SCSID25RT4 | RT 525 kV 75 Mvar SIDEROPOLIS 2 9RE03 SC | S | SC | SIDEROPOLIS 2 | EDP ALIANCA | BASICA | 525 | 440-525 kV | 75 | 2021-06-13 | 5.3 | não
SCSID25RT1 | RT 525 kV 150 Mvar SIDEROPOLIS 2 9RB01 SC | S | SC | SIDEROPOLIS 2 | EDP ALIANCA | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2022-02-18 | 4.6 | não
SCSID25RT2 | RT 525 kV 150 Mvar SIDEROPOLIS 2 9RE01 SC | S | SC | SIDEROPOLIS 2 | EDP ALIANCA | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2022-02-18 | 4.6 | não
SCSID25RT3 | RT 525 kV 150 Mvar SIDEROPOLIS 2 9RE02 SC | S | SC | SIDEROPOLIS 2 | EDP ALIANCA | BASICA | 525 | 440-525 kV | 150 | 2022-02-18 | 4.6 | não

## Linhas_Mvar_km
Carregamento capacitivo das linhas CA ativas (Mvar/km) por nível de tensão
Fonte: ONS – Portal de Dados Abertos (dados.ons.org.br), acesso em 09/10/2026, licença cc-by. LINHA_TRANSMISSAO.csv; Mvar/km = val_shunt ÷ val_comprimento (val_shunt = susceptância de sequência positiva em Mvar, convenção ANAREDE).
val_niveltensao_kv | linhas | km_total | Mvar_carregamento_total | Mvar_km_p10 | Mvar_km_mediana | Mvar_km_p90 | comprimento_mediano_km | comprimento_p90_km
230 | 948 | 70339.054 | 15033.961 | 0.167 | 0.182 | 0.264 | 53.805 | 163
345 | 155 | 11034.148 | 7338.702 | 0.509 | 0.533 | 0.775 | 49 | 177.804
440 | 63 | 7068.32 | 7011.176 | 0.932 | 1.003 | 1.032 | 106.91 | 220.8
500 | 410 | 70233.958 | 110281.994 | 1.167 | 1.451 | 2.134 | 168.945 | 342.071
525 | 86 | 12159.68 | 17740.25 | 1.325 | 1.433 | 1.581 | 129.55 | 263.75

## Disp_FTRT_Estat
Disponibilidade mensal das Funções Transmissão de Reator (FTRT), estatísticas 2011–2026
Fonte: ONS – Portal de Dados Abertos (dados.ons.org.br), acesso em 09/10/2026, licença cc-by. IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2011..2026.csv (indicador DISP, Submódulo 9.2 dos Procedimentos de Rede).
indisp_horas_mes = (100 − DISP)/100 × horas do mês. Agregado por nível de tensão, não por equipamento.
caracteristica | meses | inicio | fim | disp_media | disp_dp | disp_min | indisp_horas_mes_media | indisp_horas_mes_p95
FTRT - 230 | 189 | 2011-01-01 | 2026-09-01 | 98.448 | 0.8331 | 95.9258 | 11.3385 | 21.5212
FTRT - 345 | 189 | 2011-01-01 | 2026-09-01 | 99.1675 | 1.5143 | 88.3616 | 6.0689 | 33.1141
FTRT - 440 | 189 | 2011-01-01 | 2026-09-01 | 98.1595 | 2.6744 | 89.0194 | 13.4077 | 65.8361
FTRT - 500 | 189 | 2011-01-01 | 2026-09-01 | 99.1008 | 0.6671 | 97.3459 | 6.566 | 16.489
FTRT - 765 | 189 | 2011-01-01 | 2026-09-01 | 95.9412 | 11.7674 | 44.3715 | 29.6485 | 248.0005

## Disp_FTRT_Anual
Disponibilidade média anual das FTRT (%)
Fonte: ONS – Portal de Dados Abertos (dados.ons.org.br), acesso em 09/10/2026, licença cc-by. IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_*.csv.
ano | FTRT - 230 | FTRT - 345 | FTRT - 440 | FTRT - 500 | FTRT - 765
2011 | 98.2006 | 99.365 | 98.8411 | 99.6725 | 99.89
2012 | 98.527 | 99.1759 | 91.8516 | 99.7361 | 99.9648
2013 | 98.6885 | 98.6506 | 98.0729 | 99.7267 | 99.8086
2014 | 99.4918 | 97.6926 | 99.1936 | 99.3171 | 99.8871
2015 | 99.3492 | 99.6061 | 96.1314 | 99.3363 | 99.9506
2016 | 99.5433 | 99.849 | 98.6668 | 99.7507 | 99.7103
2017 | 98.8496 | 99.6296 | 99.1916 | 99.0787 | 98.8714
2018 | 98.7366 | 99.5661 | 99.1728 | 98.9852 | 65.4422
2019 | 97.4494 | 99.4244 | 99.0771 | 98.7936 | 99.972
2020 | 97.9527 | 99.8318 | 98.9841 | 98.8658 | 99.7355
2021 | 98.0847 | 99.837 | 95.4664 | 99.3453 | 89.9472
2022 | 97.8352 | 99.7499 | 99.7551 | 99.539 | 93.7852
2023 | 98.3365 | 99.8162 | 99.8496 | 98.7664 | 99.7532
2024 | 98.1035 | 99.1166 | 97.8959 | 98.4487 | 90.7644
2025 | 98.3648 | 97.0117 | 99.1839 | 97.7114 | 98.5923
2026 | 97.3905 | 98.0871 | 99.5705 | 98.3524 | 100

## Disp_FT_Mensal
Série mensal de disponibilidade de todas as FT de reativo (reator, capacitor, compensadores)
Fonte: ONS – Portal de Dados Abertos (dados.ons.org.br), acesso em 09/10/2026, licença cc-by. IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_*.csv.
caracteristica | data | disp_pct | tipo | kv | indisp_pct | horas_indisp_mes
FTBC - 13.8 | 2011-01-01 | 88.3455 | FTBC | 13.8 | 11.6545 | 86.7095
FTBC - 13.8 | 2011-02-01 | 88.4059 | FTBC | 13.8 | 11.5941 | 77.9124
FTBC - 13.8 | 2011-03-01 | 88.2582 | FTBC | 13.8 | 11.7418 | 87.359
FTBC - 13.8 | 2011-04-01 | 89.0536 | FTBC | 13.8 | 10.9464 | 78.8141
FTBC - 13.8 | 2011-05-01 | 89.4124 | FTBC | 13.8 | 10.5876 | 78.7717
FTBC - 13.8 | 2011-06-01 | 89.3885 | FTBC | 13.8 | 10.6115 | 76.4028
FTBC - 13.8 | 2011-07-01 | 89.3081 | FTBC | 13.8 | 10.6919 | 79.5477
FTBC - 13.8 | 2011-08-01 | 88.6973 | FTBC | 13.8 | 11.3027 | 84.0921
FTBC - 13.8 | 2011-09-01 | 86.1646 | FTBC | 13.8 | 13.8354 | 99.6149
FTBC - 13.8 | 2011-10-01 | 85.2027 | FTBC | 13.8 | 14.7973 | 110.0919
FTBC - 13.8 | 2011-11-01 | 86.8121 | FTBC | 13.8 | 13.1879 | 94.9529
FTBC - 13.8 | 2011-12-01 | 88.4252 | FTBC | 13.8 | 11.5748 | 86.1165
FTBC - 13.8 | 2012-01-01 | 88.4163 | FTBC | 13.8 | 11.5837 | 86.1827
FTBC - 13.8 | 2012-02-01 | 88.1111 | FTBC | 13.8 | 11.8889 | 82.7467
FTBC - 13.8 | 2012-03-01 | 87.2906 | FTBC | 13.8 | 12.7094 | 94.5579
FTBC - 13.8 | 2012-04-01 | 86.5998 | FTBC | 13.8 | 13.4002 | 96.4814
FTBC - 13.8 | 2012-05-01 | 87.1077 | FTBC | 13.8 | 12.8923 | 95.9187
FTBC - 13.8 | 2012-06-01 | 87.1807 | FTBC | 13.8 | 12.8193 | 92.299
FTBC - 13.8 | 2012-07-01 | 87.1886 | FTBC | 13.8 | 12.8114 | 95.3168
FTBC - 13.8 | 2012-08-01 | 87.0513 | FTBC | 13.8 | 12.9487 | 96.3383
FTBC - 13.8 | 2012-09-01 | 86.9971 | FTBC | 13.8 | 13.0029 | 93.6209
FTBC - 13.8 | 2012-10-01 | 86.8663 | FTBC | 13.8 | 13.1337 | 97.7147
FTBC - 13.8 | 2012-11-01 | 86.1036 | FTBC | 13.8 | 13.8964 | 100.0541
FTBC - 13.8 | 2012-12-01 | 85.2418 | FTBC | 13.8 | 14.7582 | 109.801
FTBC - 13.8 | 2013-01-01 | 87.6259 | FTBC | 13.8 | 12.3741 | 92.0633
FTBC - 13.8 | 2013-02-01 | 87.0116 | FTBC | 13.8 | 12.9884 | 87.282
FTBC - 13.8 | 2013-03-01 | 87.0678 | FTBC | 13.8 | 12.9322 | 96.2156
FTBC - 13.8 | 2013-04-01 | 86.5876 | FTBC | 13.8 | 13.4124 | 96.5693
FTBC - 13.8 | 2013-05-01 | 88.1373 | FTBC | 13.8 | 11.8627 | 88.2585
FTBC - 13.8 | 2013-06-01 | 87.8524 | FTBC | 13.8 | 12.1476 | 87.4627
FTBC - 13.8 | 2013-07-01 | 88.4839 | FTBC | 13.8 | 11.5161 | 85.6798
FTBC - 13.8 | 2013-08-01 | 89.1399 | FTBC | 13.8 | 10.8601 | 80.7991
FTBC - 13.8 | 2013-09-01 | 87.4307 | FTBC | 13.8 | 12.5693 | 90.499
FTBC - 13.8 | 2013-10-01 | 88.1409 | FTBC | 13.8 | 11.8591 | 88.2317
FTBC - 13.8 | 2013-11-01 | 87.025 | FTBC | 13.8 | 12.975 | 93.42
FTBC - 13.8 | 2013-12-01 | 87.3482 | FTBC | 13.8 | 12.6518 | 94.1294
FTBC - 13.8 | 2014-01-01 | 87.5115 | FTBC | 13.8 | 12.4885 | 92.9144
FTBC - 13.8 | 2014-02-01 | 85.8563 | FTBC | 13.8 | 14.1437 | 95.0457
FTBC - 13.8 | 2014-03-01 | 84.4165 | FTBC | 13.8 | 15.5835 | 115.9412
FTBC - 13.8 | 2014-04-01 | 84.6502 | FTBC | 13.8 | 15.3498 | 110.5186
FTBC - 13.8 | 2014-05-01 | 85.0821 | FTBC | 13.8 | 14.9179 | 110.9892
FTBC - 13.8 | 2014-06-01 | 86.2778 | FTBC | 13.8 | 13.7222 | 98.7998
FTBC - 13.8 | 2014-07-01 | 86.6666 | FTBC | 13.8 | 13.3334 | 99.2005
FTBC - 13.8 | 2014-08-01 | 85.3829 | FTBC | 13.8 | 14.6171 | 108.7512
FTBC - 13.8 | 2014-09-01 | 84.4406 | FTBC | 13.8 | 15.5594 | 112.0277
FTBC - 13.8 | 2014-10-01 | 85.4674 | FTBC | 13.8 | 14.5326 | 108.1225
FTBC - 13.8 | 2014-11-01 | 86.3265 | FTBC | 13.8 | 13.6735 | 98.4492
FTBC - 13.8 | 2014-12-01 | 86.4843 | FTBC | 13.8 | 13.5157 | 100.5568
FTBC - 13.8 | 2015-01-01 | 85.9528 | FTBC | 13.8 | 14.0472 | 104.5112
FTBC - 13.8 | 2015-02-01 | 85.7396 | FTBC | 13.8 | 14.2604 | 95.8299
FTBC - 13.8 | 2015-03-01 | 86.4544 | FTBC | 13.8 | 13.5456 | 100.7793
FTBC - 13.8 | 2015-04-01 | 86.4988 | FTBC | 13.8 | 13.5012 | 97.2086
FTBC - 13.8 | 2015-05-01 | 86.6358 | FTBC | 13.8 | 13.3642 | 99.4296
FTBC - 13.8 | 2015-06-01 | 86.596 | FTBC | 13.8 | 13.404 | 96.5088
FTBC - 13.8 | 2015-07-01 | 86.4044 | FTBC | 13.8 | 13.5956 | 101.1513
FTBC - 13.8 | 2015-08-01 | 89.4531 | FTBC | 13.8 | 10.5469 | 78.4689
FTBC - 13.8 | 2015-09-01 | 89.135 | FTBC | 13.8 | 10.865 | 78.228
FTBC - 13.8 | 2015-10-01 | 89.6411 | FTBC | 13.8 | 10.3589 | 77.0702
FTBC - 13.8 | 2015-11-01 | 89.6878 | FTBC | 13.8 | 10.3122 | 74.2478
FTBC - 13.8 | 2015-12-01 | 89.6563 | FTBC | 13.8 | 10.3437 | 76.9571
FTBC - 13.8 | 2016-01-01 | 88.7344 | FTBC | 13.8 | 11.2656 | 83.8161
FTBC - 13.8 | 2016-02-01 | 88.885 | FTBC | 13.8 | 11.115 | 77.3604
FTBC - 13.8 | 2016-03-01 | 89.7381 | FTBC | 13.8 | 10.2619 | 76.3485
FTBC - 13.8 | 2016-04-01 | 89.5408 | FTBC | 13.8 | 10.4592 | 75.3062
FTBC - 13.8 | 2016-05-01 | 89.8322 | FTBC | 13.8 | 10.1678 | 75.6484
FTBC - 13.8 | 2016-06-01 | 89.8531 | FTBC | 13.8 | 10.1469 | 73.0577
FTBC - 13.8 | 2016-07-01 | 88.2633 | FTBC | 13.8 | 11.7367 | 87.321
FTBC - 13.8 | 2016-08-01 | 82.253 | FTBC | 13.8 | 17.747 | 132.0377
FTBC - 13.8 | 2016-09-01 | 83.2202 | FTBC | 13.8 | 16.7798 | 120.8146
FTBC - 13.8 | 2016-10-01 | 84.4491 | FTBC | 13.8 | 15.5509 | 115.6987
FTBC - 13.8 | 2016-11-01 | 85.374 | FTBC | 13.8 | 14.626 | 105.3072
FTBC - 13.8 | 2016-12-01 | 85.5494 | FTBC | 13.8 | 14.4506 | 107.5125
FTBC - 13.8 | 2017-01-01 | 85.4867 | FTBC | 13.8 | 14.5133 | 107.979
FTBC - 13.8 | 2017-02-01 | 84.7504 | FTBC | 13.8 | 15.2496 | 102.4773
FTBC - 13.8 | 2017-03-01 | 85.3276 | FTBC | 13.8 | 14.6724 | 109.1627
FTBC - 13.8 | 2017-04-01 | 85.0589 | FTBC | 13.8 | 14.9411 | 107.5759
FTBC - 13.8 | 2017-05-01 | 84.375 | FTBC | 13.8 | 15.625 | 116.25
FTBC - 13.8 | 2017-06-01 | 85.4416 | FTBC | 13.8 | 14.5584 | 104.8205
FTBC - 13.8 | 2017-07-01 | 85.1068 | FTBC | 13.8 | 14.8932 | 110.8054
FTBC - 13.8 | 2017-08-01 | 84.9753 | FTBC | 13.8 | 15.0247 | 111.7838
FTBC - 13.8 | 2017-09-01 | 94.6157 | FTBC | 13.8 | 5.3843 | 38.767
FTBC - 13.8 | 2017-10-01 | 94.8202 | FTBC | 13.8 | 5.1798 | 38.5377
FTBC - 13.8 | 2017-11-01 | 94.0362 | FTBC | 13.8 | 5.9638 | 42.9394
FTBC - 13.8 | 2017-12-01 | 93.5548 | FTBC | 13.8 | 6.4452 | 47.9523
FTBC - 13.8 | 2018-01-01 | 94.5157 | FTBC | 13.8 | 5.4843 | 40.8032
FTBC - 13.8 | 2018-02-01 | 94.6534 | FTBC | 13.8 | 5.3466 | 35.9292
FTBC - 13.8 | 2018-03-01 | 90.4042 | FTBC | 13.8 | 9.5958 | 71.3928
FTBC - 13.8 | 2018-04-01 | 90.4832 | FTBC | 13.8 | 9.5168 | 68.521
FTBC - 13.8 | 2018-05-01 | 92.3182 | FTBC | 13.8 | 7.6818 | 57.1526
FTBC - 13.8 | 2018-06-01 | 98.3832 | FTBC | 13.8 | 1.6168 | 11.641
FTBC - 13.8 | 2018-07-01 | 98.4573 | FTBC | 13.8 | 1.5427 | 11.4777
FTBC - 13.8 | 2018-08-01 | 98.5389 | FTBC | 13.8 | 1.4611 | 10.8706
FTBC - 13.8 | 2018-09-01 | 99.9116 | FTBC | 13.8 | 0.0884 | 0.63648
FTBC - 13.8 | 2018-10-01 | 99.9874 | FTBC | 13.8 | 0.0126 | 0.093744
FTBC - 13.8 | 2018-11-01 | 99.9215 | FTBC | 13.8 | 0.0785 | 0.5652
FTBC - 13.8 | 2018-12-01 | 99.7912 | FTBC | 13.8 | 0.2088 | 1.5535
FTBC - 13.8 | 2019-01-01 | 99.6764 | FTBC | 13.8 | 0.3236 | 2.4076
FTBC - 13.8 | 2019-02-01 | 99.0947 | FTBC | 13.8 | 0.9053 | 6.0836
FTBC - 13.8 | 2019-03-01 | 99.3021 | FTBC | 13.8 | 0.6979 | 5.1924
FTBC - 13.8 | 2019-04-01 | 99.8075 | FTBC | 13.8 | 0.1925 | 1.386
FTBC - 13.8 | 2019-05-01 | 99.8281 | FTBC | 13.8 | 0.1719 | 1.2789
FTBC - 13.8 | 2019-06-01 | 99.4 | FTBC | 13.8 | 0.6 | 4.32
FTBC - 13.8 | 2019-07-01 | 99.9852 | FTBC | 13.8 | 0.0148 | 0.11011
FTBC - 13.8 | 2019-08-01 | 99.7397 | FTBC | 13.8 | 0.2603 | 1.9366
FTBC - 13.8 | 2019-09-01 | 99.83 | FTBC | 13.8 | 0.17 | 1.224
FTBC - 13.8 | 2019-10-01 | 99.9112 | FTBC | 13.8 | 0.0888 | 0.66067
FTBC - 13.8 | 2019-11-01 | 99.9751 | FTBC | 13.8 | 0.0249 | 0.17928
FTBC - 13.8 | 2019-12-01 | 99.966 | FTBC | 13.8 | 0.034 | 0.25296
FTBC - 13.8 | 2020-01-01 | 99.88 | FTBC | 13.8 | 0.12 | 0.8928
FTBC - 13.8 | 2020-02-01 | 99.4162 | FTBC | 13.8 | 0.5838 | 4.0632
FTBC - 13.8 | 2020-03-01 | 99.317 | FTBC | 13.8 | 0.683 | 5.0815
FTBC - 13.8 | 2020-04-01 | 99.9551 | FTBC | 13.8 | 0.0449 | 0.32328
FTBC - 13.8 | 2020-05-01 | 100 | FTBC | 13.8 | 0 | 0
FTBC - 13.8 | 2020-06-01 | 99.6731 | FTBC | 13.8 | 0.3269 | 2.3537
FTBC - 13.8 | 2020-07-01 | 99.8628 | FTBC | 13.8 | 0.1372 | 1.0208
FTBC - 13.8 | 2020-08-01 | 96.2703 | FTBC | 13.8 | 3.7297 | 27.749
FTBC - 13.8 | 2020-09-01 | 97.578 | FTBC | 13.8 | 2.422 | 17.4384
FTBC - 13.8 | 2020-10-01 | 99.9239 | FTBC | 13.8 | 0.0761 | 0.56618
FTBC - 13.8 | 2020-11-01 | 99.5048 | FTBC | 13.8 | 0.4952 | 3.5654
FTBC - 13.8 | 2020-12-01 | 99.5996 | FTBC | 13.8 | 0.4004 | 2.979
FTBC - 13.8 | 2021-01-01 | 99.9604 | FTBC | 13.8 | 0.0396 | 0.29462
FTBC - 13.8 | 2021-02-01 | 99.7665 | FTBC | 13.8 | 0.2335 | 1.5691
FTBC - 13.8 | 2021-03-01 | 99.5513 | FTBC | 13.8 | 0.4487 | 3.3383
FTBC - 13.8 | 2021-04-01 | 99.9858 | FTBC | 13.8 | 0.0142 | 0.10224
FTBC - 13.8 | 2021-05-01 | 99.9386 | FTBC | 13.8 | 0.0614 | 0.45682
FTBC - 13.8 | 2021-06-01 | 98.7468 | FTBC | 13.8 | 1.2532 | 9.023
FTBC - 13.8 | 2021-07-01 | 94.9679 | FTBC | 13.8 | 5.0321 | 37.4388
FTBC - 13.8 | 2021-08-01 | 95.0616 | FTBC | 13.8 | 4.9384 | 36.7417
FTBC - 13.8 | 2021-09-01 | 95.0737 | FTBC | 13.8 | 4.9263 | 35.4694
FTBC - 13.8 | 2021-10-01 | 95.0771 | FTBC | 13.8 | 4.9229 | 36.6264
FTBC - 13.8 | 2021-11-01 | 94.9656 | FTBC | 13.8 | 5.0344 | 36.2477
FTBC - 13.8 | 2021-12-01 | 94.0525 | FTBC | 13.8 | 5.9475 | 44.2494
FTBC - 13.8 | 2022-01-01 | 98.2316 | FTBC | 13.8 | 1.7684 | 13.1569
FTBC - 13.8 | 2022-02-01 | 97.3895 | FTBC | 13.8 | 2.6105 | 17.5426
FTBC - 13.8 | 2022-03-01 | 97.7478 | FTBC | 13.8 | 2.2522 | 16.7564
FTBC - 13.8 | 2022-04-01 | 96.8637 | FTBC | 13.8 | 3.1363 | 22.5814
FTBC - 13.8 | 2022-05-01 | 98.779 | FTBC | 13.8 | 1.221 | 9.0842
FTBC - 13.8 | 2022-06-01 | 93.8945 | FTBC | 13.8 | 6.1055 | 43.9596
FTBC - 13.8 | 2022-07-01 | 92.0624 | FTBC | 13.8 | 7.9376 | 59.0557
FTBC - 13.8 | 2022-08-01 | 89.9473 | FTBC | 13.8 | 10.0527 | 74.7921
FTBC - 13.8 | 2022-09-01 | 89.9075 | FTBC | 13.8 | 10.0925 | 72.666
FTBC - 13.8 | 2022-10-01 | 89.9869 | FTBC | 13.8 | 10.0131 | 74.4975
FTBC - 13.8 | 2022-11-01 | 89.9601 | FTBC | 13.8 | 10.0399 | 72.2873
FTBC - 13.8 | 2022-12-01 | 89.4086 | FTBC | 13.8 | 10.5914 | 78.8
FTBC - 13.8 | 2023-01-01 | 90 | FTBC | 13.8 | 10 | 74.4
FTBC - 13.8 | 2023-02-01 | 89.9581 | FTBC | 13.8 | 10.0419 | 67.4816
FTBC - 13.8 | 2023-03-01 | 89.9125 | FTBC | 13.8 | 10.0875 | 75.051
FTBC - 13.8 | 2023-04-01 | 89.9035 | FTBC | 13.8 | 10.0965 | 72.6948
FTBC - 13.8 | 2023-05-01 | 89.38 | FTBC | 13.8 | 10.62 | 79.0128
FTBC - 13.8 | 2023-06-01 | 88.1516 | FTBC | 13.8 | 11.8484 | 85.3085
FTBC - 13.8 | 2023-07-01 | 95.6288 | FTBC | 13.8 | 4.3712 | 32.5217
FTBC - 13.8 | 2023-08-01 | 96.3587 | FTBC | 13.8 | 3.6413 | 27.0913
FTBC - 13.8 | 2023-09-01 | 99.9789 | FTBC | 13.8 | 0.0211 | 0.15192
FTBC - 13.8 | 2023-10-01 | 100 | FTBC | 13.8 | 0 | 0
FTBC - 13.8 | 2023-11-01 | 100 | FTBC | 13.8 | 0 | 0
FTBC - 13.8 | 2023-12-01 | 100 | FTBC | 13.8 | 0 | 0
FTBC - 13.8 | 2024-01-01 | 100 | FTBC | 13.8 | 0 | 0
FTBC - 13.8 | 2024-02-01 | 99.9627 | FTBC | 13.8 | 0.0373 | 0.25961
FTBC - 13.8 | 2024-03-01 | 99.9503 | FTBC | 13.8 | 0.0497 | 0.36977
FTBC - 13.8 | 2024-04-01 | 99.7272 | FTBC | 13.8 | 0.2728 | 1.9642
FTBC - 13.8 | 2024-05-01 | 97.4404 | FTBC | 13.8 | 2.5596 | 19.0434
FTBC - 13.8 | 2024-06-01 | 99.3054 | FTBC | 13.8 | 0.6946 | 5.0011
FTBC - 13.8 | 2024-07-01 | 99.8253 | FTBC | 13.8 | 0.1747 | 1.2998
FTBC - 13.8 | 2024-08-01 | 100 | FTBC | 13.8 | 0 | 0
FTBC - 13.8 | 2024-09-01 | 99.8998 | FTBC | 13.8 | 0.1002 | 0.72144
FTBC - 13.8 | 2024-10-01 | 99.2509 | FTBC | 13.8 | 0.7491 | 5.5733
FTBC - 13.8 | 2024-11-01 | 98.9133 | FTBC | 13.8 | 1.0867 | 7.8242
FTBC - 13.8 | 2024-12-01 | 100 | FTBC | 13.8 | 0 | 0
FTBC - 13.8 | 2025-01-01 | 99.9597 | FTBC | 13.8 | 0.0403 | 0.29983
FTBC - 13.8 | 2025-02-01 | 99.9326 | FTBC | 13.8 | 0.0674 | 0.45293
FTBC - 13.8 | 2025-03-01 | 99.9825 | FTBC | 13.8 | 0.0175 | 0.1302
FTBC - 13.8 | 2025-04-01 | 99.9819 | FTBC | 13.8 | 0.0181 | 0.13032
FTBC - 13.8 | 2025-05-01 | 98.2475 | FTBC | 13.8 | 1.7525 | 13.0386
FTBC - 13.8 | 2025-06-01 | 99.9356 | FTBC | 13.8 | 0.0644 | 0.46368
FTBC - 13.8 | 2025-07-01 | 99.8577 | FTBC | 13.8 | 0.1423 | 1.0587
FTBC - 13.8 | 2025-08-01 | 99.3867 | FTBC | 13.8 | 0.6133 | 4.563
FTBC - 13.8 | 2025-09-01 | 99.8571 | FTBC | 13.8 | 0.1429 | 1.0289
FTBC - 13.8 | 2025-10-01 | 99.9941 | FTBC | 13.8 | 0.0059 | 0.043896
FTBC - 13.8 | 2025-11-01 | 99.9828 | FTBC | 13.8 | 0.0172 | 0.12384
FTBC - 13.8 | 2025-12-01 | 99.8417 | FTBC | 13.8 | 0.1583 | 1.1778
FTBC - 13.8 | 2026-01-01 | 99.9612 | FTBC | 13.8 | 0.0388 | 0.28867
FTBC - 13.8 | 2026-02-01 | 99.9519 | FTBC | 13.8 | 0.0481 | 0.32323
FTBC - 13.8 | 2026-03-01 | 99.9805 | FTBC | 13.8 | 0.0195 | 0.14508
FTBC - 13.8 | 2026-04-01 | 99.899 | FTBC | 13.8 | 0.101 | 0.7272
FTBC - 13.8 | 2026-05-01 | 99.9781 | FTBC | 13.8 | 0.0219 | 0.16294
FTBC - 13.8 | 2026-06-01 | 99.9702 | FTBC | 13.8 | 0.0298 | 0.21456
FTBC - 13.8 | 2026-07-01 | 99.9517 | FTBC | 13.8 | 0.0483 | 0.35935
FTBC - 13.8 | 2026-08-01 | 100 | FTBC | 13.8 | 0 | 0
FTBC - 13.8 | 2026-09-01 | 99.0533 | FTBC | 13.8 | 0.9467 | 6.8162
FTBC - 23 | 2011-11-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2011-12-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2012-01-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2012-02-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2012-03-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2012-04-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2012-05-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2012-06-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2012-07-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2012-08-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2012-09-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2012-10-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2012-11-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2012-12-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2013-01-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2013-02-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2013-03-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2013-04-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2013-05-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2013-06-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2013-07-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2013-08-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2013-09-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2013-10-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2013-11-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2013-12-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2014-01-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2014-02-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2014-03-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2014-04-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2014-05-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2014-06-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2014-07-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2014-08-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2014-09-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2014-10-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2014-11-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2014-12-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2015-01-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2015-02-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2015-03-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2015-04-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2015-05-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2015-06-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2015-07-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2015-08-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2015-09-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2015-10-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2015-11-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2015-12-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2016-01-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2016-02-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2016-03-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2016-04-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2016-05-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2016-06-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2016-07-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2016-08-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2016-09-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2016-10-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2016-11-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2016-12-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2017-01-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2017-02-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2017-03-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2017-04-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2017-05-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2017-06-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2017-07-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2017-08-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2017-09-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2017-10-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2017-11-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2017-12-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2018-01-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2018-02-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2018-03-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2018-04-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2018-05-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2018-06-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2018-07-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2018-08-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2018-09-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2018-10-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2018-11-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2018-12-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2019-01-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2019-02-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2019-03-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2019-04-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2019-05-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2019-06-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2019-07-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2019-08-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2019-09-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2019-10-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2019-11-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2019-12-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2020-01-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2020-02-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2020-03-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2020-04-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2020-05-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2020-06-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2020-07-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2020-08-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2020-09-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2020-10-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2020-11-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2020-12-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2021-01-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2021-02-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2021-03-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2021-04-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2021-05-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2021-06-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2021-07-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2021-08-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2021-09-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2021-10-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2021-11-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2021-12-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2022-01-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2022-02-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2022-03-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2022-04-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2022-05-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2022-06-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2022-07-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2022-08-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2022-09-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2022-10-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2022-11-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2022-12-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2023-01-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2023-02-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2023-03-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2023-04-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2023-05-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2023-06-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2023-07-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2023-08-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2023-09-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2023-10-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2023-11-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2023-12-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2024-01-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2024-02-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2024-03-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2024-04-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2024-05-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2024-06-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2024-07-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2024-08-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2024-09-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2024-10-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2024-11-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2024-12-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2025-01-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2025-02-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2025-03-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2025-04-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2025-05-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2025-06-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2025-07-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2025-08-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2025-09-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2025-10-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2025-11-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2025-12-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2026-01-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2026-02-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2026-03-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2026-04-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2026-05-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2026-06-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2026-07-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2026-08-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 23 | 2026-09-01 | 100 | FTBC | 23 | 0 | 0
FTBC - 230 | 2011-01-01 | 99.9303 | FTBC | 230 | 0.0697 | 0.51857
FTBC - 230 | 2011-02-01 | 99.8306 | FTBC | 230 | 0.1694 | 1.1384
FTBC - 230 | 2011-03-01 | 99.6568 | FTBC | 230 | 0.3432 | 2.5534
FTBC - 230 | 2011-04-01 | 99.7689 | FTBC | 230 | 0.2311 | 1.6639
FTBC - 230 | 2011-05-01 | 99.827 | FTBC | 230 | 0.173 | 1.2871
FTBC - 230 | 2011-06-01 | 99.94 | FTBC | 230 | 0.06 | 0.432
FTBC - 230 | 2011-07-01 | 99.5945 | FTBC | 230 | 0.4055 | 3.0169
FTBC - 230 | 2011-08-01 | 99.4629 | FTBC | 230 | 0.5371 | 3.996
FTBC - 230 | 2011-09-01 | 98.2101 | FTBC | 230 | 1.7899 | 12.8873
FTBC - 230 | 2011-10-01 | 99.5287 | FTBC | 230 | 0.4713 | 3.5065
FTBC - 230 | 2011-11-01 | 98.8258 | FTBC | 230 | 1.1742 | 8.4542
FTBC - 230 | 2011-12-01 | 99.9045 | FTBC | 230 | 0.0955 | 0.71052
FTBC - 230 | 2012-01-01 | 99.8727 | FTBC | 230 | 0.1273 | 0.94711
FTBC - 230 | 2012-02-01 | 99.2778 | FTBC | 230 | 0.7222 | 5.0265
FTBC - 230 | 2012-03-01 | 99.6928 | FTBC | 230 | 0.3072 | 2.2856
FTBC - 230 | 2012-04-01 | 99.3234 | FTBC | 230 | 0.6766 | 4.8715
FTBC - 230 | 2012-05-01 | 99.5005 | FTBC | 230 | 0.4995 | 3.7163
FTBC - 230 | 2012-06-01 | 99.7021 | FTBC | 230 | 0.2979 | 2.1449
FTBC - 230 | 2012-07-01 | 99.9798 | FTBC | 230 | 0.0202 | 0.15029
FTBC - 230 | 2012-08-01 | 99.9119 | FTBC | 230 | 0.0881 | 0.65546
FTBC - 230 | 2012-09-01 | 99.8631 | FTBC | 230 | 0.1369 | 0.98568
FTBC - 230 | 2012-10-01 | 99.8816 | FTBC | 230 | 0.1184 | 0.8809
FTBC - 230 | 2012-11-01 | 99.8665 | FTBC | 230 | 0.1335 | 0.9612
FTBC - 230 | 2012-12-01 | 97.1738 | FTBC | 230 | 2.8262 | 21.0269
FTBC - 230 | 2013-01-01 | 96.6804 | FTBC | 230 | 3.3196 | 24.6978
FTBC - 230 | 2013-02-01 | 98.7567 | FTBC | 230 | 1.2433 | 8.355
FTBC - 230 | 2013-03-01 | 99.8541 | FTBC | 230 | 0.1459 | 1.0855
FTBC - 230 | 2013-04-01 | 99.5532 | FTBC | 230 | 0.4468 | 3.217
FTBC - 230 | 2013-05-01 | 99.8516 | FTBC | 230 | 0.1484 | 1.1041
FTBC - 230 | 2013-06-01 | 99.842 | FTBC | 230 | 0.158 | 1.1376
FTBC - 230 | 2013-07-01 | 99.92 | FTBC | 230 | 0.08 | 0.5952
FTBC - 230 | 2013-08-01 | 99.9066 | FTBC | 230 | 0.0934 | 0.6949
FTBC - 230 | 2013-09-01 | 98.5702 | FTBC | 230 | 1.4298 | 10.2946
FTBC - 230 | 2013-10-01 | 97.9046 | FTBC | 230 | 2.0954 | 15.5898
FTBC - 230 | 2013-11-01 | 96.4661 | FTBC | 230 | 3.5339 | 25.4441
FTBC - 230 | 2013-12-01 | 98.7884 | FTBC | 230 | 1.2116 | 9.0143
FTBC - 230 | 2014-01-01 | 99.9154 | FTBC | 230 | 0.0846 | 0.62942
FTBC - 230 | 2014-02-01 | 99.5671 | FTBC | 230 | 0.4329 | 2.9091
FTBC - 230 | 2014-03-01 | 99.5177 | FTBC | 230 | 0.4823 | 3.5883
FTBC - 230 | 2014-04-01 | 99.901 | FTBC | 230 | 0.099 | 0.7128
FTBC - 230 | 2014-05-01 | 99.8821 | FTBC | 230 | 0.1179 | 0.87718
FTBC - 230 | 2014-06-01 | 99.9772 | FTBC | 230 | 0.0228 | 0.16416
FTBC - 230 | 2014-07-01 | 99.9383 | FTBC | 230 | 0.0617 | 0.45905
FTBC - 230 | 2014-08-01 | 99.5971 | FTBC | 230 | 0.4029 | 2.9976
FTBC - 230 | 2014-09-01 | 99.4977 | FTBC | 230 | 0.5023 | 3.6166
FTBC - 230 | 2014-10-01 | 99.7704 | FTBC | 230 | 0.2296 | 1.7082
FTBC - 230 | 2014-11-01 | 99.6116 | FTBC | 230 | 0.3884 | 2.7965
FTBC - 230 | 2014-12-01 | 98.9295 | FTBC | 230 | 1.0705 | 7.9645
FTBC - 230 | 2015-01-01 | 99.8249 | FTBC | 230 | 0.1751 | 1.3027
FTBC - 230 | 2015-02-01 | 98.4614 | FTBC | 230 | 1.5386 | 10.3394
FTBC - 230 | 2015-03-01 | 98.3006 | FTBC | 230 | 1.6994 | 12.6435
FTBC - 230 | 2015-04-01 | 98.1617 | FTBC | 230 | 1.8383 | 13.2358
FTBC - 230 | 2015-05-01 | 99.8536 | FTBC | 230 | 0.1464 | 1.0892
FTBC - 230 | 2015-06-01 | 99.877 | FTBC | 230 | 0.123 | 0.8856
FTBC - 230 | 2015-07-01 | 99.7467 | FTBC | 230 | 0.2533 | 1.8846
FTBC - 230 | 2015-08-01 | 99.0836 | FTBC | 230 | 0.9164 | 6.818
FTBC - 230 | 2015-09-01 | 99.1161 | FTBC | 230 | 0.8839 | 6.3641
FTBC - 230 | 2015-10-01 | 98.9051 | FTBC | 230 | 1.0949 | 8.1461
FTBC - 230 | 2015-11-01 | 98.9684 | FTBC | 230 | 1.0316 | 7.4275
FTBC - 230 | 2015-12-01 | 99.2686 | FTBC | 230 | 0.7314 | 5.4416
FTBC - 230 | 2016-01-01 | 99.5561 | FTBC | 230 | 0.4439 | 3.3026
FTBC - 230 | 2016-02-01 | 99.731 | FTBC | 230 | 0.269 | 1.8722
FTBC - 230 | 2016-03-01 | 99.6427 | FTBC | 230 | 0.3573 | 2.6583
FTBC - 230 | 2016-04-01 | 99.616 | FTBC | 230 | 0.384 | 2.7648
FTBC - 230 | 2016-05-01 | 99.9144 | FTBC | 230 | 0.0856 | 0.63686
FTBC - 230 | 2016-06-01 | 99.8541 | FTBC | 230 | 0.1459 | 1.0505
FTBC - 230 | 2016-07-01 | 99.4054 | FTBC | 230 | 0.5946 | 4.4238
FTBC - 230 | 2016-08-01 | 97.7013 | FTBC | 230 | 2.2987 | 17.1023
FTBC - 230 | 2016-09-01 | 98.5659 | FTBC | 230 | 1.4341 | 10.3255
FTBC - 230 | 2016-10-01 | 98.427 | FTBC | 230 | 1.573 | 11.7031
FTBC - 230 | 2016-11-01 | 98.8594 | FTBC | 230 | 1.1406 | 8.2123
FTBC - 230 | 2016-12-01 | 99.8158 | FTBC | 230 | 0.1842 | 1.3704
FTBC - 230 | 2017-01-01 | 99.8854 | FTBC | 230 | 0.1146 | 0.85262
FTBC - 230 | 2017-02-01 | 99.4574 | FTBC | 230 | 0.5426 | 3.6463
FTBC - 230 | 2017-03-01 | 97.4448 | FTBC | 230 | 2.5552 | 19.0107
FTBC - 230 | 2017-04-01 | 97.7155 | FTBC | 230 | 2.2845 | 16.4484
FTBC - 230 | 2017-05-01 | 97.7348 | FTBC | 230 | 2.2652 | 16.8531
FTBC - 230 | 2017-06-01 | 97.6271 | FTBC | 230 | 2.3729 | 17.0849
FTBC - 230 | 2017-07-01 | 97.7406 | FTBC | 230 | 2.2594 | 16.8099
FTBC - 230 | 2017-08-01 | 98.8407 | FTBC | 230 | 1.1593 | 8.6252
FTBC - 230 | 2017-09-01 | 98.7611 | FTBC | 230 | 1.2389 | 8.9201
FTBC - 230 | 2017-10-01 | 98.8184 | FTBC | 230 | 1.1816 | 8.7911
FTBC - 230 | 2017-11-01 | 98.404 | FTBC | 230 | 1.596 | 11.4912
FTBC - 230 | 2017-12-01 | 98.8679 | FTBC | 230 | 1.1321 | 8.4228
FTBC - 230 | 2018-01-01 | 99.9297 | FTBC | 230 | 0.0703 | 0.52303
FTBC - 230 | 2018-02-01 | 99.835 | FTBC | 230 | 0.165 | 1.1088
FTBC - 230 | 2018-03-01 | 99.8816 | FTBC | 230 | 0.1184 | 0.8809
FTBC - 230 | 2018-04-01 | 99.9349 | FTBC | 230 | 0.0651 | 0.46872
FTBC - 230 | 2018-05-01 | 99.9284 | FTBC | 230 | 0.0716 | 0.5327
FTBC - 230 | 2018-06-01 | 99.7382 | FTBC | 230 | 0.2618 | 1.885
FTBC - 230 | 2018-07-01 | 99.8626 | FTBC | 230 | 0.1374 | 1.0223
FTBC - 230 | 2018-08-01 | 99.8523 | FTBC | 230 | 0.1477 | 1.0989
FTBC - 230 | 2018-09-01 | 99.8602 | FTBC | 230 | 0.1398 | 1.0066
FTBC - 230 | 2018-10-01 | 99.856 | FTBC | 230 | 0.144 | 1.0714
FTBC - 230 | 2018-11-01 | 99.8909 | FTBC | 230 | 0.1091 | 0.78552
FTBC - 230 | 2018-12-01 | 99.9618 | FTBC | 230 | 0.0382 | 0.28421
FTBC - 230 | 2019-01-01 | 99.5887 | FTBC | 230 | 0.4113 | 3.0601
FTBC - 230 | 2019-02-01 | 99.8586 | FTBC | 230 | 0.1414 | 0.95021
FTBC - 230 | 2019-03-01 | 99.8826 | FTBC | 230 | 0.1174 | 0.87346
FTBC - 230 | 2019-04-01 | 99.8994 | FTBC | 230 | 0.1006 | 0.72432
FTBC - 230 | 2019-05-01 | 99.668 | FTBC | 230 | 0.332 | 2.4701
FTBC - 230 | 2019-06-01 | 99.704 | FTBC | 230 | 0.296 | 2.1312
FTBC - 230 | 2019-07-01 | 99.8661 | FTBC | 230 | 0.1339 | 0.99622
FTBC - 230 | 2019-08-01 | 99.7279 | FTBC | 230 | 0.2721 | 2.0244
FTBC - 230 | 2019-09-01 | 99.8836 | FTBC | 230 | 0.1164 | 0.83808
FTBC - 230 | 2019-10-01 | 99.8237 | FTBC | 230 | 0.1763 | 1.3117
FTBC - 230 | 2019-11-01 | 99.8748 | FTBC | 230 | 0.1252 | 0.90144
FTBC - 230 | 2019-12-01 | 99.9682 | FTBC | 230 | 0.0318 | 0.23659
FTBC - 230 | 2020-01-01 | 99.9034 | FTBC | 230 | 0.0966 | 0.7187
FTBC - 230 | 2020-02-01 | 99.97 | FTBC | 230 | 0.03 | 0.2088
FTBC - 230 | 2020-03-01 | 99.8213 | FTBC | 230 | 0.1787 | 1.3295
FTBC - 230 | 2020-04-01 | 99.761 | FTBC | 230 | 0.239 | 1.7208
FTBC - 230 | 2020-05-01 | 99.8692 | FTBC | 230 | 0.1308 | 0.97315
FTBC - 230 | 2020-06-01 | 99.9863 | FTBC | 230 | 0.0137 | 0.09864
FTBC - 230 | 2020-07-01 | 99.9635 | FTBC | 230 | 0.0365 | 0.27156
FTBC - 230 | 2020-08-01 | 99.9106 | FTBC | 230 | 0.0894 | 0.66514
FTBC - 230 | 2020-09-01 | 99.8615 | FTBC | 230 | 0.1385 | 0.9972
FTBC - 230 | 2020-10-01 | 99.8084 | FTBC | 230 | 0.1916 | 1.4255
FTBC - 230 | 2020-11-01 | 99.9661 | FTBC | 230 | 0.0339 | 0.24408
FTBC - 230 | 2020-12-01 | 99.8862 | FTBC | 230 | 0.1138 | 0.84667
FTBC - 230 | 2021-01-01 | 99.9078 | FTBC | 230 | 0.0922 | 0.68597
FTBC - 230 | 2021-02-01 | 99.93 | FTBC | 230 | 0.07 | 0.4704
FTBC - 230 | 2021-03-01 | 99.8913 | FTBC | 230 | 0.1087 | 0.80873
FTBC - 230 | 2021-04-01 | 99.7962 | FTBC | 230 | 0.2038 | 1.4674
FTBC - 230 | 2021-05-01 | 99.8858 | FTBC | 230 | 0.1142 | 0.84965
FTBC - 230 | 2021-06-01 | 99.9892 | FTBC | 230 | 0.0108 | 0.07776
FTBC - 230 | 2021-07-01 | 99.7923 | FTBC | 230 | 0.2077 | 1.5453
FTBC - 230 | 2021-08-01 | 99.6995 | FTBC | 230 | 0.3005 | 2.2357
FTBC - 230 | 2021-09-01 | 99.8182 | FTBC | 230 | 0.1818 | 1.309
FTBC - 230 | 2021-10-01 | 99.9063 | FTBC | 230 | 0.0937 | 0.69713
FTBC - 230 | 2021-11-01 | 99.8244 | FTBC | 230 | 0.1756 | 1.2643
FTBC - 230 | 2021-12-01 | 99.9152 | FTBC | 230 | 0.0848 | 0.63091
FTBC - 230 | 2022-01-01 | 99.9469 | FTBC | 230 | 0.0531 | 0.39506
FTBC - 230 | 2022-02-01 | 99.9254 | FTBC | 230 | 0.0746 | 0.50131
FTBC - 230 | 2022-03-01 | 99.6967 | FTBC | 230 | 0.3033 | 2.2566
FTBC - 230 | 2022-04-01 | 99.913 | FTBC | 230 | 0.087 | 0.6264
FTBC - 230 | 2022-05-01 | 98.9692 | FTBC | 230 | 1.0308 | 7.6692
FTBC - 230 | 2022-06-01 | 98.9354 | FTBC | 230 | 1.0646 | 7.6651
FTBC - 230 | 2022-07-01 | 99.0292 | FTBC | 230 | 0.9708 | 7.2228
FTBC - 230 | 2022-08-01 | 98.1742 | FTBC | 230 | 1.8258 | 13.584
FTBC - 230 | 2022-09-01 | 99.7933 | FTBC | 230 | 0.2067 | 1.4882
FTBC - 230 | 2022-10-01 | 99.9463 | FTBC | 230 | 0.0537 | 0.39953
FTBC - 230 | 2022-11-01 | 99.4839 | FTBC | 230 | 0.5161 | 3.7159
FTBC - 230 | 2022-12-01 | 98.9764 | FTBC | 230 | 1.0236 | 7.6156
FTBC - 230 | 2023-01-01 | 99.0137 | FTBC | 230 | 0.9863 | 7.3381
FTBC - 230 | 2023-02-01 | 99.1077 | FTBC | 230 | 0.8923 | 5.9963
FTBC - 230 | 2023-03-01 | 99.9548 | FTBC | 230 | 0.0452 | 0.33629
FTBC - 230 | 2023-04-01 | 99.8276 | FTBC | 230 | 0.1724 | 1.2413
FTBC - 230 | 2023-05-01 | 99.8937 | FTBC | 230 | 0.1063 | 0.79087
FTBC - 230 | 2023-06-01 | 99.8794 | FTBC | 230 | 0.1206 | 0.86832
FTBC - 230 | 2023-07-01 | 99.5903 | FTBC | 230 | 0.4097 | 3.0482
FTBC - 230 | 2023-08-01 | 99.0701 | FTBC | 230 | 0.9299 | 6.9185
FTBC - 230 | 2023-09-01 | 98.1246 | FTBC | 230 | 1.8754 | 13.5029
FTBC - 230 | 2023-10-01 | 97.9456 | FTBC | 230 | 2.0544 | 15.2847
FTBC - 230 | 2023-11-01 | 98.0496 | FTBC | 230 | 1.9504 | 14.0429
FTBC - 230 | 2023-12-01 | 98.1129 | FTBC | 230 | 1.8871 | 14.04
FTBC - 230 | 2024-01-01 | 98.1062 | FTBC | 230 | 1.8938 | 14.0899
FTBC - 230 | 2024-02-01 | 98.1295 | FTBC | 230 | 1.8705 | 13.0187
FTBC - 230 | 2024-03-01 | 97.911 | FTBC | 230 | 2.089 | 15.5422
FTBC - 230 | 2024-04-01 | 98.1378 | FTBC | 230 | 1.8622 | 13.4078
FTBC - 230 | 2024-05-01 | 98.3419 | FTBC | 230 | 1.6581 | 12.3363
FTBC - 230 | 2024-06-01 | 98.9911 | FTBC | 230 | 1.0089 | 7.2641
FTBC - 230 | 2024-07-01 | 98.1057 | FTBC | 230 | 1.8943 | 14.0936
FTBC - 230 | 2024-08-01 | 97.9786 | FTBC | 230 | 2.0214 | 15.0392
FTBC - 230 | 2024-09-01 | 97.2559 | FTBC | 230 | 2.7441 | 19.7575
FTBC - 230 | 2024-10-01 | 96.5259 | FTBC | 230 | 3.4741 | 25.8473
FTBC - 230 | 2024-11-01 | 96.7457 | FTBC | 230 | 3.2543 | 23.431
FTBC - 230 | 2024-12-01 | 96.6991 | FTBC | 230 | 3.3009 | 24.5587
FTBC - 230 | 2025-01-01 | 96.3696 | FTBC | 230 | 3.6304 | 27.0102
FTBC - 230 | 2025-02-01 | 95.9084 | FTBC | 230 | 4.0916 | 27.4956
FTBC - 230 | 2025-03-01 | 96.8403 | FTBC | 230 | 3.1597 | 23.5082
FTBC - 230 | 2025-04-01 | 98.2083 | FTBC | 230 | 1.7917 | 12.9002
FTBC - 230 | 2025-05-01 | 99.3031 | FTBC | 230 | 0.6969 | 5.1849
FTBC - 230 | 2025-06-01 | 99.8611 | FTBC | 230 | 0.1389 | 1.0001
FTBC - 230 | 2025-07-01 | 99.714 | FTBC | 230 | 0.286 | 2.1278
FTBC - 230 | 2025-08-01 | 99.9175 | FTBC | 230 | 0.0825 | 0.6138
FTBC - 230 | 2025-09-01 | 99.4505 | FTBC | 230 | 0.5495 | 3.9564
FTBC - 230 | 2025-10-01 | 99.6492 | FTBC | 230 | 0.3508 | 2.61
FTBC - 230 | 2025-11-01 | 99.0137 | FTBC | 230 | 0.9863 | 7.1014
FTBC - 230 | 2025-12-01 | 98.7461 | FTBC | 230 | 1.2539 | 9.329
FTBC - 230 | 2026-01-01 | 98.7166 | FTBC | 230 | 1.2834 | 9.5485
FTBC - 230 | 2026-02-01 | 99.1229 | FTBC | 230 | 0.8771 | 5.8941
FTBC - 230 | 2026-03-01 | 99.8337 | FTBC | 230 | 0.1663 | 1.2373
FTBC - 230 | 2026-04-01 | 99.8026 | FTBC | 230 | 0.1974 | 1.4213
FTBC - 230 | 2026-05-01 | 99.0687 | FTBC | 230 | 0.9313 | 6.9289
FTBC - 230 | 2026-06-01 | 97.6021 | FTBC | 230 | 2.3979 | 17.2649
FTBC - 230 | 2026-07-01 | 97.5184 | FTBC | 230 | 2.4816 | 18.4631
FTBC - 230 | 2026-08-01 | 98.3969 | FTBC | 230 | 1.6031 | 11.9271
FTBC - 230 | 2026-09-01 | 99.3189 | FTBC | 230 | 0.6811 | 4.9039
FTBC - 345 | 2011-01-01 | 99.3777 | FTBC | 345 | 0.6223 | 4.6299
FTBC - 345 | 2011-02-01 | 98.9425 | FTBC | 345 | 1.0575 | 7.1064
FTBC - 345 | 2011-03-01 | 99.8852 | FTBC | 345 | 0.1148 | 0.85411
FTBC - 345 | 2011-04-01 | 99.6996 | FTBC | 345 | 0.3004 | 2.1629
FTBC - 345 | 2011-05-01 | 99.8432 | FTBC | 345 | 0.1568 | 1.1666
FTBC - 345 | 2011-06-01 | 99.6748 | FTBC | 345 | 0.3252 | 2.3414
FTBC - 345 | 2011-07-01 | 99.6238 | FTBC | 345 | 0.3762 | 2.7989
FTBC - 345 | 2011-08-01 | 99.6608 | FTBC | 345 | 0.3392 | 2.5236
FTBC - 345 | 2011-09-01 | 97.3524 | FTBC | 345 | 2.6476 | 19.0627
FTBC - 345 | 2011-10-01 | 99.7648 | FTBC | 345 | 0.2352 | 1.7499
FTBC - 345 | 2011-11-01 | 97.4306 | FTBC | 345 | 2.5694 | 18.4997
FTBC - 345 | 2011-12-01 | 98.1083 | FTBC | 345 | 1.8917 | 14.0742
FTBC - 345 | 2012-01-01 | 99.7308 | FTBC | 345 | 0.2692 | 2.0028
FTBC - 345 | 2012-02-01 | 99.893 | FTBC | 345 | 0.107 | 0.74472
FTBC - 345 | 2012-03-01 | 99.7967 | FTBC | 345 | 0.2033 | 1.5126
FTBC - 345 | 2012-04-01 | 96.3825 | FTBC | 345 | 3.6175 | 26.046
FTBC - 345 | 2012-05-01 | 98.4196 | FTBC | 345 | 1.5804 | 11.7582
FTBC - 345 | 2012-06-01 | 99.8374 | FTBC | 345 | 0.1626 | 1.1707
FTBC - 345 | 2012-07-01 | 96.2957 | FTBC | 345 | 3.7043 | 27.56
FTBC - 345 | 2012-08-01 | 97.5792 | FTBC | 345 | 2.4208 | 18.0108
FTBC - 345 | 2012-09-01 | 99.684 | FTBC | 345 | 0.316 | 2.2752
FTBC - 345 | 2012-10-01 | 99.8116 | FTBC | 345 | 0.1884 | 1.4017
FTBC - 345 | 2012-11-01 | 98.0252 | FTBC | 345 | 1.9748 | 14.2186
FTBC - 345 | 2012-12-01 | 99.6279 | FTBC | 345 | 0.3721 | 2.7684
FTBC - 345 | 2013-01-01 | 97.0587 | FTBC | 345 | 2.9413 | 21.8833
FTBC - 345 | 2013-02-01 | 95.8609 | FTBC | 345 | 4.1391 | 27.8148
FTBC - 345 | 2013-03-01 | 97.2628 | FTBC | 345 | 2.7372 | 20.3648
FTBC - 345 | 2013-04-01 | 98.9865 | FTBC | 345 | 1.0135 | 7.2972
FTBC - 345 | 2013-05-01 | 99.6353 | FTBC | 345 | 0.3647 | 2.7134
FTBC - 345 | 2013-06-01 | 98.7962 | FTBC | 345 | 1.2038 | 8.6674
FTBC - 345 | 2013-07-01 | 95.5838 | FTBC | 345 | 4.4162 | 32.8565
FTBC - 345 | 2013-08-01 | 96.4035 | FTBC | 345 | 3.5965 | 26.758
FTBC - 345 | 2013-09-01 | 98.3992 | FTBC | 345 | 1.6008 | 11.5258
FTBC - 345 | 2013-10-01 | 99.6544 | FTBC | 345 | 0.3456 | 2.5713
FTBC - 345 | 2013-11-01 | 99.8392 | FTBC | 345 | 0.1608 | 1.1578
FTBC - 345 | 2013-12-01 | 99.6887 | FTBC | 345 | 0.3113 | 2.3161
FTBC - 345 | 2014-01-01 | 97.1286 | FTBC | 345 | 2.8714 | 21.3632
FTBC - 345 | 2014-02-01 | 95.7778 | FTBC | 345 | 4.2222 | 28.3732
FTBC - 345 | 2014-03-01 | 96.5687 | FTBC | 345 | 3.4313 | 25.5289
FTBC - 345 | 2014-04-01 | 97.0118 | FTBC | 345 | 2.9882 | 21.515
FTBC - 345 | 2014-05-01 | 99.6089 | FTBC | 345 | 0.3911 | 2.9098
FTBC - 345 | 2014-06-01 | 99.8334 | FTBC | 345 | 0.1666 | 1.1995
FTBC - 345 | 2014-07-01 | 99.726 | FTBC | 345 | 0.274 | 2.0386
FTBC - 345 | 2014-08-01 | 99.6787 | FTBC | 345 | 0.3213 | 2.3905
FTBC - 345 | 2014-09-01 | 99.6946 | FTBC | 345 | 0.3054 | 2.1989
FTBC - 345 | 2014-10-01 | 99.8628 | FTBC | 345 | 0.1372 | 1.0208
FTBC - 345 | 2014-11-01 | 99.9322 | FTBC | 345 | 0.0678 | 0.48816
FTBC - 345 | 2014-12-01 | 99.8114 | FTBC | 345 | 0.1886 | 1.4032
FTBC - 345 | 2015-01-01 | 99.2619 | FTBC | 345 | 0.7381 | 5.4915
FTBC - 345 | 2015-02-01 | 99.8903 | FTBC | 345 | 0.1097 | 0.73718
FTBC - 345 | 2015-03-01 | 99.7987 | FTBC | 345 | 0.2013 | 1.4977
FTBC - 345 | 2015-04-01 | 99.8598 | FTBC | 345 | 0.1402 | 1.0094
FTBC - 345 | 2015-05-01 | 99.7253 | FTBC | 345 | 0.2747 | 2.0438
FTBC - 345 | 2015-06-01 | 99.9947 | FTBC | 345 | 0.0053 | 0.03816
FTBC - 345 | 2015-07-01 | 99.9076 | FTBC | 345 | 0.0924 | 0.68746
FTBC - 345 | 2015-08-01 | 99.8585 | FTBC | 345 | 0.1415 | 1.0528
FTBC - 345 | 2015-09-01 | 99.8988 | FTBC | 345 | 0.1012 | 0.72864
FTBC - 345 | 2015-10-01 | 99.6378 | FTBC | 345 | 0.3622 | 2.6948
FTBC - 345 | 2015-11-01 | 98.2211 | FTBC | 345 | 1.7789 | 12.8081
FTBC - 345 | 2015-12-01 | 97.4242 | FTBC | 345 | 2.5758 | 19.164
FTBC - 345 | 2016-01-01 | 99.4716 | FTBC | 345 | 0.5284 | 3.9313
FTBC - 345 | 2016-02-01 | 99.5563 | FTBC | 345 | 0.4437 | 3.0882
FTBC - 345 | 2016-03-01 | 98.4703 | FTBC | 345 | 1.5297 | 11.381
FTBC - 345 | 2016-04-01 | 98.2248 | FTBC | 345 | 1.7752 | 12.7814
FTBC - 345 | 2016-05-01 | 99.7052 | FTBC | 345 | 0.2948 | 2.1933
FTBC - 345 | 2016-06-01 | 96.7793 | FTBC | 345 | 3.2207 | 23.189
FTBC - 345 | 2016-07-01 | 95.9952 | FTBC | 345 | 4.0048 | 29.7957
FTBC - 345 | 2016-08-01 | 96.653 | FTBC | 345 | 3.347 | 24.9017
FTBC - 345 | 2016-09-01 | 99.6813 | FTBC | 345 | 0.3187 | 2.2946
FTBC - 345 | 2016-10-01 | 99.8271 | FTBC | 345 | 0.1729 | 1.2864
FTBC - 345 | 2016-11-01 | 96.9422 | FTBC | 345 | 3.0578 | 22.0162
FTBC - 345 | 2016-12-01 | 99.214 | FTBC | 345 | 0.786 | 5.8478
FTBC - 345 | 2017-01-01 | 99.8346 | FTBC | 345 | 0.1654 | 1.2306
FTBC - 345 | 2017-02-01 | 99.1954 | FTBC | 345 | 0.8046 | 5.4069
FTBC - 345 | 2017-03-01 | 99.8676 | FTBC | 345 | 0.1324 | 0.98506
FTBC - 345 | 2017-04-01 | 99.424 | FTBC | 345 | 0.576 | 4.1472
FTBC - 345 | 2017-05-01 | 99.8434 | FTBC | 345 | 0.1566 | 1.1651
FTBC - 345 | 2017-06-01 | 98.8454 | FTBC | 345 | 1.1546 | 8.3131
FTBC - 345 | 2017-07-01 | 95.3239 | FTBC | 345 | 4.6761 | 34.7902
FTBC - 345 | 2017-08-01 | 99.9305 | FTBC | 345 | 0.0695 | 0.51708
FTBC - 345 | 2017-09-01 | 99.9429 | FTBC | 345 | 0.0571 | 0.41112
FTBC - 345 | 2017-10-01 | 98.883 | FTBC | 345 | 1.117 | 8.3105
FTBC - 345 | 2017-11-01 | 96.6398 | FTBC | 345 | 3.3602 | 24.1934
FTBC - 345 | 2017-12-01 | 97.7444 | FTBC | 345 | 2.2556 | 16.7817
FTBC - 345 | 2018-01-01 | 99.9584 | FTBC | 345 | 0.0416 | 0.3095
FTBC - 345 | 2018-02-01 | 94.2805 | FTBC | 345 | 5.7195 | 38.435
FTBC - 345 | 2018-03-01 | 99.0098 | FTBC | 345 | 0.9902 | 7.3671
FTBC - 345 | 2018-04-01 | 94.1737 | FTBC | 345 | 5.8263 | 41.9494
FTBC - 345 | 2018-05-01 | 99.8865 | FTBC | 345 | 0.1135 | 0.84444
FTBC - 345 | 2018-06-01 | 99.7921 | FTBC | 345 | 0.2079 | 1.4969
FTBC - 345 | 2018-07-01 | 99.7866 | FTBC | 345 | 0.2134 | 1.5877
FTBC - 345 | 2018-08-01 | 99.4447 | FTBC | 345 | 0.5553 | 4.1314
FTBC - 345 | 2018-09-01 | 99.8455 | FTBC | 345 | 0.1545 | 1.1124
FTBC - 345 | 2018-10-01 | 99.9134 | FTBC | 345 | 0.0866 | 0.6443
FTBC - 345 | 2018-11-01 | 99.8109 | FTBC | 345 | 0.1891 | 1.3615
FTBC - 345 | 2018-12-01 | 99.0491 | FTBC | 345 | 0.9509 | 7.0747
FTBC - 345 | 2019-01-01 | 99.6995 | FTBC | 345 | 0.3005 | 2.2357
FTBC - 345 | 2019-02-01 | 99.971 | FTBC | 345 | 0.029 | 0.19488
FTBC - 345 | 2019-03-01 | 99.2076 | FTBC | 345 | 0.7924 | 5.8955
FTBC - 345 | 2019-04-01 | 98.2549 | FTBC | 345 | 1.7451 | 12.5647
FTBC - 345 | 2019-05-01 | 99.9883 | FTBC | 345 | 0.0117 | 0.087048
FTBC - 345 | 2019-06-01 | 99.5944 | FTBC | 345 | 0.4056 | 2.9203
FTBC - 345 | 2019-07-01 | 99.6731 | FTBC | 345 | 0.3269 | 2.4321
FTBC - 345 | 2019-08-01 | 99.6421 | FTBC | 345 | 0.3579 | 2.6628
FTBC - 345 | 2019-09-01 | 99.797 | FTBC | 345 | 0.203 | 1.4616
FTBC - 345 | 2019-10-01 | 99.7879 | FTBC | 345 | 0.2121 | 1.578
FTBC - 345 | 2019-11-01 | 99.9495 | FTBC | 345 | 0.0505 | 0.3636
FTBC - 345 | 2019-12-01 | 99.9827 | FTBC | 345 | 0.0173 | 0.12871
FTBC - 345 | 2020-01-01 | 99.9029 | FTBC | 345 | 0.0971 | 0.72242
FTBC - 345 | 2020-02-01 | 99.984 | FTBC | 345 | 0.016 | 0.11136
FTBC - 345 | 2020-03-01 | 99.9246 | FTBC | 345 | 0.0754 | 0.56098
FTBC - 345 | 2020-04-01 | 100 | FTBC | 345 | 0 | 0
FTBC - 345 | 2020-05-01 | 99.9826 | FTBC | 345 | 0.0174 | 0.12946
FTBC - 345 | 2020-06-01 | 99.9722 | FTBC | 345 | 0.0278 | 0.20016
FTBC - 345 | 2020-07-01 | 98.1941 | FTBC | 345 | 1.8059 | 13.4359
FTBC - 345 | 2020-08-01 | 98.7354 | FTBC | 345 | 1.2646 | 9.4086
FTBC - 345 | 2020-09-01 | 99.9786 | FTBC | 345 | 0.0214 | 0.15408
FTBC - 345 | 2020-10-01 | 98.7857 | FTBC | 345 | 1.2143 | 9.0344
FTBC - 345 | 2020-11-01 | 99.8587 | FTBC | 345 | 0.1413 | 1.0174
FTBC - 345 | 2020-12-01 | 99.9578 | FTBC | 345 | 0.0422 | 0.31397
FTBC - 345 | 2021-01-01 | 99.4294 | FTBC | 345 | 0.5706 | 4.2453
FTBC - 345 | 2021-02-01 | 96.9316 | FTBC | 345 | 3.0684 | 20.6196
FTBC - 345 | 2021-03-01 | 95.2176 | FTBC | 345 | 4.7824 | 35.5811
FTBC - 345 | 2021-04-01 | 96.5314 | FTBC | 345 | 3.4686 | 24.9739
FTBC - 345 | 2021-05-01 | 99.0202 | FTBC | 345 | 0.9798 | 7.2897
FTBC - 345 | 2021-06-01 | 98.3464 | FTBC | 345 | 1.6536 | 11.9059
FTBC - 345 | 2021-07-01 | 99.7278 | FTBC | 345 | 0.2722 | 2.0252
FTBC - 345 | 2021-08-01 | 99.6406 | FTBC | 345 | 0.3594 | 2.6739
FTBC - 345 | 2021-09-01 | 99.5219 | FTBC | 345 | 0.4781 | 3.4423
FTBC - 345 | 2021-10-01 | 99.9372 | FTBC | 345 | 0.0628 | 0.46723
FTBC - 345 | 2021-11-01 | 99.9988 | FTBC | 345 | 0.0012 | 0.00864
FTBC - 345 | 2021-12-01 | 99.92 | FTBC | 345 | 0.08 | 0.5952
FTBC - 345 | 2022-01-01 | 99.3042 | FTBC | 345 | 0.6958 | 5.1768
FTBC - 345 | 2022-02-01 | 99.2021 | FTBC | 345 | 0.7979 | 5.3619
FTBC - 345 | 2022-03-01 | 99.5452 | FTBC | 345 | 0.4548 | 3.3837
FTBC - 345 | 2022-04-01 | 97.1599 | FTBC | 345 | 2.8401 | 20.4487
FTBC - 345 | 2022-05-01 | 96.7614 | FTBC | 345 | 3.2386 | 24.0952
FTBC - 345 | 2022-06-01 | 96.7905 | FTBC | 345 | 3.2095 | 23.1084
FTBC - 345 | 2022-07-01 | 96.7296 | FTBC | 345 | 3.2704 | 24.3318
FTBC - 345 | 2022-08-01 | 96.8315 | FTBC | 345 | 3.1685 | 23.5736
FTBC - 345 | 2022-09-01 | 96.7843 | FTBC | 345 | 3.2157 | 23.153
FTBC - 345 | 2022-10-01 | 96.8598 | FTBC | 345 | 3.1402 | 23.3631
FTBC - 345 | 2022-11-01 | 96.5773 | FTBC | 345 | 3.4227 | 24.6434
FTBC - 345 | 2022-12-01 | 94.9925 | FTBC | 345 | 5.0075 | 37.2558
FTBC - 345 | 2023-01-01 | 93.2369 | FTBC | 345 | 6.7631 | 50.3175
FTBC - 345 | 2023-02-01 | 93.5098 | FTBC | 345 | 6.4902 | 43.6141
FTBC - 345 | 2023-03-01 | 93.9693 | FTBC | 345 | 6.0307 | 44.8684
FTBC - 345 | 2023-04-01 | 96.844 | FTBC | 345 | 3.156 | 22.7232
FTBC - 345 | 2023-05-01 | 96.7377 | FTBC | 345 | 3.2623 | 24.2715
FTBC - 345 | 2023-06-01 | 96.2884 | FTBC | 345 | 3.7116 | 26.7235
FTBC - 345 | 2023-07-01 | 97.2144 | FTBC | 345 | 2.7856 | 20.7249
FTBC - 345 | 2023-08-01 | 99.9969 | FTBC | 345 | 0.0031 | 0.023064
FTBC - 345 | 2023-09-01 | 99.2808 | FTBC | 345 | 0.7192 | 5.1782
FTBC - 345 | 2023-10-01 | 99.2019 | FTBC | 345 | 0.7981 | 5.9379
FTBC - 345 | 2023-11-01 | 97.6432 | FTBC | 345 | 2.3568 | 16.969
FTBC - 345 | 2023-12-01 | 99.6857 | FTBC | 345 | 0.3143 | 2.3384
FTBC - 345 | 2024-01-01 | 99.8058 | FTBC | 345 | 0.1942 | 1.4448
FTBC - 345 | 2024-02-01 | 99.7755 | FTBC | 345 | 0.2245 | 1.5625
FTBC - 345 | 2024-03-01 | 99.7173 | FTBC | 345 | 0.2827 | 2.1033
FTBC - 345 | 2024-04-01 | 99.6923 | FTBC | 345 | 0.3077 | 2.2154
FTBC - 345 | 2024-05-01 | 99.4917 | FTBC | 345 | 0.5083 | 3.7818
FTBC - 345 | 2024-06-01 | 99.8832 | FTBC | 345 | 0.1168 | 0.84096
FTBC - 345 | 2024-07-01 | 99.8349 | FTBC | 345 | 0.1651 | 1.2283
FTBC - 345 | 2024-08-01 | 99.3873 | FTBC | 345 | 0.6127 | 4.5585
FTBC - 345 | 2024-09-01 | 99.4345 | FTBC | 345 | 0.5655 | 4.0716
FTBC - 345 | 2024-10-01 | 99.8803 | FTBC | 345 | 0.1197 | 0.89057
FTBC - 345 | 2024-11-01 | 99.9597 | FTBC | 345 | 0.0403 | 0.29016
FTBC - 345 | 2024-12-01 | 99.7579 | FTBC | 345 | 0.2421 | 1.8012
FTBC - 345 | 2025-01-01 | 99.6525 | FTBC | 345 | 0.3475 | 2.5854
FTBC - 345 | 2025-02-01 | 99.1518 | FTBC | 345 | 0.8482 | 5.6999
FTBC - 345 | 2025-03-01 | 96.7767 | FTBC | 345 | 3.2233 | 23.9814
FTBC - 345 | 2025-04-01 | 99.3991 | FTBC | 345 | 0.6009 | 4.3265
FTBC - 345 | 2025-05-01 | 98.0486 | FTBC | 345 | 1.9514 | 14.5184
FTBC - 345 | 2025-06-01 | 93.559 | FTBC | 345 | 6.441 | 46.3752
FTBC - 345 | 2025-07-01 | 95.3082 | FTBC | 345 | 4.6918 | 34.907
FTBC - 345 | 2025-08-01 | 98.5994 | FTBC | 345 | 1.4006 | 10.4205
FTBC - 345 | 2025-09-01 | 97.2525 | FTBC | 345 | 2.7475 | 19.782
FTBC - 345 | 2025-10-01 | 99.8671 | FTBC | 345 | 0.1329 | 0.98878
FTBC - 345 | 2025-11-01 | 99.4854 | FTBC | 345 | 0.5146 | 3.7051
FTBC - 345 | 2025-12-01 | 99.8857 | FTBC | 345 | 0.1143 | 0.85039
FTBC - 345 | 2026-01-01 | 97.4677 | FTBC | 345 | 2.5323 | 18.8403
FTBC - 345 | 2026-02-01 | 97.8717 | FTBC | 345 | 2.1283 | 14.3022
FTBC - 345 | 2026-03-01 | 99.8359 | FTBC | 345 | 0.1641 | 1.2209
FTBC - 345 | 2026-04-01 | 97.2202 | FTBC | 345 | 2.7798 | 20.0146
FTBC - 345 | 2026-05-01 | 99.683 | FTBC | 345 | 0.317 | 2.3585
FTBC - 345 | 2026-06-01 | 99.9547 | FTBC | 345 | 0.0453 | 0.32616
FTBC - 345 | 2026-07-01 | 99.6329 | FTBC | 345 | 0.3671 | 2.7312
FTBC - 345 | 2026-08-01 | 99.9296 | FTBC | 345 | 0.0704 | 0.52378
FTBC - 345 | 2026-09-01 | 96.403 | FTBC | 345 | 3.597 | 25.8984
FTBC - 500 | 2012-10-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2012-11-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2012-12-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2013-01-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2013-02-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2013-03-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2013-04-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2013-05-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2013-06-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2013-07-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2013-08-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2013-09-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2013-10-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2013-11-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2013-12-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2014-01-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2014-02-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2014-03-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2014-04-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2014-05-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2014-06-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2014-07-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2014-08-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2014-09-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2014-10-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2014-11-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2014-12-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2015-01-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2015-02-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2015-03-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2015-04-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2015-05-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2015-06-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2015-07-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2015-08-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2015-09-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2015-10-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2015-11-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2015-12-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2016-01-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2016-02-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2016-03-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2016-04-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2016-05-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2016-06-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2016-07-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2016-08-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2016-09-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2016-10-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2016-11-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2016-12-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2017-01-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2017-02-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2017-03-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2017-04-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2017-05-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2017-06-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2017-07-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2017-08-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2017-09-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2017-10-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2017-11-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2017-12-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2018-01-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2018-02-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2018-03-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2018-04-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2018-05-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2018-06-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2018-07-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2018-08-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2018-09-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2018-10-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2018-11-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2018-12-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2019-01-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2019-02-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2019-03-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2019-04-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2019-05-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2019-06-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2019-07-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2019-08-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2019-09-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2019-10-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2019-11-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2019-12-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2020-01-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2020-02-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2020-03-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2020-04-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2020-05-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2020-06-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2020-07-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2020-08-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2020-09-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2020-10-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2020-11-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBC - 500 | 2020-12-01 | 100 | FTBC | 500 | 0 | 0
FTBS - 230 | 2011-01-01 | 99.9332 | FTBS | 230 | 0.0668 | 0.49699
FTBS - 230 | 2011-02-01 | 99.7522 | FTBS | 230 | 0.2478 | 1.6652
FTBS - 230 | 2011-03-01 | 99.9403 | FTBS | 230 | 0.0597 | 0.44417
FTBS - 230 | 2011-04-01 | 99.9989 | FTBS | 230 | 0.0011 | 0.00792
FTBS - 230 | 2011-05-01 | 99.6619 | FTBS | 230 | 0.3381 | 2.5155
FTBS - 230 | 2011-06-01 | 99.9629 | FTBS | 230 | 0.0371 | 0.26712
FTBS - 230 | 2011-07-01 | 99.321 | FTBS | 230 | 0.679 | 5.0518
FTBS - 230 | 2011-08-01 | 99.7177 | FTBS | 230 | 0.2823 | 2.1003
FTBS - 230 | 2011-09-01 | 99.8869 | FTBS | 230 | 0.1131 | 0.81432
FTBS - 230 | 2011-10-01 | 99.8847 | FTBS | 230 | 0.1153 | 0.85783
FTBS - 230 | 2011-11-01 | 99.9111 | FTBS | 230 | 0.0889 | 0.64008
FTBS - 230 | 2011-12-01 | 100 | FTBS | 230 | 0 | 0
FTBS - 230 | 2012-01-01 | 99.8456 | FTBS | 230 | 0.1544 | 1.1487
FTBS - 230 | 2012-02-01 | 99.9989 | FTBS | 230 | 0.0011 | 0.007656
FTBS - 230 | 2012-03-01 | 100 | FTBS | 230 | 0 | 0
FTBS - 230 | 2012-04-01 | 100 | FTBS | 230 | 0 | 0
FTBS - 230 | 2012-05-01 | 98.9844 | FTBS | 230 | 1.0156 | 7.5561
FTBS - 230 | 2012-06-01 | 99.6579 | FTBS | 230 | 0.3421 | 2.4631
FTBS - 230 | 2012-07-01 | 99.9092 | FTBS | 230 | 0.0908 | 0.67555
FTBS - 230 | 2012-08-01 | 99.4763 | FTBS | 230 | 0.5237 | 3.8963
FTBS - 230 | 2012-09-01 | 99.3422 | FTBS | 230 | 0.6578 | 4.7362
FTBS - 230 | 2012-10-01 | 99.9936 | FTBS | 230 | 0.0064 | 0.047616
FTBS - 230 | 2012-11-01 | 99.624 | FTBS | 230 | 0.376 | 2.7072
FTBS - 230 | 2012-12-01 | 99.9359 | FTBS | 230 | 0.0641 | 0.4769
FTBS - 230 | 2013-01-01 | 99.433 | FTBS | 230 | 0.567 | 4.2185
FTBS - 230 | 2013-02-01 | 99.9435 | FTBS | 230 | 0.0565 | 0.37968
FTBS - 230 | 2013-03-01 | 99.6146 | FTBS | 230 | 0.3854 | 2.8674
FTBS - 230 | 2013-04-01 | 99.7912 | FTBS | 230 | 0.2088 | 1.5034
FTBS - 230 | 2013-05-01 | 99.5558 | FTBS | 230 | 0.4442 | 3.3048
FTBS - 230 | 2013-06-01 | 99.9646 | FTBS | 230 | 0.0354 | 0.25488
FTBS - 230 | 2013-07-01 | 98.8231 | FTBS | 230 | 1.1769 | 8.7561
FTBS - 230 | 2013-08-01 | 97.8195 | FTBS | 230 | 2.1805 | 16.2229
FTBS - 230 | 2013-09-01 | 98.2048 | FTBS | 230 | 1.7952 | 12.9254
FTBS - 230 | 2013-10-01 | 98.3755 | FTBS | 230 | 1.6245 | 12.0863
FTBS - 230 | 2013-11-01 | 97.0572 | FTBS | 230 | 2.9428 | 21.1882
FTBS - 230 | 2013-12-01 | 99.4787 | FTBS | 230 | 0.5213 | 3.8785
FTBS - 230 | 2014-01-01 | 99.9339 | FTBS | 230 | 0.0661 | 0.49178
FTBS - 230 | 2014-02-01 | 99.803 | FTBS | 230 | 0.197 | 1.3238
FTBS - 230 | 2014-03-01 | 100 | FTBS | 230 | 0 | 0
FTBS - 230 | 2014-04-01 | 99.9944 | FTBS | 230 | 0.0056 | 0.04032
FTBS - 230 | 2014-05-01 | 99.8788 | FTBS | 230 | 0.1212 | 0.90173
FTBS - 230 | 2014-06-01 | 98.9891 | FTBS | 230 | 1.0109 | 7.2785
FTBS - 230 | 2014-07-01 | 98.8969 | FTBS | 230 | 1.1031 | 8.2071
FTBS - 230 | 2014-08-01 | 99.9992 | FTBS | 230 | 0.0008 | 0.005952
FTBS - 230 | 2014-09-01 | 99.7438 | FTBS | 230 | 0.2562 | 1.8446
FTBS - 230 | 2014-10-01 | 99.6238 | FTBS | 230 | 0.3762 | 2.7989
FTBS - 230 | 2014-11-01 | 99.9479 | FTBS | 230 | 0.0521 | 0.37512
FTBS - 230 | 2014-12-01 | 99.3957 | FTBS | 230 | 0.6043 | 4.496
FTBS - 230 | 2015-01-01 | 99.6622 | FTBS | 230 | 0.3378 | 2.5132
FTBS - 230 | 2015-02-01 | 99.7544 | FTBS | 230 | 0.2456 | 1.6504
FTBS - 230 | 2015-03-01 | 99.876 | FTBS | 230 | 0.124 | 0.92256
FTBS - 230 | 2015-04-01 | 99.0052 | FTBS | 230 | 0.9948 | 7.1626
FTBS - 230 | 2015-05-01 | 99.2338 | FTBS | 230 | 0.7662 | 5.7005
FTBS - 230 | 2015-06-01 | 99.9668 | FTBS | 230 | 0.0332 | 0.23904
FTBS - 230 | 2015-07-01 | 99.7321 | FTBS | 230 | 0.2679 | 1.9932
FTBS - 230 | 2015-08-01 | 99.9494 | FTBS | 230 | 0.0506 | 0.37646
FTBS - 230 | 2015-09-01 | 95.6533 | FTBS | 230 | 4.3467 | 31.2962
FTBS - 230 | 2015-10-01 | 92.9855 | FTBS | 230 | 7.0145 | 52.1879
FTBS - 230 | 2015-11-01 | 96.3834 | FTBS | 230 | 3.6166 | 26.0395
FTBS - 230 | 2015-12-01 | 88.7617 | FTBS | 230 | 11.2383 | 83.613
FTBS - 230 | 2016-01-01 | 93.0772 | FTBS | 230 | 6.9228 | 51.5056
FTBS - 230 | 2016-02-01 | 91.6638 | FTBS | 230 | 8.3362 | 58.02
FTBS - 230 | 2016-03-01 | 90.2124 | FTBS | 230 | 9.7876 | 72.8197
FTBS - 230 | 2016-04-01 | 91.6182 | FTBS | 230 | 8.3818 | 60.349
FTBS - 230 | 2016-05-01 | 98.4464 | FTBS | 230 | 1.5536 | 11.5588
FTBS - 230 | 2016-06-01 | 99.8647 | FTBS | 230 | 0.1353 | 0.97416
FTBS - 230 | 2016-07-01 | 99.9014 | FTBS | 230 | 0.0986 | 0.73358
FTBS - 230 | 2016-08-01 | 99.8635 | FTBS | 230 | 0.1365 | 1.0156
FTBS - 230 | 2016-09-01 | 99.8537 | FTBS | 230 | 0.1463 | 1.0534
FTBS - 230 | 2016-10-01 | 99.5389 | FTBS | 230 | 0.4611 | 3.4306
FTBS - 230 | 2016-11-01 | 99.9984 | FTBS | 230 | 0.0016 | 0.01152
FTBS - 230 | 2016-12-01 | 99.6598 | FTBS | 230 | 0.3402 | 2.5311
FTBS - 230 | 2017-01-01 | 97.9866 | FTBS | 230 | 2.0134 | 14.9797
FTBS - 230 | 2017-02-01 | 99.594 | FTBS | 230 | 0.406 | 2.7283
FTBS - 230 | 2017-03-01 | 99.9505 | FTBS | 230 | 0.0495 | 0.36828
FTBS - 230 | 2017-04-01 | 99.0871 | FTBS | 230 | 0.9129 | 6.5729
FTBS - 230 | 2017-05-01 | 99.6531 | FTBS | 230 | 0.3469 | 2.5809
FTBS - 230 | 2017-06-01 | 92.951 | FTBS | 230 | 7.049 | 50.7528
FTBS - 230 | 2017-07-01 | 99.4795 | FTBS | 230 | 0.5205 | 3.8725
FTBS - 230 | 2017-08-01 | 99.4733 | FTBS | 230 | 0.5267 | 3.9186
FTBS - 230 | 2017-09-01 | 99.9872 | FTBS | 230 | 0.0128 | 0.09216
FTBS - 230 | 2017-10-01 | 99.699 | FTBS | 230 | 0.301 | 2.2394
FTBS - 230 | 2017-11-01 | 99.9027 | FTBS | 230 | 0.0973 | 0.70056
FTBS - 230 | 2017-12-01 | 99.5807 | FTBS | 230 | 0.4193 | 3.1196
FTBS - 230 | 2018-01-01 | 99.9998 | FTBS | 230 | 0.0002 | 0.001488
FTBS - 230 | 2018-02-01 | 99.6487 | FTBS | 230 | 0.3513 | 2.3607
FTBS - 230 | 2018-03-01 | 99.0764 | FTBS | 230 | 0.9236 | 6.8716
FTBS - 230 | 2018-04-01 | 99.509 | FTBS | 230 | 0.491 | 3.5352
FTBS - 230 | 2018-05-01 | 99.9121 | FTBS | 230 | 0.0879 | 0.65398
FTBS - 230 | 2018-06-01 | 99.4675 | FTBS | 230 | 0.5325 | 3.834
FTBS - 230 | 2018-07-01 | 99.0423 | FTBS | 230 | 0.9577 | 7.1253
FTBS - 230 | 2018-08-01 | 99.9998 | FTBS | 230 | 0.0002 | 0.001488
FTBS - 230 | 2018-09-01 | 99.9669 | FTBS | 230 | 0.0331 | 0.23832
FTBS - 230 | 2018-10-01 | 98.7557 | FTBS | 230 | 1.2443 | 9.2576
FTBS - 230 | 2018-11-01 | 99.8893 | FTBS | 230 | 0.1107 | 0.79704
FTBS - 230 | 2018-12-01 | 99.8267 | FTBS | 230 | 0.1733 | 1.2894
FTBS - 230 | 2019-01-01 | 99.3049 | FTBS | 230 | 0.6951 | 5.1715
FTBS - 230 | 2019-02-01 | 99.0418 | FTBS | 230 | 0.9582 | 6.4391
FTBS - 230 | 2019-03-01 | 99.4171 | FTBS | 230 | 0.5829 | 4.3368
FTBS - 230 | 2019-04-01 | 99.9996 | FTBS | 230 | 0.0004 | 0.00288
FTBS - 230 | 2019-05-01 | 99.8938 | FTBS | 230 | 0.1062 | 0.79013
FTBS - 230 | 2019-06-01 | 99.7391 | FTBS | 230 | 0.2609 | 1.8785
FTBS - 230 | 2019-07-01 | 98.3991 | FTBS | 230 | 1.6009 | 11.9107
FTBS - 230 | 2019-08-01 | 95.6998 | FTBS | 230 | 4.3002 | 31.9935
FTBS - 230 | 2019-09-01 | 99.903 | FTBS | 230 | 0.097 | 0.6984
FTBS - 230 | 2019-10-01 | 99.1314 | FTBS | 230 | 0.8686 | 6.4624
FTBS - 230 | 2019-11-01 | 99.8581 | FTBS | 230 | 0.1419 | 1.0217
FTBS - 230 | 2019-12-01 | 99.9166 | FTBS | 230 | 0.0834 | 0.6205
FTBS - 230 | 2020-01-01 | 99.8452 | FTBS | 230 | 0.1548 | 1.1517
FTBS - 230 | 2020-02-01 | 100 | FTBS | 230 | 0 | 0
FTBS - 230 | 2020-03-01 | 99.9154 | FTBS | 230 | 0.0846 | 0.62942
FTBS - 230 | 2020-04-01 | 99.9962 | FTBS | 230 | 0.0038 | 0.02736
FTBS - 230 | 2020-05-01 | 99.7822 | FTBS | 230 | 0.2178 | 1.6204
FTBS - 230 | 2020-06-01 | 99.9055 | FTBS | 230 | 0.0945 | 0.6804
FTBS - 230 | 2020-07-01 | 99.0597 | FTBS | 230 | 0.9403 | 6.9958
FTBS - 230 | 2020-08-01 | 98.9381 | FTBS | 230 | 1.0619 | 7.9005
FTBS - 230 | 2020-09-01 | 95.5688 | FTBS | 230 | 4.4312 | 31.9046
FTBS - 230 | 2020-10-01 | 99.1318 | FTBS | 230 | 0.8682 | 6.4594
FTBS - 230 | 2020-11-01 | 99.7288 | FTBS | 230 | 0.2712 | 1.9526
FTBS - 230 | 2020-12-01 | 99.6829 | FTBS | 230 | 0.3171 | 2.3592
FTBS - 230 | 2021-01-01 | 99.7789 | FTBS | 230 | 0.2211 | 1.645
FTBS - 230 | 2021-02-01 | 99.6483 | FTBS | 230 | 0.3517 | 2.3634
FTBS - 230 | 2021-03-01 | 98.9317 | FTBS | 230 | 1.0683 | 7.9482
FTBS - 230 | 2021-04-01 | 99.8108 | FTBS | 230 | 0.1892 | 1.3622
FTBS - 230 | 2021-05-01 | 99.8923 | FTBS | 230 | 0.1077 | 0.80129
FTBS - 230 | 2021-06-01 | 99.9984 | FTBS | 230 | 0.0016 | 0.01152
FTBS - 230 | 2021-07-01 | 99.9958 | FTBS | 230 | 0.0042 | 0.031248
FTBS - 230 | 2021-08-01 | 99.4735 | FTBS | 230 | 0.5265 | 3.9172
FTBS - 230 | 2021-09-01 | 93.622 | FTBS | 230 | 6.378 | 45.9216
FTBS - 230 | 2021-10-01 | 90.1571 | FTBS | 230 | 9.8429 | 73.2312
FTBS - 230 | 2021-11-01 | 93.0271 | FTBS | 230 | 6.9729 | 50.2049
FTBS - 230 | 2021-12-01 | 99.9278 | FTBS | 230 | 0.0722 | 0.53717
FTBS - 230 | 2022-01-01 | 99.9507 | FTBS | 230 | 0.0493 | 0.36679
FTBS - 230 | 2022-02-01 | 99.9632 | FTBS | 230 | 0.0368 | 0.2473
FTBS - 230 | 2022-03-01 | 99.2707 | FTBS | 230 | 0.7293 | 5.426
FTBS - 230 | 2022-04-01 | 99.8021 | FTBS | 230 | 0.1979 | 1.4249
FTBS - 230 | 2022-05-01 | 99.6775 | FTBS | 230 | 0.3225 | 2.3994
FTBS - 230 | 2022-06-01 | 99.9134 | FTBS | 230 | 0.0866 | 0.62352
FTBS - 230 | 2022-07-01 | 100 | FTBS | 230 | 0 | 0
FTBS - 230 | 2022-08-01 | 99.6127 | FTBS | 230 | 0.3873 | 2.8815
FTBS - 230 | 2022-09-01 | 99.877 | FTBS | 230 | 0.123 | 0.8856
FTBS - 230 | 2022-10-01 | 99.9324 | FTBS | 230 | 0.0676 | 0.50294
FTBS - 230 | 2022-11-01 | 99.4188 | FTBS | 230 | 0.5812 | 4.1846
FTBS - 230 | 2022-12-01 | 99.8083 | FTBS | 230 | 0.1917 | 1.4262
FTBS - 230 | 2023-01-01 | 99.9393 | FTBS | 230 | 0.0607 | 0.45161
FTBS - 230 | 2023-02-01 | 99.9626 | FTBS | 230 | 0.0374 | 0.25133
FTBS - 230 | 2023-03-01 | 99.4347 | FTBS | 230 | 0.5653 | 4.2058
FTBS - 230 | 2023-04-01 | 92.8192 | FTBS | 230 | 7.1808 | 51.7018
FTBS - 230 | 2023-05-01 | 93.2992 | FTBS | 230 | 6.7008 | 49.854
FTBS - 230 | 2023-06-01 | 93.1535 | FTBS | 230 | 6.8465 | 49.2948
FTBS - 230 | 2023-07-01 | 98.5583 | FTBS | 230 | 1.4417 | 10.7262
FTBS - 230 | 2023-08-01 | 99.6106 | FTBS | 230 | 0.3894 | 2.8971
FTBS - 230 | 2023-09-01 | 99.2305 | FTBS | 230 | 0.7695 | 5.5404
FTBS - 230 | 2023-10-01 | 99.3419 | FTBS | 230 | 0.6581 | 4.8963
FTBS - 230 | 2023-11-01 | 99.6981 | FTBS | 230 | 0.3019 | 2.1737
FTBS - 230 | 2023-12-01 | 99.4666 | FTBS | 230 | 0.5334 | 3.9685
FTBS - 230 | 2024-01-01 | 99.6103 | FTBS | 230 | 0.3897 | 2.8994
FTBS - 230 | 2024-02-01 | 99.0078 | FTBS | 230 | 0.9922 | 6.9057
FTBS - 230 | 2024-03-01 | 99.9789 | FTBS | 230 | 0.0211 | 0.15698
FTBS - 230 | 2024-04-01 | 99.3679 | FTBS | 230 | 0.6321 | 4.5511
FTBS - 230 | 2024-05-01 | 99.3409 | FTBS | 230 | 0.6591 | 4.9037
FTBS - 230 | 2024-06-01 | 99.4316 | FTBS | 230 | 0.5684 | 4.0925
FTBS - 230 | 2024-07-01 | 99.6294 | FTBS | 230 | 0.3706 | 2.7573
FTBS - 230 | 2024-08-01 | 99.8836 | FTBS | 230 | 0.1164 | 0.86602
FTBS - 230 | 2024-09-01 | 99.5776 | FTBS | 230 | 0.4224 | 3.0413
FTBS - 230 | 2024-10-01 | 99.9713 | FTBS | 230 | 0.0287 | 0.21353
FTBS - 230 | 2024-11-01 | 99.7844 | FTBS | 230 | 0.2156 | 1.5523
FTBS - 230 | 2024-12-01 | 99.9896 | FTBS | 230 | 0.0104 | 0.077376
FTBS - 230 | 2025-01-01 | 97.495 | FTBS | 230 | 2.505 | 18.6372
FTBS - 230 | 2025-02-01 | 99.9697 | FTBS | 230 | 0.0303 | 0.20362
FTBS - 230 | 2025-03-01 | 99.8675 | FTBS | 230 | 0.1325 | 0.9858
FTBS - 230 | 2025-04-01 | 99.1651 | FTBS | 230 | 0.8349 | 6.0113
FTBS - 230 | 2025-05-01 | 99.2948 | FTBS | 230 | 0.7052 | 5.2467
FTBS - 230 | 2025-06-01 | 99.5387 | FTBS | 230 | 0.4613 | 3.3214
FTBS - 230 | 2025-07-01 | 99.9532 | FTBS | 230 | 0.0468 | 0.34819
FTBS - 230 | 2025-08-01 | 99.4206 | FTBS | 230 | 0.5794 | 4.3107
FTBS - 230 | 2025-09-01 | 99.183 | FTBS | 230 | 0.817 | 5.8824
FTBS - 230 | 2025-10-01 | 95.1947 | FTBS | 230 | 4.8053 | 35.7514
FTBS - 230 | 2025-11-01 | 99.9567 | FTBS | 230 | 0.0433 | 0.31176
FTBS - 230 | 2025-12-01 | 99.7885 | FTBS | 230 | 0.2115 | 1.5736
FTBS - 230 | 2026-01-01 | 99.8972 | FTBS | 230 | 0.1028 | 0.76483
FTBS - 230 | 2026-02-01 | 99.8149 | FTBS | 230 | 0.1851 | 1.2439
FTBS - 230 | 2026-03-01 | 99.2274 | FTBS | 230 | 0.7726 | 5.7481
FTBS - 230 | 2026-04-01 | 97.6125 | FTBS | 230 | 2.3875 | 17.19
FTBS - 230 | 2026-05-01 | 99.955 | FTBS | 230 | 0.045 | 0.3348
FTBS - 230 | 2026-06-01 | 99.762 | FTBS | 230 | 0.238 | 1.7136
FTBS - 230 | 2026-07-01 | 99.8382 | FTBS | 230 | 0.1618 | 1.2038
FTBS - 230 | 2026-08-01 | 99.9795 | FTBS | 230 | 0.0205 | 0.15252
FTBS - 230 | 2026-09-01 | 99.7604 | FTBS | 230 | 0.2396 | 1.7251
FTBS - 500 | 2011-01-01 | 97.1374 | FTBS | 500 | 2.8626 | 21.2977
FTBS - 500 | 2011-02-01 | 97.1124 | FTBS | 500 | 2.8876 | 19.4047
FTBS - 500 | 2011-03-01 | 96.7517 | FTBS | 500 | 3.2483 | 24.1674
FTBS - 500 | 2011-04-01 | 98.0522 | FTBS | 500 | 1.9478 | 14.0242
FTBS - 500 | 2011-05-01 | 98.0528 | FTBS | 500 | 1.9472 | 14.4872
FTBS - 500 | 2011-06-01 | 99.2129 | FTBS | 500 | 0.7871 | 5.6671
FTBS - 500 | 2011-07-01 | 99.9159 | FTBS | 500 | 0.0841 | 0.6257
FTBS - 500 | 2011-08-01 | 99.9891 | FTBS | 500 | 0.0109 | 0.081096
FTBS - 500 | 2011-09-01 | 99.1979 | FTBS | 500 | 0.8021 | 5.7751
FTBS - 500 | 2011-10-01 | 99.934 | FTBS | 500 | 0.066 | 0.49104
FTBS - 500 | 2011-11-01 | 97.9528 | FTBS | 500 | 2.0472 | 14.7398
FTBS - 500 | 2011-12-01 | 99.643 | FTBS | 500 | 0.357 | 2.6561
FTBS - 500 | 2012-01-01 | 99.8652 | FTBS | 500 | 0.1348 | 1.0029
FTBS - 500 | 2012-02-01 | 99.9847 | FTBS | 500 | 0.0153 | 0.10649
FTBS - 500 | 2012-03-01 | 99.9835 | FTBS | 500 | 0.0165 | 0.12276
FTBS - 500 | 2012-04-01 | 99.9014 | FTBS | 500 | 0.0986 | 0.70992
FTBS - 500 | 2012-05-01 | 99.8008 | FTBS | 500 | 0.1992 | 1.482
FTBS - 500 | 2012-06-01 | 99.8197 | FTBS | 500 | 0.1803 | 1.2982
FTBS - 500 | 2012-07-01 | 99.9775 | FTBS | 500 | 0.0225 | 0.1674
FTBS - 500 | 2012-08-01 | 99.6913 | FTBS | 500 | 0.3087 | 2.2967
FTBS - 500 | 2012-09-01 | 98.1791 | FTBS | 500 | 1.8209 | 13.1105
FTBS - 500 | 2012-10-01 | 96.0695 | FTBS | 500 | 3.9305 | 29.2429
FTBS - 500 | 2012-11-01 | 99.0104 | FTBS | 500 | 0.9896 | 7.1251
FTBS - 500 | 2012-12-01 | 99.6743 | FTBS | 500 | 0.3257 | 2.4232
FTBS - 500 | 2013-01-01 | 99.9876 | FTBS | 500 | 0.0124 | 0.092256
FTBS - 500 | 2013-02-01 | 99.8305 | FTBS | 500 | 0.1695 | 1.139
FTBS - 500 | 2013-03-01 | 99.519 | FTBS | 500 | 0.481 | 3.5786
FTBS - 500 | 2013-04-01 | 99.8823 | FTBS | 500 | 0.1177 | 0.84744
FTBS - 500 | 2013-05-01 | 99.9518 | FTBS | 500 | 0.0482 | 0.35861
FTBS - 500 | 2013-06-01 | 99.9797 | FTBS | 500 | 0.0203 | 0.14616
FTBS - 500 | 2013-07-01 | 99.7765 | FTBS | 500 | 0.2235 | 1.6628
FTBS - 500 | 2013-08-01 | 99.0556 | FTBS | 500 | 0.9444 | 7.0263
FTBS - 500 | 2013-09-01 | 99.729 | FTBS | 500 | 0.271 | 1.9512
FTBS - 500 | 2013-10-01 | 99.6512 | FTBS | 500 | 0.3488 | 2.5951
FTBS - 500 | 2013-11-01 | 99.5613 | FTBS | 500 | 0.4387 | 3.1586
FTBS - 500 | 2013-12-01 | 99.6582 | FTBS | 500 | 0.3418 | 2.543
FTBS - 500 | 2014-01-01 | 99.9276 | FTBS | 500 | 0.0724 | 0.53866
FTBS - 500 | 2014-02-01 | 99.9271 | FTBS | 500 | 0.0729 | 0.48989
FTBS - 500 | 2014-03-01 | 99.8341 | FTBS | 500 | 0.1659 | 1.2343
FTBS - 500 | 2014-04-01 | 99.983 | FTBS | 500 | 0.017 | 0.1224
FTBS - 500 | 2014-05-01 | 99.8656 | FTBS | 500 | 0.1344 | 0.99994
FTBS - 500 | 2014-06-01 | 99.8962 | FTBS | 500 | 0.1038 | 0.74736
FTBS - 500 | 2014-07-01 | 99.9128 | FTBS | 500 | 0.0872 | 0.64877
FTBS - 500 | 2014-08-01 | 99.9659 | FTBS | 500 | 0.0341 | 0.2537
FTBS - 500 | 2014-09-01 | 99.8277 | FTBS | 500 | 0.1723 | 1.2406
FTBS - 500 | 2014-10-01 | 99.8978 | FTBS | 500 | 0.1022 | 0.76037
FTBS - 500 | 2014-11-01 | 99.5616 | FTBS | 500 | 0.4384 | 3.1565
FTBS - 500 | 2014-12-01 | 99.8843 | FTBS | 500 | 0.1157 | 0.86081
FTBS - 500 | 2015-01-01 | 99.8862 | FTBS | 500 | 0.1138 | 0.84667
FTBS - 500 | 2015-02-01 | 99.9147 | FTBS | 500 | 0.0853 | 0.57322
FTBS - 500 | 2015-03-01 | 99.767 | FTBS | 500 | 0.233 | 1.7335
FTBS - 500 | 2015-04-01 | 99.9806 | FTBS | 500 | 0.0194 | 0.13968
FTBS - 500 | 2015-05-01 | 99.9307 | FTBS | 500 | 0.0693 | 0.51559
FTBS - 500 | 2015-06-01 | 99.8536 | FTBS | 500 | 0.1464 | 1.0541
FTBS - 500 | 2015-07-01 | 99.8394 | FTBS | 500 | 0.1606 | 1.1949
FTBS - 500 | 2015-08-01 | 99.5267 | FTBS | 500 | 0.4733 | 3.5214
FTBS - 500 | 2015-09-01 | 99.7337 | FTBS | 500 | 0.2663 | 1.9174
FTBS - 500 | 2015-10-01 | 99.9135 | FTBS | 500 | 0.0865 | 0.64356
FTBS - 500 | 2015-11-01 | 99.5238 | FTBS | 500 | 0.4762 | 3.4286
FTBS - 500 | 2015-12-01 | 99.5596 | FTBS | 500 | 0.4404 | 3.2766
FTBS - 500 | 2016-01-01 | 99.879 | FTBS | 500 | 0.121 | 0.90024
FTBS - 500 | 2016-02-01 | 99.9363 | FTBS | 500 | 0.0637 | 0.44335
FTBS - 500 | 2016-03-01 | 99.9171 | FTBS | 500 | 0.0829 | 0.61678
FTBS - 500 | 2016-04-01 | 99.7192 | FTBS | 500 | 0.2808 | 2.0218
FTBS - 500 | 2016-05-01 | 99.6757 | FTBS | 500 | 0.3243 | 2.4128
FTBS - 500 | 2016-06-01 | 99.9297 | FTBS | 500 | 0.0703 | 0.50616
FTBS - 500 | 2016-07-01 | 99.7808 | FTBS | 500 | 0.2192 | 1.6308
FTBS - 500 | 2016-08-01 | 99.6838 | FTBS | 500 | 0.3162 | 2.3525
FTBS - 500 | 2016-09-01 | 99.6477 | FTBS | 500 | 0.3523 | 2.5366
FTBS - 500 | 2016-10-01 | 99.6827 | FTBS | 500 | 0.3173 | 2.3607
FTBS - 500 | 2016-11-01 | 99.841 | FTBS | 500 | 0.159 | 1.1448
FTBS - 500 | 2016-12-01 | 98.895 | FTBS | 500 | 1.105 | 8.2212
FTBS - 500 | 2017-01-01 | 99.4332 | FTBS | 500 | 0.5668 | 4.217
FTBS - 500 | 2017-02-01 | 99.6245 | FTBS | 500 | 0.3755 | 2.5234
FTBS - 500 | 2017-03-01 | 99.8299 | FTBS | 500 | 0.1701 | 1.2655
FTBS - 500 | 2017-04-01 | 99.4559 | FTBS | 500 | 0.5441 | 3.9175
FTBS - 500 | 2017-05-01 | 99.7837 | FTBS | 500 | 0.2163 | 1.6093
FTBS - 500 | 2017-06-01 | 99.7333 | FTBS | 500 | 0.2667 | 1.9202
FTBS - 500 | 2017-07-01 | 99.6892 | FTBS | 500 | 0.3108 | 2.3124
FTBS - 500 | 2017-08-01 | 99.5678 | FTBS | 500 | 0.4322 | 3.2156
FTBS - 500 | 2017-09-01 | 99.8681 | FTBS | 500 | 0.1319 | 0.94968
FTBS - 500 | 2017-10-01 | 99.2531 | FTBS | 500 | 0.7469 | 5.5569
FTBS - 500 | 2017-11-01 | 98.9259 | FTBS | 500 | 1.0741 | 7.7335
FTBS - 500 | 2017-12-01 | 99.9131 | FTBS | 500 | 0.0869 | 0.64654
FTBS - 500 | 2018-01-01 | 99.7204 | FTBS | 500 | 0.2796 | 2.0802
FTBS - 500 | 2018-02-01 | 99.8039 | FTBS | 500 | 0.1961 | 1.3178
FTBS - 500 | 2018-03-01 | 99.1159 | FTBS | 500 | 0.8841 | 6.5777
FTBS - 500 | 2018-04-01 | 98.5964 | FTBS | 500 | 1.4036 | 10.1059
FTBS - 500 | 2018-05-01 | 99.8493 | FTBS | 500 | 0.1507 | 1.1212
FTBS - 500 | 2018-06-01 | 99.7157 | FTBS | 500 | 0.2843 | 2.047
FTBS - 500 | 2018-07-01 | 99.7844 | FTBS | 500 | 0.2156 | 1.6041
FTBS - 500 | 2018-08-01 | 99.799 | FTBS | 500 | 0.201 | 1.4954
FTBS - 500 | 2018-09-01 | 99.7682 | FTBS | 500 | 0.2318 | 1.669
FTBS - 500 | 2018-10-01 | 99.6585 | FTBS | 500 | 0.3415 | 2.5408
FTBS - 500 | 2018-11-01 | 98.4303 | FTBS | 500 | 1.5697 | 11.3018
FTBS - 500 | 2018-12-01 | 99.444 | FTBS | 500 | 0.556 | 4.1366
FTBS - 500 | 2019-01-01 | 99.6197 | FTBS | 500 | 0.3803 | 2.8294
FTBS - 500 | 2019-02-01 | 99.877 | FTBS | 500 | 0.123 | 0.82656
FTBS - 500 | 2019-03-01 | 99.9362 | FTBS | 500 | 0.0638 | 0.47467
FTBS - 500 | 2019-04-01 | 99.899 | FTBS | 500 | 0.101 | 0.7272
FTBS - 500 | 2019-05-01 | 99.8402 | FTBS | 500 | 0.1598 | 1.1889
FTBS - 500 | 2019-06-01 | 97.587 | FTBS | 500 | 2.413 | 17.3736
FTBS - 500 | 2019-07-01 | 99.3356 | FTBS | 500 | 0.6644 | 4.9431
FTBS - 500 | 2019-08-01 | 99.5952 | FTBS | 500 | 0.4048 | 3.0117
FTBS - 500 | 2019-09-01 | 98.7086 | FTBS | 500 | 1.2914 | 9.2981
FTBS - 500 | 2019-10-01 | 96.9801 | FTBS | 500 | 3.0199 | 22.4681
FTBS - 500 | 2019-11-01 | 98.3314 | FTBS | 500 | 1.6686 | 12.0139
FTBS - 500 | 2019-12-01 | 98.5487 | FTBS | 500 | 1.4513 | 10.7977
FTBS - 500 | 2020-01-01 | 98.5065 | FTBS | 500 | 1.4935 | 11.1116
FTBS - 500 | 2020-02-01 | 97.6011 | FTBS | 500 | 2.3989 | 16.6963
FTBS - 500 | 2020-03-01 | 96.6829 | FTBS | 500 | 3.3171 | 24.6792
FTBS - 500 | 2020-04-01 | 95.592 | FTBS | 500 | 4.408 | 31.7376
FTBS - 500 | 2020-05-01 | 97.6377 | FTBS | 500 | 2.3623 | 17.5755
FTBS - 500 | 2020-06-01 | 98.4081 | FTBS | 500 | 1.5919 | 11.4617
FTBS - 500 | 2020-07-01 | 98.5234 | FTBS | 500 | 1.4766 | 10.9859
FTBS - 500 | 2020-08-01 | 97.9649 | FTBS | 500 | 2.0351 | 15.1411
FTBS - 500 | 2020-09-01 | 98.4311 | FTBS | 500 | 1.5689 | 11.2961
FTBS - 500 | 2020-10-01 | 98.2865 | FTBS | 500 | 1.7135 | 12.7484
FTBS - 500 | 2020-11-01 | 98.0484 | FTBS | 500 | 1.9516 | 14.0515
FTBS - 500 | 2020-12-01 | 97.1617 | FTBS | 500 | 2.8383 | 21.117
FTBS - 500 | 2021-01-01 | 97.3567 | FTBS | 500 | 2.6433 | 19.6662
FTBS - 500 | 2021-02-01 | 97.3151 | FTBS | 500 | 2.6849 | 18.0425
FTBS - 500 | 2021-03-01 | 97.2314 | FTBS | 500 | 2.7686 | 20.5984
FTBS - 500 | 2021-04-01 | 97.269 | FTBS | 500 | 2.731 | 19.6632
FTBS - 500 | 2021-05-01 | 97.69 | FTBS | 500 | 2.31 | 17.1864
FTBS - 500 | 2021-06-01 | 98.2119 | FTBS | 500 | 1.7881 | 12.8743
FTBS - 500 | 2021-07-01 | 98.4765 | FTBS | 500 | 1.5235 | 11.3348
FTBS - 500 | 2021-08-01 | 98.6033 | FTBS | 500 | 1.3967 | 10.3914
FTBS - 500 | 2021-09-01 | 98.3688 | FTBS | 500 | 1.6312 | 11.7446
FTBS - 500 | 2021-10-01 | 98.4911 | FTBS | 500 | 1.5089 | 11.2262
FTBS - 500 | 2021-11-01 | 98.5483 | FTBS | 500 | 1.4517 | 10.4522
FTBS - 500 | 2021-12-01 | 98.6292 | FTBS | 500 | 1.3708 | 10.1988
FTBS - 500 | 2022-01-01 | 98.5331 | FTBS | 500 | 1.4669 | 10.9137
FTBS - 500 | 2022-02-01 | 98.5334 | FTBS | 500 | 1.4666 | 9.8556
FTBS - 500 | 2022-03-01 | 98.3546 | FTBS | 500 | 1.6454 | 12.2418
FTBS - 500 | 2022-04-01 | 98.545 | FTBS | 500 | 1.455 | 10.476
FTBS - 500 | 2022-05-01 | 97.2871 | FTBS | 500 | 2.7129 | 20.184
FTBS - 500 | 2022-06-01 | 97.8862 | FTBS | 500 | 2.1138 | 15.2194
FTBS - 500 | 2022-07-01 | 98.431 | FTBS | 500 | 1.569 | 11.6734
FTBS - 500 | 2022-08-01 | 98.5915 | FTBS | 500 | 1.4085 | 10.4792
FTBS - 500 | 2022-09-01 | 98.7243 | FTBS | 500 | 1.2757 | 9.185
FTBS - 500 | 2022-10-01 | 98.6824 | FTBS | 500 | 1.3176 | 9.8029
FTBS - 500 | 2022-11-01 | 98.4551 | FTBS | 500 | 1.5449 | 11.1233
FTBS - 500 | 2022-12-01 | 98.5397 | FTBS | 500 | 1.4603 | 10.8646
FTBS - 500 | 2023-01-01 | 98.4738 | FTBS | 500 | 1.5262 | 11.3549
FTBS - 500 | 2023-02-01 | 98.3364 | FTBS | 500 | 1.6636 | 11.1794
FTBS - 500 | 2023-03-01 | 98.6765 | FTBS | 500 | 1.3235 | 9.8468
FTBS - 500 | 2023-04-01 | 97.8126 | FTBS | 500 | 2.1874 | 15.7493
FTBS - 500 | 2023-05-01 | 97.4911 | FTBS | 500 | 2.5089 | 18.6662
FTBS - 500 | 2023-06-01 | 98.5454 | FTBS | 500 | 1.4546 | 10.4731
FTBS - 500 | 2023-07-01 | 98.6465 | FTBS | 500 | 1.3535 | 10.07
FTBS - 500 | 2023-08-01 | 97.0162 | FTBS | 500 | 2.9838 | 22.1995
FTBS - 500 | 2023-09-01 | 97.4013 | FTBS | 500 | 2.5987 | 18.7106
FTBS - 500 | 2023-10-01 | 97.0864 | FTBS | 500 | 2.9136 | 21.6772
FTBS - 500 | 2023-11-01 | 94.8746 | FTBS | 500 | 5.1254 | 36.9029
FTBS - 500 | 2023-12-01 | 96.2582 | FTBS | 500 | 3.7418 | 27.839
FTBS - 500 | 2024-01-01 | 96.4395 | FTBS | 500 | 3.5605 | 26.4901
FTBS - 500 | 2024-02-01 | 96.3753 | FTBS | 500 | 3.6247 | 25.2279
FTBS - 500 | 2024-03-01 | 96.6772 | FTBS | 500 | 3.3228 | 24.7216
FTBS - 500 | 2024-04-01 | 97.4223 | FTBS | 500 | 2.5777 | 18.5594
FTBS - 500 | 2024-05-01 | 97.0275 | FTBS | 500 | 2.9725 | 22.1154
FTBS - 500 | 2024-06-01 | 96.2959 | FTBS | 500 | 3.7041 | 26.6695
FTBS - 500 | 2024-07-01 | 96.374 | FTBS | 500 | 3.626 | 26.9774
FTBS - 500 | 2024-08-01 | 95.9997 | FTBS | 500 | 4.0003 | 29.7622
FTBS - 500 | 2024-09-01 | 94.7482 | FTBS | 500 | 5.2518 | 37.813
FTBS - 500 | 2024-10-01 | 96.135 | FTBS | 500 | 3.865 | 28.7556
FTBS - 500 | 2024-11-01 | 96.3379 | FTBS | 500 | 3.6621 | 26.3671
FTBS - 500 | 2024-12-01 | 97.0865 | FTBS | 500 | 2.9135 | 21.6764
FTBS - 500 | 2025-01-01 | 96.7 | FTBS | 500 | 3.3 | 24.552
FTBS - 500 | 2025-02-01 | 98.3747 | FTBS | 500 | 1.6253 | 10.922
FTBS - 500 | 2025-03-01 | 97.9136 | FTBS | 500 | 2.0864 | 15.5228
FTBS - 500 | 2025-04-01 | 97.3814 | FTBS | 500 | 2.6186 | 18.8539
FTBS - 500 | 2025-05-01 | 96.5554 | FTBS | 500 | 3.4446 | 25.6278
FTBS - 500 | 2025-06-01 | 96.932 | FTBS | 500 | 3.068 | 22.0896
FTBS - 500 | 2025-07-01 | 95.4508 | FTBS | 500 | 4.5492 | 33.846
FTBS - 500 | 2025-08-01 | 96.8687 | FTBS | 500 | 3.1313 | 23.2969
FTBS - 500 | 2025-09-01 | 98.5741 | FTBS | 500 | 1.4259 | 10.2665
FTBS - 500 | 2025-10-01 | 97.4825 | FTBS | 500 | 2.5175 | 18.7302
FTBS - 500 | 2025-11-01 | 96.1861 | FTBS | 500 | 3.8139 | 27.4601
FTBS - 500 | 2025-12-01 | 96.1884 | FTBS | 500 | 3.8116 | 28.3583
FTBS - 500 | 2026-01-01 | 96.7591 | FTBS | 500 | 3.2409 | 24.1123
FTBS - 500 | 2026-02-01 | 95.8494 | FTBS | 500 | 4.1506 | 27.892
FTBS - 500 | 2026-03-01 | 93.7154 | FTBS | 500 | 6.2846 | 46.7574
FTBS - 500 | 2026-04-01 | 95.871 | FTBS | 500 | 4.129 | 29.7288
FTBS - 500 | 2026-05-01 | 96.1527 | FTBS | 500 | 3.8473 | 28.6239
FTBS - 500 | 2026-06-01 | 96.4542 | FTBS | 500 | 3.5458 | 25.5298
FTBS - 500 | 2026-07-01 | 95.638 | FTBS | 500 | 4.362 | 32.4533
FTBS - 500 | 2026-08-01 | 96.0861 | FTBS | 500 | 3.9139 | 29.1194
FTBS - 500 | 2026-09-01 | 94.5553 | FTBS | 500 | 5.4447 | 39.2018
FTBS - 765 | 2011-01-01 | 99.991 | FTBS | 765 | 0.009 | 0.06696
FTBS - 765 | 2011-02-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2011-03-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2011-04-01 | 99.9942 | FTBS | 765 | 0.0058 | 0.04176
FTBS - 765 | 2011-05-01 | 99.8864 | FTBS | 765 | 0.1136 | 0.84518
FTBS - 765 | 2011-06-01 | 99.819 | FTBS | 765 | 0.181 | 1.3032
FTBS - 765 | 2011-07-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2011-08-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2011-09-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2011-10-01 | 99.9434 | FTBS | 765 | 0.0566 | 0.4211
FTBS - 765 | 2011-11-01 | 99.9575 | FTBS | 765 | 0.0425 | 0.306
FTBS - 765 | 2011-12-01 | 99.9344 | FTBS | 765 | 0.0656 | 0.48806
FTBS - 765 | 2012-01-01 | 99.8962 | FTBS | 765 | 0.1038 | 0.77227
FTBS - 765 | 2012-02-01 | 99.3865 | FTBS | 765 | 0.6135 | 4.27
FTBS - 765 | 2012-03-01 | 99.6484 | FTBS | 765 | 0.3516 | 2.6159
FTBS - 765 | 2012-04-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2012-05-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2012-06-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2012-07-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2012-08-01 | 99.985 | FTBS | 765 | 0.015 | 0.1116
FTBS - 765 | 2012-09-01 | 99.9913 | FTBS | 765 | 0.0087 | 0.06264
FTBS - 765 | 2012-10-01 | 99.9981 | FTBS | 765 | 0.0019 | 0.014136
FTBS - 765 | 2012-11-01 | 99.8844 | FTBS | 765 | 0.1156 | 0.83232
FTBS - 765 | 2012-12-01 | 99.8794 | FTBS | 765 | 0.1206 | 0.89726
FTBS - 765 | 2013-01-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2013-02-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2013-03-01 | 99.8984 | FTBS | 765 | 0.1016 | 0.7559
FTBS - 765 | 2013-04-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2013-05-01 | 99.8637 | FTBS | 765 | 0.1363 | 1.0141
FTBS - 765 | 2013-06-01 | 99.7644 | FTBS | 765 | 0.2356 | 1.6963
FTBS - 765 | 2013-07-01 | 99.8808 | FTBS | 765 | 0.1192 | 0.88685
FTBS - 765 | 2013-08-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2013-09-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2013-10-01 | 99.9354 | FTBS | 765 | 0.0646 | 0.48062
FTBS - 765 | 2013-11-01 | 99.9942 | FTBS | 765 | 0.0058 | 0.04176
FTBS - 765 | 2013-12-01 | 98.4632 | FTBS | 765 | 1.5368 | 11.4338
FTBS - 765 | 2014-01-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2014-02-01 | 99.5785 | FTBS | 765 | 0.4215 | 2.8325
FTBS - 765 | 2014-03-01 | 99.9156 | FTBS | 765 | 0.0844 | 0.62794
FTBS - 765 | 2014-04-01 | 99.9998 | FTBS | 765 | 0.0002 | 0.00144
FTBS - 765 | 2014-05-01 | 99.6081 | FTBS | 765 | 0.3919 | 2.9157
FTBS - 765 | 2014-06-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2014-07-01 | 99.9988 | FTBS | 765 | 0.0012 | 0.008928
FTBS - 765 | 2014-08-01 | 99.9294 | FTBS | 765 | 0.0706 | 0.52526
FTBS - 765 | 2014-09-01 | 99.9751 | FTBS | 765 | 0.0249 | 0.17928
FTBS - 765 | 2014-10-01 | 99.9996 | FTBS | 765 | 0.0004 | 0.002976
FTBS - 765 | 2014-11-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2014-12-01 | 99.968 | FTBS | 765 | 0.032 | 0.23808
FTBS - 765 | 2015-01-01 | 99.7982 | FTBS | 765 | 0.2018 | 1.5014
FTBS - 765 | 2015-02-01 | 99.7761 | FTBS | 765 | 0.2239 | 1.5046
FTBS - 765 | 2015-03-01 | 99.8247 | FTBS | 765 | 0.1753 | 1.3042
FTBS - 765 | 2015-04-01 | 99.4708 | FTBS | 765 | 0.5292 | 3.8102
FTBS - 765 | 2015-05-01 | 99.8948 | FTBS | 765 | 0.1052 | 0.78269
FTBS - 765 | 2015-06-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2015-07-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2015-08-01 | 99.9705 | FTBS | 765 | 0.0295 | 0.21948
FTBS - 765 | 2015-09-01 | 99.8402 | FTBS | 765 | 0.1598 | 1.1506
FTBS - 765 | 2015-10-01 | 99.313 | FTBS | 765 | 0.687 | 5.1113
FTBS - 765 | 2015-11-01 | 99.8445 | FTBS | 765 | 0.1555 | 1.1196
FTBS - 765 | 2015-12-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2016-01-01 | 99.6419 | FTBS | 765 | 0.3581 | 2.6643
FTBS - 765 | 2016-02-01 | 99.9908 | FTBS | 765 | 0.0092 | 0.064032
FTBS - 765 | 2016-03-01 | 99.9292 | FTBS | 765 | 0.0708 | 0.52675
FTBS - 765 | 2016-04-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2016-05-01 | 98.3447 | FTBS | 765 | 1.6553 | 12.3154
FTBS - 765 | 2016-06-01 | 99.9648 | FTBS | 765 | 0.0352 | 0.25344
FTBS - 765 | 2016-07-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2016-08-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2016-09-01 | 99.7116 | FTBS | 765 | 0.2884 | 2.0765
FTBS - 765 | 2016-10-01 | 99.8403 | FTBS | 765 | 0.1597 | 1.1882
FTBS - 765 | 2016-11-01 | 99.7199 | FTBS | 765 | 0.2801 | 2.0167
FTBS - 765 | 2016-12-01 | 99.9986 | FTBS | 765 | 0.0014 | 0.010416
FTBS - 765 | 2017-01-01 | 99.7944 | FTBS | 765 | 0.2056 | 1.5297
FTBS - 765 | 2017-02-01 | 98.2901 | FTBS | 765 | 1.7099 | 11.4905
FTBS - 765 | 2017-03-01 | 99.8026 | FTBS | 765 | 0.1974 | 1.4687
FTBS - 765 | 2017-04-01 | 99.9483 | FTBS | 765 | 0.0517 | 0.37224
FTBS - 765 | 2017-05-01 | 98.7091 | FTBS | 765 | 1.2909 | 9.6043
FTBS - 765 | 2017-06-01 | 99.945 | FTBS | 765 | 0.055 | 0.396
FTBS - 765 | 2017-07-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2017-08-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2017-09-01 | 99.6566 | FTBS | 765 | 0.3434 | 2.4725
FTBS - 765 | 2017-10-01 | 99.839 | FTBS | 765 | 0.161 | 1.1978
FTBS - 765 | 2017-11-01 | 99.9268 | FTBS | 765 | 0.0732 | 0.52704
FTBS - 765 | 2017-12-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2018-01-01 | 99.7604 | FTBS | 765 | 0.2396 | 1.7826
FTBS - 765 | 2018-02-01 | 99.8838 | FTBS | 765 | 0.1162 | 0.78086
FTBS - 765 | 2018-03-01 | 99.2777 | FTBS | 765 | 0.7223 | 5.3739
FTBS - 765 | 2018-04-01 | 99.4457 | FTBS | 765 | 0.5543 | 3.991
FTBS - 765 | 2018-05-01 | 99.3137 | FTBS | 765 | 0.6863 | 5.1061
FTBS - 765 | 2018-06-01 | 98.7741 | FTBS | 765 | 1.2259 | 8.8265
FTBS - 765 | 2018-07-01 | 99.0634 | FTBS | 765 | 0.9366 | 6.9683
FTBS - 765 | 2018-08-01 | 99.9488 | FTBS | 765 | 0.0512 | 0.38093
FTBS - 765 | 2018-09-01 | 99.851 | FTBS | 765 | 0.149 | 1.0728
FTBS - 765 | 2018-10-01 | 99.999 | FTBS | 765 | 0.001 | 0.00744
FTBS - 765 | 2018-11-01 | 99.9998 | FTBS | 765 | 0.0002 | 0.00144
FTBS - 765 | 2018-12-01 | 98.0092 | FTBS | 765 | 1.9908 | 14.8116
FTBS - 765 | 2019-01-01 | 99.9886 | FTBS | 765 | 0.0114 | 0.084816
FTBS - 765 | 2019-02-01 | 98.7851 | FTBS | 765 | 1.2149 | 8.1641
FTBS - 765 | 2019-03-01 | 99.8026 | FTBS | 765 | 0.1974 | 1.4687
FTBS - 765 | 2019-04-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2019-05-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2019-06-01 | 99.8931 | FTBS | 765 | 0.1069 | 0.76968
FTBS - 765 | 2019-07-01 | 99.7729 | FTBS | 765 | 0.2271 | 1.6896
FTBS - 765 | 2019-08-01 | 99.9654 | FTBS | 765 | 0.0346 | 0.25742
FTBS - 765 | 2019-09-01 | 99.8113 | FTBS | 765 | 0.1887 | 1.3586
FTBS - 765 | 2019-10-01 | 99.8508 | FTBS | 765 | 0.1492 | 1.11
FTBS - 765 | 2019-11-01 | 99.8925 | FTBS | 765 | 0.1075 | 0.774
FTBS - 765 | 2019-12-01 | 99.7974 | FTBS | 765 | 0.2026 | 1.5073
FTBS - 765 | 2020-01-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2020-02-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2020-03-01 | 99.9609 | FTBS | 765 | 0.0391 | 0.2909
FTBS - 765 | 2020-04-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2020-05-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2020-06-01 | 99.9963 | FTBS | 765 | 0.0037 | 0.02664
FTBS - 765 | 2020-07-01 | 99.0219 | FTBS | 765 | 0.9781 | 7.2771
FTBS - 765 | 2020-08-01 | 99.8052 | FTBS | 765 | 0.1948 | 1.4493
FTBS - 765 | 2020-09-01 | 99.9836 | FTBS | 765 | 0.0164 | 0.11808
FTBS - 765 | 2020-10-01 | 99.7821 | FTBS | 765 | 0.2179 | 1.6212
FTBS - 765 | 2020-11-01 | 99.9654 | FTBS | 765 | 0.0346 | 0.24912
FTBS - 765 | 2020-12-01 | 99.9249 | FTBS | 765 | 0.0751 | 0.55874
FTBS - 765 | 2021-01-01 | 99.8049 | FTBS | 765 | 0.1951 | 1.4515
FTBS - 765 | 2021-02-01 | 99.9183 | FTBS | 765 | 0.0817 | 0.54902
FTBS - 765 | 2021-03-01 | 99.9996 | FTBS | 765 | 0.0004 | 0.002976
FTBS - 765 | 2021-04-01 | 99.6961 | FTBS | 765 | 0.3039 | 2.1881
FTBS - 765 | 2021-05-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2021-06-01 | 99.5864 | FTBS | 765 | 0.4136 | 2.9779
FTBS - 765 | 2021-07-01 | 99.7978 | FTBS | 765 | 0.2022 | 1.5044
FTBS - 765 | 2021-08-01 | 99.8835 | FTBS | 765 | 0.1165 | 0.86676
FTBS - 765 | 2021-09-01 | 99.8279 | FTBS | 765 | 0.1721 | 1.2391
FTBS - 765 | 2021-10-01 | 99.8868 | FTBS | 765 | 0.1132 | 0.84221
FTBS - 765 | 2021-11-01 | 99.1888 | FTBS | 765 | 0.8112 | 5.8406
FTBS - 765 | 2021-12-01 | 99.9708 | FTBS | 765 | 0.0292 | 0.21725
FTBS - 765 | 2022-01-01 | 99.9996 | FTBS | 765 | 0.0004 | 0.002976
FTBS - 765 | 2022-02-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2022-03-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2022-04-01 | 99.8763 | FTBS | 765 | 0.1237 | 0.89064
FTBS - 765 | 2022-05-01 | 99.6229 | FTBS | 765 | 0.3771 | 2.8056
FTBS - 765 | 2022-06-01 | 99.7098 | FTBS | 765 | 0.2902 | 2.0894
FTBS - 765 | 2022-07-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2022-08-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2022-09-01 | 99.8018 | FTBS | 765 | 0.1982 | 1.427
FTBS - 765 | 2022-10-01 | 99.5721 | FTBS | 765 | 0.4279 | 3.1836
FTBS - 765 | 2022-11-01 | 99.8128 | FTBS | 765 | 0.1872 | 1.3478
FTBS - 765 | 2022-12-01 | 99.8909 | FTBS | 765 | 0.1091 | 0.8117
FTBS - 765 | 2023-01-01 | 99.9988 | FTBS | 765 | 0.0012 | 0.008928
FTBS - 765 | 2023-02-01 | 99.6281 | FTBS | 765 | 0.3719 | 2.4992
FTBS - 765 | 2023-03-01 | 99.9899 | FTBS | 765 | 0.0101 | 0.075144
FTBS - 765 | 2023-04-01 | 99.8983 | FTBS | 765 | 0.1017 | 0.73224
FTBS - 765 | 2023-05-01 | 99.9637 | FTBS | 765 | 0.0363 | 0.27007
FTBS - 765 | 2023-06-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2023-07-01 | 99.6311 | FTBS | 765 | 0.3689 | 2.7446
FTBS - 765 | 2023-08-01 | 95.3645 | FTBS | 765 | 4.6355 | 34.4881
FTBS - 765 | 2023-09-01 | 94.9176 | FTBS | 765 | 5.0824 | 36.5933
FTBS - 765 | 2023-10-01 | 99.0298 | FTBS | 765 | 0.9702 | 7.2183
FTBS - 765 | 2023-11-01 | 99.7804 | FTBS | 765 | 0.2196 | 1.5811
FTBS - 765 | 2023-12-01 | 99.9783 | FTBS | 765 | 0.0217 | 0.16145
FTBS - 765 | 2024-01-01 | 99.9621 | FTBS | 765 | 0.0379 | 0.28198
FTBS - 765 | 2024-02-01 | 99.4875 | FTBS | 765 | 0.5125 | 3.567
FTBS - 765 | 2024-03-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2024-04-01 | 99.1284 | FTBS | 765 | 0.8716 | 6.2755
FTBS - 765 | 2024-05-01 | 93.8957 | FTBS | 765 | 6.1043 | 45.416
FTBS - 765 | 2024-06-01 | 98.4917 | FTBS | 765 | 1.5083 | 10.8598
FTBS - 765 | 2024-07-01 | 87.4253 | FTBS | 765 | 12.5747 | 93.5558
FTBS - 765 | 2024-08-01 | 89.0007 | FTBS | 765 | 10.9993 | 81.8348
FTBS - 765 | 2024-09-01 | 91.6666 | FTBS | 765 | 8.3334 | 60.0005
FTBS - 765 | 2024-10-01 | 86.0972 | FTBS | 765 | 13.9028 | 103.4368
FTBS - 765 | 2024-11-01 | 84.6163 | FTBS | 765 | 15.3837 | 110.7626
FTBS - 765 | 2024-12-01 | 86.9222 | FTBS | 765 | 13.0778 | 97.2988
FTBS - 765 | 2025-01-01 | 89.8646 | FTBS | 765 | 10.1354 | 75.4074
FTBS - 765 | 2025-02-01 | 93.3909 | FTBS | 765 | 6.6091 | 44.4132
FTBS - 765 | 2025-03-01 | 83.2722 | FTBS | 765 | 16.7278 | 124.4548
FTBS - 765 | 2025-04-01 | 83.3065 | FTBS | 765 | 16.6935 | 120.1932
FTBS - 765 | 2025-05-01 | 82.8744 | FTBS | 765 | 17.1256 | 127.4145
FTBS - 765 | 2025-06-01 | 82.6763 | FTBS | 765 | 17.3237 | 124.7306
FTBS - 765 | 2025-07-01 | 82.9433 | FTBS | 765 | 17.0567 | 126.9018
FTBS - 765 | 2025-08-01 | 67.2076 | FTBS | 765 | 32.7924 | 243.9755
FTBS - 765 | 2025-09-01 | 83.2862 | FTBS | 765 | 16.7138 | 120.3394
FTBS - 765 | 2025-10-01 | 83.2836 | FTBS | 765 | 16.7164 | 124.37
FTBS - 765 | 2025-11-01 | 83.3333 | FTBS | 765 | 16.6667 | 120.0002
FTBS - 765 | 2025-12-01 | 83.3142 | FTBS | 765 | 16.6858 | 124.1424
FTBS - 765 | 2026-01-01 | 83.1227 | FTBS | 765 | 16.8773 | 125.5671
FTBS - 765 | 2026-02-01 | 85.1192 | FTBS | 765 | 14.8808 | 99.999
FTBS - 765 | 2026-03-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2026-04-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2026-05-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2026-06-01 | 100 | FTBS | 765 | 0 | 0
FTBS - 765 | 2026-07-01 | 99.9998 | FTBS | 765 | 0.0002 | 0.001488
FTBS - 765 | 2026-08-01 | 99.2642 | FTBS | 765 | 0.7358 | 5.4744
FTBS - 765 | 2026-09-01 | 97.7071 | FTBS | 765 | 2.2929 | 16.5089
FTCE - 10.5 | 2011-01-01 | 92.8125 | FTCE | 10.5 | 7.1875 | 53.475
FTCE - 10.5 | 2011-02-01 | 99.8722 | FTCE | 10.5 | 0.1278 | 0.85882
FTCE - 10.5 | 2011-03-01 | 99.9607 | FTCE | 10.5 | 0.0393 | 0.29239
FTCE - 10.5 | 2011-04-01 | 99.6365 | FTCE | 10.5 | 0.3635 | 2.6172
FTCE - 10.5 | 2011-05-01 | 99.4422 | FTCE | 10.5 | 0.5578 | 4.15
FTCE - 10.5 | 2011-06-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2011-07-01 | 99.5486 | FTCE | 10.5 | 0.4514 | 3.3584
FTCE - 10.5 | 2011-08-01 | 98.8384 | FTCE | 10.5 | 1.1616 | 8.6423
FTCE - 10.5 | 2011-09-01 | 99.802 | FTCE | 10.5 | 0.198 | 1.4256
FTCE - 10.5 | 2011-10-01 | 99.823 | FTCE | 10.5 | 0.177 | 1.3169
FTCE - 10.5 | 2011-11-01 | 99.309 | FTCE | 10.5 | 0.691 | 4.9752
FTCE - 10.5 | 2011-12-01 | 97.5772 | FTCE | 10.5 | 2.4228 | 18.0256
FTCE - 10.5 | 2012-01-01 | 99.9843 | FTCE | 10.5 | 0.0157 | 0.11681
FTCE - 10.5 | 2012-02-01 | 99.7102 | FTCE | 10.5 | 0.2898 | 2.017
FTCE - 10.5 | 2012-03-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2012-04-01 | 99.3078 | FTCE | 10.5 | 0.6922 | 4.9838
FTCE - 10.5 | 2012-05-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2012-06-01 | 98.8738 | FTCE | 10.5 | 1.1262 | 8.1086
FTCE - 10.5 | 2012-07-01 | 98.0846 | FTCE | 10.5 | 1.9154 | 14.2506
FTCE - 10.5 | 2012-08-01 | 98.4778 | FTCE | 10.5 | 1.5222 | 11.3252
FTCE - 10.5 | 2012-09-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2012-10-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2012-11-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2012-12-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2013-01-01 | 99.5407 | FTCE | 10.5 | 0.4593 | 3.4172
FTCE - 10.5 | 2013-02-01 | 98.7735 | FTCE | 10.5 | 1.2265 | 8.2421
FTCE - 10.5 | 2013-03-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2013-04-01 | 99.8043 | FTCE | 10.5 | 0.1957 | 1.409
FTCE - 10.5 | 2013-05-01 | 98.76 | FTCE | 10.5 | 1.24 | 9.2256
FTCE - 10.5 | 2013-06-01 | 99.8668 | FTCE | 10.5 | 0.1332 | 0.95904
FTCE - 10.5 | 2013-07-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2013-08-01 | 99.2125 | FTCE | 10.5 | 0.7875 | 5.859
FTCE - 10.5 | 2013-09-01 | 94.5439 | FTCE | 10.5 | 5.4561 | 39.2839
FTCE - 10.5 | 2013-10-01 | 99.9451 | FTCE | 10.5 | 0.0549 | 0.40846
FTCE - 10.5 | 2013-11-01 | 97.0277 | FTCE | 10.5 | 2.9723 | 21.4006
FTCE - 10.5 | 2013-12-01 | 92.7027 | FTCE | 10.5 | 7.2973 | 54.2919
FTCE - 10.5 | 2014-01-01 | 99.9421 | FTCE | 10.5 | 0.0579 | 0.43078
FTCE - 10.5 | 2014-02-01 | 88.5755 | FTCE | 10.5 | 11.4245 | 76.7726
FTCE - 10.5 | 2014-03-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2014-04-01 | 94.4436 | FTCE | 10.5 | 5.5564 | 40.0061
FTCE - 10.5 | 2014-05-01 | 95.6839 | FTCE | 10.5 | 4.3161 | 32.1118
FTCE - 10.5 | 2014-06-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2014-07-01 | 99.6288 | FTCE | 10.5 | 0.3712 | 2.7617
FTCE - 10.5 | 2014-08-01 | 99.9947 | FTCE | 10.5 | 0.0053 | 0.039432
FTCE - 10.5 | 2014-09-01 | 98.4637 | FTCE | 10.5 | 1.5363 | 11.0614
FTCE - 10.5 | 2014-10-01 | 98.3086 | FTCE | 10.5 | 1.6914 | 12.584
FTCE - 10.5 | 2014-11-01 | 99.2793 | FTCE | 10.5 | 0.7207 | 5.189
FTCE - 10.5 | 2014-12-01 | 97.1191 | FTCE | 10.5 | 2.8809 | 21.4339
FTCE - 10.5 | 2015-01-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2015-02-01 | 99.9801 | FTCE | 10.5 | 0.0199 | 0.13373
FTCE - 10.5 | 2015-03-01 | 98.9949 | FTCE | 10.5 | 1.0051 | 7.4779
FTCE - 10.5 | 2015-04-01 | 97.9992 | FTCE | 10.5 | 2.0008 | 14.4058
FTCE - 10.5 | 2015-05-01 | 99.9529 | FTCE | 10.5 | 0.0471 | 0.35042
FTCE - 10.5 | 2015-06-01 | 99.8117 | FTCE | 10.5 | 0.1883 | 1.3558
FTCE - 10.5 | 2015-07-01 | 94.4593 | FTCE | 10.5 | 5.5407 | 41.2228
FTCE - 10.5 | 2015-08-01 | 94.8924 | FTCE | 10.5 | 5.1076 | 38.0005
FTCE - 10.5 | 2015-09-01 | 99.1535 | FTCE | 10.5 | 0.8465 | 6.0948
FTCE - 10.5 | 2015-10-01 | 99.7595 | FTCE | 10.5 | 0.2405 | 1.7893
FTCE - 10.5 | 2015-11-01 | 97.3009 | FTCE | 10.5 | 2.6991 | 19.4335
FTCE - 10.5 | 2015-12-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2016-01-01 | 94.534 | FTCE | 10.5 | 5.466 | 40.667
FTCE - 10.5 | 2016-02-01 | 98.4139 | FTCE | 10.5 | 1.5861 | 11.0393
FTCE - 10.5 | 2016-03-01 | 99.8372 | FTCE | 10.5 | 0.1628 | 1.2112
FTCE - 10.5 | 2016-04-01 | 96.8009 | FTCE | 10.5 | 3.1991 | 23.0335
FTCE - 10.5 | 2016-05-01 | 99.363 | FTCE | 10.5 | 0.637 | 4.7393
FTCE - 10.5 | 2016-06-01 | 99.5771 | FTCE | 10.5 | 0.4229 | 3.0449
FTCE - 10.5 | 2016-07-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2016-08-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2016-09-01 | 99.4714 | FTCE | 10.5 | 0.5286 | 3.8059
FTCE - 10.5 | 2016-10-01 | 99.9686 | FTCE | 10.5 | 0.0314 | 0.23362
FTCE - 10.5 | 2016-11-01 | 99.4436 | FTCE | 10.5 | 0.5564 | 4.0061
FTCE - 10.5 | 2016-12-01 | 95.1739 | FTCE | 10.5 | 4.8261 | 35.9062
FTCE - 10.5 | 2017-01-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2017-02-01 | 99.5287 | FTCE | 10.5 | 0.4713 | 3.1671
FTCE - 10.5 | 2017-03-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2017-04-01 | 99.8479 | FTCE | 10.5 | 0.1521 | 1.0951
FTCE - 10.5 | 2017-05-01 | 99.5848 | FTCE | 10.5 | 0.4152 | 3.0891
FTCE - 10.5 | 2017-06-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2017-07-01 | 98.6335 | FTCE | 10.5 | 1.3665 | 10.1668
FTCE - 10.5 | 2017-08-01 | 97.8591 | FTCE | 10.5 | 2.1409 | 15.9283
FTCE - 10.5 | 2017-09-01 | 98.9544 | FTCE | 10.5 | 1.0456 | 7.5283
FTCE - 10.5 | 2017-10-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2017-11-01 | 98.3819 | FTCE | 10.5 | 1.6181 | 11.6503
FTCE - 10.5 | 2017-12-01 | 98.8896 | FTCE | 10.5 | 1.1104 | 8.2614
FTCE - 10.5 | 2018-01-01 | 99.6415 | FTCE | 10.5 | 0.3585 | 2.6672
FTCE - 10.5 | 2018-02-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2018-03-01 | 98.2549 | FTCE | 10.5 | 1.7451 | 12.9835
FTCE - 10.5 | 2018-04-01 | 99.3016 | FTCE | 10.5 | 0.6984 | 5.0285
FTCE - 10.5 | 2018-05-01 | 98.7679 | FTCE | 10.5 | 1.2321 | 9.1668
FTCE - 10.5 | 2018-06-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2018-07-01 | 99.3033 | FTCE | 10.5 | 0.6967 | 5.1834
FTCE - 10.5 | 2018-08-01 | 99.9551 | FTCE | 10.5 | 0.0449 | 0.33406
FTCE - 10.5 | 2018-09-01 | 98.3086 | FTCE | 10.5 | 1.6914 | 12.1781
FTCE - 10.5 | 2018-10-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2018-11-01 | 99.8016 | FTCE | 10.5 | 0.1984 | 1.4285
FTCE - 10.5 | 2018-12-01 | 94.7491 | FTCE | 10.5 | 5.2509 | 39.0667
FTCE - 10.5 | 2019-01-01 | 95.2561 | FTCE | 10.5 | 4.7439 | 35.2946
FTCE - 10.5 | 2019-02-01 | 99.9098 | FTCE | 10.5 | 0.0902 | 0.60614
FTCE - 10.5 | 2019-03-01 | 99.7617 | FTCE | 10.5 | 0.2383 | 1.773
FTCE - 10.5 | 2019-04-01 | 99.8233 | FTCE | 10.5 | 0.1767 | 1.2722
FTCE - 10.5 | 2019-05-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2019-06-01 | 99.1975 | FTCE | 10.5 | 0.8025 | 5.778
FTCE - 10.5 | 2019-07-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2019-08-01 | 99.6341 | FTCE | 10.5 | 0.3659 | 2.7223
FTCE - 10.5 | 2019-09-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2019-10-01 | 99.9253 | FTCE | 10.5 | 0.0747 | 0.55577
FTCE - 10.5 | 2019-11-01 | 99.6033 | FTCE | 10.5 | 0.3967 | 2.8562
FTCE - 10.5 | 2019-12-01 | 99.0203 | FTCE | 10.5 | 0.9797 | 7.289
FTCE - 10.5 | 2020-01-01 | 99.4511 | FTCE | 10.5 | 0.5489 | 4.0838
FTCE - 10.5 | 2020-02-01 | 98.3453 | FTCE | 10.5 | 1.6547 | 11.5167
FTCE - 10.5 | 2020-03-01 | 99.9895 | FTCE | 10.5 | 0.0105 | 0.07812
FTCE - 10.5 | 2020-04-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2020-05-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2020-06-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2020-07-01 | 99.6273 | FTCE | 10.5 | 0.3727 | 2.7729
FTCE - 10.5 | 2020-08-01 | 98.9157 | FTCE | 10.5 | 1.0843 | 8.0672
FTCE - 10.5 | 2020-09-01 | 97.1712 | FTCE | 10.5 | 2.8288 | 20.3674
FTCE - 10.5 | 2020-10-01 | 99.4227 | FTCE | 10.5 | 0.5773 | 4.2951
FTCE - 10.5 | 2020-11-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2020-12-01 | 99.4212 | FTCE | 10.5 | 0.5788 | 4.3063
FTCE - 10.5 | 2021-01-01 | 99.8207 | FTCE | 10.5 | 0.1793 | 1.334
FTCE - 10.5 | 2021-02-01 | 98.7574 | FTCE | 10.5 | 1.2426 | 8.3503
FTCE - 10.5 | 2021-03-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2021-04-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2021-05-01 | 99.4825 | FTCE | 10.5 | 0.5175 | 3.8502
FTCE - 10.5 | 2021-06-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2021-07-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2021-08-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2021-09-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2021-10-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2021-11-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2021-12-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2022-01-01 | 99.5542 | FTCE | 10.5 | 0.4458 | 3.3168
FTCE - 10.5 | 2022-02-01 | 99.7842 | FTCE | 10.5 | 0.2158 | 1.4502
FTCE - 10.5 | 2022-03-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2022-04-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2022-05-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2022-06-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2022-07-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2022-08-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2022-09-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2022-10-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2022-11-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2022-12-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2023-01-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2023-02-01 | 98.8244 | FTCE | 10.5 | 1.1756 | 7.9
FTCE - 10.5 | 2023-03-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2023-04-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2023-05-01 | 99.9865 | FTCE | 10.5 | 0.0135 | 0.10044
FTCE - 10.5 | 2023-06-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2023-07-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2023-08-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2023-09-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2023-10-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2023-11-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2023-12-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2024-01-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2024-02-01 | 99.9257 | FTCE | 10.5 | 0.0743 | 0.51713
FTCE - 10.5 | 2024-03-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2024-04-01 | 99.2291 | FTCE | 10.5 | 0.7709 | 5.5505
FTCE - 10.5 | 2024-05-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2024-06-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2024-07-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2024-08-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2024-09-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2024-10-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2024-11-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2024-12-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2025-01-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2025-02-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2025-03-01 | 97.379 | FTCE | 10.5 | 2.621 | 19.5002
FTCE - 10.5 | 2025-04-01 | 99.9652 | FTCE | 10.5 | 0.0348 | 0.25056
FTCE - 10.5 | 2025-05-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2025-06-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2025-07-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2025-08-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2025-09-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2025-10-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2025-11-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2025-12-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2026-01-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2026-02-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2026-03-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2026-04-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2026-05-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2026-06-01 | 99.9768 | FTCE | 10.5 | 0.0232 | 0.16704
FTCE - 10.5 | 2026-07-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2026-08-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 10.5 | 2026-09-01 | 100 | FTCE | 10.5 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2011-01-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2011-02-01 | 99.9107 | FTCE | 12.3 | 0.0893 | 0.6001
FTCE - 12.3 | 2011-03-01 | 99.7939 | FTCE | 12.3 | 0.2061 | 1.5334
FTCE - 12.3 | 2011-04-01 | 97.3981 | FTCE | 12.3 | 2.6019 | 18.7337
FTCE - 12.3 | 2011-05-01 | 99.6632 | FTCE | 12.3 | 0.3368 | 2.5058
FTCE - 12.3 | 2011-06-01 | 99.8549 | FTCE | 12.3 | 0.1451 | 1.0447
FTCE - 12.3 | 2011-07-01 | 99.6908 | FTCE | 12.3 | 0.3092 | 2.3004
FTCE - 12.3 | 2011-08-01 | 98.1832 | FTCE | 12.3 | 1.8168 | 13.517
FTCE - 12.3 | 2011-09-01 | 99.4297 | FTCE | 12.3 | 0.5703 | 4.1062
FTCE - 12.3 | 2011-10-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2011-11-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2011-12-01 | 99.9902 | FTCE | 12.3 | 0.0098 | 0.072912
FTCE - 12.3 | 2012-01-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2012-02-01 | 99.8347 | FTCE | 12.3 | 0.1653 | 1.1505
FTCE - 12.3 | 2012-03-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2012-04-01 | 99.9992 | FTCE | 12.3 | 0.0008 | 0.00576
FTCE - 12.3 | 2012-05-01 | 99.9641 | FTCE | 12.3 | 0.0359 | 0.2671
FTCE - 12.3 | 2012-06-01 | 98.8379 | FTCE | 12.3 | 1.1621 | 8.3671
FTCE - 12.3 | 2012-07-01 | 99.8588 | FTCE | 12.3 | 0.1412 | 1.0505
FTCE - 12.3 | 2012-08-01 | 99.6064 | FTCE | 12.3 | 0.3936 | 2.9284
FTCE - 12.3 | 2012-09-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2012-10-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2012-11-01 | 99.8695 | FTCE | 12.3 | 0.1305 | 0.9396
FTCE - 12.3 | 2012-12-01 | 99.3548 | FTCE | 12.3 | 0.6452 | 4.8003
FTCE - 12.3 | 2013-01-01 | 99.9992 | FTCE | 12.3 | 0.0008 | 0.005952
FTCE - 12.3 | 2013-02-01 | 98.1258 | FTCE | 12.3 | 1.8742 | 12.5946
FTCE - 12.3 | 2013-03-01 | 99.9992 | FTCE | 12.3 | 0.0008 | 0.005952
FTCE - 12.3 | 2013-04-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2013-05-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2013-06-01 | 99.6404 | FTCE | 12.3 | 0.3596 | 2.5891
FTCE - 12.3 | 2013-07-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2013-08-01 | 99.7819 | FTCE | 12.3 | 0.2181 | 1.6227
FTCE - 12.3 | 2013-09-01 | 99.581 | FTCE | 12.3 | 0.419 | 3.0168
FTCE - 12.3 | 2013-10-01 | 99.994 | FTCE | 12.3 | 0.006 | 0.04464
FTCE - 12.3 | 2013-11-01 | 99.8966 | FTCE | 12.3 | 0.1034 | 0.74448
FTCE - 12.3 | 2013-12-01 | 96.4366 | FTCE | 12.3 | 3.5634 | 26.5117
FTCE - 12.3 | 2014-01-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2014-02-01 | 99.99 | FTCE | 12.3 | 0.01 | 0.0672
FTCE - 12.3 | 2014-03-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2014-04-01 | 96.2245 | FTCE | 12.3 | 3.7755 | 27.1836
FTCE - 12.3 | 2014-05-01 | 99.2107 | FTCE | 12.3 | 0.7893 | 5.8724
FTCE - 12.3 | 2014-06-01 | 99.9035 | FTCE | 12.3 | 0.0965 | 0.6948
FTCE - 12.3 | 2014-07-01 | 93.9232 | FTCE | 12.3 | 6.0768 | 45.2114
FTCE - 12.3 | 2014-08-01 | 99.7655 | FTCE | 12.3 | 0.2345 | 1.7447
FTCE - 12.3 | 2014-09-01 | 99.6496 | FTCE | 12.3 | 0.3504 | 2.5229
FTCE - 12.3 | 2014-10-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2014-11-01 | 99.9969 | FTCE | 12.3 | 0.0031 | 0.02232
FTCE - 12.3 | 2014-12-01 | 99.938 | FTCE | 12.3 | 0.062 | 0.46128
FTCE - 12.3 | 2015-01-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2015-02-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2015-03-01 | 98.5252 | FTCE | 12.3 | 1.4748 | 10.9725
FTCE - 12.3 | 2015-04-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2015-05-01 | 99.5586 | FTCE | 12.3 | 0.4414 | 3.284
FTCE - 12.3 | 2015-06-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2015-07-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2015-08-01 | 97.4775 | FTCE | 12.3 | 2.5225 | 18.7674
FTCE - 12.3 | 2015-09-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2015-10-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2015-11-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2015-12-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2016-01-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2016-02-01 | 99.3151 | FTCE | 12.3 | 0.6849 | 4.7669
FTCE - 12.3 | 2016-03-01 | 98.5961 | FTCE | 12.3 | 1.4039 | 10.445
FTCE - 12.3 | 2016-04-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2016-05-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2016-06-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2016-07-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2016-08-01 | 99.5736 | FTCE | 12.3 | 0.4264 | 3.1724
FTCE - 12.3 | 2016-09-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2016-10-01 | 99.7737 | FTCE | 12.3 | 0.2263 | 1.6837
FTCE - 12.3 | 2016-11-01 | 99.2191 | FTCE | 12.3 | 0.7809 | 5.6225
FTCE - 12.3 | 2016-12-01 | 99.9275 | FTCE | 12.3 | 0.0725 | 0.5394
FTCE - 12.3 | 2017-01-01 | 99.5235 | FTCE | 12.3 | 0.4765 | 3.5452
FTCE - 12.3 | 2017-02-01 | 99.9801 | FTCE | 12.3 | 0.0199 | 0.13373
FTCE - 12.3 | 2017-03-01 | 99.9036 | FTCE | 12.3 | 0.0964 | 0.71722
FTCE - 12.3 | 2017-04-01 | 99.8719 | FTCE | 12.3 | 0.1281 | 0.92232
FTCE - 12.3 | 2017-05-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2017-06-01 | 99.9483 | FTCE | 12.3 | 0.0517 | 0.37224
FTCE - 12.3 | 2017-07-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2017-08-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2017-09-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2017-10-01 | 99.8342 | FTCE | 12.3 | 0.1658 | 1.2336
FTCE - 12.3 | 2017-11-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2017-12-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2018-01-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2018-02-01 | 99.208 | FTCE | 12.3 | 0.792 | 5.3222
FTCE - 12.3 | 2018-03-01 | 99.4011 | FTCE | 12.3 | 0.5989 | 4.4558
FTCE - 12.3 | 2018-04-01 | 99.1234 | FTCE | 12.3 | 0.8766 | 6.3115
FTCE - 12.3 | 2018-05-01 | 99.6124 | FTCE | 12.3 | 0.3876 | 2.8837
FTCE - 12.3 | 2018-06-01 | 99.9266 | FTCE | 12.3 | 0.0734 | 0.52848
FTCE - 12.3 | 2018-07-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2018-08-01 | 97.4686 | FTCE | 12.3 | 2.5314 | 18.8336
FTCE - 12.3 | 2018-09-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2018-10-01 | 98.8216 | FTCE | 12.3 | 1.1784 | 8.7673
FTCE - 12.3 | 2018-11-01 | 99.4043 | FTCE | 12.3 | 0.5957 | 4.289
FTCE - 12.3 | 2018-12-01 | 99.3204 | FTCE | 12.3 | 0.6796 | 5.0562
FTCE - 12.3 | 2019-01-01 | 99.9178 | FTCE | 12.3 | 0.0822 | 0.61157
FTCE - 12.3 | 2019-02-01 | 99.246 | FTCE | 12.3 | 0.754 | 5.0669
FTCE - 12.3 | 2019-03-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2019-04-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2019-05-01 | 99.6497 | FTCE | 12.3 | 0.3503 | 2.6062
FTCE - 12.3 | 2019-06-01 | 99.8449 | FTCE | 12.3 | 0.1551 | 1.1167
FTCE - 12.3 | 2019-07-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2019-08-01 | 98.3154 | FTCE | 12.3 | 1.6846 | 12.5334
FTCE - 12.3 | 2019-09-01 | 99.5979 | FTCE | 12.3 | 0.4021 | 2.8951
FTCE - 12.3 | 2019-10-01 | 99.8327 | FTCE | 12.3 | 0.1673 | 1.2447
FTCE - 12.3 | 2019-11-01 | 99.4043 | FTCE | 12.3 | 0.5957 | 4.289
FTCE - 12.3 | 2019-12-01 | 99.8879 | FTCE | 12.3 | 0.1121 | 0.83402
FTCE - 12.3 | 2020-01-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2020-02-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2020-03-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2020-04-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2020-05-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2020-06-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2020-07-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2020-08-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2020-09-01 | 99.9837 | FTCE | 12.3 | 0.0163 | 0.11736
FTCE - 12.3 | 2020-10-01 | 99.7057 | FTCE | 12.3 | 0.2943 | 2.1896
FTCE - 12.3 | 2020-11-01 | 99.8973 | FTCE | 12.3 | 0.1027 | 0.73944
FTCE - 12.3 | 2020-12-01 | 99.994 | FTCE | 12.3 | 0.006 | 0.04464
FTCE - 12.3 | 2021-01-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2021-02-01 | 99.5998 | FTCE | 12.3 | 0.4002 | 2.6893
FTCE - 12.3 | 2021-03-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2021-04-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2021-05-01 | 99.8327 | FTCE | 12.3 | 0.1673 | 1.2447
FTCE - 12.3 | 2021-06-01 | 99.5532 | FTCE | 12.3 | 0.4468 | 3.217
FTCE - 12.3 | 2021-07-01 | 99.6468 | FTCE | 12.3 | 0.3532 | 2.6278
FTCE - 12.3 | 2021-08-01 | 87.2841 | FTCE | 12.3 | 12.7159 | 94.6063
FTCE - 12.3 | 2021-09-01 | 83.9436 | FTCE | 12.3 | 16.0564 | 115.6061
FTCE - 12.3 | 2021-10-01 | 99.2585 | FTCE | 12.3 | 0.7415 | 5.5168
FTCE - 12.3 | 2021-11-01 | 99.8989 | FTCE | 12.3 | 0.1011 | 0.72792
FTCE - 12.3 | 2021-12-01 | 99.0456 | FTCE | 12.3 | 0.9544 | 7.1007
FTCE - 12.3 | 2022-01-01 | 84.9141 | FTCE | 12.3 | 15.0859 | 112.2391
FTCE - 12.3 | 2022-02-01 | 97.3057 | FTCE | 12.3 | 2.6943 | 18.1057
FTCE - 12.3 | 2022-03-01 | 99.9813 | FTCE | 12.3 | 0.0187 | 0.13913
FTCE - 12.3 | 2022-04-01 | 99.3294 | FTCE | 12.3 | 0.6706 | 4.8283
FTCE - 12.3 | 2022-05-01 | 97.5776 | FTCE | 12.3 | 2.4224 | 18.0227
FTCE - 12.3 | 2022-06-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2022-07-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2022-08-01 | 99.8118 | FTCE | 12.3 | 0.1882 | 1.4002
FTCE - 12.3 | 2022-09-01 | 99.9753 | FTCE | 12.3 | 0.0247 | 0.17784
FTCE - 12.3 | 2022-10-01 | 99.9895 | FTCE | 12.3 | 0.0105 | 0.07812
FTCE - 12.3 | 2022-11-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2022-12-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2023-01-01 | 86.1663 | FTCE | 12.3 | 13.8337 | 102.9227
FTCE - 12.3 | 2023-02-01 | 98.4325 | FTCE | 12.3 | 1.5675 | 10.5336
FTCE - 12.3 | 2023-03-01 | 97.0534 | FTCE | 12.3 | 2.9466 | 21.9227
FTCE - 12.3 | 2023-04-01 | 99.6072 | FTCE | 12.3 | 0.3928 | 2.8282
FTCE - 12.3 | 2023-05-01 | 99.8275 | FTCE | 12.3 | 0.1725 | 1.2834
FTCE - 12.3 | 2023-06-01 | 99.6327 | FTCE | 12.3 | 0.3673 | 2.6446
FTCE - 12.3 | 2023-07-01 | 93.5849 | FTCE | 12.3 | 6.4151 | 47.7283
FTCE - 12.3 | 2023-08-01 | 99.1136 | FTCE | 12.3 | 0.8864 | 6.5948
FTCE - 12.3 | 2023-09-01 | 99.4529 | FTCE | 12.3 | 0.5471 | 3.9391
FTCE - 12.3 | 2023-10-01 | 99.0807 | FTCE | 12.3 | 0.9193 | 6.8396
FTCE - 12.3 | 2023-11-01 | 97.7708 | FTCE | 12.3 | 2.2292 | 16.0502
FTCE - 12.3 | 2023-12-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2024-01-01 | 99.9118 | FTCE | 12.3 | 0.0882 | 0.65621
FTCE - 12.3 | 2024-02-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2024-03-01 | 99.9716 | FTCE | 12.3 | 0.0284 | 0.2113
FTCE - 12.3 | 2024-04-01 | 100 | FTCE | 12.3 | 0 | 0
FTCE - 12.3 | 2024-05-01 | 69.5459 | FTCE | 12.3 | 30.4541 | 226.5785
FTCE - 12.3 | 2024-06-01 | 66.6666 | FTCE | 12.3 | 33.3334 | 240.0005
FTCE - 12.3 | 2024-07-01 | 66.6017 | FTCE | 12.3 | 33.3983 | 248.4834
FTCE - 12.3 | 2024-08-01 | 66.6091 | FTCE | 12.3 | 33.3909 | 248.4283
FTCE - 12.3 | 2024-09-01 | 66.5956 | FTCE | 12.3 | 33.4044 | 240.5117
FTCE - 12.3 | 2024-10-01 | 50.1784 | FTCE | 12.3 | 49.8216 | 370.6727
FTCE - 12.3 | 2024-11-01 | 33.3333 | FTCE | 12.3 | 66.6667 | 480.0002
FTCE - 12.3 | 2024-12-01 | 52.9704 | FTCE | 12.3 | 47.0296 | 349.9002
FTCE - 12.3 | 2025-01-01 | 66.4195 | FTCE | 12.3 | 33.5805 | 249.8389
FTCE - 12.3 | 2025-02-01 | 66.6666 | FTCE | 12.3 | 33.3334 | 224.0004
FTCE - 12.3 | 2025-03-01 | 65.8295 | FTCE | 12.3 | 34.1705 | 254.2285
FTCE - 12.3 | 2025-04-01 | 66.6666 | FTCE | 12.3 | 33.3334 | 240.0005
FTCE - 12.3 | 2025-05-01 | 66.6666 | FTCE | 12.3 | 33.3334 | 248.0005
FTCE - 12.3 | 2025-06-01 | 66.6666 | FTCE | 12.3 | 33.3334 | 240.0005
FTCE - 12.3 | 2025-07-01 | 66.6666 | FTCE | 12.3 | 33.3334 | 248.0005
FTCE - 12.3 | 2025-08-01 | 66.6039 | FTCE | 12.3 | 33.3961 | 248.467
FTCE - 12.3 | 2025-09-01 | 64.0578 | FTCE | 12.3 | 35.9422 | 258.7838
FTCE - 12.3 | 2025-10-01 | 66.6666 | FTCE | 12.3 | 33.3334 | 248.0005
FTCE - 12.3 | 2025-11-01 | 66.6666 | FTCE | 12.3 | 33.3334 | 240.0005
FTCE - 12.3 | 2025-12-01 | 66.6666 | FTCE | 12.3 | 33.3334 | 248.0005
FTCE - 12.3 | 2026-01-01 | 66.6666 | FTCE | 12.3 | 33.3334 | 248.0005
FTCE - 12.3 | 2026-02-01 | 66.6666 | FTCE | 12.3 | 33.3334 | 224.0004
FTCE - 12.3 | 2026-03-01 | 49.7351 | FTCE | 12.3 | 50.2649 | 373.9709
FTCE - 13 | 2019-08-01 | 73.215 | FTCE | 13 | 26.785 | 199.2804
FTCE - 13 | 2019-09-01 | 99.4675 | FTCE | 13 | 0.5325 | 3.834
FTCE - 13 | 2019-10-01 | 98.2997 | FTCE | 13 | 1.7003 | 12.6502
FTCE - 13 | 2019-11-01 | 98.6967 | FTCE | 13 | 1.3033 | 9.3838
FTCE - 13 | 2019-12-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2020-01-01 | 97.6478 | FTCE | 13 | 2.3522 | 17.5004
FTCE - 13 | 2020-02-01 | 99.9712 | FTCE | 13 | 0.0288 | 0.20045
FTCE - 13 | 2020-03-01 | 99.9305 | FTCE | 13 | 0.0695 | 0.51708
FTCE - 13 | 2020-04-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2020-05-01 | 99.9171 | FTCE | 13 | 0.0829 | 0.61678
FTCE - 13 | 2020-06-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2020-07-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2020-08-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2020-09-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2020-10-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2020-11-01 | 99.4004 | FTCE | 13 | 0.5996 | 4.3171
FTCE - 13 | 2020-12-01 | 99.9529 | FTCE | 13 | 0.0471 | 0.35042
FTCE - 13 | 2021-01-01 | 99.879 | FTCE | 13 | 0.121 | 0.90024
FTCE - 13 | 2021-02-01 | 98.678 | FTCE | 13 | 1.322 | 8.8838
FTCE - 13 | 2021-03-01 | 99.9148 | FTCE | 13 | 0.0852 | 0.63389
FTCE - 13 | 2021-04-01 | 99.8819 | FTCE | 13 | 0.1181 | 0.85032
FTCE - 13 | 2021-05-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2021-06-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2021-07-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2021-08-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2021-09-01 | 99.8425 | FTCE | 13 | 0.1575 | 1.134
FTCE - 13 | 2021-10-01 | 99.9775 | FTCE | 13 | 0.0225 | 0.1674
FTCE - 13 | 2021-11-01 | 99.9004 | FTCE | 13 | 0.0996 | 0.71712
FTCE - 13 | 2021-12-01 | 99.9596 | FTCE | 13 | 0.0404 | 0.30058
FTCE - 13 | 2022-01-01 | 99.8521 | FTCE | 13 | 0.1479 | 1.1004
FTCE - 13 | 2022-02-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2022-03-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2022-04-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2022-05-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2022-06-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2022-07-01 | 99.9372 | FTCE | 13 | 0.0628 | 0.46723
FTCE - 13 | 2022-08-01 | 98.956 | FTCE | 13 | 1.044 | 7.7674
FTCE - 13 | 2022-09-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2022-10-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2022-11-01 | 99.9305 | FTCE | 13 | 0.0695 | 0.5004
FTCE - 13 | 2022-12-01 | 98.7567 | FTCE | 13 | 1.2433 | 9.2502
FTCE - 13 | 2023-01-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2023-02-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2023-03-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2023-04-01 | 98.7523 | FTCE | 13 | 1.2477 | 8.9834
FTCE - 13 | 2023-05-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2023-06-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2023-07-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2023-08-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2023-09-01 | 99.6435 | FTCE | 13 | 0.3565 | 2.5668
FTCE - 13 | 2023-10-01 | 99.9596 | FTCE | 13 | 0.0404 | 0.30058
FTCE - 13 | 2023-11-01 | 99.9537 | FTCE | 13 | 0.0463 | 0.33336
FTCE - 13 | 2023-12-01 | 99.5631 | FTCE | 13 | 0.4369 | 3.2505
FTCE - 13 | 2024-01-01 | 99.3033 | FTCE | 13 | 0.6967 | 5.1834
FTCE - 13 | 2024-02-01 | 99.964 | FTCE | 13 | 0.036 | 0.25056
FTCE - 13 | 2024-03-01 | 99.9798 | FTCE | 13 | 0.0202 | 0.15029
FTCE - 13 | 2024-04-01 | 99.949 | FTCE | 13 | 0.051 | 0.3672
FTCE - 13 | 2024-05-01 | 99.9551 | FTCE | 13 | 0.0449 | 0.33406
FTCE - 13 | 2024-06-01 | 98.6782 | FTCE | 13 | 1.3218 | 9.517
FTCE - 13 | 2024-07-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2024-08-01 | 99.9641 | FTCE | 13 | 0.0359 | 0.2671
FTCE - 13 | 2024-09-01 | 99.9166 | FTCE | 13 | 0.0834 | 0.60048
FTCE - 13 | 2024-10-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2024-11-01 | 99.9421 | FTCE | 13 | 0.0579 | 0.41688
FTCE - 13 | 2024-12-01 | 99.9708 | FTCE | 13 | 0.0292 | 0.21725
FTCE - 13 | 2025-01-01 | 98.7791 | FTCE | 13 | 1.2209 | 9.0835
FTCE - 13 | 2025-02-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2025-03-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2025-04-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2025-05-01 | 99.9551 | FTCE | 13 | 0.0449 | 0.33406
FTCE - 13 | 2025-06-01 | 99.9652 | FTCE | 13 | 0.0348 | 0.25056
FTCE - 13 | 2025-07-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2025-08-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2025-09-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2025-10-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2025-11-01 | 99.9629 | FTCE | 13 | 0.0371 | 0.26712
FTCE - 13 | 2025-12-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2026-01-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2026-02-01 | 99.561 | FTCE | 13 | 0.439 | 2.9501
FTCE - 13 | 2026-03-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2026-04-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2026-05-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2026-06-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2026-07-01 | 98.7141 | FTCE | 13 | 1.2859 | 9.5671
FTCE - 13 | 2026-08-01 | 100 | FTCE | 13 | 0 | 0
FTCE - 13 | 2026-09-01 | 99.3865 | FTCE | 13 | 0.6135 | 4.4172
FTCE - 13.5 | 2011-01-01 | 99.8969 | FTCE | 13.5 | 0.1031 | 0.76706
FTCE - 13.5 | 2011-02-01 | 97.7678 | FTCE | 13.5 | 2.2322 | 15.0004
FTCE - 13.5 | 2011-03-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2011-04-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2011-05-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2011-06-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2011-07-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2011-08-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2011-09-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2011-10-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2011-11-01 | 99.9745 | FTCE | 13.5 | 0.0255 | 0.1836
FTCE - 13.5 | 2011-12-01 | 99.4332 | FTCE | 13.5 | 0.5668 | 4.217
FTCE - 13.5 | 2012-01-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2012-02-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2012-03-01 | 99.9775 | FTCE | 13.5 | 0.0225 | 0.1674
FTCE - 13.5 | 2012-04-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2012-05-01 | 99.6057 | FTCE | 13.5 | 0.3943 | 2.9336
FTCE - 13.5 | 2012-06-01 | 98.8703 | FTCE | 13.5 | 1.1297 | 8.1338
FTCE - 13.5 | 2012-07-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2012-08-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2012-09-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2012-10-01 | 99.8835 | FTCE | 13.5 | 0.1165 | 0.86676
FTCE - 13.5 | 2012-11-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2012-12-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2013-01-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2013-02-01 | 98.745 | FTCE | 13.5 | 1.255 | 8.4336
FTCE - 13.5 | 2013-03-01 | 95.7885 | FTCE | 13.5 | 4.2115 | 31.3336
FTCE - 13.5 | 2013-04-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2013-05-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2013-06-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2013-07-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2013-08-01 | 99.3906 | FTCE | 13.5 | 0.6094 | 4.5339
FTCE - 13.5 | 2013-09-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2013-10-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2013-11-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2013-12-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2014-01-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2014-02-01 | 99.7916 | FTCE | 13.5 | 0.2084 | 1.4004
FTCE - 13.5 | 2014-03-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2014-04-01 | 99.7708 | FTCE | 13.5 | 0.2292 | 1.6502
FTCE - 13.5 | 2014-05-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2014-06-01 | 99.905 | FTCE | 13.5 | 0.095 | 0.684
FTCE - 13.5 | 2014-07-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2014-08-01 | 99.8969 | FTCE | 13.5 | 0.1031 | 0.76706
FTCE - 13.5 | 2014-09-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2014-10-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2014-11-01 | 98.8773 | FTCE | 13.5 | 1.1227 | 8.0834
FTCE - 13.5 | 2014-12-01 | 99.6102 | FTCE | 13.5 | 0.3898 | 2.9001
FTCE - 13.5 | 2015-01-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2015-02-01 | 98.7326 | FTCE | 13.5 | 1.2674 | 8.5169
FTCE - 13.5 | 2015-03-01 | 99.5362 | FTCE | 13.5 | 0.4638 | 3.4507
FTCE - 13.5 | 2015-04-01 | 99.7847 | FTCE | 13.5 | 0.2153 | 1.5502
FTCE - 13.5 | 2015-05-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2015-06-01 | 99.8148 | FTCE | 13.5 | 0.1852 | 1.3334
FTCE - 13.5 | 2015-07-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2015-08-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2015-09-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2015-10-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2015-11-01 | 99.3472 | FTCE | 13.5 | 0.6528 | 4.7002
FTCE - 13.5 | 2015-12-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2016-01-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2016-02-01 | 99.5019 | FTCE | 13.5 | 0.4981 | 3.4668
FTCE - 13.5 | 2016-03-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2016-04-01 | 99.9166 | FTCE | 13.5 | 0.0834 | 0.60048
FTCE - 13.5 | 2016-05-01 | 99.8678 | FTCE | 13.5 | 0.1322 | 0.98357
FTCE - 13.5 | 2016-06-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2016-07-01 | 99.9507 | FTCE | 13.5 | 0.0493 | 0.36679
FTCE - 13.5 | 2016-08-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2016-09-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2016-10-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2016-11-01 | 99.655 | FTCE | 13.5 | 0.345 | 2.484
FTCE - 13.5 | 2016-12-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2017-01-01 | 99.8051 | FTCE | 13.5 | 0.1949 | 1.4501
FTCE - 13.5 | 2017-02-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2017-03-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2017-04-01 | 98.3078 | FTCE | 13.5 | 1.6922 | 12.1838
FTCE - 13.5 | 2017-05-01 | 97.5224 | FTCE | 13.5 | 2.4776 | 18.4333
FTCE - 13.5 | 2017-06-01 | 99.3935 | FTCE | 13.5 | 0.6065 | 4.3668
FTCE - 13.5 | 2017-07-01 | 99.8521 | FTCE | 13.5 | 0.1479 | 1.1004
FTCE - 13.5 | 2017-08-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2017-09-01 | 99.9675 | FTCE | 13.5 | 0.0325 | 0.234
FTCE - 13.5 | 2017-10-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2017-11-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2017-12-01 | 99.3055 | FTCE | 13.5 | 0.6945 | 5.1671
FTCE - 13.5 | 2018-01-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2018-02-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2018-03-01 | 99.9574 | FTCE | 13.5 | 0.0426 | 0.31694
FTCE - 13.5 | 2018-04-01 | 99.9745 | FTCE | 13.5 | 0.0255 | 0.1836
FTCE - 13.5 | 2018-05-01 | 99.8947 | FTCE | 13.5 | 0.1053 | 0.78343
FTCE - 13.5 | 2018-06-01 | 99.6597 | FTCE | 13.5 | 0.3403 | 2.4502
FTCE - 13.5 | 2018-07-01 | 99.9977 | FTCE | 13.5 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 13.5 | 2018-08-01 | 99.8655 | FTCE | 13.5 | 0.1345 | 1.0007
FTCE - 13.5 | 2018-09-01 | 98.6319 | FTCE | 13.5 | 1.3681 | 9.8503
FTCE - 13.5 | 2018-10-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2018-11-01 | 99.8981 | FTCE | 13.5 | 0.1019 | 0.73368
FTCE - 13.5 | 2018-12-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2019-01-01 | 99.9843 | FTCE | 13.5 | 0.0157 | 0.11681
FTCE - 13.5 | 2019-02-01 | 99.9603 | FTCE | 13.5 | 0.0397 | 0.26678
FTCE - 13.5 | 2019-03-01 | 99.8723 | FTCE | 13.5 | 0.1277 | 0.95009
FTCE - 13.5 | 2019-04-01 | 99.5995 | FTCE | 13.5 | 0.4005 | 2.8836
FTCE - 13.5 | 2019-05-01 | 98.0309 | FTCE | 13.5 | 1.9691 | 14.6501
FTCE - 13.5 | 2019-06-01 | 99.8726 | FTCE | 13.5 | 0.1274 | 0.91728
FTCE - 13.5 | 2019-07-01 | 99.6505 | FTCE | 13.5 | 0.3495 | 2.6003
FTCE - 13.5 | 2019-08-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2019-09-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2019-10-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2019-11-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2019-12-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2020-01-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2020-02-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2020-03-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2020-04-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2020-05-01 | 99.8767 | FTCE | 13.5 | 0.1233 | 0.91735
FTCE - 13.5 | 2020-06-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2020-07-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2020-08-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2020-09-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2020-10-01 | 99.6751 | FTCE | 13.5 | 0.3249 | 2.4173
FTCE - 13.5 | 2020-11-01 | 99.9606 | FTCE | 13.5 | 0.0394 | 0.28368
FTCE - 13.5 | 2020-12-01 | 96.2656 | FTCE | 13.5 | 3.7344 | 27.7839
FTCE - 13.5 | 2021-01-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2021-02-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2021-03-01 | 97.3745 | FTCE | 13.5 | 2.6255 | 19.5337
FTCE - 13.5 | 2021-04-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2021-05-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2021-06-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2021-07-01 | 98.4789 | FTCE | 13.5 | 1.5211 | 11.317
FTCE - 13.5 | 2021-08-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2021-09-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2021-10-01 | 99.9731 | FTCE | 13.5 | 0.0269 | 0.20014
FTCE - 13.5 | 2021-11-01 | 99.8935 | FTCE | 13.5 | 0.1065 | 0.7668
FTCE - 13.5 | 2021-12-01 | 99.6908 | FTCE | 13.5 | 0.3092 | 2.3004
FTCE - 13.5 | 2022-01-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2022-02-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2022-03-01 | 99.9686 | FTCE | 13.5 | 0.0314 | 0.23362
FTCE - 13.5 | 2022-04-01 | 99.9629 | FTCE | 13.5 | 0.0371 | 0.26712
FTCE - 13.5 | 2022-05-01 | 99.7894 | FTCE | 13.5 | 0.2106 | 1.5669
FTCE - 13.5 | 2022-06-01 | 99.9513 | FTCE | 13.5 | 0.0487 | 0.35064
FTCE - 13.5 | 2022-07-01 | 99.9283 | FTCE | 13.5 | 0.0717 | 0.53345
FTCE - 13.5 | 2022-08-01 | 99.9014 | FTCE | 13.5 | 0.0986 | 0.73358
FTCE - 13.5 | 2022-09-01 | 99.912 | FTCE | 13.5 | 0.088 | 0.6336
FTCE - 13.5 | 2022-10-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2022-11-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2022-12-01 | 99.9439 | FTCE | 13.5 | 0.0561 | 0.41738
FTCE - 13.5 | 2023-01-01 | 99.8857 | FTCE | 13.5 | 0.1143 | 0.85039
FTCE - 13.5 | 2023-02-01 | 99.1889 | FTCE | 13.5 | 0.8111 | 5.4506
FTCE - 13.5 | 2023-03-01 | 98.853 | FTCE | 13.5 | 1.147 | 8.5337
FTCE - 13.5 | 2023-04-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2023-05-01 | 34.4354 | FTCE | 13.5 | 65.5646 | 487.8006
FTCE - 13.5 | 2023-06-01 | 59.574 | FTCE | 13.5 | 40.426 | 291.0672
FTCE - 13.5 | 2023-07-01 | 0.9655 | FTCE | 13.5 | 99.0345 | 736.8167
FTCE - 13.5 | 2023-08-01 | 29.8163 | FTCE | 13.5 | 70.1837 | 522.1667
FTCE - 13.5 | 2023-09-01 | 40.5185 | FTCE | 13.5 | 59.4815 | 428.2668
FTCE - 13.5 | 2023-10-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2023-11-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2023-12-01 | 98.7186 | FTCE | 13.5 | 1.2814 | 9.5336
FTCE - 13.5 | 2024-01-01 | 99.8879 | FTCE | 13.5 | 0.1121 | 0.83402
FTCE - 13.5 | 2024-02-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2024-03-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2024-04-01 | 98.9722 | FTCE | 13.5 | 1.0278 | 7.4002
FTCE - 13.5 | 2024-05-01 | 99.8409 | FTCE | 13.5 | 0.1591 | 1.1837
FTCE - 13.5 | 2024-06-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2024-07-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2024-08-01 | 81.7876 | FTCE | 13.5 | 18.2124 | 135.5003
FTCE - 13.5 | 2024-09-01 | 27.9351 | FTCE | 13.5 | 72.0649 | 518.8673
FTCE - 13.5 | 2024-10-01 | 99.8252 | FTCE | 13.5 | 0.1748 | 1.3005
FTCE - 13.5 | 2024-11-01 | 99.8865 | FTCE | 13.5 | 0.1135 | 0.8172
FTCE - 13.5 | 2024-12-01 | 98.8732 | FTCE | 13.5 | 1.1268 | 8.3834
FTCE - 13.5 | 2025-01-01 | 96.2029 | FTCE | 13.5 | 3.7971 | 28.2504
FTCE - 13.5 | 2025-02-01 | 95.9399 | FTCE | 13.5 | 4.0601 | 27.2839
FTCE - 13.5 | 2025-03-01 | 99.5071 | FTCE | 13.5 | 0.4929 | 3.6672
FTCE - 13.5 | 2025-04-01 | 98.6712 | FTCE | 13.5 | 1.3288 | 9.5674
FTCE - 13.5 | 2025-05-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2025-06-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2025-07-01 | 99.0681 | FTCE | 13.5 | 0.9319 | 6.9333
FTCE - 13.5 | 2025-08-01 | 99.9731 | FTCE | 13.5 | 0.0269 | 0.20014
FTCE - 13.5 | 2025-09-01 | 99.625 | FTCE | 13.5 | 0.375 | 2.7
FTCE - 13.5 | 2025-10-01 | 86.2119 | FTCE | 13.5 | 13.7881 | 102.5835
FTCE - 13.5 | 2025-11-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2025-12-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2026-01-01 | 96.6733 | FTCE | 13.5 | 3.3267 | 24.7506
FTCE - 13.5 | 2026-02-01 | 99.5882 | FTCE | 13.5 | 0.4118 | 2.7673
FTCE - 13.5 | 2026-03-01 | 66.5031 | FTCE | 13.5 | 33.4969 | 249.2169
FTCE - 13.5 | 2026-04-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2026-05-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2026-06-01 | 63.0625 | FTCE | 13.5 | 36.9375 | 265.95
FTCE - 13.5 | 2026-07-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2026-08-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.5 | 2026-09-01 | 100 | FTCE | 13.5 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2011-01-01 | 99.6818 | FTCE | 13.8 | 0.3182 | 2.3674
FTCE - 13.8 | 2011-02-01 | 99.5448 | FTCE | 13.8 | 0.4552 | 3.0589
FTCE - 13.8 | 2011-03-01 | 99.9764 | FTCE | 13.8 | 0.0236 | 0.17558
FTCE - 13.8 | 2011-04-01 | 99.971 | FTCE | 13.8 | 0.029 | 0.2088
FTCE - 13.8 | 2011-05-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2011-06-01 | 99.515 | FTCE | 13.8 | 0.485 | 3.492
FTCE - 13.8 | 2011-07-01 | 95.691 | FTCE | 13.8 | 4.309 | 32.059
FTCE - 13.8 | 2011-08-01 | 99.9753 | FTCE | 13.8 | 0.0247 | 0.18377
FTCE - 13.8 | 2011-09-01 | 92.4953 | FTCE | 13.8 | 7.5047 | 54.0338
FTCE - 13.8 | 2011-10-01 | 99.0344 | FTCE | 13.8 | 0.9656 | 7.1841
FTCE - 13.8 | 2011-11-01 | 98.1469 | FTCE | 13.8 | 1.8531 | 13.3423
FTCE - 13.8 | 2011-12-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2012-01-01 | 99.9887 | FTCE | 13.8 | 0.0113 | 0.084072
FTCE - 13.8 | 2012-02-01 | 99.5677 | FTCE | 13.8 | 0.4323 | 3.0088
FTCE - 13.8 | 2012-03-01 | 99.4937 | FTCE | 13.8 | 0.5063 | 3.7669
FTCE - 13.8 | 2012-04-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2012-05-01 | 99.9742 | FTCE | 13.8 | 0.0258 | 0.19195
FTCE - 13.8 | 2012-06-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2012-07-01 | 99.8252 | FTCE | 13.8 | 0.1748 | 1.3005
FTCE - 13.8 | 2012-08-01 | 99.9652 | FTCE | 13.8 | 0.0348 | 0.25891
FTCE - 13.8 | 2012-09-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2012-10-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2012-11-01 | 98.8483 | FTCE | 13.8 | 1.1517 | 8.2922
FTCE - 13.8 | 2012-12-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2013-01-01 | 99.515 | FTCE | 13.8 | 0.485 | 3.6084
FTCE - 13.8 | 2013-02-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2013-03-01 | 99.8499 | FTCE | 13.8 | 0.1501 | 1.1167
FTCE - 13.8 | 2013-04-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2013-05-01 | 99.9439 | FTCE | 13.8 | 0.0561 | 0.41738
FTCE - 13.8 | 2013-06-01 | 98.6296 | FTCE | 13.8 | 1.3704 | 9.8669
FTCE - 13.8 | 2013-07-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2013-08-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2013-09-01 | 99.9803 | FTCE | 13.8 | 0.0197 | 0.14184
FTCE - 13.8 | 2013-10-01 | 99.9607 | FTCE | 13.8 | 0.0393 | 0.29239
FTCE - 13.8 | 2013-11-01 | 99.9803 | FTCE | 13.8 | 0.0197 | 0.14184
FTCE - 13.8 | 2013-12-01 | 99.6046 | FTCE | 13.8 | 0.3954 | 2.9418
FTCE - 13.8 | 2014-01-01 | 99.7412 | FTCE | 13.8 | 0.2588 | 1.9255
FTCE - 13.8 | 2014-02-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2014-03-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2014-04-01 | 99.5115 | FTCE | 13.8 | 0.4885 | 3.5172
FTCE - 13.8 | 2014-05-01 | 99.9977 | FTCE | 13.8 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 13.8 | 2014-06-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2014-07-01 | 99.9507 | FTCE | 13.8 | 0.0493 | 0.36679
FTCE - 13.8 | 2014-08-01 | 99.982 | FTCE | 13.8 | 0.018 | 0.13392
FTCE - 13.8 | 2014-09-01 | 98.449 | FTCE | 13.8 | 1.551 | 11.1672
FTCE - 13.8 | 2014-10-01 | 99.515 | FTCE | 13.8 | 0.485 | 3.6084
FTCE - 13.8 | 2014-11-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2014-12-01 | 99.4074 | FTCE | 13.8 | 0.5926 | 4.4089
FTCE - 13.8 | 2015-01-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2015-02-01 | 98.8678 | FTCE | 13.8 | 1.1322 | 7.6084
FTCE - 13.8 | 2015-03-01 | 98.0981 | FTCE | 13.8 | 1.9019 | 14.1501
FTCE - 13.8 | 2015-04-01 | 99.9872 | FTCE | 13.8 | 0.0128 | 0.09216
FTCE - 13.8 | 2015-05-01 | 99.9421 | FTCE | 13.8 | 0.0579 | 0.43078
FTCE - 13.8 | 2015-06-01 | 99.5725 | FTCE | 13.8 | 0.4275 | 3.078
FTCE - 13.8 | 2015-07-01 | 99.8581 | FTCE | 13.8 | 0.1419 | 1.0557
FTCE - 13.8 | 2015-08-01 | 98.9568 | FTCE | 13.8 | 1.0432 | 7.7614
FTCE - 13.8 | 2015-09-01 | 99.3587 | FTCE | 13.8 | 0.6413 | 4.6174
FTCE - 13.8 | 2015-10-01 | 99.4078 | FTCE | 13.8 | 0.5922 | 4.406
FTCE - 13.8 | 2015-11-01 | 98.6458 | FTCE | 13.8 | 1.3542 | 9.7502
FTCE - 13.8 | 2015-12-01 | 99.6721 | FTCE | 13.8 | 0.3279 | 2.4396
FTCE - 13.8 | 2016-01-01 | 99.8342 | FTCE | 13.8 | 0.1658 | 1.2336
FTCE - 13.8 | 2016-02-01 | 99.8587 | FTCE | 13.8 | 0.1413 | 0.98345
FTCE - 13.8 | 2016-03-01 | 99.5355 | FTCE | 13.8 | 0.4645 | 3.4559
FTCE - 13.8 | 2016-04-01 | 98.456 | FTCE | 13.8 | 1.544 | 11.1168
FTCE - 13.8 | 2016-05-01 | 99.5945 | FTCE | 13.8 | 0.4055 | 3.0169
FTCE - 13.8 | 2016-06-01 | 99.5972 | FTCE | 13.8 | 0.4028 | 2.9002
FTCE - 13.8 | 2016-07-01 | 99.9693 | FTCE | 13.8 | 0.0307 | 0.22841
FTCE - 13.8 | 2016-08-01 | 99.9454 | FTCE | 13.8 | 0.0546 | 0.40622
FTCE - 13.8 | 2016-09-01 | 98.9521 | FTCE | 13.8 | 1.0479 | 7.5449
FTCE - 13.8 | 2016-10-01 | 99.4989 | FTCE | 13.8 | 0.5011 | 3.7282
FTCE - 13.8 | 2016-11-01 | 99.5146 | FTCE | 13.8 | 0.4854 | 3.4949
FTCE - 13.8 | 2016-12-01 | 99.9671 | FTCE | 13.8 | 0.0329 | 0.24478
FTCE - 13.8 | 2017-01-01 | 97.5649 | FTCE | 13.8 | 2.4351 | 18.1171
FTCE - 13.8 | 2017-02-01 | 99.9363 | FTCE | 13.8 | 0.0637 | 0.42806
FTCE - 13.8 | 2017-03-01 | 99.9611 | FTCE | 13.8 | 0.0389 | 0.28942
FTCE - 13.8 | 2017-04-01 | 99.8996 | FTCE | 13.8 | 0.1004 | 0.72288
FTCE - 13.8 | 2017-05-01 | 99.0531 | FTCE | 13.8 | 0.9469 | 7.0449
FTCE - 13.8 | 2017-06-01 | 99.9483 | FTCE | 13.8 | 0.0517 | 0.37224
FTCE - 13.8 | 2017-07-01 | 99.9858 | FTCE | 13.8 | 0.0142 | 0.10565
FTCE - 13.8 | 2017-08-01 | 96.7816 | FTCE | 13.8 | 3.2184 | 23.9449
FTCE - 13.8 | 2017-09-01 | 99.733 | FTCE | 13.8 | 0.267 | 1.9224
FTCE - 13.8 | 2017-10-01 | 99.0143 | FTCE | 13.8 | 0.9857 | 7.3336
FTCE - 13.8 | 2017-11-01 | 99.4375 | FTCE | 13.8 | 0.5625 | 4.05
FTCE - 13.8 | 2017-12-01 | 98.3191 | FTCE | 13.8 | 1.6809 | 12.5059
FTCE - 13.8 | 2018-01-01 | 99.9432 | FTCE | 13.8 | 0.0568 | 0.42259
FTCE - 13.8 | 2018-02-01 | 99.9991 | FTCE | 13.8 | 0.0009 | 0.006048
FTCE - 13.8 | 2018-03-01 | 99.6736 | FTCE | 13.8 | 0.3264 | 2.4284
FTCE - 13.8 | 2018-04-01 | 99.8294 | FTCE | 13.8 | 0.1706 | 1.2283
FTCE - 13.8 | 2018-05-01 | 99.3735 | FTCE | 13.8 | 0.6265 | 4.6612
FTCE - 13.8 | 2018-06-01 | 99.5385 | FTCE | 13.8 | 0.4615 | 3.3228
FTCE - 13.8 | 2018-07-01 | 99.251 | FTCE | 13.8 | 0.749 | 5.5726
FTCE - 13.8 | 2018-08-01 | 97.6067 | FTCE | 13.8 | 2.3933 | 17.8062
FTCE - 13.8 | 2018-09-01 | 94.429 | FTCE | 13.8 | 5.571 | 40.1112
FTCE - 13.8 | 2018-10-01 | 99.6244 | FTCE | 13.8 | 0.3756 | 2.7945
FTCE - 13.8 | 2018-11-01 | 99.9405 | FTCE | 13.8 | 0.0595 | 0.4284
FTCE - 13.8 | 2018-12-01 | 96.6494 | FTCE | 13.8 | 3.3506 | 24.9285
FTCE - 13.8 | 2019-01-01 | 99.6766 | FTCE | 13.8 | 0.3234 | 2.4061
FTCE - 13.8 | 2019-02-01 | 97.6364 | FTCE | 13.8 | 2.3636 | 15.8834
FTCE - 13.8 | 2019-03-01 | 99.9895 | FTCE | 13.8 | 0.0105 | 0.07812
FTCE - 13.8 | 2019-04-01 | 99.993 | FTCE | 13.8 | 0.007 | 0.0504
FTCE - 13.8 | 2019-05-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2019-06-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2019-07-01 | 99.6087 | FTCE | 13.8 | 0.3913 | 2.9113
FTCE - 13.8 | 2019-08-01 | 99.3712 | FTCE | 13.8 | 0.6288 | 4.6783
FTCE - 13.8 | 2019-09-01 | 99.6851 | FTCE | 13.8 | 0.3149 | 2.2673
FTCE - 13.8 | 2019-10-01 | 99.997 | FTCE | 13.8 | 0.003 | 0.02232
FTCE - 13.8 | 2019-11-01 | 99.9691 | FTCE | 13.8 | 0.0309 | 0.22248
FTCE - 13.8 | 2019-12-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2020-01-01 | 99.761 | FTCE | 13.8 | 0.239 | 1.7782
FTCE - 13.8 | 2020-02-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2020-03-01 | 99.8977 | FTCE | 13.8 | 0.1023 | 0.76111
FTCE - 13.8 | 2020-04-01 | 99.6141 | FTCE | 13.8 | 0.3859 | 2.7785
FTCE - 13.8 | 2020-05-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2020-06-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2020-07-01 | 99.9746 | FTCE | 13.8 | 0.0254 | 0.18898
FTCE - 13.8 | 2020-08-01 | 99.714 | FTCE | 13.8 | 0.286 | 2.1278
FTCE - 13.8 | 2020-09-01 | 90.0277 | FTCE | 13.8 | 9.9723 | 71.8006
FTCE - 13.8 | 2020-10-01 | 99.2547 | FTCE | 13.8 | 0.7453 | 5.545
FTCE - 13.8 | 2020-11-01 | 99.8364 | FTCE | 13.8 | 0.1636 | 1.1779
FTCE - 13.8 | 2020-12-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2021-01-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2021-02-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2021-03-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2021-04-01 | 99.8001 | FTCE | 13.8 | 0.1999 | 1.4393
FTCE - 13.8 | 2021-05-01 | 99.6005 | FTCE | 13.8 | 0.3995 | 2.9723
FTCE - 13.8 | 2021-06-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2021-07-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2021-08-01 | 99.3242 | FTCE | 13.8 | 0.6758 | 5.028
FTCE - 13.8 | 2021-09-01 | 99.7199 | FTCE | 13.8 | 0.2801 | 2.0167
FTCE - 13.8 | 2021-10-01 | 99.9387 | FTCE | 13.8 | 0.0613 | 0.45607
FTCE - 13.8 | 2021-11-01 | 99.6003 | FTCE | 13.8 | 0.3997 | 2.8778
FTCE - 13.8 | 2021-12-01 | 98.3691 | FTCE | 13.8 | 1.6309 | 12.1339
FTCE - 13.8 | 2022-01-01 | 99.926 | FTCE | 13.8 | 0.074 | 0.55056
FTCE - 13.8 | 2022-02-01 | 99.9016 | FTCE | 13.8 | 0.0984 | 0.66125
FTCE - 13.8 | 2022-03-01 | 99.9492 | FTCE | 13.8 | 0.0508 | 0.37795
FTCE - 13.8 | 2022-04-01 | 99.6381 | FTCE | 13.8 | 0.3619 | 2.6057
FTCE - 13.8 | 2022-05-01 | 91.6061 | FTCE | 13.8 | 8.3939 | 62.4506
FTCE - 13.8 | 2022-06-01 | 88.1481 | FTCE | 13.8 | 11.8519 | 85.3337
FTCE - 13.8 | 2022-07-01 | 99.8163 | FTCE | 13.8 | 0.1837 | 1.3667
FTCE - 13.8 | 2022-08-01 | 99.7259 | FTCE | 13.8 | 0.2741 | 2.0393
FTCE - 13.8 | 2022-09-01 | 98.6242 | FTCE | 13.8 | 1.3758 | 9.9058
FTCE - 13.8 | 2022-10-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2022-11-01 | 99.8634 | FTCE | 13.8 | 0.1366 | 0.98352
FTCE - 13.8 | 2022-12-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2023-01-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2023-02-01 | 99.8865 | FTCE | 13.8 | 0.1135 | 0.76272
FTCE - 13.8 | 2023-03-01 | 99.9988 | FTCE | 13.8 | 0.0012 | 0.008928
FTCE - 13.8 | 2023-04-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2023-05-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2023-06-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2023-07-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2023-08-01 | 96.6789 | FTCE | 13.8 | 3.3211 | 24.709
FTCE - 13.8 | 2023-09-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2023-10-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2023-11-01 | 95.9259 | FTCE | 13.8 | 4.0741 | 29.3335
FTCE - 13.8 | 2023-12-01 | 99.7076 | FTCE | 13.8 | 0.2924 | 2.1755
FTCE - 13.8 | 2024-01-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2024-02-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2024-03-01 | 99.8476 | FTCE | 13.8 | 0.1524 | 1.1339
FTCE - 13.8 | 2024-04-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2024-05-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2024-06-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2024-07-01 | 99.9742 | FTCE | 13.8 | 0.0258 | 0.19195
FTCE - 13.8 | 2024-08-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2024-09-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2024-10-01 | 99.9955 | FTCE | 13.8 | 0.0045 | 0.03348
FTCE - 13.8 | 2024-11-01 | 99.9803 | FTCE | 13.8 | 0.0197 | 0.14184
FTCE - 13.8 | 2024-12-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2025-01-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2025-02-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2025-03-01 | 99.8958 | FTCE | 13.8 | 0.1042 | 0.77525
FTCE - 13.8 | 2025-04-01 | 99.9791 | FTCE | 13.8 | 0.0209 | 0.15048
FTCE - 13.8 | 2025-05-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.8 | 2025-06-01 | 78.353 | FTCE | 13.8 | 21.647 | 155.8584
FTCE - 13.8 | 2025-07-01 | 66.4236 | FTCE | 13.8 | 33.5764 | 249.8084
FTCE - 13.8 | 2025-08-01 | 78.4666 | FTCE | 13.8 | 21.5334 | 160.2085
FTCE - 13.8 | 2025-09-01 | 89.8773 | FTCE | 13.8 | 10.1227 | 72.8834
FTCE - 13.8 | 2025-10-01 | 96.1615 | FTCE | 13.8 | 3.8385 | 28.5584
FTCE - 13.8 | 2025-11-01 | 99.5243 | FTCE | 13.8 | 0.4757 | 3.425
FTCE - 13.8 | 2025-12-01 | 96.9881 | FTCE | 13.8 | 3.0119 | 22.4085
FTCE - 13.8 | 2026-01-01 | 99.7446 | FTCE | 13.8 | 0.2554 | 1.9002
FTCE - 13.8 | 2026-02-01 | 99.0166 | FTCE | 13.8 | 0.9834 | 6.6084
FTCE - 13.8 | 2026-03-01 | 99.8947 | FTCE | 13.8 | 0.1053 | 0.78343
FTCE - 13.8 | 2026-04-01 | 99.2152 | FTCE | 13.8 | 0.7848 | 5.6506
FTCE - 13.8 | 2026-05-01 | 98.8362 | FTCE | 13.8 | 1.1638 | 8.6587
FTCE - 13.8 | 2026-06-01 | 99.5856 | FTCE | 13.8 | 0.4144 | 2.9837
FTCE - 13.8 | 2026-07-01 | 98.4778 | FTCE | 13.8 | 1.5222 | 11.3252
FTCE - 13.8 | 2026-08-01 | 99.879 | FTCE | 13.8 | 0.121 | 0.90024
FTCE - 13.8 | 2026-09-01 | 100 | FTCE | 13.8 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2012-09-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2012-10-01 | 99.4377 | FTCE | 13.9 | 0.5623 | 4.1835
FTCE - 13.9 | 2012-11-01 | 98.5648 | FTCE | 13.9 | 1.4352 | 10.3334
FTCE - 13.9 | 2012-12-01 | 99.7603 | FTCE | 13.9 | 0.2397 | 1.7834
FTCE - 13.9 | 2013-01-01 | 99.7737 | FTCE | 13.9 | 0.2263 | 1.6837
FTCE - 13.9 | 2013-02-01 | 97.7653 | FTCE | 13.9 | 2.2347 | 15.0172
FTCE - 13.9 | 2013-03-01 | 77.5358 | FTCE | 13.9 | 22.4642 | 167.1336
FTCE - 13.9 | 2013-04-01 | 99.4305 | FTCE | 13.9 | 0.5695 | 4.1004
FTCE - 13.9 | 2013-05-01 | 99.413 | FTCE | 13.9 | 0.587 | 4.3673
FTCE - 13.9 | 2013-06-01 | 74.6435 | FTCE | 13.9 | 25.3565 | 182.5668
FTCE - 13.9 | 2013-07-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2013-08-01 | 98.7589 | FTCE | 13.9 | 1.2411 | 9.2338
FTCE - 13.9 | 2013-09-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2013-10-01 | 99.8857 | FTCE | 13.9 | 0.1143 | 0.85039
FTCE - 13.9 | 2013-11-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2013-12-01 | 98.7903 | FTCE | 13.9 | 1.2097 | 9.0002
FTCE - 13.9 | 2014-01-01 | 98.75 | FTCE | 13.9 | 1.25 | 9.3
FTCE - 13.9 | 2014-02-01 | 99.9727 | FTCE | 13.9 | 0.0273 | 0.18346
FTCE - 13.9 | 2014-03-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2014-04-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2014-05-01 | 99.9686 | FTCE | 13.9 | 0.0314 | 0.23362
FTCE - 13.9 | 2014-06-01 | 99.4907 | FTCE | 13.9 | 0.5093 | 3.667
FTCE - 13.9 | 2014-07-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2014-08-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2014-09-01 | 99.6736 | FTCE | 13.9 | 0.3264 | 2.3501
FTCE - 13.9 | 2014-10-01 | 99.9977 | FTCE | 13.9 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 13.9 | 2014-11-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2014-12-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2015-01-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2015-02-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2015-03-01 | 99.9753 | FTCE | 13.9 | 0.0247 | 0.18377
FTCE - 13.9 | 2015-04-01 | 99.2222 | FTCE | 13.9 | 0.7778 | 5.6002
FTCE - 13.9 | 2015-05-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2015-06-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2015-07-01 | 98.3669 | FTCE | 13.9 | 1.6331 | 12.1503
FTCE - 13.9 | 2015-08-01 | 99.3391 | FTCE | 13.9 | 0.6609 | 4.9171
FTCE - 13.9 | 2015-09-01 | 99.993 | FTCE | 13.9 | 0.007 | 0.0504
FTCE - 13.9 | 2015-10-01 | 99.0837 | FTCE | 13.9 | 0.9163 | 6.8173
FTCE - 13.9 | 2015-11-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2015-12-01 | 99.9977 | FTCE | 13.9 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 13.9 | 2016-01-01 | 99.9619 | FTCE | 13.9 | 0.0381 | 0.28346
FTCE - 13.9 | 2016-02-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2016-03-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2016-04-01 | 99.9953 | FTCE | 13.9 | 0.0047 | 0.03384
FTCE - 13.9 | 2016-05-01 | 91.4941 | FTCE | 13.9 | 8.5059 | 63.2839
FTCE - 13.9 | 2016-06-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2016-07-01 | 99.9977 | FTCE | 13.9 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 13.9 | 2016-08-01 | 99.9932 | FTCE | 13.9 | 0.0068 | 0.050592
FTCE - 13.9 | 2016-09-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2016-10-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2016-11-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2016-12-01 | 99.9977 | FTCE | 13.9 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 13.9 | 2017-01-01 | 99.3817 | FTCE | 13.9 | 0.6183 | 4.6002
FTCE - 13.9 | 2017-02-01 | 99.7098 | FTCE | 13.9 | 0.2902 | 1.9501
FTCE - 13.9 | 2017-03-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2017-04-01 | 99.4907 | FTCE | 13.9 | 0.5093 | 3.667
FTCE - 13.9 | 2017-05-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2017-06-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2017-07-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2017-08-01 | 98.163 | FTCE | 13.9 | 1.837 | 13.6673
FTCE - 13.9 | 2017-09-01 | 98.2291 | FTCE | 13.9 | 1.7709 | 12.7505
FTCE - 13.9 | 2017-10-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2017-11-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2017-12-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2018-01-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2018-02-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2018-03-01 | 97.1169 | FTCE | 13.9 | 2.8831 | 21.4503
FTCE - 13.9 | 2018-04-01 | 99.6828 | FTCE | 13.9 | 0.3172 | 2.2838
FTCE - 13.9 | 2018-05-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2018-06-01 | 98.8171 | FTCE | 13.9 | 1.1829 | 8.5169
FTCE - 13.9 | 2018-07-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2018-08-01 | 98.6671 | FTCE | 13.9 | 1.3329 | 9.9168
FTCE - 13.9 | 2018-09-01 | 92.2731 | FTCE | 13.9 | 7.7269 | 55.6337
FTCE - 13.9 | 2018-10-01 | 99.9148 | FTCE | 13.9 | 0.0852 | 0.63389
FTCE - 13.9 | 2018-11-01 | 99.868 | FTCE | 13.9 | 0.132 | 0.9504
FTCE - 13.9 | 2018-12-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2019-01-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2019-02-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2019-03-01 | 99.9171 | FTCE | 13.9 | 0.0829 | 0.61678
FTCE - 13.9 | 2019-04-01 | 99.9953 | FTCE | 13.9 | 0.0047 | 0.03384
FTCE - 13.9 | 2019-05-01 | 99.9708 | FTCE | 13.9 | 0.0292 | 0.21725
FTCE - 13.9 | 2019-06-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2019-07-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2019-08-01 | 95.5174 | FTCE | 13.9 | 4.4826 | 33.3505
FTCE - 13.9 | 2019-09-01 | 99.9629 | FTCE | 13.9 | 0.0371 | 0.26712
FTCE - 13.9 | 2019-10-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2019-11-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2019-12-01 | 99.991 | FTCE | 13.9 | 0.009 | 0.06696
FTCE - 13.9 | 2020-01-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2020-02-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2020-03-01 | 99.9977 | FTCE | 13.9 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 13.9 | 2020-04-01 | 99.9976 | FTCE | 13.9 | 0.0024 | 0.01728
FTCE - 13.9 | 2020-05-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2020-06-01 | 99.9699 | FTCE | 13.9 | 0.0301 | 0.21672
FTCE - 13.9 | 2020-07-01 | 98.7029 | FTCE | 13.9 | 1.2971 | 9.6504
FTCE - 13.9 | 2020-08-01 | 99.9305 | FTCE | 13.9 | 0.0695 | 0.51708
FTCE - 13.9 | 2020-09-01 | 99.4351 | FTCE | 13.9 | 0.5649 | 4.0673
FTCE - 13.9 | 2020-10-01 | 99.9977 | FTCE | 13.9 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 13.9 | 2020-11-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2020-12-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2021-01-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2021-02-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2021-03-01 | 99.9977 | FTCE | 13.9 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 13.9 | 2021-04-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2021-05-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2021-06-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2021-07-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2021-08-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2021-09-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2021-10-01 | 98.8888 | FTCE | 13.9 | 1.1112 | 8.2673
FTCE - 13.9 | 2021-11-01 | 99.9976 | FTCE | 13.9 | 0.0024 | 0.01728
FTCE - 13.9 | 2021-12-01 | 99.9977 | FTCE | 13.9 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 13.9 | 2022-01-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2022-02-01 | 94.4841 | FTCE | 13.9 | 5.5159 | 37.0668
FTCE - 13.9 | 2022-03-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2022-04-01 | 99.9444 | FTCE | 13.9 | 0.0556 | 0.40032
FTCE - 13.9 | 2022-05-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2022-06-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2022-07-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2022-08-01 | 99.9865 | FTCE | 13.9 | 0.0135 | 0.10044
FTCE - 13.9 | 2022-09-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2022-10-01 | 99.9686 | FTCE | 13.9 | 0.0314 | 0.23362
FTCE - 13.9 | 2022-11-01 | 99.7453 | FTCE | 13.9 | 0.2547 | 1.8338
FTCE - 13.9 | 2022-12-01 | 99.9574 | FTCE | 13.9 | 0.0426 | 0.31694
FTCE - 13.9 | 2023-01-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2023-02-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2023-03-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2023-04-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2023-05-01 | 99.9955 | FTCE | 13.9 | 0.0045 | 0.03348
FTCE - 13.9 | 2023-06-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2023-07-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2023-08-01 | 99.6886 | FTCE | 13.9 | 0.3114 | 2.3168
FTCE - 13.9 | 2023-09-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2023-10-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2023-11-01 | 93.7615 | FTCE | 13.9 | 6.2385 | 44.9172
FTCE - 13.9 | 2023-12-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2024-01-01 | 98.1899 | FTCE | 13.9 | 1.8101 | 13.4671
FTCE - 13.9 | 2024-02-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2024-03-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2024-04-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2024-05-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2024-06-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2024-07-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2024-08-01 | 99.0322 | FTCE | 13.9 | 0.9678 | 7.2004
FTCE - 13.9 | 2024-09-01 | 99.7268 | FTCE | 13.9 | 0.2732 | 1.967
FTCE - 13.9 | 2024-10-01 | 99.6146 | FTCE | 13.9 | 0.3854 | 2.8674
FTCE - 13.9 | 2024-11-01 | 99.7384 | FTCE | 13.9 | 0.2616 | 1.8835
FTCE - 13.9 | 2024-12-01 | 98.4318 | FTCE | 13.9 | 1.5682 | 11.6674
FTCE - 13.9 | 2025-01-01 | 96.2746 | FTCE | 13.9 | 3.7254 | 27.717
FTCE - 13.9 | 2025-02-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2025-03-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2025-04-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2025-05-01 | 99.03 | FTCE | 13.9 | 0.97 | 7.2168
FTCE - 13.9 | 2025-06-01 | 96.7291 | FTCE | 13.9 | 3.2709 | 23.5505
FTCE - 13.9 | 2025-07-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2025-08-01 | 98.9448 | FTCE | 13.9 | 1.0552 | 7.8507
FTCE - 13.9 | 2025-09-01 | 99.9398 | FTCE | 13.9 | 0.0602 | 0.43344
FTCE - 13.9 | 2025-10-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2025-11-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2025-12-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2026-01-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2026-02-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2026-03-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2026-04-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2026-05-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2026-06-01 | 99.9189 | FTCE | 13.9 | 0.0811 | 0.58392
FTCE - 13.9 | 2026-07-01 | 100 | FTCE | 13.9 | 0 | 0
FTCE - 13.9 | 2026-08-01 | 99.9775 | FTCE | 13.9 | 0.0225 | 0.1674
FTCE - 13.9 | 2026-09-01 | 99.9467 | FTCE | 13.9 | 0.0533 | 0.38376
FTCE - 14.5 | 2013-09-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2013-10-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2013-11-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2013-12-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2014-01-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2014-02-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2014-03-01 | 98.8664 | FTCE | 14.5 | 1.1336 | 8.434
FTCE - 14.5 | 2014-04-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2014-05-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2014-06-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2014-07-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2014-08-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2014-09-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2014-10-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2014-11-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2014-12-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2015-01-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2015-02-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2015-03-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2015-04-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2015-05-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2015-06-01 | 99.037 | FTCE | 14.5 | 0.963 | 6.9336
FTCE - 14.5 | 2015-07-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2015-08-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2015-09-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2015-10-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2015-11-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2015-12-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2016-01-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2016-02-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2016-03-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2016-04-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2016-05-01 | 99.991 | FTCE | 14.5 | 0.009 | 0.06696
FTCE - 14.5 | 2016-06-01 | 99.5138 | FTCE | 14.5 | 0.4862 | 3.5006
FTCE - 14.5 | 2016-07-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2016-08-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2016-09-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2016-10-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2016-11-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2016-12-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2017-01-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2017-02-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2017-03-01 | 99.4825 | FTCE | 14.5 | 0.5175 | 3.8502
FTCE - 14.5 | 2017-04-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2017-05-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2017-06-01 | 99.7569 | FTCE | 14.5 | 0.2431 | 1.7503
FTCE - 14.5 | 2017-07-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2017-08-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2017-09-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2017-10-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2017-11-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2017-12-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2018-01-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2018-02-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2018-03-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2018-04-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2018-05-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2018-06-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2018-07-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2018-08-01 | 97.4932 | FTCE | 14.5 | 2.5068 | 18.6506
FTCE - 14.5 | 2018-09-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2018-10-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2018-11-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2018-12-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2019-01-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2019-02-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2019-03-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2019-04-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2019-05-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2019-06-01 | 98.8101 | FTCE | 14.5 | 1.1899 | 8.5673
FTCE - 14.5 | 2019-07-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2019-08-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2019-09-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2019-10-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2019-11-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2019-12-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2020-01-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2020-02-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2020-03-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2020-04-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2020-05-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2020-06-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2020-07-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2020-08-01 | 99.8476 | FTCE | 14.5 | 0.1524 | 1.1339
FTCE - 14.5 | 2020-09-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2020-10-01 | 98.6939 | FTCE | 14.5 | 1.3061 | 9.7174
FTCE - 14.5 | 2020-11-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2020-12-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2021-01-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2021-02-01 | 99.9206 | FTCE | 14.5 | 0.0794 | 0.53357
FTCE - 14.5 | 2021-03-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2021-04-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2021-05-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2021-06-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2021-07-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2021-08-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2021-09-01 | 97.4305 | FTCE | 14.5 | 2.5695 | 18.5004
FTCE - 14.5 | 2021-10-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2021-11-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2021-12-01 | 98.7141 | FTCE | 14.5 | 1.2859 | 9.5671
FTCE - 14.5 | 2022-01-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2022-02-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2022-03-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2022-04-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2022-05-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2022-06-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2022-07-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2022-08-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2022-09-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2022-10-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2022-11-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2022-12-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2023-01-01 | 99.2316 | FTCE | 14.5 | 0.7684 | 5.7169
FTCE - 14.5 | 2023-02-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2023-03-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2023-04-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2023-05-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2023-06-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2023-07-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2023-08-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2023-09-01 | 99.581 | FTCE | 14.5 | 0.419 | 3.0168
FTCE - 14.5 | 2023-10-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2023-11-01 | 97.3032 | FTCE | 14.5 | 2.6968 | 19.417
FTCE - 14.5 | 2023-12-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2024-01-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2024-02-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2024-03-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2024-04-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2024-05-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2024-06-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2024-07-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2024-08-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2024-09-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2024-10-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2024-11-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2024-12-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2025-01-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2025-02-01 | 97.2594 | FTCE | 14.5 | 2.7406 | 18.4168
FTCE - 14.5 | 2025-03-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2025-04-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2025-05-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2025-06-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2025-07-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2025-08-01 | 99.9977 | FTCE | 14.5 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 14.5 | 2025-09-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2025-10-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2025-11-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2025-12-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2026-01-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2026-02-01 | 99.9975 | FTCE | 14.5 | 0.0025 | 0.0168
FTCE - 14.5 | 2026-03-01 | 98.6671 | FTCE | 14.5 | 1.3329 | 9.9168
FTCE - 14.5 | 2026-04-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2026-05-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2026-06-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2026-07-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2026-08-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 14.5 | 2026-09-01 | 100 | FTCE | 14.5 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2011-01-01 | 99.6774 | FTCE | 15 | 0.3226 | 2.4001
FTCE - 15 | 2011-02-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2011-03-01 | 99.431 | FTCE | 15 | 0.569 | 4.2334
FTCE - 15 | 2011-04-01 | 97.4328 | FTCE | 15 | 2.5672 | 18.4838
FTCE - 15 | 2011-05-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2011-06-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2011-07-01 | 96.3844 | FTCE | 15 | 3.6156 | 26.9001
FTCE - 15 | 2011-08-01 | 98.0846 | FTCE | 15 | 1.9154 | 14.2506
FTCE - 15 | 2011-09-01 | 94.6157 | FTCE | 15 | 5.3843 | 38.767
FTCE - 15 | 2011-10-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2011-11-01 | 97.3402 | FTCE | 15 | 2.6598 | 19.1506
FTCE - 15 | 2011-12-01 | 98.7186 | FTCE | 15 | 1.2814 | 9.5336
FTCE - 15 | 2012-01-01 | 99.9059 | FTCE | 15 | 0.0941 | 0.7001
FTCE - 15 | 2012-02-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2012-03-01 | 98.3467 | FTCE | 15 | 1.6533 | 12.3006
FTCE - 15 | 2012-04-01 | 98.9166 | FTCE | 15 | 1.0834 | 7.8005
FTCE - 15 | 2012-05-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2012-06-01 | 97.1342 | FTCE | 15 | 2.8658 | 20.6338
FTCE - 15 | 2012-07-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2012-08-01 | 98.8127 | FTCE | 15 | 1.1873 | 8.8335
FTCE - 15 | 2012-09-01 | 97.1296 | FTCE | 15 | 2.8704 | 20.6669
FTCE - 15 | 2012-10-01 | 99.9775 | FTCE | 15 | 0.0225 | 0.1674
FTCE - 15 | 2012-11-01 | 97.2592 | FTCE | 15 | 2.7408 | 19.7338
FTCE - 15 | 2012-12-01 | 98.387 | FTCE | 15 | 1.613 | 12.0007
FTCE - 15 | 2013-01-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2013-02-01 | 99.9181 | FTCE | 15 | 0.0819 | 0.55037
FTCE - 15 | 2013-03-01 | 99.0636 | FTCE | 15 | 0.9364 | 6.9668
FTCE - 15 | 2013-04-01 | 97.3611 | FTCE | 15 | 2.6389 | 19.0001
FTCE - 15 | 2013-05-01 | 99.5407 | FTCE | 15 | 0.4593 | 3.4172
FTCE - 15 | 2013-06-01 | 97.8865 | FTCE | 15 | 2.1135 | 15.2172
FTCE - 15 | 2013-07-01 | 98.8664 | FTCE | 15 | 1.1336 | 8.434
FTCE - 15 | 2013-08-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2013-09-01 | 91.0162 | FTCE | 15 | 8.9838 | 64.6834
FTCE - 15 | 2013-10-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2013-11-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2013-12-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2014-01-01 | 98.7948 | FTCE | 15 | 1.2052 | 8.9667
FTCE - 15 | 2014-02-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2014-03-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2014-04-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2014-05-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2014-06-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2014-07-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2014-08-01 | 78.8799 | FTCE | 15 | 21.1201 | 157.1335
FTCE - 15 | 2014-09-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2014-10-01 | 99.2495 | FTCE | 15 | 0.7505 | 5.5837
FTCE - 15 | 2014-11-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2014-12-01 | 98.3467 | FTCE | 15 | 1.6533 | 12.3006
FTCE - 15 | 2015-01-01 | 99.4601 | FTCE | 15 | 0.5399 | 4.0169
FTCE - 15 | 2015-02-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2015-03-01 | 99.4847 | FTCE | 15 | 0.5153 | 3.8338
FTCE - 15 | 2015-04-01 | 98.3819 | FTCE | 15 | 1.6181 | 11.6503
FTCE - 15 | 2015-05-01 | 98.219 | FTCE | 15 | 1.781 | 13.2506
FTCE - 15 | 2015-06-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2015-07-01 | 99.8745 | FTCE | 15 | 0.1255 | 0.93372
FTCE - 15 | 2015-08-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2015-09-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2015-10-01 | 98.3781 | FTCE | 15 | 1.6219 | 12.0669
FTCE - 15 | 2015-11-01 | 97.9166 | FTCE | 15 | 2.0834 | 15.0005
FTCE - 15 | 2015-12-01 | 98.5304 | FTCE | 15 | 1.4696 | 10.9338
FTCE - 15 | 2016-01-01 | 99.9484 | FTCE | 15 | 0.0516 | 0.3839
FTCE - 15 | 2016-02-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2016-03-01 | 99.7356 | FTCE | 15 | 0.2644 | 1.9671
FTCE - 15 | 2016-04-01 | 97.405 | FTCE | 15 | 2.595 | 18.684
FTCE - 15 | 2016-05-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2016-06-01 | 99.8917 | FTCE | 15 | 0.1083 | 0.77976
FTCE - 15 | 2016-07-01 | 96.8929 | FTCE | 15 | 3.1071 | 23.1168
FTCE - 15 | 2016-08-01 | 96.6442 | FTCE | 15 | 3.3558 | 24.9672
FTCE - 15 | 2016-09-01 | 96.0381 | FTCE | 15 | 3.9619 | 28.5257
FTCE - 15 | 2016-10-01 | 99.5295 | FTCE | 15 | 0.4705 | 3.5005
FTCE - 15 | 2016-11-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2016-12-01 | 97.2035 | FTCE | 15 | 2.7965 | 20.806
FTCE - 15 | 2017-01-01 | 99.7408 | FTCE | 15 | 0.2592 | 1.9284
FTCE - 15 | 2017-02-01 | 99.6577 | FTCE | 15 | 0.3423 | 2.3003
FTCE - 15 | 2017-03-01 | 99.8879 | FTCE | 15 | 0.1121 | 0.83402
FTCE - 15 | 2017-04-01 | 97.3804 | FTCE | 15 | 2.6196 | 18.8611
FTCE - 15 | 2017-05-01 | 99.8536 | FTCE | 15 | 0.1464 | 1.0892
FTCE - 15 | 2017-06-01 | 93.2561 | FTCE | 15 | 6.7439 | 48.5561
FTCE - 15 | 2017-07-01 | 93.9083 | FTCE | 15 | 6.0917 | 45.3222
FTCE - 15 | 2017-08-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2017-09-01 | 99.6026 | FTCE | 15 | 0.3974 | 2.8613
FTCE - 15 | 2017-10-01 | 96.7607 | FTCE | 15 | 3.2393 | 24.1004
FTCE - 15 | 2017-11-01 | 97.7685 | FTCE | 15 | 2.2315 | 16.0668
FTCE - 15 | 2017-12-01 | 99.4735 | FTCE | 15 | 0.5265 | 3.9172
FTCE - 15 | 2018-01-01 | 99.9357 | FTCE | 15 | 0.0643 | 0.47839
FTCE - 15 | 2018-02-01 | 99.5924 | FTCE | 15 | 0.4076 | 2.7391
FTCE - 15 | 2018-03-01 | 99.6161 | FTCE | 15 | 0.3839 | 2.8562
FTCE - 15 | 2018-04-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2018-05-01 | 99.9514 | FTCE | 15 | 0.0486 | 0.36158
FTCE - 15 | 2018-06-01 | 99.6342 | FTCE | 15 | 0.3658 | 2.6338
FTCE - 15 | 2018-07-01 | 73.2407 | FTCE | 15 | 26.7593 | 199.0892
FTCE - 15 | 2018-08-01 | 91.2007 | FTCE | 15 | 8.7993 | 65.4668
FTCE - 15 | 2018-09-01 | 99.983 | FTCE | 15 | 0.017 | 0.1224
FTCE - 15 | 2018-10-01 | 99.7513 | FTCE | 15 | 0.2487 | 1.8503
FTCE - 15 | 2018-11-01 | 99.6319 | FTCE | 15 | 0.3681 | 2.6503
FTCE - 15 | 2018-12-01 | 98.4632 | FTCE | 15 | 1.5368 | 11.4338
FTCE - 15 | 2019-01-01 | 99.9701 | FTCE | 15 | 0.0299 | 0.22246
FTCE - 15 | 2019-02-01 | 96.7782 | FTCE | 15 | 3.2218 | 21.6505
FTCE - 15 | 2019-03-01 | 99.8588 | FTCE | 15 | 0.1412 | 1.0505
FTCE - 15 | 2019-04-01 | 99.3464 | FTCE | 15 | 0.6536 | 4.7059
FTCE - 15 | 2019-05-01 | 99.8013 | FTCE | 15 | 0.1987 | 1.4783
FTCE - 15 | 2019-06-01 | 99.9598 | FTCE | 15 | 0.0402 | 0.28944
FTCE - 15 | 2019-07-01 | 99.7147 | FTCE | 15 | 0.2853 | 2.1226
FTCE - 15 | 2019-08-01 | 99.3399 | FTCE | 15 | 0.6601 | 4.9111
FTCE - 15 | 2019-09-01 | 99.6149 | FTCE | 15 | 0.3851 | 2.7727
FTCE - 15 | 2019-10-01 | 99.9439 | FTCE | 15 | 0.0561 | 0.41738
FTCE - 15 | 2019-11-01 | 99.8302 | FTCE | 15 | 0.1698 | 1.2226
FTCE - 15 | 2019-12-01 | 99.9723 | FTCE | 15 | 0.0277 | 0.20609
FTCE - 15 | 2020-01-01 | 99.2652 | FTCE | 15 | 0.7348 | 5.4669
FTCE - 15 | 2020-02-01 | 99.782 | FTCE | 15 | 0.218 | 1.5173
FTCE - 15 | 2020-03-01 | 98.2422 | FTCE | 15 | 1.7578 | 13.078
FTCE - 15 | 2020-04-01 | 99.9861 | FTCE | 15 | 0.0139 | 0.10008
FTCE - 15 | 2020-05-01 | 99.8812 | FTCE | 15 | 0.1188 | 0.88387
FTCE - 15 | 2020-06-01 | 97.0825 | FTCE | 15 | 2.9175 | 21.006
FTCE - 15 | 2020-07-01 | 96.0476 | FTCE | 15 | 3.9524 | 29.4059
FTCE - 15 | 2020-08-01 | 99.6415 | FTCE | 15 | 0.3585 | 2.6672
FTCE - 15 | 2020-09-01 | 99.6944 | FTCE | 15 | 0.3056 | 2.2003
FTCE - 15 | 2020-10-01 | 99.926 | FTCE | 15 | 0.074 | 0.55056
FTCE - 15 | 2020-11-01 | 99.5694 | FTCE | 15 | 0.4306 | 3.1003
FTCE - 15 | 2020-12-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2021-01-01 | 99.8782 | FTCE | 15 | 0.1218 | 0.90619
FTCE - 15 | 2021-02-01 | 99.8156 | FTCE | 15 | 0.1844 | 1.2392
FTCE - 15 | 2021-03-01 | 99.8596 | FTCE | 15 | 0.1404 | 1.0446
FTCE - 15 | 2021-04-01 | 99.9452 | FTCE | 15 | 0.0548 | 0.39456
FTCE - 15 | 2021-05-01 | 99.313 | FTCE | 15 | 0.687 | 5.1113
FTCE - 15 | 2021-06-01 | 98.0277 | FTCE | 15 | 1.9723 | 14.2006
FTCE - 15 | 2021-07-01 | 83.057 | FTCE | 15 | 16.943 | 126.0559
FTCE - 15 | 2021-08-01 | 94.5669 | FTCE | 15 | 5.4331 | 40.4223
FTCE - 15 | 2021-09-01 | 99.895 | FTCE | 15 | 0.105 | 0.756
FTCE - 15 | 2021-10-01 | 97.3962 | FTCE | 15 | 2.6038 | 19.3723
FTCE - 15 | 2021-11-01 | 98.3912 | FTCE | 15 | 1.6088 | 11.5834
FTCE - 15 | 2021-12-01 | 99.8394 | FTCE | 15 | 0.1606 | 1.1949
FTCE - 15 | 2022-01-01 | 74.3876 | FTCE | 15 | 25.6124 | 190.5563
FTCE - 15 | 2022-02-01 | 65.1297 | FTCE | 15 | 34.8703 | 234.3284
FTCE - 15 | 2022-03-01 | 66.6666 | FTCE | 15 | 33.3334 | 248.0005
FTCE - 15 | 2022-04-01 | 66.0478 | FTCE | 15 | 33.9522 | 244.4558
FTCE - 15 | 2022-05-01 | 77.5149 | FTCE | 15 | 22.4851 | 167.2891
FTCE - 15 | 2022-06-01 | 99.5871 | FTCE | 15 | 0.4129 | 2.9729
FTCE - 15 | 2022-07-01 | 99.7311 | FTCE | 15 | 0.2689 | 2.0006
FTCE - 15 | 2022-08-01 | 99.808 | FTCE | 15 | 0.192 | 1.4285
FTCE - 15 | 2022-09-01 | 98.682 | FTCE | 15 | 1.318 | 9.4896
FTCE - 15 | 2022-10-01 | 84.8148 | FTCE | 15 | 15.1852 | 112.9779
FTCE - 15 | 2022-11-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2022-12-01 | 99.7446 | FTCE | 15 | 0.2554 | 1.9002
FTCE - 15 | 2023-01-01 | 81.6771 | FTCE | 15 | 18.3229 | 136.3224
FTCE - 15 | 2023-02-01 | 99.4055 | FTCE | 15 | 0.5945 | 3.995
FTCE - 15 | 2023-03-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2023-04-01 | 97.4266 | FTCE | 15 | 2.5734 | 18.5285
FTCE - 15 | 2023-05-01 | 98.1451 | FTCE | 15 | 1.8549 | 13.8005
FTCE - 15 | 2023-06-01 | 66.7029 | FTCE | 15 | 33.2971 | 239.7391
FTCE - 15 | 2023-07-01 | 99.3466 | FTCE | 15 | 0.6534 | 4.8613
FTCE - 15 | 2023-08-01 | 99.8655 | FTCE | 15 | 0.1345 | 1.0007
FTCE - 15 | 2023-09-01 | 98.7345 | FTCE | 15 | 1.2655 | 9.1116
FTCE - 15 | 2023-10-01 | 99.2226 | FTCE | 15 | 0.7774 | 5.7839
FTCE - 15 | 2023-11-01 | 99.4344 | FTCE | 15 | 0.5656 | 4.0723
FTCE - 15 | 2023-12-01 | 96.1484 | FTCE | 15 | 3.8516 | 28.6559
FTCE - 15 | 2024-01-01 | 99.3862 | FTCE | 15 | 0.6138 | 4.5667
FTCE - 15 | 2024-02-01 | 87.1479 | FTCE | 15 | 12.8521 | 89.4506
FTCE - 15 | 2024-03-01 | 85.9027 | FTCE | 15 | 14.0973 | 104.8839
FTCE - 15 | 2024-04-01 | 89.0092 | FTCE | 15 | 10.9908 | 79.1338
FTCE - 15 | 2024-05-01 | 99.59 | FTCE | 15 | 0.41 | 3.0504
FTCE - 15 | 2024-06-01 | 96.5362 | FTCE | 15 | 3.4638 | 24.9394
FTCE - 15 | 2024-07-01 | 96.4745 | FTCE | 15 | 3.5255 | 26.2297
FTCE - 15 | 2024-08-01 | 99.8129 | FTCE | 15 | 0.1871 | 1.392
FTCE - 15 | 2024-09-01 | 99.1076 | FTCE | 15 | 0.8924 | 6.4253
FTCE - 15 | 2024-10-01 | 99.9641 | FTCE | 15 | 0.0359 | 0.2671
FTCE - 15 | 2024-11-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2024-12-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2025-01-01 | 99.8219 | FTCE | 15 | 0.1781 | 1.3251
FTCE - 15 | 2025-02-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2025-03-01 | 99.8902 | FTCE | 15 | 0.1098 | 0.81691
FTCE - 15 | 2025-04-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2025-05-01 | 98.8407 | FTCE | 15 | 1.1593 | 8.6252
FTCE - 15 | 2025-06-01 | 97.6516 | FTCE | 15 | 2.3484 | 16.9085
FTCE - 15 | 2025-07-01 | 98.4722 | FTCE | 15 | 1.5278 | 11.3668
FTCE - 15 | 2025-08-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2025-09-01 | 99.743 | FTCE | 15 | 0.257 | 1.8504
FTCE - 15 | 2025-10-01 | 99.8633 | FTCE | 15 | 0.1367 | 1.017
FTCE - 15 | 2025-11-01 | 99.0671 | FTCE | 15 | 0.9329 | 6.7169
FTCE - 15 | 2025-12-01 | 99.9439 | FTCE | 15 | 0.0561 | 0.41738
FTCE - 15 | 2026-01-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2026-02-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2026-03-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2026-04-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2026-05-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2026-06-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2026-07-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2026-08-01 | 100 | FTCE | 15 | 0 | 0
FTCE - 15 | 2026-09-01 | 99.9236 | FTCE | 15 | 0.0764 | 0.55008
FTCE - 15.2 | 2014-05-01 | 99.9922 | FTCE | 15.2 | 0.0078 | 0.058032
FTCE - 15.2 | 2014-06-01 | 89.9652 | FTCE | 15.2 | 10.0348 | 72.2506
FTCE - 15.2 | 2014-07-01 | 100 | FTCE | 15.2 | 0 | 0
FTCE - 15.2 | 2014-08-01 | 16.625 | FTCE | 15.2 | 83.375 | 620.31
FTCE - 15.5 | 2013-10-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2013-11-01 | 91.1944 | FTCE | 15.5 | 8.8056 | 63.4003
FTCE - 15.5 | 2013-12-01 | 97.78 | FTCE | 15.5 | 2.22 | 16.5168
FTCE - 15.5 | 2014-01-01 | 83.788 | FTCE | 15.5 | 16.212 | 120.6173
FTCE - 15.5 | 2014-02-01 | 90.9151 | FTCE | 15.5 | 9.0849 | 61.0505
FTCE - 15.5 | 2014-03-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2014-04-01 | 18.8217 | FTCE | 15.5 | 81.1783 | 584.4838
FTCE - 15.5 | 2014-05-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2014-06-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2014-07-01 | 99.8924 | FTCE | 15.5 | 0.1076 | 0.80054
FTCE - 15.5 | 2014-08-01 | 99.9988 | FTCE | 15.5 | 0.0012 | 0.008928
FTCE - 15.5 | 2014-09-01 | 99.9942 | FTCE | 15.5 | 0.0058 | 0.04176
FTCE - 15.5 | 2014-10-01 | 84.7009 | FTCE | 15.5 | 15.2991 | 113.8253
FTCE - 15.5 | 2014-11-01 | 94.3321 | FTCE | 15.5 | 5.6679 | 40.8089
FTCE - 15.5 | 2014-12-01 | 99.9943 | FTCE | 15.5 | 0.0057 | 0.042408
FTCE - 15.5 | 2015-01-01 | 99.9988 | FTCE | 15.5 | 0.0012 | 0.008928
FTCE - 15.5 | 2015-02-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2015-03-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2015-04-01 | 99.7673 | FTCE | 15.5 | 0.2327 | 1.6754
FTCE - 15.5 | 2015-05-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2015-06-01 | 99.14 | FTCE | 15.5 | 0.86 | 6.192
FTCE - 15.5 | 2015-07-01 | 99.478 | FTCE | 15.5 | 0.522 | 3.8837
FTCE - 15.5 | 2015-08-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2015-09-01 | 99.706 | FTCE | 15.5 | 0.294 | 2.1168
FTCE - 15.5 | 2015-10-01 | 99.9742 | FTCE | 15.5 | 0.0258 | 0.19195
FTCE - 15.5 | 2015-11-01 | 99.9988 | FTCE | 15.5 | 0.0012 | 0.00864
FTCE - 15.5 | 2015-12-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2016-01-01 | 99.9115 | FTCE | 15.5 | 0.0885 | 0.65844
FTCE - 15.5 | 2016-02-01 | 98.0064 | FTCE | 15.5 | 1.9936 | 13.8755
FTCE - 15.5 | 2016-03-01 | 99.9988 | FTCE | 15.5 | 0.0012 | 0.008928
FTCE - 15.5 | 2016-04-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2016-05-01 | 99.9663 | FTCE | 15.5 | 0.0337 | 0.25073
FTCE - 15.5 | 2016-06-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2016-07-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2016-08-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2016-09-01 | 99.971 | FTCE | 15.5 | 0.029 | 0.2088
FTCE - 15.5 | 2016-10-01 | 99.9652 | FTCE | 15.5 | 0.0348 | 0.25891
FTCE - 15.5 | 2016-11-01 | 98.7662 | FTCE | 15.5 | 1.2338 | 8.8834
FTCE - 15.5 | 2016-12-01 | 99.4074 | FTCE | 15.5 | 0.5926 | 4.4089
FTCE - 15.5 | 2017-01-01 | 99.9988 | FTCE | 15.5 | 0.0012 | 0.008928
FTCE - 15.5 | 2017-02-01 | 99.9987 | FTCE | 15.5 | 0.0013 | 0.008736
FTCE - 15.5 | 2017-03-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2017-04-01 | 99.5578 | FTCE | 15.5 | 0.4422 | 3.1838
FTCE - 15.5 | 2017-05-01 | 99.9193 | FTCE | 15.5 | 0.0807 | 0.60041
FTCE - 15.5 | 2017-06-01 | 99.9803 | FTCE | 15.5 | 0.0197 | 0.14184
FTCE - 15.5 | 2017-07-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2017-08-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2017-09-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2017-10-01 | 99.9843 | FTCE | 15.5 | 0.0157 | 0.11681
FTCE - 15.5 | 2017-11-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2017-12-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2018-01-01 | 99.9182 | FTCE | 15.5 | 0.0818 | 0.60859
FTCE - 15.5 | 2018-02-01 | 99.8263 | FTCE | 15.5 | 0.1737 | 1.1673
FTCE - 15.5 | 2018-03-01 | 99.5833 | FTCE | 15.5 | 0.4167 | 3.1002
FTCE - 15.5 | 2018-04-01 | 99.9988 | FTCE | 15.5 | 0.0012 | 0.00864
FTCE - 15.5 | 2018-05-01 | 99.7703 | FTCE | 15.5 | 0.2297 | 1.709
FTCE - 15.5 | 2018-06-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2018-07-01 | 99.7894 | FTCE | 15.5 | 0.2106 | 1.5669
FTCE - 15.5 | 2018-08-01 | 99.8879 | FTCE | 15.5 | 0.1121 | 0.83402
FTCE - 15.5 | 2018-09-01 | 99.6041 | FTCE | 15.5 | 0.3959 | 2.8505
FTCE - 15.5 | 2018-10-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2018-11-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2018-12-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2019-01-01 | 99.553 | FTCE | 15.5 | 0.447 | 3.3257
FTCE - 15.5 | 2019-02-01 | 99.9107 | FTCE | 15.5 | 0.0893 | 0.6001
FTCE - 15.5 | 2019-03-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2019-04-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2019-05-01 | 98.4587 | FTCE | 15.5 | 1.5413 | 11.4673
FTCE - 15.5 | 2019-06-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2019-07-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2019-08-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2019-09-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2019-10-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2019-11-01 | 99.9722 | FTCE | 15.5 | 0.0278 | 0.20016
FTCE - 15.5 | 2019-12-01 | 99.3133 | FTCE | 15.5 | 0.6867 | 5.109
FTCE - 15.5 | 2020-01-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2020-02-01 | 99.9652 | FTCE | 15.5 | 0.0348 | 0.24221
FTCE - 15.5 | 2020-03-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2020-04-01 | 99.9965 | FTCE | 15.5 | 0.0035 | 0.0252
FTCE - 15.5 | 2020-05-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2020-06-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2020-07-01 | 99.8599 | FTCE | 15.5 | 0.1401 | 1.0423
FTCE - 15.5 | 2020-08-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2020-09-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2020-10-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2020-11-01 | 99.934 | FTCE | 15.5 | 0.066 | 0.4752
FTCE - 15.5 | 2020-12-01 | 99.9495 | FTCE | 15.5 | 0.0505 | 0.37572
FTCE - 15.5 | 2021-01-01 | 99.9966 | FTCE | 15.5 | 0.0034 | 0.025296
FTCE - 15.5 | 2021-02-01 | 98.9273 | FTCE | 15.5 | 1.0727 | 7.2085
FTCE - 15.5 | 2021-03-01 | 99.8879 | FTCE | 15.5 | 0.1121 | 0.83402
FTCE - 15.5 | 2021-04-01 | 99.8553 | FTCE | 15.5 | 0.1447 | 1.0418
FTCE - 15.5 | 2021-05-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2021-06-01 | 99.993 | FTCE | 15.5 | 0.007 | 0.0504
FTCE - 15.5 | 2021-07-01 | 99.105 | FTCE | 15.5 | 0.895 | 6.6588
FTCE - 15.5 | 2021-08-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2021-09-01 | 99.6412 | FTCE | 15.5 | 0.3588 | 2.5834
FTCE - 15.5 | 2021-10-01 | 99.8342 | FTCE | 15.5 | 0.1658 | 1.2336
FTCE - 15.5 | 2021-11-01 | 99.9861 | FTCE | 15.5 | 0.0139 | 0.10008
FTCE - 15.5 | 2021-12-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2022-01-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2022-02-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2022-03-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2022-04-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2022-05-01 | 98.7556 | FTCE | 15.5 | 1.2444 | 9.2583
FTCE - 15.5 | 2022-06-01 | 99.8113 | FTCE | 15.5 | 0.1887 | 1.3586
FTCE - 15.5 | 2022-07-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2022-08-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2022-09-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2022-10-01 | 99.8823 | FTCE | 15.5 | 0.1177 | 0.87569
FTCE - 15.5 | 2022-11-01 | 99.9976 | FTCE | 15.5 | 0.0024 | 0.01728
FTCE - 15.5 | 2022-12-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2023-01-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2023-02-01 | 99.7069 | FTCE | 15.5 | 0.2931 | 1.9696
FTCE - 15.5 | 2023-03-01 | 99.8267 | FTCE | 15.5 | 0.1733 | 1.2894
FTCE - 15.5 | 2023-04-01 | 99.7307 | FTCE | 15.5 | 0.2693 | 1.939
FTCE - 15.5 | 2023-05-01 | 99.9223 | FTCE | 15.5 | 0.0777 | 0.57809
FTCE - 15.5 | 2023-06-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2023-07-01 | 99.7871 | FTCE | 15.5 | 0.2129 | 1.584
FTCE - 15.5 | 2023-08-01 | 99.4922 | FTCE | 15.5 | 0.5078 | 3.778
FTCE - 15.5 | 2023-09-01 | 99.8387 | FTCE | 15.5 | 0.1613 | 1.1614
FTCE - 15.5 | 2023-10-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2023-11-01 | 99.9567 | FTCE | 15.5 | 0.0433 | 0.31176
FTCE - 15.5 | 2023-12-01 | 99.8394 | FTCE | 15.5 | 0.1606 | 1.1949
FTCE - 15.5 | 2024-01-01 | 99.9925 | FTCE | 15.5 | 0.0075 | 0.0558
FTCE - 15.5 | 2024-02-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2024-03-01 | 98.9829 | FTCE | 15.5 | 1.0171 | 7.5672
FTCE - 15.5 | 2024-04-01 | 99.7083 | FTCE | 15.5 | 0.2917 | 2.1002
FTCE - 15.5 | 2024-05-01 | 99.3428 | FTCE | 15.5 | 0.6572 | 4.8896
FTCE - 15.5 | 2024-06-01 | 99.7947 | FTCE | 15.5 | 0.2053 | 1.4782
FTCE - 15.5 | 2024-07-01 | 99.8812 | FTCE | 15.5 | 0.1188 | 0.88387
FTCE - 15.5 | 2024-08-01 | 96.3806 | FTCE | 15.5 | 3.6194 | 26.9283
FTCE - 15.5 | 2024-09-01 | 99.7885 | FTCE | 15.5 | 0.2115 | 1.5228
FTCE - 15.5 | 2024-10-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2024-11-01 | 99.9567 | FTCE | 15.5 | 0.0433 | 0.31176
FTCE - 15.5 | 2024-12-01 | 98.9381 | FTCE | 15.5 | 1.0619 | 7.9005
FTCE - 15.5 | 2025-01-01 | 99.1681 | FTCE | 15.5 | 0.8319 | 6.1893
FTCE - 15.5 | 2025-02-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2025-03-01 | 99.4907 | FTCE | 15.5 | 0.5093 | 3.7892
FTCE - 15.5 | 2025-04-01 | 99.9992 | FTCE | 15.5 | 0.0008 | 0.00576
FTCE - 15.5 | 2025-05-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2025-06-01 | 99.9992 | FTCE | 15.5 | 0.0008 | 0.00576
FTCE - 15.5 | 2025-07-01 | 99.9589 | FTCE | 15.5 | 0.0411 | 0.30578
FTCE - 15.5 | 2025-08-01 | 99.8626 | FTCE | 15.5 | 0.1374 | 1.0223
FTCE - 15.5 | 2025-09-01 | 95.9637 | FTCE | 15.5 | 4.0363 | 29.0614
FTCE - 15.5 | 2025-10-01 | 99.03 | FTCE | 15.5 | 0.97 | 7.2168
FTCE - 15.5 | 2025-11-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2025-12-01 | 99.7431 | FTCE | 15.5 | 0.2569 | 1.9113
FTCE - 15.5 | 2026-01-01 | 96.5875 | FTCE | 15.5 | 3.4125 | 25.389
FTCE - 15.5 | 2026-02-01 | 99.9983 | FTCE | 15.5 | 0.0017 | 0.011424
FTCE - 15.5 | 2026-03-01 | 99.9985 | FTCE | 15.5 | 0.0015 | 0.01116
FTCE - 15.5 | 2026-04-01 | 97.7901 | FTCE | 15.5 | 2.2099 | 15.9113
FTCE - 15.5 | 2026-05-01 | 95.3629 | FTCE | 15.5 | 4.6371 | 34.5
FTCE - 15.5 | 2026-06-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2026-07-01 | 99.9992 | FTCE | 15.5 | 0.0008 | 0.005952
FTCE - 15.5 | 2026-08-01 | 100 | FTCE | 15.5 | 0 | 0
FTCE - 15.5 | 2026-09-01 | 97.0378 | FTCE | 15.5 | 2.9622 | 21.3278
FTCE - 15.7 | 2018-08-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2018-09-01 | 99.9328 | FTCE | 15.7 | 0.0672 | 0.48384
FTCE - 15.7 | 2018-10-01 | 99.9955 | FTCE | 15.7 | 0.0045 | 0.03348
FTCE - 15.7 | 2018-11-01 | 99.875 | FTCE | 15.7 | 0.125 | 0.9
FTCE - 15.7 | 2018-12-01 | 99.8611 | FTCE | 15.7 | 0.1389 | 1.0334
FTCE - 15.7 | 2019-01-01 | 99.9014 | FTCE | 15.7 | 0.0986 | 0.73358
FTCE - 15.7 | 2019-02-01 | 99.5808 | FTCE | 15.7 | 0.4192 | 2.817
FTCE - 15.7 | 2019-03-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2019-04-01 | 99.9305 | FTCE | 15.7 | 0.0695 | 0.5004
FTCE - 15.7 | 2019-05-01 | 99.9193 | FTCE | 15.7 | 0.0807 | 0.60041
FTCE - 15.7 | 2019-06-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2019-07-01 | 99.9798 | FTCE | 15.7 | 0.0202 | 0.15029
FTCE - 15.7 | 2019-08-01 | 99.9977 | FTCE | 15.7 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 15.7 | 2019-09-01 | 98.625 | FTCE | 15.7 | 1.375 | 9.9
FTCE - 15.7 | 2019-10-01 | 99.9775 | FTCE | 15.7 | 0.0225 | 0.1674
FTCE - 15.7 | 2019-11-01 | 99.9907 | FTCE | 15.7 | 0.0093 | 0.06696
FTCE - 15.7 | 2019-12-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2020-01-01 | 99.9215 | FTCE | 15.7 | 0.0785 | 0.58404
FTCE - 15.7 | 2020-02-01 | 99.6264 | FTCE | 15.7 | 0.3736 | 2.6003
FTCE - 15.7 | 2020-03-01 | 99.9977 | FTCE | 15.7 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 15.7 | 2020-04-01 | 99.9953 | FTCE | 15.7 | 0.0047 | 0.03384
FTCE - 15.7 | 2020-05-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2020-06-01 | 98.5995 | FTCE | 15.7 | 1.4005 | 10.0836
FTCE - 15.7 | 2020-07-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2020-08-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2020-09-01 | 99.9884 | FTCE | 15.7 | 0.0116 | 0.08352
FTCE - 15.7 | 2020-10-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2020-11-01 | 99.9629 | FTCE | 15.7 | 0.0371 | 0.26712
FTCE - 15.7 | 2020-12-01 | 99.9372 | FTCE | 15.7 | 0.0628 | 0.46723
FTCE - 15.7 | 2021-01-01 | 99.9977 | FTCE | 15.7 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 15.7 | 2021-02-01 | 99.9975 | FTCE | 15.7 | 0.0025 | 0.0168
FTCE - 15.7 | 2021-03-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2021-04-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2021-05-01 | 99.9977 | FTCE | 15.7 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 15.7 | 2021-06-01 | 98.6134 | FTCE | 15.7 | 1.3866 | 9.9835
FTCE - 15.7 | 2021-07-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2021-08-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2021-09-01 | 99.8842 | FTCE | 15.7 | 0.1158 | 0.83376
FTCE - 15.7 | 2021-10-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2021-11-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2021-12-01 | 99.9977 | FTCE | 15.7 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 15.7 | 2022-01-01 | 99.8633 | FTCE | 15.7 | 0.1367 | 1.017
FTCE - 15.7 | 2022-02-01 | 99.995 | FTCE | 15.7 | 0.005 | 0.0336
FTCE - 15.7 | 2022-03-01 | 99.9843 | FTCE | 15.7 | 0.0157 | 0.11681
FTCE - 15.7 | 2022-04-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2022-05-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2022-06-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2022-07-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2022-08-01 | 99.9708 | FTCE | 15.7 | 0.0292 | 0.21725
FTCE - 15.7 | 2022-09-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2022-10-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2022-11-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2022-12-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2023-01-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2023-02-01 | 97.2718 | FTCE | 15.7 | 2.7282 | 18.3335
FTCE - 15.7 | 2023-03-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2023-04-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2023-05-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2023-06-01 | 99.8634 | FTCE | 15.7 | 0.1366 | 0.98352
FTCE - 15.7 | 2023-07-01 | 98.9471 | FTCE | 15.7 | 1.0529 | 7.8336
FTCE - 15.7 | 2023-08-01 | 99.9036 | FTCE | 15.7 | 0.0964 | 0.71722
FTCE - 15.7 | 2023-09-01 | 99.7523 | FTCE | 15.7 | 0.2477 | 1.7834
FTCE - 15.7 | 2023-10-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2023-11-01 | 99.9837 | FTCE | 15.7 | 0.0163 | 0.11736
FTCE - 15.7 | 2023-12-01 | 99.8991 | FTCE | 15.7 | 0.1009 | 0.7507
FTCE - 15.7 | 2024-01-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2024-02-01 | 99.9952 | FTCE | 15.7 | 0.0048 | 0.033408
FTCE - 15.7 | 2024-03-01 | 99.8028 | FTCE | 15.7 | 0.1972 | 1.4672
FTCE - 15.7 | 2024-04-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2024-05-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2024-06-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2024-07-01 | 99.8252 | FTCE | 15.7 | 0.1748 | 1.3005
FTCE - 15.7 | 2024-08-01 | 99.9619 | FTCE | 15.7 | 0.0381 | 0.28346
FTCE - 15.7 | 2024-09-01 | 97.6666 | FTCE | 15.7 | 2.3334 | 16.8005
FTCE - 15.7 | 2024-10-01 | 47.4551 | FTCE | 15.7 | 52.5449 | 390.9341
FTCE - 15.7 | 2024-11-01 | 99.8055 | FTCE | 15.7 | 0.1945 | 1.4004
FTCE - 15.7 | 2024-12-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2025-01-01 | 99.9977 | FTCE | 15.7 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 15.7 | 2025-02-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2025-03-01 | 97.4977 | FTCE | 15.7 | 2.5023 | 18.6171
FTCE - 15.7 | 2025-04-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2025-05-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2025-06-01 | 99.8495 | FTCE | 15.7 | 0.1505 | 1.0836
FTCE - 15.7 | 2025-07-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2025-08-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2025-09-01 | 98.6319 | FTCE | 15.7 | 1.3681 | 9.8503
FTCE - 15.7 | 2025-10-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2025-11-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2025-12-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2026-01-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2026-02-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2026-03-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2026-04-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2026-05-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2026-06-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2026-07-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2026-08-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 15.7 | 2026-09-01 | 100 | FTCE | 15.7 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2020-01-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2020-02-01 | 97.6867 | FTCE | 16 | 2.3133 | 16.1006
FTCE - 16 | 2020-03-01 | 99.6169 | FTCE | 16 | 0.3831 | 2.8503
FTCE - 16 | 2020-04-01 | 98.831 | FTCE | 16 | 1.169 | 8.4168
FTCE - 16 | 2020-05-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2020-06-01 | 86.4768 | FTCE | 16 | 13.5232 | 97.367
FTCE - 16 | 2020-07-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2020-08-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2020-09-01 | 99.5347 | FTCE | 16 | 0.4653 | 3.3502
FTCE - 16 | 2020-10-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2020-11-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2020-12-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2021-01-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2021-02-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2021-03-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2021-04-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2021-05-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2021-06-01 | 99.456 | FTCE | 16 | 0.544 | 3.9168
FTCE - 16 | 2021-07-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2021-08-01 | 99.9977 | FTCE | 16 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 16 | 2021-09-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2021-10-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2021-11-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2021-12-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2022-01-01 | 99.87 | FTCE | 16 | 0.13 | 0.9672
FTCE - 16 | 2022-02-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2022-03-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2022-04-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2022-05-01 | 99.8073 | FTCE | 16 | 0.1927 | 1.4337
FTCE - 16 | 2022-06-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2022-07-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2022-08-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2022-09-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2022-10-01 | 50.5936 | FTCE | 16 | 49.4064 | 367.5836
FTCE - 16 | 2022-11-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2022-12-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2023-01-01 | 99.6012 | FTCE | 16 | 0.3988 | 2.9671
FTCE - 16 | 2023-02-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2023-03-01 | 99.7267 | FTCE | 16 | 0.2733 | 2.0334
FTCE - 16 | 2023-04-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2023-05-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2023-06-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2023-07-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2023-08-01 | 99.3122 | FTCE | 16 | 0.6878 | 5.1172
FTCE - 16 | 2023-09-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2023-10-01 | 96.5188 | FTCE | 16 | 3.4812 | 25.9001
FTCE - 16 | 2023-11-01 | 98.7337 | FTCE | 16 | 1.2663 | 9.1174
FTCE - 16 | 2023-12-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2024-01-01 | 99.8342 | FTCE | 16 | 0.1658 | 1.2336
FTCE - 16 | 2024-02-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2024-03-01 | 99.9977 | FTCE | 16 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 16 | 2024-04-01 | 99.7175 | FTCE | 16 | 0.2825 | 2.034
FTCE - 16 | 2024-05-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2024-06-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2024-07-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2024-08-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2024-09-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2024-10-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2024-11-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2024-12-01 | 99.4982 | FTCE | 16 | 0.5018 | 3.7334
FTCE - 16 | 2025-01-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2025-02-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2025-03-01 | 99.7916 | FTCE | 16 | 0.2084 | 1.5505
FTCE - 16 | 2025-04-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2025-05-01 | 99.3301 | FTCE | 16 | 0.6699 | 4.9841
FTCE - 16 | 2025-06-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2025-07-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2025-08-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2025-09-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2025-10-01 | 99.9148 | FTCE | 16 | 0.0852 | 0.63389
FTCE - 16 | 2025-11-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2025-12-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2026-01-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2026-02-01 | 99.9107 | FTCE | 16 | 0.0893 | 0.6001
FTCE - 16 | 2026-03-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2026-04-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2026-05-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2026-06-01 | 100 | FTCE | 16 | 0 | 0
FTCE - 16 | 2026-07-01 | 99.9014 | FTCE | 16 | 0.0986 | 0.73358
FTCE - 16 | 2026-08-01 | 99.7199 | FTCE | 16 | 0.2801 | 2.0839
FTCE - 16 | 2026-09-01 | 99.7893 | FTCE | 16 | 0.2107 | 1.517
FTCE - 17 | 2023-11-01 | 100 | FTCE | 17 | 0 | 0
FTCE - 17 | 2023-12-01 | 100 | FTCE | 17 | 0 | 0
FTCE - 17 | 2024-01-01 | 100 | FTCE | 17 | 0 | 0
FTCE - 17 | 2024-02-01 | 100 | FTCE | 17 | 0 | 0
FTCE - 17 | 2024-03-01 | 100 | FTCE | 17 | 0 | 0
FTCE - 17 | 2024-04-01 | 100 | FTCE | 17 | 0 | 0
FTCE - 17 | 2024-05-01 | 95.7414 | FTCE | 17 | 4.2586 | 31.684
FTCE - 17 | 2024-06-01 | 100 | FTCE | 17 | 0 | 0
FTCE - 17 | 2024-07-01 | 100 | FTCE | 17 | 0 | 0
FTCE - 17 | 2024-08-01 | 99.9081 | FTCE | 17 | 0.0919 | 0.68374
FTCE - 17 | 2024-09-01 | 100 | FTCE | 17 | 0 | 0
FTCE - 17 | 2024-10-01 | 99.7647 | FTCE | 17 | 0.2353 | 1.7506
FTCE - 17 | 2024-11-01 | 99.7037 | FTCE | 17 | 0.2963 | 2.1334
FTCE - 17 | 2024-12-01 | 100 | FTCE | 17 | 0 | 0
FTCE - 17 | 2025-01-01 | 100 | FTCE | 17 | 0 | 0
FTCE - 17 | 2025-02-01 | 100 | FTCE | 17 | 0 | 0
FTCE - 17 | 2025-03-01 | 100 | FTCE | 17 | 0 | 0
FTCE - 17 | 2025-04-01 | 100 | FTCE | 17 | 0 | 0
FTCE - 17 | 2025-05-01 | 100 | FTCE | 17 | 0 | 0
FTCE - 17 | 2025-06-01 | 98.456 | FTCE | 17 | 1.544 | 11.1168
FTCE - 17 | 2025-07-01 | 99.9753 | FTCE | 17 | 0.0247 | 0.18377
FTCE - 17 | 2025-08-01 | 99.3436 | FTCE | 17 | 0.6564 | 4.8836
FTCE - 17 | 2025-09-01 | 99.993 | FTCE | 17 | 0.007 | 0.0504
FTCE - 17 | 2025-10-01 | 99.6191 | FTCE | 17 | 0.3809 | 2.8339
FTCE - 17 | 2025-11-01 | 99.9722 | FTCE | 17 | 0.0278 | 0.20016
FTCE - 17 | 2025-12-01 | 99.9977 | FTCE | 17 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 17 | 2026-01-01 | 97.4059 | FTCE | 17 | 2.5941 | 19.3001
FTCE - 17 | 2026-02-01 | 99.9875 | FTCE | 17 | 0.0125 | 0.084
FTCE - 17 | 2026-03-01 | 100 | FTCE | 17 | 0 | 0
FTCE - 17 | 2026-04-01 | 98.3171 | FTCE | 17 | 1.6829 | 12.1169
FTCE - 17 | 2026-05-01 | 76.2679 | FTCE | 17 | 23.7321 | 176.5668
FTCE - 17 | 2026-06-01 | 93.7592 | FTCE | 17 | 6.2408 | 44.9338
FTCE - 17 | 2026-07-01 | 100 | FTCE | 17 | 0 | 0
FTCE - 17 | 2026-08-01 | 100 | FTCE | 17 | 0 | 0
FTCE - 17 | 2026-09-01 | 100 | FTCE | 17 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2014-04-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2014-05-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2014-06-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2014-07-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2014-08-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2014-09-01 | 96.2592 | FTCE | 17.1 | 3.7408 | 26.9338
FTCE - 17.1 | 2014-10-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2014-11-01 | 99.7291 | FTCE | 17.1 | 0.2709 | 1.9505
FTCE - 17.1 | 2014-12-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2015-01-01 | 99.9081 | FTCE | 17.1 | 0.0919 | 0.68374
FTCE - 17.1 | 2015-02-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2015-03-01 | 98.7567 | FTCE | 17.1 | 1.2433 | 9.2502
FTCE - 17.1 | 2015-04-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2015-05-01 | 99.9686 | FTCE | 17.1 | 0.0314 | 0.23362
FTCE - 17.1 | 2015-06-01 | 99.956 | FTCE | 17.1 | 0.044 | 0.3168
FTCE - 17.1 | 2015-07-01 | 98.1765 | FTCE | 17.1 | 1.8235 | 13.5668
FTCE - 17.1 | 2015-08-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2015-09-01 | 99.8726 | FTCE | 17.1 | 0.1274 | 0.91728
FTCE - 17.1 | 2015-10-01 | 99.991 | FTCE | 17.1 | 0.009 | 0.06696
FTCE - 17.1 | 2015-11-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2015-12-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2016-01-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2016-02-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2016-03-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2016-04-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2016-05-01 | 99.469 | FTCE | 17.1 | 0.531 | 3.9506
FTCE - 17.1 | 2016-06-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2016-07-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2016-08-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2016-09-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2016-10-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2016-11-01 | 99.9606 | FTCE | 17.1 | 0.0394 | 0.28368
FTCE - 17.1 | 2016-12-01 | 99.8857 | FTCE | 17.1 | 0.1143 | 0.85039
FTCE - 17.1 | 2017-01-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2017-02-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2017-03-01 | 99.5452 | FTCE | 17.1 | 0.4548 | 3.3837
FTCE - 17.1 | 2017-04-01 | 99.6273 | FTCE | 17.1 | 0.3727 | 2.6834
FTCE - 17.1 | 2017-05-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2017-06-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2017-07-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2017-08-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2017-09-01 | 99.9861 | FTCE | 17.1 | 0.0139 | 0.10008
FTCE - 17.1 | 2017-10-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2017-11-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2017-12-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2018-01-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2018-02-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2018-03-01 | 99.4735 | FTCE | 17.1 | 0.5265 | 3.9172
FTCE - 17.1 | 2018-04-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2018-05-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2018-06-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2018-07-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2018-08-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2018-09-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2018-10-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2018-11-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2018-12-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2019-01-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2019-02-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2019-03-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2019-04-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2019-05-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2019-06-01 | 99.6481 | FTCE | 17.1 | 0.3519 | 2.5337
FTCE - 17.1 | 2019-07-01 | 99.9753 | FTCE | 17.1 | 0.0247 | 0.18377
FTCE - 17.1 | 2019-08-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2019-09-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2019-10-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2019-11-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2019-12-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2020-01-01 | 99.7782 | FTCE | 17.1 | 0.2218 | 1.6502
FTCE - 17.1 | 2020-02-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2020-03-01 | 99.0703 | FTCE | 17.1 | 0.9297 | 6.917
FTCE - 17.1 | 2020-04-01 | 99.8171 | FTCE | 17.1 | 0.1829 | 1.3169
FTCE - 17.1 | 2020-05-01 | 99.8073 | FTCE | 17.1 | 0.1927 | 1.4337
FTCE - 17.1 | 2020-06-01 | 99.7083 | FTCE | 17.1 | 0.2917 | 2.1002
FTCE - 17.1 | 2020-07-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2020-08-01 | 97.5268 | FTCE | 17.1 | 2.4732 | 18.4006
FTCE - 17.1 | 2020-09-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2020-10-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2020-11-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2020-12-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2021-01-01 | 79.3884 | FTCE | 17.1 | 20.6116 | 153.3503
FTCE - 17.1 | 2021-02-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2021-03-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2021-04-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2021-05-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2021-06-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2021-07-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2021-08-01 | 99.9014 | FTCE | 17.1 | 0.0986 | 0.73358
FTCE - 17.1 | 2021-09-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2021-10-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2021-11-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2021-12-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2022-01-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2022-02-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2022-03-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2022-04-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2022-05-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2022-06-01 | 75.8842 | FTCE | 17.1 | 24.1158 | 173.6338
FTCE - 17.1 | 2022-07-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2022-08-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2022-09-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2022-10-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2022-11-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2022-12-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2023-01-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2023-02-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2023-03-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2023-04-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2023-05-01 | 99.6393 | FTCE | 17.1 | 0.3607 | 2.6836
FTCE - 17.1 | 2023-06-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2023-07-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2023-08-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2023-09-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2023-10-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2023-11-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2023-12-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2024-01-01 | 96.9198 | FTCE | 17.1 | 3.0802 | 22.9167
FTCE - 17.1 | 2024-02-01 | 99.9976 | FTCE | 17.1 | 0.0024 | 0.016704
FTCE - 17.1 | 2024-03-01 | 99.0591 | FTCE | 17.1 | 0.9409 | 7.0003
FTCE - 17.1 | 2024-04-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2024-05-01 | 99.4914 | FTCE | 17.1 | 0.5086 | 3.784
FTCE - 17.1 | 2024-06-01 | 92.1782 | FTCE | 17.1 | 7.8218 | 56.317
FTCE - 17.1 | 2024-07-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2024-08-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2024-09-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2024-10-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2024-11-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2024-12-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2025-01-01 | 99.9932 | FTCE | 17.1 | 0.0068 | 0.050592
FTCE - 17.1 | 2025-02-01 | 99.5213 | FTCE | 17.1 | 0.4787 | 3.2169
FTCE - 17.1 | 2025-03-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2025-04-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2025-05-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2025-06-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2025-07-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2025-08-01 | 99.0546 | FTCE | 17.1 | 0.9454 | 7.0338
FTCE - 17.1 | 2025-09-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2025-10-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2025-11-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2025-12-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2026-01-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2026-02-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2026-03-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2026-04-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2026-05-01 | 99.7401 | FTCE | 17.1 | 0.2599 | 1.9337
FTCE - 17.1 | 2026-06-01 | 100 | FTCE | 17.1 | 0 | 0
FTCE - 17.1 | 2026-07-01 | 99.9081 | FTCE | 17.1 | 0.0919 | 0.68374
FTCE - 17.1 | 2026-08-01 | 99.9372 | FTCE | 17.1 | 0.0628 | 0.46723
FTCE - 17.1 | 2026-09-01 | 98.9814 | FTCE | 17.1 | 1.0186 | 7.3339
FTCE - 17.5 | 2011-01-01 | 99.8902 | FTCE | 17.5 | 0.1098 | 0.81691
FTCE - 17.5 | 2011-02-01 | 99.6701 | FTCE | 17.5 | 0.3299 | 2.2169
FTCE - 17.5 | 2011-03-01 | 98.8552 | FTCE | 17.5 | 1.1448 | 8.5173
FTCE - 17.5 | 2011-04-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2011-05-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2011-06-01 | 94.5833 | FTCE | 17.5 | 5.4167 | 39.0002
FTCE - 17.5 | 2011-07-01 | 98.7813 | FTCE | 17.5 | 1.2187 | 9.0671
FTCE - 17.5 | 2011-08-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2011-09-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2011-10-01 | 90.8512 | FTCE | 17.5 | 9.1488 | 68.0671
FTCE - 17.5 | 2011-11-01 | 99.5555 | FTCE | 17.5 | 0.4445 | 3.2004
FTCE - 17.5 | 2011-12-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2012-01-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2012-02-01 | 99.9329 | FTCE | 17.5 | 0.0671 | 0.46702
FTCE - 17.5 | 2012-03-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2012-04-01 | 99.4814 | FTCE | 17.5 | 0.5186 | 3.7339
FTCE - 17.5 | 2012-05-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2012-06-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2012-07-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2012-08-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2012-09-01 | 98.6597 | FTCE | 17.5 | 1.3403 | 9.6502
FTCE - 17.5 | 2012-10-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2012-11-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2012-12-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2013-01-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2013-02-01 | 99.2733 | FTCE | 17.5 | 0.7267 | 4.8834
FTCE - 17.5 | 2013-03-01 | 99.6863 | FTCE | 17.5 | 0.3137 | 2.3339
FTCE - 17.5 | 2013-04-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2013-05-01 | 99.6998 | FTCE | 17.5 | 0.3002 | 2.2335
FTCE - 17.5 | 2013-06-01 | 99.706 | FTCE | 17.5 | 0.294 | 2.1168
FTCE - 17.5 | 2013-07-01 | 99.8812 | FTCE | 17.5 | 0.1188 | 0.88387
FTCE - 17.5 | 2013-08-01 | 99.6886 | FTCE | 17.5 | 0.3114 | 2.3168
FTCE - 17.5 | 2013-09-01 | 99.9236 | FTCE | 17.5 | 0.0764 | 0.55008
FTCE - 17.5 | 2013-10-01 | 99.8566 | FTCE | 17.5 | 0.1434 | 1.0669
FTCE - 17.5 | 2013-11-01 | 99.3148 | FTCE | 17.5 | 0.6852 | 4.9334
FTCE - 17.5 | 2013-12-01 | 99.6326 | FTCE | 17.5 | 0.3674 | 2.7335
FTCE - 17.5 | 2014-01-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2014-02-01 | 98.8839 | FTCE | 17.5 | 1.1161 | 7.5002
FTCE - 17.5 | 2014-03-01 | 99.7535 | FTCE | 17.5 | 0.2465 | 1.834
FTCE - 17.5 | 2014-04-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2014-05-01 | 97.6366 | FTCE | 17.5 | 2.3634 | 17.5837
FTCE - 17.5 | 2014-06-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2014-07-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2014-08-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2014-09-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2014-10-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2014-11-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2014-12-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2015-01-01 | 99.8185 | FTCE | 17.5 | 0.1815 | 1.3504
FTCE - 17.5 | 2015-02-01 | 98.0629 | FTCE | 17.5 | 1.9371 | 13.0173
FTCE - 17.5 | 2015-03-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2015-04-01 | 99.5462 | FTCE | 17.5 | 0.4538 | 3.2674
FTCE - 17.5 | 2015-05-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2015-06-01 | 99.3333 | FTCE | 17.5 | 0.6667 | 4.8002
FTCE - 17.5 | 2015-07-01 | 99.8275 | FTCE | 17.5 | 0.1725 | 1.2834
FTCE - 17.5 | 2015-08-01 | 99.5071 | FTCE | 17.5 | 0.4929 | 3.6672
FTCE - 17.5 | 2015-09-01 | 99.9768 | FTCE | 17.5 | 0.0232 | 0.16704
FTCE - 17.5 | 2015-10-01 | 99.8252 | FTCE | 17.5 | 0.1748 | 1.3005
FTCE - 17.5 | 2015-11-01 | 99.3564 | FTCE | 17.5 | 0.6436 | 4.6339
FTCE - 17.5 | 2015-12-01 | 88.8508 | FTCE | 17.5 | 11.1492 | 82.95
FTCE - 17.5 | 2016-01-01 | 98.676 | FTCE | 17.5 | 1.324 | 9.8506
FTCE - 17.5 | 2016-02-01 | 99.0996 | FTCE | 17.5 | 0.9004 | 6.2668
FTCE - 17.5 | 2016-03-01 | 99.9417 | FTCE | 17.5 | 0.0583 | 0.43375
FTCE - 17.5 | 2016-04-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2016-05-01 | 99.2114 | FTCE | 17.5 | 0.7886 | 5.8672
FTCE - 17.5 | 2016-06-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2016-07-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2016-08-01 | 99.9977 | FTCE | 17.5 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 17.5 | 2016-09-01 | 99.3472 | FTCE | 17.5 | 0.6528 | 4.7002
FTCE - 17.5 | 2016-10-01 | 99.9574 | FTCE | 17.5 | 0.0426 | 0.31694
FTCE - 17.5 | 2016-11-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2016-12-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2017-01-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2017-02-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2017-03-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2017-04-01 | 97.5555 | FTCE | 17.5 | 2.4445 | 17.6004
FTCE - 17.5 | 2017-05-01 | 99.9731 | FTCE | 17.5 | 0.0269 | 0.20014
FTCE - 17.5 | 2017-06-01 | 99.8634 | FTCE | 17.5 | 0.1366 | 0.98352
FTCE - 17.5 | 2017-07-01 | 96.2186 | FTCE | 17.5 | 3.7814 | 28.1336
FTCE - 17.5 | 2017-08-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2017-09-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2017-10-01 | 99.9484 | FTCE | 17.5 | 0.0516 | 0.3839
FTCE - 17.5 | 2017-11-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2017-12-01 | 99.245 | FTCE | 17.5 | 0.755 | 5.6172
FTCE - 17.5 | 2018-01-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2018-02-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2018-03-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2018-04-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2018-05-01 | 99.9955 | FTCE | 17.5 | 0.0045 | 0.03348
FTCE - 17.5 | 2018-06-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2018-07-01 | 99.8297 | FTCE | 17.5 | 0.1703 | 1.267
FTCE - 17.5 | 2018-08-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2018-09-01 | 99.4467 | FTCE | 17.5 | 0.5533 | 3.9838
FTCE - 17.5 | 2018-10-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2018-11-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2018-12-01 | 99.4825 | FTCE | 17.5 | 0.5175 | 3.8502
FTCE - 17.5 | 2019-01-01 | 99.2517 | FTCE | 17.5 | 0.7483 | 5.5674
FTCE - 17.5 | 2019-02-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2019-03-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2019-04-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2019-05-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2019-06-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2019-07-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2019-08-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2019-09-01 | 5.5879 | FTCE | 17.5 | 94.4121 | 679.7671
FTCE - 17.5 | 2019-10-01 | 0 | FTCE | 17.5 | 100 | 744
FTCE - 17.5 | 2019-11-01 | 0 | FTCE | 17.5 | 100 | 720
FTCE - 17.5 | 2019-12-01 | 81.5905 | FTCE | 17.5 | 18.4095 | 136.9667
FTCE - 17.5 | 2020-01-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2020-02-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2020-03-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2020-04-01 | 99.9953 | FTCE | 17.5 | 0.0047 | 0.03384
FTCE - 17.5 | 2020-05-01 | 99.0367 | FTCE | 17.5 | 0.9633 | 7.167
FTCE - 17.5 | 2020-06-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2020-07-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2020-08-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2020-09-01 | 99.9976 | FTCE | 17.5 | 0.0024 | 0.01728
FTCE - 17.5 | 2020-10-01 | 99.9529 | FTCE | 17.5 | 0.0471 | 0.35042
FTCE - 17.5 | 2020-11-01 | 95.993 | FTCE | 17.5 | 4.007 | 28.8504
FTCE - 17.5 | 2020-12-01 | 99.9059 | FTCE | 17.5 | 0.0941 | 0.7001
FTCE - 17.5 | 2021-01-01 | 99.9059 | FTCE | 17.5 | 0.0941 | 0.7001
FTCE - 17.5 | 2021-02-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2021-03-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2021-04-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2021-05-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2021-06-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2021-07-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2021-08-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2021-09-01 | 99.9583 | FTCE | 17.5 | 0.0417 | 0.30024
FTCE - 17.5 | 2021-10-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2021-11-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2021-12-01 | 99.3234 | FTCE | 17.5 | 0.6766 | 5.0339
FTCE - 17.5 | 2022-01-01 | 98.6133 | FTCE | 17.5 | 1.3867 | 10.317
FTCE - 17.5 | 2022-02-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2022-03-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2022-04-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2022-05-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2022-06-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2022-07-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2022-08-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2022-09-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2022-10-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2022-11-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2022-12-01 | 98.9359 | FTCE | 17.5 | 1.0641 | 7.9169
FTCE - 17.5 | 2023-01-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2023-02-01 | 98.0009 | FTCE | 17.5 | 1.9991 | 13.434
FTCE - 17.5 | 2023-03-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2023-04-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2023-05-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2023-06-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2023-07-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2023-08-01 | 99.4601 | FTCE | 17.5 | 0.5399 | 4.0169
FTCE - 17.5 | 2023-09-01 | 99.956 | FTCE | 17.5 | 0.044 | 0.3168
FTCE - 17.5 | 2023-10-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2023-11-01 | 95.9675 | FTCE | 17.5 | 4.0325 | 29.034
FTCE - 17.5 | 2023-12-01 | 99.7983 | FTCE | 17.5 | 0.2017 | 1.5006
FTCE - 17.5 | 2024-01-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2024-02-01 | 99.9976 | FTCE | 17.5 | 0.0024 | 0.016704
FTCE - 17.5 | 2024-03-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2024-04-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2024-05-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2024-06-01 | 99.1805 | FTCE | 17.5 | 0.8195 | 5.9004
FTCE - 17.5 | 2024-07-01 | 99.8924 | FTCE | 17.5 | 0.1076 | 0.80054
FTCE - 17.5 | 2024-08-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2024-09-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2024-10-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2024-11-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2024-12-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2025-01-01 | 54.3167 | FTCE | 17.5 | 45.6833 | 339.8838
FTCE - 17.5 | 2025-02-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2025-03-01 | 99.982 | FTCE | 17.5 | 0.018 | 0.13392
FTCE - 17.5 | 2025-04-01 | 98.4629 | FTCE | 17.5 | 1.5371 | 11.0671
FTCE - 17.5 | 2025-05-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2025-06-01 | 99.9895 | FTCE | 17.5 | 0.0105 | 0.0756
FTCE - 17.5 | 2025-07-01 | 99.9462 | FTCE | 17.5 | 0.0538 | 0.40027
FTCE - 17.5 | 2025-08-01 | 99.7547 | FTCE | 17.5 | 0.2453 | 1.825
FTCE - 17.5 | 2025-09-01 | 99.4988 | FTCE | 17.5 | 0.5012 | 3.6086
FTCE - 17.5 | 2025-10-01 | 99.5878 | FTCE | 17.5 | 0.4122 | 3.0668
FTCE - 17.5 | 2025-11-01 | 99.4363 | FTCE | 17.5 | 0.5637 | 4.0586
FTCE - 17.5 | 2025-12-01 | 99.8286 | FTCE | 17.5 | 0.1714 | 1.2752
FTCE - 17.5 | 2026-01-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2026-02-01 | 99.6986 | FTCE | 17.5 | 0.3014 | 2.0254
FTCE - 17.5 | 2026-03-01 | 99.9708 | FTCE | 17.5 | 0.0292 | 0.21725
FTCE - 17.5 | 2026-04-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2026-05-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2026-06-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2026-07-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2026-08-01 | 100 | FTCE | 17.5 | 0 | 0
FTCE - 17.5 | 2026-09-01 | 99.846 | FTCE | 17.5 | 0.154 | 1.1088
FTCE - 18.3 | 2011-01-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2011-02-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2011-03-01 | 99.814 | FTCE | 18.3 | 0.186 | 1.3838
FTCE - 18.3 | 2011-04-01 | 99.9722 | FTCE | 18.3 | 0.0278 | 0.20016
FTCE - 18.3 | 2011-05-01 | 98.7074 | FTCE | 18.3 | 1.2926 | 9.6169
FTCE - 18.3 | 2011-06-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2011-07-01 | 98.2392 | FTCE | 18.3 | 1.7608 | 13.1004
FTCE - 18.3 | 2011-08-01 | 99.9574 | FTCE | 18.3 | 0.0426 | 0.31694
FTCE - 18.3 | 2011-09-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2011-10-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2011-11-01 | 99.4722 | FTCE | 18.3 | 0.5278 | 3.8002
FTCE - 18.3 | 2011-12-01 | 99.8879 | FTCE | 18.3 | 0.1121 | 0.83402
FTCE - 18.3 | 2012-01-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2012-02-01 | 99.794 | FTCE | 18.3 | 0.206 | 1.4338
FTCE - 18.3 | 2012-03-01 | 99.9977 | FTCE | 18.3 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 18.3 | 2012-04-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2012-05-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2012-06-01 | 98.831 | FTCE | 18.3 | 1.169 | 8.4168
FTCE - 18.3 | 2012-07-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2012-08-01 | 98.9157 | FTCE | 18.3 | 1.0843 | 8.0672
FTCE - 18.3 | 2012-09-01 | 98.7222 | FTCE | 18.3 | 1.2778 | 9.2002
FTCE - 18.3 | 2012-10-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2012-11-01 | 99.3078 | FTCE | 18.3 | 0.6922 | 4.9838
FTCE - 18.3 | 2012-12-01 | 99.9977 | FTCE | 18.3 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 18.3 | 2013-01-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2013-02-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2013-03-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2013-04-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2013-05-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2013-06-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2013-07-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2013-08-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2013-09-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2013-10-01 | 99.9383 | FTCE | 18.3 | 0.0617 | 0.45905
FTCE - 18.3 | 2013-11-01 | 91.3296 | FTCE | 18.3 | 8.6704 | 62.4269
FTCE - 18.3 | 2013-12-01 | 94.2122 | FTCE | 18.3 | 5.7878 | 43.0612
FTCE - 18.3 | 2014-01-01 | 99.9671 | FTCE | 18.3 | 0.0329 | 0.24478
FTCE - 18.3 | 2014-02-01 | 96.7964 | FTCE | 18.3 | 3.2036 | 21.5282
FTCE - 18.3 | 2014-03-01 | 66.9772 | FTCE | 18.3 | 33.0228 | 245.6896
FTCE - 18.3 | 2014-04-01 | 99.7908 | FTCE | 18.3 | 0.2092 | 1.5062
FTCE - 18.3 | 2014-05-01 | 98.7156 | FTCE | 18.3 | 1.2844 | 9.5559
FTCE - 18.3 | 2014-06-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2014-07-01 | 99.8237 | FTCE | 18.3 | 0.1763 | 1.3117
FTCE - 18.3 | 2014-08-01 | 99.9992 | FTCE | 18.3 | 0.0008 | 0.005952
FTCE - 18.3 | 2014-09-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2014-10-01 | 99.9342 | FTCE | 18.3 | 0.0658 | 0.48955
FTCE - 18.3 | 2014-11-01 | 99.9097 | FTCE | 18.3 | 0.0903 | 0.65016
FTCE - 18.3 | 2014-12-01 | 99.9701 | FTCE | 18.3 | 0.0299 | 0.22246
FTCE - 18.3 | 2015-01-01 | 99.9977 | FTCE | 18.3 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 18.3 | 2015-02-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2015-03-01 | 99.5586 | FTCE | 18.3 | 0.4414 | 3.284
FTCE - 18.3 | 2015-04-01 | 99.7669 | FTCE | 18.3 | 0.2331 | 1.6783
FTCE - 18.3 | 2015-05-01 | 99.6759 | FTCE | 18.3 | 0.3241 | 2.4113
FTCE - 18.3 | 2015-06-01 | 99.8757 | FTCE | 18.3 | 0.1243 | 0.89496
FTCE - 18.3 | 2015-07-01 | 99.991 | FTCE | 18.3 | 0.009 | 0.06696
FTCE - 18.3 | 2015-08-01 | 99.8924 | FTCE | 18.3 | 0.1076 | 0.80054
FTCE - 18.3 | 2015-09-01 | 98.5123 | FTCE | 18.3 | 1.4877 | 10.7114
FTCE - 18.3 | 2015-10-01 | 99.982 | FTCE | 18.3 | 0.018 | 0.13392
FTCE - 18.3 | 2015-11-01 | 99.8549 | FTCE | 18.3 | 0.1451 | 1.0447
FTCE - 18.3 | 2015-12-01 | 90.0104 | FTCE | 18.3 | 9.9896 | 74.3226
FTCE - 18.3 | 2016-01-01 | 90.9565 | FTCE | 18.3 | 9.0435 | 67.2836
FTCE - 18.3 | 2016-02-01 | 98.552 | FTCE | 18.3 | 1.448 | 10.0781
FTCE - 18.3 | 2016-03-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2016-04-01 | 99.9992 | FTCE | 18.3 | 0.0008 | 0.00576
FTCE - 18.3 | 2016-05-01 | 99.9992 | FTCE | 18.3 | 0.0008 | 0.005952
FTCE - 18.3 | 2016-06-01 | 99.5123 | FTCE | 18.3 | 0.4877 | 3.5114
FTCE - 18.3 | 2016-07-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2016-08-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2016-09-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2016-10-01 | 99.9985 | FTCE | 18.3 | 0.0015 | 0.01116
FTCE - 18.3 | 2016-11-01 | 97.7152 | FTCE | 18.3 | 2.2848 | 16.4506
FTCE - 18.3 | 2016-12-01 | 99.9992 | FTCE | 18.3 | 0.0008 | 0.005952
FTCE - 18.3 | 2017-01-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2017-02-01 | 99.833 | FTCE | 18.3 | 0.167 | 1.1222
FTCE - 18.3 | 2017-03-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2017-04-01 | 99.9868 | FTCE | 18.3 | 0.0132 | 0.09504
FTCE - 18.3 | 2017-05-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2017-06-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2017-07-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2017-08-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2017-09-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2017-10-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2017-11-01 | 99.3009 | FTCE | 18.3 | 0.6991 | 5.0335
FTCE - 18.3 | 2017-12-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2018-01-01 | 90.3195 | FTCE | 18.3 | 9.6805 | 72.0229
FTCE - 18.3 | 2018-02-01 | 86.4285 | FTCE | 18.3 | 13.5715 | 91.2005
FTCE - 18.3 | 2018-03-01 | 97.8711 | FTCE | 18.3 | 2.1289 | 15.839
FTCE - 18.3 | 2018-04-01 | 95.2407 | FTCE | 18.3 | 4.7593 | 34.267
FTCE - 18.3 | 2018-05-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2018-06-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2018-07-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2018-08-01 | 98.5655 | FTCE | 18.3 | 1.4345 | 10.6727
FTCE - 18.3 | 2018-09-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2018-10-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2018-11-01 | 99.9992 | FTCE | 18.3 | 0.0008 | 0.00576
FTCE - 18.3 | 2018-12-01 | 99.9992 | FTCE | 18.3 | 0.0008 | 0.005952
FTCE - 18.3 | 2019-01-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2019-02-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2019-03-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2019-04-01 | 99.9837 | FTCE | 18.3 | 0.0163 | 0.11736
FTCE - 18.3 | 2019-05-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2019-06-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2019-07-01 | 99.8491 | FTCE | 18.3 | 0.1509 | 1.1227
FTCE - 18.3 | 2019-08-01 | 99.9992 | FTCE | 18.3 | 0.0008 | 0.005952
FTCE - 18.3 | 2019-09-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2019-10-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2019-11-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2019-12-01 | 99.7289 | FTCE | 18.3 | 0.2711 | 2.017
FTCE - 18.3 | 2020-01-01 | 99.8207 | FTCE | 18.3 | 0.1793 | 1.334
FTCE - 18.3 | 2020-02-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2020-03-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2020-04-01 | 99.7862 | FTCE | 18.3 | 0.2138 | 1.5394
FTCE - 18.3 | 2020-05-01 | 99.9902 | FTCE | 18.3 | 0.0098 | 0.072912
FTCE - 18.3 | 2020-06-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2020-07-01 | 99.9604 | FTCE | 18.3 | 0.0396 | 0.29462
FTCE - 18.3 | 2020-08-01 | 97.2446 | FTCE | 18.3 | 2.7554 | 20.5002
FTCE - 18.3 | 2020-09-01 | 99.9413 | FTCE | 18.3 | 0.0587 | 0.42264
FTCE - 18.3 | 2020-10-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2020-11-01 | 99.9861 | FTCE | 18.3 | 0.0139 | 0.10008
FTCE - 18.3 | 2020-12-01 | 99.9925 | FTCE | 18.3 | 0.0075 | 0.0558
FTCE - 18.3 | 2021-01-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2021-02-01 | 99.8065 | FTCE | 18.3 | 0.1935 | 1.3003
FTCE - 18.3 | 2021-03-01 | 99.6729 | FTCE | 18.3 | 0.3271 | 2.4336
FTCE - 18.3 | 2021-04-01 | 99.9745 | FTCE | 18.3 | 0.0255 | 0.1836
FTCE - 18.3 | 2021-05-01 | 99.7349 | FTCE | 18.3 | 0.2651 | 1.9723
FTCE - 18.3 | 2021-06-01 | 97.8325 | FTCE | 18.3 | 2.1675 | 15.606
FTCE - 18.3 | 2021-07-01 | 98.9792 | FTCE | 18.3 | 1.0208 | 7.5948
FTCE - 18.3 | 2021-08-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2021-09-01 | 99.9629 | FTCE | 18.3 | 0.0371 | 0.26712
FTCE - 18.3 | 2021-10-01 | 99.9477 | FTCE | 18.3 | 0.0523 | 0.38911
FTCE - 18.3 | 2021-11-01 | 99.9104 | FTCE | 18.3 | 0.0896 | 0.64512
FTCE - 18.3 | 2021-12-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2022-01-01 | 99.9992 | FTCE | 18.3 | 0.0008 | 0.005952
FTCE - 18.3 | 2022-02-01 | 99.8503 | FTCE | 18.3 | 0.1497 | 1.006
FTCE - 18.3 | 2022-03-01 | 97.0952 | FTCE | 18.3 | 2.9048 | 21.6117
FTCE - 18.3 | 2022-04-01 | 93.1388 | FTCE | 18.3 | 6.8612 | 49.4006
FTCE - 18.3 | 2022-05-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2022-06-01 | 99.7469 | FTCE | 18.3 | 0.2531 | 1.8223
FTCE - 18.3 | 2022-07-01 | 96.4105 | FTCE | 18.3 | 3.5895 | 26.7059
FTCE - 18.3 | 2022-08-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2022-09-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2022-10-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2022-11-01 | 99.7199 | FTCE | 18.3 | 0.2801 | 2.0167
FTCE - 18.3 | 2022-12-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2023-01-01 | 99.8745 | FTCE | 18.3 | 0.1255 | 0.93372
FTCE - 18.3 | 2023-02-01 | 99.9851 | FTCE | 18.3 | 0.0149 | 0.10013
FTCE - 18.3 | 2023-03-01 | 99.9537 | FTCE | 18.3 | 0.0463 | 0.34447
FTCE - 18.3 | 2023-04-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2023-05-01 | 99.9432 | FTCE | 18.3 | 0.0568 | 0.42259
FTCE - 18.3 | 2023-06-01 | 99.6304 | FTCE | 18.3 | 0.3696 | 2.6611
FTCE - 18.3 | 2023-07-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2023-08-01 | 94.9925 | FTCE | 18.3 | 5.0075 | 37.2558
FTCE - 18.3 | 2023-09-01 | 99.101 | FTCE | 18.3 | 0.899 | 6.4728
FTCE - 18.3 | 2023-10-01 | 99.6662 | FTCE | 18.3 | 0.3338 | 2.4835
FTCE - 18.3 | 2023-11-01 | 99.1435 | FTCE | 18.3 | 0.8565 | 6.1668
FTCE - 18.3 | 2023-12-01 | 99.8148 | FTCE | 18.3 | 0.1852 | 1.3779
FTCE - 18.3 | 2024-01-01 | 100 | FTCE | 18.3 | 0 | 0
FTCE - 18.3 | 2024-02-01 | 99.4165 | FTCE | 18.3 | 0.5835 | 4.0612
FTCE - 18.3 | 2024-03-01 | 45.1978 | FTCE | 18.3 | 54.8022 | 407.7284
FTCE - 18.3 | 2024-04-01 | 33.3333 | FTCE | 18.3 | 66.6667 | 480.0002
FTCE - 18.3 | 2024-05-01 | 33.3318 | FTCE | 18.3 | 66.6682 | 496.0114
FTCE - 18.3 | 2024-06-01 | 33.3325 | FTCE | 18.3 | 66.6675 | 480.006
FTCE - 18.3 | 2024-07-01 | 48.5558 | FTCE | 18.3 | 51.4442 | 382.7448
FTCE - 18.3 | 2024-08-01 | 66.6666 | FTCE | 18.3 | 33.3334 | 248.0005
FTCE - 18.3 | 2024-09-01 | 66.6666 | FTCE | 18.3 | 33.3334 | 240.0005
FTCE - 18.3 | 2024-10-01 | 66.6666 | FTCE | 18.3 | 33.3334 | 248.0005
FTCE - 18.3 | 2024-11-01 | 66.155 | FTCE | 18.3 | 33.845 | 243.684
FTCE - 18.3 | 2024-12-01 | 65.1037 | FTCE | 18.3 | 34.8963 | 259.6285
FTCE - 18.3 | 2025-01-01 | 66.6666 | FTCE | 18.3 | 33.3334 | 248.0005
FTCE - 18.3 | 2025-02-01 | 66.25 | FTCE | 18.3 | 33.75 | 226.8
FTCE - 18.3 | 2025-03-01 | 66.468 | FTCE | 18.3 | 33.532 | 249.4781
FTCE - 18.3 | 2025-04-01 | 66.2199 | FTCE | 18.3 | 33.7801 | 243.2167
FTCE - 18.3 | 2025-05-01 | 65.9557 | FTCE | 18.3 | 34.0443 | 253.2896
FTCE - 18.3 | 2025-06-01 | 66.6666 | FTCE | 18.3 | 33.3334 | 240.0005
FTCE - 18.3 | 2025-07-01 | 66.6666 | FTCE | 18.3 | 33.3334 | 248.0005
FTCE - 18.3 | 2025-08-01 | 66.6666 | FTCE | 18.3 | 33.3334 | 248.0005
FTCE - 18.3 | 2025-09-01 | 66.6666 | FTCE | 18.3 | 33.3334 | 240.0005
FTCE - 18.3 | 2025-10-01 | 66.5509 | FTCE | 18.3 | 33.4491 | 248.8613
FTCE - 18.3 | 2025-11-01 | 66.6666 | FTCE | 18.3 | 33.3334 | 240.0005
FTCE - 18.3 | 2025-12-01 | 65.5757 | FTCE | 18.3 | 34.4243 | 256.1168
FTCE - 18.3 | 2026-01-01 | 63.8254 | FTCE | 18.3 | 36.1746 | 269.139
FTCE - 18.3 | 2026-02-01 | 66.2359 | FTCE | 18.3 | 33.7641 | 226.8948
FTCE - 18.3 | 2026-03-01 | 92.9174 | FTCE | 18.3 | 7.0826 | 52.6945
FTCE - 18.3 | 2026-04-01 | 70.3287 | FTCE | 18.3 | 29.6713 | 213.6334
FTCE - 18.3 | 2026-05-01 | 93.971 | FTCE | 18.3 | 6.029 | 44.8558
FTCE - 18.3 | 2026-06-01 | 99.5339 | FTCE | 18.3 | 0.4661 | 3.3559
FTCE - 18.3 | 2026-07-01 | 94.9895 | FTCE | 18.3 | 5.0105 | 37.2781
FTCE - 18.3 | 2026-08-01 | 92.3282 | FTCE | 18.3 | 7.6718 | 57.0782
FTCE - 18.3 | 2026-09-01 | 99.5987 | FTCE | 18.3 | 0.4013 | 2.8894
FTCE - 18.5 | 2015-09-01 | 84.949 | FTCE | 18.5 | 15.051 | 108.3672
FTCE - 18.5 | 2015-10-01 | 14.5721 | FTCE | 18.5 | 85.4279 | 635.5836
FTCE - 18.5 | 2015-11-01 | 87.0509 | FTCE | 18.5 | 12.9491 | 93.2335
FTCE - 18.5 | 2015-12-01 | 0 | FTCE | 18.5 | 100 | 744
FTCE - 18.5 | 2016-01-01 | 0 | FTCE | 18.5 | 100 | 744
FTCE - 18.5 | 2016-02-01 | 28.7978 | FTCE | 18.5 | 71.2022 | 495.5673
FTCE - 18.5 | 2016-03-01 | 62.65 | FTCE | 18.5 | 37.35 | 277.884
FTCE - 18.5 | 2016-04-01 | 99.905 | FTCE | 18.5 | 0.095 | 0.684
FTCE - 18.5 | 2016-05-01 | 99.7244 | FTCE | 18.5 | 0.2756 | 2.0505
FTCE - 18.5 | 2016-06-01 | 99.9351 | FTCE | 18.5 | 0.0649 | 0.46728
FTCE - 18.5 | 2016-07-01 | 99.7827 | FTCE | 18.5 | 0.2173 | 1.6167
FTCE - 18.5 | 2016-08-01 | 99.9395 | FTCE | 18.5 | 0.0605 | 0.45012
FTCE - 18.5 | 2016-09-01 | 52.8148 | FTCE | 18.5 | 47.1852 | 339.7334
FTCE - 18.5 | 2016-10-01 | 99.9327 | FTCE | 18.5 | 0.0673 | 0.50071
FTCE - 18.5 | 2016-11-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2016-12-01 | 99.8118 | FTCE | 18.5 | 0.1882 | 1.4002
FTCE - 18.5 | 2017-01-01 | 99.8969 | FTCE | 18.5 | 0.1031 | 0.76706
FTCE - 18.5 | 2017-02-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2017-03-01 | 85.3987 | FTCE | 18.5 | 14.6013 | 108.6337
FTCE - 18.5 | 2017-04-01 | 61.037 | FTCE | 18.5 | 38.963 | 280.5336
FTCE - 18.5 | 2017-05-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2017-06-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2017-07-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2017-08-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2017-09-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2017-10-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2017-11-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2017-12-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2018-01-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2018-02-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2018-03-01 | 93.1451 | FTCE | 18.5 | 6.8549 | 51.0005
FTCE - 18.5 | 2018-04-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2018-05-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2018-06-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2018-07-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2018-08-01 | 99.8431 | FTCE | 18.5 | 0.1569 | 1.1673
FTCE - 18.5 | 2018-09-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2018-10-01 | 99.6326 | FTCE | 18.5 | 0.3674 | 2.7335
FTCE - 18.5 | 2018-11-01 | 98.6574 | FTCE | 18.5 | 1.3426 | 9.6667
FTCE - 18.5 | 2018-12-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2019-01-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2019-02-01 | 97.2271 | FTCE | 18.5 | 2.7729 | 18.6339
FTCE - 18.5 | 2019-03-01 | 99.31 | FTCE | 18.5 | 0.69 | 5.1336
FTCE - 18.5 | 2019-04-01 | 97.9629 | FTCE | 18.5 | 2.0371 | 14.6671
FTCE - 18.5 | 2019-05-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2019-06-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2019-07-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2019-08-01 | 99.7782 | FTCE | 18.5 | 0.2218 | 1.6502
FTCE - 18.5 | 2019-09-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2019-10-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2019-11-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2019-12-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2020-01-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2020-02-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2020-03-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2020-04-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2020-05-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2020-06-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2020-07-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2020-08-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2020-09-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2020-10-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2020-11-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2020-12-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2021-01-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2021-02-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2021-03-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2021-04-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2021-05-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2021-06-01 | 99.956 | FTCE | 18.5 | 0.044 | 0.3168
FTCE - 18.5 | 2021-07-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2021-08-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2021-09-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2021-10-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2021-11-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2021-12-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2022-01-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2022-02-01 | 96.0069 | FTCE | 18.5 | 3.9931 | 26.8336
FTCE - 18.5 | 2022-03-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2022-04-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2022-05-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2022-06-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2022-07-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2022-08-01 | 99.487 | FTCE | 18.5 | 0.513 | 3.8167
FTCE - 18.5 | 2022-09-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2022-10-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2022-11-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2022-12-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2023-01-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2023-02-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2023-03-01 | 99.1756 | FTCE | 18.5 | 0.8244 | 6.1335
FTCE - 18.5 | 2023-04-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2023-05-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2023-06-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2023-07-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2023-08-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2023-09-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2023-10-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2023-11-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2023-12-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2024-01-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2024-02-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2024-03-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2024-04-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2024-05-01 | 99.7737 | FTCE | 18.5 | 0.2263 | 1.6837
FTCE - 18.5 | 2024-06-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2024-07-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2024-08-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2024-09-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2024-10-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2024-11-01 | 93.1481 | FTCE | 18.5 | 6.8519 | 49.3337
FTCE - 18.5 | 2024-12-01 | 91.4202 | FTCE | 18.5 | 8.5798 | 63.8337
FTCE - 18.5 | 2025-01-01 | 97.7598 | FTCE | 18.5 | 2.2402 | 16.6671
FTCE - 18.5 | 2025-02-01 | 99.7135 | FTCE | 18.5 | 0.2865 | 1.9253
FTCE - 18.5 | 2025-03-01 | 94.767 | FTCE | 18.5 | 5.233 | 38.9335
FTCE - 18.5 | 2025-04-01 | 98.9849 | FTCE | 18.5 | 1.0151 | 7.3087
FTCE - 18.5 | 2025-05-01 | 99.4018 | FTCE | 18.5 | 0.5982 | 4.4506
FTCE - 18.5 | 2025-06-01 | 99.7488 | FTCE | 18.5 | 0.2512 | 1.8086
FTCE - 18.5 | 2025-07-01 | 99.5194 | FTCE | 18.5 | 0.4806 | 3.5757
FTCE - 18.5 | 2025-08-01 | 99.441 | FTCE | 18.5 | 0.559 | 4.159
FTCE - 18.5 | 2025-09-01 | 99.8912 | FTCE | 18.5 | 0.1088 | 0.78336
FTCE - 18.5 | 2025-10-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2025-11-01 | 99.949 | FTCE | 18.5 | 0.051 | 0.3672
FTCE - 18.5 | 2025-12-01 | 99.4679 | FTCE | 18.5 | 0.5321 | 3.9588
FTCE - 18.5 | 2026-01-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2026-02-01 | 98.3172 | FTCE | 18.5 | 1.6828 | 11.3084
FTCE - 18.5 | 2026-03-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2026-04-01 | 99.8032 | FTCE | 18.5 | 0.1968 | 1.417
FTCE - 18.5 | 2026-05-01 | 99.7535 | FTCE | 18.5 | 0.2465 | 1.834
FTCE - 18.5 | 2026-06-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 18.5 | 2026-07-01 | 95.6115 | FTCE | 18.5 | 4.3885 | 32.6504
FTCE - 18.5 | 2026-08-01 | 96.269 | FTCE | 18.5 | 3.731 | 27.7586
FTCE - 18.5 | 2026-09-01 | 100 | FTCE | 18.5 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2020-07-01 | 39.6626 | FTCE | 19 | 60.3374 | 448.9103
FTCE - 19 | 2020-08-01 | 95.2172 | FTCE | 19 | 4.7828 | 35.584
FTCE - 19 | 2020-09-01 | 98.3587 | FTCE | 19 | 1.6413 | 11.8174
FTCE - 19 | 2020-10-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2020-11-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2020-12-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2021-01-01 | 72.6568 | FTCE | 19 | 27.3432 | 203.4334
FTCE - 19 | 2021-02-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2021-03-01 | 99.7401 | FTCE | 19 | 0.2599 | 1.9337
FTCE - 19 | 2021-04-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2021-05-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2021-06-01 | 99.8587 | FTCE | 19 | 0.1413 | 1.0174
FTCE - 19 | 2021-07-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2021-08-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2021-09-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2021-10-01 | 98.9493 | FTCE | 19 | 1.0507 | 7.8172
FTCE - 19 | 2021-11-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2021-12-01 | 99.6751 | FTCE | 19 | 0.3249 | 2.4173
FTCE - 19 | 2022-01-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2022-02-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2022-03-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2022-04-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2022-05-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2022-06-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2022-07-01 | 78.3893 | FTCE | 19 | 21.6107 | 160.7836
FTCE - 19 | 2022-08-01 | 62.4932 | FTCE | 19 | 37.5068 | 279.0506
FTCE - 19 | 2022-09-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2022-10-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2022-11-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2022-12-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2023-01-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2023-02-01 | 99.9975 | FTCE | 19 | 0.0025 | 0.0168
FTCE - 19 | 2023-03-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2023-04-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2023-05-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2023-06-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2023-07-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2023-08-01 | 96.4919 | FTCE | 19 | 3.5081 | 26.1003
FTCE - 19 | 2023-09-01 | 99.8935 | FTCE | 19 | 0.1065 | 0.7668
FTCE - 19 | 2023-10-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2023-11-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2023-12-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2024-01-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2024-02-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2024-03-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2024-04-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2024-05-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2024-06-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2024-07-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2024-08-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2024-09-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2024-10-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2024-11-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2024-12-01 | 99.3525 | FTCE | 19 | 0.6475 | 4.8174
FTCE - 19 | 2025-01-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2025-02-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2025-03-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2025-04-01 | 99.8263 | FTCE | 19 | 0.1737 | 1.2506
FTCE - 19 | 2025-05-01 | 99.9484 | FTCE | 19 | 0.0516 | 0.3839
FTCE - 19 | 2025-06-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2025-07-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2025-08-01 | 99.9977 | FTCE | 19 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 19 | 2025-09-01 | 99.9976 | FTCE | 19 | 0.0024 | 0.01728
FTCE - 19 | 2025-10-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2025-11-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2025-12-01 | 99.7535 | FTCE | 19 | 0.2465 | 1.834
FTCE - 19 | 2026-01-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2026-02-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2026-03-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2026-04-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2026-05-01 | 99.7491 | FTCE | 19 | 0.2509 | 1.8667
FTCE - 19 | 2026-06-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2026-07-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2026-08-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19 | 2026-09-01 | 100 | FTCE | 19 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2014-05-01 | 99.3587 | FTCE | 19.9 | 0.6413 | 4.7713
FTCE - 19.9 | 2014-06-01 | 99.287 | FTCE | 19.9 | 0.713 | 5.1336
FTCE - 19.9 | 2014-07-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2014-08-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2014-09-01 | 96.5 | FTCE | 19.9 | 3.5 | 25.2
FTCE - 19.9 | 2014-10-01 | 86.5837 | FTCE | 19.9 | 13.4163 | 99.8173
FTCE - 19.9 | 2014-11-01 | 93.2986 | FTCE | 19.9 | 6.7014 | 48.2501
FTCE - 19.9 | 2014-12-01 | 99.9955 | FTCE | 19.9 | 0.0045 | 0.03348
FTCE - 19.9 | 2015-01-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2015-02-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2015-03-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2015-04-01 | 99.3865 | FTCE | 19.9 | 0.6135 | 4.4172
FTCE - 19.9 | 2015-05-01 | 98.2885 | FTCE | 19.9 | 1.7115 | 12.7336
FTCE - 19.9 | 2015-06-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2015-07-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2015-08-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2015-09-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2015-10-01 | 99.9036 | FTCE | 19.9 | 0.0964 | 0.71722
FTCE - 19.9 | 2015-11-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2015-12-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2016-01-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2016-02-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2016-03-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2016-04-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2016-05-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2016-06-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2016-07-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2016-08-01 | 85.3987 | FTCE | 19.9 | 14.6013 | 108.6337
FTCE - 19.9 | 2016-09-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2016-10-01 | 99.9439 | FTCE | 19.9 | 0.0561 | 0.41738
FTCE - 19.9 | 2016-11-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2016-12-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2017-01-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2017-02-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2017-03-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2017-04-01 | 99.375 | FTCE | 19.9 | 0.625 | 4.5
FTCE - 19.9 | 2017-05-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2017-06-01 | 99.9583 | FTCE | 19.9 | 0.0417 | 0.30024
FTCE - 19.9 | 2017-07-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2017-08-01 | 99.7827 | FTCE | 19.9 | 0.2173 | 1.6167
FTCE - 19.9 | 2017-09-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2017-10-01 | 99.9798 | FTCE | 19.9 | 0.0202 | 0.15029
FTCE - 19.9 | 2017-11-01 | 96.2384 | FTCE | 19.9 | 3.7616 | 27.0835
FTCE - 19.9 | 2017-12-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2018-01-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2018-02-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2018-03-01 | 99.2517 | FTCE | 19.9 | 0.7483 | 5.5674
FTCE - 19.9 | 2018-04-01 | 99.9976 | FTCE | 19.9 | 0.0024 | 0.01728
FTCE - 19.9 | 2018-05-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2018-06-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2018-07-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2018-08-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2018-09-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2018-10-01 | 99.4847 | FTCE | 19.9 | 0.5153 | 3.8338
FTCE - 19.9 | 2018-11-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2018-12-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2019-01-01 | 99.9551 | FTCE | 19.9 | 0.0449 | 0.33406
FTCE - 19.9 | 2019-02-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2019-03-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2019-04-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2019-05-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2019-06-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2019-07-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2019-08-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2019-09-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2019-10-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2019-11-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2019-12-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2020-01-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2020-02-01 | 99.3845 | FTCE | 19.9 | 0.6155 | 4.2839
FTCE - 19.9 | 2020-03-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2020-04-01 | 99.25 | FTCE | 19.9 | 0.75 | 5.4
FTCE - 19.9 | 2020-05-01 | 99.3996 | FTCE | 19.9 | 0.6004 | 4.467
FTCE - 19.9 | 2020-06-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2020-07-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2020-08-01 | 96.2074 | FTCE | 19.9 | 3.7926 | 28.2169
FTCE - 19.9 | 2020-09-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2020-10-01 | 99.9977 | FTCE | 19.9 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 19.9 | 2020-11-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2020-12-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2021-01-01 | 98.9784 | FTCE | 19.9 | 1.0216 | 7.6007
FTCE - 19.9 | 2021-02-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2021-03-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2021-04-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2021-05-01 | 99.6729 | FTCE | 19.9 | 0.3271 | 2.4336
FTCE - 19.9 | 2021-06-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2021-07-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2021-08-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2021-09-01 | 99.9398 | FTCE | 19.9 | 0.0602 | 0.43344
FTCE - 19.9 | 2021-10-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2021-11-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2021-12-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2022-01-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2022-02-01 | 99.3129 | FTCE | 19.9 | 0.6871 | 4.6173
FTCE - 19.9 | 2022-03-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2022-04-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2022-05-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2022-06-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2022-07-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2022-08-01 | 99.5318 | FTCE | 19.9 | 0.4682 | 3.4834
FTCE - 19.9 | 2022-09-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2022-10-01 | 21.5389 | FTCE | 19.9 | 78.4611 | 583.7506
FTCE - 19.9 | 2022-11-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2022-12-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2023-01-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2023-02-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2023-03-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2023-04-01 | 96.1435 | FTCE | 19.9 | 3.8565 | 27.7668
FTCE - 19.9 | 2023-05-01 | 99.9753 | FTCE | 19.9 | 0.0247 | 0.18377
FTCE - 19.9 | 2023-06-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2023-07-01 | 99.8499 | FTCE | 19.9 | 0.1501 | 1.1167
FTCE - 19.9 | 2023-08-01 | 99.03 | FTCE | 19.9 | 0.97 | 7.2168
FTCE - 19.9 | 2023-09-01 | 99.9097 | FTCE | 19.9 | 0.0903 | 0.65016
FTCE - 19.9 | 2023-10-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2023-11-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2023-12-01 | 99.935 | FTCE | 19.9 | 0.065 | 0.4836
FTCE - 19.9 | 2024-01-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2024-02-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2024-03-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2024-04-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2024-05-01 | 99.9439 | FTCE | 19.9 | 0.0561 | 0.41738
FTCE - 19.9 | 2024-06-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2024-07-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2024-08-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2024-09-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2024-10-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2024-11-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2024-12-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2025-01-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2025-02-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2025-03-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2025-04-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2025-05-01 | 99.9619 | FTCE | 19.9 | 0.0381 | 0.28346
FTCE - 19.9 | 2025-06-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2025-07-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2025-08-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2025-09-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2025-10-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2025-11-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2025-12-01 | 99.9507 | FTCE | 19.9 | 0.0493 | 0.36679
FTCE - 19.9 | 2026-01-01 | 99.9238 | FTCE | 19.9 | 0.0762 | 0.56693
FTCE - 19.9 | 2026-02-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2026-03-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2026-04-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2026-05-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2026-06-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 19.9 | 2026-07-01 | 97.4283 | FTCE | 19.9 | 2.5717 | 19.1334
FTCE - 19.9 | 2026-08-01 | 98.6827 | FTCE | 19.9 | 1.3173 | 9.8007
FTCE - 19.9 | 2026-09-01 | 100 | FTCE | 19.9 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2011-02-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2011-03-01 | 99.9439 | FTCE | 20 | 0.0561 | 0.41738
FTCE - 20 | 2011-04-01 | 99.0717 | FTCE | 20 | 0.9283 | 6.6838
FTCE - 20 | 2011-05-01 | 99.4802 | FTCE | 20 | 0.5198 | 3.8673
FTCE - 20 | 2011-06-01 | 99.3634 | FTCE | 20 | 0.6366 | 4.5835
FTCE - 20 | 2011-07-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2011-08-01 | 82.7038 | FTCE | 20 | 17.2962 | 128.6837
FTCE - 20 | 2011-09-01 | 99.9097 | FTCE | 20 | 0.0903 | 0.65016
FTCE - 20 | 2011-10-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2011-11-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2011-12-01 | 99.2607 | FTCE | 20 | 0.7393 | 5.5004
FTCE - 20 | 2012-01-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2012-02-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2012-03-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2012-04-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2012-05-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2012-06-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2012-07-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2012-08-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2012-09-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2012-10-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2012-11-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2012-12-01 | 99.9059 | FTCE | 20 | 0.0941 | 0.7001
FTCE - 20 | 2013-01-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2013-02-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2013-03-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2013-04-01 | 99.3842 | FTCE | 20 | 0.6158 | 4.4338
FTCE - 20 | 2013-05-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2013-06-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2013-07-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2013-08-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2013-09-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2013-10-01 | 99.9921 | FTCE | 20 | 0.0079 | 0.058776
FTCE - 20 | 2013-11-01 | 99.9131 | FTCE | 20 | 0.0869 | 0.62568
FTCE - 20 | 2013-12-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2014-01-01 | 99.9305 | FTCE | 20 | 0.0695 | 0.51708
FTCE - 20 | 2014-02-01 | 99.9776 | FTCE | 20 | 0.0224 | 0.15053
FTCE - 20 | 2014-03-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2014-04-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2014-05-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2014-06-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2014-07-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2014-08-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2014-09-01 | 98.382 | FTCE | 20 | 1.618 | 11.6496
FTCE - 20 | 2014-10-01 | 99.9313 | FTCE | 20 | 0.0687 | 0.51113
FTCE - 20 | 2014-11-01 | 99.993 | FTCE | 20 | 0.007 | 0.0504
FTCE - 20 | 2014-12-01 | 99.6005 | FTCE | 20 | 0.3995 | 2.9723
FTCE - 20 | 2015-01-01 | 99.9985 | FTCE | 20 | 0.0015 | 0.01116
FTCE - 20 | 2015-02-01 | 99.3179 | FTCE | 20 | 0.6821 | 4.5837
FTCE - 20 | 2015-03-01 | 99.77 | FTCE | 20 | 0.23 | 1.7112
FTCE - 20 | 2015-04-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2015-05-01 | 99.5863 | FTCE | 20 | 0.4137 | 3.0779
FTCE - 20 | 2015-06-01 | 99.9791 | FTCE | 20 | 0.0209 | 0.15048
FTCE - 20 | 2015-07-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2015-08-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2015-09-01 | 99.9398 | FTCE | 20 | 0.0602 | 0.43344
FTCE - 20 | 2015-10-01 | 99.3697 | FTCE | 20 | 0.6303 | 4.6894
FTCE - 20 | 2015-11-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2015-12-01 | 99.9596 | FTCE | 20 | 0.0404 | 0.30058
FTCE - 20 | 2016-01-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2016-02-01 | 99.6902 | FTCE | 20 | 0.3098 | 2.1562
FTCE - 20 | 2016-03-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2016-04-01 | 99.8526 | FTCE | 20 | 0.1474 | 1.0613
FTCE - 20 | 2016-05-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2016-06-01 | 99.662 | FTCE | 20 | 0.338 | 2.4336
FTCE - 20 | 2016-07-01 | 99.9059 | FTCE | 20 | 0.0941 | 0.7001
FTCE - 20 | 2016-08-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2016-09-01 | 99.9791 | FTCE | 20 | 0.0209 | 0.15048
FTCE - 20 | 2016-10-01 | 99.7386 | FTCE | 20 | 0.2614 | 1.9448
FTCE - 20 | 2016-11-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2016-12-01 | 99.7371 | FTCE | 20 | 0.2629 | 1.956
FTCE - 20 | 2017-01-01 | 99.8252 | FTCE | 20 | 0.1748 | 1.3005
FTCE - 20 | 2017-02-01 | 99.7709 | FTCE | 20 | 0.2291 | 1.5396
FTCE - 20 | 2017-03-01 | 99.8066 | FTCE | 20 | 0.1934 | 1.4389
FTCE - 20 | 2017-04-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2017-05-01 | 99.9887 | FTCE | 20 | 0.0113 | 0.084072
FTCE - 20 | 2017-06-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2017-07-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2017-08-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2017-09-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2017-10-01 | 99.2928 | FTCE | 20 | 0.7072 | 5.2616
FTCE - 20 | 2017-11-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2017-12-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2018-01-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2018-02-01 | 99.9925 | FTCE | 20 | 0.0075 | 0.0504
FTCE - 20 | 2018-03-01 | 99.8969 | FTCE | 20 | 0.1031 | 0.76706
FTCE - 20 | 2018-04-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2018-05-01 | 99.8827 | FTCE | 20 | 0.1173 | 0.87271
FTCE - 20 | 2018-06-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2018-07-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2018-08-01 | 99.1442 | FTCE | 20 | 0.8558 | 6.3672
FTCE - 20 | 2018-09-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2018-10-01 | 99.885 | FTCE | 20 | 0.115 | 0.8556
FTCE - 20 | 2018-11-01 | 99.8626 | FTCE | 20 | 0.1374 | 0.98928
FTCE - 20 | 2018-12-01 | 99.9985 | FTCE | 20 | 0.0015 | 0.01116
FTCE - 20 | 2019-01-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2019-02-01 | 98.893 | FTCE | 20 | 1.107 | 7.439
FTCE - 20 | 2019-03-01 | 99.9955 | FTCE | 20 | 0.0045 | 0.03348
FTCE - 20 | 2019-04-01 | 99.9683 | FTCE | 20 | 0.0317 | 0.22824
FTCE - 20 | 2019-05-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2019-06-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2019-07-01 | 99.7812 | FTCE | 20 | 0.2188 | 1.6279
FTCE - 20 | 2019-08-01 | 99.9917 | FTCE | 20 | 0.0083 | 0.061752
FTCE - 20 | 2019-09-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2019-10-01 | 97.0313 | FTCE | 20 | 2.9687 | 22.0871
FTCE - 20 | 2019-11-01 | 99.1076 | FTCE | 20 | 0.8924 | 6.4253
FTCE - 20 | 2019-12-01 | 90.8383 | FTCE | 20 | 9.1617 | 68.163
FTCE - 20 | 2020-01-01 | 74.5334 | FTCE | 20 | 25.4666 | 189.4715
FTCE - 20 | 2020-02-01 | 74.3666 | FTCE | 20 | 25.6334 | 178.4085
FTCE - 20 | 2020-03-01 | 78.9532 | FTCE | 20 | 21.0468 | 156.5882
FTCE - 20 | 2020-04-01 | 79.9856 | FTCE | 20 | 20.0144 | 144.1037
FTCE - 20 | 2020-05-01 | 79.9879 | FTCE | 20 | 20.0121 | 148.89
FTCE - 20 | 2020-06-01 | 73.2935 | FTCE | 20 | 26.7065 | 192.2868
FTCE - 20 | 2020-07-01 | 79.7432 | FTCE | 20 | 20.2568 | 150.7106
FTCE - 20 | 2020-08-01 | 79.0376 | FTCE | 20 | 20.9624 | 155.9603
FTCE - 20 | 2020-09-01 | 78.962 | FTCE | 20 | 21.038 | 151.4736
FTCE - 20 | 2020-10-01 | 79.6957 | FTCE | 20 | 20.3043 | 151.064
FTCE - 20 | 2020-11-01 | 79.8532 | FTCE | 20 | 20.1468 | 145.057
FTCE - 20 | 2020-12-01 | 80.6218 | FTCE | 20 | 19.3782 | 144.1738
FTCE - 20 | 2021-01-01 | 99.9991 | FTCE | 20 | 0.0009 | 0.006696
FTCE - 20 | 2021-02-01 | 92.3546 | FTCE | 20 | 7.6454 | 51.3771
FTCE - 20 | 2021-03-01 | 81.504 | FTCE | 20 | 18.496 | 137.6102
FTCE - 20 | 2021-04-01 | 99.9462 | FTCE | 20 | 0.0538 | 0.38736
FTCE - 20 | 2021-05-01 | 99.2163 | FTCE | 20 | 0.7837 | 5.8307
FTCE - 20 | 2021-06-01 | 99.9574 | FTCE | 20 | 0.0426 | 0.30672
FTCE - 20 | 2021-07-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2021-08-01 | 99.9489 | FTCE | 20 | 0.0511 | 0.38018
FTCE - 20 | 2021-09-01 | 97.4467 | FTCE | 20 | 2.5533 | 18.3838
FTCE - 20 | 2021-10-01 | 82.4771 | FTCE | 20 | 17.5229 | 130.3704
FTCE - 20 | 2021-11-01 | 98.48 | FTCE | 20 | 1.52 | 10.944
FTCE - 20 | 2021-12-01 | 99.7777 | FTCE | 20 | 0.2223 | 1.6539
FTCE - 20 | 2022-01-01 | 99.935 | FTCE | 20 | 0.065 | 0.4836
FTCE - 20 | 2022-02-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2022-03-01 | 99.9439 | FTCE | 20 | 0.0561 | 0.41738
FTCE - 20 | 2022-04-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2022-05-01 | 99.9354 | FTCE | 20 | 0.0646 | 0.48062
FTCE - 20 | 2022-06-01 | 99.837 | FTCE | 20 | 0.163 | 1.1736
FTCE - 20 | 2022-07-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2022-08-01 | 99.8494 | FTCE | 20 | 0.1506 | 1.1205
FTCE - 20 | 2022-09-01 | 99.8916 | FTCE | 20 | 0.1084 | 0.78048
FTCE - 20 | 2022-10-01 | 99.3355 | FTCE | 20 | 0.6645 | 4.9439
FTCE - 20 | 2022-11-01 | 78.449 | FTCE | 20 | 21.551 | 155.1672
FTCE - 20 | 2022-12-01 | 99.8418 | FTCE | 20 | 0.1582 | 1.177
FTCE - 20 | 2023-01-01 | 99.9784 | FTCE | 20 | 0.0216 | 0.1607
FTCE - 20 | 2023-02-01 | 98.9826 | FTCE | 20 | 1.0174 | 6.8369
FTCE - 20 | 2023-03-01 | 99.9417 | FTCE | 20 | 0.0583 | 0.43375
FTCE - 20 | 2023-04-01 | 99.8087 | FTCE | 20 | 0.1913 | 1.3774
FTCE - 20 | 2023-05-01 | 99.9628 | FTCE | 20 | 0.0372 | 0.27677
FTCE - 20 | 2023-06-01 | 99.712 | FTCE | 20 | 0.288 | 2.0736
FTCE - 20 | 2023-07-01 | 98.8369 | FTCE | 20 | 1.1631 | 8.6535
FTCE - 20 | 2023-08-01 | 99.6621 | FTCE | 20 | 0.3379 | 2.514
FTCE - 20 | 2023-09-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2023-10-01 | 99.9484 | FTCE | 20 | 0.0516 | 0.3839
FTCE - 20 | 2023-11-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2023-12-01 | 99.0707 | FTCE | 20 | 0.9293 | 6.914
FTCE - 20 | 2024-01-01 | 99.8933 | FTCE | 20 | 0.1067 | 0.79385
FTCE - 20 | 2024-02-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2024-03-01 | 99.9448 | FTCE | 20 | 0.0552 | 0.41069
FTCE - 20 | 2024-04-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2024-05-01 | 99.9995 | FTCE | 20 | 0.0005 | 0.00372
FTCE - 20 | 2024-06-01 | 99.9671 | FTCE | 20 | 0.0329 | 0.23688
FTCE - 20 | 2024-07-01 | 99.4672 | FTCE | 20 | 0.5328 | 3.964
FTCE - 20 | 2024-08-01 | 99.9717 | FTCE | 20 | 0.0283 | 0.21055
FTCE - 20 | 2024-09-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2024-10-01 | 99.9493 | FTCE | 20 | 0.0507 | 0.37721
FTCE - 20 | 2024-11-01 | 99.9782 | FTCE | 20 | 0.0218 | 0.15696
FTCE - 20 | 2024-12-01 | 97.8575 | FTCE | 20 | 2.1425 | 15.9402
FTCE - 20 | 2025-01-01 | 99.9735 | FTCE | 20 | 0.0265 | 0.19716
FTCE - 20 | 2025-02-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2025-03-01 | 99.913 | FTCE | 20 | 0.087 | 0.64728
FTCE - 20 | 2025-04-01 | 99.9967 | FTCE | 20 | 0.0033 | 0.02376
FTCE - 20 | 2025-05-01 | 97.2347 | FTCE | 20 | 2.7653 | 20.5738
FTCE - 20 | 2025-06-01 | 99.8921 | FTCE | 20 | 0.1079 | 0.77688
FTCE - 20 | 2025-07-01 | 99.9005 | FTCE | 20 | 0.0995 | 0.74028
FTCE - 20 | 2025-08-01 | 99.1003 | FTCE | 20 | 0.8997 | 6.6938
FTCE - 20 | 2025-09-01 | 99.9787 | FTCE | 20 | 0.0213 | 0.15336
FTCE - 20 | 2025-10-01 | 99.1827 | FTCE | 20 | 0.8173 | 6.0807
FTCE - 20 | 2025-11-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2025-12-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2026-01-01 | 99.9224 | FTCE | 20 | 0.0776 | 0.57734
FTCE - 20 | 2026-02-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2026-03-01 | 99.4856 | FTCE | 20 | 0.5144 | 3.8271
FTCE - 20 | 2026-04-01 | 99.9273 | FTCE | 20 | 0.0727 | 0.52344
FTCE - 20 | 2026-05-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2026-06-01 | 99.9842 | FTCE | 20 | 0.0158 | 0.11376
FTCE - 20 | 2026-07-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 20 | 2026-08-01 | 97.9955 | FTCE | 20 | 2.0045 | 14.9135
FTCE - 20 | 2026-09-01 | 100 | FTCE | 20 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2012-04-01 | 99.6064 | FTCE | 22 | 0.3936 | 2.8339
FTCE - 22 | 2012-05-01 | 99.7916 | FTCE | 22 | 0.2084 | 1.5505
FTCE - 22 | 2012-06-01 | 99.1388 | FTCE | 22 | 0.8612 | 6.2006
FTCE - 22 | 2012-07-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2012-08-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2012-09-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2012-10-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2012-11-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2012-12-01 | 99.9193 | FTCE | 22 | 0.0807 | 0.60041
FTCE - 22 | 2013-01-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2013-02-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2013-03-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2013-04-01 | 98.5162 | FTCE | 22 | 1.4838 | 10.6834
FTCE - 22 | 2013-05-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2013-06-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2013-07-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2013-08-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2013-09-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2013-10-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2013-11-01 | 99.4814 | FTCE | 22 | 0.5186 | 3.7339
FTCE - 22 | 2013-12-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2014-01-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2014-02-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2014-03-01 | 99.5318 | FTCE | 22 | 0.4682 | 3.4834
FTCE - 22 | 2014-04-01 | 99.368 | FTCE | 22 | 0.632 | 4.5504
FTCE - 22 | 2014-05-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2014-06-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2014-07-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2014-08-01 | 98.7612 | FTCE | 22 | 1.2388 | 9.2167
FTCE - 22 | 2014-09-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2014-10-01 | 99.7356 | FTCE | 22 | 0.2644 | 1.9671
FTCE - 22 | 2014-11-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2014-12-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2015-01-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2015-02-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2015-03-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2015-04-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2015-05-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2015-06-01 | 95.9282 | FTCE | 22 | 4.0718 | 29.317
FTCE - 22 | 2015-07-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2015-08-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2015-09-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2015-10-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2015-11-01 | 95.4305 | FTCE | 22 | 4.5695 | 32.9004
FTCE - 22 | 2015-12-01 | 95.9744 | FTCE | 22 | 4.0256 | 29.9505
FTCE - 22 | 2016-01-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2016-02-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2016-03-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2016-04-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2016-05-01 | 99.8588 | FTCE | 22 | 0.1412 | 1.0505
FTCE - 22 | 2016-06-01 | 98.875 | FTCE | 22 | 1.125 | 8.1
FTCE - 22 | 2016-07-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2016-08-01 | 99.9977 | FTCE | 22 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 22 | 2016-09-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2016-10-01 | 99.0143 | FTCE | 22 | 0.9857 | 7.3336
FTCE - 22 | 2016-11-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2016-12-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2017-01-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2017-02-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2017-03-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2017-04-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2017-05-01 | 98.2728 | FTCE | 22 | 1.7272 | 12.8504
FTCE - 22 | 2017-06-01 | 99.9976 | FTCE | 22 | 0.0024 | 0.01728
FTCE - 22 | 2017-07-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2017-08-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2017-09-01 | 99.9976 | FTCE | 22 | 0.0024 | 0.01728
FTCE - 22 | 2017-10-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2017-11-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2017-12-01 | 97.538 | FTCE | 22 | 2.462 | 18.3173
FTCE - 22 | 2018-01-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2018-02-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2018-03-01 | 99.9775 | FTCE | 22 | 0.0225 | 0.1674
FTCE - 22 | 2018-04-01 | 99.6226 | FTCE | 22 | 0.3774 | 2.7173
FTCE - 22 | 2018-05-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2018-06-01 | 99.949 | FTCE | 22 | 0.051 | 0.3672
FTCE - 22 | 2018-07-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2018-08-01 | 99.5138 | FTCE | 22 | 0.4862 | 3.6173
FTCE - 22 | 2018-09-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2018-10-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2018-11-01 | 98.699 | FTCE | 22 | 1.301 | 9.3672
FTCE - 22 | 2018-12-01 | 96.6397 | FTCE | 22 | 3.3603 | 25.0006
FTCE - 22 | 2019-01-01 | 99.5676 | FTCE | 22 | 0.4324 | 3.2171
FTCE - 22 | 2019-02-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2019-03-01 | 99.1017 | FTCE | 22 | 0.8983 | 6.6834
FTCE - 22 | 2019-04-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2019-05-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2019-06-01 | 99.2708 | FTCE | 22 | 0.7292 | 5.2502
FTCE - 22 | 2019-07-01 | 99.9977 | FTCE | 22 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 22 | 2019-08-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2019-09-01 | 99.9976 | FTCE | 22 | 0.0024 | 0.01728
FTCE - 22 | 2019-10-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2019-11-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2019-12-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2020-01-01 | 99.9955 | FTCE | 22 | 0.0045 | 0.03348
FTCE - 22 | 2020-02-01 | 99.9976 | FTCE | 22 | 0.0024 | 0.016704
FTCE - 22 | 2020-03-01 | 96.7271 | FTCE | 22 | 3.2729 | 24.3504
FTCE - 22 | 2020-04-01 | 99.9976 | FTCE | 22 | 0.0024 | 0.01728
FTCE - 22 | 2020-05-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2020-06-01 | 97.3888 | FTCE | 22 | 2.6112 | 18.8006
FTCE - 22 | 2020-07-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2020-08-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2020-09-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2020-10-01 | 99.9977 | FTCE | 22 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 22 | 2020-11-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2020-12-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2021-01-01 | 99.6886 | FTCE | 22 | 0.3114 | 2.3168
FTCE - 22 | 2021-02-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2021-03-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2021-04-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2021-05-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2021-06-01 | 99.8912 | FTCE | 22 | 0.1088 | 0.78336
FTCE - 22 | 2021-07-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2021-08-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2021-09-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2021-10-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2021-11-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2021-12-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2022-01-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2022-02-01 | 99.9007 | FTCE | 22 | 0.0993 | 0.6673
FTCE - 22 | 2022-03-01 | 99.7199 | FTCE | 22 | 0.2801 | 2.0839
FTCE - 22 | 2022-04-01 | 99.5601 | FTCE | 22 | 0.4399 | 3.1673
FTCE - 22 | 2022-05-01 | 92.4215 | FTCE | 22 | 7.5785 | 56.384
FTCE - 22 | 2022-06-01 | 99.5069 | FTCE | 22 | 0.4931 | 3.5503
FTCE - 22 | 2022-07-01 | 99.5721 | FTCE | 22 | 0.4279 | 3.1836
FTCE - 22 | 2022-08-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2022-09-01 | 97.5347 | FTCE | 22 | 2.4653 | 17.7502
FTCE - 22 | 2022-10-01 | 99.4982 | FTCE | 22 | 0.5018 | 3.7334
FTCE - 22 | 2022-11-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2022-12-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2023-01-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2023-02-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2023-03-01 | 99.9977 | FTCE | 22 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 22 | 2023-04-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2023-05-01 | 98.7567 | FTCE | 22 | 1.2433 | 9.2502
FTCE - 22 | 2023-06-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2023-07-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2023-08-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2023-09-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2023-10-01 | 36.4426 | FTCE | 22 | 63.5574 | 472.8671
FTCE - 22 | 2023-11-01 | 0 | FTCE | 22 | 100 | 720
FTCE - 22 | 2023-12-01 | 0 | FTCE | 22 | 100 | 744
FTCE - 22 | 2024-01-01 | 0 | FTCE | 22 | 100 | 744
FTCE - 22 | 2024-02-01 | 0 | FTCE | 22 | 100 | 696
FTCE - 22 | 2024-03-01 | 0 | FTCE | 22 | 100 | 744
FTCE - 22 | 2024-04-01 | 0 | FTCE | 22 | 100 | 720
FTCE - 22 | 2024-05-01 | 0 | FTCE | 22 | 100 | 744
FTCE - 22 | 2024-06-01 | 0 | FTCE | 22 | 100 | 720
FTCE - 22 | 2024-07-01 | 0 | FTCE | 22 | 100 | 744
FTCE - 22 | 2024-08-01 | 0 | FTCE | 22 | 100 | 744
FTCE - 22 | 2024-09-01 | 0 | FTCE | 22 | 100 | 720
FTCE - 22 | 2024-10-01 | 75.8086 | FTCE | 22 | 24.1914 | 179.984
FTCE - 22 | 2024-11-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2024-12-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2025-01-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2025-02-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2025-03-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2025-04-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2025-05-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2025-06-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2025-07-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2025-08-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2025-09-01 | 97.0162 | FTCE | 22 | 2.9838 | 21.4834
FTCE - 22 | 2025-10-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2025-11-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2025-12-01 | 99.9932 | FTCE | 22 | 0.0068 | 0.050592
FTCE - 22 | 2026-01-01 | 98.9045 | FTCE | 22 | 1.0955 | 8.1505
FTCE - 22 | 2026-02-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2026-03-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2026-04-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2026-05-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2026-06-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2026-07-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2026-08-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 22 | 2026-09-01 | 100 | FTCE | 22 | 0 | 0
FTCE - 23 | 2020-02-01 | 100 | FTCE | 23 | 0 | 0
FTCE - 23 | 2020-03-01 | 29.7603 | FTCE | 23 | 70.2397 | 522.5834
FTCE - 23 | 2020-04-01 | 95.2916 | FTCE | 23 | 4.7084 | 33.9005
FTCE - 23 | 2020-05-01 | 99.6482 | FTCE | 23 | 0.3518 | 2.6174
FTCE - 23 | 2020-06-01 | 78.1828 | FTCE | 23 | 21.8172 | 157.0838
FTCE - 23 | 2020-07-01 | 100 | FTCE | 23 | 0 | 0
FTCE - 23 | 2020-08-01 | 43.0309 | FTCE | 23 | 56.9691 | 423.8501
FTCE - 23 | 2020-09-01 | 95.368 | FTCE | 23 | 4.632 | 33.3504
FTCE - 23 | 2020-10-01 | 99.9619 | FTCE | 23 | 0.0381 | 0.28346
FTCE - 23 | 2020-11-01 | 98.9606 | FTCE | 23 | 1.0394 | 7.4837
FTCE - 23 | 2020-12-01 | 99.4175 | FTCE | 23 | 0.5825 | 4.3338
FTCE - 23 | 2021-01-01 | 85.7392 | FTCE | 23 | 14.2608 | 106.1004
FTCE - 23 | 2021-02-01 | 100 | FTCE | 23 | 0 | 0
FTCE - 23 | 2021-03-01 | 100 | FTCE | 23 | 0 | 0
FTCE - 23 | 2021-04-01 | 98.8194 | FTCE | 23 | 1.1806 | 8.5003
FTCE - 23 | 2021-05-01 | 98.9784 | FTCE | 23 | 1.0216 | 7.6007
FTCE - 23 | 2021-06-01 | 100 | FTCE | 23 | 0 | 0
FTCE - 23 | 2021-07-01 | 100 | FTCE | 23 | 0 | 0
FTCE - 23 | 2021-08-01 | 100 | FTCE | 23 | 0 | 0
FTCE - 23 | 2021-09-01 | 91.6689 | FTCE | 23 | 8.3311 | 59.9839
FTCE - 23 | 2021-10-01 | 100 | FTCE | 23 | 0 | 0
FTCE - 23 | 2021-11-01 | 100 | FTCE | 23 | 0 | 0
FTCE - 23 | 2021-12-01 | 98.0824 | FTCE | 23 | 1.9176 | 14.2669
FTCE - 23 | 2022-01-01 | 99.0658 | FTCE | 23 | 0.9342 | 6.9504
FTCE - 23 | 2022-02-01 | 100 | FTCE | 23 | 0 | 0
FTCE - 23 | 2022-03-01 | 99.6886 | FTCE | 23 | 0.3114 | 2.3168
FTCE - 23 | 2022-04-01 | 99.074 | FTCE | 23 | 0.926 | 6.6672
FTCE - 23 | 2022-05-01 | 99.7715 | FTCE | 23 | 0.2285 | 1.7
FTCE - 23 | 2022-06-01 | 100 | FTCE | 23 | 0 | 0
FTCE - 23 | 2022-07-01 | 99.6998 | FTCE | 23 | 0.3002 | 2.2335
FTCE - 23 | 2022-08-01 | 99.7199 | FTCE | 23 | 0.2801 | 2.0839
FTCE - 23 | 2022-09-01 | 98.6365 | FTCE | 23 | 1.3635 | 9.8172
FTCE - 23 | 2022-10-01 | 98.9 | FTCE | 23 | 1.1 | 8.184
FTCE - 23 | 2022-11-01 | 100 | FTCE | 23 | 0 | 0
FTCE - 23 | 2022-12-01 | 99.3346 | FTCE | 23 | 0.6654 | 4.9506
FTCE - 23 | 2023-01-01 | 99.6482 | FTCE | 23 | 0.3518 | 2.6174
FTCE - 23 | 2023-02-01 | 100 | FTCE | 23 | 0 | 0
FTCE - 23 | 2023-03-01 | 100 | FTCE | 23 | 0 | 0
FTCE - 23 | 2023-04-01 | 94.8032 | FTCE | 23 | 5.1968 | 37.417
FTCE - 23 | 2023-05-01 | 100 | FTCE | 23 | 0 | 0
FTCE - 23 | 2023-06-01 | 100 | FTCE | 23 | 0 | 0
FTCE - 23 | 2023-07-01 | 100 | FTCE | 23 | 0 | 0
FTCE - 23 | 2023-08-01 | 100 | FTCE | 23 | 0 | 0
FTCE - 23 | 2023-09-01 | 99.5 | FTCE | 23 | 0.5 | 3.6
FTCE - 23 | 2023-10-01 | 100 | FTCE | 23 | 0 | 0
FTCE - 23 | 2023-11-01 | 99.6778 | FTCE | 23 | 0.3222 | 2.3198
FTCE - 23 | 2023-12-01 | 92.5459 | FTCE | 23 | 7.4541 | 55.4585
FTCE - 23 | 2024-01-01 | 97.4854 | FTCE | 23 | 2.5146 | 18.7086
FTCE - 23 | 2024-02-01 | 99.0217 | FTCE | 23 | 0.9783 | 6.809
FTCE - 23 | 2024-03-01 | 100 | FTCE | 23 | 0 | 0
FTCE - 23 | 2024-04-01 | 94.1932 | FTCE | 23 | 5.8068 | 41.809
FTCE - 23 | 2024-05-01 | 97.025 | FTCE | 23 | 2.975 | 22.134
FTCE - 23 | 2024-06-01 | 99.3576 | FTCE | 23 | 0.6424 | 4.6253
FTCE - 23 | 2024-07-01 | 99.5911 | FTCE | 23 | 0.4089 | 3.0422
FTCE - 23 | 2024-08-01 | 98.0757 | FTCE | 23 | 1.9243 | 14.3168
FTCE - 23 | 2024-09-01 | 99.7407 | FTCE | 23 | 0.2593 | 1.867
FTCE - 23 | 2024-10-01 | 99.7479 | FTCE | 23 | 0.2521 | 1.8756
FTCE - 23 | 2024-11-01 | 98.2002 | FTCE | 23 | 1.7998 | 12.9586
FTCE - 23 | 2024-12-01 | 99.2909 | FTCE | 23 | 0.7091 | 5.2757
FTCE - 23 | 2025-01-01 | 99.9215 | FTCE | 23 | 0.0785 | 0.58404
FTCE - 23 | 2025-02-01 | 100 | FTCE | 23 | 0 | 0
FTCE - 23 | 2025-03-01 | 100 | FTCE | 23 | 0 | 0
FTCE - 23 | 2025-04-01 | 99.7453 | FTCE | 23 | 0.2547 | 1.8338
FTCE - 23 | 2025-05-01 | 99.795 | FTCE | 23 | 0.205 | 1.5252
FTCE - 23 | 2025-06-01 | 99.6655 | FTCE | 23 | 0.3345 | 2.4084
FTCE - 23 | 2025-07-01 | 99.8723 | FTCE | 23 | 0.1277 | 0.95009
FTCE - 23 | 2025-08-01 | 100 | FTCE | 23 | 0 | 0
FTCE - 23 | 2025-09-01 | 99.8078 | FTCE | 23 | 0.1922 | 1.3838
FTCE - 23 | 2025-10-01 | 100 | FTCE | 23 | 0 | 0
FTCE - 23 | 2025-11-01 | 99.8969 | FTCE | 23 | 0.1031 | 0.74232
FTCE - 23 | 2025-12-01 | 98.8463 | FTCE | 23 | 1.1537 | 8.5835
FTCE - 23 | 2026-01-01 | 99.9876 | FTCE | 23 | 0.0124 | 0.092256
FTCE - 23 | 2026-02-01 | 100 | FTCE | 23 | 0 | 0
FTCE - 23 | 2026-03-01 | 99.1857 | FTCE | 23 | 0.8143 | 6.0584
FTCE - 23 | 2026-04-01 | 99.9409 | FTCE | 23 | 0.0591 | 0.42552
FTCE - 23 | 2026-05-01 | 99.9809 | FTCE | 23 | 0.0191 | 0.1421
FTCE - 23 | 2026-06-01 | 99.8506 | FTCE | 23 | 0.1494 | 1.0757
FTCE - 23 | 2026-07-01 | 99.9014 | FTCE | 23 | 0.0986 | 0.73358
FTCE - 23 | 2026-08-01 | 99.3593 | FTCE | 23 | 0.6407 | 4.7668
FTCE - 23 | 2026-09-01 | 98.6759 | FTCE | 23 | 1.3241 | 9.5335
FTCE - 24 | 2019-02-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2019-03-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2019-04-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2019-05-01 | 87.8875 | FTCE | 24 | 12.1125 | 90.117
FTCE - 24 | 2019-06-01 | 72.5787 | FTCE | 24 | 27.4213 | 197.4334
FTCE - 24 | 2019-07-01 | 99.245 | FTCE | 24 | 0.755 | 5.6172
FTCE - 24 | 2019-08-01 | 99.9596 | FTCE | 24 | 0.0404 | 0.30058
FTCE - 24 | 2019-09-01 | 99.9189 | FTCE | 24 | 0.0811 | 0.58392
FTCE - 24 | 2019-10-01 | 86.073 | FTCE | 24 | 13.927 | 103.6169
FTCE - 24 | 2019-11-01 | 99.7824 | FTCE | 24 | 0.2176 | 1.5667
FTCE - 24 | 2019-12-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2020-01-01 | 99.5698 | FTCE | 24 | 0.4302 | 3.2007
FTCE - 24 | 2020-02-01 | 99.26 | FTCE | 24 | 0.74 | 5.1504
FTCE - 24 | 2020-03-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2020-04-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2020-05-01 | 99.6034 | FTCE | 24 | 0.3966 | 2.9507
FTCE - 24 | 2020-06-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2020-07-01 | 99.8902 | FTCE | 24 | 0.1098 | 0.81691
FTCE - 24 | 2020-08-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2020-09-01 | 99.8449 | FTCE | 24 | 0.1551 | 1.1167
FTCE - 24 | 2020-10-01 | 99.9731 | FTCE | 24 | 0.0269 | 0.20014
FTCE - 24 | 2020-11-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2020-12-01 | 99.9372 | FTCE | 24 | 0.0628 | 0.46723
FTCE - 24 | 2021-01-01 | 85.4032 | FTCE | 24 | 14.5968 | 108.6002
FTCE - 24 | 2021-02-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2021-03-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2021-04-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2021-05-01 | 98.9538 | FTCE | 24 | 1.0462 | 7.7837
FTCE - 24 | 2021-06-01 | 99.9652 | FTCE | 24 | 0.0348 | 0.25056
FTCE - 24 | 2021-07-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2021-08-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2021-09-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2021-10-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2021-11-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2021-12-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2022-01-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2022-02-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2022-03-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2022-04-01 | 99.8449 | FTCE | 24 | 0.1551 | 1.1167
FTCE - 24 | 2022-05-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2022-06-01 | 98 | FTCE | 24 | 2 | 14.4
FTCE - 24 | 2022-07-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2022-08-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2022-09-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2022-10-01 | 99.6415 | FTCE | 24 | 0.3585 | 2.6672
FTCE - 24 | 2022-11-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2022-12-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2023-01-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2023-02-01 | 99.9677 | FTCE | 24 | 0.0323 | 0.21706
FTCE - 24 | 2023-03-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2023-04-01 | 94.5879 | FTCE | 24 | 5.4121 | 38.9671
FTCE - 24 | 2023-05-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2023-06-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2023-07-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2023-08-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2023-09-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2023-10-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2023-11-01 | 96.1388 | FTCE | 24 | 3.8612 | 27.8006
FTCE - 24 | 2023-12-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2024-01-01 | 99.5922 | FTCE | 24 | 0.4078 | 3.034
FTCE - 24 | 2024-02-01 | 97.2796 | FTCE | 24 | 2.7204 | 18.934
FTCE - 24 | 2024-03-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2024-04-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2024-05-01 | 98.9762 | FTCE | 24 | 1.0238 | 7.6171
FTCE - 24 | 2024-06-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2024-07-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2024-08-01 | 103.853 | FTCE | 24 | -3.853 | -28.6663
FTCE - 24 | 2024-09-01 | 95.625 | FTCE | 24 | 4.375 | 31.5
FTCE - 24 | 2024-10-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2024-11-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2024-12-01 | 99.9753 | FTCE | 24 | 0.0247 | 0.18377
FTCE - 24 | 2025-01-01 | 99.1756 | FTCE | 24 | 0.8244 | 6.1335
FTCE - 24 | 2025-02-01 | 99.5138 | FTCE | 24 | 0.4862 | 3.2673
FTCE - 24 | 2025-03-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2025-04-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2025-05-01 | 99.9663 | FTCE | 24 | 0.0337 | 0.25073
FTCE - 24 | 2025-06-01 | 99.9768 | FTCE | 24 | 0.0232 | 0.16704
FTCE - 24 | 2025-07-01 | 99.9059 | FTCE | 24 | 0.0941 | 0.7001
FTCE - 24 | 2025-08-01 | 96.5793 | FTCE | 24 | 3.4207 | 25.45
FTCE - 24 | 2025-09-01 | 99.8101 | FTCE | 24 | 0.1899 | 1.3673
FTCE - 24 | 2025-10-01 | 99.9036 | FTCE | 24 | 0.0964 | 0.71722
FTCE - 24 | 2025-11-01 | 95.9907 | FTCE | 24 | 4.0093 | 28.867
FTCE - 24 | 2025-12-01 | 97.2491 | FTCE | 24 | 2.7509 | 20.4667
FTCE - 24 | 2026-01-01 | 95.7594 | FTCE | 24 | 4.2406 | 31.5501
FTCE - 24 | 2026-02-01 | 99.8784 | FTCE | 24 | 0.1216 | 0.81715
FTCE - 24 | 2026-03-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2026-04-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2026-05-01 | 98.6491 | FTCE | 24 | 1.3509 | 10.0507
FTCE - 24 | 2026-06-01 | 99.78 | FTCE | 24 | 0.22 | 1.584
FTCE - 24 | 2026-07-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2026-08-01 | 100 | FTCE | 24 | 0 | 0
FTCE - 24 | 2026-09-01 | 97.3032 | FTCE | 24 | 2.6968 | 19.417
FTCE - 26 | 2011-01-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2011-02-01 | 99.8387 | FTCE | 26 | 0.1613 | 1.0839
FTCE - 26 | 2011-03-01 | 88.2084 | FTCE | 26 | 11.7916 | 87.7295
FTCE - 26 | 2011-04-01 | 99.2899 | FTCE | 26 | 0.7101 | 5.1127
FTCE - 26 | 2011-05-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2011-06-01 | 99.8009 | FTCE | 26 | 0.1991 | 1.4335
FTCE - 26 | 2011-07-01 | 99.1582 | FTCE | 26 | 0.8418 | 6.263
FTCE - 26 | 2011-08-01 | 99.7356 | FTCE | 26 | 0.2644 | 1.9671
FTCE - 26 | 2011-09-01 | 99.9716 | FTCE | 26 | 0.0284 | 0.20448
FTCE - 26 | 2011-10-01 | 99.389 | FTCE | 26 | 0.611 | 4.5458
FTCE - 26 | 2011-11-01 | 99.9403 | FTCE | 26 | 0.0597 | 0.42984
FTCE - 26 | 2011-12-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2012-01-01 | 99.9949 | FTCE | 26 | 0.0051 | 0.037944
FTCE - 26 | 2012-02-01 | 99.9305 | FTCE | 26 | 0.0695 | 0.48372
FTCE - 26 | 2012-03-01 | 98.8793 | FTCE | 26 | 1.1207 | 8.338
FTCE - 26 | 2012-04-01 | 99.4114 | FTCE | 26 | 0.5886 | 4.2379
FTCE - 26 | 2012-05-01 | 99.1728 | FTCE | 26 | 0.8272 | 6.1544
FTCE - 26 | 2012-06-01 | 99.7274 | FTCE | 26 | 0.2726 | 1.9627
FTCE - 26 | 2012-07-01 | 99.5704 | FTCE | 26 | 0.4296 | 3.1962
FTCE - 26 | 2012-08-01 | 99.7866 | FTCE | 26 | 0.2134 | 1.5877
FTCE - 26 | 2012-09-01 | 99.9953 | FTCE | 26 | 0.0047 | 0.03384
FTCE - 26 | 2012-10-01 | 98.2179 | FTCE | 26 | 1.7821 | 13.2588
FTCE - 26 | 2012-11-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2012-12-01 | 99.0059 | FTCE | 26 | 0.9941 | 7.3961
FTCE - 26 | 2013-01-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2013-02-01 | 97.6072 | FTCE | 26 | 2.3928 | 16.0796
FTCE - 26 | 2013-03-01 | 99.2165 | FTCE | 26 | 0.7835 | 5.8292
FTCE - 26 | 2013-04-01 | 99.9085 | FTCE | 26 | 0.0915 | 0.6588
FTCE - 26 | 2013-05-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2013-06-01 | 99.857 | FTCE | 26 | 0.143 | 1.0296
FTCE - 26 | 2013-07-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2013-08-01 | 98.4951 | FTCE | 26 | 1.5049 | 11.1965
FTCE - 26 | 2013-09-01 | 99.7285 | FTCE | 26 | 0.2715 | 1.9548
FTCE - 26 | 2013-10-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2013-11-01 | 99.2673 | FTCE | 26 | 0.7327 | 5.2754
FTCE - 26 | 2013-12-01 | 99.7933 | FTCE | 26 | 0.2067 | 1.5378
FTCE - 26 | 2014-01-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2014-02-01 | 99.3576 | FTCE | 26 | 0.6424 | 4.3169
FTCE - 26 | 2014-03-01 | 97.6489 | FTCE | 26 | 2.3511 | 17.4922
FTCE - 26 | 2014-04-01 | 99.7905 | FTCE | 26 | 0.2095 | 1.5084
FTCE - 26 | 2014-05-01 | 99.6617 | FTCE | 26 | 0.3383 | 2.517
FTCE - 26 | 2014-06-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2014-07-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2014-08-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2014-09-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2014-10-01 | 99.2181 | FTCE | 26 | 0.7819 | 5.8173
FTCE - 26 | 2014-11-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2014-12-01 | 99.8213 | FTCE | 26 | 0.1787 | 1.3295
FTCE - 26 | 2015-01-01 | 99.3156 | FTCE | 26 | 0.6844 | 5.0919
FTCE - 26 | 2015-02-01 | 97.472 | FTCE | 26 | 2.528 | 16.9882
FTCE - 26 | 2015-03-01 | 99.9003 | FTCE | 26 | 0.0997 | 0.74177
FTCE - 26 | 2015-04-01 | 99.945 | FTCE | 26 | 0.055 | 0.396
FTCE - 26 | 2015-05-01 | 99.8364 | FTCE | 26 | 0.1636 | 1.2172
FTCE - 26 | 2015-06-01 | 94.8223 | FTCE | 26 | 5.1777 | 37.2794
FTCE - 26 | 2015-07-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2015-08-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2015-09-01 | 99.629 | FTCE | 26 | 0.371 | 2.6712
FTCE - 26 | 2015-10-01 | 99.9871 | FTCE | 26 | 0.0129 | 0.095976
FTCE - 26 | 2015-11-01 | 99.3061 | FTCE | 26 | 0.6939 | 4.9961
FTCE - 26 | 2015-12-01 | 99.5458 | FTCE | 26 | 0.4542 | 3.3792
FTCE - 26 | 2016-01-01 | 99.8599 | FTCE | 26 | 0.1401 | 1.0423
FTCE - 26 | 2016-02-01 | 87.1815 | FTCE | 26 | 12.8185 | 89.2168
FTCE - 26 | 2016-03-01 | 86.47 | FTCE | 26 | 13.53 | 100.6632
FTCE - 26 | 2016-04-01 | 99.1163 | FTCE | 26 | 0.8837 | 6.3626
FTCE - 26 | 2016-05-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2016-06-01 | 99.8431 | FTCE | 26 | 0.1569 | 1.1297
FTCE - 26 | 2016-07-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2016-08-01 | 97.9088 | FTCE | 26 | 2.0912 | 15.5585
FTCE - 26 | 2016-09-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2016-10-01 | 99.9607 | FTCE | 26 | 0.0393 | 0.29239
FTCE - 26 | 2016-11-01 | 99.2135 | FTCE | 26 | 0.7865 | 5.6628
FTCE - 26 | 2016-12-01 | 99.7614 | FTCE | 26 | 0.2386 | 1.7752
FTCE - 26 | 2017-01-01 | 88.2202 | FTCE | 26 | 11.7798 | 87.6417
FTCE - 26 | 2017-02-01 | 74.4394 | FTCE | 26 | 25.5606 | 171.7672
FTCE - 26 | 2017-03-01 | 87.2328 | FTCE | 26 | 12.7672 | 94.988
FTCE - 26 | 2017-04-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2017-05-01 | 98.088 | FTCE | 26 | 1.912 | 14.2253
FTCE - 26 | 2017-06-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2017-07-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2017-08-01 | 99.3755 | FTCE | 26 | 0.6245 | 4.6463
FTCE - 26 | 2017-09-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2017-10-01 | 99.9563 | FTCE | 26 | 0.0437 | 0.32513
FTCE - 26 | 2017-11-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2017-12-01 | 99.8661 | FTCE | 26 | 0.1339 | 0.99622
FTCE - 26 | 2018-01-01 | 96.6481 | FTCE | 26 | 3.3519 | 24.9381
FTCE - 26 | 2018-02-01 | 96.6065 | FTCE | 26 | 3.3935 | 22.8043
FTCE - 26 | 2018-03-01 | 98.8855 | FTCE | 26 | 1.1145 | 8.2919
FTCE - 26 | 2018-04-01 | 99.4531 | FTCE | 26 | 0.5469 | 3.9377
FTCE - 26 | 2018-05-01 | 97.5946 | FTCE | 26 | 2.4054 | 17.8962
FTCE - 26 | 2018-06-01 | 99.842 | FTCE | 26 | 0.158 | 1.1376
FTCE - 26 | 2018-07-01 | 98.932 | FTCE | 26 | 1.068 | 7.9459
FTCE - 26 | 2018-08-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2018-09-01 | 98.2008 | FTCE | 26 | 1.7992 | 12.9542
FTCE - 26 | 2018-10-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2018-11-01 | 99.1643 | FTCE | 26 | 0.8357 | 6.017
FTCE - 26 | 2018-12-01 | 99.9932 | FTCE | 26 | 0.0068 | 0.050592
FTCE - 26 | 2019-01-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2019-02-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2019-03-01 | 99.5978 | FTCE | 26 | 0.4022 | 2.9924
FTCE - 26 | 2019-04-01 | 99.8402 | FTCE | 26 | 0.1598 | 1.1506
FTCE - 26 | 2019-05-01 | 99.3234 | FTCE | 26 | 0.6766 | 5.0339
FTCE - 26 | 2019-06-01 | 99.5121 | FTCE | 26 | 0.4879 | 3.5129
FTCE - 26 | 2019-07-01 | 99.9557 | FTCE | 26 | 0.0443 | 0.32959
FTCE - 26 | 2019-08-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2019-09-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2019-10-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2019-11-01 | 99.776 | FTCE | 26 | 0.224 | 1.6128
FTCE - 26 | 2019-12-01 | 99.9859 | FTCE | 26 | 0.0141 | 0.1049
FTCE - 26 | 2020-01-01 | 99.8695 | FTCE | 26 | 0.1305 | 0.97092
FTCE - 26 | 2020-02-01 | 99.8856 | FTCE | 26 | 0.1144 | 0.79622
FTCE - 26 | 2020-03-01 | 99.5514 | FTCE | 26 | 0.4486 | 3.3376
FTCE - 26 | 2020-04-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2020-05-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2020-06-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2020-07-01 | 99.9803 | FTCE | 26 | 0.0197 | 0.14657
FTCE - 26 | 2020-08-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2020-09-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2020-10-01 | 96.3132 | FTCE | 26 | 3.6868 | 27.4298
FTCE - 26 | 2020-11-01 | 97.9861 | FTCE | 26 | 2.0139 | 14.5001
FTCE - 26 | 2020-12-01 | 99.2652 | FTCE | 26 | 0.7348 | 5.4669
FTCE - 26 | 2021-01-01 | 99.5166 | FTCE | 26 | 0.4834 | 3.5965
FTCE - 26 | 2021-02-01 | 99.9038 | FTCE | 26 | 0.0962 | 0.64646
FTCE - 26 | 2021-03-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2021-04-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2021-05-01 | 97.7867 | FTCE | 26 | 2.2133 | 16.467
FTCE - 26 | 2021-06-01 | 98.1689 | FTCE | 26 | 1.8311 | 13.1839
FTCE - 26 | 2021-07-01 | 98.7029 | FTCE | 26 | 1.2971 | 9.6504
FTCE - 26 | 2021-08-01 | 99.8493 | FTCE | 26 | 0.1507 | 1.1212
FTCE - 26 | 2021-09-01 | 98.1759 | FTCE | 26 | 1.8241 | 13.1335
FTCE - 26 | 2021-10-01 | 96.4812 | FTCE | 26 | 3.5188 | 26.1799
FTCE - 26 | 2021-11-01 | 99.9809 | FTCE | 26 | 0.0191 | 0.13752
FTCE - 26 | 2021-12-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2022-01-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2022-02-01 | 99.9503 | FTCE | 26 | 0.0497 | 0.33398
FTCE - 26 | 2022-03-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2022-04-01 | 98.8269 | FTCE | 26 | 1.1731 | 8.4463
FTCE - 26 | 2022-05-01 | 99.5099 | FTCE | 26 | 0.4901 | 3.6463
FTCE - 26 | 2022-06-01 | 99.2899 | FTCE | 26 | 0.7101 | 5.1127
FTCE - 26 | 2022-07-01 | 97.6293 | FTCE | 26 | 2.3707 | 17.638
FTCE - 26 | 2022-08-01 | 99.9148 | FTCE | 26 | 0.0852 | 0.63389
FTCE - 26 | 2022-09-01 | 91.8015 | FTCE | 26 | 8.1985 | 59.0292
FTCE - 26 | 2022-10-01 | 97.7839 | FTCE | 26 | 2.2161 | 16.4878
FTCE - 26 | 2022-11-01 | 90.4907 | FTCE | 26 | 9.5093 | 68.467
FTCE - 26 | 2022-12-01 | 99.865 | FTCE | 26 | 0.135 | 1.0044
FTCE - 26 | 2023-01-01 | 99.823 | FTCE | 26 | 0.177 | 1.3169
FTCE - 26 | 2023-02-01 | 99.9758 | FTCE | 26 | 0.0242 | 0.16262
FTCE - 26 | 2023-03-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2023-04-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2023-05-01 | 99.7502 | FTCE | 26 | 0.2498 | 1.8585
FTCE - 26 | 2023-06-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2023-07-01 | 99.8577 | FTCE | 26 | 0.1423 | 1.0587
FTCE - 26 | 2023-08-01 | 99.9148 | FTCE | 26 | 0.0852 | 0.63389
FTCE - 26 | 2023-09-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2023-10-01 | 97.4361 | FTCE | 26 | 2.5639 | 19.0754
FTCE - 26 | 2023-11-01 | 98.3038 | FTCE | 26 | 1.6962 | 12.2126
FTCE - 26 | 2023-12-01 | 98.1804 | FTCE | 26 | 1.8196 | 13.5378
FTCE - 26 | 2024-01-01 | 98.0785 | FTCE | 26 | 1.9215 | 14.296
FTCE - 26 | 2024-02-01 | 97.846 | FTCE | 26 | 2.154 | 14.9918
FTCE - 26 | 2024-03-01 | 66.9987 | FTCE | 26 | 33.0013 | 245.5297
FTCE - 26 | 2024-04-01 | 89.3495 | FTCE | 26 | 10.6505 | 76.6836
FTCE - 26 | 2024-05-01 | 94.6342 | FTCE | 26 | 5.3658 | 39.9216
FTCE - 26 | 2024-06-01 | 79.5254 | FTCE | 26 | 20.4746 | 147.4171
FTCE - 26 | 2024-07-01 | 66.6661 | FTCE | 26 | 33.3339 | 248.0042
FTCE - 26 | 2024-08-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2024-09-01 | 88.8888 | FTCE | 26 | 11.1112 | 80.0006
FTCE - 26 | 2024-10-01 | 95.6216 | FTCE | 26 | 4.3784 | 32.5753
FTCE - 26 | 2024-11-01 | 75 | FTCE | 26 | 25 | 180
FTCE - 26 | 2024-12-01 | 75 | FTCE | 26 | 25 | 186
FTCE - 26 | 2025-01-01 | 74.9893 | FTCE | 26 | 25.0107 | 186.0796
FTCE - 26 | 2025-02-01 | 75 | FTCE | 26 | 25 | 168
FTCE - 26 | 2025-03-01 | 75 | FTCE | 26 | 25 | 186
FTCE - 26 | 2025-04-01 | 75 | FTCE | 26 | 25 | 180
FTCE - 26 | 2025-05-01 | 75 | FTCE | 26 | 25 | 186
FTCE - 26 | 2025-06-01 | 75 | FTCE | 26 | 25 | 180
FTCE - 26 | 2025-07-01 | 75 | FTCE | 26 | 25 | 186
FTCE - 26 | 2025-08-01 | 75 | FTCE | 26 | 25 | 186
FTCE - 26 | 2025-09-01 | 75 | FTCE | 26 | 25 | 180
FTCE - 26 | 2025-10-01 | 74.4657 | FTCE | 26 | 25.5343 | 189.9752
FTCE - 26 | 2025-11-01 | 74.8234 | FTCE | 26 | 25.1766 | 181.2715
FTCE - 26 | 2025-12-01 | 75 | FTCE | 26 | 25 | 186
FTCE - 26 | 2026-01-01 | 75 | FTCE | 26 | 25 | 186
FTCE - 26 | 2026-02-01 | 75 | FTCE | 26 | 25 | 168
FTCE - 26 | 2026-03-01 | 83.6956 | FTCE | 26 | 16.3044 | 121.3047
FTCE - 26 | 2026-04-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2026-05-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2026-06-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2026-07-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2026-08-01 | 100 | FTCE | 26 | 0 | 0
FTCE - 26 | 2026-09-01 | 99.7245 | FTCE | 26 | 0.2755 | 1.9836
FTCE - 30 | 2017-08-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2017-09-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2017-10-01 | 99.8028 | FTCE | 30 | 0.1972 | 1.4672
FTCE - 30 | 2017-11-01 | 98.7673 | FTCE | 30 | 1.2327 | 8.8754
FTCE - 30 | 2017-12-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2018-01-01 | 97.6568 | FTCE | 30 | 2.3432 | 17.4334
FTCE - 30 | 2018-02-01 | 99.5205 | FTCE | 30 | 0.4795 | 3.2222
FTCE - 30 | 2018-03-01 | 99.1748 | FTCE | 30 | 0.8252 | 6.1395
FTCE - 30 | 2018-04-01 | 99.5617 | FTCE | 30 | 0.4383 | 3.1558
FTCE - 30 | 2018-05-01 | 99.9885 | FTCE | 30 | 0.0115 | 0.08556
FTCE - 30 | 2018-06-01 | 97.8946 | FTCE | 30 | 2.1054 | 15.1589
FTCE - 30 | 2018-07-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2018-08-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2018-09-01 | 99.9484 | FTCE | 30 | 0.0516 | 0.37152
FTCE - 30 | 2018-10-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2018-11-01 | 89.6429 | FTCE | 30 | 10.3571 | 74.5711
FTCE - 30 | 2018-12-01 | 99.0837 | FTCE | 30 | 0.9163 | 6.8173
FTCE - 30 | 2019-01-01 | 99.9563 | FTCE | 30 | 0.0437 | 0.32513
FTCE - 30 | 2019-02-01 | 99.9801 | FTCE | 30 | 0.0199 | 0.13373
FTCE - 30 | 2019-03-01 | 99.9753 | FTCE | 30 | 0.0247 | 0.18377
FTCE - 30 | 2019-04-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2019-05-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2019-06-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2019-07-01 | 99.9512 | FTCE | 30 | 0.0488 | 0.36307
FTCE - 30 | 2019-08-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2019-09-01 | 99.9606 | FTCE | 30 | 0.0394 | 0.28368
FTCE - 30 | 2019-10-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2019-11-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2019-12-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2020-01-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2020-02-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2020-03-01 | 99.9753 | FTCE | 30 | 0.0247 | 0.18377
FTCE - 30 | 2020-04-01 | 99.9895 | FTCE | 30 | 0.0105 | 0.0756
FTCE - 30 | 2020-05-01 | 99.991 | FTCE | 30 | 0.009 | 0.06696
FTCE - 30 | 2020-06-01 | 99.9652 | FTCE | 30 | 0.0348 | 0.25056
FTCE - 30 | 2020-07-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2020-08-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2020-09-01 | 99.2199 | FTCE | 30 | 0.7801 | 5.6167
FTCE - 30 | 2020-10-01 | 99.5603 | FTCE | 30 | 0.4397 | 3.2714
FTCE - 30 | 2020-11-01 | 99.9803 | FTCE | 30 | 0.0197 | 0.14184
FTCE - 30 | 2020-12-01 | 99.8823 | FTCE | 30 | 0.1177 | 0.87569
FTCE - 30 | 2021-01-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2021-02-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2021-03-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2021-04-01 | 99.9861 | FTCE | 30 | 0.0139 | 0.10008
FTCE - 30 | 2021-05-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2021-06-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2021-07-01 | 99.9988 | FTCE | 30 | 0.0012 | 0.008928
FTCE - 30 | 2021-08-01 | 99.9322 | FTCE | 30 | 0.0678 | 0.50443
FTCE - 30 | 2021-09-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2021-10-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2021-11-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2021-12-01 | 99.8835 | FTCE | 30 | 0.1165 | 0.86676
FTCE - 30 | 2022-01-01 | 99.9182 | FTCE | 30 | 0.0818 | 0.60859
FTCE - 30 | 2022-02-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2022-03-01 | 99.9434 | FTCE | 30 | 0.0566 | 0.4211
FTCE - 30 | 2022-04-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2022-05-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2022-06-01 | 99.9699 | FTCE | 30 | 0.0301 | 0.21672
FTCE - 30 | 2022-07-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2022-08-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2022-09-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2022-10-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2022-11-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2022-12-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2023-01-01 | 99.949 | FTCE | 30 | 0.051 | 0.37944
FTCE - 30 | 2023-02-01 | 99.9069 | FTCE | 30 | 0.0931 | 0.62563
FTCE - 30 | 2023-03-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2023-04-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2023-05-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2023-06-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2023-07-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2023-08-01 | 99.4707 | FTCE | 30 | 0.5293 | 3.938
FTCE - 30 | 2023-09-01 | 99.9016 | FTCE | 30 | 0.0984 | 0.70848
FTCE - 30 | 2023-10-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2023-11-01 | 98.6302 | FTCE | 30 | 1.3698 | 9.8626
FTCE - 30 | 2023-12-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2024-01-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2024-02-01 | 99.612 | FTCE | 30 | 0.388 | 2.7005
FTCE - 30 | 2024-03-01 | 99.9994 | FTCE | 30 | 0.0006 | 0.004464
FTCE - 30 | 2024-04-01 | 99.3356 | FTCE | 30 | 0.6644 | 4.7837
FTCE - 30 | 2024-05-01 | 99.3576 | FTCE | 30 | 0.6424 | 4.7795
FTCE - 30 | 2024-06-01 | 99.4288 | FTCE | 30 | 0.5712 | 4.1126
FTCE - 30 | 2024-07-01 | 99.343 | FTCE | 30 | 0.657 | 4.8881
FTCE - 30 | 2024-08-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2024-09-01 | 99.9988 | FTCE | 30 | 0.0012 | 0.00864
FTCE - 30 | 2024-10-01 | 99.9479 | FTCE | 30 | 0.0521 | 0.38762
FTCE - 30 | 2024-11-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2024-12-01 | 99.9714 | FTCE | 30 | 0.0286 | 0.21278
FTCE - 30 | 2025-01-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2025-02-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2025-03-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2025-04-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2025-05-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2025-06-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2025-07-01 | 99.9467 | FTCE | 30 | 0.0533 | 0.39655
FTCE - 30 | 2025-08-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2025-09-01 | 99.989 | FTCE | 30 | 0.011 | 0.0792
FTCE - 30 | 2025-10-01 | 99.9988 | FTCE | 30 | 0.0012 | 0.008928
FTCE - 30 | 2025-11-01 | 99.6533 | FTCE | 30 | 0.3467 | 2.4962
FTCE - 30 | 2025-12-01 | 99.9837 | FTCE | 30 | 0.0163 | 0.12127
FTCE - 30 | 2026-01-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2026-02-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2026-03-01 | 99.9467 | FTCE | 30 | 0.0533 | 0.39655
FTCE - 30 | 2026-04-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2026-05-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2026-06-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2026-07-01 | 99.9507 | FTCE | 30 | 0.0493 | 0.36679
FTCE - 30 | 2026-08-01 | 100 | FTCE | 30 | 0 | 0
FTCE - 30 | 2026-09-01 | 99.989 | FTCE | 30 | 0.011 | 0.0792
FTCE - 6.6 | 2018-03-01 | 100 | FTCE | 6.6 | 0 | 0
FTCE - 6.6 | 2018-04-01 | 100 | FTCE | 6.6 | 0 | 0
FTCE - 6.6 | 2018-05-01 | 100 | FTCE | 6.6 | 0 | 0
FTCE - 6.6 | 2018-06-01 | 100 | FTCE | 6.6 | 0 | 0
FTCE - 6.6 | 2018-07-01 | 100 | FTCE | 6.6 | 0 | 0
FTCE - 6.6 | 2018-08-01 | 99.9619 | FTCE | 6.6 | 0.0381 | 0.28346
FTCE - 6.6 | 2018-09-01 | 15.6458 | FTCE | 6.6 | 84.3542 | 607.3502
FTCE - 6.6 | 2018-10-01 | 99.9798 | FTCE | 6.6 | 0.0202 | 0.15029
FTCE - 6.6 | 2018-11-01 | 100 | FTCE | 6.6 | 0 | 0
FTCE - 6.6 | 2018-12-01 | 99.6258 | FTCE | 6.6 | 0.3742 | 2.784
FTCE - 6.6 | 2019-01-01 | 98.9045 | FTCE | 6.6 | 1.0955 | 8.1505
FTCE - 6.6 | 2019-02-01 | 99.9776 | FTCE | 6.6 | 0.0224 | 0.15053
FTCE - 6.6 | 2019-03-01 | 99.9932 | FTCE | 6.6 | 0.0068 | 0.050592
FTCE - 6.6 | 2019-04-01 | 99.9976 | FTCE | 6.6 | 0.0024 | 0.01728
FTCE - 6.6 | 2019-05-01 | 99.982 | FTCE | 6.6 | 0.018 | 0.13392
FTCE - 6.6 | 2019-06-01 | 99.7407 | FTCE | 6.6 | 0.2593 | 1.867
FTCE - 6.6 | 2019-07-01 | 99.9955 | FTCE | 6.6 | 0.0045 | 0.03348
FTCE - 6.6 | 2019-08-01 | 99.8633 | FTCE | 6.6 | 0.1367 | 1.017
FTCE - 6.6 | 2019-09-01 | 99.8101 | FTCE | 6.6 | 0.1899 | 1.3673
FTCE - 6.6 | 2019-10-01 | 99.9887 | FTCE | 6.6 | 0.0113 | 0.084072
FTCE - 6.6 | 2019-11-01 | 98.581 | FTCE | 6.6 | 1.419 | 10.2168
FTCE - 6.6 | 2019-12-01 | 99.926 | FTCE | 6.6 | 0.074 | 0.55056
FTCE - 6.6 | 2020-01-01 | 99.9977 | FTCE | 6.6 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 6.6 | 2020-02-01 | 99.9976 | FTCE | 6.6 | 0.0024 | 0.016704
FTCE - 6.6 | 2020-03-01 | 99.8924 | FTCE | 6.6 | 0.1076 | 0.80054
FTCE - 6.6 | 2020-04-01 | 99.7175 | FTCE | 6.6 | 0.2825 | 2.034
FTCE - 6.6 | 2020-05-01 | 99.9955 | FTCE | 6.6 | 0.0045 | 0.03348
FTCE - 6.6 | 2020-06-01 | 98.9606 | FTCE | 6.6 | 1.0394 | 7.4837
FTCE - 6.6 | 2020-07-01 | 99.2047 | FTCE | 6.6 | 0.7953 | 5.917
FTCE - 6.6 | 2020-08-01 | 98.6491 | FTCE | 6.6 | 1.3509 | 10.0507
FTCE - 6.6 | 2020-09-01 | 97.3194 | FTCE | 6.6 | 2.6806 | 19.3003
FTCE - 6.6 | 2020-10-01 | 99.9977 | FTCE | 6.6 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 6.6 | 2020-11-01 | 99.662 | FTCE | 6.6 | 0.338 | 2.4336
FTCE - 6.6 | 2020-12-01 | 99.9977 | FTCE | 6.6 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 6.6 | 2021-01-01 | 99.7468 | FTCE | 6.6 | 0.2532 | 1.8838
FTCE - 6.6 | 2021-02-01 | 100 | FTCE | 6.6 | 0 | 0
FTCE - 6.6 | 2021-03-01 | 99.9977 | FTCE | 6.6 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 6.6 | 2021-04-01 | 99.9953 | FTCE | 6.6 | 0.0047 | 0.03384
FTCE - 6.6 | 2021-05-01 | 97.4193 | FTCE | 6.6 | 2.5807 | 19.2004
FTCE - 6.6 | 2021-06-01 | 98.6319 | FTCE | 6.6 | 1.3681 | 9.8503
FTCE - 6.6 | 2021-07-01 | 99.9014 | FTCE | 6.6 | 0.0986 | 0.73358
FTCE - 6.6 | 2021-08-01 | 99.9865 | FTCE | 6.6 | 0.0135 | 0.10044
FTCE - 6.6 | 2021-09-01 | 97.6851 | FTCE | 6.6 | 2.3149 | 16.6673
FTCE - 6.6 | 2021-10-01 | 99.3234 | FTCE | 6.6 | 0.6766 | 5.0339
FTCE - 6.6 | 2021-11-01 | 82.8449 | FTCE | 6.6 | 17.1551 | 123.5167
FTCE - 6.6 | 2021-12-01 | 100 | FTCE | 6.6 | 0 | 0
FTCE - 6.6 | 2022-01-01 | 99.9977 | FTCE | 6.6 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 6.6 | 2022-02-01 | 99.4444 | FTCE | 6.6 | 0.5556 | 3.7336
FTCE - 6.6 | 2022-03-01 | 99.0412 | FTCE | 6.6 | 0.9588 | 7.1335
FTCE - 6.6 | 2022-04-01 | 98.2754 | FTCE | 6.6 | 1.7246 | 12.4171
FTCE - 6.6 | 2022-05-01 | 99.5228 | FTCE | 6.6 | 0.4772 | 3.5504
FTCE - 6.6 | 2022-06-01 | 100 | FTCE | 6.6 | 0 | 0
FTCE - 6.6 | 2022-07-01 | 97.4708 | FTCE | 6.6 | 2.5292 | 18.8172
FTCE - 6.6 | 2022-08-01 | 99.7513 | FTCE | 6.6 | 0.2487 | 1.8503
FTCE - 6.6 | 2022-09-01 | 99.9976 | FTCE | 6.6 | 0.0024 | 0.01728
FTCE - 6.6 | 2022-10-01 | 100 | FTCE | 6.6 | 0 | 0
FTCE - 6.6 | 2022-11-01 | 99.0902 | FTCE | 6.6 | 0.9098 | 6.5506
FTCE - 6.6 | 2022-12-01 | 100 | FTCE | 6.6 | 0 | 0
FTCE - 6.6 | 2023-01-01 | 100 | FTCE | 6.6 | 0 | 0
FTCE - 6.6 | 2023-02-01 | 100 | FTCE | 6.6 | 0 | 0
FTCE - 6.6 | 2023-03-01 | 98.5797 | FTCE | 6.6 | 1.4203 | 10.567
FTCE - 6.6 | 2023-04-01 | 100 | FTCE | 6.6 | 0 | 0
FTCE - 6.6 | 2023-05-01 | 99.9977 | FTCE | 6.6 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 6.6 | 2023-06-01 | 99.4768 | FTCE | 6.6 | 0.5232 | 3.767
FTCE - 6.6 | 2023-07-01 | 99.758 | FTCE | 6.6 | 0.242 | 1.8005
FTCE - 6.6 | 2023-08-01 | 98.9336 | FTCE | 6.6 | 1.0664 | 7.934
FTCE - 6.6 | 2023-09-01 | 99.7754 | FTCE | 6.6 | 0.2246 | 1.6171
FTCE - 6.6 | 2023-10-01 | 100 | FTCE | 6.6 | 0 | 0
FTCE - 6.6 | 2023-11-01 | 100 | FTCE | 6.6 | 0 | 0
FTCE - 6.6 | 2023-12-01 | 100 | FTCE | 6.6 | 0 | 0
FTCE - 6.6 | 2024-01-01 | 100 | FTCE | 6.6 | 0 | 0
FTCE - 6.6 | 2024-02-01 | 99.9976 | FTCE | 6.6 | 0.0024 | 0.016704
FTCE - 6.6 | 2024-03-01 | 99.077 | FTCE | 6.6 | 0.923 | 6.8671
FTCE - 6.6 | 2024-04-01 | 99.9074 | FTCE | 6.6 | 0.0926 | 0.66672
FTCE - 6.6 | 2024-05-01 | 99.9843 | FTCE | 6.6 | 0.0157 | 0.11681
FTCE - 6.6 | 2024-06-01 | 98.7106 | FTCE | 6.6 | 1.2894 | 9.2837
FTCE - 6.6 | 2024-07-01 | 96.3216 | FTCE | 6.6 | 3.6784 | 27.3673
FTCE - 6.6 | 2024-08-01 | 99.0143 | FTCE | 6.6 | 0.9857 | 7.3336
FTCE - 6.6 | 2024-09-01 | 99.9305 | FTCE | 6.6 | 0.0695 | 0.5004
FTCE - 6.6 | 2024-10-01 | 99.5676 | FTCE | 6.6 | 0.4324 | 3.2171
FTCE - 6.6 | 2024-11-01 | 100 | FTCE | 6.6 | 0 | 0
FTCE - 6.6 | 2024-12-01 | 99.9977 | FTCE | 6.6 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 6.6 | 2025-01-01 | 99.8835 | FTCE | 6.6 | 0.1165 | 0.86676
FTCE - 6.6 | 2025-02-01 | 100 | FTCE | 6.6 | 0 | 0
FTCE - 6.6 | 2025-03-01 | 100 | FTCE | 6.6 | 0 | 0
FTCE - 6.6 | 2025-04-01 | 99.7569 | FTCE | 6.6 | 0.2431 | 1.7503
FTCE - 6.6 | 2025-05-01 | 99.8543 | FTCE | 6.6 | 0.1457 | 1.084
FTCE - 6.6 | 2025-06-01 | 100 | FTCE | 6.6 | 0 | 0
FTCE - 6.6 | 2025-07-01 | 100 | FTCE | 6.6 | 0 | 0
FTCE - 6.6 | 2025-08-01 | 100 | FTCE | 6.6 | 0 | 0
FTCE - 6.6 | 2025-09-01 | 99.125 | FTCE | 6.6 | 0.875 | 6.3
FTCE - 6.6 | 2025-10-01 | 99.6684 | FTCE | 6.6 | 0.3316 | 2.4671
FTCE - 6.6 | 2025-11-01 | 100 | FTCE | 6.6 | 0 | 0
FTCE - 6.6 | 2025-12-01 | 93.788 | FTCE | 6.6 | 6.212 | 46.2173
FTCE - 6.6 | 2026-01-01 | 100 | FTCE | 6.6 | 0 | 0
FTCE - 6.6 | 2026-02-01 | 100 | FTCE | 6.6 | 0 | 0
FTCE - 6.6 | 2026-03-01 | 100 | FTCE | 6.6 | 0 | 0
FTCE - 6.6 | 2026-04-01 | 100 | FTCE | 6.6 | 0 | 0
FTCE - 6.6 | 2026-05-01 | 100 | FTCE | 6.6 | 0 | 0
FTCE - 6.6 | 2026-06-01 | 100 | FTCE | 6.6 | 0 | 0
FTCE - 6.6 | 2026-07-01 | 100 | FTCE | 6.6 | 0 | 0
FTCE - 6.6 | 2026-08-01 | 100 | FTCE | 6.6 | 0 | 0
FTCE - 6.6 | 2026-09-01 | 99.2708 | FTCE | 6.6 | 0.7292 | 5.2502
FTCE - 8 | 2011-01-01 | 99.4175 | FTCE | 8 | 0.5825 | 4.3338
FTCE - 8 | 2011-02-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2011-03-01 | 99.9977 | FTCE | 8 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 8 | 2011-04-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2011-05-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2011-06-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2011-07-01 | 98.862 | FTCE | 8 | 1.138 | 8.4667
FTCE - 8 | 2011-08-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2011-09-01 | 99.2222 | FTCE | 8 | 0.7778 | 5.6002
FTCE - 8 | 2011-10-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2011-11-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2011-12-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2012-01-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2012-02-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2012-03-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2012-04-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2012-05-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2012-06-01 | 99.9259 | FTCE | 8 | 0.0741 | 0.53352
FTCE - 8 | 2012-07-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2012-08-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2012-09-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2012-10-01 | 99.9977 | FTCE | 8 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 8 | 2012-11-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2012-12-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2013-01-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2013-02-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2013-03-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2013-04-01 | 98.6458 | FTCE | 8 | 1.3542 | 9.7502
FTCE - 8 | 2013-05-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2013-06-01 | 99.9583 | FTCE | 8 | 0.0417 | 0.30024
FTCE - 8 | 2013-07-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2013-08-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2013-09-01 | 99.0532 | FTCE | 8 | 0.9468 | 6.817
FTCE - 8 | 2013-10-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2013-11-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2013-12-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2014-01-01 | 99.9955 | FTCE | 8 | 0.0045 | 0.03348
FTCE - 8 | 2014-02-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2014-03-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2014-04-01 | 98.4699 | FTCE | 8 | 1.5301 | 11.0167
FTCE - 8 | 2014-05-01 | 97.8427 | FTCE | 8 | 2.1573 | 16.0503
FTCE - 8 | 2014-06-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2014-07-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2014-08-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2014-09-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2014-10-01 | 92.3566 | FTCE | 8 | 7.6434 | 56.8669
FTCE - 8 | 2014-11-01 | 99.9953 | FTCE | 8 | 0.0047 | 0.03384
FTCE - 8 | 2014-12-01 | 99.9731 | FTCE | 8 | 0.0269 | 0.20014
FTCE - 8 | 2015-01-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2015-02-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2015-03-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2015-04-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2015-05-01 | 99.9708 | FTCE | 8 | 0.0292 | 0.21725
FTCE - 8 | 2015-06-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2015-07-01 | 97.6344 | FTCE | 8 | 2.3656 | 17.6001
FTCE - 8 | 2015-08-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2015-09-01 | 98.824 | FTCE | 8 | 1.176 | 8.4672
FTCE - 8 | 2015-10-01 | 31.9086 | FTCE | 8 | 68.0914 | 506.6
FTCE - 8 | 2015-11-01 | 0 | FTCE | 8 | 100 | 720
FTCE - 8 | 2015-12-01 | 0 | FTCE | 8 | 100 | 744
FTCE - 8 | 2016-01-01 | 0 | FTCE | 8 | 100 | 744
FTCE - 8 | 2016-02-01 | 0 | FTCE | 8 | 100 | 696
FTCE - 8 | 2016-03-01 | 0 | FTCE | 8 | 100 | 744
FTCE - 8 | 2016-04-01 | 0 | FTCE | 8 | 100 | 720
FTCE - 8 | 2016-05-01 | 0 | FTCE | 8 | 100 | 744
FTCE - 8 | 2016-06-01 | 0.0023 | FTCE | 8 | 99.9977 | 719.9834
FTCE - 8 | 2016-07-01 | 0 | FTCE | 8 | 100 | 744
FTCE - 8 | 2016-08-01 | 0 | FTCE | 8 | 100 | 744
FTCE - 8 | 2016-09-01 | 0 | FTCE | 8 | 100 | 720
FTCE - 8 | 2016-10-01 | 0 | FTCE | 8 | 100 | 744
FTCE - 8 | 2016-11-01 | 0 | FTCE | 8 | 100 | 720
FTCE - 8 | 2016-12-01 | 62.9009 | FTCE | 8 | 37.0991 | 276.0173
FTCE - 8 | 2017-01-01 | 99.8723 | FTCE | 8 | 0.1277 | 0.95009
FTCE - 8 | 2017-02-01 | 99.2361 | FTCE | 8 | 0.7639 | 5.1334
FTCE - 8 | 2017-03-01 | 99.991 | FTCE | 8 | 0.009 | 0.06696
FTCE - 8 | 2017-04-01 | 99.9976 | FTCE | 8 | 0.0024 | 0.01728
FTCE - 8 | 2017-05-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2017-06-01 | 99.5763 | FTCE | 8 | 0.4237 | 3.0506
FTCE - 8 | 2017-07-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2017-08-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2017-09-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2017-10-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2017-11-01 | 99.7962 | FTCE | 8 | 0.2038 | 1.4674
FTCE - 8 | 2017-12-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2018-01-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2018-02-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2018-03-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2018-04-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2018-05-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2018-06-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2018-07-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2018-08-01 | 99.8409 | FTCE | 8 | 0.1591 | 1.1837
FTCE - 8 | 2018-09-01 | 99.9976 | FTCE | 8 | 0.0024 | 0.01728
FTCE - 8 | 2018-10-01 | 99.9977 | FTCE | 8 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 8 | 2018-11-01 | 98.7314 | FTCE | 8 | 1.2686 | 9.1339
FTCE - 8 | 2018-12-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2019-01-01 | 65.8736 | FTCE | 8 | 34.1264 | 253.9004
FTCE - 8 | 2019-02-01 | 99.9107 | FTCE | 8 | 0.0893 | 0.6001
FTCE - 8 | 2019-03-01 | 99.9977 | FTCE | 8 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 8 | 2019-04-01 | 99.9074 | FTCE | 8 | 0.0926 | 0.66672
FTCE - 8 | 2019-05-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2019-06-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2019-07-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2019-08-01 | 97.5291 | FTCE | 8 | 2.4709 | 18.3835
FTCE - 8 | 2019-09-01 | 99.9976 | FTCE | 8 | 0.0024 | 0.01728
FTCE - 8 | 2019-10-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2019-11-01 | 99.9976 | FTCE | 8 | 0.0024 | 0.01728
FTCE - 8 | 2019-12-01 | 99.9977 | FTCE | 8 | 0.0023 | 0.017112
FTCE - 8 | 2020-01-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2020-02-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2020-03-01 | 99.366 | FTCE | 8 | 0.634 | 4.717
FTCE - 8 | 2020-04-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2020-05-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2020-06-01 | 99.6342 | FTCE | 8 | 0.3658 | 2.6338
FTCE - 8 | 2020-07-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2020-08-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2020-09-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2020-10-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2020-11-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2020-12-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2021-01-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2021-02-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2021-03-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2021-04-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2021-05-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2021-06-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2021-07-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2021-08-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2021-09-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2021-10-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2021-11-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2021-12-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2022-01-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2022-02-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2022-03-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2022-04-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2022-05-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2022-06-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2022-07-01 | 99.254 | FTCE | 8 | 0.746 | 5.5502
FTCE - 8 | 2022-08-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2022-09-01 | 96.2037 | FTCE | 8 | 3.7963 | 27.3334
FTCE - 8 | 2022-10-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2022-11-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2022-12-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2023-01-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2023-02-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2023-03-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2023-04-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2023-05-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2023-06-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2023-07-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2023-08-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2023-09-01 | 99.3078 | FTCE | 8 | 0.6922 | 4.9838
FTCE - 8 | 2023-10-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2023-11-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2023-12-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2024-01-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2024-02-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2024-03-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2024-04-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2024-05-01 | 98.8216 | FTCE | 8 | 1.1784 | 8.7673
FTCE - 8 | 2024-06-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2024-07-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2024-08-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2024-09-01 | 99.9606 | FTCE | 8 | 0.0394 | 0.28368
FTCE - 8 | 2024-10-01 | 99.9059 | FTCE | 8 | 0.0941 | 0.7001
FTCE - 8 | 2024-11-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2024-12-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2025-01-01 | 99.5183 | FTCE | 8 | 0.4817 | 3.5838
FTCE - 8 | 2025-02-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2025-03-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2025-04-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2025-05-01 | 94.8521 | FTCE | 8 | 5.1479 | 38.3004
FTCE - 8 | 2025-06-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2025-07-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2025-08-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2025-09-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2025-10-01 | 97.7912 | FTCE | 8 | 2.2088 | 16.4335
FTCE - 8 | 2025-11-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2025-12-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2026-01-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2026-02-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2026-03-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2026-04-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2026-05-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2026-06-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2026-07-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCE - 8 | 2026-08-01 | 99.6079 | FTCE | 8 | 0.3921 | 2.9172
FTCE - 8 | 2026-09-01 | 100 | FTCE | 8 | 0 | 0
FTCS - 11 | 2023-02-01 | 99.9636 | FTCS | 11 | 0.0364 | 0.24461
FTCS - 11 | 2023-03-01 | 100 | FTCS | 11 | 0 | 0
FTCS - 11 | 2023-04-01 | 78.8703 | FTCS | 11 | 21.1297 | 152.1338
FTCS - 11 | 2023-05-01 | 55.0033 | FTCS | 11 | 44.9967 | 334.7754
FTCS - 11 | 2023-06-01 | 74.8888 | FTCS | 11 | 25.1112 | 180.8006
FTCS - 11 | 2023-07-01 | 46.5568 | FTCS | 11 | 53.4432 | 397.6174
FTCS - 11 | 2023-08-01 | 26.6789 | FTCS | 11 | 73.3211 | 545.509
FTCS - 11 | 2023-09-01 | 52.6759 | FTCS | 11 | 47.3241 | 340.7335
FTCS - 11 | 2023-10-01 | 75.1948 | FTCS | 11 | 24.8052 | 184.5507
FTCS - 11 | 2023-11-01 | 99.6087 | FTCS | 11 | 0.3913 | 2.8174
FTCS - 11 | 2023-12-01 | 99.6942 | FTCS | 11 | 0.3058 | 2.2752
FTCS - 11 | 2024-01-01 | 99.1924 | FTCS | 11 | 0.8076 | 6.0085
FTCS - 11 | 2024-02-01 | 99.9976 | FTCS | 11 | 0.0024 | 0.016704
FTCS - 11 | 2024-03-01 | 98.9258 | FTCS | 11 | 1.0742 | 7.992
FTCS - 11 | 2024-04-01 | 99.9432 | FTCS | 11 | 0.0568 | 0.40896
FTCS - 11 | 2024-05-01 | 99.6023 | FTCS | 11 | 0.3977 | 2.9589
FTCS - 11 | 2024-06-01 | 100 | FTCS | 11 | 0 | 0
FTCS - 11 | 2024-07-01 | 99.4041 | FTCS | 11 | 0.5959 | 4.4335
FTCS - 11 | 2024-08-01 | 100 | FTCS | 11 | 0 | 0
FTCS - 11 | 2024-09-01 | 100 | FTCS | 11 | 0 | 0
FTCS - 11 | 2024-10-01 | 61.9276 | FTCS | 11 | 38.0724 | 283.2587
FTCS - 11 | 2024-11-01 | 82.8807 | FTCS | 11 | 17.1193 | 123.259
FTCS - 11 | 2024-12-01 | 69.5374 | FTCS | 11 | 30.4626 | 226.6417
FTCS - 11 | 2025-01-01 | 100 | FTCS | 11 | 0 | 0
FTCS - 11 | 2025-02-01 | 99.8487 | FTCS | 11 | 0.1513 | 1.0167
FTCS - 11 | 2025-03-01 | 99.988 | FTCS | 11 | 0.012 | 0.08928
FTCS - 11 | 2025-04-01 | 99.8518 | FTCS | 11 | 0.1482 | 1.067
FTCS - 11 | 2025-05-01 | 95.5428 | FTCS | 11 | 4.4572 | 33.1616
FTCS - 11 | 2025-06-01 | 99.6898 | FTCS | 11 | 0.3102 | 2.2334
FTCS - 11 | 2025-07-01 | 95.8908 | FTCS | 11 | 4.1092 | 30.5724
FTCS - 11 | 2025-08-01 | 99.988 | FTCS | 11 | 0.012 | 0.08928
FTCS - 11 | 2025-09-01 | 99.2638 | FTCS | 11 | 0.7362 | 5.3006
FTCS - 11 | 2025-10-01 | 99.8626 | FTCS | 11 | 0.1374 | 1.0223
FTCS - 11 | 2025-11-01 | 99.6049 | FTCS | 11 | 0.3951 | 2.8447
FTCS - 11 | 2025-12-01 | 99.6236 | FTCS | 11 | 0.3764 | 2.8004
FTCS - 11 | 2026-01-01 | 100 | FTCS | 11 | 0 | 0
FTCS - 11 | 2026-02-01 | 99.5593 | FTCS | 11 | 0.4407 | 2.9615
FTCS - 11 | 2026-03-01 | 100 | FTCS | 11 | 0 | 0
FTCS - 11 | 2026-04-01 | 95.2577 | FTCS | 11 | 4.7423 | 34.1446
FTCS - 11 | 2026-05-01 | 100 | FTCS | 11 | 0 | 0
FTCS - 11 | 2026-06-01 | 99.8094 | FTCS | 11 | 0.1906 | 1.3723
FTCS - 11 | 2026-07-01 | 99.8566 | FTCS | 11 | 0.1434 | 1.0669
FTCS - 11 | 2026-08-01 | 99.9522 | FTCS | 11 | 0.0478 | 0.35563
FTCS - 11 | 2026-09-01 | 99.9313 | FTCS | 11 | 0.0687 | 0.49464
FTCS - 13.8 | 2011-01-01 | 88.3753 | FTCS | 13.8 | 11.6247 | 86.4878
FTCS - 13.8 | 2011-02-01 | 86.8418 | FTCS | 13.8 | 13.1582 | 88.4231
FTCS - 13.8 | 2011-03-01 | 87.2442 | FTCS | 13.8 | 12.7558 | 94.9032
FTCS - 13.8 | 2011-04-01 | 87.1705 | FTCS | 13.8 | 12.8295 | 92.3724
FTCS - 13.8 | 2011-05-01 | 88.1824 | FTCS | 13.8 | 11.8176 | 87.9229
FTCS - 13.8 | 2011-06-01 | 84.1874 | FTCS | 13.8 | 15.8126 | 113.8507
FTCS - 13.8 | 2011-07-01 | 82.4823 | FTCS | 13.8 | 17.5177 | 130.3317
FTCS - 13.8 | 2011-08-01 | 79.7129 | FTCS | 13.8 | 20.2871 | 150.936
FTCS - 13.8 | 2011-09-01 | 86.3578 | FTCS | 13.8 | 13.6422 | 98.2238
FTCS - 13.8 | 2011-10-01 | 84.3902 | FTCS | 13.8 | 15.6098 | 116.1369
FTCS - 13.8 | 2011-11-01 | 81.9538 | FTCS | 13.8 | 18.0462 | 129.9326
FTCS - 13.8 | 2011-12-01 | 84.389 | FTCS | 13.8 | 15.611 | 116.1458
FTCS - 13.8 | 2012-01-01 | 88.2179 | FTCS | 13.8 | 11.7821 | 87.6588
FTCS - 13.8 | 2012-02-01 | 85.0108 | FTCS | 13.8 | 14.9892 | 104.3248
FTCS - 13.8 | 2012-03-01 | 86.5898 | FTCS | 13.8 | 13.4102 | 99.7719
FTCS - 13.8 | 2012-04-01 | 81.2351 | FTCS | 13.8 | 18.7649 | 135.1073
FTCS - 13.8 | 2012-05-01 | 78.5025 | FTCS | 13.8 | 21.4975 | 159.9414
FTCS - 13.8 | 2012-06-01 | 83.6802 | FTCS | 13.8 | 16.3198 | 117.5026
FTCS - 13.8 | 2012-07-01 | 87.9571 | FTCS | 13.8 | 12.0429 | 89.5992
FTCS - 13.8 | 2012-08-01 | 87.9413 | FTCS | 13.8 | 12.0587 | 89.7167
FTCS - 13.8 | 2012-09-01 | 86.6972 | FTCS | 13.8 | 13.3028 | 95.7802
FTCS - 13.8 | 2012-10-01 | 87.2643 | FTCS | 13.8 | 12.7357 | 94.7536
FTCS - 13.8 | 2012-11-01 | 87.4699 | FTCS | 13.8 | 12.5301 | 90.2167
FTCS - 13.8 | 2012-12-01 | 86.9781 | FTCS | 13.8 | 13.0219 | 96.8829
FTCS - 13.8 | 2013-01-01 | 90.6364 | FTCS | 13.8 | 9.3636 | 69.6652
FTCS - 13.8 | 2013-02-01 | 89.3905 | FTCS | 13.8 | 10.6095 | 71.2958
FTCS - 13.8 | 2013-03-01 | 85.904 | FTCS | 13.8 | 14.096 | 104.8742
FTCS - 13.8 | 2013-04-01 | 91.1602 | FTCS | 13.8 | 8.8398 | 63.6466
FTCS - 13.8 | 2013-05-01 | 92.0576 | FTCS | 13.8 | 7.9424 | 59.0915
FTCS - 13.8 | 2013-06-01 | 91.5282 | FTCS | 13.8 | 8.4718 | 60.997
FTCS - 13.8 | 2013-07-01 | 86.0152 | FTCS | 13.8 | 13.9848 | 104.0469
FTCS - 13.8 | 2013-08-01 | 84.6248 | FTCS | 13.8 | 15.3752 | 114.3915
FTCS - 13.8 | 2013-09-01 | 86.4006 | FTCS | 13.8 | 13.5994 | 97.9157
FTCS - 13.8 | 2013-10-01 | 87.4471 | FTCS | 13.8 | 12.5529 | 93.3936
FTCS - 13.8 | 2013-11-01 | 87.1854 | FTCS | 13.8 | 12.8146 | 92.2651
FTCS - 13.8 | 2013-12-01 | 87.2278 | FTCS | 13.8 | 12.7722 | 95.0252
FTCS - 13.8 | 2014-01-01 | 87.3689 | FTCS | 13.8 | 12.6311 | 93.9754
FTCS - 13.8 | 2014-02-01 | 86.7225 | FTCS | 13.8 | 13.2775 | 89.2248
FTCS - 13.8 | 2014-03-01 | 86.5777 | FTCS | 13.8 | 13.4223 | 99.8619
FTCS - 13.8 | 2014-04-01 | 85.0698 | FTCS | 13.8 | 14.9302 | 107.4974
FTCS - 13.8 | 2014-05-01 | 86.7236 | FTCS | 13.8 | 13.2764 | 98.7764
FTCS - 13.8 | 2014-06-01 | 87.4905 | FTCS | 13.8 | 12.5095 | 90.0684
FTCS - 13.8 | 2014-07-01 | 86.9294 | FTCS | 13.8 | 13.0706 | 97.2453
FTCS - 13.8 | 2014-08-01 | 82.9958 | FTCS | 13.8 | 17.0042 | 126.5112
FTCS - 13.8 | 2014-09-01 | 86.6827 | FTCS | 13.8 | 13.3173 | 95.8846
FTCS - 13.8 | 2014-10-01 | 86.6124 | FTCS | 13.8 | 13.3876 | 99.6037
FTCS - 13.8 | 2014-11-01 | 85.3117 | FTCS | 13.8 | 14.6883 | 105.7558
FTCS - 13.8 | 2014-12-01 | 84.4181 | FTCS | 13.8 | 15.5819 | 115.9293
FTCS - 13.8 | 2015-01-01 | 87.1803 | FTCS | 13.8 | 12.8197 | 95.3786
FTCS - 13.8 | 2015-02-01 | 87.3077 | FTCS | 13.8 | 12.6923 | 85.2923
FTCS - 13.8 | 2015-03-01 | 87.1236 | FTCS | 13.8 | 12.8764 | 95.8004
FTCS - 13.8 | 2015-04-01 | 87.3504 | FTCS | 13.8 | 12.6496 | 91.0771
FTCS - 13.8 | 2015-05-01 | 83.5745 | FTCS | 13.8 | 16.4255 | 122.2057
FTCS - 13.8 | 2015-06-01 | 83.7812 | FTCS | 13.8 | 16.2188 | 116.7754
FTCS - 13.8 | 2015-07-01 | 80.2461 | FTCS | 13.8 | 19.7539 | 146.969
FTCS - 13.8 | 2015-08-01 | 78.8561 | FTCS | 13.8 | 21.1439 | 157.3106
FTCS - 13.8 | 2015-09-01 | 80.0463 | FTCS | 13.8 | 19.9537 | 143.6666
FTCS - 13.8 | 2015-10-01 | 75.9007 | FTCS | 13.8 | 24.0993 | 179.2988
FTCS - 13.8 | 2015-11-01 | 74.8815 | FTCS | 13.8 | 25.1185 | 180.8532
FTCS - 13.8 | 2015-12-01 | 76.5805 | FTCS | 13.8 | 23.4195 | 174.2411
FTCS - 13.8 | 2016-01-01 | 80.2948 | FTCS | 13.8 | 19.7052 | 146.6067
FTCS - 13.8 | 2016-02-01 | 83.15 | FTCS | 13.8 | 16.85 | 117.276
FTCS - 13.8 | 2016-03-01 | 80.8589 | FTCS | 13.8 | 19.1411 | 142.4098
FTCS - 13.8 | 2016-04-01 | 79.0621 | FTCS | 13.8 | 20.9379 | 150.7529
FTCS - 13.8 | 2016-05-01 | 75.8981 | FTCS | 13.8 | 24.1019 | 179.3181
FTCS - 13.8 | 2016-06-01 | 78.0758 | FTCS | 13.8 | 21.9242 | 157.8542
FTCS - 13.8 | 2016-07-01 | 79.1549 | FTCS | 13.8 | 20.8451 | 155.0875
FTCS - 13.8 | 2016-08-01 | 83.6176 | FTCS | 13.8 | 16.3824 | 121.8851
FTCS - 13.8 | 2016-09-01 | 85.0771 | FTCS | 13.8 | 14.9229 | 107.4449
FTCS - 13.8 | 2016-10-01 | 82.5227 | FTCS | 13.8 | 17.4773 | 130.0311
FTCS - 13.8 | 2016-11-01 | 86.7944 | FTCS | 13.8 | 13.2056 | 95.0803
FTCS - 13.8 | 2016-12-01 | 88.2743 | FTCS | 13.8 | 11.7257 | 87.2392
FTCS - 13.8 | 2017-01-01 | 88.5466 | FTCS | 13.8 | 11.4534 | 85.2133
FTCS - 13.8 | 2017-02-01 | 90.6139 | FTCS | 13.8 | 9.3861 | 63.0746
FTCS - 13.8 | 2017-03-01 | 87.3059 | FTCS | 13.8 | 12.6941 | 94.4441
FTCS - 13.8 | 2017-04-01 | 87.1928 | FTCS | 13.8 | 12.8072 | 92.2118
FTCS - 13.8 | 2017-05-01 | 85.6454 | FTCS | 13.8 | 14.3546 | 106.7982
FTCS - 13.8 | 2017-06-01 | 87.2105 | FTCS | 13.8 | 12.7895 | 92.0844
FTCS - 13.8 | 2017-07-01 | 87.436 | FTCS | 13.8 | 12.564 | 93.4762
FTCS - 13.8 | 2017-08-01 | 94.8233 | FTCS | 13.8 | 5.1767 | 38.5146
FTCS - 13.8 | 2017-09-01 | 94.274 | FTCS | 13.8 | 5.726 | 41.2272
FTCS - 13.8 | 2017-10-01 | 95.3514 | FTCS | 13.8 | 4.6486 | 34.5856
FTCS - 13.8 | 2017-11-01 | 92.1135 | FTCS | 13.8 | 7.8865 | 56.7828
FTCS - 13.8 | 2017-12-01 | 91.8103 | FTCS | 13.8 | 8.1897 | 60.9314
FTCS - 13.8 | 2018-01-01 | 95.1633 | FTCS | 13.8 | 4.8367 | 35.985
FTCS - 13.8 | 2018-02-01 | 94.4627 | FTCS | 13.8 | 5.5373 | 37.2107
FTCS - 13.8 | 2018-03-01 | 92.536 | FTCS | 13.8 | 7.464 | 55.5322
FTCS - 13.8 | 2018-04-01 | 90.6398 | FTCS | 13.8 | 9.3602 | 67.3934
FTCS - 13.8 | 2018-05-01 | 93.2451 | FTCS | 13.8 | 6.7549 | 50.2565
FTCS - 13.8 | 2018-06-01 | 94.9126 | FTCS | 13.8 | 5.0874 | 36.6293
FTCS - 13.8 | 2018-07-01 | 95.042 | FTCS | 13.8 | 4.958 | 36.8875
FTCS - 13.8 | 2018-08-01 | 89.8552 | FTCS | 13.8 | 10.1448 | 75.4773
FTCS - 13.8 | 2018-09-01 | 94.9484 | FTCS | 13.8 | 5.0516 | 36.3715
FTCS - 13.8 | 2018-10-01 | 92.6604 | FTCS | 13.8 | 7.3396 | 54.6066
FTCS - 13.8 | 2018-11-01 | 89.0632 | FTCS | 13.8 | 10.9368 | 78.745
FTCS - 13.8 | 2018-12-01 | 91.9033 | FTCS | 13.8 | 8.0967 | 60.2394
FTCS - 13.8 | 2019-01-01 | 89.0893 | FTCS | 13.8 | 10.9107 | 81.1756
FTCS - 13.8 | 2019-02-01 | 90.4674 | FTCS | 13.8 | 9.5326 | 64.0591
FTCS - 13.8 | 2019-03-01 | 90.4889 | FTCS | 13.8 | 9.5111 | 70.7626
FTCS - 13.8 | 2019-04-01 | 90.5563 | FTCS | 13.8 | 9.4437 | 67.9946
FTCS - 13.8 | 2019-05-01 | 89.1509 | FTCS | 13.8 | 10.8491 | 80.7173
FTCS - 13.8 | 2019-06-01 | 93.2318 | FTCS | 13.8 | 6.7682 | 48.731
FTCS - 13.8 | 2019-07-01 | 91.927 | FTCS | 13.8 | 8.073 | 60.0631
FTCS - 13.8 | 2019-08-01 | 88.573 | FTCS | 13.8 | 11.427 | 85.0169
FTCS - 13.8 | 2019-09-01 | 88.1862 | FTCS | 13.8 | 11.8138 | 85.0594
FTCS - 13.8 | 2019-10-01 | 90.917 | FTCS | 13.8 | 9.083 | 67.5775
FTCS - 13.8 | 2019-11-01 | 88.7403 | FTCS | 13.8 | 11.2597 | 81.0698
FTCS - 13.8 | 2019-12-01 | 90.6735 | FTCS | 13.8 | 9.3265 | 69.3892
FTCS - 13.8 | 2020-01-01 | 91.5547 | FTCS | 13.8 | 8.4453 | 62.833
FTCS - 13.8 | 2020-02-01 | 88.5892 | FTCS | 13.8 | 11.4108 | 79.4192
FTCS - 13.8 | 2020-03-01 | 87.4475 | FTCS | 13.8 | 12.5525 | 93.3906
FTCS - 13.8 | 2020-04-01 | 88.4256 | FTCS | 13.8 | 11.5744 | 83.3357
FTCS - 13.8 | 2020-05-01 | 88.0831 | FTCS | 13.8 | 11.9169 | 88.6617
FTCS - 13.8 | 2020-06-01 | 85.987 | FTCS | 13.8 | 14.013 | 100.8936
FTCS - 13.8 | 2020-07-01 | 87.7423 | FTCS | 13.8 | 12.2577 | 91.1973
FTCS - 13.8 | 2020-08-01 | 89.6082 | FTCS | 13.8 | 10.3918 | 77.315
FTCS - 13.8 | 2020-09-01 | 85.7739 | FTCS | 13.8 | 14.2261 | 102.4279
FTCS - 13.8 | 2020-10-01 | 83.8072 | FTCS | 13.8 | 16.1928 | 120.4744
FTCS - 13.8 | 2020-11-01 | 89.7729 | FTCS | 13.8 | 10.2271 | 73.6351
FTCS - 13.8 | 2020-12-01 | 92.207 | FTCS | 13.8 | 7.793 | 57.9799
FTCS - 13.8 | 2021-01-01 | 89.0871 | FTCS | 13.8 | 10.9129 | 81.192
FTCS - 13.8 | 2021-02-01 | 88.6658 | FTCS | 13.8 | 11.3342 | 76.1658
FTCS - 13.8 | 2021-03-01 | 88.6571 | FTCS | 13.8 | 11.3429 | 84.3912
FTCS - 13.8 | 2021-04-01 | 88.9367 | FTCS | 13.8 | 11.0633 | 79.6558
FTCS - 13.8 | 2021-05-01 | 90.1115 | FTCS | 13.8 | 9.8885 | 73.5704
FTCS - 13.8 | 2021-06-01 | 90.8871 | FTCS | 13.8 | 9.1129 | 65.6129
FTCS - 13.8 | 2021-07-01 | 92.1689 | FTCS | 13.8 | 7.8311 | 58.2634
FTCS - 13.8 | 2021-08-01 | 94.6175 | FTCS | 13.8 | 5.3825 | 40.0458
FTCS - 13.8 | 2021-09-01 | 91.6603 | FTCS | 13.8 | 8.3397 | 60.0458
FTCS - 13.8 | 2021-10-01 | 94.8055 | FTCS | 13.8 | 5.1945 | 38.6471
FTCS - 13.8 | 2021-11-01 | 90.7186 | FTCS | 13.8 | 9.2814 | 66.8261
FTCS - 13.8 | 2021-12-01 | 92.7438 | FTCS | 13.8 | 7.2562 | 53.9861
FTCS - 13.8 | 2022-01-01 | 91.2092 | FTCS | 13.8 | 8.7908 | 65.4036
FTCS - 13.8 | 2022-02-01 | 90.8894 | FTCS | 13.8 | 9.1106 | 61.2232
FTCS - 13.8 | 2022-03-01 | 89.4611 | FTCS | 13.8 | 10.5389 | 78.4094
FTCS - 13.8 | 2022-04-01 | 88.0535 | FTCS | 13.8 | 11.9465 | 86.0148
FTCS - 13.8 | 2022-05-01 | 84.7607 | FTCS | 13.8 | 15.2393 | 113.3804
FTCS - 13.8 | 2022-06-01 | 85.6806 | FTCS | 13.8 | 14.3194 | 103.0997
FTCS - 13.8 | 2022-07-01 | 88.5501 | FTCS | 13.8 | 11.4499 | 85.1873
FTCS - 13.8 | 2022-08-01 | 88.0413 | FTCS | 13.8 | 11.9587 | 88.9727
FTCS - 13.8 | 2022-09-01 | 89.5288 | FTCS | 13.8 | 10.4712 | 75.3926
FTCS - 13.8 | 2022-10-01 | 87.2987 | FTCS | 13.8 | 12.7013 | 94.4977
FTCS - 13.8 | 2022-11-01 | 89.8166 | FTCS | 13.8 | 10.1834 | 73.3205
FTCS - 13.8 | 2022-12-01 | 90.8901 | FTCS | 13.8 | 9.1099 | 67.7777
FTCS - 13.8 | 2023-01-01 | 87.6562 | FTCS | 13.8 | 12.3438 | 91.8379
FTCS - 13.8 | 2023-02-01 | 89.4009 | FTCS | 13.8 | 10.5991 | 71.226
FTCS - 13.8 | 2023-03-01 | 93.0139 | FTCS | 13.8 | 6.9861 | 51.9766
FTCS - 13.8 | 2023-04-01 | 95.2074 | FTCS | 13.8 | 4.7926 | 34.5067
FTCS - 13.8 | 2023-05-01 | 95.5171 | FTCS | 13.8 | 4.4829 | 33.3528
FTCS - 13.8 | 2023-06-01 | 92.1837 | FTCS | 13.8 | 7.8163 | 56.2774
FTCS - 13.8 | 2023-07-01 | 94.5864 | FTCS | 13.8 | 5.4136 | 40.2772
FTCS - 13.8 | 2023-08-01 | 91.005 | FTCS | 13.8 | 8.995 | 66.9228
FTCS - 13.8 | 2023-09-01 | 91.9115 | FTCS | 13.8 | 8.0885 | 58.2372
FTCS - 13.8 | 2023-10-01 | 86.978 | FTCS | 13.8 | 13.022 | 96.8837
FTCS - 13.8 | 2023-11-01 | 89.8689 | FTCS | 13.8 | 10.1311 | 72.9439
FTCS - 13.8 | 2023-12-01 | 93.7278 | FTCS | 13.8 | 6.2722 | 46.6652
FTCS - 13.8 | 2024-01-01 | 94.9142 | FTCS | 13.8 | 5.0858 | 37.8384
FTCS - 13.8 | 2024-02-01 | 96.4314 | FTCS | 13.8 | 3.5686 | 24.8375
FTCS - 13.8 | 2024-03-01 | 97.8241 | FTCS | 13.8 | 2.1759 | 16.1887
FTCS - 13.8 | 2024-04-01 | 90.9023 | FTCS | 13.8 | 9.0977 | 65.5034
FTCS - 13.8 | 2024-05-01 | 94.126 | FTCS | 13.8 | 5.874 | 43.7026
FTCS - 13.8 | 2024-06-01 | 93.6942 | FTCS | 13.8 | 6.3058 | 45.4018
FTCS - 13.8 | 2024-07-01 | 98.8713 | FTCS | 13.8 | 1.1287 | 8.3975
FTCS - 13.8 | 2024-08-01 | 92.3928 | FTCS | 13.8 | 7.6072 | 56.5976
FTCS - 13.8 | 2024-09-01 | 92.4578 | FTCS | 13.8 | 7.5422 | 54.3038
FTCS - 13.8 | 2024-10-01 | 86.5464 | FTCS | 13.8 | 13.4536 | 100.0948
FTCS - 13.8 | 2024-11-01 | 92.1376 | FTCS | 13.8 | 7.8624 | 56.6093
FTCS - 13.8 | 2024-12-01 | 91.0472 | FTCS | 13.8 | 8.9528 | 66.6088
FTCS - 13.8 | 2025-01-01 | 94.3643 | FTCS | 13.8 | 5.6357 | 41.9296
FTCS - 13.8 | 2025-02-01 | 93.6644 | FTCS | 13.8 | 6.3356 | 42.5752
FTCS - 13.8 | 2025-03-01 | 98.1543 | FTCS | 13.8 | 1.8457 | 13.732
FTCS - 13.8 | 2025-04-01 | 97.3598 | FTCS | 13.8 | 2.6402 | 19.0094
FTCS - 13.8 | 2025-05-01 | 95.7998 | FTCS | 13.8 | 4.2002 | 31.2495
FTCS - 13.8 | 2025-06-01 | 94.5936 | FTCS | 13.8 | 5.4064 | 38.9261
FTCS - 13.8 | 2025-07-01 | 93.4632 | FTCS | 13.8 | 6.5368 | 48.6338
FTCS - 13.8 | 2025-08-01 | 91.2021 | FTCS | 13.8 | 8.7979 | 65.4564
FTCS - 13.8 | 2025-09-01 | 94.9791 | FTCS | 13.8 | 5.0209 | 36.1505
FTCS - 13.8 | 2025-10-01 | 87.7162 | FTCS | 13.8 | 12.2838 | 91.3915
FTCS - 13.8 | 2025-11-01 | 90.5127 | FTCS | 13.8 | 9.4873 | 68.3086
FTCS - 13.8 | 2025-12-01 | 85.8121 | FTCS | 13.8 | 14.1879 | 105.558
FTCS - 13.8 | 2026-01-01 | 80.572 | FTCS | 13.8 | 19.428 | 144.5443
FTCS - 13.8 | 2026-02-01 | 85.4592 | FTCS | 13.8 | 14.5408 | 97.7142
FTCS - 13.8 | 2026-03-01 | 87.9739 | FTCS | 13.8 | 12.0261 | 89.4742
FTCS - 13.8 | 2026-04-01 | 89.0773 | FTCS | 13.8 | 10.9227 | 78.6434
FTCS - 13.8 | 2026-05-01 | 85.4214 | FTCS | 13.8 | 14.5786 | 108.4648
FTCS - 13.8 | 2026-06-01 | 89.2643 | FTCS | 13.8 | 10.7357 | 77.297
FTCS - 13.8 | 2026-07-01 | 88.835 | FTCS | 13.8 | 11.165 | 83.0676
FTCS - 13.8 | 2026-08-01 | 89.0744 | FTCS | 13.8 | 10.9256 | 81.2865
FTCS - 13.8 | 2026-09-01 | 89.3562 | FTCS | 13.8 | 10.6438 | 76.6354
FTCS - 15 | 2015-02-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2015-03-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2015-04-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2015-05-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2015-06-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2015-07-01 | 98.3355 | FTCS | 15 | 1.6645 | 12.3839
FTCS - 15 | 2015-08-01 | 99.5631 | FTCS | 15 | 0.4369 | 3.2505
FTCS - 15 | 2015-09-01 | 99.956 | FTCS | 15 | 0.044 | 0.3168
FTCS - 15 | 2015-10-01 | 99.6906 | FTCS | 15 | 0.3094 | 2.3019
FTCS - 15 | 2015-11-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2015-12-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2016-01-01 | 99.9955 | FTCS | 15 | 0.0045 | 0.03348
FTCS - 15 | 2016-02-01 | 97.5035 | FTCS | 15 | 2.4965 | 17.3756
FTCS - 15 | 2016-03-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2016-04-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2016-05-01 | 99.8364 | FTCS | 15 | 0.1636 | 1.2172
FTCS - 15 | 2016-06-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2016-07-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2016-08-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2016-09-01 | 99.9571 | FTCS | 15 | 0.0429 | 0.30888
FTCS - 15 | 2016-10-01 | 99.2573 | FTCS | 15 | 0.7427 | 5.5257
FTCS - 15 | 2016-11-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2016-12-01 | 99.4377 | FTCS | 15 | 0.5623 | 4.1835
FTCS - 15 | 2017-01-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2017-02-01 | 99.4717 | FTCS | 15 | 0.5283 | 3.5502
FTCS - 15 | 2017-03-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2017-04-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2017-05-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2017-06-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2017-07-01 | 85.3953 | FTCS | 15 | 14.6047 | 108.659
FTCS - 15 | 2017-08-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2017-09-01 | 95.5439 | FTCS | 15 | 4.4561 | 32.0839
FTCS - 15 | 2017-10-01 | 89.5082 | FTCS | 15 | 10.4918 | 78.059
FTCS - 15 | 2017-11-01 | 99.3136 | FTCS | 15 | 0.6864 | 4.9421
FTCS - 15 | 2017-12-01 | 96.1671 | FTCS | 15 | 3.8329 | 28.5168
FTCS - 15 | 2018-01-01 | 99.6494 | FTCS | 15 | 0.3506 | 2.6085
FTCS - 15 | 2018-02-01 | 99.3291 | FTCS | 15 | 0.6709 | 4.5084
FTCS - 15 | 2018-03-01 | 99.8487 | FTCS | 15 | 0.1513 | 1.1257
FTCS - 15 | 2018-04-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2018-05-01 | 99.9977 | FTCS | 15 | 0.0023 | 0.017112
FTCS - 15 | 2018-06-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2018-07-01 | 99.8219 | FTCS | 15 | 0.1781 | 1.3251
FTCS - 15 | 2018-08-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2018-09-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2018-10-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2018-11-01 | 99.8182 | FTCS | 15 | 0.1818 | 1.309
FTCS - 15 | 2018-12-01 | 99.497 | FTCS | 15 | 0.503 | 3.7423
FTCS - 15 | 2019-01-01 | 98.1205 | FTCS | 15 | 1.8795 | 13.9835
FTCS - 15 | 2019-02-01 | 99.9727 | FTCS | 15 | 0.0273 | 0.18346
FTCS - 15 | 2019-03-01 | 99.9977 | FTCS | 15 | 0.0023 | 0.017112
FTCS - 15 | 2019-04-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2019-05-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2019-06-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2019-07-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2019-08-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2019-09-01 | 99.9976 | FTCS | 15 | 0.0024 | 0.01728
FTCS - 15 | 2019-10-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2019-11-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2019-12-01 | 99.7524 | FTCS | 15 | 0.2476 | 1.8421
FTCS - 15 | 2020-01-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2020-02-01 | 97.4329 | FTCS | 15 | 2.5671 | 17.867
FTCS - 15 | 2020-03-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2020-04-01 | 99.3773 | FTCS | 15 | 0.6227 | 4.4834
FTCS - 15 | 2020-05-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2020-06-01 | 99.7905 | FTCS | 15 | 0.2095 | 1.5084
FTCS - 15 | 2020-07-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2020-08-01 | 99.6841 | FTCS | 15 | 0.3159 | 2.3503
FTCS - 15 | 2020-09-01 | 99.9409 | FTCS | 15 | 0.0591 | 0.42552
FTCS - 15 | 2020-10-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2020-11-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2020-12-01 | 99.3503 | FTCS | 15 | 0.6497 | 4.8338
FTCS - 15 | 2021-01-01 | 99.9977 | FTCS | 15 | 0.0023 | 0.017112
FTCS - 15 | 2021-02-01 | 99.9962 | FTCS | 15 | 0.0038 | 0.025536
FTCS - 15 | 2021-03-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2021-04-01 | 99.9756 | FTCS | 15 | 0.0244 | 0.17568
FTCS - 15 | 2021-05-01 | 99.7132 | FTCS | 15 | 0.2868 | 2.1338
FTCS - 15 | 2021-06-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2021-07-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2021-08-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2021-09-01 | 99.7789 | FTCS | 15 | 0.2211 | 1.5919
FTCS - 15 | 2021-10-01 | 99.8767 | FTCS | 15 | 0.1233 | 0.91735
FTCS - 15 | 2021-11-01 | 99.5798 | FTCS | 15 | 0.4202 | 3.0254
FTCS - 15 | 2021-12-01 | 99.87 | FTCS | 15 | 0.13 | 0.9672
FTCS - 15 | 2022-01-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2022-02-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2022-03-01 | 99.3637 | FTCS | 15 | 0.6363 | 4.7341
FTCS - 15 | 2022-04-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2022-05-01 | 99.4903 | FTCS | 15 | 0.5097 | 3.7922
FTCS - 15 | 2022-06-01 | 98.905 | FTCS | 15 | 1.095 | 7.884
FTCS - 15 | 2022-07-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2022-08-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2022-09-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2022-10-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2022-11-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2022-12-01 | 99.6191 | FTCS | 15 | 0.3809 | 2.8339
FTCS - 15 | 2023-01-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2023-02-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2023-03-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2023-04-01 | 99.6805 | FTCS | 15 | 0.3195 | 2.3004
FTCS - 15 | 2023-05-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2023-06-01 | 99.9097 | FTCS | 15 | 0.0903 | 0.65016
FTCS - 15 | 2023-07-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2023-08-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2023-09-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2023-10-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2023-11-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2023-12-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2024-01-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2024-02-01 | 99.9964 | FTCS | 15 | 0.0036 | 0.025056
FTCS - 15 | 2024-03-01 | 99.4332 | FTCS | 15 | 0.5668 | 4.217
FTCS - 15 | 2024-04-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2024-05-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2024-06-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2024-07-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2024-08-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2024-09-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2024-10-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2024-11-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2024-12-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2025-01-01 | 82.8012 | FTCS | 15 | 17.1988 | 127.9591
FTCS - 15 | 2025-02-01 | 50 | FTCS | 15 | 50 | 336
FTCS - 15 | 2025-03-01 | 90.8165 | FTCS | 15 | 9.1835 | 68.3252
FTCS - 15 | 2025-04-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2025-05-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2025-06-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2025-07-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2025-08-01 | 99.9977 | FTCS | 15 | 0.0023 | 0.017112
FTCS - 15 | 2025-09-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2025-10-01 | 95.8019 | FTCS | 15 | 4.1981 | 31.2339
FTCS - 15 | 2025-11-01 | 98.7662 | FTCS | 15 | 1.2338 | 8.8834
FTCS - 15 | 2025-12-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2026-01-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2026-02-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2026-03-01 | 100 | FTCS | 15 | 0 | 0
FTCS - 15 | 2026-04-01 | 87.8217 | FTCS | 15 | 12.1783 | 87.6838
FTCS - 15 | 2026-05-01 | 94.0647 | FTCS | 15 | 5.9353 | 44.1586
FTCS - 15 | 2026-06-01 | 99.4247 | FTCS | 15 | 0.5753 | 4.1422
FTCS - 15 | 2026-07-01 | 99.0669 | FTCS | 15 | 0.9331 | 6.9423
FTCS - 15 | 2026-08-01 | 97.5268 | FTCS | 15 | 2.4732 | 18.4006
FTCS - 15 | 2026-09-01 | 99.0046 | FTCS | 15 | 0.9954 | 7.1669
FTCS - 16 | 2011-01-01 | 94.8633 | FTCS | 16 | 5.1367 | 38.217
FTCS - 16 | 2011-02-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2011-03-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2011-04-01 | 99.7222 | FTCS | 16 | 0.2778 | 2.0002
FTCS - 16 | 2011-05-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2011-06-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2011-07-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2011-08-01 | 84.6931 | FTCS | 16 | 15.3069 | 113.8833
FTCS - 16 | 2011-09-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2011-10-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2011-11-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2011-12-01 | 98.834 | FTCS | 16 | 1.166 | 8.675
FTCS - 16 | 2012-01-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2012-02-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2012-03-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2012-04-01 | 92.8159 | FTCS | 16 | 7.1841 | 51.7255
FTCS - 16 | 2012-05-01 | 73.8519 | FTCS | 16 | 26.1481 | 194.5419
FTCS - 16 | 2012-06-01 | 98.1388 | FTCS | 16 | 1.8612 | 13.4006
FTCS - 16 | 2012-07-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2012-08-01 | 92.4495 | FTCS | 16 | 7.5505 | 56.1757
FTCS - 16 | 2012-09-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2012-10-01 | 94.5844 | FTCS | 16 | 5.4156 | 40.2921
FTCS - 16 | 2012-11-01 | 93.1261 | FTCS | 16 | 6.8739 | 49.4921
FTCS - 16 | 2012-12-01 | 92.5179 | FTCS | 16 | 7.4821 | 55.6668
FTCS - 16 | 2013-01-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2013-02-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2013-03-01 | 99.9551 | FTCS | 16 | 0.0449 | 0.33406
FTCS - 16 | 2013-04-01 | 99.8842 | FTCS | 16 | 0.1158 | 0.83376
FTCS - 16 | 2013-05-01 | 99.3447 | FTCS | 16 | 0.6553 | 4.8754
FTCS - 16 | 2013-06-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2013-07-01 | 93.3165 | FTCS | 16 | 6.6835 | 49.7252
FTCS - 16 | 2013-08-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2013-09-01 | 96.0752 | FTCS | 16 | 3.9248 | 28.2586
FTCS - 16 | 2013-10-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2013-11-01 | 56.9039 | FTCS | 16 | 43.0961 | 310.2919
FTCS - 16 | 2013-12-01 | 69.6796 | FTCS | 16 | 30.3204 | 225.5838
FTCS - 16 | 2014-01-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2014-02-01 | 95.9957 | FTCS | 16 | 4.0043 | 26.9089
FTCS - 16 | 2014-03-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2014-04-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2014-05-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2014-06-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2014-07-01 | 96.969 | FTCS | 16 | 3.031 | 22.5506
FTCS - 16 | 2014-08-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2014-09-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2014-10-01 | 95.178 | FTCS | 16 | 4.822 | 35.8757
FTCS - 16 | 2014-11-01 | 83.2488 | FTCS | 16 | 16.7512 | 120.6086
FTCS - 16 | 2014-12-01 | 98.1205 | FTCS | 16 | 1.8795 | 13.9835
FTCS - 16 | 2015-01-01 | 96.3866 | FTCS | 16 | 3.6134 | 26.8837
FTCS - 16 | 2015-02-01 | 95.212 | FTCS | 16 | 4.788 | 32.1754
FTCS - 16 | 2015-03-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2015-04-01 | 95.0821 | FTCS | 16 | 4.9179 | 35.4089
FTCS - 16 | 2015-05-01 | 73.4173 | FTCS | 16 | 26.5827 | 197.7753
FTCS - 16 | 2015-06-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2015-07-01 | 91.0819 | FTCS | 16 | 8.9181 | 66.3507
FTCS - 16 | 2015-08-01 | 50 | FTCS | 16 | 50 | 372
FTCS - 16 | 2015-09-01 | 50 | FTCS | 16 | 50 | 360
FTCS - 16 | 2015-10-01 | 50 | FTCS | 16 | 50 | 372
FTCS - 16 | 2015-11-01 | 50 | FTCS | 16 | 50 | 360
FTCS - 16 | 2015-12-01 | 50 | FTCS | 16 | 50 | 372
FTCS - 16 | 2016-01-01 | 47.5347 | FTCS | 16 | 52.4653 | 390.3418
FTCS - 16 | 2016-02-01 | 50 | FTCS | 16 | 50 | 348
FTCS - 16 | 2016-03-01 | 49.6079 | FTCS | 16 | 50.3921 | 374.9172
FTCS - 16 | 2016-04-01 | 50 | FTCS | 16 | 50 | 360
FTCS - 16 | 2016-05-01 | 50 | FTCS | 16 | 50 | 372
FTCS - 16 | 2016-06-01 | 50 | FTCS | 16 | 50 | 360
FTCS - 16 | 2016-07-01 | 50 | FTCS | 16 | 50 | 372
FTCS - 16 | 2016-08-01 | 50 | FTCS | 16 | 50 | 372
FTCS - 16 | 2016-09-01 | 42.9224 | FTCS | 16 | 57.0776 | 410.9587
FTCS - 16 | 2016-10-01 | 85.4603 | FTCS | 16 | 14.5397 | 108.1754
FTCS - 16 | 2016-11-01 | 93.9675 | FTCS | 16 | 6.0325 | 43.434
FTCS - 16 | 2016-12-01 | 69.9596 | FTCS | 16 | 30.0404 | 223.5006
FTCS - 16 | 2017-01-01 | 50 | FTCS | 16 | 50 | 372
FTCS - 16 | 2017-02-01 | 50 | FTCS | 16 | 50 | 336
FTCS - 16 | 2017-03-01 | 84.441 | FTCS | 16 | 15.559 | 115.759
FTCS - 16 | 2017-04-01 | 92.3703 | FTCS | 16 | 7.6297 | 54.9338
FTCS - 16 | 2017-05-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2017-06-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2017-07-01 | 96.5647 | FTCS | 16 | 3.4353 | 25.5586
FTCS - 16 | 2017-08-01 | 99.1655 | FTCS | 16 | 0.8345 | 6.2087
FTCS - 16 | 2017-09-01 | 78.8611 | FTCS | 16 | 21.1389 | 152.2001
FTCS - 16 | 2017-10-01 | 67.9334 | FTCS | 16 | 32.0666 | 238.5755
FTCS - 16 | 2017-11-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2017-12-01 | 97.8472 | FTCS | 16 | 2.1528 | 16.0168
FTCS - 16 | 2018-01-01 | 97.8192 | FTCS | 16 | 2.1808 | 16.2252
FTCS - 16 | 2018-02-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2018-03-01 | 99.366 | FTCS | 16 | 0.634 | 4.717
FTCS - 16 | 2018-04-01 | 95.2037 | FTCS | 16 | 4.7963 | 34.5334
FTCS - 16 | 2018-05-01 | 99.963 | FTCS | 16 | 0.037 | 0.27528
FTCS - 16 | 2018-06-01 | 72.074 | FTCS | 16 | 27.926 | 201.0672
FTCS - 16 | 2018-07-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2018-08-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2018-09-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2018-10-01 | 98.9213 | FTCS | 16 | 1.0787 | 8.0255
FTCS - 16 | 2018-11-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2018-12-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2019-01-01 | 70.868 | FTCS | 16 | 29.132 | 216.7421
FTCS - 16 | 2019-02-01 | 92.2358 | FTCS | 16 | 7.7642 | 52.1754
FTCS - 16 | 2019-03-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2019-04-01 | 96.4143 | FTCS | 16 | 3.5857 | 25.817
FTCS - 16 | 2019-05-01 | 94.9988 | FTCS | 16 | 5.0012 | 37.2089
FTCS - 16 | 2019-06-01 | 98.8993 | FTCS | 16 | 1.1007 | 7.925
FTCS - 16 | 2019-07-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2019-08-01 | 99.0255 | FTCS | 16 | 0.9745 | 7.2503
FTCS - 16 | 2019-09-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2019-10-01 | 97.8505 | FTCS | 16 | 2.1495 | 15.9923
FTCS - 16 | 2019-11-01 | 98.9652 | FTCS | 16 | 1.0348 | 7.4506
FTCS - 16 | 2019-12-01 | 99.0053 | FTCS | 16 | 0.9947 | 7.4006
FTCS - 16 | 2020-01-01 | 92.0183 | FTCS | 16 | 7.9817 | 59.3838
FTCS - 16 | 2020-02-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2020-03-01 | 97.9905 | FTCS | 16 | 2.0095 | 14.9507
FTCS - 16 | 2020-04-01 | 93.5393 | FTCS | 16 | 6.4607 | 46.517
FTCS - 16 | 2020-05-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2020-06-01 | 95.3125 | FTCS | 16 | 4.6875 | 33.75
FTCS - 16 | 2020-07-01 | 94.6158 | FTCS | 16 | 5.3842 | 40.0584
FTCS - 16 | 2020-08-01 | 99.2092 | FTCS | 16 | 0.7908 | 5.8836
FTCS - 16 | 2020-09-01 | 98.9733 | FTCS | 16 | 1.0267 | 7.3922
FTCS - 16 | 2020-10-01 | 68.9471 | FTCS | 16 | 31.0529 | 231.0336
FTCS - 16 | 2020-11-01 | 61.1157 | FTCS | 16 | 38.8843 | 279.967
FTCS - 16 | 2020-12-01 | 67.0866 | FTCS | 16 | 32.9134 | 244.8757
FTCS - 16 | 2021-01-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2021-02-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2021-03-01 | 99.0188 | FTCS | 16 | 0.9812 | 7.3001
FTCS - 16 | 2021-04-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2021-05-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2021-06-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2021-07-01 | 99.4231 | FTCS | 16 | 0.5769 | 4.2921
FTCS - 16 | 2021-08-01 | 76.0327 | FTCS | 16 | 23.9673 | 178.3167
FTCS - 16 | 2021-09-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2021-10-01 | 97.8965 | FTCS | 16 | 2.1035 | 15.65
FTCS - 16 | 2021-11-01 | 99.1979 | FTCS | 16 | 0.8021 | 5.7751
FTCS - 16 | 2021-12-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2022-01-01 | 94.5553 | FTCS | 16 | 5.4447 | 40.5086
FTCS - 16 | 2022-02-01 | 99.5101 | FTCS | 16 | 0.4899 | 3.2921
FTCS - 16 | 2022-03-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2022-04-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2022-05-01 | 85.4357 | FTCS | 16 | 14.5643 | 108.3584
FTCS - 16 | 2022-06-01 | 88.9988 | FTCS | 16 | 11.0012 | 79.2086
FTCS - 16 | 2022-07-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2022-08-01 | 99.0949 | FTCS | 16 | 0.9051 | 6.7339
FTCS - 16 | 2022-09-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2022-10-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2022-11-01 | 75.5902 | FTCS | 16 | 24.4098 | 175.7506
FTCS - 16 | 2022-12-01 | 54.6079 | FTCS | 16 | 45.3921 | 337.7172
FTCS - 16 | 2023-01-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2023-02-01 | 94.0736 | FTCS | 16 | 5.9264 | 39.8254
FTCS - 16 | 2023-03-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2023-04-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2023-05-01 | 90.019 | FTCS | 16 | 9.981 | 74.2586
FTCS - 16 | 2023-06-01 | 97.2604 | FTCS | 16 | 2.7396 | 19.7251
FTCS - 16 | 2023-07-01 | 92.8662 | FTCS | 16 | 7.1338 | 53.0755
FTCS - 16 | 2023-08-01 | 95.4681 | FTCS | 16 | 4.5319 | 33.7173
FTCS - 16 | 2023-09-01 | 99.2638 | FTCS | 16 | 0.7362 | 5.3006
FTCS - 16 | 2023-10-01 | 95.6597 | FTCS | 16 | 4.3403 | 32.2918
FTCS - 16 | 2023-11-01 | 55.8043 | FTCS | 16 | 44.1957 | 318.209
FTCS - 16 | 2023-12-01 | 50 | FTCS | 16 | 50 | 372
FTCS - 16 | 2024-01-01 | 81.185 | FTCS | 16 | 18.815 | 139.9836
FTCS - 16 | 2024-02-01 | 98.9008 | FTCS | 16 | 1.0992 | 7.6504
FTCS - 16 | 2024-03-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2024-04-01 | 97.2881 | FTCS | 16 | 2.7119 | 19.5257
FTCS - 16 | 2024-05-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2024-06-01 | 73.0949 | FTCS | 16 | 26.9051 | 193.7167
FTCS - 16 | 2024-07-01 | 93.1048 | FTCS | 16 | 6.8952 | 51.3003
FTCS - 16 | 2024-08-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2024-09-01 | 91.0358 | FTCS | 16 | 8.9642 | 64.5422
FTCS - 16 | 2024-10-01 | 99.6404 | FTCS | 16 | 0.3596 | 2.6754
FTCS - 16 | 2024-11-01 | 91.5983 | FTCS | 16 | 8.4017 | 60.4922
FTCS - 16 | 2024-12-01 | 84.2932 | FTCS | 16 | 15.7068 | 116.8586
FTCS - 16 | 2025-01-01 | 99.0031 | FTCS | 16 | 0.9969 | 7.4169
FTCS - 16 | 2025-02-01 | 98.6061 | FTCS | 16 | 1.3939 | 9.367
FTCS - 16 | 2025-03-01 | 99.1868 | FTCS | 16 | 0.8132 | 6.0502
FTCS - 16 | 2025-04-01 | 99.4456 | FTCS | 16 | 0.5544 | 3.9917
FTCS - 16 | 2025-05-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2025-06-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2025-07-01 | 90.9016 | FTCS | 16 | 9.0984 | 67.6921
FTCS - 16 | 2025-08-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2025-09-01 | 85.4004 | FTCS | 16 | 14.5996 | 105.1171
FTCS - 16 | 2025-10-01 | 90.4457 | FTCS | 16 | 9.5543 | 71.084
FTCS - 16 | 2025-11-01 | 86.8518 | FTCS | 16 | 13.1482 | 94.667
FTCS - 16 | 2025-12-01 | 74.9014 | FTCS | 16 | 25.0986 | 186.7336
FTCS - 16 | 2026-01-01 | 97.771 | FTCS | 16 | 2.229 | 16.5838
FTCS - 16 | 2026-02-01 | 97.593 | FTCS | 16 | 2.407 | 16.175
FTCS - 16 | 2026-03-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2026-04-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 16 | 2026-05-01 | 99.2865 | FTCS | 16 | 0.7135 | 5.3084
FTCS - 16 | 2026-06-01 | 98.331 | FTCS | 16 | 1.669 | 12.0168
FTCS - 16 | 2026-07-01 | 68.9863 | FTCS | 16 | 31.0137 | 230.7419
FTCS - 16 | 2026-08-01 | 74.6314 | FTCS | 16 | 25.3686 | 188.7424
FTCS - 16 | 2026-09-01 | 100 | FTCS | 16 | 0 | 0
FTCS - 20 | 2011-01-01 | 99.0779 | FTCS | 20 | 0.9221 | 6.8604
FTCS - 20 | 2011-02-01 | 99.1299 | FTCS | 20 | 0.8701 | 5.8471
FTCS - 20 | 2011-03-01 | 100 | FTCS | 20 | 0 | 0
FTCS - 20 | 2011-04-01 | 99.5296 | FTCS | 20 | 0.4704 | 3.3869
FTCS - 20 | 2011-05-01 | 94.2034 | FTCS | 20 | 5.7966 | 43.1267
FTCS - 20 | 2011-06-01 | 80 | FTCS | 20 | 20 | 144
FTCS - 20 | 2011-07-01 | 89.8808 | FTCS | 20 | 10.1192 | 75.2868
FTCS - 20 | 2011-08-01 | 98.5179 | FTCS | 20 | 1.4821 | 11.0268
FTCS - 20 | 2011-09-01 | 97.1439 | FTCS | 20 | 2.8561 | 20.5639
FTCS - 20 | 2011-10-01 | 97.331 | FTCS | 20 | 2.669 | 19.8574
FTCS - 20 | 2011-11-01 | 97.5597 | FTCS | 20 | 2.4403 | 17.5702
FTCS - 20 | 2011-12-01 | 99.2289 | FTCS | 20 | 0.7711 | 5.737
FTCS - 20 | 2012-01-01 | 100 | FTCS | 20 | 0 | 0
FTCS - 20 | 2012-02-01 | 98.1522 | FTCS | 20 | 1.8478 | 12.8607
FTCS - 20 | 2012-03-01 | 97.8655 | FTCS | 20 | 2.1345 | 15.8807
FTCS - 20 | 2012-04-01 | 98.9453 | FTCS | 20 | 1.0547 | 7.5938
FTCS - 20 | 2012-05-01 | 99.8745 | FTCS | 20 | 0.1255 | 0.93372
FTCS - 20 | 2012-06-01 | 96.7032 | FTCS | 20 | 3.2968 | 23.737
FTCS - 20 | 2012-07-01 | 84.0743 | FTCS | 20 | 15.9257 | 118.4872
FTCS - 20 | 2012-08-01 | 90.3629 | FTCS | 20 | 9.6371 | 71.7
FTCS - 20 | 2012-09-01 | 81.5449 | FTCS | 20 | 18.4551 | 132.8767
FTCS - 20 | 2012-10-01 | 79.965 | FTCS | 20 | 20.035 | 149.0604
FTCS - 20 | 2012-11-01 | 92.1138 | FTCS | 20 | 7.8862 | 56.7806
FTCS - 20 | 2012-12-01 | 99.3633 | FTCS | 20 | 0.6367 | 4.737
FTCS - 20 | 2013-01-01 | 99.6568 | FTCS | 20 | 0.3432 | 2.5534
FTCS - 20 | 2013-02-01 | 99.4727 | FTCS | 20 | 0.5273 | 3.5435
FTCS - 20 | 2013-03-01 | 99.7585 | FTCS | 20 | 0.2415 | 1.7968
FTCS - 20 | 2013-04-01 | 98.7138 | FTCS | 20 | 1.2862 | 9.2606
FTCS - 20 | 2013-05-01 | 80 | FTCS | 20 | 20 | 148.8
FTCS - 20 | 2013-06-01 | 85.9967 | FTCS | 20 | 14.0033 | 100.8238
FTCS - 20 | 2013-07-01 | 93.5017 | FTCS | 20 | 6.4983 | 48.3474
FTCS - 20 | 2013-08-01 | 97.5909 | FTCS | 20 | 2.4091 | 17.9237
FTCS - 20 | 2013-09-01 | 98.4916 | FTCS | 20 | 1.5084 | 10.8605
FTCS - 20 | 2013-10-01 | 96.3539 | FTCS | 20 | 3.6461 | 27.127
FTCS - 20 | 2013-11-01 | 99.9236 | FTCS | 20 | 0.0764 | 0.55008
FTCS - 20 | 2013-12-01 | 99.8664 | FTCS | 20 | 0.1336 | 0.99398
FTCS - 20 | 2014-01-01 | 100 | FTCS | 20 | 0 | 0
FTCS - 20 | 2014-02-01 | 98.8005 | FTCS | 20 | 1.1995 | 8.0606
FTCS - 20 | 2014-03-01 | 82.5681 | FTCS | 20 | 17.4319 | 129.6933
FTCS - 20 | 2014-04-01 | 80 | FTCS | 20 | 20 | 144
FTCS - 20 | 2014-05-01 | 79.8754 | FTCS | 20 | 20.1246 | 149.727
FTCS - 20 | 2014-06-01 | 95.0356 | FTCS | 20 | 4.9644 | 35.7437
FTCS - 20 | 2014-07-01 | 100 | FTCS | 20 | 0 | 0
FTCS - 20 | 2014-08-01 | 90.3154 | FTCS | 20 | 9.6846 | 72.0534
FTCS - 20 | 2014-09-01 | 80 | FTCS | 20 | 20 | 144
FTCS - 20 | 2014-10-01 | 88.3306 | FTCS | 20 | 11.6694 | 86.8203
FTCS - 20 | 2014-11-01 | 77.3537 | FTCS | 20 | 22.6463 | 163.0534
FTCS - 20 | 2014-12-01 | 90.0067 | FTCS | 20 | 9.9933 | 74.3502
FTCS - 20 | 2015-01-01 | 100 | FTCS | 20 | 0 | 0
FTCS - 20 | 2015-02-01 | 99.9176 | FTCS | 20 | 0.0824 | 0.55373
FTCS - 20 | 2015-03-01 | 98.9135 | FTCS | 20 | 1.0865 | 8.0836
FTCS - 20 | 2015-04-01 | 95.9879 | FTCS | 20 | 4.0121 | 28.8871
FTCS - 20 | 2015-05-01 | 100 | FTCS | 20 | 0 | 0
FTCS - 20 | 2015-06-01 | 95.4125 | FTCS | 20 | 4.5875 | 33.03
FTCS - 20 | 2015-07-01 | 98.6223 | FTCS | 20 | 1.3777 | 10.2501
FTCS - 20 | 2015-08-01 | 99.7267 | FTCS | 20 | 0.2733 | 2.0334
FTCS - 20 | 2015-09-01 | 99.7347 | FTCS | 20 | 0.2653 | 1.9102
FTCS - 20 | 2015-10-01 | 100 | FTCS | 20 | 0 | 0
FTCS - 20 | 2015-11-01 | 99.5773 | FTCS | 20 | 0.4227 | 3.0434
FTCS - 20 | 2015-12-01 | 100 | FTCS | 20 | 0 | 0
FTCS - 20 | 2016-01-01 | 97.5613 | FTCS | 20 | 2.4387 | 18.1439
FTCS - 20 | 2016-02-01 | 87.6714 | FTCS | 20 | 12.3286 | 85.8071
FTCS - 20 | 2016-03-01 | 97.6742 | FTCS | 20 | 2.3258 | 17.304
FTCS - 20 | 2016-04-01 | 99.7486 | FTCS | 20 | 0.2514 | 1.8101
FTCS - 20 | 2016-05-01 | 99.875 | FTCS | 20 | 0.125 | 0.93
FTCS - 20 | 2016-06-01 | 95.806 | FTCS | 20 | 4.194 | 30.1968
FTCS - 20 | 2016-07-01 | 94.5318 | FTCS | 20 | 5.4682 | 40.6834
FTCS - 20 | 2016-08-01 | 99.8969 | FTCS | 20 | 0.1031 | 0.76706
FTCS - 20 | 2016-09-01 | 100 | FTCS | 20 | 0 | 0
FTCS - 20 | 2016-10-01 | 98.8933 | FTCS | 20 | 1.1067 | 8.2338
FTCS - 20 | 2016-11-01 | 100 | FTCS | 20 | 0 | 0
FTCS - 20 | 2016-12-01 | 96.4063 | FTCS | 20 | 3.5937 | 26.7371
FTCS - 20 | 2017-01-01 | 100 | FTCS | 20 | 0 | 0
FTCS - 20 | 2017-02-01 | 93.8472 | FTCS | 20 | 6.1528 | 41.3468
FTCS - 20 | 2017-03-01 | 90.2876 | FTCS | 20 | 9.7124 | 72.2603
FTCS - 20 | 2017-04-01 | 99.7314 | FTCS | 20 | 0.2686 | 1.9339
FTCS - 20 | 2017-05-01 | 94.1586 | FTCS | 20 | 5.8414 | 43.46
FTCS - 20 | 2017-06-01 | 96.0819 | FTCS | 20 | 3.9181 | 28.2103
FTCS - 20 | 2017-07-01 | 100 | FTCS | 20 | 0 | 0
FTCS - 20 | 2017-08-01 | 98.0846 | FTCS | 20 | 1.9154 | 14.2506
FTCS - 20 | 2017-09-01 | 92.0101 | FTCS | 20 | 7.9899 | 57.5273
FTCS - 20 | 2017-10-01 | 100 | FTCS | 20 | 0 | 0
FTCS - 20 | 2017-11-01 | 92.8796 | FTCS | 20 | 7.1204 | 51.2669
FTCS - 20 | 2017-12-01 | 99.7137 | FTCS | 20 | 0.2863 | 2.1301
FTCS - 20 | 2018-01-01 | 95.7903 | FTCS | 20 | 4.2097 | 31.3202
FTCS - 20 | 2018-02-01 | 100 | FTCS | 20 | 0 | 0
FTCS - 20 | 2018-03-01 | 98.3947 | FTCS | 20 | 1.6053 | 11.9434
FTCS - 20 | 2018-04-01 | 98.3643 | FTCS | 20 | 1.6357 | 11.777
FTCS - 20 | 2018-05-01 | 99.1137 | FTCS | 20 | 0.8863 | 6.5941
FTCS - 20 | 2018-06-01 | 98.8726 | FTCS | 20 | 1.1274 | 8.1173
FTCS - 20 | 2018-07-01 | 100 | FTCS | 20 | 0 | 0
FTCS - 20 | 2018-08-01 | 99.8561 | FTCS | 20 | 0.1439 | 1.0706
FTCS - 20 | 2018-09-01 | 99.7412 | FTCS | 20 | 0.2588 | 1.8634
FTCS - 20 | 2018-10-01 | 100 | FTCS | 20 | 0 | 0
FTCS - 20 | 2018-11-01 | 98.0944 | FTCS | 20 | 1.9056 | 13.7203
FTCS - 20 | 2018-12-01 | 99.0497 | FTCS | 20 | 0.9503 | 7.0702
FTCS - 20 | 2019-01-01 | 99.5448 | FTCS | 20 | 0.4552 | 3.3867
FTCS - 20 | 2019-02-01 | 98.4414 | FTCS | 20 | 1.5586 | 10.4738
FTCS - 20 | 2019-03-01 | 100 | FTCS | 20 | 0 | 0
FTCS - 20 | 2019-04-01 | 98.6111 | FTCS | 20 | 1.3889 | 10.0001
FTCS - 20 | 2019-05-01 | 59.6241 | FTCS | 20 | 40.3759 | 300.3967
FTCS - 20 | 2019-06-01 | 59.9611 | FTCS | 20 | 40.0389 | 288.2801
FTCS - 20 | 2019-07-01 | 59.6043 | FTCS | 20 | 40.3957 | 300.544
FTCS - 20 | 2019-08-01 | 60 | FTCS | 20 | 40 | 297.6
FTCS - 20 | 2019-09-01 | 59.1231 | FTCS | 20 | 40.8769 | 294.3137
FTCS - 20 | 2019-10-01 | 60 | FTCS | 20 | 40 | 297.6
FTCS - 20 | 2019-11-01 | 75.2393 | FTCS | 20 | 24.7607 | 178.277
FTCS - 20 | 2019-12-01 | 99.1384 | FTCS | 20 | 0.8616 | 6.4103
FTCS - 20 | 2020-01-01 | 87.5828 | FTCS | 20 | 12.4172 | 92.384
FTCS - 20 | 2020-02-01 | 80 | FTCS | 20 | 20 | 139.2
FTCS - 20 | 2020-03-01 | 80 | FTCS | 20 | 20 | 148.8
FTCS - 20 | 2020-04-01 | 85.0458 | FTCS | 20 | 14.9542 | 107.6702
FTCS - 20 | 2020-05-01 | 99.7576 | FTCS | 20 | 0.2424 | 1.8035
FTCS - 20 | 2020-06-01 | 99.6162 | FTCS | 20 | 0.3838 | 2.7634
FTCS - 20 | 2020-07-01 | 99.9923 | FTCS | 20 | 0.0077 | 0.057288
FTCS - 20 | 2020-08-01 | 99.5949 | FTCS | 20 | 0.4051 | 3.0139
FTCS - 20 | 2020-09-01 | 99.4361 | FTCS | 20 | 0.5639 | 4.0601
FTCS - 20 | 2020-10-01 | 100 | FTCS | 20 | 0 | 0
FTCS - 20 | 2020-11-01 | 85.5013 | FTCS | 20 | 14.4987 | 104.3906
FTCS - 20 | 2020-12-01 | 85.9686 | FTCS | 20 | 14.0314 | 104.3936
FTCS - 20 | 2021-01-01 | 100 | FTCS | 20 | 0 | 0
FTCS - 20 | 2021-02-01 | 100 | FTCS | 20 | 0 | 0
FTCS - 20 | 2021-03-01 | 99.3826 | FTCS | 20 | 0.6174 | 4.5935
FTCS - 20 | 2021-04-01 | 86.6564 | FTCS | 20 | 13.3436 | 96.0739
FTCS - 20 | 2021-05-01 | 82.4363 | FTCS | 20 | 17.5637 | 130.6739
FTCS - 20 | 2021-06-01 | 83.7527 | FTCS | 20 | 16.2473 | 116.9806
FTCS - 20 | 2021-07-01 | 89.0304 | FTCS | 20 | 10.9696 | 81.6138
FTCS - 20 | 2021-08-01 | 100 | FTCS | 20 | 0 | 0
FTCS - 20 | 2021-09-01 | 100 | FTCS | 20 | 0 | 0
FTCS - 20 | 2021-10-01 | 100 | FTCS | 20 | 0 | 0
FTCS - 20 | 2021-11-01 | 98.2361 | FTCS | 20 | 1.7639 | 12.7001
FTCS - 20 | 2021-12-01 | 100 | FTCS | 20 | 0 | 0
FTCS - 20 | 2022-01-01 | 99.1388 | FTCS | 20 | 0.8612 | 6.4073
FTCS - 20 | 2022-02-01 | 89.5654 | FTCS | 20 | 10.4346 | 70.1205
FTCS - 20 | 2022-03-01 | 85.8387 | FTCS | 20 | 14.1613 | 105.3601
FTCS - 20 | 2022-04-01 | 99.9777 | FTCS | 20 | 0.0223 | 0.16056
FTCS - 20 | 2022-05-01 | 99.1146 | FTCS | 20 | 0.8854 | 6.5874
FTCS - 20 | 2022-06-01 | 99.0787 | FTCS | 20 | 0.9213 | 6.6334
FTCS - 20 | 2022-07-01 | 98.2235 | FTCS | 20 | 1.7765 | 13.2172
FTCS - 20 | 2022-08-01 | 99.65 | FTCS | 20 | 0.35 | 2.604
FTCS - 20 | 2022-09-01 | 100 | FTCS | 20 | 0 | 0
FTCS - 20 | 2022-10-01 | 99.5264 | FTCS | 20 | 0.4736 | 3.5236
FTCS - 20 | 2022-11-01 | 100 | FTCS | 20 | 0 | 0
FTCS - 20 | 2022-12-01 | 99.3561 | FTCS | 20 | 0.6439 | 4.7906
FTCS - 20 | 2023-01-01 | 99.0801 | FTCS | 20 | 0.9199 | 6.8441
FTCS - 20 | 2023-02-01 | 99.8675 | FTCS | 20 | 0.1325 | 0.8904
FTCS - 20 | 2023-03-01 | 99.9408 | FTCS | 20 | 0.0592 | 0.44045
FTCS - 20 | 2023-04-01 | 98.4856 | FTCS | 20 | 1.5144 | 10.9037
FTCS - 20 | 2023-05-01 | 88.5873 | FTCS | 20 | 11.4127 | 84.9105
FTCS - 20 | 2023-06-01 | 78.9657 | FTCS | 20 | 21.0343 | 151.447
FTCS - 20 | 2023-07-01 | 80 | FTCS | 20 | 20 | 148.8
FTCS - 20 | 2023-08-01 | 93.0918 | FTCS | 20 | 6.9082 | 51.397
FTCS - 20 | 2023-09-01 | 96.3453 | FTCS | 20 | 3.6547 | 26.3138
FTCS - 20 | 2023-10-01 | 97.6774 | FTCS | 20 | 2.3226 | 17.2801
FTCS - 20 | 2023-11-01 | 99.2574 | FTCS | 20 | 0.7426 | 5.3467
FTCS - 20 | 2023-12-01 | 99.5784 | FTCS | 20 | 0.4216 | 3.1367
FTCS - 20 | 2024-01-01 | 92.8974 | FTCS | 20 | 7.1026 | 52.8433
FTCS - 20 | 2024-02-01 | 98.8247 | FTCS | 20 | 1.1753 | 8.1801
FTCS - 20 | 2024-03-01 | 97.6326 | FTCS | 20 | 2.3674 | 17.6135
FTCS - 20 | 2024-04-01 | 97.3907 | FTCS | 20 | 2.6093 | 18.787
FTCS - 20 | 2024-05-01 | 100 | FTCS | 20 | 0 | 0
FTCS - 20 | 2024-06-01 | 100 | FTCS | 20 | 0 | 0
FTCS - 20 | 2024-07-01 | 99.5474 | FTCS | 20 | 0.4526 | 3.3673
FTCS - 20 | 2024-08-01 | 99.4283 | FTCS | 20 | 0.5717 | 4.2534
FTCS - 20 | 2024-09-01 | 100 | FTCS | 20 | 0 | 0
FTCS - 20 | 2024-10-01 | 99.8902 | FTCS | 20 | 0.1098 | 0.81691
FTCS - 20 | 2024-11-01 | 95.9217 | FTCS | 20 | 4.0783 | 29.3638
FTCS - 20 | 2024-12-01 | 93.7141 | FTCS | 20 | 6.2859 | 46.7671
FTCS - 20 | 2025-01-01 | 99.6729 | FTCS | 20 | 0.3271 | 2.4336
FTCS - 20 | 2025-02-01 | 100 | FTCS | 20 | 0 | 0
FTCS - 20 | 2025-03-01 | 99.9816 | FTCS | 20 | 0.0184 | 0.1369
FTCS - 20 | 2025-04-01 | 100 | FTCS | 20 | 0 | 0
FTCS - 20 | 2025-05-01 | 100 | FTCS | 20 | 0 | 0
FTCS - 20 | 2025-06-01 | 98.1925 | FTCS | 20 | 1.8075 | 13.014
FTCS - 20 | 2025-07-01 | 89.8669 | FTCS | 20 | 10.1331 | 75.3903
FTCS - 20 | 2025-08-01 | 80.172 | FTCS | 20 | 19.828 | 147.5203
FTCS - 20 | 2025-09-01 | 100 | FTCS | 20 | 0 | 0
FTCS - 20 | 2025-10-01 | 99.9646 | FTCS | 20 | 0.0354 | 0.26338
FTCS - 20 | 2025-11-01 | 98.7152 | FTCS | 20 | 1.2848 | 9.2506
FTCS - 20 | 2025-12-01 | 99.948 | FTCS | 20 | 0.052 | 0.38688
FTCS - 20 | 2026-01-01 | 99.4014 | FTCS | 20 | 0.5986 | 4.4536
FTCS - 20 | 2026-02-01 | 100 | FTCS | 20 | 0 | 0
FTCS - 20 | 2026-03-01 | 99.3355 | FTCS | 20 | 0.6645 | 4.9439
FTCS - 20 | 2026-04-01 | 100 | FTCS | 20 | 0 | 0
FTCS - 20 | 2026-05-01 | 100 | FTCS | 20 | 0 | 0
FTCS - 20 | 2026-06-01 | 100 | FTCS | 20 | 0 | 0
FTCS - 20 | 2026-07-01 | 99.8956 | FTCS | 20 | 0.1044 | 0.77674
FTCS - 20 | 2026-08-01 | 97.245 | FTCS | 20 | 2.755 | 20.4972
FTCS - 20 | 2026-09-01 | 87.3435 | FTCS | 20 | 12.6565 | 91.1268
FTCS - 9 | 2025-05-01 | 99.0895 | FTCS | 9 | 0.9105 | 6.7741
FTCS - 9 | 2025-06-01 | 99.8865 | FTCS | 9 | 0.1135 | 0.8172
FTCS - 9 | 2025-07-01 | 93.2366 | FTCS | 9 | 6.7634 | 50.3197
FTCS - 9 | 2025-08-01 | 94.9137 | FTCS | 9 | 5.0863 | 37.8421
FTCS - 9 | 2025-09-01 | 99.2592 | FTCS | 9 | 0.7408 | 5.3338
FTCS - 9 | 2025-10-01 | 95.4301 | FTCS | 9 | 4.5699 | 34.0001
FTCS - 9 | 2025-11-01 | 99.302 | FTCS | 9 | 0.698 | 5.0256
FTCS - 9 | 2025-12-01 | 99.3615 | FTCS | 9 | 0.6385 | 4.7504
FTCS - 9 | 2026-01-01 | 100 | FTCS | 9 | 0 | 0
FTCS - 9 | 2026-02-01 | 99.9466 | FTCS | 9 | 0.0534 | 0.35885
FTCS - 9 | 2026-03-01 | 99.8566 | FTCS | 9 | 0.1434 | 1.0669
FTCS - 9 | 2026-04-01 | 99.9953 | FTCS | 9 | 0.0047 | 0.03384
FTCS - 9 | 2026-05-01 | 100 | FTCS | 9 | 0 | 0
FTCS - 9 | 2026-06-01 | 100 | FTCS | 9 | 0 | 0
FTCS - 9 | 2026-07-01 | 98.9471 | FTCS | 9 | 1.0529 | 7.8336
FTCS - 9 | 2026-08-01 | 99.9969 | FTCS | 9 | 0.0031 | 0.023064
FTCS - 9 | 2026-09-01 | 99.503 | FTCS | 9 | 0.497 | 3.5784
FTRT - 13.8 | 2011-01-01 | 89.9047 | FTRT | 13.8 | 10.0953 | 75.109
FTRT - 13.8 | 2011-02-01 | 89.6294 | FTRT | 13.8 | 10.3706 | 69.6904
FTRT - 13.8 | 2011-03-01 | 89.9948 | FTRT | 13.8 | 10.0052 | 74.4387
FTRT - 13.8 | 2011-04-01 | 89.8586 | FTRT | 13.8 | 10.1414 | 73.0181
FTRT - 13.8 | 2011-05-01 | 89.7463 | FTRT | 13.8 | 10.2537 | 76.2875
FTRT - 13.8 | 2011-06-01 | 89.3048 | FTRT | 13.8 | 10.6952 | 77.0054
FTRT - 13.8 | 2011-07-01 | 89.6263 | FTRT | 13.8 | 10.3737 | 77.1803
FTRT - 13.8 | 2011-08-01 | 89.1941 | FTRT | 13.8 | 10.8059 | 80.3959
FTRT - 13.8 | 2011-09-01 | 89.5682 | FTRT | 13.8 | 10.4318 | 75.109
FTRT - 13.8 | 2011-10-01 | 89.2323 | FTRT | 13.8 | 10.7677 | 80.1117
FTRT - 13.8 | 2011-11-01 | 89.3865 | FTRT | 13.8 | 10.6135 | 76.4172
FTRT - 13.8 | 2011-12-01 | 89.9842 | FTRT | 13.8 | 10.0158 | 74.5176
FTRT - 13.8 | 2012-01-01 | 89.6102 | FTRT | 13.8 | 10.3898 | 77.3001
FTRT - 13.8 | 2012-02-01 | 89.0436 | FTRT | 13.8 | 10.9564 | 76.2565
FTRT - 13.8 | 2012-03-01 | 88.8863 | FTRT | 13.8 | 11.1137 | 82.6859
FTRT - 13.8 | 2012-04-01 | 88.4381 | FTRT | 13.8 | 11.5619 | 83.2457
FTRT - 13.8 | 2012-05-01 | 87.4485 | FTRT | 13.8 | 12.5515 | 93.3832
FTRT - 13.8 | 2012-06-01 | 87.7857 | FTRT | 13.8 | 12.2143 | 87.943
FTRT - 13.8 | 2012-07-01 | 88.442 | FTRT | 13.8 | 11.558 | 85.9915
FTRT - 13.8 | 2012-08-01 | 89.6597 | FTRT | 13.8 | 10.3403 | 76.9318
FTRT - 13.8 | 2012-09-01 | 88.4084 | FTRT | 13.8 | 11.5916 | 83.4595
FTRT - 13.8 | 2012-10-01 | 85.9958 | FTRT | 13.8 | 14.0042 | 104.1912
FTRT - 13.8 | 2012-11-01 | 84.4702 | FTRT | 13.8 | 15.5298 | 111.8146
FTRT - 13.8 | 2012-12-01 | 84.7516 | FTRT | 13.8 | 15.2484 | 113.4481
FTRT - 13.8 | 2013-01-01 | 86.7561 | FTRT | 13.8 | 13.2439 | 98.5346
FTRT - 13.8 | 2013-02-01 | 86.095 | FTRT | 13.8 | 13.905 | 93.4416
FTRT - 13.8 | 2013-03-01 | 89.2226 | FTRT | 13.8 | 10.7774 | 80.1839
FTRT - 13.8 | 2013-04-01 | 89.54 | FTRT | 13.8 | 10.46 | 75.312
FTRT - 13.8 | 2013-05-01 | 89.8121 | FTRT | 13.8 | 10.1879 | 75.798
FTRT - 13.8 | 2013-06-01 | 92.0088 | FTRT | 13.8 | 7.9912 | 57.5366
FTRT - 13.8 | 2013-07-01 | 91.0291 | FTRT | 13.8 | 8.9709 | 66.7435
FTRT - 13.8 | 2013-08-01 | 91.5953 | FTRT | 13.8 | 8.4047 | 62.531
FTRT - 13.8 | 2013-09-01 | 91.2393 | FTRT | 13.8 | 8.7607 | 63.077
FTRT - 13.8 | 2013-10-01 | 91.5905 | FTRT | 13.8 | 8.4095 | 62.5667
FTRT - 13.8 | 2013-11-01 | 90.5269 | FTRT | 13.8 | 9.4731 | 68.2063
FTRT - 13.8 | 2013-12-01 | 88.5374 | FTRT | 13.8 | 11.4626 | 85.2817
FTRT - 13.8 | 2014-01-01 | 89.93 | FTRT | 13.8 | 10.07 | 74.9208
FTRT - 13.8 | 2014-02-01 | 89.7104 | FTRT | 13.8 | 10.2896 | 69.1461
FTRT - 13.8 | 2014-03-01 | 90.3216 | FTRT | 13.8 | 9.6784 | 72.0073
FTRT - 13.8 | 2014-04-01 | 90.7463 | FTRT | 13.8 | 9.2537 | 66.6266
FTRT - 13.8 | 2014-05-01 | 91.3306 | FTRT | 13.8 | 8.6694 | 64.5003
FTRT - 13.8 | 2014-06-01 | 91.5731 | FTRT | 13.8 | 8.4269 | 60.6737
FTRT - 13.8 | 2014-07-01 | 87.0713 | FTRT | 13.8 | 12.9287 | 96.1895
FTRT - 13.8 | 2014-08-01 | 86.6056 | FTRT | 13.8 | 13.3944 | 99.6543
FTRT - 13.8 | 2014-09-01 | 89.5426 | FTRT | 13.8 | 10.4574 | 75.2933
FTRT - 13.8 | 2014-10-01 | 91.6295 | FTRT | 13.8 | 8.3705 | 62.2765
FTRT - 13.8 | 2014-11-01 | 90.9104 | FTRT | 13.8 | 9.0896 | 65.4451
FTRT - 13.8 | 2014-12-01 | 91.3155 | FTRT | 13.8 | 8.6845 | 64.6127
FTRT - 13.8 | 2015-01-01 | 90.7259 | FTRT | 13.8 | 9.2741 | 68.9993
FTRT - 13.8 | 2015-02-01 | 90.1869 | FTRT | 13.8 | 9.8131 | 65.944
FTRT - 13.8 | 2015-03-01 | 91.6769 | FTRT | 13.8 | 8.3231 | 61.9239
FTRT - 13.8 | 2015-04-01 | 91.3605 | FTRT | 13.8 | 8.6395 | 62.2044
FTRT - 13.8 | 2015-05-01 | 88.7369 | FTRT | 13.8 | 11.2631 | 83.7975
FTRT - 13.8 | 2015-06-01 | 89.9896 | FTRT | 13.8 | 10.0104 | 72.0749
FTRT - 13.8 | 2015-07-01 | 89.2271 | FTRT | 13.8 | 10.7729 | 80.1504
FTRT - 13.8 | 2015-08-01 | 91.1975 | FTRT | 13.8 | 8.8025 | 65.4906
FTRT - 13.8 | 2015-09-01 | 91.7333 | FTRT | 13.8 | 8.2667 | 59.5202
FTRT - 13.8 | 2015-10-01 | 90.4041 | FTRT | 13.8 | 9.5959 | 71.3935
FTRT - 13.8 | 2015-11-01 | 90.4101 | FTRT | 13.8 | 9.5899 | 69.0473
FTRT - 13.8 | 2015-12-01 | 88.4772 | FTRT | 13.8 | 11.5228 | 85.7296
FTRT - 13.8 | 2016-01-01 | 88.1366 | FTRT | 13.8 | 11.8634 | 88.2637
FTRT - 13.8 | 2016-02-01 | 88.4807 | FTRT | 13.8 | 11.5193 | 80.1743
FTRT - 13.8 | 2016-03-01 | 87.1282 | FTRT | 13.8 | 12.8718 | 95.7662
FTRT - 13.8 | 2016-04-01 | 86.6958 | FTRT | 13.8 | 13.3042 | 95.7902
FTRT - 13.8 | 2016-05-01 | 85.7566 | FTRT | 13.8 | 14.2434 | 105.9709
FTRT - 13.8 | 2016-06-01 | 85.0601 | FTRT | 13.8 | 14.9399 | 107.5673
FTRT - 13.8 | 2016-07-01 | 86.3955 | FTRT | 13.8 | 13.6045 | 101.2175
FTRT - 13.8 | 2016-08-01 | 86.4132 | FTRT | 13.8 | 13.5868 | 101.0858
FTRT - 13.8 | 2016-09-01 | 87.4458 | FTRT | 13.8 | 12.5542 | 90.3902
FTRT - 13.8 | 2016-10-01 | 86.7403 | FTRT | 13.8 | 13.2597 | 98.6522
FTRT - 13.8 | 2016-11-01 | 87.9335 | FTRT | 13.8 | 12.0665 | 86.8788
FTRT - 13.8 | 2016-12-01 | 85.6945 | FTRT | 13.8 | 14.3055 | 106.4329
FTRT - 13.8 | 2017-01-01 | 86.6842 | FTRT | 13.8 | 13.3158 | 99.0696
FTRT - 13.8 | 2017-02-01 | 84.988 | FTRT | 13.8 | 15.012 | 100.8806
FTRT - 13.8 | 2017-03-01 | 85.2282 | FTRT | 13.8 | 14.7718 | 109.9022
FTRT - 13.8 | 2017-04-01 | 85.8473 | FTRT | 13.8 | 14.1527 | 101.8994
FTRT - 13.8 | 2017-05-01 | 86.0353 | FTRT | 13.8 | 13.9647 | 103.8974
FTRT - 13.8 | 2017-06-01 | 86.6895 | FTRT | 13.8 | 13.3105 | 95.8356
FTRT - 13.8 | 2017-07-01 | 86.7134 | FTRT | 13.8 | 13.2866 | 98.8523
FTRT - 13.8 | 2017-08-01 | 87.3303 | FTRT | 13.8 | 12.6697 | 94.2626
FTRT - 13.8 | 2017-09-01 | 94.1893 | FTRT | 13.8 | 5.8107 | 41.837
FTRT - 13.8 | 2017-10-01 | 93.918 | FTRT | 13.8 | 6.082 | 45.2501
FTRT - 13.8 | 2017-11-01 | 94.0724 | FTRT | 13.8 | 5.9276 | 42.6787
FTRT - 13.8 | 2017-12-01 | 94.2886 | FTRT | 13.8 | 5.7114 | 42.4928
FTRT - 13.8 | 2018-01-01 | 94.1017 | FTRT | 13.8 | 5.8983 | 43.8834
FTRT - 13.8 | 2018-02-01 | 92.6266 | FTRT | 13.8 | 7.3734 | 49.5492
FTRT - 13.8 | 2018-03-01 | 91.9301 | FTRT | 13.8 | 8.0699 | 60.0401
FTRT - 13.8 | 2018-04-01 | 92.1581 | FTRT | 13.8 | 7.8419 | 56.4617
FTRT - 13.8 | 2018-05-01 | 92.2839 | FTRT | 13.8 | 7.7161 | 57.4078
FTRT - 13.8 | 2018-06-01 | 92.0767 | FTRT | 13.8 | 7.9233 | 57.0478
FTRT - 13.8 | 2018-07-01 | 92.3076 | FTRT | 13.8 | 7.6924 | 57.2315
FTRT - 13.8 | 2018-08-01 | 91.7747 | FTRT | 13.8 | 8.2253 | 61.1962
FTRT - 13.8 | 2018-09-01 | 92.1436 | FTRT | 13.8 | 7.8564 | 56.5661
FTRT - 13.8 | 2018-10-01 | 93.0778 | FTRT | 13.8 | 6.9222 | 51.5012
FTRT - 13.8 | 2018-11-01 | 94.0332 | FTRT | 13.8 | 5.9668 | 42.961
FTRT - 13.8 | 2018-12-01 | 94.9088 | FTRT | 13.8 | 5.0912 | 37.8785
FTRT - 13.8 | 2019-01-01 | 96.6222 | FTRT | 13.8 | 3.3778 | 25.1308
FTRT - 13.8 | 2019-02-01 | 95.802 | FTRT | 13.8 | 4.198 | 28.2106
FTRT - 13.8 | 2019-03-01 | 97.0919 | FTRT | 13.8 | 2.9081 | 21.6363
FTRT - 13.8 | 2019-04-01 | 97.8449 | FTRT | 13.8 | 2.1551 | 15.5167
FTRT - 13.8 | 2019-05-01 | 97.806 | FTRT | 13.8 | 2.194 | 16.3234
FTRT - 13.8 | 2019-06-01 | 94.8161 | FTRT | 13.8 | 5.1839 | 37.3241
FTRT - 13.8 | 2019-07-01 | 95.7718 | FTRT | 13.8 | 4.2282 | 31.4578
FTRT - 13.8 | 2019-08-01 | 95.2683 | FTRT | 13.8 | 4.7317 | 35.2038
FTRT - 13.8 | 2019-09-01 | 95.8843 | FTRT | 13.8 | 4.1157 | 29.633
FTRT - 13.8 | 2019-10-01 | 94.0677 | FTRT | 13.8 | 5.9323 | 44.1363
FTRT - 13.8 | 2019-11-01 | 96.2617 | FTRT | 13.8 | 3.7383 | 26.9158
FTRT - 13.8 | 2019-12-01 | 96.1538 | FTRT | 13.8 | 3.8462 | 28.6157
FTRT - 13.8 | 2020-01-01 | 96.0732 | FTRT | 13.8 | 3.9268 | 29.2154
FTRT - 13.8 | 2020-02-01 | 96.1309 | FTRT | 13.8 | 3.8691 | 26.9289
FTRT - 13.8 | 2020-03-01 | 95.102 | FTRT | 13.8 | 4.898 | 36.4411
FTRT - 13.8 | 2020-04-01 | 96.088 | FTRT | 13.8 | 3.912 | 28.1664
FTRT - 13.8 | 2020-05-01 | 95.5102 | FTRT | 13.8 | 4.4898 | 33.4041
FTRT - 13.8 | 2020-06-01 | 98.0745 | FTRT | 13.8 | 1.9255 | 13.8636
FTRT - 13.8 | 2020-07-01 | 94.9333 | FTRT | 13.8 | 5.0667 | 37.6962
FTRT - 13.8 | 2020-08-01 | 92.3464 | FTRT | 13.8 | 7.6536 | 56.9428
FTRT - 13.8 | 2020-09-01 | 97.9791 | FTRT | 13.8 | 2.0209 | 14.5505
FTRT - 13.8 | 2020-10-01 | 96.0756 | FTRT | 13.8 | 3.9244 | 29.1975
FTRT - 13.8 | 2020-11-01 | 96.0467 | FTRT | 13.8 | 3.9533 | 28.4638
FTRT - 13.8 | 2020-12-01 | 96.1341 | FTRT | 13.8 | 3.8659 | 28.7623
FTRT - 13.8 | 2021-01-01 | 96.1311 | FTRT | 13.8 | 3.8689 | 28.7846
FTRT - 13.8 | 2021-02-01 | 96.0654 | FTRT | 13.8 | 3.9346 | 26.4405
FTRT - 13.8 | 2021-03-01 | 95.0653 | FTRT | 13.8 | 4.9347 | 36.7142
FTRT - 13.8 | 2021-04-01 | 95.9671 | FTRT | 13.8 | 4.0329 | 29.0369
FTRT - 13.8 | 2021-05-01 | 95.8752 | FTRT | 13.8 | 4.1248 | 30.6885
FTRT - 13.8 | 2021-06-01 | 94.3361 | FTRT | 13.8 | 5.6639 | 40.7801
FTRT - 13.8 | 2021-07-01 | 95.3408 | FTRT | 13.8 | 4.6592 | 34.6644
FTRT - 13.8 | 2021-08-01 | 97.5065 | FTRT | 13.8 | 2.4935 | 18.5516
FTRT - 13.8 | 2021-09-01 | 96.6956 | FTRT | 13.8 | 3.3044 | 23.7917
FTRT - 13.8 | 2021-10-01 | 97.9757 | FTRT | 13.8 | 2.0243 | 15.0608
FTRT - 13.8 | 2021-11-01 | 98.0438 | FTRT | 13.8 | 1.9562 | 14.0846
FTRT - 13.8 | 2021-12-01 | 98.0084 | FTRT | 13.8 | 1.9916 | 14.8175
FTRT - 13.8 | 2022-01-01 | 98.0754 | FTRT | 13.8 | 1.9246 | 14.319
FTRT - 13.8 | 2022-02-01 | 97.8601 | FTRT | 13.8 | 2.1399 | 14.3801
FTRT - 13.8 | 2022-03-01 | 97.0308 | FTRT | 13.8 | 2.9692 | 22.0908
FTRT - 13.8 | 2022-04-01 | 97.9212 | FTRT | 13.8 | 2.0788 | 14.9674
FTRT - 13.8 | 2022-05-01 | 98.0444 | FTRT | 13.8 | 1.9556 | 14.5497
FTRT - 13.8 | 2022-06-01 | 97.9685 | FTRT | 13.8 | 2.0315 | 14.6268
FTRT - 13.8 | 2022-07-01 | 98.008 | FTRT | 13.8 | 1.992 | 14.8205
FTRT - 13.8 | 2022-08-01 | 97.9258 | FTRT | 13.8 | 2.0742 | 15.432
FTRT - 13.8 | 2022-09-01 | 97.8133 | FTRT | 13.8 | 2.1867 | 15.7442
FTRT - 13.8 | 2022-10-01 | 96.0524 | FTRT | 13.8 | 3.9476 | 29.3701
FTRT - 13.8 | 2022-11-01 | 96.8522 | FTRT | 13.8 | 3.1478 | 22.6642
FTRT - 13.8 | 2022-12-01 | 98.5738 | FTRT | 13.8 | 1.4262 | 10.6109
FTRT - 13.8 | 2023-01-01 | 99.7002 | FTRT | 13.8 | 0.2998 | 2.2305
FTRT - 13.8 | 2023-02-01 | 99.9627 | FTRT | 13.8 | 0.0373 | 0.25066
FTRT - 13.8 | 2023-03-01 | 99.8383 | FTRT | 13.8 | 0.1617 | 1.203
FTRT - 13.8 | 2023-04-01 | 99.8965 | FTRT | 13.8 | 0.1035 | 0.7452
FTRT - 13.8 | 2023-05-01 | 99.999 | FTRT | 13.8 | 0.001 | 0.00744
FTRT - 13.8 | 2023-06-01 | 99.783 | FTRT | 13.8 | 0.217 | 1.5624
FTRT - 13.8 | 2023-07-01 | 99.9602 | FTRT | 13.8 | 0.0398 | 0.29611
FTRT - 13.8 | 2023-08-01 | 99.9697 | FTRT | 13.8 | 0.0303 | 0.22543
FTRT - 13.8 | 2023-09-01 | 100 | FTRT | 13.8 | 0 | 0
FTRT - 13.8 | 2023-10-01 | 99.7865 | FTRT | 13.8 | 0.2135 | 1.5884
FTRT - 13.8 | 2023-11-01 | 99.6436 | FTRT | 13.8 | 0.3564 | 2.5661
FTRT - 13.8 | 2023-12-01 | 96.3719 | FTRT | 13.8 | 3.6281 | 26.9931
FTRT - 13.8 | 2024-01-01 | 97.8951 | FTRT | 13.8 | 2.1049 | 15.6605
FTRT - 13.8 | 2024-02-01 | 99.6836 | FTRT | 13.8 | 0.3164 | 2.2021
FTRT - 13.8 | 2024-03-01 | 95.8787 | FTRT | 13.8 | 4.1213 | 30.6625
FTRT - 13.8 | 2024-04-01 | 87.4737 | FTRT | 13.8 | 12.5263 | 90.1894
FTRT - 13.8 | 2024-05-01 | 90.9929 | FTRT | 13.8 | 9.0071 | 67.0128
FTRT - 13.8 | 2024-06-01 | 95.8932 | FTRT | 13.8 | 4.1068 | 29.569
FTRT - 13.8 | 2024-07-01 | 96.0769 | FTRT | 13.8 | 3.9231 | 29.1879
FTRT - 13.8 | 2024-08-01 | 95.9158 | FTRT | 13.8 | 4.0842 | 30.3864
FTRT - 13.8 | 2024-09-01 | 95.8339 | FTRT | 13.8 | 4.1661 | 29.9959
FTRT - 13.8 | 2024-10-01 | 96.1307 | FTRT | 13.8 | 3.8693 | 28.7876
FTRT - 13.8 | 2024-11-01 | 95.2489 | FTRT | 13.8 | 4.7511 | 34.2079
FTRT - 13.8 | 2024-12-01 | 94.2307 | FTRT | 13.8 | 5.7693 | 42.9236
FTRT - 13.8 | 2025-01-01 | 94.2159 | FTRT | 13.8 | 5.7841 | 43.0337
FTRT - 13.8 | 2025-02-01 | 94.0942 | FTRT | 13.8 | 5.9058 | 39.687
FTRT - 13.8 | 2025-03-01 | 94.0942 | FTRT | 13.8 | 5.9058 | 43.9392
FTRT - 13.8 | 2025-04-01 | 91.6594 | FTRT | 13.8 | 8.3406 | 60.0523
FTRT - 13.8 | 2025-05-01 | 92.2313 | FTRT | 13.8 | 7.7687 | 57.7991
FTRT - 13.8 | 2025-06-01 | 91.3863 | FTRT | 13.8 | 8.6137 | 62.0186
FTRT - 13.8 | 2025-07-01 | 93.0632 | FTRT | 13.8 | 6.9368 | 51.6098
FTRT - 13.8 | 2025-08-01 | 95.1284 | FTRT | 13.8 | 4.8716 | 36.2447
FTRT - 13.8 | 2025-09-01 | 97.7071 | FTRT | 13.8 | 2.2929 | 16.5089
FTRT - 13.8 | 2025-10-01 | 96.9669 | FTRT | 13.8 | 3.0331 | 22.5663
FTRT - 13.8 | 2025-11-01 | 97.2773 | FTRT | 13.8 | 2.7227 | 19.6034
FTRT - 13.8 | 2025-12-01 | 95.4171 | FTRT | 13.8 | 4.5829 | 34.0968
FTRT - 13.8 | 2026-01-01 | 96.4166 | FTRT | 13.8 | 3.5834 | 26.6605
FTRT - 13.8 | 2026-02-01 | 92.2651 | FTRT | 13.8 | 7.7349 | 51.9785
FTRT - 13.8 | 2026-03-01 | 93.2663 | FTRT | 13.8 | 6.7337 | 50.0987
FTRT - 13.8 | 2026-04-01 | 93.2822 | FTRT | 13.8 | 6.7178 | 48.3682
FTRT - 13.8 | 2026-05-01 | 95.2648 | FTRT | 13.8 | 4.7352 | 35.2299
FTRT - 13.8 | 2026-06-01 | 97.7282 | FTRT | 13.8 | 2.2718 | 16.357
FTRT - 13.8 | 2026-07-01 | 97.7713 | FTRT | 13.8 | 2.2287 | 16.5815
FTRT - 13.8 | 2026-08-01 | 96.2393 | FTRT | 13.8 | 3.7607 | 27.9796
FTRT - 13.8 | 2026-09-01 | 97.3372 | FTRT | 13.8 | 2.6628 | 19.1722
FTRT - 230 | 2011-01-01 | 97.8682 | FTRT | 230 | 2.1318 | 15.8606
FTRT - 230 | 2011-02-01 | 98.2803 | FTRT | 230 | 1.7197 | 11.5564
FTRT - 230 | 2011-03-01 | 98.401 | FTRT | 230 | 1.599 | 11.8966
FTRT - 230 | 2011-04-01 | 98.3973 | FTRT | 230 | 1.6027 | 11.5394
FTRT - 230 | 2011-05-01 | 98.1588 | FTRT | 230 | 1.8412 | 13.6985
FTRT - 230 | 2011-06-01 | 98.4147 | FTRT | 230 | 1.5853 | 11.4142
FTRT - 230 | 2011-07-01 | 98.4679 | FTRT | 230 | 1.5321 | 11.3988
FTRT - 230 | 2011-08-01 | 97.6743 | FTRT | 230 | 2.3257 | 17.3032
FTRT - 230 | 2011-09-01 | 97.4788 | FTRT | 230 | 2.5212 | 18.1526
FTRT - 230 | 2011-10-01 | 98.3651 | FTRT | 230 | 1.6349 | 12.1637
FTRT - 230 | 2011-11-01 | 98.3195 | FTRT | 230 | 1.6805 | 12.0996
FTRT - 230 | 2011-12-01 | 98.5816 | FTRT | 230 | 1.4184 | 10.5529
FTRT - 230 | 2012-01-01 | 98.6108 | FTRT | 230 | 1.3892 | 10.3356
FTRT - 230 | 2012-02-01 | 98.6037 | FTRT | 230 | 1.3963 | 9.7182
FTRT - 230 | 2012-03-01 | 98.3039 | FTRT | 230 | 1.6961 | 12.619
FTRT - 230 | 2012-04-01 | 98.2346 | FTRT | 230 | 1.7654 | 12.7109
FTRT - 230 | 2012-05-01 | 97.7236 | FTRT | 230 | 2.2764 | 16.9364
FTRT - 230 | 2012-06-01 | 98.4829 | FTRT | 230 | 1.5171 | 10.9231
FTRT - 230 | 2012-07-01 | 98.5695 | FTRT | 230 | 1.4305 | 10.6429
FTRT - 230 | 2012-08-01 | 98.4058 | FTRT | 230 | 1.5942 | 11.8608
FTRT - 230 | 2012-09-01 | 98.926 | FTRT | 230 | 1.074 | 7.7328
FTRT - 230 | 2012-10-01 | 99.7692 | FTRT | 230 | 0.2308 | 1.7172
FTRT - 230 | 2012-11-01 | 99.186 | FTRT | 230 | 0.814 | 5.8608
FTRT - 230 | 2012-12-01 | 97.5076 | FTRT | 230 | 2.4924 | 18.5435
FTRT - 230 | 2013-01-01 | 99.2452 | FTRT | 230 | 0.7548 | 5.6157
FTRT - 230 | 2013-02-01 | 98.5721 | FTRT | 230 | 1.4279 | 9.5955
FTRT - 230 | 2013-03-01 | 99.1813 | FTRT | 230 | 0.8187 | 6.0911
FTRT - 230 | 2013-04-01 | 98.4442 | FTRT | 230 | 1.5558 | 11.2018
FTRT - 230 | 2013-05-01 | 98.65 | FTRT | 230 | 1.35 | 10.044
FTRT - 230 | 2013-06-01 | 98.4545 | FTRT | 230 | 1.5455 | 11.1276
FTRT - 230 | 2013-07-01 | 98.5891 | FTRT | 230 | 1.4109 | 10.4971
FTRT - 230 | 2013-08-01 | 98.6817 | FTRT | 230 | 1.3183 | 9.8082
FTRT - 230 | 2013-09-01 | 98.6137 | FTRT | 230 | 1.3863 | 9.9814
FTRT - 230 | 2013-10-01 | 98.5823 | FTRT | 230 | 1.4177 | 10.5477
FTRT - 230 | 2013-11-01 | 98.6354 | FTRT | 230 | 1.3646 | 9.8251
FTRT - 230 | 2013-12-01 | 98.6121 | FTRT | 230 | 1.3879 | 10.326
FTRT - 230 | 2014-01-01 | 98.7341 | FTRT | 230 | 1.2659 | 9.4183
FTRT - 230 | 2014-02-01 | 98.5401 | FTRT | 230 | 1.4599 | 9.8105
FTRT - 230 | 2014-03-01 | 98.7185 | FTRT | 230 | 1.2815 | 9.5344
FTRT - 230 | 2014-04-01 | 99.2227 | FTRT | 230 | 0.7773 | 5.5966
FTRT - 230 | 2014-05-01 | 99.7885 | FTRT | 230 | 0.2115 | 1.5736
FTRT - 230 | 2014-06-01 | 99.9869 | FTRT | 230 | 0.0131 | 0.09432
FTRT - 230 | 2014-07-01 | 99.9639 | FTRT | 230 | 0.0361 | 0.26858
FTRT - 230 | 2014-08-01 | 99.8697 | FTRT | 230 | 0.1303 | 0.96943
FTRT - 230 | 2014-09-01 | 99.8108 | FTRT | 230 | 0.1892 | 1.3622
FTRT - 230 | 2014-10-01 | 99.8123 | FTRT | 230 | 0.1877 | 1.3965
FTRT - 230 | 2014-11-01 | 99.8809 | FTRT | 230 | 0.1191 | 0.85752
FTRT - 230 | 2014-12-01 | 99.5733 | FTRT | 230 | 0.4267 | 3.1746
FTRT - 230 | 2015-01-01 | 99.8261 | FTRT | 230 | 0.1739 | 1.2938
FTRT - 230 | 2015-02-01 | 99.8661 | FTRT | 230 | 0.1339 | 0.89981
FTRT - 230 | 2015-03-01 | 99.866 | FTRT | 230 | 0.134 | 0.99696
FTRT - 230 | 2015-04-01 | 99.1165 | FTRT | 230 | 0.8835 | 6.3612
FTRT - 230 | 2015-05-01 | 99.6002 | FTRT | 230 | 0.3998 | 2.9745
FTRT - 230 | 2015-06-01 | 99.8444 | FTRT | 230 | 0.1556 | 1.1203
FTRT - 230 | 2015-07-01 | 99.6411 | FTRT | 230 | 0.3589 | 2.6702
FTRT - 230 | 2015-08-01 | 98.7803 | FTRT | 230 | 1.2197 | 9.0746
FTRT - 230 | 2015-09-01 | 97.7695 | FTRT | 230 | 2.2305 | 16.0596
FTRT - 230 | 2015-10-01 | 98.717 | FTRT | 230 | 1.283 | 9.5455
FTRT - 230 | 2015-11-01 | 99.6204 | FTRT | 230 | 0.3796 | 2.7331
FTRT - 230 | 2015-12-01 | 99.5428 | FTRT | 230 | 0.4572 | 3.4016
FTRT - 230 | 2016-01-01 | 99.9568 | FTRT | 230 | 0.0432 | 0.32141
FTRT - 230 | 2016-02-01 | 99.9223 | FTRT | 230 | 0.0777 | 0.54079
FTRT - 230 | 2016-03-01 | 99.6123 | FTRT | 230 | 0.3877 | 2.8845
FTRT - 230 | 2016-04-01 | 99.5635 | FTRT | 230 | 0.4365 | 3.1428
FTRT - 230 | 2016-05-01 | 98.4308 | FTRT | 230 | 1.5692 | 11.6748
FTRT - 230 | 2016-06-01 | 98.5808 | FTRT | 230 | 1.4192 | 10.2182
FTRT - 230 | 2016-07-01 | 99.7978 | FTRT | 230 | 0.2022 | 1.5044
FTRT - 230 | 2016-08-01 | 99.8303 | FTRT | 230 | 0.1697 | 1.2626
FTRT - 230 | 2016-09-01 | 99.8302 | FTRT | 230 | 0.1698 | 1.2226
FTRT - 230 | 2016-10-01 | 99.6013 | FTRT | 230 | 0.3987 | 2.9663
FTRT - 230 | 2016-11-01 | 99.8988 | FTRT | 230 | 0.1012 | 0.72864
FTRT - 230 | 2016-12-01 | 99.4945 | FTRT | 230 | 0.5055 | 3.7609
FTRT - 230 | 2017-01-01 | 99.8705 | FTRT | 230 | 0.1295 | 0.96348
FTRT - 230 | 2017-02-01 | 99.9029 | FTRT | 230 | 0.0971 | 0.65251
FTRT - 230 | 2017-03-01 | 99.622 | FTRT | 230 | 0.378 | 2.8123
FTRT - 230 | 2017-04-01 | 98.8597 | FTRT | 230 | 1.1403 | 8.2102
FTRT - 230 | 2017-05-01 | 98.7011 | FTRT | 230 | 1.2989 | 9.6638
FTRT - 230 | 2017-06-01 | 98.6412 | FTRT | 230 | 1.3588 | 9.7834
FTRT - 230 | 2017-07-01 | 98.1344 | FTRT | 230 | 1.8656 | 13.8801
FTRT - 230 | 2017-08-01 | 98.4501 | FTRT | 230 | 1.5499 | 11.5313
FTRT - 230 | 2017-09-01 | 98.7471 | FTRT | 230 | 1.2529 | 9.0209
FTRT - 230 | 2017-10-01 | 98.7528 | FTRT | 230 | 1.2472 | 9.2792
FTRT - 230 | 2017-11-01 | 98.2096 | FTRT | 230 | 1.7904 | 12.8909
FTRT - 230 | 2017-12-01 | 98.3041 | FTRT | 230 | 1.6959 | 12.6175
FTRT - 230 | 2018-01-01 | 98.8054 | FTRT | 230 | 1.1946 | 8.8878
FTRT - 230 | 2018-02-01 | 98.7155 | FTRT | 230 | 1.2845 | 8.6318
FTRT - 230 | 2018-03-01 | 98.7085 | FTRT | 230 | 1.2915 | 9.6088
FTRT - 230 | 2018-04-01 | 98.8514 | FTRT | 230 | 1.1486 | 8.2699
FTRT - 230 | 2018-05-01 | 98.7471 | FTRT | 230 | 1.2529 | 9.3216
FTRT - 230 | 2018-06-01 | 98.9316 | FTRT | 230 | 1.0684 | 7.6925
FTRT - 230 | 2018-07-01 | 98.7624 | FTRT | 230 | 1.2376 | 9.2077
FTRT - 230 | 2018-08-01 | 98.868 | FTRT | 230 | 1.132 | 8.4221
FTRT - 230 | 2018-09-01 | 98.7287 | FTRT | 230 | 1.2713 | 9.1534
FTRT - 230 | 2018-10-01 | 98.7977 | FTRT | 230 | 1.2023 | 8.9451
FTRT - 230 | 2018-11-01 | 98.8427 | FTRT | 230 | 1.1573 | 8.3326
FTRT - 230 | 2018-12-01 | 98.0807 | FTRT | 230 | 1.9193 | 14.2796
FTRT - 230 | 2019-01-01 | 97.4107 | FTRT | 230 | 2.5893 | 19.2644
FTRT - 230 | 2019-02-01 | 97.659 | FTRT | 230 | 2.341 | 15.7315
FTRT - 230 | 2019-03-01 | 97.8583 | FTRT | 230 | 2.1417 | 15.9342
FTRT - 230 | 2019-04-01 | 97.3691 | FTRT | 230 | 2.6309 | 18.9425
FTRT - 230 | 2019-05-01 | 97.1042 | FTRT | 230 | 2.8958 | 21.5448
FTRT - 230 | 2019-06-01 | 97.8412 | FTRT | 230 | 2.1588 | 15.5434
FTRT - 230 | 2019-07-01 | 97.1545 | FTRT | 230 | 2.8455 | 21.1705
FTRT - 230 | 2019-08-01 | 97.0761 | FTRT | 230 | 2.9239 | 21.7538
FTRT - 230 | 2019-09-01 | 97.107 | FTRT | 230 | 2.893 | 20.8296
FTRT - 230 | 2019-10-01 | 97.0669 | FTRT | 230 | 2.9331 | 21.8223
FTRT - 230 | 2019-11-01 | 97.8871 | FTRT | 230 | 2.1129 | 15.2129
FTRT - 230 | 2019-12-01 | 97.8591 | FTRT | 230 | 2.1409 | 15.9283
FTRT - 230 | 2020-01-01 | 97.869 | FTRT | 230 | 2.131 | 15.8546
FTRT - 230 | 2020-02-01 | 97.9225 | FTRT | 230 | 2.0775 | 14.4594
FTRT - 230 | 2020-03-01 | 97.9108 | FTRT | 230 | 2.0892 | 15.5436
FTRT - 230 | 2020-04-01 | 97.9222 | FTRT | 230 | 2.0778 | 14.9602
FTRT - 230 | 2020-05-01 | 97.8908 | FTRT | 230 | 2.1092 | 15.6924
FTRT - 230 | 2020-06-01 | 97.938 | FTRT | 230 | 2.062 | 14.8464
FTRT - 230 | 2020-07-01 | 97.8536 | FTRT | 230 | 2.1464 | 15.9692
FTRT - 230 | 2020-08-01 | 97.9237 | FTRT | 230 | 2.0763 | 15.4477
FTRT - 230 | 2020-09-01 | 97.7174 | FTRT | 230 | 2.2826 | 16.4347
FTRT - 230 | 2020-10-01 | 97.8599 | FTRT | 230 | 2.1401 | 15.9223
FTRT - 230 | 2020-11-01 | 97.9126 | FTRT | 230 | 2.0874 | 15.0293
FTRT - 230 | 2020-12-01 | 98.7121 | FTRT | 230 | 1.2879 | 9.582
FTRT - 230 | 2021-01-01 | 98.8228 | FTRT | 230 | 1.1772 | 8.7584
FTRT - 230 | 2021-02-01 | 98.6447 | FTRT | 230 | 1.3553 | 9.1076
FTRT - 230 | 2021-03-01 | 98.3751 | FTRT | 230 | 1.6249 | 12.0893
FTRT - 230 | 2021-04-01 | 97.8097 | FTRT | 230 | 2.1903 | 15.7702
FTRT - 230 | 2021-05-01 | 97.8859 | FTRT | 230 | 2.1141 | 15.7289
FTRT - 230 | 2021-06-01 | 97.6779 | FTRT | 230 | 2.3221 | 16.7191
FTRT - 230 | 2021-07-01 | 98.5366 | FTRT | 230 | 1.4634 | 10.8877
FTRT - 230 | 2021-08-01 | 98.082 | FTRT | 230 | 1.918 | 14.2699
FTRT - 230 | 2021-09-01 | 97.618 | FTRT | 230 | 2.382 | 17.1504
FTRT - 230 | 2021-10-01 | 97.9706 | FTRT | 230 | 2.0294 | 15.0987
FTRT - 230 | 2021-11-01 | 97.8707 | FTRT | 230 | 2.1293 | 15.331
FTRT - 230 | 2021-12-01 | 97.7219 | FTRT | 230 | 2.2781 | 16.9491
FTRT - 230 | 2022-01-01 | 97.9808 | FTRT | 230 | 2.0192 | 15.0228
FTRT - 230 | 2022-02-01 | 97.5759 | FTRT | 230 | 2.4241 | 16.29
FTRT - 230 | 2022-03-01 | 97.7875 | FTRT | 230 | 2.2125 | 16.461
FTRT - 230 | 2022-04-01 | 97.8545 | FTRT | 230 | 2.1455 | 15.4476
FTRT - 230 | 2022-05-01 | 97.1121 | FTRT | 230 | 2.8879 | 21.486
FTRT - 230 | 2022-06-01 | 96.9814 | FTRT | 230 | 3.0186 | 21.7339
FTRT - 230 | 2022-07-01 | 98.0256 | FTRT | 230 | 1.9744 | 14.6895
FTRT - 230 | 2022-08-01 | 98.0001 | FTRT | 230 | 1.9999 | 14.8793
FTRT - 230 | 2022-09-01 | 97.792 | FTRT | 230 | 2.208 | 15.8976
FTRT - 230 | 2022-10-01 | 97.9711 | FTRT | 230 | 2.0289 | 15.095
FTRT - 230 | 2022-11-01 | 97.9163 | FTRT | 230 | 2.0837 | 15.0026
FTRT - 230 | 2022-12-01 | 99.0251 | FTRT | 230 | 0.9749 | 7.2533
FTRT - 230 | 2023-01-01 | 99.0211 | FTRT | 230 | 0.9789 | 7.283
FTRT - 230 | 2023-02-01 | 98.4628 | FTRT | 230 | 1.5372 | 10.33
FTRT - 230 | 2023-03-01 | 98.2154 | FTRT | 230 | 1.7846 | 13.2774
FTRT - 230 | 2023-04-01 | 98.0832 | FTRT | 230 | 1.9168 | 13.801
FTRT - 230 | 2023-05-01 | 97.5513 | FTRT | 230 | 2.4487 | 18.2183
FTRT - 230 | 2023-06-01 | 98.1731 | FTRT | 230 | 1.8269 | 13.1537
FTRT - 230 | 2023-07-01 | 98.2637 | FTRT | 230 | 1.7363 | 12.9181
FTRT - 230 | 2023-08-01 | 98.0686 | FTRT | 230 | 1.9314 | 14.3696
FTRT - 230 | 2023-09-01 | 98.3506 | FTRT | 230 | 1.6494 | 11.8757
FTRT - 230 | 2023-10-01 | 98.1795 | FTRT | 230 | 1.8205 | 13.5445
FTRT - 230 | 2023-11-01 | 98.5805 | FTRT | 230 | 1.4195 | 10.2204
FTRT - 230 | 2023-12-01 | 99.0886 | FTRT | 230 | 0.9114 | 6.7808
FTRT - 230 | 2024-01-01 | 99.1306 | FTRT | 230 | 0.8694 | 6.4683
FTRT - 230 | 2024-02-01 | 97.7719 | FTRT | 230 | 2.2281 | 15.5076
FTRT - 230 | 2024-03-01 | 98.2423 | FTRT | 230 | 1.7577 | 13.0773
FTRT - 230 | 2024-04-01 | 98.9921 | FTRT | 230 | 1.0079 | 7.2569
FTRT - 230 | 2024-05-01 | 97.5635 | FTRT | 230 | 2.4365 | 18.1276
FTRT - 230 | 2024-06-01 | 97.6835 | FTRT | 230 | 2.3165 | 16.6788
FTRT - 230 | 2024-07-01 | 97.9784 | FTRT | 230 | 2.0216 | 15.0407
FTRT - 230 | 2024-08-01 | 97.5659 | FTRT | 230 | 2.4341 | 18.1097
FTRT - 230 | 2024-09-01 | 97.6974 | FTRT | 230 | 2.3026 | 16.5787
FTRT - 230 | 2024-10-01 | 97.8228 | FTRT | 230 | 2.1772 | 16.1984
FTRT - 230 | 2024-11-01 | 98.3494 | FTRT | 230 | 1.6506 | 11.8843
FTRT - 230 | 2024-12-01 | 98.4444 | FTRT | 230 | 1.5556 | 11.5737
FTRT - 230 | 2025-01-01 | 98.4024 | FTRT | 230 | 1.5976 | 11.8861
FTRT - 230 | 2025-02-01 | 99.113 | FTRT | 230 | 0.887 | 5.9606
FTRT - 230 | 2025-03-01 | 99.9784 | FTRT | 230 | 0.0216 | 0.1607
FTRT - 230 | 2025-04-01 | 99.6441 | FTRT | 230 | 0.3559 | 2.5625
FTRT - 230 | 2025-05-01 | 99.4243 | FTRT | 230 | 0.5757 | 4.2832
FTRT - 230 | 2025-06-01 | 99.7117 | FTRT | 230 | 0.2883 | 2.0758
FTRT - 230 | 2025-07-01 | 98.5091 | FTRT | 230 | 1.4909 | 11.0923
FTRT - 230 | 2025-08-01 | 98.0703 | FTRT | 230 | 1.9297 | 14.357
FTRT - 230 | 2025-09-01 | 97.5439 | FTRT | 230 | 2.4561 | 17.6839
FTRT - 230 | 2025-10-01 | 96.8348 | FTRT | 230 | 3.1652 | 23.5491
FTRT - 230 | 2025-11-01 | 96.2603 | FTRT | 230 | 3.7397 | 26.9258
FTRT - 230 | 2025-12-01 | 96.8853 | FTRT | 230 | 3.1147 | 23.1734
FTRT - 230 | 2026-01-01 | 96.9691 | FTRT | 230 | 3.0309 | 22.5499
FTRT - 230 | 2026-02-01 | 96.8812 | FTRT | 230 | 3.1188 | 20.9583
FTRT - 230 | 2026-03-01 | 95.9258 | FTRT | 230 | 4.0742 | 30.312
FTRT - 230 | 2026-04-01 | 98.3543 | FTRT | 230 | 1.6457 | 11.849
FTRT - 230 | 2026-05-01 | 98.4552 | FTRT | 230 | 1.5448 | 11.4933
FTRT - 230 | 2026-06-01 | 97.7924 | FTRT | 230 | 2.2076 | 15.8947
FTRT - 230 | 2026-07-01 | 97.263 | FTRT | 230 | 2.737 | 20.3633
FTRT - 230 | 2026-08-01 | 96.8501 | FTRT | 230 | 3.1499 | 23.4353
FTRT - 230 | 2026-09-01 | 98.0238 | FTRT | 230 | 1.9762 | 14.2286
FTRT - 34.5 | 2019-08-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2019-09-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2019-10-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2019-11-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2019-12-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2020-01-01 | 93.4005 | FTRT | 34.5 | 6.5995 | 49.1003
FTRT - 34.5 | 2020-02-01 | 99.7431 | FTRT | 34.5 | 0.2569 | 1.788
FTRT - 34.5 | 2020-03-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2020-04-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2020-05-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2020-06-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2020-07-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2020-08-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2020-09-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2020-10-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2020-11-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2020-12-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2021-01-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2021-02-01 | 99.3117 | FTRT | 34.5 | 0.6883 | 4.6254
FTRT - 34.5 | 2021-03-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2021-04-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2021-05-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2021-06-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2021-07-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2021-08-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2021-09-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2021-10-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2021-11-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2021-12-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2022-01-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2022-02-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2022-03-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2022-04-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2022-05-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2022-06-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2022-07-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2022-08-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2022-09-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2022-10-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2022-11-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2022-12-01 | 99.8219 | FTRT | 34.5 | 0.1781 | 1.3251
FTRT - 34.5 | 2023-01-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2023-02-01 | 99.8493 | FTRT | 34.5 | 0.1507 | 1.0127
FTRT - 34.5 | 2023-03-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2023-04-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2023-05-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2023-06-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2023-07-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2023-08-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2023-09-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2023-10-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2023-11-01 | 99.4496 | FTRT | 34.5 | 0.5504 | 3.9629
FTRT - 34.5 | 2023-12-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2024-01-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2024-02-01 | 98.359 | FTRT | 34.5 | 1.641 | 11.4214
FTRT - 34.5 | 2024-03-01 | 98.0549 | FTRT | 34.5 | 1.9451 | 14.4715
FTRT - 34.5 | 2024-04-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2024-05-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2024-06-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2024-07-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2024-08-01 | 99.9708 | FTRT | 34.5 | 0.0292 | 0.21725
FTRT - 34.5 | 2024-09-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2024-10-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2024-11-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2024-12-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2025-01-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2025-02-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2025-03-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2025-04-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2025-05-01 | 97.6556 | FTRT | 34.5 | 2.3444 | 17.4423
FTRT - 34.5 | 2025-06-01 | 96.5081 | FTRT | 34.5 | 3.4919 | 25.1417
FTRT - 34.5 | 2025-07-01 | 99.352 | FTRT | 34.5 | 0.648 | 4.8211
FTRT - 34.5 | 2025-08-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2025-09-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2025-10-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2025-11-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2025-12-01 | 99.5698 | FTRT | 34.5 | 0.4302 | 3.2007
FTRT - 34.5 | 2026-01-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2026-02-01 | 99.4308 | FTRT | 34.5 | 0.5692 | 3.825
FTRT - 34.5 | 2026-03-01 | 97.3202 | FTRT | 34.5 | 2.6798 | 19.9377
FTRT - 34.5 | 2026-04-01 | 98.3622 | FTRT | 34.5 | 1.6378 | 11.7922
FTRT - 34.5 | 2026-05-01 | 96.7478 | FTRT | 34.5 | 3.2522 | 24.1964
FTRT - 34.5 | 2026-06-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2026-07-01 | 100 | FTRT | 34.5 | 0 | 0
FTRT - 34.5 | 2026-08-01 | 99.0837 | FTRT | 34.5 | 0.9163 | 6.8173
FTRT - 34.5 | 2026-09-01 | 93.0914 | FTRT | 34.5 | 6.9086 | 49.7419
FTRT - 345 | 2011-01-01 | 99.9248 | FTRT | 345 | 0.0752 | 0.55949
FTRT - 345 | 2011-02-01 | 100 | FTRT | 345 | 0 | 0
FTRT - 345 | 2011-03-01 | 99.8049 | FTRT | 345 | 0.1951 | 1.4515
FTRT - 345 | 2011-04-01 | 99.224 | FTRT | 345 | 0.776 | 5.5872
FTRT - 345 | 2011-05-01 | 99.0246 | FTRT | 345 | 0.9754 | 7.257
FTRT - 345 | 2011-06-01 | 99.6472 | FTRT | 345 | 0.3528 | 2.5402
FTRT - 345 | 2011-07-01 | 99.8902 | FTRT | 345 | 0.1098 | 0.81691
FTRT - 345 | 2011-08-01 | 99.7247 | FTRT | 345 | 0.2753 | 2.0482
FTRT - 345 | 2011-09-01 | 96.789 | FTRT | 345 | 3.211 | 23.1192
FTRT - 345 | 2011-10-01 | 99.7886 | FTRT | 345 | 0.2114 | 1.5728
FTRT - 345 | 2011-11-01 | 99.757 | FTRT | 345 | 0.243 | 1.7496
FTRT - 345 | 2011-12-01 | 98.8047 | FTRT | 345 | 1.1953 | 8.893
FTRT - 345 | 2012-01-01 | 99.5965 | FTRT | 345 | 0.4035 | 3.002
FTRT - 345 | 2012-02-01 | 99.4874 | FTRT | 345 | 0.5126 | 3.5677
FTRT - 345 | 2012-03-01 | 99.431 | FTRT | 345 | 0.569 | 4.2334
FTRT - 345 | 2012-04-01 | 99.5657 | FTRT | 345 | 0.4343 | 3.127
FTRT - 345 | 2012-05-01 | 97.8797 | FTRT | 345 | 2.1203 | 15.775
FTRT - 345 | 2012-06-01 | 98.3049 | FTRT | 345 | 1.6951 | 12.2047
FTRT - 345 | 2012-07-01 | 98.3681 | FTRT | 345 | 1.6319 | 12.1413
FTRT - 345 | 2012-08-01 | 99.2032 | FTRT | 345 | 0.7968 | 5.9282
FTRT - 345 | 2012-09-01 | 99.4648 | FTRT | 345 | 0.5352 | 3.8534
FTRT - 345 | 2012-10-01 | 99.7992 | FTRT | 345 | 0.2008 | 1.494
FTRT - 345 | 2012-11-01 | 99.9719 | FTRT | 345 | 0.0281 | 0.20232
FTRT - 345 | 2012-12-01 | 99.0387 | FTRT | 345 | 0.9613 | 7.1521
FTRT - 345 | 2013-01-01 | 98.6798 | FTRT | 345 | 1.3202 | 9.8223
FTRT - 345 | 2013-02-01 | 97.6868 | FTRT | 345 | 2.3132 | 15.5447
FTRT - 345 | 2013-03-01 | 95.469 | FTRT | 345 | 4.531 | 33.7106
FTRT - 345 | 2013-04-01 | 94.5559 | FTRT | 345 | 5.4441 | 39.1975
FTRT - 345 | 2013-05-01 | 99.694 | FTRT | 345 | 0.306 | 2.2766
FTRT - 345 | 2013-06-01 | 99.8374 | FTRT | 345 | 0.1626 | 1.1707
FTRT - 345 | 2013-07-01 | 99.9985 | FTRT | 345 | 0.0015 | 0.01116
FTRT - 345 | 2013-08-01 | 99.3481 | FTRT | 345 | 0.6519 | 4.8501
FTRT - 345 | 2013-09-01 | 99.8578 | FTRT | 345 | 0.1422 | 1.0238
FTRT - 345 | 2013-10-01 | 99.4607 | FTRT | 345 | 0.5393 | 4.0124
FTRT - 345 | 2013-11-01 | 99.626 | FTRT | 345 | 0.374 | 2.6928
FTRT - 345 | 2013-12-01 | 99.5937 | FTRT | 345 | 0.4063 | 3.0229
FTRT - 345 | 2014-01-01 | 99.3452 | FTRT | 345 | 0.6548 | 4.8717
FTRT - 345 | 2014-02-01 | 94.4557 | FTRT | 345 | 5.5443 | 37.2577
FTRT - 345 | 2014-03-01 | 99.938 | FTRT | 345 | 0.062 | 0.46128
FTRT - 345 | 2014-04-01 | 99.7822 | FTRT | 345 | 0.2178 | 1.5682
FTRT - 345 | 2014-05-01 | 97.0849 | FTRT | 345 | 2.9151 | 21.6883
FTRT - 345 | 2014-06-01 | 99.9891 | FTRT | 345 | 0.0109 | 0.07848
FTRT - 345 | 2014-07-01 | 99.8856 | FTRT | 345 | 0.1144 | 0.85114
FTRT - 345 | 2014-08-01 | 99.984 | FTRT | 345 | 0.016 | 0.11904
FTRT - 345 | 2014-09-01 | 96.8162 | FTRT | 345 | 3.1838 | 22.9234
FTRT - 345 | 2014-10-01 | 94.4988 | FTRT | 345 | 5.5012 | 40.9289
FTRT - 345 | 2014-11-01 | 94.4989 | FTRT | 345 | 5.5011 | 39.6079
FTRT - 345 | 2014-12-01 | 96.032 | FTRT | 345 | 3.968 | 29.5219
FTRT - 345 | 2015-01-01 | 99.9407 | FTRT | 345 | 0.0593 | 0.44119
FTRT - 345 | 2015-02-01 | 98.7469 | FTRT | 345 | 1.2531 | 8.4208
FTRT - 345 | 2015-03-01 | 99.8848 | FTRT | 345 | 0.1152 | 0.85709
FTRT - 345 | 2015-04-01 | 99.3982 | FTRT | 345 | 0.6018 | 4.333
FTRT - 345 | 2015-05-01 | 99.1538 | FTRT | 345 | 0.8462 | 6.2957
FTRT - 345 | 2015-06-01 | 99.9398 | FTRT | 345 | 0.0602 | 0.43344
FTRT - 345 | 2015-07-01 | 99.8532 | FTRT | 345 | 0.1468 | 1.0922
FTRT - 345 | 2015-08-01 | 99.8769 | FTRT | 345 | 0.1231 | 0.91586
FTRT - 345 | 2015-09-01 | 99.9989 | FTRT | 345 | 0.0011 | 0.00792
FTRT - 345 | 2015-10-01 | 99.8944 | FTRT | 345 | 0.1056 | 0.78566
FTRT - 345 | 2015-11-01 | 98.5875 | FTRT | 345 | 1.4125 | 10.17
FTRT - 345 | 2015-12-01 | 99.9985 | FTRT | 345 | 0.0015 | 0.01116
FTRT - 345 | 2016-01-01 | 99.7708 | FTRT | 345 | 0.2292 | 1.7052
FTRT - 345 | 2016-02-01 | 100 | FTRT | 345 | 0 | 0
FTRT - 345 | 2016-03-01 | 100 | FTRT | 345 | 0 | 0
FTRT - 345 | 2016-04-01 | 99.9104 | FTRT | 345 | 0.0896 | 0.64512
FTRT - 345 | 2016-05-01 | 99.7661 | FTRT | 345 | 0.2339 | 1.7402
FTRT - 345 | 2016-06-01 | 99.9466 | FTRT | 345 | 0.0534 | 0.38448
FTRT - 345 | 2016-07-01 | 100 | FTRT | 345 | 0 | 0
FTRT - 345 | 2016-08-01 | 99.869 | FTRT | 345 | 0.131 | 0.97464
FTRT - 345 | 2016-09-01 | 99.8692 | FTRT | 345 | 0.1308 | 0.94176
FTRT - 345 | 2016-10-01 | 99.403 | FTRT | 345 | 0.597 | 4.4417
FTRT - 345 | 2016-11-01 | 99.777 | FTRT | 345 | 0.223 | 1.6056
FTRT - 345 | 2016-12-01 | 99.8755 | FTRT | 345 | 0.1245 | 0.92628
FTRT - 345 | 2017-01-01 | 99.8715 | FTRT | 345 | 0.1285 | 0.95604
FTRT - 345 | 2017-02-01 | 99.9242 | FTRT | 345 | 0.0758 | 0.50938
FTRT - 345 | 2017-03-01 | 99.8862 | FTRT | 345 | 0.1138 | 0.84667
FTRT - 345 | 2017-04-01 | 99.3087 | FTRT | 345 | 0.6913 | 4.9774
FTRT - 345 | 2017-05-01 | 99.5818 | FTRT | 345 | 0.4182 | 3.1114
FTRT - 345 | 2017-06-01 | 99.8654 | FTRT | 345 | 0.1346 | 0.96912
FTRT - 345 | 2017-07-01 | 99.1631 | FTRT | 345 | 0.8369 | 6.2265
FTRT - 345 | 2017-08-01 | 98.4617 | FTRT | 345 | 1.5383 | 11.445
FTRT - 345 | 2017-09-01 | 99.7822 | FTRT | 345 | 0.2178 | 1.5682
FTRT - 345 | 2017-10-01 | 100 | FTRT | 345 | 0 | 0
FTRT - 345 | 2017-11-01 | 99.8653 | FTRT | 345 | 0.1347 | 0.96984
FTRT - 345 | 2017-12-01 | 99.8454 | FTRT | 345 | 0.1546 | 1.1502
FTRT - 345 | 2018-01-01 | 99.8804 | FTRT | 345 | 0.1196 | 0.88982
FTRT - 345 | 2018-02-01 | 99.5539 | FTRT | 345 | 0.4461 | 2.9978
FTRT - 345 | 2018-03-01 | 98.8833 | FTRT | 345 | 1.1167 | 8.3082
FTRT - 345 | 2018-04-01 | 99.218 | FTRT | 345 | 0.782 | 5.6304
FTRT - 345 | 2018-05-01 | 99.5483 | FTRT | 345 | 0.4517 | 3.3606
FTRT - 345 | 2018-06-01 | 99.9511 | FTRT | 345 | 0.0489 | 0.35208
FTRT - 345 | 2018-07-01 | 99.8469 | FTRT | 345 | 0.1531 | 1.1391
FTRT - 345 | 2018-08-01 | 98.605 | FTRT | 345 | 1.395 | 10.3788
FTRT - 345 | 2018-09-01 | 99.7239 | FTRT | 345 | 0.2761 | 1.9879
FTRT - 345 | 2018-10-01 | 99.6155 | FTRT | 345 | 0.3845 | 2.8607
FTRT - 345 | 2018-11-01 | 99.9664 | FTRT | 345 | 0.0336 | 0.24192
FTRT - 345 | 2018-12-01 | 100 | FTRT | 345 | 0 | 0
FTRT - 345 | 2019-01-01 | 99.9721 | FTRT | 345 | 0.0279 | 0.20758
FTRT - 345 | 2019-02-01 | 99.3409 | FTRT | 345 | 0.6591 | 4.4292
FTRT - 345 | 2019-03-01 | 99.862 | FTRT | 345 | 0.138 | 1.0267
FTRT - 345 | 2019-04-01 | 100 | FTRT | 345 | 0 | 0
FTRT - 345 | 2019-05-01 | 99.8546 | FTRT | 345 | 0.1454 | 1.0818
FTRT - 345 | 2019-06-01 | 100 | FTRT | 345 | 0 | 0
FTRT - 345 | 2019-07-01 | 99.8318 | FTRT | 345 | 0.1682 | 1.2514
FTRT - 345 | 2019-08-01 | 97.4862 | FTRT | 345 | 2.5138 | 18.7027
FTRT - 345 | 2019-09-01 | 97.3983 | FTRT | 345 | 2.6017 | 18.7322
FTRT - 345 | 2019-10-01 | 99.6384 | FTRT | 345 | 0.3616 | 2.6903
FTRT - 345 | 2019-11-01 | 99.937 | FTRT | 345 | 0.063 | 0.4536
FTRT - 345 | 2019-12-01 | 99.7715 | FTRT | 345 | 0.2285 | 1.7
FTRT - 345 | 2020-01-01 | 99.9143 | FTRT | 345 | 0.0857 | 0.63761
FTRT - 345 | 2020-02-01 | 99.8668 | FTRT | 345 | 0.1332 | 0.92707
FTRT - 345 | 2020-03-01 | 100 | FTRT | 345 | 0 | 0
FTRT - 345 | 2020-04-01 | 99.9558 | FTRT | 345 | 0.0442 | 0.31824
FTRT - 345 | 2020-05-01 | 99.9752 | FTRT | 345 | 0.0248 | 0.18451
FTRT - 345 | 2020-06-01 | 100 | FTRT | 345 | 0 | 0
FTRT - 345 | 2020-07-01 | 99.8411 | FTRT | 345 | 0.1589 | 1.1822
FTRT - 345 | 2020-08-01 | 99.4155 | FTRT | 345 | 0.5845 | 4.3487
FTRT - 345 | 2020-09-01 | 99.5958 | FTRT | 345 | 0.4042 | 2.9102
FTRT - 345 | 2020-10-01 | 99.6946 | FTRT | 345 | 0.3054 | 2.2722
FTRT - 345 | 2020-11-01 | 99.7717 | FTRT | 345 | 0.2283 | 1.6438
FTRT - 345 | 2020-12-01 | 99.951 | FTRT | 345 | 0.049 | 0.36456
FTRT - 345 | 2021-01-01 | 99.7597 | FTRT | 345 | 0.2403 | 1.7878
FTRT - 345 | 2021-02-01 | 99.967 | FTRT | 345 | 0.033 | 0.22176
FTRT - 345 | 2021-03-01 | 99.9785 | FTRT | 345 | 0.0215 | 0.15996
FTRT - 345 | 2021-04-01 | 99.8587 | FTRT | 345 | 0.1413 | 1.0174
FTRT - 345 | 2021-05-01 | 99.9163 | FTRT | 345 | 0.0837 | 0.62273
FTRT - 345 | 2021-06-01 | 99.8589 | FTRT | 345 | 0.1411 | 1.0159
FTRT - 345 | 2021-07-01 | 99.9341 | FTRT | 345 | 0.0659 | 0.4903
FTRT - 345 | 2021-08-01 | 99.2683 | FTRT | 345 | 0.7317 | 5.4438
FTRT - 345 | 2021-09-01 | 99.8484 | FTRT | 345 | 0.1516 | 1.0915
FTRT - 345 | 2021-10-01 | 99.8744 | FTRT | 345 | 0.1256 | 0.93446
FTRT - 345 | 2021-11-01 | 99.8338 | FTRT | 345 | 0.1662 | 1.1966
FTRT - 345 | 2021-12-01 | 99.9455 | FTRT | 345 | 0.0545 | 0.40548
FTRT - 345 | 2022-01-01 | 99.9897 | FTRT | 345 | 0.0103 | 0.076632
FTRT - 345 | 2022-02-01 | 99.9978 | FTRT | 345 | 0.0022 | 0.014784
FTRT - 345 | 2022-03-01 | 99.8478 | FTRT | 345 | 0.1522 | 1.1324
FTRT - 345 | 2022-04-01 | 100 | FTRT | 345 | 0 | 0
FTRT - 345 | 2022-05-01 | 99.8834 | FTRT | 345 | 0.1166 | 0.8675
FTRT - 345 | 2022-06-01 | 99.7506 | FTRT | 345 | 0.2494 | 1.7957
FTRT - 345 | 2022-07-01 | 99.6086 | FTRT | 345 | 0.3914 | 2.912
FTRT - 345 | 2022-08-01 | 99.6596 | FTRT | 345 | 0.3404 | 2.5326
FTRT - 345 | 2022-09-01 | 99.5688 | FTRT | 345 | 0.4312 | 3.1046
FTRT - 345 | 2022-10-01 | 99.0585 | FTRT | 345 | 0.9415 | 7.0048
FTRT - 345 | 2022-11-01 | 99.7878 | FTRT | 345 | 0.2122 | 1.5278
FTRT - 345 | 2022-12-01 | 99.846 | FTRT | 345 | 0.154 | 1.1458
FTRT - 345 | 2023-01-01 | 99.525 | FTRT | 345 | 0.475 | 3.534
FTRT - 345 | 2023-02-01 | 99.5399 | FTRT | 345 | 0.4601 | 3.0919
FTRT - 345 | 2023-03-01 | 99.6558 | FTRT | 345 | 0.3442 | 2.5608
FTRT - 345 | 2023-04-01 | 100 | FTRT | 345 | 0 | 0
FTRT - 345 | 2023-05-01 | 99.997 | FTRT | 345 | 0.003 | 0.02232
FTRT - 345 | 2023-06-01 | 99.9434 | FTRT | 345 | 0.0566 | 0.40752
FTRT - 345 | 2023-07-01 | 99.8357 | FTRT | 345 | 0.1643 | 1.2224
FTRT - 345 | 2023-08-01 | 99.9807 | FTRT | 345 | 0.0193 | 0.14359
FTRT - 345 | 2023-09-01 | 99.9251 | FTRT | 345 | 0.0749 | 0.53928
FTRT - 345 | 2023-10-01 | 99.9778 | FTRT | 345 | 0.0222 | 0.16517
FTRT - 345 | 2023-11-01 | 99.81 | FTRT | 345 | 0.19 | 1.368
FTRT - 345 | 2023-12-01 | 99.6035 | FTRT | 345 | 0.3965 | 2.95
FTRT - 345 | 2024-01-01 | 99.8562 | FTRT | 345 | 0.1438 | 1.0699
FTRT - 345 | 2024-02-01 | 99.7445 | FTRT | 345 | 0.2555 | 1.7783
FTRT - 345 | 2024-03-01 | 99.5842 | FTRT | 345 | 0.4158 | 3.0936
FTRT - 345 | 2024-04-01 | 99.9538 | FTRT | 345 | 0.0462 | 0.33264
FTRT - 345 | 2024-05-01 | 99.5921 | FTRT | 345 | 0.4079 | 3.0348
FTRT - 345 | 2024-06-01 | 99.8451 | FTRT | 345 | 0.1549 | 1.1153
FTRT - 345 | 2024-07-01 | 99.7394 | FTRT | 345 | 0.2606 | 1.9389
FTRT - 345 | 2024-08-01 | 99.509 | FTRT | 345 | 0.491 | 3.653
FTRT - 345 | 2024-09-01 | 98.6361 | FTRT | 345 | 1.3639 | 9.8201
FTRT - 345 | 2024-10-01 | 96.1021 | FTRT | 345 | 3.8979 | 29.0004
FTRT - 345 | 2024-11-01 | 99.9156 | FTRT | 345 | 0.0844 | 0.60768
FTRT - 345 | 2024-12-01 | 96.921 | FTRT | 345 | 3.079 | 22.9078
FTRT - 345 | 2025-01-01 | 99.2786 | FTRT | 345 | 0.7214 | 5.3672
FTRT - 345 | 2025-02-01 | 99.9916 | FTRT | 345 | 0.0084 | 0.056448
FTRT - 345 | 2025-03-01 | 95.8533 | FTRT | 345 | 4.1467 | 30.8514
FTRT - 345 | 2025-04-01 | 95.4535 | FTRT | 345 | 4.5465 | 32.7348
FTRT - 345 | 2025-05-01 | 98.6869 | FTRT | 345 | 1.3131 | 9.7695
FTRT - 345 | 2025-06-01 | 97.2868 | FTRT | 345 | 2.7132 | 19.535
FTRT - 345 | 2025-07-01 | 99.8539 | FTRT | 345 | 0.1461 | 1.087
FTRT - 345 | 2025-08-01 | 95.43 | FTRT | 345 | 4.57 | 34.0008
FTRT - 345 | 2025-09-01 | 95.3657 | FTRT | 345 | 4.6343 | 33.367
FTRT - 345 | 2025-10-01 | 95.2468 | FTRT | 345 | 4.7532 | 35.3638
FTRT - 345 | 2025-11-01 | 94.7428 | FTRT | 345 | 5.2572 | 37.8518
FTRT - 345 | 2025-12-01 | 96.9507 | FTRT | 345 | 3.0493 | 22.6868
FTRT - 345 | 2026-01-01 | 97.946 | FTRT | 345 | 2.054 | 15.2818
FTRT - 345 | 2026-02-01 | 99.8631 | FTRT | 345 | 0.1369 | 0.91997
FTRT - 345 | 2026-03-01 | 99.9682 | FTRT | 345 | 0.0318 | 0.23659
FTRT - 345 | 2026-04-01 | 99.042 | FTRT | 345 | 0.958 | 6.8976
FTRT - 345 | 2026-05-01 | 99.648 | FTRT | 345 | 0.352 | 2.6189
FTRT - 345 | 2026-06-01 | 99.9006 | FTRT | 345 | 0.0994 | 0.71568
FTRT - 345 | 2026-07-01 | 99.5667 | FTRT | 345 | 0.4333 | 3.2238
FTRT - 345 | 2026-08-01 | 98.4881 | FTRT | 345 | 1.5119 | 11.2485
FTRT - 345 | 2026-09-01 | 88.3616 | FTRT | 345 | 11.6384 | 83.7965
FTRT - 440 | 2011-01-01 | 99.6142 | FTRT | 440 | 0.3858 | 2.8704
FTRT - 440 | 2011-02-01 | 99.9297 | FTRT | 440 | 0.0703 | 0.47242
FTRT - 440 | 2011-03-01 | 98.9113 | FTRT | 440 | 1.0887 | 8.0999
FTRT - 440 | 2011-04-01 | 99.0669 | FTRT | 440 | 0.9331 | 6.7183
FTRT - 440 | 2011-05-01 | 95.7628 | FTRT | 440 | 4.2372 | 31.5248
FTRT - 440 | 2011-06-01 | 97.4615 | FTRT | 440 | 2.5385 | 18.2772
FTRT - 440 | 2011-07-01 | 99.7758 | FTRT | 440 | 0.2242 | 1.668
FTRT - 440 | 2011-08-01 | 99.7897 | FTRT | 440 | 0.2103 | 1.5646
FTRT - 440 | 2011-09-01 | 99.8616 | FTRT | 440 | 0.1384 | 0.99648
FTRT - 440 | 2011-10-01 | 99.6999 | FTRT | 440 | 0.3001 | 2.2327
FTRT - 440 | 2011-11-01 | 99.9607 | FTRT | 440 | 0.0393 | 0.28296
FTRT - 440 | 2011-12-01 | 96.2594 | FTRT | 440 | 3.7406 | 27.8301
FTRT - 440 | 2012-01-01 | 95.1406 | FTRT | 440 | 4.8594 | 36.1539
FTRT - 440 | 2012-02-01 | 94.764 | FTRT | 440 | 5.236 | 36.4426
FTRT - 440 | 2012-03-01 | 94.5282 | FTRT | 440 | 5.4718 | 40.7102
FTRT - 440 | 2012-04-01 | 90.7322 | FTRT | 440 | 9.2678 | 66.7282
FTRT - 440 | 2012-05-01 | 90.82 | FTRT | 440 | 9.18 | 68.2992
FTRT - 440 | 2012-06-01 | 89.0194 | FTRT | 440 | 10.9806 | 79.0603
FTRT - 440 | 2012-07-01 | 91.1696 | FTRT | 440 | 8.8304 | 65.6982
FTRT - 440 | 2012-08-01 | 90.7942 | FTRT | 440 | 9.2058 | 68.4912
FTRT - 440 | 2012-09-01 | 90.8183 | FTRT | 440 | 9.1817 | 66.1082
FTRT - 440 | 2012-10-01 | 90.9954 | FTRT | 440 | 9.0046 | 66.9942
FTRT - 440 | 2012-11-01 | 90.2367 | FTRT | 440 | 9.7633 | 70.2958
FTRT - 440 | 2012-12-01 | 93.2004 | FTRT | 440 | 6.7996 | 50.589
FTRT - 440 | 2013-01-01 | 91.0505 | FTRT | 440 | 8.9495 | 66.5843
FTRT - 440 | 2013-02-01 | 91.8368 | FTRT | 440 | 8.1632 | 54.8567
FTRT - 440 | 2013-03-01 | 96.8554 | FTRT | 440 | 3.1446 | 23.3958
FTRT - 440 | 2013-04-01 | 99.9041 | FTRT | 440 | 0.0959 | 0.69048
FTRT - 440 | 2013-05-01 | 99.6068 | FTRT | 440 | 0.3932 | 2.9254
FTRT - 440 | 2013-06-01 | 99.8262 | FTRT | 440 | 0.1738 | 1.2514
FTRT - 440 | 2013-07-01 | 99.4745 | FTRT | 440 | 0.5255 | 3.9097
FTRT - 440 | 2013-08-01 | 99.8558 | FTRT | 440 | 0.1442 | 1.0728
FTRT - 440 | 2013-09-01 | 99.8345 | FTRT | 440 | 0.1655 | 1.1916
FTRT - 440 | 2013-10-01 | 99.7359 | FTRT | 440 | 0.2641 | 1.9649
FTRT - 440 | 2013-11-01 | 99.3815 | FTRT | 440 | 0.6185 | 4.4532
FTRT - 440 | 2013-12-01 | 99.5123 | FTRT | 440 | 0.4877 | 3.6285
FTRT - 440 | 2014-01-01 | 99.9988 | FTRT | 440 | 0.0012 | 0.008928
FTRT - 440 | 2014-02-01 | 96.1681 | FTRT | 440 | 3.8319 | 25.7504
FTRT - 440 | 2014-03-01 | 98.06 | FTRT | 440 | 1.94 | 14.4336
FTRT - 440 | 2014-04-01 | 98.9879 | FTRT | 440 | 1.0121 | 7.2871
FTRT - 440 | 2014-05-01 | 98.7096 | FTRT | 440 | 1.2904 | 9.6006
FTRT - 440 | 2014-06-01 | 99.9996 | FTRT | 440 | 0.0004 | 0.00288
FTRT - 440 | 2014-07-01 | 99.8443 | FTRT | 440 | 0.1557 | 1.1584
FTRT - 440 | 2014-08-01 | 99.5315 | FTRT | 440 | 0.4685 | 3.4856
FTRT - 440 | 2014-09-01 | 99.3419 | FTRT | 440 | 0.6581 | 4.7383
FTRT - 440 | 2014-10-01 | 99.785 | FTRT | 440 | 0.215 | 1.5996
FTRT - 440 | 2014-11-01 | 99.8969 | FTRT | 440 | 0.1031 | 0.74232
FTRT - 440 | 2014-12-01 | 100 | FTRT | 440 | 0 | 0
FTRT - 440 | 2015-01-01 | 97.409 | FTRT | 440 | 2.591 | 19.277
FTRT - 440 | 2015-02-01 | 95.1972 | FTRT | 440 | 4.8028 | 32.2748
FTRT - 440 | 2015-03-01 | 94.9998 | FTRT | 440 | 5.0002 | 37.2015
FTRT - 440 | 2015-04-01 | 94.8008 | FTRT | 440 | 5.1992 | 37.4342
FTRT - 440 | 2015-05-01 | 98.0559 | FTRT | 440 | 1.9441 | 14.4641
FTRT - 440 | 2015-06-01 | 95.0609 | FTRT | 440 | 4.9391 | 35.5615
FTRT - 440 | 2015-07-01 | 94.6774 | FTRT | 440 | 5.3226 | 39.6001
FTRT - 440 | 2015-08-01 | 95.2366 | FTRT | 440 | 4.7634 | 35.4397
FTRT - 440 | 2015-09-01 | 94.4677 | FTRT | 440 | 5.5323 | 39.8326
FTRT - 440 | 2015-10-01 | 99.2727 | FTRT | 440 | 0.7273 | 5.4111
FTRT - 440 | 2015-11-01 | 96.9957 | FTRT | 440 | 3.0043 | 21.631
FTRT - 440 | 2015-12-01 | 97.4025 | FTRT | 440 | 2.5975 | 19.3254
FTRT - 440 | 2016-01-01 | 99.8156 | FTRT | 440 | 0.1844 | 1.3719
FTRT - 440 | 2016-02-01 | 99.4508 | FTRT | 440 | 0.5492 | 3.8224
FTRT - 440 | 2016-03-01 | 99.8163 | FTRT | 440 | 0.1837 | 1.3667
FTRT - 440 | 2016-04-01 | 98.5175 | FTRT | 440 | 1.4825 | 10.674
FTRT - 440 | 2016-05-01 | 99.6953 | FTRT | 440 | 0.3047 | 2.267
FTRT - 440 | 2016-06-01 | 97.3753 | FTRT | 440 | 2.6247 | 18.8978
FTRT - 440 | 2016-07-01 | 99.8378 | FTRT | 440 | 0.1622 | 1.2068
FTRT - 440 | 2016-08-01 | 97.576 | FTRT | 440 | 2.424 | 18.0346
FTRT - 440 | 2016-09-01 | 96.8321 | FTRT | 440 | 3.1679 | 22.8089
FTRT - 440 | 2016-10-01 | 96.7281 | FTRT | 440 | 3.2719 | 24.3429
FTRT - 440 | 2016-11-01 | 98.8017 | FTRT | 440 | 1.1983 | 8.6278
FTRT - 440 | 2016-12-01 | 99.5552 | FTRT | 440 | 0.4448 | 3.3093
FTRT - 440 | 2017-01-01 | 99.9933 | FTRT | 440 | 0.0067 | 0.049848
FTRT - 440 | 2017-02-01 | 99.9958 | FTRT | 440 | 0.0042 | 0.028224
FTRT - 440 | 2017-03-01 | 97.523 | FTRT | 440 | 2.477 | 18.4289
FTRT - 440 | 2017-04-01 | 98.1031 | FTRT | 440 | 1.8969 | 13.6577
FTRT - 440 | 2017-05-01 | 99.8646 | FTRT | 440 | 0.1354 | 1.0074
FTRT - 440 | 2017-06-01 | 99.801 | FTRT | 440 | 0.199 | 1.4328
FTRT - 440 | 2017-07-01 | 96.9341 | FTRT | 440 | 3.0659 | 22.8103
FTRT - 440 | 2017-08-01 | 98.9138 | FTRT | 440 | 1.0862 | 8.0813
FTRT - 440 | 2017-09-01 | 99.9101 | FTRT | 440 | 0.0899 | 0.64728
FTRT - 440 | 2017-10-01 | 99.6325 | FTRT | 440 | 0.3675 | 2.7342
FTRT - 440 | 2017-11-01 | 99.9608 | FTRT | 440 | 0.0392 | 0.28224
FTRT - 440 | 2017-12-01 | 99.6675 | FTRT | 440 | 0.3325 | 2.4738
FTRT - 440 | 2018-01-01 | 99.9932 | FTRT | 440 | 0.0068 | 0.050592
FTRT - 440 | 2018-02-01 | 99.8231 | FTRT | 440 | 0.1769 | 1.1888
FTRT - 440 | 2018-03-01 | 100 | FTRT | 440 | 0 | 0
FTRT - 440 | 2018-04-01 | 99.7001 | FTRT | 440 | 0.2999 | 2.1593
FTRT - 440 | 2018-05-01 | 99.971 | FTRT | 440 | 0.029 | 0.21576
FTRT - 440 | 2018-06-01 | 100 | FTRT | 440 | 0 | 0
FTRT - 440 | 2018-07-01 | 99.877 | FTRT | 440 | 0.123 | 0.91512
FTRT - 440 | 2018-08-01 | 99.7886 | FTRT | 440 | 0.2114 | 1.5728
FTRT - 440 | 2018-09-01 | 95.5344 | FTRT | 440 | 4.4656 | 32.1523
FTRT - 440 | 2018-10-01 | 95.5759 | FTRT | 440 | 4.4241 | 32.9153
FTRT - 440 | 2018-11-01 | 100 | FTRT | 440 | 0 | 0
FTRT - 440 | 2018-12-01 | 99.8098 | FTRT | 440 | 0.1902 | 1.4151
FTRT - 440 | 2019-01-01 | 96.3428 | FTRT | 440 | 3.6572 | 27.2096
FTRT - 440 | 2019-02-01 | 95.5066 | FTRT | 440 | 4.4934 | 30.1956
FTRT - 440 | 2019-03-01 | 99.8328 | FTRT | 440 | 0.1672 | 1.244
FTRT - 440 | 2019-04-01 | 99.8784 | FTRT | 440 | 0.1216 | 0.87552
FTRT - 440 | 2019-05-01 | 99.6318 | FTRT | 440 | 0.3682 | 2.7394
FTRT - 440 | 2019-06-01 | 99.5976 | FTRT | 440 | 0.4024 | 2.8973
FTRT - 440 | 2019-07-01 | 98.9198 | FTRT | 440 | 1.0802 | 8.0367
FTRT - 440 | 2019-08-01 | 99.7397 | FTRT | 440 | 0.2603 | 1.9366
FTRT - 440 | 2019-09-01 | 99.8806 | FTRT | 440 | 0.1194 | 0.85968
FTRT - 440 | 2019-10-01 | 99.9548 | FTRT | 440 | 0.0452 | 0.33629
FTRT - 440 | 2019-11-01 | 99.6402 | FTRT | 440 | 0.3598 | 2.5906
FTRT - 440 | 2019-12-01 | 100 | FTRT | 440 | 0 | 0
FTRT - 440 | 2020-01-01 | 99.9102 | FTRT | 440 | 0.0898 | 0.66811
FTRT - 440 | 2020-02-01 | 99.6397 | FTRT | 440 | 0.3603 | 2.5077
FTRT - 440 | 2020-03-01 | 99.797 | FTRT | 440 | 0.203 | 1.5103
FTRT - 440 | 2020-04-01 | 99.5526 | FTRT | 440 | 0.4474 | 3.2213
FTRT - 440 | 2020-05-01 | 100 | FTRT | 440 | 0 | 0
FTRT - 440 | 2020-06-01 | 99.8315 | FTRT | 440 | 0.1685 | 1.2132
FTRT - 440 | 2020-07-01 | 99.9635 | FTRT | 440 | 0.0365 | 0.27156
FTRT - 440 | 2020-08-01 | 99.8817 | FTRT | 440 | 0.1183 | 0.88015
FTRT - 440 | 2020-09-01 | 99.7974 | FTRT | 440 | 0.2026 | 1.4587
FTRT - 440 | 2020-10-01 | 99.8486 | FTRT | 440 | 0.1514 | 1.1264
FTRT - 440 | 2020-11-01 | 98.8184 | FTRT | 440 | 1.1816 | 8.5075
FTRT - 440 | 2020-12-01 | 90.7688 | FTRT | 440 | 9.2312 | 68.6801
FTRT - 440 | 2021-01-01 | 91.1387 | FTRT | 440 | 8.8613 | 65.9281
FTRT - 440 | 2021-02-01 | 92.1654 | FTRT | 440 | 7.8346 | 52.6485
FTRT - 440 | 2021-03-01 | 91.8781 | FTRT | 440 | 8.1219 | 60.4269
FTRT - 440 | 2021-04-01 | 91.9759 | FTRT | 440 | 8.0241 | 57.7735
FTRT - 440 | 2021-05-01 | 92.0922 | FTRT | 440 | 7.9078 | 58.834
FTRT - 440 | 2021-06-01 | 94.7478 | FTRT | 440 | 5.2522 | 37.8158
FTRT - 440 | 2021-07-01 | 96.4333 | FTRT | 440 | 3.5667 | 26.5362
FTRT - 440 | 2021-08-01 | 99.754 | FTRT | 440 | 0.246 | 1.8302
FTRT - 440 | 2021-09-01 | 99.8706 | FTRT | 440 | 0.1294 | 0.93168
FTRT - 440 | 2021-10-01 | 99.765 | FTRT | 440 | 0.235 | 1.7484
FTRT - 440 | 2021-11-01 | 97.8963 | FTRT | 440 | 2.1037 | 15.1466
FTRT - 440 | 2021-12-01 | 97.8799 | FTRT | 440 | 2.1201 | 15.7735
FTRT - 440 | 2022-01-01 | 99.4552 | FTRT | 440 | 0.5448 | 4.0533
FTRT - 440 | 2022-02-01 | 99.744 | FTRT | 440 | 0.256 | 1.7203
FTRT - 440 | 2022-03-01 | 99.7561 | FTRT | 440 | 0.2439 | 1.8146
FTRT - 440 | 2022-04-01 | 99.9861 | FTRT | 440 | 0.0139 | 0.10008
FTRT - 440 | 2022-05-01 | 99.8605 | FTRT | 440 | 0.1395 | 1.0379
FTRT - 440 | 2022-06-01 | 99.6336 | FTRT | 440 | 0.3664 | 2.6381
FTRT - 440 | 2022-07-01 | 99.5577 | FTRT | 440 | 0.4423 | 3.2907
FTRT - 440 | 2022-08-01 | 99.8641 | FTRT | 440 | 0.1359 | 1.0111
FTRT - 440 | 2022-09-01 | 99.8562 | FTRT | 440 | 0.1438 | 1.0354
FTRT - 440 | 2022-10-01 | 99.7683 | FTRT | 440 | 0.2317 | 1.7238
FTRT - 440 | 2022-11-01 | 99.6121 | FTRT | 440 | 0.3879 | 2.7929
FTRT - 440 | 2022-12-01 | 99.9668 | FTRT | 440 | 0.0332 | 0.24701
FTRT - 440 | 2023-01-01 | 100 | FTRT | 440 | 0 | 0
FTRT - 440 | 2023-02-01 | 99.9552 | FTRT | 440 | 0.0448 | 0.30106
FTRT - 440 | 2023-03-01 | 99.2549 | FTRT | 440 | 0.7451 | 5.5435
FTRT - 440 | 2023-04-01 | 99.9634 | FTRT | 440 | 0.0366 | 0.26352
FTRT - 440 | 2023-05-01 | 100 | FTRT | 440 | 0 | 0
FTRT - 440 | 2023-06-01 | 99.8354 | FTRT | 440 | 0.1646 | 1.1851
FTRT - 440 | 2023-07-01 | 99.8996 | FTRT | 440 | 0.1004 | 0.74698
FTRT - 440 | 2023-08-01 | 99.6078 | FTRT | 440 | 0.3922 | 2.918
FTRT - 440 | 2023-09-01 | 99.9068 | FTRT | 440 | 0.0932 | 0.67104
FTRT - 440 | 2023-10-01 | 99.9927 | FTRT | 440 | 0.0073 | 0.054312
FTRT - 440 | 2023-11-01 | 99.8492 | FTRT | 440 | 0.1508 | 1.0858
FTRT - 440 | 2023-12-01 | 99.9298 | FTRT | 440 | 0.0702 | 0.52229
FTRT - 440 | 2024-01-01 | 99.903 | FTRT | 440 | 0.097 | 0.72168
FTRT - 440 | 2024-02-01 | 97.8264 | FTRT | 440 | 2.1736 | 15.1283
FTRT - 440 | 2024-03-01 | 95.8669 | FTRT | 440 | 4.1331 | 30.7503
FTRT - 440 | 2024-04-01 | 98.546 | FTRT | 440 | 1.454 | 10.4688
FTRT - 440 | 2024-05-01 | 98.8936 | FTRT | 440 | 1.1064 | 8.2316
FTRT - 440 | 2024-06-01 | 99.7563 | FTRT | 440 | 0.2437 | 1.7546
FTRT - 440 | 2024-07-01 | 95.5809 | FTRT | 440 | 4.4191 | 32.8781
FTRT - 440 | 2024-08-01 | 99.2595 | FTRT | 440 | 0.7405 | 5.5093
FTRT - 440 | 2024-09-01 | 99.0069 | FTRT | 440 | 0.9931 | 7.1503
FTRT - 440 | 2024-10-01 | 99.431 | FTRT | 440 | 0.569 | 4.2334
FTRT - 440 | 2024-11-01 | 94.2106 | FTRT | 440 | 5.7894 | 41.6837
FTRT - 440 | 2024-12-01 | 96.4702 | FTRT | 440 | 3.5298 | 26.2617
FTRT - 440 | 2025-01-01 | 97.9154 | FTRT | 440 | 2.0846 | 15.5094
FTRT - 440 | 2025-02-01 | 97.8247 | FTRT | 440 | 2.1753 | 14.618
FTRT - 440 | 2025-03-01 | 99.8537 | FTRT | 440 | 0.1463 | 1.0885
FTRT - 440 | 2025-04-01 | 99.6011 | FTRT | 440 | 0.3989 | 2.8721
FTRT - 440 | 2025-05-01 | 99.3547 | FTRT | 440 | 0.6453 | 4.801
FTRT - 440 | 2025-06-01 | 99.8696 | FTRT | 440 | 0.1304 | 0.93888
FTRT - 440 | 2025-07-01 | 99.611 | FTRT | 440 | 0.389 | 2.8942
FTRT - 440 | 2025-08-01 | 97.971 | FTRT | 440 | 2.029 | 15.0958
FTRT - 440 | 2025-09-01 | 99.1777 | FTRT | 440 | 0.8223 | 5.9206
FTRT - 440 | 2025-10-01 | 99.7408 | FTRT | 440 | 0.2592 | 1.9284
FTRT - 440 | 2025-11-01 | 99.388 | FTRT | 440 | 0.612 | 4.4064
FTRT - 440 | 2025-12-01 | 99.8986 | FTRT | 440 | 0.1014 | 0.75442
FTRT - 440 | 2026-01-01 | 99.6293 | FTRT | 440 | 0.3707 | 2.758
FTRT - 440 | 2026-02-01 | 99.8693 | FTRT | 440 | 0.1307 | 0.8783
FTRT - 440 | 2026-03-01 | 99.5063 | FTRT | 440 | 0.4937 | 3.6731
FTRT - 440 | 2026-04-01 | 99.2711 | FTRT | 440 | 0.7289 | 5.2481
FTRT - 440 | 2026-05-01 | 99.771 | FTRT | 440 | 0.229 | 1.7038
FTRT - 440 | 2026-06-01 | 99.7331 | FTRT | 440 | 0.2669 | 1.9217
FTRT - 440 | 2026-07-01 | 99.8842 | FTRT | 440 | 0.1158 | 0.86155
FTRT - 440 | 2026-08-01 | 99.8252 | FTRT | 440 | 0.1748 | 1.3005
FTRT - 440 | 2026-09-01 | 98.645 | FTRT | 440 | 1.355 | 9.756
FTRT - 500 | 2011-01-01 | 98.8327 | FTRT | 500 | 1.1673 | 8.6847
FTRT - 500 | 2011-02-01 | 99.5401 | FTRT | 500 | 0.4599 | 3.0905
FTRT - 500 | 2011-03-01 | 99.8252 | FTRT | 500 | 0.1748 | 1.3005
FTRT - 500 | 2011-04-01 | 99.7854 | FTRT | 500 | 0.2146 | 1.5451
FTRT - 500 | 2011-05-01 | 99.7669 | FTRT | 500 | 0.2331 | 1.7343
FTRT - 500 | 2011-06-01 | 99.9007 | FTRT | 500 | 0.0993 | 0.71496
FTRT - 500 | 2011-07-01 | 99.9411 | FTRT | 500 | 0.0589 | 0.43822
FTRT - 500 | 2011-08-01 | 99.8751 | FTRT | 500 | 0.1249 | 0.92926
FTRT - 500 | 2011-09-01 | 99.8351 | FTRT | 500 | 0.1649 | 1.1873
FTRT - 500 | 2011-10-01 | 99.9322 | FTRT | 500 | 0.0678 | 0.50443
FTRT - 500 | 2011-11-01 | 99.6716 | FTRT | 500 | 0.3284 | 2.3645
FTRT - 500 | 2011-12-01 | 99.164 | FTRT | 500 | 0.836 | 6.2198
FTRT - 500 | 2012-01-01 | 99.9668 | FTRT | 500 | 0.0332 | 0.24701
FTRT - 500 | 2012-02-01 | 99.8664 | FTRT | 500 | 0.1336 | 0.92986
FTRT - 500 | 2012-03-01 | 99.4761 | FTRT | 500 | 0.5239 | 3.8978
FTRT - 500 | 2012-04-01 | 99.8024 | FTRT | 500 | 0.1976 | 1.4227
FTRT - 500 | 2012-05-01 | 99.5677 | FTRT | 500 | 0.4323 | 3.2163
FTRT - 500 | 2012-06-01 | 99.979 | FTRT | 500 | 0.021 | 0.1512
FTRT - 500 | 2012-07-01 | 99.7718 | FTRT | 500 | 0.2282 | 1.6978
FTRT - 500 | 2012-08-01 | 99.8516 | FTRT | 500 | 0.1484 | 1.1041
FTRT - 500 | 2012-09-01 | 99.2756 | FTRT | 500 | 0.7244 | 5.2157
FTRT - 500 | 2012-10-01 | 99.7537 | FTRT | 500 | 0.2463 | 1.8325
FTRT - 500 | 2012-11-01 | 99.9457 | FTRT | 500 | 0.0543 | 0.39096
FTRT - 500 | 2012-12-01 | 99.5768 | FTRT | 500 | 0.4232 | 3.1486
FTRT - 500 | 2013-01-01 | 99.8 | FTRT | 500 | 0.2 | 1.488
FTRT - 500 | 2013-02-01 | 99.928 | FTRT | 500 | 0.072 | 0.48384
FTRT - 500 | 2013-03-01 | 99.8754 | FTRT | 500 | 0.1246 | 0.92702
FTRT - 500 | 2013-04-01 | 99.4776 | FTRT | 500 | 0.5224 | 3.7613
FTRT - 500 | 2013-05-01 | 99.6187 | FTRT | 500 | 0.3813 | 2.8369
FTRT - 500 | 2013-06-01 | 99.9595 | FTRT | 500 | 0.0405 | 0.2916
FTRT - 500 | 2013-07-01 | 99.916 | FTRT | 500 | 0.084 | 0.62496
FTRT - 500 | 2013-08-01 | 99.6958 | FTRT | 500 | 0.3042 | 2.2632
FTRT - 500 | 2013-09-01 | 99.7622 | FTRT | 500 | 0.2378 | 1.7122
FTRT - 500 | 2013-10-01 | 99.7953 | FTRT | 500 | 0.2047 | 1.523
FTRT - 500 | 2013-11-01 | 99.8308 | FTRT | 500 | 0.1692 | 1.2182
FTRT - 500 | 2013-12-01 | 99.0615 | FTRT | 500 | 0.9385 | 6.9824
FTRT - 500 | 2014-01-01 | 99.0136 | FTRT | 500 | 0.9864 | 7.3388
FTRT - 500 | 2014-02-01 | 99.9408 | FTRT | 500 | 0.0592 | 0.39782
FTRT - 500 | 2014-03-01 | 99.8833 | FTRT | 500 | 0.1167 | 0.86825
FTRT - 500 | 2014-04-01 | 99.5902 | FTRT | 500 | 0.4098 | 2.9506
FTRT - 500 | 2014-05-01 | 98.1849 | FTRT | 500 | 1.8151 | 13.5043
FTRT - 500 | 2014-06-01 | 98.7025 | FTRT | 500 | 1.2975 | 9.342
FTRT - 500 | 2014-07-01 | 99.1783 | FTRT | 500 | 0.8217 | 6.1134
FTRT - 500 | 2014-08-01 | 99.5446 | FTRT | 500 | 0.4554 | 3.3882
FTRT - 500 | 2014-09-01 | 99.8209 | FTRT | 500 | 0.1791 | 1.2895
FTRT - 500 | 2014-10-01 | 99.7669 | FTRT | 500 | 0.2331 | 1.7343
FTRT - 500 | 2014-11-01 | 99.1071 | FTRT | 500 | 0.8929 | 6.4289
FTRT - 500 | 2014-12-01 | 99.0719 | FTRT | 500 | 0.9281 | 6.9051
FTRT - 500 | 2015-01-01 | 99.2077 | FTRT | 500 | 0.7923 | 5.8947
FTRT - 500 | 2015-02-01 | 99.1868 | FTRT | 500 | 0.8132 | 5.4647
FTRT - 500 | 2015-03-01 | 99.0841 | FTRT | 500 | 0.9159 | 6.8143
FTRT - 500 | 2015-04-01 | 99.0969 | FTRT | 500 | 0.9031 | 6.5023
FTRT - 500 | 2015-05-01 | 99.0779 | FTRT | 500 | 0.9221 | 6.8604
FTRT - 500 | 2015-06-01 | 99.2226 | FTRT | 500 | 0.7774 | 5.5973
FTRT - 500 | 2015-07-01 | 99.4875 | FTRT | 500 | 0.5125 | 3.813
FTRT - 500 | 2015-08-01 | 99.6792 | FTRT | 500 | 0.3208 | 2.3868
FTRT - 500 | 2015-09-01 | 99.9215 | FTRT | 500 | 0.0785 | 0.5652
FTRT - 500 | 2015-10-01 | 99.7426 | FTRT | 500 | 0.2574 | 1.9151
FTRT - 500 | 2015-11-01 | 98.8699 | FTRT | 500 | 1.1301 | 8.1367
FTRT - 500 | 2015-12-01 | 99.4584 | FTRT | 500 | 0.5416 | 4.0295
FTRT - 500 | 2016-01-01 | 99.7486 | FTRT | 500 | 0.2514 | 1.8704
FTRT - 500 | 2016-02-01 | 99.8437 | FTRT | 500 | 0.1563 | 1.0878
FTRT - 500 | 2016-03-01 | 99.8878 | FTRT | 500 | 0.1122 | 0.83477
FTRT - 500 | 2016-04-01 | 99.4166 | FTRT | 500 | 0.5834 | 4.2005
FTRT - 500 | 2016-05-01 | 99.4661 | FTRT | 500 | 0.5339 | 3.9722
FTRT - 500 | 2016-06-01 | 99.8699 | FTRT | 500 | 0.1301 | 0.93672
FTRT - 500 | 2016-07-01 | 99.9649 | FTRT | 500 | 0.0351 | 0.26114
FTRT - 500 | 2016-08-01 | 99.9258 | FTRT | 500 | 0.0742 | 0.55205
FTRT - 500 | 2016-09-01 | 99.9531 | FTRT | 500 | 0.0469 | 0.33768
FTRT - 500 | 2016-10-01 | 99.8874 | FTRT | 500 | 0.1126 | 0.83774
FTRT - 500 | 2016-11-01 | 99.8426 | FTRT | 500 | 0.1574 | 1.1333
FTRT - 500 | 2016-12-01 | 99.202 | FTRT | 500 | 0.798 | 5.9371
FTRT - 500 | 2017-01-01 | 99.868 | FTRT | 500 | 0.132 | 0.98208
FTRT - 500 | 2017-02-01 | 99.0458 | FTRT | 500 | 0.9542 | 6.4122
FTRT - 500 | 2017-03-01 | 99.2813 | FTRT | 500 | 0.7187 | 5.3471
FTRT - 500 | 2017-04-01 | 99.2476 | FTRT | 500 | 0.7524 | 5.4173
FTRT - 500 | 2017-05-01 | 99.1712 | FTRT | 500 | 0.8288 | 6.1663
FTRT - 500 | 2017-06-01 | 99.1424 | FTRT | 500 | 0.8576 | 6.1747
FTRT - 500 | 2017-07-01 | 99.0232 | FTRT | 500 | 0.9768 | 7.2674
FTRT - 500 | 2017-08-01 | 99.0561 | FTRT | 500 | 0.9439 | 7.0226
FTRT - 500 | 2017-09-01 | 99.2363 | FTRT | 500 | 0.7637 | 5.4986
FTRT - 500 | 2017-10-01 | 99.2286 | FTRT | 500 | 0.7714 | 5.7392
FTRT - 500 | 2017-11-01 | 99.2608 | FTRT | 500 | 0.7392 | 5.3222
FTRT - 500 | 2017-12-01 | 97.3832 | FTRT | 500 | 2.6168 | 19.469
FTRT - 500 | 2018-01-01 | 99.1598 | FTRT | 500 | 0.8402 | 6.2511
FTRT - 500 | 2018-02-01 | 99.2625 | FTRT | 500 | 0.7375 | 4.956
FTRT - 500 | 2018-03-01 | 99.2108 | FTRT | 500 | 0.7892 | 5.8716
FTRT - 500 | 2018-04-01 | 99.2514 | FTRT | 500 | 0.7486 | 5.3899
FTRT - 500 | 2018-05-01 | 99.2755 | FTRT | 500 | 0.7245 | 5.3903
FTRT - 500 | 2018-06-01 | 99.077 | FTRT | 500 | 0.923 | 6.6456
FTRT - 500 | 2018-07-01 | 99.1825 | FTRT | 500 | 0.8175 | 6.0822
FTRT - 500 | 2018-08-01 | 99.1389 | FTRT | 500 | 0.8611 | 6.4066
FTRT - 500 | 2018-09-01 | 98.6414 | FTRT | 500 | 1.3586 | 9.7819
FTRT - 500 | 2018-10-01 | 98.482 | FTRT | 500 | 1.518 | 11.2939
FTRT - 500 | 2018-11-01 | 98.5311 | FTRT | 500 | 1.4689 | 10.5761
FTRT - 500 | 2018-12-01 | 98.6094 | FTRT | 500 | 1.3906 | 10.3461
FTRT - 500 | 2019-01-01 | 98.695 | FTRT | 500 | 1.305 | 9.7092
FTRT - 500 | 2019-02-01 | 98.5588 | FTRT | 500 | 1.4412 | 9.6849
FTRT - 500 | 2019-03-01 | 98.9107 | FTRT | 500 | 1.0893 | 8.1044
FTRT - 500 | 2019-04-01 | 99.2365 | FTRT | 500 | 0.7635 | 5.4972
FTRT - 500 | 2019-05-01 | 99.2234 | FTRT | 500 | 0.7766 | 5.7779
FTRT - 500 | 2019-06-01 | 99.298 | FTRT | 500 | 0.702 | 5.0544
FTRT - 500 | 2019-07-01 | 99.1569 | FTRT | 500 | 0.8431 | 6.2727
FTRT - 500 | 2019-08-01 | 98.7112 | FTRT | 500 | 1.2888 | 9.5887
FTRT - 500 | 2019-09-01 | 98.495 | FTRT | 500 | 1.505 | 10.836
FTRT - 500 | 2019-10-01 | 98.0339 | FTRT | 500 | 1.9661 | 14.6278
FTRT - 500 | 2019-11-01 | 98.4793 | FTRT | 500 | 1.5207 | 10.949
FTRT - 500 | 2019-12-01 | 98.7246 | FTRT | 500 | 1.2754 | 9.489
FTRT - 500 | 2020-01-01 | 98.4201 | FTRT | 500 | 1.5799 | 11.7545
FTRT - 500 | 2020-02-01 | 98.4769 | FTRT | 500 | 1.5231 | 10.6008
FTRT - 500 | 2020-03-01 | 99.2458 | FTRT | 500 | 0.7542 | 5.6112
FTRT - 500 | 2020-04-01 | 99.3742 | FTRT | 500 | 0.6258 | 4.5058
FTRT - 500 | 2020-05-01 | 99.2105 | FTRT | 500 | 0.7895 | 5.8739
FTRT - 500 | 2020-06-01 | 99.3796 | FTRT | 500 | 0.6204 | 4.4669
FTRT - 500 | 2020-07-01 | 99.3707 | FTRT | 500 | 0.6293 | 4.682
FTRT - 500 | 2020-08-01 | 98.7025 | FTRT | 500 | 1.2975 | 9.6534
FTRT - 500 | 2020-09-01 | 98.2669 | FTRT | 500 | 1.7331 | 12.4783
FTRT - 500 | 2020-10-01 | 98.4571 | FTRT | 500 | 1.5429 | 11.4792
FTRT - 500 | 2020-11-01 | 98.1471 | FTRT | 500 | 1.8529 | 13.3409
FTRT - 500 | 2020-12-01 | 99.3381 | FTRT | 500 | 0.6619 | 4.9245
FTRT - 500 | 2021-01-01 | 99.7013 | FTRT | 500 | 0.2987 | 2.2223
FTRT - 500 | 2021-02-01 | 99.4679 | FTRT | 500 | 0.5321 | 3.5757
FTRT - 500 | 2021-03-01 | 99.6641 | FTRT | 500 | 0.3359 | 2.4991
FTRT - 500 | 2021-04-01 | 99.6534 | FTRT | 500 | 0.3466 | 2.4955
FTRT - 500 | 2021-05-01 | 99.4068 | FTRT | 500 | 0.5932 | 4.4134
FTRT - 500 | 2021-06-01 | 99.2101 | FTRT | 500 | 0.7899 | 5.6873
FTRT - 500 | 2021-07-01 | 98.9258 | FTRT | 500 | 1.0742 | 7.992
FTRT - 500 | 2021-08-01 | 98.8278 | FTRT | 500 | 1.1722 | 8.7212
FTRT - 500 | 2021-09-01 | 99.1835 | FTRT | 500 | 0.8165 | 5.8788
FTRT - 500 | 2021-10-01 | 99.2808 | FTRT | 500 | 0.7192 | 5.3508
FTRT - 500 | 2021-11-01 | 99.2577 | FTRT | 500 | 0.7423 | 5.3446
FTRT - 500 | 2021-12-01 | 99.5643 | FTRT | 500 | 0.4357 | 3.2416
FTRT - 500 | 2022-01-01 | 99.6221 | FTRT | 500 | 0.3779 | 2.8116
FTRT - 500 | 2022-02-01 | 99.4183 | FTRT | 500 | 0.5817 | 3.909
FTRT - 500 | 2022-03-01 | 99.265 | FTRT | 500 | 0.735 | 5.4684
FTRT - 500 | 2022-04-01 | 99.3284 | FTRT | 500 | 0.6716 | 4.8355
FTRT - 500 | 2022-05-01 | 99.4268 | FTRT | 500 | 0.5732 | 4.2646
FTRT - 500 | 2022-06-01 | 99.7422 | FTRT | 500 | 0.2578 | 1.8562
FTRT - 500 | 2022-07-01 | 99.8133 | FTRT | 500 | 0.1867 | 1.389
FTRT - 500 | 2022-08-01 | 99.8441 | FTRT | 500 | 0.1559 | 1.1599
FTRT - 500 | 2022-09-01 | 99.7724 | FTRT | 500 | 0.2276 | 1.6387
FTRT - 500 | 2022-10-01 | 99.7256 | FTRT | 500 | 0.2744 | 2.0415
FTRT - 500 | 2022-11-01 | 99.3194 | FTRT | 500 | 0.6806 | 4.9003
FTRT - 500 | 2022-12-01 | 99.1904 | FTRT | 500 | 0.8096 | 6.0234
FTRT - 500 | 2023-01-01 | 99.2539 | FTRT | 500 | 0.7461 | 5.551
FTRT - 500 | 2023-02-01 | 98.3192 | FTRT | 500 | 1.6808 | 11.295
FTRT - 500 | 2023-03-01 | 98.793 | FTRT | 500 | 1.207 | 8.9801
FTRT - 500 | 2023-04-01 | 98.2537 | FTRT | 500 | 1.7463 | 12.5734
FTRT - 500 | 2023-05-01 | 99.0764 | FTRT | 500 | 0.9236 | 6.8716
FTRT - 500 | 2023-06-01 | 99.1648 | FTRT | 500 | 0.8352 | 6.0134
FTRT - 500 | 2023-07-01 | 98.8215 | FTRT | 500 | 1.1785 | 8.768
FTRT - 500 | 2023-08-01 | 98.8922 | FTRT | 500 | 1.1078 | 8.242
FTRT - 500 | 2023-09-01 | 98.7702 | FTRT | 500 | 1.2298 | 8.8546
FTRT - 500 | 2023-10-01 | 98.4184 | FTRT | 500 | 1.5816 | 11.7671
FTRT - 500 | 2023-11-01 | 98.864 | FTRT | 500 | 1.136 | 8.1792
FTRT - 500 | 2023-12-01 | 98.5699 | FTRT | 500 | 1.4301 | 10.6399
FTRT - 500 | 2024-01-01 | 98.8428 | FTRT | 500 | 1.1572 | 8.6096
FTRT - 500 | 2024-02-01 | 98.3924 | FTRT | 500 | 1.6076 | 11.1889
FTRT - 500 | 2024-03-01 | 99.1111 | FTRT | 500 | 0.8889 | 6.6134
FTRT - 500 | 2024-04-01 | 98.9048 | FTRT | 500 | 1.0952 | 7.8854
FTRT - 500 | 2024-05-01 | 97.5192 | FTRT | 500 | 2.4808 | 18.4572
FTRT - 500 | 2024-06-01 | 97.8696 | FTRT | 500 | 2.1304 | 15.3389
FTRT - 500 | 2024-07-01 | 98.4636 | FTRT | 500 | 1.5364 | 11.4308
FTRT - 500 | 2024-08-01 | 98.9782 | FTRT | 500 | 1.0218 | 7.6022
FTRT - 500 | 2024-09-01 | 98.9806 | FTRT | 500 | 1.0194 | 7.3397
FTRT - 500 | 2024-10-01 | 98.632 | FTRT | 500 | 1.368 | 10.1779
FTRT - 500 | 2024-11-01 | 97.6716 | FTRT | 500 | 2.3284 | 16.7645
FTRT - 500 | 2024-12-01 | 98.0182 | FTRT | 500 | 1.9818 | 14.7446
FTRT - 500 | 2025-01-01 | 97.7697 | FTRT | 500 | 2.2303 | 16.5934
FTRT - 500 | 2025-02-01 | 97.4963 | FTRT | 500 | 2.5037 | 16.8249
FTRT - 500 | 2025-03-01 | 97.8048 | FTRT | 500 | 2.1952 | 16.3323
FTRT - 500 | 2025-04-01 | 97.4814 | FTRT | 500 | 2.5186 | 18.1339
FTRT - 500 | 2025-05-01 | 97.5218 | FTRT | 500 | 2.4782 | 18.4378
FTRT - 500 | 2025-06-01 | 97.8105 | FTRT | 500 | 2.1895 | 15.7644
FTRT - 500 | 2025-07-01 | 98.1683 | FTRT | 500 | 1.8317 | 13.6278
FTRT - 500 | 2025-08-01 | 98.1023 | FTRT | 500 | 1.8977 | 14.1189
FTRT - 500 | 2025-09-01 | 97.4583 | FTRT | 500 | 2.5417 | 18.3002
FTRT - 500 | 2025-10-01 | 97.3857 | FTRT | 500 | 2.6143 | 19.4504
FTRT - 500 | 2025-11-01 | 97.3459 | FTRT | 500 | 2.6541 | 19.1095
FTRT - 500 | 2025-12-01 | 98.1919 | FTRT | 500 | 1.8081 | 13.4523
FTRT - 500 | 2026-01-01 | 98.5437 | FTRT | 500 | 1.4563 | 10.8349
FTRT - 500 | 2026-02-01 | 98.8484 | FTRT | 500 | 1.1516 | 7.7388
FTRT - 500 | 2026-03-01 | 98.379 | FTRT | 500 | 1.621 | 12.0602
FTRT - 500 | 2026-04-01 | 98.3547 | FTRT | 500 | 1.6453 | 11.8462
FTRT - 500 | 2026-05-01 | 98.2862 | FTRT | 500 | 1.7138 | 12.7507
FTRT - 500 | 2026-06-01 | 98.289 | FTRT | 500 | 1.711 | 12.3192
FTRT - 500 | 2026-07-01 | 98.2845 | FTRT | 500 | 1.7155 | 12.7633
FTRT - 500 | 2026-08-01 | 98.3953 | FTRT | 500 | 1.6047 | 11.939
FTRT - 500 | 2026-09-01 | 97.7909 | FTRT | 500 | 2.2091 | 15.9055
FTRT - 69 | 2011-01-01 | 99.8681 | FTRT | 69 | 0.1319 | 0.98134
FTRT - 69 | 2011-02-01 | 99.8555 | FTRT | 69 | 0.1445 | 0.97104
FTRT - 69 | 2011-03-01 | 99.8706 | FTRT | 69 | 0.1294 | 0.96274
FTRT - 69 | 2011-04-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2011-05-01 | 99.4987 | FTRT | 69 | 0.5013 | 3.7297
FTRT - 69 | 2011-06-01 | 99.7803 | FTRT | 69 | 0.2197 | 1.5818
FTRT - 69 | 2011-07-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2011-08-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2011-09-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2011-10-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2011-11-01 | 98.0677 | FTRT | 69 | 1.9323 | 13.9126
FTRT - 69 | 2011-12-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2012-01-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2012-02-01 | 99.9224 | FTRT | 69 | 0.0776 | 0.5401
FTRT - 69 | 2012-03-01 | 98.7249 | FTRT | 69 | 1.2751 | 9.4867
FTRT - 69 | 2012-04-01 | 99.7516 | FTRT | 69 | 0.2484 | 1.7885
FTRT - 69 | 2012-05-01 | 98.7668 | FTRT | 69 | 1.2332 | 9.175
FTRT - 69 | 2012-06-01 | 99.3256 | FTRT | 69 | 0.6744 | 4.8557
FTRT - 69 | 2012-07-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2012-08-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2012-09-01 | 99.9118 | FTRT | 69 | 0.0882 | 0.63504
FTRT - 69 | 2012-10-01 | 98.4249 | FTRT | 69 | 1.5751 | 11.7187
FTRT - 69 | 2012-11-01 | 99.9456 | FTRT | 69 | 0.0544 | 0.39168
FTRT - 69 | 2012-12-01 | 99.6626 | FTRT | 69 | 0.3374 | 2.5103
FTRT - 69 | 2013-01-01 | 99.62 | FTRT | 69 | 0.38 | 2.8272
FTRT - 69 | 2013-02-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2013-03-01 | 99.9144 | FTRT | 69 | 0.0856 | 0.63686
FTRT - 69 | 2013-04-01 | 97.9747 | FTRT | 69 | 2.0253 | 14.5822
FTRT - 69 | 2013-05-01 | 99.6167 | FTRT | 69 | 0.3833 | 2.8518
FTRT - 69 | 2013-06-01 | 99.9842 | FTRT | 69 | 0.0158 | 0.11376
FTRT - 69 | 2013-07-01 | 99.9271 | FTRT | 69 | 0.0729 | 0.54238
FTRT - 69 | 2013-08-01 | 99.9348 | FTRT | 69 | 0.0652 | 0.48509
FTRT - 69 | 2013-09-01 | 99.3578 | FTRT | 69 | 0.6422 | 4.6238
FTRT - 69 | 2013-10-01 | 99.9415 | FTRT | 69 | 0.0585 | 0.43524
FTRT - 69 | 2013-11-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2013-12-01 | 99.9845 | FTRT | 69 | 0.0155 | 0.11532
FTRT - 69 | 2014-01-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2014-02-01 | 99.7663 | FTRT | 69 | 0.2337 | 1.5705
FTRT - 69 | 2014-03-01 | 99.5766 | FTRT | 69 | 0.4234 | 3.1501
FTRT - 69 | 2014-04-01 | 99.9062 | FTRT | 69 | 0.0938 | 0.67536
FTRT - 69 | 2014-05-01 | 99.1391 | FTRT | 69 | 0.8609 | 6.4051
FTRT - 69 | 2014-06-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2014-07-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2014-08-01 | 97.8223 | FTRT | 69 | 2.1777 | 16.2021
FTRT - 69 | 2014-09-01 | 92.6375 | FTRT | 69 | 7.3625 | 53.01
FTRT - 69 | 2014-10-01 | 94.6572 | FTRT | 69 | 5.3428 | 39.7504
FTRT - 69 | 2014-11-01 | 99.6638 | FTRT | 69 | 0.3362 | 2.4206
FTRT - 69 | 2014-12-01 | 98.9348 | FTRT | 69 | 1.0652 | 7.9251
FTRT - 69 | 2015-01-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2015-02-01 | 99.2946 | FTRT | 69 | 0.7054 | 4.7403
FTRT - 69 | 2015-03-01 | 93.1801 | FTRT | 69 | 6.8199 | 50.7401
FTRT - 69 | 2015-04-01 | 99.23 | FTRT | 69 | 0.77 | 5.544
FTRT - 69 | 2015-05-01 | 93.6747 | FTRT | 69 | 6.3253 | 47.0602
FTRT - 69 | 2015-06-01 | 90 | FTRT | 69 | 10 | 72
FTRT - 69 | 2015-07-01 | 90.9854 | FTRT | 69 | 9.0146 | 67.0686
FTRT - 69 | 2015-08-01 | 99.3248 | FTRT | 69 | 0.6752 | 5.0235
FTRT - 69 | 2015-09-01 | 99.5062 | FTRT | 69 | 0.4938 | 3.5554
FTRT - 69 | 2015-10-01 | 99.5304 | FTRT | 69 | 0.4696 | 3.4938
FTRT - 69 | 2015-11-01 | 99.9435 | FTRT | 69 | 0.0565 | 0.4068
FTRT - 69 | 2015-12-01 | 99.614 | FTRT | 69 | 0.386 | 2.8718
FTRT - 69 | 2016-01-01 | 99.939 | FTRT | 69 | 0.061 | 0.45384
FTRT - 69 | 2016-02-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2016-03-01 | 99.9383 | FTRT | 69 | 0.0617 | 0.45905
FTRT - 69 | 2016-04-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2016-05-01 | 99.8938 | FTRT | 69 | 0.1062 | 0.79013
FTRT - 69 | 2016-06-01 | 97.8349 | FTRT | 69 | 2.1651 | 15.5887
FTRT - 69 | 2016-07-01 | 99.8344 | FTRT | 69 | 0.1656 | 1.2321
FTRT - 69 | 2016-08-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2016-09-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2016-10-01 | 99.7862 | FTRT | 69 | 0.2138 | 1.5907
FTRT - 69 | 2016-11-01 | 99.5525 | FTRT | 69 | 0.4475 | 3.222
FTRT - 69 | 2016-12-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2017-01-01 | 99.1326 | FTRT | 69 | 0.8674 | 6.4535
FTRT - 69 | 2017-02-01 | 99.0161 | FTRT | 69 | 0.9839 | 6.6118
FTRT - 69 | 2017-03-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2017-04-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2017-05-01 | 99.8998 | FTRT | 69 | 0.1002 | 0.74549
FTRT - 69 | 2017-06-01 | 99.9819 | FTRT | 69 | 0.0181 | 0.13032
FTRT - 69 | 2017-07-01 | 99.821 | FTRT | 69 | 0.179 | 1.3318
FTRT - 69 | 2017-08-01 | 99.9693 | FTRT | 69 | 0.0307 | 0.22841
FTRT - 69 | 2017-09-01 | 99.8666 | FTRT | 69 | 0.1334 | 0.96048
FTRT - 69 | 2017-10-01 | 99.9782 | FTRT | 69 | 0.0218 | 0.16219
FTRT - 69 | 2017-11-01 | 99.5918 | FTRT | 69 | 0.4082 | 2.939
FTRT - 69 | 2017-12-01 | 99.4005 | FTRT | 69 | 0.5995 | 4.4603
FTRT - 69 | 2018-01-01 | 99.7744 | FTRT | 69 | 0.2256 | 1.6785
FTRT - 69 | 2018-02-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2018-03-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2018-04-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2018-05-01 | 82.0976 | FTRT | 69 | 17.9024 | 133.1939
FTRT - 69 | 2018-06-01 | 91.5736 | FTRT | 69 | 8.4264 | 60.6701
FTRT - 69 | 2018-07-01 | 99.9726 | FTRT | 69 | 0.0274 | 0.20386
FTRT - 69 | 2018-08-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2018-09-01 | 99.8905 | FTRT | 69 | 0.1095 | 0.7884
FTRT - 69 | 2018-10-01 | 99.9381 | FTRT | 69 | 0.0619 | 0.46054
FTRT - 69 | 2018-11-01 | 95.1835 | FTRT | 69 | 4.8165 | 34.6788
FTRT - 69 | 2018-12-01 | 78.9932 | FTRT | 69 | 21.0068 | 156.2906
FTRT - 69 | 2019-01-01 | 99.5533 | FTRT | 69 | 0.4467 | 3.3234
FTRT - 69 | 2019-02-01 | 99.8546 | FTRT | 69 | 0.1454 | 0.97709
FTRT - 69 | 2019-03-01 | 99.7367 | FTRT | 69 | 0.2633 | 1.959
FTRT - 69 | 2019-04-01 | 99.5439 | FTRT | 69 | 0.4561 | 3.2839
FTRT - 69 | 2019-05-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2019-06-01 | 99.8206 | FTRT | 69 | 0.1794 | 1.2917
FTRT - 69 | 2019-07-01 | 99.6104 | FTRT | 69 | 0.3896 | 2.8986
FTRT - 69 | 2019-08-01 | 99.9807 | FTRT | 69 | 0.0193 | 0.14359
FTRT - 69 | 2019-09-01 | 99.7423 | FTRT | 69 | 0.2577 | 1.8554
FTRT - 69 | 2019-10-01 | 99.8882 | FTRT | 69 | 0.1118 | 0.83179
FTRT - 69 | 2019-11-01 | 99.9046 | FTRT | 69 | 0.0954 | 0.68688
FTRT - 69 | 2019-12-01 | 99.4242 | FTRT | 69 | 0.5758 | 4.284
FTRT - 69 | 2020-01-01 | 99.7538 | FTRT | 69 | 0.2462 | 1.8317
FTRT - 69 | 2020-02-01 | 99.755 | FTRT | 69 | 0.245 | 1.7052
FTRT - 69 | 2020-03-01 | 99.9155 | FTRT | 69 | 0.0845 | 0.62868
FTRT - 69 | 2020-04-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2020-05-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2020-06-01 | 99.7273 | FTRT | 69 | 0.2727 | 1.9634
FTRT - 69 | 2020-07-01 | 99.3826 | FTRT | 69 | 0.6174 | 4.5935
FTRT - 69 | 2020-08-01 | 99.4663 | FTRT | 69 | 0.5337 | 3.9707
FTRT - 69 | 2020-09-01 | 99.7546 | FTRT | 69 | 0.2454 | 1.7669
FTRT - 69 | 2020-10-01 | 99.5781 | FTRT | 69 | 0.4219 | 3.1389
FTRT - 69 | 2020-11-01 | 99.6949 | FTRT | 69 | 0.3051 | 2.1967
FTRT - 69 | 2020-12-01 | 98.9352 | FTRT | 69 | 1.0648 | 7.9221
FTRT - 69 | 2021-01-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2021-02-01 | 99.3353 | FTRT | 69 | 0.6647 | 4.4668
FTRT - 69 | 2021-03-01 | 84.5822 | FTRT | 69 | 15.4178 | 114.7084
FTRT - 69 | 2021-04-01 | 98.7548 | FTRT | 69 | 1.2452 | 8.9654
FTRT - 69 | 2021-05-01 | 99.8539 | FTRT | 69 | 0.1461 | 1.087
FTRT - 69 | 2021-06-01 | 99.9895 | FTRT | 69 | 0.0105 | 0.0756
FTRT - 69 | 2021-07-01 | 99.5479 | FTRT | 69 | 0.4521 | 3.3636
FTRT - 69 | 2021-08-01 | 98.7703 | FTRT | 69 | 1.2297 | 9.149
FTRT - 69 | 2021-09-01 | 99.5812 | FTRT | 69 | 0.4188 | 3.0154
FTRT - 69 | 2021-10-01 | 99.9014 | FTRT | 69 | 0.0986 | 0.73358
FTRT - 69 | 2021-11-01 | 99.909 | FTRT | 69 | 0.091 | 0.6552
FTRT - 69 | 2021-12-01 | 99.9462 | FTRT | 69 | 0.0538 | 0.40027
FTRT - 69 | 2022-01-01 | 99.8922 | FTRT | 69 | 0.1078 | 0.80203
FTRT - 69 | 2022-02-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2022-03-01 | 99.6144 | FTRT | 69 | 0.3856 | 2.8689
FTRT - 69 | 2022-04-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2022-05-01 | 99.6332 | FTRT | 69 | 0.3668 | 2.729
FTRT - 69 | 2022-06-01 | 99.8527 | FTRT | 69 | 0.1473 | 1.0606
FTRT - 69 | 2022-07-01 | 99.8926 | FTRT | 69 | 0.1074 | 0.79906
FTRT - 69 | 2022-08-01 | 99.7768 | FTRT | 69 | 0.2232 | 1.6606
FTRT - 69 | 2022-09-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2022-10-01 | 99.9899 | FTRT | 69 | 0.0101 | 0.075144
FTRT - 69 | 2022-11-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2022-12-01 | 99.8503 | FTRT | 69 | 0.1497 | 1.1138
FTRT - 69 | 2023-01-01 | 99.9164 | FTRT | 69 | 0.0836 | 0.62198
FTRT - 69 | 2023-02-01 | 99.8985 | FTRT | 69 | 0.1015 | 0.68208
FTRT - 69 | 2023-03-01 | 99.9937 | FTRT | 69 | 0.0063 | 0.046872
FTRT - 69 | 2023-04-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2023-05-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2023-06-01 | 99.8842 | FTRT | 69 | 0.1158 | 0.83376
FTRT - 69 | 2023-07-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2023-08-01 | 99.7853 | FTRT | 69 | 0.2147 | 1.5974
FTRT - 69 | 2023-09-01 | 99.9962 | FTRT | 69 | 0.0038 | 0.02736
FTRT - 69 | 2023-10-01 | 99.864 | FTRT | 69 | 0.136 | 1.0118
FTRT - 69 | 2023-11-01 | 99.8724 | FTRT | 69 | 0.1276 | 0.91872
FTRT - 69 | 2023-12-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2024-01-01 | 99.6565 | FTRT | 69 | 0.3435 | 2.5556
FTRT - 69 | 2024-02-01 | 99.8601 | FTRT | 69 | 0.1399 | 0.9737
FTRT - 69 | 2024-03-01 | 99.5138 | FTRT | 69 | 0.4862 | 3.6173
FTRT - 69 | 2024-04-01 | 99.0972 | FTRT | 69 | 0.9028 | 6.5002
FTRT - 69 | 2024-05-01 | 99.8611 | FTRT | 69 | 0.1389 | 1.0334
FTRT - 69 | 2024-06-01 | 99.9159 | FTRT | 69 | 0.0841 | 0.60552
FTRT - 69 | 2024-07-01 | 92.6962 | FTRT | 69 | 7.3038 | 54.3403
FTRT - 69 | 2024-08-01 | 99.8581 | FTRT | 69 | 0.1419 | 1.0557
FTRT - 69 | 2024-09-01 | 98.8467 | FTRT | 69 | 1.1533 | 8.3038
FTRT - 69 | 2024-10-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2024-11-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2024-12-01 | 99.3557 | FTRT | 69 | 0.6443 | 4.7936
FTRT - 69 | 2025-01-01 | 99.0916 | FTRT | 69 | 0.9084 | 6.7585
FTRT - 69 | 2025-02-01 | 98.6736 | FTRT | 69 | 1.3264 | 8.9134
FTRT - 69 | 2025-03-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2025-04-01 | 99.9474 | FTRT | 69 | 0.0526 | 0.37872
FTRT - 69 | 2025-05-01 | 99.9079 | FTRT | 69 | 0.0921 | 0.68522
FTRT - 69 | 2025-06-01 | 99.9993 | FTRT | 69 | 0.0007 | 0.00504
FTRT - 69 | 2025-07-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2025-08-01 | 99.9399 | FTRT | 69 | 0.0601 | 0.44714
FTRT - 69 | 2025-09-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2025-10-01 | 99.6615 | FTRT | 69 | 0.3385 | 2.5184
FTRT - 69 | 2025-11-01 | 99.7895 | FTRT | 69 | 0.2105 | 1.5156
FTRT - 69 | 2025-12-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2026-01-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2026-02-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 69 | 2026-03-01 | 99.8922 | FTRT | 69 | 0.1078 | 0.80203
FTRT - 69 | 2026-04-01 | 99.8861 | FTRT | 69 | 0.1139 | 0.82008
FTRT - 69 | 2026-05-01 | 99.6821 | FTRT | 69 | 0.3179 | 2.3652
FTRT - 69 | 2026-06-01 | 99.9578 | FTRT | 69 | 0.0422 | 0.30384
FTRT - 69 | 2026-07-01 | 99.8384 | FTRT | 69 | 0.1616 | 1.2023
FTRT - 69 | 2026-08-01 | 99.5488 | FTRT | 69 | 0.4512 | 3.3569
FTRT - 69 | 2026-09-01 | 100 | FTRT | 69 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2011-01-01 | 99.8476 | FTRT | 765 | 0.1524 | 1.1339
FTRT - 765 | 2011-02-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2011-03-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2011-04-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2011-05-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2011-06-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2011-07-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2011-08-01 | 99.6337 | FTRT | 765 | 0.3663 | 2.7253
FTRT - 765 | 2011-09-01 | 99.699 | FTRT | 765 | 0.301 | 2.1672
FTRT - 765 | 2011-10-01 | 99.4993 | FTRT | 765 | 0.5007 | 3.7252
FTRT - 765 | 2011-11-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2011-12-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2012-01-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2012-02-01 | 99.5773 | FTRT | 765 | 0.4227 | 2.942
FTRT - 765 | 2012-03-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2012-04-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2012-05-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2012-06-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2012-07-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2012-08-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2012-09-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2012-10-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2012-11-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2012-12-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2013-01-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2013-02-01 | 98.9608 | FTRT | 765 | 1.0392 | 6.9834
FTRT - 765 | 2013-03-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2013-04-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2013-05-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2013-06-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2013-07-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2013-08-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2013-09-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2013-10-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2013-11-01 | 98.7418 | FTRT | 765 | 1.2582 | 9.059
FTRT - 765 | 2013-12-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2014-01-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2014-02-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2014-03-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2014-04-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2014-05-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2014-06-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2014-07-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2014-08-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2014-09-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2014-10-01 | 99.879 | FTRT | 765 | 0.121 | 0.90024
FTRT - 765 | 2014-11-01 | 98.7662 | FTRT | 765 | 1.2338 | 8.8834
FTRT - 765 | 2014-12-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2015-01-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2015-02-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2015-03-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2015-04-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2015-05-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2015-06-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2015-07-01 | 99.4074 | FTRT | 765 | 0.5926 | 4.4089
FTRT - 765 | 2015-08-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2015-09-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2015-10-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2015-11-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2015-12-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2016-01-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2016-02-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2016-03-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2016-04-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2016-05-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2016-06-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2016-07-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2016-08-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2016-09-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2016-10-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2016-11-01 | 97.8217 | FTRT | 765 | 2.1783 | 15.6838
FTRT - 765 | 2016-12-01 | 98.7018 | FTRT | 765 | 1.2982 | 9.6586
FTRT - 765 | 2017-01-01 | 99.4545 | FTRT | 765 | 0.5455 | 4.0585
FTRT - 765 | 2017-02-01 | 88.5007 | FTRT | 765 | 11.4993 | 77.2753
FTRT - 765 | 2017-03-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2017-04-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2017-05-01 | 98.5013 | FTRT | 765 | 1.4987 | 11.1503
FTRT - 765 | 2017-06-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2017-07-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2017-08-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2017-09-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2017-10-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2017-11-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2017-12-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2018-01-01 | 99.8207 | FTRT | 765 | 0.1793 | 1.334
FTRT - 765 | 2018-02-01 | 99.9293 | FTRT | 765 | 0.0707 | 0.4751
FTRT - 765 | 2018-03-01 | 83.1081 | FTRT | 765 | 16.8919 | 125.6757
FTRT - 765 | 2018-04-01 | 93.0879 | FTRT | 765 | 6.9121 | 49.7671
FTRT - 765 | 2018-05-01 | 50 | FTRT | 765 | 50 | 372
FTRT - 765 | 2018-06-01 | 50 | FTRT | 765 | 50 | 360
FTRT - 765 | 2018-07-01 | 50 | FTRT | 765 | 50 | 372
FTRT - 765 | 2018-08-01 | 50 | FTRT | 765 | 50 | 372
FTRT - 765 | 2018-09-01 | 50 | FTRT | 765 | 50 | 360
FTRT - 765 | 2018-10-01 | 50 | FTRT | 765 | 50 | 372
FTRT - 765 | 2018-11-01 | 44.3715 | FTRT | 765 | 55.6285 | 400.5252
FTRT - 765 | 2018-12-01 | 64.9887 | FTRT | 765 | 35.0113 | 260.4841
FTRT - 765 | 2019-01-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2019-02-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2019-03-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2019-04-01 | 99.9259 | FTRT | 765 | 0.0741 | 0.53352
FTRT - 765 | 2019-05-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2019-06-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2019-07-01 | 99.9978 | FTRT | 765 | 0.0022 | 0.016368
FTRT - 765 | 2019-08-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2019-09-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2019-10-01 | 99.7401 | FTRT | 765 | 0.2599 | 1.9337
FTRT - 765 | 2019-11-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2019-12-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2020-01-01 | 99.1345 | FTRT | 765 | 0.8655 | 6.4393
FTRT - 765 | 2020-02-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2020-03-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2020-04-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2020-05-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2020-06-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2020-07-01 | 98.7425 | FTRT | 765 | 1.2575 | 9.3558
FTRT - 765 | 2020-08-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2020-09-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2020-10-01 | 99.2084 | FTRT | 765 | 0.7916 | 5.8895
FTRT - 765 | 2020-11-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2020-12-01 | 99.7408 | FTRT | 765 | 0.2592 | 1.9284
FTRT - 765 | 2021-01-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2021-02-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2021-03-01 | 97.8367 | FTRT | 765 | 2.1633 | 16.095
FTRT - 765 | 2021-04-01 | 66.6666 | FTRT | 765 | 33.3334 | 240.0005
FTRT - 765 | 2021-05-01 | 66.6666 | FTRT | 765 | 33.3334 | 248.0005
FTRT - 765 | 2021-06-01 | 89.2384 | FTRT | 765 | 10.7616 | 77.4835
FTRT - 765 | 2021-07-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2021-08-01 | 99.6221 | FTRT | 765 | 0.3779 | 2.8116
FTRT - 765 | 2021-09-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2021-10-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2021-11-01 | 92.6697 | FTRT | 765 | 7.3303 | 52.7782
FTRT - 765 | 2021-12-01 | 66.6666 | FTRT | 765 | 33.3334 | 248.0005
FTRT - 765 | 2022-01-01 | 66.6666 | FTRT | 765 | 33.3334 | 248.0005
FTRT - 765 | 2022-02-01 | 66.6666 | FTRT | 765 | 33.3334 | 224.0004
FTRT - 765 | 2022-03-01 | 93.5842 | FTRT | 765 | 6.4158 | 47.7336
FTRT - 765 | 2022-04-01 | 99.6635 | FTRT | 765 | 0.3365 | 2.4228
FTRT - 765 | 2022-05-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2022-06-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2022-07-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2022-08-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2022-09-01 | 99.3163 | FTRT | 765 | 0.6837 | 4.9226
FTRT - 765 | 2022-10-01 | 99.9731 | FTRT | 765 | 0.0269 | 0.20014
FTRT - 765 | 2022-11-01 | 99.5524 | FTRT | 765 | 0.4476 | 3.2227
FTRT - 765 | 2022-12-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2023-01-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2023-02-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2023-03-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2023-04-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2023-05-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2023-06-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2023-07-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2023-08-01 | 99.1771 | FTRT | 765 | 0.8229 | 6.1224
FTRT - 765 | 2023-09-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2023-10-01 | 99.6034 | FTRT | 765 | 0.3966 | 2.9507
FTRT - 765 | 2023-11-01 | 99.5663 | FTRT | 765 | 0.4337 | 3.1226
FTRT - 765 | 2023-12-01 | 98.691 | FTRT | 765 | 1.309 | 9.739
FTRT - 765 | 2024-01-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2024-02-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2024-03-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2024-04-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2024-05-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2024-06-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2024-07-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2024-08-01 | 98.1757 | FTRT | 765 | 1.8243 | 13.5728
FTRT - 765 | 2024-09-01 | 66.6666 | FTRT | 765 | 33.3334 | 240.0005
FTRT - 765 | 2024-10-01 | 66.6659 | FTRT | 765 | 33.3341 | 248.0057
FTRT - 765 | 2024-11-01 | 65.8641 | FTRT | 765 | 34.1359 | 245.7785
FTRT - 765 | 2024-12-01 | 91.8003 | FTRT | 765 | 8.1997 | 61.0058
FTRT - 765 | 2025-01-01 | 99.6102 | FTRT | 765 | 0.3898 | 2.9001
FTRT - 765 | 2025-02-01 | 99.3187 | FTRT | 765 | 0.6813 | 4.5783
FTRT - 765 | 2025-03-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2025-04-01 | 97.3495 | FTRT | 765 | 2.6505 | 19.0836
FTRT - 765 | 2025-05-01 | 97.1882 | FTRT | 765 | 2.8118 | 20.9198
FTRT - 765 | 2025-06-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2025-07-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2025-08-01 | 99.9759 | FTRT | 765 | 0.0241 | 0.1793
FTRT - 765 | 2025-09-01 | 99.717 | FTRT | 765 | 0.283 | 2.0376
FTRT - 765 | 2025-10-01 | 99.6751 | FTRT | 765 | 0.3249 | 2.4173
FTRT - 765 | 2025-11-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2025-12-01 | 90.2732 | FTRT | 765 | 9.7268 | 72.3674
FTRT - 765 | 2026-01-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2026-02-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2026-03-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2026-04-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2026-05-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2026-06-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2026-07-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2026-08-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0
FTRT - 765 | 2026-09-01 | 100 | FTRT | 765 | 0 | 0

## CurvaPato_Estat
Curva de pato: estatísticas diárias da carga líquida por subsistema (mai/2025–out/2026)
Fonte: ONS – Portal de Dados Abertos (dados.ons.org.br), acesso em 09/10/2026, licença cc-by. BALANCO_DESSEM_DETALHE (499 arquivos diários, semi-horários). Carga líquida = demanda − (eólica + fotovoltaica + MMGD). Script: scripts/02_series_carga_curva_pato.py
Valores em MW. Dados programados (DESSEM), não verificados. SIN = soma dos 4 subsistemas nos 465 dias completos. Carga líquida do NE pode ser negativa (exportador).
cod_subsistema | dias | inicio | fim | amplitude_media | amplitude_dp | amplitude_p05 | amplitude_p50 | amplitude_p95 | rampa3h_media | rampa3h_p95 | rampa3h_max | vale_vs_media_media | liquida_min_absoluta | hora_min_moda | pct_dias_min_entre_10e15h | cv_amplitude
N | 499 | 2025-05-23 | 2026-10-09 | 2837.46 | 567.94 | 2205.88 | 2728.79 | 3797.21 | 1484.01 | 1914.62 | 2406.79 | 1607.75 | 4345.78 | 12 | 98.8 | 0.2
NE | 499 | 2025-05-23 | 2026-10-09 | 10626.84 | 2667.97 | 6990.64 | 10214.61 | 15277.61 | 6813.11 | 10524.12 | 13754.26 | 5120.63 | -13459.71 | 7.5 | 7.01 | 0.25
S | 499 | 2025-05-23 | 2026-10-09 | 7334.69 | 1300.75 | 5386.92 | 7348.98 | 9364.87 | 4491.33 | 6556.92 | 9384.89 | 3096.99 | 1186.64 | 12.5 | 67.13 | 0.18
SE | 499 | 2025-05-23 | 2026-10-09 | 24298.05 | 4034.04 | 17255.42 | 24505.15 | 30202.28 | 15888.55 | 22079.19 | 26863.01 | 11011.12 | 12016.14 | 12 | 96.99 | 0.17
SIN | 465 | 2025-05-23 | 2026-10-09 | 38100.2 | 4162.53 | 31958.6 | 38067.79 | 45251.49 | 26545.28 | 34758.4 | 43044.64 | 15795.35 | 22030.87 | 12 | 92.69 | 0.11

## CurvaPato_Mensal
Curva de pato: médias mensais por subsistema
Fonte: ONS – Portal de Dados Abertos (dados.ons.org.br), acesso em 09/10/2026, licença cc-by. BALANCO_DESSEM_DETALHE.
cod_subsistema | mes | amplitude_media | rampa3h_media | liquida_min_media | mmgd_pico_medio | pct_dias_min_10a15h
N | 2025-05 | 2500.1 | 1421.9 | 5960.7 | 1929.4 | 100
N | 2025-06 | 2422 | 1362 | 5879.1 | 1853.7 | 100
N | 2025-07 | 2537.2 | 1356.6 | 5770.8 | 2009.9 | 100
N | 2025-08 | 2534.1 | 1314.2 | 6225.9 | 1900.1 | 87.1
N | 2025-09 | 2749.6 | 1517.7 | 6379.2 | 2144.9 | 96.7
N | 2025-10 | 2823.1 | 1462.2 | 6333.9 | 2221.7 | 100
N | 2025-11 | 2761.3 | 1396.7 | 6538.7 | 2033.7 | 100
N | 2025-12 | 2606.9 | 1394.4 | 6156.2 | 1855.9 | 100
N | 2026-01 | 2606.3 | 1301.7 | 5861.4 | 1853.3 | 96.7
N | 2026-02 | 2655.2 | 1285.6 | 5917.4 | 1825.8 | 100
N | 2026-03 | 2679.4 | 1351.4 | 6095.6 | 1783.4 | 100
N | 2026-04 | 2678.8 | 1392.5 | 6053.8 | 1761.9 | 100
N | 2026-05 | 2781.5 | 1535.5 | 6047.3 | 1826.5 | 100
N | 2026-06 | 3066.2 | 1656.8 | 5909 | 2134.9 | 100
N | 2026-07 | 3217.7 | 1690.3 | 5809 | 2609.2 | 100
N | 2026-08 | 3596.8 | 1800.5 | 6010.7 | 3348.8 | 100
N | 2026-09 | 3659.4 | 1871.7 | 6321.8 | 3423.3 | 100
N | 2026-10 | 3544.6 | 1827.6 | 6454.1 | 3414 | 100
NE | 2025-05 | 9879.3 | 6140.2 | -7811.2 | 4231.2 | 0
NE | 2025-06 | 9916.6 | 6632.3 | -8752.1 | 3960.1 | 0
NE | 2025-07 | 9720 | 6485.6 | -9632.9 | 4169 | 6.5
NE | 2025-08 | 9318.4 | 5831.7 | -9277.8 | 4209.2 | 0
NE | 2025-09 | 8929.6 | 5167.4 | -10477.9 | 4815.1 | 0
NE | 2025-10 | 8300 | 4991 | -9691.4 | 5289.1 | 0
NE | 2025-11 | 9312.3 | 5551.7 | -6266.6 | 5253.5 | 0
NE | 2025-12 | 8976.3 | 5102.2 | -4737 | 5034.1 | 6.5
NE | 2026-01 | 9711.5 | 5376.2 | -4642.4 | 4937 | 16.7
NE | 2026-02 | 10277.6 | 6362.2 | -2190.2 | 4901.1 | 53.6
NE | 2026-03 | 9661.7 | 6304.5 | -1479.7 | 4920.8 | 32.3
NE | 2026-04 | 12178.1 | 7251.6 | -5181.3 | 4477.6 | 3.3
NE | 2026-05 | 13091.1 | 8002.3 | -7842.2 | 4235.8 | 0
NE | 2026-06 | 13671 | 9177.1 | -9542.6 | 4539.2 | 0
NE | 2026-07 | 12528.8 | 8462.4 | -9686.9 | 5576.6 | 0
NE | 2026-08 | 12799.4 | 9483.5 | -12089.3 | 6741.3 | 0
NE | 2026-09 | 11679.5 | 8789.4 | -10978.3 | 7366.8 | 0
NE | 2026-10 | 12141.9 | 8174.2 | -11126.8 | 7724.1 | 0
S | 2025-05 | 6744.7 | 4291.5 | 8638.8 | 3192.2 | 33.3
S | 2025-06 | 7030.2 | 4474.4 | 8542.2 | 2922.2 | 26.7
S | 2025-07 | 7795.5 | 4947.3 | 8743.1 | 3723.2 | 51.6
S | 2025-08 | 7146.5 | 4559.3 | 7886.8 | 3495.3 | 67.7
S | 2025-09 | 7446 | 4800.5 | 7466.1 | 4331.5 | 73.3
S | 2025-10 | 7244.2 | 4233.8 | 7842.3 | 4371.9 | 61.3
S | 2025-11 | 7397.1 | 4126.5 | 7933.9 | 5506.8 | 80
S | 2025-12 | 6665.2 | 3513.2 | 9248.9 | 5381.9 | 67.7
S | 2026-01 | 6550.4 | 3653.2 | 9339.3 | 5594.6 | 86.7
S | 2026-02 | 6253.9 | 3557.8 | 10874.8 | 5378.1 | 85.7
S | 2026-03 | 7111.5 | 4022.2 | 10597.3 | 5054.1 | 74.2
S | 2026-04 | 7399.2 | 4569.2 | 9484.4 | 4258.6 | 86.7
S | 2026-05 | 7376.6 | 4790.9 | 8211.3 | 3735.6 | 66.7
S | 2026-06 | 7856.6 | 5134 | 8750.1 | 3467.7 | 53.3
S | 2026-07 | 8085.2 | 5253.9 | 8343.5 | 4310.1 | 64.5
S | 2026-08 | 7851.8 | 5076.4 | 8461.6 | 4731.2 | 63.3
S | 2026-09 | 8270.4 | 5209 | 7976.1 | 5454.6 | 78.6
S | 2026-10 | 7487.7 | 4422 | 8724 | 5182.5 | 62.5
SE | 2025-05 | 22327.9 | 16140.4 | 27995.9 | 10582.2 | 100
SE | 2025-06 | 22755.9 | 16504.6 | 26785.5 | 10677.9 | 100
SE | 2025-07 | 23965 | 17597.7 | 25308.1 | 11475.5 | 100
SE | 2025-08 | 22766 | 16027.2 | 26439.3 | 11165.2 | 87.1
SE | 2025-09 | 23815.2 | 16044.8 | 27036.8 | 12545 | 96.7
SE | 2025-10 | 24293.8 | 14742.8 | 27738.2 | 13377.5 | 90.3
SE | 2025-11 | 23123.1 | 13342.7 | 27884.9 | 13717.9 | 90
SE | 2025-12 | 22381.4 | 12253.2 | 30077.4 | 13338.9 | 96.8
SE | 2026-01 | 21150.2 | 11382.1 | 30885.6 | 12446.9 | 96.7
SE | 2026-02 | 21369.4 | 11432.1 | 32186.8 | 12203.9 | 100
SE | 2026-03 | 23065.3 | 13384.8 | 30949.3 | 12621.1 | 100
SE | 2026-04 | 25609.9 | 15936.8 | 28254.6 | 12770.9 | 100
SE | 2026-05 | 24544.7 | 16924.1 | 27773 | 10733.5 | 96.7
SE | 2026-06 | 25525.4 | 18260.7 | 25367.6 | 10982.4 | 100
SE | 2026-07 | 27868.1 | 20213 | 23270 | 13887.9 | 100
SE | 2026-08 | 28659.2 | 20418.5 | 24295.2 | 16000.2 | 100
SE | 2026-09 | 28176.1 | 19415.5 | 24583.8 | 15942.2 | 100
SE | 2026-10 | 25807.9 | 16228.6 | 28183.7 | 16233.9 | 87.5
SIN | 2025-05 | 35199.6 | 25255.2 | 39171 | 19840.1 | 100
SIN | 2025-06 | 35490.4 | 26670.7 | 37637.5 | 19314.8 | 100
SIN | 2025-07 | 36655.7 | 27717.5 | 35592.4 | 21278.8 | 100
SIN | 2025-08 | 37053.2 | 27479.3 | 33862.4 | 22854.5 | 100
SIN | 2025-09 | 35806.4 | 24308.8 | 34861.2 | 24390 | 95.5
SIN | 2025-10 | 34442.5 | 21859 | 37797.7 | 25057.2 | 78.6
SIN | 2025-11 | 35725.2 | 22467.6 | 40617 | 26329 | 60.7
SIN | 2025-12 | 34214.4 | 20294.5 | 44617.8 | 25281 | 92.9
SIN | 2026-01 | 35028.5 | 20341.3 | 43033.3 | 25684.6 | 86.4
SIN | 2026-02 | 37287.5 | 20639.1 | 48335 | 24091.3 | 100
SIN | 2026-03 | 39735.6 | 23721.4 | 47947.6 | 24279.9 | 100
SIN | 2026-04 | 41945.6 | 27590.7 | 42923 | 23107.9 | 93.3
SIN | 2026-05 | 40195.9 | 29383 | 40044 | 20392.8 | 96.6
SIN | 2026-06 | 41985.9 | 31998.5 | 36572.3 | 21029.8 | 100
SIN | 2026-07 | 40430.9 | 32499.3 | 36734.7 | 26278.6 | 96.8
SIN | 2026-08 | 41335.3 | 33035.3 | 35985.6 | 30711.8 | 90
SIN | 2026-09 | 40815.7 | 31633.7 | 36518.7 | 32062.1 | 92.9
SIN | 2026-10 | 38584.4 | 27507.5 | 40058.1 | 32318 | 75

## CurvaPato_Diario
Curva de pato: métricas diárias por subsistema (série para o modelo estocástico)
Fonte: ONS – Portal de Dados Abertos (dados.ons.org.br), acesso em 09/10/2026, licença cc-by. BALANCO_DESSEM_DETALHE.
cod_subsistema | data | demanda_media | liquida_media | liquida_min | hora_liquida_min | liquida_max | hora_liquida_max | amplitude_liquida | vale_vs_media_dia | rampa_max_3h | descida_max_3h | mmgd_pico | fv_pico | fracao_vre_no_vale | variacao_semihoraria_dp | dia_semana | fim_de_semana | mes
N | 2025-05-23 | 8118.8 | 7466.69 | 6131.23 | 11.5 | 8341.11 | 22 | 2209.88 | 1335.46 | 1237.18 | -783.76 | 1842 | 4 | 0.24 | 122.35 | 4 | não | 2025-05
N | 2025-05-24 | 7865.68 | 7169.95 | 5668.39 | 12 | 8241.01 | 0 | 2572.62 | 1501.56 | 1296.45 | -1219.45 | 1781 | 4 | 0.26 | 138.94 | 5 | sim | 2025-05
N | 2025-05-25 | 7628.74 | 6915.68 | 5111.41 | 11 | 8154.96 | 22.5 | 3043.55 | 1804.27 | 1626.61 | -1673.06 | 1861 | 4 | 0.28 | 167.21 | 6 | sim | 2025-05
N | 2025-05-26 | 8227.2 | 7529.59 | 6281.42 | 12 | 8502.05 | 21.5 | 2220.63 | 1248.17 | 1445.91 | -667.01 | 1848 | 4 | 0.24 | 123.34 | 0 | não | 2025-05
N | 2025-05-27 | 8306.22 | 7546.6 | 6188.05 | 12 | 8615.3 | 22 | 2427.25 | 1358.55 | 1500.87 | -841.73 | 1989 | 4 | 0.26 | 132.17 | 1 | não | 2025-05
N | 2025-05-28 | 8419.54 | 7685.21 | 6216.08 | 12 | 8809.08 | 22.5 | 2593 | 1469.13 | 1521.04 | -881.86 | 2089 | 4 | 0.26 | 135.55 | 2 | não | 2025-05
N | 2025-05-29 | 8313.32 | 7588.55 | 6207.93 | 12 | 8624.1 | 22.5 | 2416.17 | 1380.62 | 1527.99 | -962.88 | 2003 | 4 | 0.25 | 136.82 | 3 | não | 2025-05
N | 2025-05-30 | 8294.46 | 7510.31 | 6125.21 | 12 | 8455.13 | 21.5 | 2329.92 | 1385.1 | 1369.65 | -910.82 | 1961 | 4 | 0.26 | 125.68 | 4 | não | 2025-05
N | 2025-05-31 | 8102.16 | 7306.07 | 5716.16 | 12 | 8403.83 | 0 | 2687.67 | 1589.91 | 1271.82 | -1233.66 | 1991 | 4 | 0.28 | 145.19 | 5 | sim | 2025-05
N | 2025-06-01 | 7792.25 | 7049 | 5228.81 | 10.5 | 8338.26 | 22 | 3109.45 | 1820.19 | 1474.02 | -1626.01 | 1723 | 4 | 0.27 | 165.01 | 6 | sim | 2025-06
N | 2025-06-02 | 8274.12 | 7544.79 | 6352.25 | 12 | 8585.38 | 22 | 2233.13 | 1192.54 | 1325.38 | -676.35 | 1839 | 4 | 0.24 | 120.4 | 0 | não | 2025-06
N | 2025-06-03 | 8271.95 | 7490.29 | 6266.23 | 12 | 8450.41 | 22 | 2184.18 | 1224.06 | 1334 | -711.13 | 1876 | 4 | 0.25 | 120.22 | 1 | não | 2025-06
N | 2025-06-04 | 8243.39 | 7377.3 | 6017.4 | 12 | 8443.49 | 22 | 2426.09 | 1359.9 | 1450.31 | -885.31 | 1864 | 4 | 0.27 | 128.95 | 2 | não | 2025-06
N | 2025-06-05 | 8281.05 | 7530.28 | 6147.11 | 12 | 8542.35 | 22 | 2395.24 | 1383.17 | 1597.31 | -859.48 | 1873 | 4 | 0.26 | 137.01 | 3 | não | 2025-06
N | 2025-06-06 | 8367.68 | 7621.7 | 6313.08 | 12 | 8498.66 | 22.5 | 2185.58 | 1308.62 | 1474.38 | -784.97 | 1910 | 4 | 0.25 | 124.54 | 4 | não | 2025-06
N | 2025-06-07 | 8125.35 | 7415.12 | 5912.76 | 12 | 8457.91 | 0 | 2545.15 | 1502.36 | 1241.99 | -1067.7 | 1870 | 4 | 0.26 | 132.88 | 5 | sim | 2025-06
N | 2025-06-08 | 7782.13 | 7004.06 | 5182.6 | 12 | 8207.12 | 22.5 | 3024.52 | 1821.46 | 1428.81 | -1584.79 | 1928 | 4 | 0.29 | 162.61 | 6 | sim | 2025-06
N | 2025-06-09 | 8357.19 | 7534.27 | 6227.01 | 12 | 8585.73 | 22 | 2358.72 | 1307.26 | 1510.89 | -751.41 | 1937 | 4 | 0.27 | 123.65 | 0 | não | 2025-06
N | 2025-06-10 | 8277.28 | 7503.53 | 6085.1 | 12 | 8435.26 | 22 | 2350.16 | 1418.43 | 1469.39 | -835.13 | 1960 | 4 | 0.27 | 132.24 | 1 | não | 2025-06
N | 2025-06-11 | 8249.24 | 7500.29 | 6120.3 | 12 | 8506.42 | 22.5 | 2386.12 | 1379.99 | 1459.26 | -856.52 | 1873 | 4 | 0.26 | 128.47 | 2 | não | 2025-06
N | 2025-06-12 | 8144.11 | 7473.93 | 6313.01 | 12 | 8453.27 | 22.5 | 2140.26 | 1160.92 | 1228.36 | -785.05 | 1611 | 4 | 0.23 | 112.93 | 3 | não | 2025-06
N | 2025-06-13 | 8195.54 | 7520.31 | 6373.34 | 12 | 8305.16 | 0 | 1931.82 | 1146.97 | 1141.14 | -744.96 | 1573 | 4 | 0.23 | 108.73 | 4 | não | 2025-06
N | 2025-06-14 | 7762.76 | 7029.45 | 5702.94 | 12 | 8027 | 0 | 2324.06 | 1326.51 | 1105.39 | -1011.46 | 1732 | 4 | 0.25 | 121.46 | 5 | sim | 2025-06
N | 2025-06-15 | 7404.9 | 6624.15 | 4819.65 | 11.5 | 7786.24 | 0 | 2966.59 | 1804.5 | 1436.59 | -1652.9 | 1888 | 4 | 0.31 | 163.92 | 6 | sim | 2025-06
N | 2025-06-16 | 7930.21 | 7196.67 | 5894.22 | 12 | 8287.63 | 21.5 | 2393.41 | 1302.45 | 1378.16 | -665.55 | 1849 | 4 | 0.26 | 118.89 | 0 | não | 2025-06
N | 2025-06-17 | 7985.47 | 7213.43 | 5832.31 | 12 | 8265.51 | 22 | 2433.2 | 1381.12 | 1473.66 | -846.33 | 1926 | 4 | 0.27 | 126.86 | 1 | não | 2025-06
N | 2025-06-18 | 8125.98 | 7325.92 | 6020.02 | 12 | 8279.23 | 22 | 2259.21 | 1305.9 | 1422.96 | -764.06 | 1943 | 4 | 0.26 | 123.17 | 2 | não | 2025-06
N | 2025-06-19 | 7604.74 | 6833.08 | 5205.61 | 12 | 7931.11 | 22.5 | 2725.5 | 1627.47 | 1223.79 | -1472.09 | 1902 | 4 | 0.29 | 146.98 | 3 | não | 2025-06
N | 2025-06-20 | 8135.39 | 7358.66 | 6130.14 | 12 | 8220.5 | 23 | 2090.36 | 1228.52 | 1339.16 | -784.44 | 1892 | 4 | 0.25 | 109.93 | 4 | não | 2025-06
N | 2025-06-21 | 7821.77 | 7082.94 | 5653.59 | 12 | 8082.13 | 0 | 2428.54 | 1429.35 | 1173.89 | -1131.87 | 1821 | 4 | 0.27 | 128.52 | 5 | sim | 2025-06
N | 2025-06-22 | 7536.21 | 6822.27 | 5130.57 | 11.5 | 8000.04 | 22 | 2869.47 | 1691.7 | 1314.78 | -1344.03 | 1725 | 4 | 0.28 | 147.23 | 6 | sim | 2025-06
N | 2025-06-23 | 8107.51 | 7322.24 | 6033.3 | 12 | 8419.26 | 22 | 2385.96 | 1288.94 | 1488.96 | -717.36 | 1930 | 4 | 0.26 | 126.29 | 0 | não | 2025-06
N | 2025-06-24 | 8077.66 | 7268.91 | 5942.38 | 12 | 8326.26 | 22 | 2383.88 | 1326.53 | 1470.97 | -790.28 | 1894 | 4 | 0.27 | 126.21 | 1 | não | 2025-06
N | 2025-06-25 | 8114.9 | 7278.67 | 5948.13 | 12 | 8301.41 | 22.5 | 2353.28 | 1330.54 | 1432.73 | -828.13 | 1931 | 4 | 0.27 | 125.32 | 2 | não | 2025-06
N | 2025-06-26 | 8295.2 | 7484.51 | 6290 | 12 | 8386.32 | 22.5 | 2096.32 | 1194.51 | 1247.24 | -744.88 | 1911 | 4 | 0.25 | 116.55 | 3 | não | 2025-06
N | 2025-06-27 | 8253.7 | 7443.4 | 6258.12 | 12 | 8255.71 | 21.5 | 1997.59 | 1185.28 | 1334.33 | -719.36 | 1867 | 4 | 0.25 | 111.66 | 4 | não | 2025-06
N | 2025-06-28 | 7884.95 | 7108.39 | 5711.54 | 12 | 8047.96 | 0 | 2336.42 | 1396.85 | 1135.82 | -1178.63 | 1860 | 4 | 0.27 | 128.13 | 5 | sim | 2025-06
N | 2025-06-29 | 7586.67 | 6922.36 | 5105.69 | 11.5 | 8264.08 | 23 | 3158.39 | 1816.67 | 1408.77 | -1645.94 | 1907 | 4 | 0.28 | 162.3 | 6 | sim | 2025-06
N | 2025-06-30 | 8054.17 | 7350.52 | 6157.16 | 12 | 8345.42 | 22.5 | 2188.26 | 1193.36 | 1338.57 | -740.6 | 1795 | 4 | 0.24 | 114.76 | 0 | não | 2025-06
N | 2025-07-01 | 8154 | 7329.83 | 5973 | 12 | 8353.04 | 22.5 | 2380.04 | 1356.83 | 1477.01 | -767.55 | 1883 | 4 | 0.27 | 126.06 | 1 | não | 2025-07
N | 2025-07-02 | 8165.26 | 7446.33 | 6232.84 | 12 | 8331.32 | 22 | 2098.48 | 1213.49 | 1393.43 | -772.51 | 1832 | 4 | 0.25 | 116.7 | 2 | não | 2025-07
N | 2025-07-03 | 8095.31 | 7371.93 | 6063.94 | 12 | 8362.74 | 22.5 | 2298.8 | 1307.99 | 1315.88 | -738.59 | 1939 | 4 | 0.26 | 116.29 | 3 | não | 2025-07
N | 2025-07-04 | 8027.28 | 7353.35 | 6023.77 | 12 | 8219.85 | 22.5 | 2196.08 | 1329.58 | 1324.07 | -747.11 | 1872 | 4 | 0.25 | 117.57 | 4 | não | 2025-07
N | 2025-07-05 | 7699.45 | 7014.35 | 5469.94 | 11.5 | 8023.38 | 0 | 2553.44 | 1544.41 | 1280.37 | -1217.81 | 1939 | 4 | 0.28 | 136.39 | 5 | sim | 2025-07
N | 2025-07-06 | 7253.15 | 6536.63 | 4625.45 | 11.5 | 7777.41 | 23 | 3151.96 | 1911.18 | 1546.53 | -1735.14 | 2001 | 4 | 0.32 | 170.91 | 6 | sim | 2025-07
N | 2025-07-07 | 7761.85 | 6996.04 | 5649.83 | 11.5 | 8100.18 | 22.5 | 2450.35 | 1346.21 | 1346.8 | -744.82 | 2001 | 4 | 0.28 | 121.28 | 0 | não | 2025-07
N | 2025-07-08 | 7878.47 | 7181.22 | 5729.84 | 11.5 | 8275.98 | 22 | 2546.14 | 1451.38 | 1488.31 | -827.47 | 1971 | 4 | 0.27 | 131.79 | 1 | não | 2025-07
N | 2025-07-09 | 8027.17 | 7339.71 | 5956.11 | 12 | 8272.16 | 22 | 2316.05 | 1383.6 | 1425.16 | -759.53 | 1955 | 4 | 0.26 | 129.84 | 2 | não | 2025-07
N | 2025-07-10 | 8102.79 | 7299.31 | 5939.1 | 12 | 8229.89 | 22.5 | 2290.79 | 1360.21 | 1447.39 | -738.93 | 1978 | 4 | 0.27 | 127.56 | 3 | não | 2025-07
N | 2025-07-11 | 8108.68 | 7344.66 | 6009.91 | 12 | 8282.97 | 22.5 | 2273.06 | 1334.75 | 1363.13 | -819.89 | 2003 | 4 | 0.27 | 119.24 | 4 | não | 2025-07
N | 2025-07-12 | 7827.44 | 7091.87 | 5507.67 | 11.5 | 8098.33 | 0 | 2590.66 | 1584.2 | 1159.72 | -1258.91 | 2044 | 4 | 0.28 | 135.44 | 5 | sim | 2025-07
N | 2025-07-13 | 7522.76 | 6769.22 | 4923.37 | 11.5 | 8101.54 | 23 | 3178.17 | 1845.85 | 1535.4 | -1666.82 | 2033 | 4 | 0.3 | 169.13 | 6 | sim | 2025-07
N | 2025-07-14 | 8106.3 | 7334.78 | 5989.93 | 12 | 8446.41 | 22 | 2456.48 | 1344.85 | 1377.77 | -717.43 | 2098 | 4 | 0.27 | 121.34 | 0 | não | 2025-07
N | 2025-07-15 | 8101.85 | 7312.23 | 5857.05 | 12 | 8388.11 | 22.5 | 2531.06 | 1455.18 | 1529.97 | -817.7 | 2088 | 4 | 0.28 | 130.65 | 1 | não | 2025-07
N | 2025-07-16 | 8140.41 | 7374.59 | 5863.06 | 12 | 8463.26 | 22.5 | 2600.2 | 1511.53 | 1453.76 | -816.12 | 2069 | 4 | 0.28 | 134.44 | 2 | não | 2025-07
N | 2025-07-17 | 8138.04 | 7332.2 | 5882.9 | 12 | 8376.49 | 0 | 2493.59 | 1449.3 | 1441.78 | -774.14 | 2116 | 4 | 0.28 | 132.58 | 3 | não | 2025-07
N | 2025-07-18 | 8032.47 | 7161.05 | 5711.21 | 12 | 8142.28 | 22.5 | 2431.07 | 1449.84 | 1409.06 | -883.27 | 2090 | 4 | 0.29 | 129.29 | 4 | não | 2025-07
N | 2025-07-19 | 7723.56 | 6817.87 | 5473.52 | 12 | 8070.5 | 0 | 2596.98 | 1344.35 | -252.13 | -1244.74 | 2060 | 4 | 0.29 | 78.75 | 5 | sim | 2025-07
N | 2025-07-20 | 7595.73 | 6768.57 | 4883.56 | 11.5 | 8013.35 | 22.5 | 3129.79 | 1885.01 | 1551.99 | -1698.9 | 2039 | 4 | 0.31 | 169.82 | 6 | sim | 2025-07
N | 2025-07-21 | 8041.43 | 7199.72 | 5881.24 | 12 | 8350.19 | 22.5 | 2468.95 | 1318.48 | 1349.01 | -653.28 | 1970 | 4 | 0.27 | 118.34 | 0 | não | 2025-07
N | 2025-07-22 | 8048.62 | 7167.7 | 5783.14 | 12 | 8248.25 | 22.5 | 2465.11 | 1384.56 | 1371.04 | -832.52 | 2001 | 4 | 0.28 | 123.24 | 1 | não | 2025-07
N | 2025-07-23 | 8241.72 | 7352.04 | 5939.04 | 12 | 8430.2 | 22 | 2491.16 | 1413 | 1455.45 | -798.47 | 2041 | 4 | 0.28 | 131.42 | 2 | não | 2025-07
N | 2025-07-24 | 8230.9 | 7272.78 | 5989.89 | 12 | 8494.63 | 20.5 | 2504.74 | 1282.89 | 1536.5 | -829.44 | 2029 | 4 | 0.28 | 147.67 | 3 | não | 2025-07
N | 2025-07-25 | 8307.84 | 7444.09 | 6051.98 | 12 | 8391.97 | 22.5 | 2339.99 | 1392.11 | 1428.9 | -742.74 | 1997 | 4 | 0.27 | 127.13 | 4 | não | 2025-07
N | 2025-07-26 | 8104.89 | 7195.33 | 5683.78 | 12 | 8207.38 | 0 | 2523.6 | 1511.55 | 1246.22 | -1097.64 | 2084 | 4 | 0.29 | 136.09 | 5 | sim | 2025-07
N | 2025-07-27 | 7890.84 | 6996.07 | 5098.48 | 11 | 8499.37 | 22.5 | 3400.89 | 1897.59 | 1542.97 | -1770.69 | 2110 | 4 | 0.31 | 179.01 | 6 | sim | 2025-07
N | 2025-07-28 | 8372.25 | 7487.23 | 6172.99 | 12 | 8650.15 | 22 | 2477.16 | 1314.24 | 1378.26 | -784.23 | 2094 | 4 | 0.27 | 121.51 | 0 | não | 2025-07
N | 2025-07-29 | 8394.71 | 7555.69 | 6121.9 | 12 | 8659.09 | 22.5 | 2537.19 | 1433.79 | 1408.92 | -758.6 | 2101 | 4 | 0.28 | 126.88 | 1 | não | 2025-07
N | 2025-07-30 | 8452.71 | 7554.59 | 6138.05 | 11.5 | 8685.08 | 22.5 | 2547.03 | 1416.54 | 1375.11 | -887.74 | 2014 | 4 | 0.28 | 129.55 | 2 | não | 2025-07
N | 2025-07-31 | 8494.2 | 7613.55 | 6268.97 | 12 | 8604.25 | 22.5 | 2335.28 | 1344.58 | 1346.06 | -750 | 1854 | 4 | 0.26 | 127.16 | 3 | não | 2025-07
N | 2025-08-01 | 8459.59 | 7533.2 | 6099.53 | 12 | 8492.48 | 22 | 2392.95 | 1433.67 | 1491.82 | -779.52 | 1991 | 4 | 0.28 | 130.66 | 4 | não | 2025-08
N | 2025-08-02 | 8168.22 | 7319.7 | 5767.38 | 12 | 8346.22 | 0 | 2578.84 | 1552.32 | 1195.08 | -1371.84 | 2005 | 4 | 0.28 | 141.48 | 5 | sim | 2025-08
N | 2025-08-03 | 7721.53 | 6930.1 | 5030.28 | 11.5 | 8208.09 | 23 | 3177.81 | 1899.82 | 1454.41 | -1753.02 | 2070 | 4 | 0.3 | 169.48 | 6 | sim | 2025-08
N | 2025-08-04 | 8239.73 | 7427.9 | 5948.32 | 12 | 8545.25 | 22.5 | 2596.93 | 1479.58 | 1474.97 | -849.37 | 2110 | 4 | 0.28 | 129.97 | 0 | não | 2025-08
N | 2025-08-05 | 8399.62 | 7627.78 | 6081.44 | 12 | 8844.17 | 22.5 | 2762.73 | 1546.34 | 1550.8 | -936.64 | 2079 | 4 | 0.27 | 136.7 | 1 | não | 2025-08
N | 2025-08-06 | 8491.12 | 7677.89 | 6093.26 | 12 | 8763.13 | 22.5 | 2669.87 | 1584.63 | 1598.2 | -887.51 | 2136 | 4 | 0.28 | 144.27 | 2 | não | 2025-08
N | 2025-08-07 | 8236.68 | 7699.03 | 6838.58 | 9 | 8596.97 | 0 | 1758.39 | 860.45 | 206.07 | -730.45 | 1222 | 4 | 0.18 | 184.43 | 3 | não | 2025-08
N | 2025-08-08 | 8432.15 | 7560.01 | 6269.31 | 12 | 8488.52 | 22.5 | 2219.21 | 1290.7 | 1275.03 | -703.55 | 1899 | 4 | 0.26 | 118.68 | 4 | não | 2025-08
N | 2025-08-09 | 8546.07 | 8354.07 | 8308.41 | 20.5 | 8391.67 | 22.5 | 83.26 | 45.66 | 16.85 | 16.85 | 0 | 0 | 0.02 | 29.88 | 5 | sim | 2025-08
N | 2025-08-10 | 7716.24 | 6954.95 | 5026.22 | 11 | 8523.08 | 23 | 3496.86 | 1928.73 | 1674.56 | -1775.11 | 2038 | 4 | 0.3 | 178.19 | 6 | sim | 2025-08
N | 2025-08-11 | 8302.53 | 7614 | 6092.6 | 12 | 8886.32 | 22.5 | 2793.72 | 1521.4 | 1571.84 | -1022.38 | 2048 | 4 | 0.26 | 139.23 | 0 | não | 2025-08
N | 2025-08-12 | 8407.25 | 7646.57 | 6172.34 | 11 | 8808.01 | 23 | 2635.67 | 1474.23 | 1492.92 | -1092.27 | 2028 | 4 | 0.26 | 139.93 | 1 | não | 2025-08
N | 2025-08-13 | 8499.12 | 7594.35 | 6373.45 | 12 | 8719.01 | 0 | 2345.56 | 1220.9 | 1432.96 | -892.18 | 1954 | 4 | 0.26 | 135.68 | 2 | não | 2025-08
N | 2025-08-14 | 8507.86 | 7575.29 | 6221.25 | 12 | 8593.22 | 22.5 | 2371.97 | 1354.04 | 1378.05 | -839.28 | 2059 | 4 | 0.27 | 126.57 | 3 | não | 2025-08
N | 2025-08-15 | 8486.58 | 7545.99 | 6276.33 | 12 | 8527.04 | 23 | 2250.71 | 1269.66 | 1415.98 | -837.79 | 2091 | 4 | 0.27 | 125.53 | 4 | não | 2025-08
N | 2025-08-16 | 8234.51 | 7889.74 | 7570 | 5.5 | 8375.15 | 0 | 805.15 | 319.74 | -170.72 | -552.16 | 14 | 0 | 0.04 | 53.79 | 5 | sim | 2025-08
N | 2025-08-17 | 7776 | 6889.5 | 4889.26 | 12 | 8350.31 | 22.5 | 3461.05 | 2000.24 | 1504.3 | -1878.98 | 2143 | 4 | 0.32 | 181.32 | 6 | sim | 2025-08
N | 2025-08-18 | 8473.04 | 7604.24 | 6227.22 | 12 | 8883.1 | 22 | 2655.88 | 1377.03 | 1560.05 | -772.68 | 2115 | 4 | 0.27 | 128.98 | 0 | não | 2025-08
N | 2025-08-19 | 8694.67 | 7771.73 | 6314.25 | 12 | 8988.07 | 22 | 2673.82 | 1457.48 | 1586.46 | -877.65 | 2183 | 4 | 0.27 | 142.97 | 1 | não | 2025-08
N | 2025-08-20 | 8702.73 | 7748.29 | 6290.29 | 11.5 | 8879.23 | 22.5 | 2588.94 | 1458 | 1443.76 | -961.44 | 2249 | 4 | 0.28 | 135.02 | 2 | não | 2025-08
N | 2025-08-21 | 8796.38 | 7798.95 | 6342.4 | 11.5 | 8969.08 | 22.5 | 2626.68 | 1456.55 | 1390.91 | -958.79 | 2231 | 4 | 0.28 | 137.08 | 3 | não | 2025-08
N | 2025-08-22 | 8790.22 | 7799.33 | 6299.26 | 12 | 8983.16 | 22.5 | 2683.9 | 1500.07 | 1518.92 | -912.54 | 2215 | 3 | 0.28 | 141.37 | 4 | não | 2025-08
N | 2025-08-23 | 8541.47 | 7568.72 | 5925.26 | 11.5 | 8786.39 | 22 | 2861.13 | 1643.46 | 1345.03 | -1387.81 | 2157 | 3 | 0.29 | 157.69 | 5 | sim | 2025-08
N | 2025-08-24 | 8306.3 | 7307.26 | 5176.18 | 11 | 9004.03 | 22.5 | 3827.85 | 2131.08 | 1716.42 | -1881.08 | 2214 | 3 | 0.32 | 191.26 | 6 | sim | 2025-08
N | 2025-08-25 | 8815.82 | 7811.36 | 6352.27 | 12 | 9193.01 | 22.5 | 2840.74 | 1459.09 | 1579.79 | -887.75 | 2210 | 3 | 0.28 | 140.74 | 0 | não | 2025-08
N | 2025-08-26 | 8831.63 | 7845.72 | 6341.4 | 12 | 9181.27 | 22.5 | 2839.87 | 1504.32 | 1726.89 | -1010.46 | 2172 | 3 | 0.28 | 151.76 | 1 | não | 2025-08
N | 2025-08-27 | 9256.13 | 8900.13 | 8406.36 | 16 | 9561.03 | 15.5 | 1154.67 | 493.77 | 569.27 | -922.76 | 851 | 2 | 0.11 | 307.49 | 2 | não | 2025-08
N | 2025-08-28 | 8873.39 | 7997.06 | 6516.61 | 12 | 9170.48 | 21.5 | 2653.87 | 1480.45 | 1623.84 | -1023.51 | 2158 | 4 | 0.26 | 146.65 | 3 | não | 2025-08
N | 2025-08-29 | 8749.89 | 7742.45 | 6462.62 | 11.5 | 8829.23 | 0 | 2366.61 | 1279.83 | 1333.77 | -939.43 | 2116 | 4 | 0.27 | 137.78 | 4 | não | 2025-08
N | 2025-08-30 | 8578.62 | 7655.06 | 6084.41 | 11.5 | 8777.16 | 0 | 2692.75 | 1570.65 | 1221.83 | -1272.31 | 2012 | 4 | 0.27 | 140.15 | 5 | sim | 2025-08
N | 2025-08-31 | 8327.94 | 7327.01 | 5205.31 | 11 | 8895.21 | 23 | 3689.9 | 2121.7 | 1561.54 | -1915.13 | 2134 | 4 | 0.31 | 187.59 | 6 | sim | 2025-08
N | 2025-09-01 | 8716.7 | 7739.31 | 6327.66 | 12 | 8963.22 | 21.5 | 2635.56 | 1411.65 | 1538.19 | -940.7 | 2158 | 4 | 0.28 | 139.22 | 0 | não | 2025-09
N | 2025-09-02 | 8665.73 | 7694.58 | 6330.62 | 12 | 8821.6 | 22.5 | 2490.98 | 1363.96 | 1482.81 | -1021.29 | 2202 | 4 | 0.27 | 145.68 | 1 | não | 2025-09
N | 2025-09-03 | 9233.63 | 8835.88 | 8757.43 | 23.5 | 8888.77 | 22.5 | 131.34 | 78.45 |  |  | 0 | 0 | 0.04 | 52.76 | 2 | não | 2025-09
N | 2025-09-04 | 8792.98 | 7885.75 | 6455.51 | 12 | 8995.55 | 22 | 2540.04 | 1430.24 | 1514 | -1052.98 | 2198 | 4 | 0.27 | 144.89 | 3 | não | 2025-09
N | 2025-09-05 | 8764.16 | 7837.58 | 6395.44 | 12 | 8848.08 | 21.5 | 2452.64 | 1442.14 | 1521.15 | -1077.16 | 2232 | 4 | 0.27 | 147.53 | 4 | não | 2025-09
N | 2025-09-06 | 8373.51 | 7410.19 | 5749.3 | 12 | 8639.78 | 0 | 2890.48 | 1660.89 | 1470.18 | -1449.46 | 2226 | 4 | 0.3 | 155.06 | 5 | sim | 2025-09
N | 2025-09-07 | 7925.25 | 6776.22 | 5070.85 | 11.5 | 8597 | 23 | 3526.15 | 1705.37 | 1584.16 | -2168.74 | 2177 | 4 | 0.32 | 236.17 | 6 | sim | 2025-09
N | 2025-09-08 | 8544.95 | 7647.58 | 6237.48 | 12 | 8855.67 | 22 | 2618.19 | 1410.1 | 1488.97 | -894.82 | 2198 | 4 | 0.27 | 131.05 | 0 | não | 2025-09
N | 2025-09-09 | 8550.11 | 7574.17 | 6062.72 | 12 | 8741.42 | 21.5 | 2678.7 | 1511.45 | 1374.92 | -1106.15 | 2227 | 4 | 0.29 | 141.49 | 1 | não | 2025-09
N | 2025-09-10 | 8564.72 | 7354.88 | 6059.74 | 12 | 8688.85 | 0 | 2629.11 | 1295.14 | 1564.79 | -1157.01 | 2284 | 4 | 0.29 | 164.61 | 2 | não | 2025-09
N | 2025-09-11 | 8841.73 | 7839.5 | 6331.48 | 12 | 9109.61 | 22 | 2778.13 | 1508.02 | 1704.65 | -1064.09 | 2259 | 4 | 0.28 | 150.43 | 3 | não | 2025-09
N | 2025-09-12 | 8777.33 | 7587.45 | 6625.55 | 10.5 | 8882.86 | 0 | 2257.31 | 961.9 | 1641.04 | -1039.92 | 2040 | 4 | 0.25 | 164.37 | 4 | não | 2025-09
N | 2025-09-13 | 8777.1 | 7849.12 | 6284.19 | 12 | 9150.75 | 22 | 2866.56 | 1564.93 | 1304.16 | -1314.2 | 1977 | 4 | 0.26 | 156.47 | 5 | sim | 2025-09
N | 2025-09-14 | 8448.44 | 7464.5 | 5323.87 | 11 | 9140.15 | 23 | 3816.28 | 2140.63 | 1555.95 | -1897.85 | 2154 | 4 | 0.31 | 188.43 | 6 | sim | 2025-09
N | 2025-09-15 | 8760.91 | 7774.54 | 6398.44 | 12 | 9093.42 | 22.5 | 2694.98 | 1376.1 | 1484.15 | -956.71 | 2244 | 4 | 0.28 | 140.27 | 0 | não | 2025-09
N | 2025-09-16 | 9038.16 | 8033.64 | 6641.53 | 11.5 | 9345.68 | 22.5 | 2704.15 | 1392.11 | 1496.37 | -1030.13 | 2203 | 4 | 0.27 | 141.61 | 1 | não | 2025-09
N | 2025-09-17 | 9257.83 | 8225.7 | 6672.99 | 11.5 | 9640.05 | 22 | 2967.06 | 1552.71 | 1573.78 | -1115.11 | 2254 | 4 | 0.28 | 154.02 | 2 | não | 2025-09
N | 2025-09-18 | 9499.78 | 8205.72 | 6664.8 | 11.5 | 9692.96 | 22 | 3028.16 | 1540.92 | 1638.28 | -590.29 | 2266 | 4 | 0.28 | 145.17 | 3 | não | 2025-09
N | 2025-09-19 | 9242.38 | 8235.69 | 6823.22 | 12 | 9357.98 | 22.5 | 2534.76 | 1412.47 | 1486.76 | -1073.83 | 2232 | 4 | 0.26 | 139.48 | 4 | não | 2025-09
N | 2025-09-20 | 8858.7 | 7845.33 | 6202.66 | 11.5 | 9173.95 | 0 | 2971.29 | 1642.67 | 1274.39 | -1459.12 | 2205 | 4 | 0.28 | 153.11 | 5 | sim | 2025-09
N | 2025-09-21 | 8653.96 | 7613.07 | 5516.53 | 11 | 9248 | 22.5 | 3731.47 | 2096.54 | 1611.56 | -1974.02 | 2212 | 4 | 0.31 | 190.19 | 6 | sim | 2025-09
N | 2025-09-22 | 9246.64 | 8203.41 | 6771.1 | 11 | 9594.95 | 22.5 | 2823.85 | 1432.31 | 1597.63 | -1051.59 | 2220 | 4 | 0.27 | 143.49 | 0 | não | 2025-09
N | 2025-09-23 | 9281.4 | 8234.32 | 6782.98 | 11 | 9541.83 | 22.5 | 2758.85 | 1451.34 | 1567.64 | -1107.89 | 2215 | 4 | 0.27 | 148.16 | 1 | não | 2025-09
N | 2025-09-24 | 9654.34 | 8409.21 | 6835.98 | 11.5 | 9574.97 | 22 | 2738.99 | 1573.23 | 1568.01 | -2112.88 | 2240 | 4 | 0.27 | 399.17 | 2 | não | 2025-09
N | 2025-09-25 | 9377.04 | 8138.34 | 6781.85 | 12 | 9511.16 | 22.5 | 2729.31 | 1356.49 | 1574.76 | -862.63 | 2308 | 4 | 0.27 | 146.37 | 3 | não | 2025-09
N | 2025-09-26 | 9156.55 | 8143.57 | 6710.91 | 12 | 9252.94 | 22.5 | 2542.03 | 1432.66 | 1487.96 | -1113.03 | 2255 | 4 | 0.27 | 140 | 4 | não | 2025-09
N | 2025-09-27 | 8960.69 | 7940.38 | 6328.51 | 11.5 | 9242.19 | 0 | 2913.68 | 1611.87 | 1252.88 | -1387.19 | 2228 | 4 | 0.28 | 145.75 | 5 | sim | 2025-09
N | 2025-09-28 | 8564.39 | 7543.93 | 5421.39 | 11 | 9127.16 | 23 | 3705.77 | 2122.54 | 1483.42 | -1939.9 | 2314 | 4 | 0.32 | 187.05 | 6 | sim | 2025-09
N | 2025-09-29 | 8933.6 | 7928.33 | 6478.1 | 11.5 | 9206.89 | 22.5 | 2728.79 | 1450.23 | 1659.94 | -1139.78 | 2308 | 4 | 0.28 | 151.55 | 0 | não | 2025-09
N | 2025-09-30 | 8779.03 | 7614.5 | 6332.95 | 12 | 8935.09 | 0 | 2602.14 | 1281.55 | 1511.18 | -1270.05 | 2312 | 4 | 0.29 | 165.03 | 1 | não | 2025-09
N | 2025-10-01 | 9055.65 | 8030.72 | 6587.67 | 12 | 9225.76 | 22.5 | 2638.09 | 1443.05 | 1637.72 | -1198.88 | 2189 | 4 | 0.27 | 153.48 | 2 | não | 2025-10
N | 2025-10-02 | 9032.53 | 8025.34 | 6615.74 | 12 | 9163.6 | 22.5 | 2547.86 | 1409.6 | 1486.49 | -1142.8 | 2253 | 4 | 0.27 | 142.53 | 3 | não | 2025-10
N | 2025-10-03 | 9099.97 | 8061.44 | 6636.75 | 12 | 9139.48 | 22.5 | 2502.73 | 1424.69 | 1518.88 | -1151.98 | 2287 | 4 | 0.28 | 141.42 | 4 | não | 2025-10
N | 2025-10-04 | 8717.95 | 7674.47 | 5962.74 | 11.5 | 8985.8 | 0 | 3023.06 | 1711.73 | 1384.44 | -1473.1 | 2293 | 4 | 0.3 | 156.19 | 5 | sim | 2025-10
N | 2025-10-05 | 8576.45 | 7528.54 | 5352.53 | 11 | 9079.83 | 23 | 3727.3 | 2176.01 | 1545.55 | -1970.93 | 2316 | 4 | 0.33 | 194.7 | 6 | sim | 2025-10
N | 2025-10-06 | 9006.5 | 7990.79 | 6538.85 | 11 | 9417.61 | 22.5 | 2878.76 | 1451.94 | 1637.2 | -1111.89 | 2302 | 4 | 0.28 | 152.94 | 0 | não | 2025-10
N | 2025-10-07 | 8890.23 | 7833.19 | 6304.81 | 12 | 9031.72 | 22.5 | 2726.91 | 1528.38 | 1609.07 | -1270.09 | 2297 | 4 | 0.29 | 154.8 | 1 | não | 2025-10
N | 2025-10-08 | 8963.43 | 7944.89 | 6429.94 | 12 | 9138.68 | 22.5 | 2708.74 | 1514.95 | 1727.83 | -1285.97 | 2189 | 4 | 0.28 | 161.39 | 2 | não | 2025-10
N | 2025-10-09 | 9049.68 | 7788.18 | 6465.67 | 11 | 9163.88 | 0 | 2698.21 | 1322.51 | 1564.08 | -1277.15 | 2381 | 4 | 0.29 | 167.89 | 3 | não | 2025-10
N | 2025-10-10 | 8985.48 | 7983.88 | 6743.76 | 11 | 8949.87 | 0 | 2206.11 | 1240.12 | 1349.07 | -1137.02 | 2115 | 4 | 0.26 | 136.63 | 4 | não | 2025-10
N | 2025-10-11 | 8743.92 | 7737.37 | 6231.62 | 11 | 8997.9 | 0 | 2766.28 | 1505.75 | 1114.44 | -1316.52 | 2110 | 4 | 0.28 | 140.1 | 5 | sim | 2025-10
N | 2025-10-12 | 8358.89 | 7347.62 | 5431.53 | 10 | 8821.15 | 23 | 3389.62 | 1916.09 | 1286.85 | -1818.21 | 2151 | 4 | 0.29 | 175.25 | 6 | sim | 2025-10
N | 2025-10-13 | 8815.97 | 7775.2 | 6403.7 | 11 | 9026.73 | 23 | 2623.03 | 1371.5 | 1485.82 | -1015.04 | 2240 | 4 | 0.28 | 139.4 | 0 | não | 2025-10
N | 2025-10-14 | 8816.27 | 7796.15 | 6582.96 | 11 | 8898.72 | 22.5 | 2315.76 | 1213.19 | 1275.63 | -1104.14 | 2092 | 4 | 0.27 | 132.25 | 1 | não | 2025-10
N | 2025-10-15 | 8975.08 | 7906.43 | 6368.9 | 11 | 9150.51 | 22.5 | 2781.61 | 1537.53 | 1579.95 | -1163.35 | 2318 | 4 | 0.29 | 150.66 | 2 | não | 2025-10
N | 2025-10-16 | 9014.74 | 7928.85 | 6447.61 | 12 | 9121.79 | 22.5 | 2674.18 | 1481.24 | 1569.6 | -1114.36 | 2332 | 4 | 0.29 | 143.27 | 3 | não | 2025-10
N | 2025-10-17 | 8529.51 | 7333.66 | 6157.98 | 12 | 8816.9 | 0 | 2658.92 | 1175.68 | -99.08 | -1161.06 | 2286 | 4 | 0.3 | 84.55 | 4 | não | 2025-10
N | 2025-10-18 | 8778.58 | 7727.35 | 5958.75 | 12 | 9069.87 | 0 | 3111.12 | 1768.6 | 1409 | -1490.47 | 2248 | 4 | 0.3 | 159.21 | 5 | sim | 2025-10
N | 2025-10-19 | 8610.92 | 7619.63 | 5664.8 | 10 | 9103 | 22 | 3438.2 | 1954.83 | 1519.6 | -1732.05 | 2132 | 4 | 0.29 | 181.49 | 6 | sim | 2025-10
N | 2025-10-20 | 9215.01 | 8263.74 | 6953.81 | 10 | 9618.32 | 22.5 | 2664.51 | 1309.93 | 1611.69 | -969.3 | 2072 | 4 | 0.23 | 142.64 | 0 | não | 2025-10
N | 2025-10-21 | 9059.53 | 8180.28 | 6933.76 | 10 | 9230.46 | 22.5 | 2296.7 | 1246.52 | 1322.6 | -1089.08 | 1829 | 4 | 0.22 | 130.12 | 1 | não | 2025-10
N | 2025-10-22 | 8951.42 | 8009.36 | 6656.9 | 11 | 9085.51 | 22.5 | 2428.61 | 1352.46 | 1384.08 | -1046.88 | 2056 | 4 | 0.26 | 138.16 | 2 | não | 2025-10
N | 2025-10-23 | 8924.05 | 7911.34 | 6457.85 | 10.5 | 9019.77 | 22.5 | 2561.92 | 1453.49 | 1575.76 | -1162.26 | 2128 | 0 | 0.27 | 148.61 | 3 | não | 2025-10
N | 2025-10-24 | 8756.55 | 7554.5 | 6336.91 | 12 | 8829.83 | 0 | 2492.92 | 1217.59 | 1486.95 | -1203.34 | 2276 | 0 | 0.29 | 156.34 | 4 | não | 2025-10
N | 2025-10-25 | 8565.15 | 7496.19 | 5805.67 | 12 | 8797.1 | 0 | 2991.43 | 1690.52 | 1316.05 | -1482.51 | 2301 | 0 | 0.31 | 153 | 5 | sim | 2025-10
N | 2025-10-26 | 8353.66 | 7257.22 | 5138.7 | 10.5 | 8834.22 | 23 | 3695.52 | 2118.52 | 1587.53 | -1870.94 | 2343 | 0 | 0.34 | 189.07 | 6 | sim | 2025-10
N | 2025-10-27 | 8988.54 | 7907.4 | 6282.58 | 12 | 9407.27 | 22.5 | 3124.69 | 1624.82 | 1761.74 | -1088.01 | 2353 | 0 | 0.3 | 159.56 | 0 | não | 2025-10
N | 2025-10-28 | 8891.03 | 7799.68 | 6344.83 | 12 | 9009.36 | 22.5 | 2664.53 | 1454.85 | 1496.59 | -1182.1 | 2312 | 0 | 0.3 | 146.08 | 1 | não | 2025-10
N | 2025-10-29 | 9352.84 | 8304.3 | 6660.93 | 12 | 9816.46 | 22.5 | 3155.53 | 1643.37 | 1807.88 | -1129.15 | 2253 | 0 | 0.28 | 166.38 | 2 | não | 2025-10
N | 2025-10-30 | 9636.79 | 8602.08 | 6840 | 10 | 10260.28 | 22.5 | 3420.28 | 1762.08 | 1756.1 | -1345.93 | 2258 | 0 | 0.26 | 170.44 | 3 | não | 2025-10
N | 2025-10-31 | 9483.22 | 8506.47 | 7051.77 | 11 | 9653.83 | 0 | 2602.06 | 1454.7 | 1619.9 | -1291.09 | 2161 | 0 | 0.25 | 153.47 | 4 | não | 2025-10
N | 2025-11-01 | 8991.88 | 8048.04 | 6446.47 | 11 | 9330.31 | 0 | 2883.84 | 1601.57 | 1208.8 | -1469.79 | 2067 | 0 | 0.27 | 150.08 | 5 | sim | 2025-11
N | 2025-11-02 | 8545.79 | 7581.23 | 5390.06 | 11 | 9109.44 | 0 | 3719.38 | 2191.17 | 1493.19 | -1854.09 | 2073 | 0 | 0.31 | 189.17 | 6 | sim | 2025-11
N | 2025-11-03 | 9208.64 | 8246.89 | 6963.35 | 10.5 | 9546.24 | 22 | 2582.89 | 1283.54 | 1376.27 | -1173.03 | 2016 | 0 | 0.24 | 138.1 | 0 | não | 2025-11
N | 2025-11-04 | 9171.04 | 8135.07 | 6613.12 | 11.5 | 9325.08 | 22 | 2711.96 | 1521.95 | 1544.38 | -1294.69 | 2302 | 0 | 0.28 | 152.1 | 1 | não | 2025-11
N | 2025-11-05 | 9106.86 | 8075.69 | 6614.35 | 12 | 9165.25 | 22 | 2550.9 | 1461.34 | 1648.76 | -1239.57 | 2216 | 0 | 0.27 | 156.09 | 2 | não | 2025-11
N | 2025-11-06 | 9129.34 | 8224.53 | 6815.27 | 12 | 9472.25 | 23 | 2656.98 | 1409.26 | 1685.01 | -1103.78 | 2036 | 0 | 0.25 | 150.29 | 3 | não | 2025-11
N | 2025-11-07 | 9355.98 | 8451.82 | 7150.17 | 10 | 9613.29 | 23 | 2463.12 | 1301.65 | 1368.96 | -1195.87 | 1926 | 0 | 0.22 | 137.07 | 4 | não | 2025-11
N | 2025-11-08 | 8776.82 | 7844.36 | 6269.36 | 11.5 | 9233.21 | 0 | 2963.85 | 1575 | 1221.29 | -1535.72 | 2211 | 0 | 0.28 | 148.67 | 5 | sim | 2025-11
N | 2025-11-09 | 8361.81 | 7364.29 | 5217.7 | 11.5 | 8964.25 | 0 | 3746.55 | 2146.59 | 1461.34 | -2018.21 | 2247 | 0 | 0.33 | 192.14 | 6 | sim | 2025-11
N | 2025-11-10 | 9193.21 | 8264.48 | 6947.03 | 11.5 | 9504.3 | 22.5 | 2557.27 | 1317.45 | 1442.64 | -1075.11 | 1983 | 0 | 0.25 | 134.99 | 0 | não | 2025-11
N | 2025-11-11 | 9341.19 | 8435.33 | 7127.45 | 12 | 9657.21 | 23 | 2529.76 | 1307.88 | 1499.8 | -1106.94 | 1899 | 0 | 0.24 | 145.59 | 1 | não | 2025-11
N | 2025-11-12 | 9287.95 | 8337.1 | 7213.02 | 11 | 9308.45 | 0 | 2095.43 | 1124.08 | 1143.3 | -1088.09 | 2008 | 0 | 0.24 | 127.38 | 2 | não | 2025-11
N | 2025-11-13 | 8840.18 | 7828.66 | 6608.34 | 12 | 8865.08 | 0 | 2256.74 | 1220.32 | 1412.79 | -1117.02 | 2126 | 0 | 0.27 | 137.05 | 3 | não | 2025-11
N | 2025-11-14 | 8557.71 | 7526.42 | 6488.34 | 10 | 8945.29 | 0 | 2456.95 | 1038.08 | -132 | -1269.63 | 2113 | 0 | 0.26 | 119.57 | 4 | não | 2025-11
N | 2025-11-15 | 8733.44 | 7691.34 | 6056.81 | 12 | 9028.18 | 0 | 2971.37 | 1634.53 | 1585.93 | -1515.96 | 2201 | 0 | 0.29 | 167.86 | 5 | sim | 2025-11
N | 2025-11-16 | 8641.74 | 7591.87 | 5514.7 | 10.5 | 9117.12 | 22.5 | 3602.42 | 2077.17 | 1619.85 | -1955.18 | 2239 | 0 | 0.31 | 192.81 | 6 | sim | 2025-11
N | 2025-11-17 | 9120.23 | 8099.81 | 6674.13 | 12 | 9574.48 | 23.5 | 2900.35 | 1425.68 | 1711.07 | -1169.05 | 2219 | 0 | 0.27 | 149.6 | 0 | não | 2025-11
N | 2025-11-18 | 9358.74 | 8417.83 | 7007.8 | 12 | 9759.04 | 22.5 | 2751.24 | 1410.03 | 1497.77 | -1159.57 | 2183 | 0 | 0.25 | 145.51 | 1 | não | 2025-11
N | 2025-11-19 | 9435.35 | 8622.41 | 7188.23 | 12 | 10021.09 | 22.5 | 2832.86 | 1434.18 | 1656.73 | -996.96 | 1983 | 0 | 0.23 | 151.19 | 2 | não | 2025-11
N | 2025-11-20 | 8784.36 | 8090.06 | 6349.99 | 10.5 | 9382.2 | 22.5 | 3032.21 | 1740.07 | 1304.21 | -1508.98 | 1756 | 0 | 0.22 | 154.83 | 3 | não | 2025-11
N | 2025-11-21 | 9144.23 | 8322.09 | 7083.4 | 10 | 9287.22 | 22 | 2203.82 | 1238.69 | 1443.93 | -930.69 | 1856 | 0 | 0.21 | 130.37 | 4 | não | 2025-11
N | 2025-11-22 | 8621.57 | 7723.52 | 6230.28 | 12 | 9038.31 | 0 | 2808.03 | 1493.24 | 1296.99 | -1305.56 | 1868 | 0 | 0.26 | 148.46 | 5 | sim | 2025-11
N | 2025-11-23 | 8334.87 | 7373 | 5379.62 | 11.5 | 8756.02 | 23 | 3376.4 | 1993.38 | 1566.63 | -1860.03 | 1974 | 0 | 0.3 | 181.47 | 6 | sim | 2025-11
N | 2025-11-24 | 9064.96 | 8154.17 | 6962.17 | 12 | 9234 | 22.5 | 2271.83 | 1192 | 1423.85 | -1014.78 | 1829 | 0 | 0.23 | 134.43 | 0 | não | 2025-11
N | 2025-11-25 | 9199.9 | 8265.59 | 6853.22 | 12 | 9497.33 | 22.5 | 2644.11 | 1412.37 | 1485.98 | -1066.88 | 2025 | 0 | 0.25 | 144.34 | 1 | não | 2025-11
N | 2025-11-26 | 9074.2 | 8081.47 | 6961.45 | 12 | 9187.21 | 0 | 2225.76 | 1120.02 | 1438.82 | -1018.22 | 1934 | 0 | 0.23 | 143.42 | 2 | não | 2025-11
N | 2025-11-27 | 9099.14 | 8167.06 | 6914.19 | 10.5 | 9305.26 | 22.5 | 2391.07 | 1252.87 | 1333.85 | -950.82 | 1933 | 0 | 0.24 | 126.95 | 3 | não | 2025-11
N | 2025-11-28 | 9183.82 | 8224.01 | 6884.46 | 11 | 9297.07 | 22.5 | 2412.61 | 1339.55 | 1397.98 | -1038.86 | 1999 | 0 | 0.25 | 135.23 | 4 | não | 2025-11
N | 2025-11-29 | 8953.09 | 8028.84 | 6449.59 | 12 | 9236.23 | 0 | 2786.64 | 1579.25 | 1316.16 | -1191.83 | 1900 | 3 | 0.26 | 142.78 | 5 | sim | 2025-11
N | 2025-11-30 | 8580.36 | 7703 | 5785.89 | 10.5 | 9239.16 | 23.5 | 3453.27 | 1917.11 | 1445.83 | -1709.08 | 1888 | 3 | 0.26 | 170.96 | 6 | sim | 2025-11
N | 2025-12-01 | 9039.38 | 8197.53 | 6861.26 | 12 | 9215.8 | 23 | 2354.54 | 1336.27 | 1582.11 | -1029.95 | 1972 | 3 | 0.24 | 136.59 | 0 | não | 2025-12
N | 2025-12-02 | 8681.16 | 7774.95 | 6478.14 | 11.5 | 8821.23 | 0 | 2343.09 | 1296.81 | 1557.27 | -1094.23 | 1974 | 3 | 0.25 | 151.38 | 1 | não | 2025-12
N | 2025-12-03 | 8988 | 8113.94 | 6840.27 | 11.5 | 9129.11 | 22.5 | 2288.84 | 1273.67 | 1356.04 | -953.94 | 1875 | 3 | 0.24 | 126.13 | 2 | não | 2025-12
N | 2025-12-04 | 8940.3 | 8081.3 | 6877.36 | 12 | 9052.26 | 22 | 2174.9 | 1203.94 | 1288.27 | -859.83 | 1768 | 3 | 0.23 | 131.33 | 3 | não | 2025-12
N | 2025-12-05 | 8977.13 | 8135.25 | 6791.31 | 11.5 | 9135.31 | 22 | 2344 | 1343.94 | 1361.94 | -860.95 | 1949 | 3 | 0.24 | 128.88 | 4 | não | 2025-12
N | 2025-12-06 | 8619.88 | 7741.88 | 6210.76 | 12.5 | 8995.01 | 0 | 2784.25 | 1531.12 | 1201.03 | -1165.43 | 1851 | 3 | 0.26 | 142.19 | 5 | sim | 2025-12
N | 2025-12-07 | 8268.58 | 7438.91 | 5621.17 | 12 | 8971.31 | 22.5 | 3350.14 | 1817.74 | 1689.05 | -1481.32 | 1821 | 3 | 0.27 | 171.61 | 6 | sim | 2025-12
N | 2025-12-08 | 8864.34 | 7930.78 | 6585.22 | 12 | 8976.43 | 22 | 2391.21 | 1345.56 | 1483.05 | -855.08 | 1981 | 3 | 0.26 | 133.63 | 0 | não | 2025-12
N | 2025-12-09 | 8585.89 | 7615.76 | 6107.27 | 12 | 8580.03 | 22 | 2472.76 | 1508.49 | 1549.92 | -989.98 | 2109 | 3 | 0.28 | 143.26 | 1 | não | 2025-12
N | 2025-12-10 | 8423.66 | 7449.39 | 5664.29 | 12 | 8530.25 | 0 | 2865.96 | 1785.1 | 1724.91 | -1036.24 | 2172 | 3 | 0.3 | 160.29 | 2 | não | 2025-12
N | 2025-12-11 | 8871.25 | 7927.46 | 6517.27 | 12 | 8992.98 | 22 | 2475.71 | 1410.19 | 1548.25 | -1053.9 | 2020 | 3 | 0.26 | 143.38 | 3 | não | 2025-12
N | 2025-12-12 | 8982.71 | 8072.58 | 6703.98 | 12 | 9292.09 | 21.5 | 2588.11 | 1368.6 | 1533.11 | -1006.54 | 1901 | 3 | 0.25 | 141.68 | 4 | não | 2025-12
N | 2025-12-13 | 8730.2 | 7858.22 | 6317.75 | 11 | 9056.35 | 0 | 2738.6 | 1540.47 | 1184.18 | -1142.36 | 1909 | 3 | 0.26 | 142.58 | 5 | sim | 2025-12
N | 2025-12-14 | 8394.81 | 7495.17 | 5590.28 | 12 | 9209.35 | 23 | 3619.07 | 1904.89 | 1615.02 | -1670.66 | 1923 | 3 | 0.28 | 175.32 | 6 | sim | 2025-12
N | 2025-12-15 | 8910.82 | 8004.07 | 6700.05 | 12 | 9188.21 | 22 | 2488.16 | 1304.02 | 1416.47 | -917.34 | 1919 | 3 | 0.24 | 128.73 | 0 | não | 2025-12
N | 2025-12-16 | 8877.98 | 8003.79 | 6536.22 | 12 | 9180.13 | 22 | 2643.91 | 1467.57 | 1550.93 | -942.45 | 1975 | 3 | 0.25 | 141.13 | 1 | não | 2025-12
N | 2025-12-17 | 8896.19 | 8056.73 | 6695.01 | 12 | 9210.07 | 23 | 2515.06 | 1361.72 | 1407.02 | -880.1 | 1900 | 3 | 0.23 | 133.39 | 2 | não | 2025-12
N | 2025-12-18 | 8820.77 | 7965.14 | 6732.89 | 10.5 | 9065.94 | 22.5 | 2333.05 | 1232.25 | 1148.93 | -898.99 | 1695 | 3 | 0.23 | 121.35 | 3 | não | 2025-12
N | 2025-12-19 | 8872.6 | 8078.35 | 6787.33 | 12 | 9026.27 | 22.5 | 2238.94 | 1291.02 | 1331.22 | -717.17 | 1652 | 3 | 0.22 | 124.65 | 4 | não | 2025-12
N | 2025-12-20 | 8517.67 | 7746.3 | 6429.84 | 12 | 8867.36 | 0 | 2437.52 | 1316.46 | 1057.53 | -1077.35 | 1543 | 3 | 0.22 | 123.46 | 5 | sim | 2025-12
N | 2025-12-21 | 7943.28 | 7418.44 | 5747.3 | 12.5 | 8767.45 | 23 | 3020.15 | 1671.14 | 1480.11 | -1183.02 | 1471 | 3 | 0.21 | 147.71 | 6 | sim | 2025-12
N | 2025-12-22 | 8369.83 | 7688.17 | 6396.19 | 12 | 8723.84 | 22 | 2327.65 | 1291.98 | 1272.98 | -911.2 | 1667 | 3 | 0.23 | 136.09 | 0 | não | 2025-12
N | 2025-12-23 | 8203.66 | 7594.87 | 6260.79 | 12 | 8572.17 | 22 | 2311.38 | 1334.08 | 1384.93 | -825.2 | 1753 | 3 | 0.22 | 137.85 | 1 | não | 2025-12
N | 2025-12-24 | 7988.82 | 7275.07 | 5726 | 12 | 8444.37 | 0.5 | 2718.37 | 1549.07 | 1355.48 | -1058.19 | 1730 | 3 | 0.25 | 141.49 | 2 | não | 2025-12
N | 2025-12-25 | 7289.3 | 6756.13 | 5347.54 | 12 | 7819.21 | 22.5 | 2471.67 | 1408.59 | 1060.82 | -1281.86 | 1416 | 3 | 0.22 | 132 | 3 | não | 2025-12
N | 2025-12-26 | 7505.19 | 6429.08 | 5009.34 | 12 | 7839.01 | 0 | 2829.67 | 1419.74 | 1565.02 | -1239.99 | 2132 | 3 | 0.32 | 165.65 | 4 | não | 2025-12
N | 2025-12-27 | 7511.08 | 6578.39 | 4876.59 | 12.5 | 7794.43 | 0 | 2917.84 | 1701.8 | 1248.07 | -1344.24 | 2157 | 3 | 0.32 | 156 | 5 | sim | 2025-12
N | 2025-12-28 | 7523.58 | 6609.64 | 4723.42 | 10.5 | 7805.1 | 0 | 3081.68 | 1886.22 | 1675.89 | -1724.8 | 1996 | 3 | 0.31 | 177.76 | 6 | sim | 2025-12
N | 2025-12-29 | 8375.34 | 7546.21 | 6326.02 | 12.5 | 8761.96 | 22.5 | 2435.94 | 1220.19 | 1345.17 | -808.15 | 1584 | 3 | 0.23 | 129.46 | 0 | não | 2025-12
N | 2025-12-30 | 8245.17 | 7351.09 | 5892.13 | 12 | 8610.26 | 22.5 | 2718.13 | 1458.96 | 1106.91 | -892.37 | 1843 | 3 | 0.26 | 132.81 | 1 | não | 2025-12
N | 2025-12-31 | 8046.3 | 7109.95 | 5488.07 | 11.5 | 8022.2 | 19.5 | 2534.13 | 1621.88 | 1146.01 | -1244.94 | 1875 | 3 | 0.28 | 453.8 | 2 | não | 2025-12
N | 2026-01-01 | 7467.06 | 6426.81 | 4711.54 | 11.5 | 8045.75 | 23 | 3334.21 | 1715.27 | 1790.87 | -1841.97 | 2034 | 3 | 0.32 | 391.98 | 3 | não | 2026-01
N | 2026-01-02 | 8309.28 | 7359.33 | 5991.19 | 11 | 8801.24 | 21 | 2810.05 | 1368.14 | 1319 | -963.18 | 1942 | 3 | 0.26 | 142.07 | 4 | não | 2026-01
N | 2026-01-03 | 8256.19 | 7411.79 | 5988.8 | 12.5 | 8573.84 | 0 | 2585.04 | 1422.99 | 1164.1 | -1173 | 1789 | 3 | 0.24 | 132.18 | 5 | sim | 2026-01
N | 2026-01-04 | 8061.52 | 7204.21 | 5355.51 | 11.5 | 8479.99 | 0 | 3124.48 | 1848.7 | 1583.76 | -1650.15 | 1974 | 3 | 0.29 | 168.07 | 6 | sim | 2026-01
N | 2026-01-05 | 8316.33 | 7373.83 | 5891.47 | 12 | 8656.16 | 23 | 2764.69 | 1482.36 | 1387.99 | -834.51 | 2050 | 3 | 0.28 | 133.54 | 0 | não | 2026-01
N | 2026-01-06 | 8299.84 | 7332.42 | 5817.57 | 12 | 8931.98 | 22 | 3114.41 | 1514.85 | 1487.89 | -921.17 | 2031 | 3 | 0.29 | 153.55 | 1 | não | 2026-01
N | 2026-01-07 | 8522.57 | 7596.53 | 5917.09 | 12 | 8827.18 | 23 | 2910.09 | 1679.44 | 1683.67 | -877.29 | 2039 | 3 | 0.28 | 147.29 | 2 | não | 2026-01
N | 2026-01-08 | 8302.15 | 7210.15 | 5843.52 | 12 | 8360.75 | 0 | 2517.23 | 1366.63 | 1393.69 | -840.8 | 1960 | 3 | 0.27 | 146.91 | 3 | não | 2026-01
N | 2026-01-09 | 8700.36 | 8350.12 | 8329.31 | 22 | 8396.27 | 23.5 | 66.96 | 20.81 |  |  | 0 | 0 | 0.04 | 34.21 | 4 | não | 2026-01
N | 2026-01-10 | 8066.74 | 7077.8 | 5284.85 | 12 | 8317.88 | 0 | 3033.03 | 1792.95 | 1201.07 | -1409.79 | 2146 | 3 | 0.32 | 151.15 | 5 | sim | 2026-01
N | 2026-01-11 | 7700.97 | 6773.3 | 4957.43 | 11.5 | 8078.75 | 23 | 3121.32 | 1815.87 | 1337.83 | -1570.88 | 1942 | 3 | 0.31 | 159.04 | 6 | sim | 2026-01
N | 2026-01-12 | 8371.82 | 7427.73 | 6112.52 | 12 | 8603.19 | 22.5 | 2490.67 | 1315.21 | 1351.93 | -748.44 | 1987 | 3 | 0.27 | 122.75 | 0 | não | 2026-01
N | 2026-01-13 | 8416 | 7536.4 | 6289.6 | 10.5 | 8627.36 | 22.5 | 2337.76 | 1246.8 | 1027.79 | -967.42 | 1776 | 3 | 0.25 | 115.21 | 1 | não | 2026-01
N | 2026-01-14 | 8208.94 | 7253.46 | 5903.28 | 12 | 8391.13 | 22.5 | 2487.85 | 1350.18 | 1337.64 | -848.12 | 1904 | 3 | 0.27 | 127.51 | 2 | não | 2026-01
N | 2026-01-15 | 8301.17 | 7401.36 | 6064.1 | 12 | 8444.04 | 22.5 | 2379.94 | 1337.26 | 1299.16 | -876.6 | 1880 | 3 | 0.26 | 122.56 | 3 | não | 2026-01
N | 2026-01-16 | 8256.52 | 7368.96 | 5882.1 | 12 | 8509.17 | 23 | 2627.07 | 1486.86 | 1240.28 | -914.22 | 1944 | 3 | 0.27 | 123.31 | 4 | não | 2026-01
N | 2026-01-17 | 8082.69 | 7294.08 | 5759.74 | 12 | 8414 | 0 | 2654.26 | 1534.34 | 1036.39 | -1148 | 1841 | 3 | 0.27 | 130.98 | 5 | sim | 2026-01
N | 2026-01-18 | 7859.99 | 7092.32 | 5272.48 | 11.5 | 8368.96 | 23 | 3096.48 | 1819.84 | 1391.63 | -1535.53 | 1778 | 3 | 0.28 | 156.72 | 6 | sim | 2026-01
N | 2026-01-19 | 8069.12 | 7258.17 | 5921.08 | 11 | 8380.64 | 21.5 | 2459.56 | 1337.09 | 1090.57 | -869.27 | 1852 | 3 | 0.26 | 126.94 | 0 | não | 2026-01
N | 2026-01-20 | 8384.58 | 7630.02 | 6418.39 | 12 | 8625.95 | 23 | 2207.56 | 1211.63 | 1177.84 | -851.38 | 1706 | 3 | 0.22 | 117.42 | 1 | não | 2026-01
N | 2026-01-22 | 8209.44 | 7419.82 | 5836.18 | 12 | 8426.21 | 23 | 2590.03 | 1583.64 | 1365.91 | -842.97 | 1966 | 3 | 0.27 | 134.71 | 3 | não | 2026-01
N | 2026-01-23 | 8527.19 | 7792.37 | 6451.18 | 13.5 | 8448.98 | 23 | 1997.8 | 1341.19 | 1032.18 | -917.91 | 1746 | 3 | 0.24 | 433.67 | 4 | não | 2026-01
N | 2026-01-24 | 7922.23 | 7093.86 | 5451.49 | 12 | 8211.89 | 0 | 2760.4 | 1642.37 | 1191.81 | -1065.85 | 1881 | 3 | 0.28 | 135.01 | 5 | sim | 2026-01
N | 2026-01-25 | 7746.39 | 6879.48 | 5031.57 | 11.5 | 8152.7 | 22.5 | 3121.13 | 1847.91 | 1332.51 | -1539.77 | 1878 | 3 | 0.3 | 156.97 | 6 | sim | 2026-01
N | 2026-01-26 | 8131.82 | 7310.92 | 5854.3 | 12 | 8489.31 | 22.5 | 2635.01 | 1456.62 | 1319.94 | -792.25 | 1900 | 3 | 0.27 | 126.48 | 0 | não | 2026-01
N | 2026-01-27 | 8351.87 | 7619.29 | 6241.27 | 11.5 | 8696.16 | 22.5 | 2454.89 | 1378.02 | 1126.4 | -851.37 | 1816 | 3 | 0.25 | 123.78 | 1 | não | 2026-01
N | 2026-01-28 | 8280.42 | 7583.81 | 6304.23 | 12 | 8520.45 | 22.5 | 2216.22 | 1279.58 | 1187.22 | -807.31 | 1754 | 3 | 0.23 | 117.72 | 2 | não | 2026-01
N | 2026-01-29 | 8148.32 | 7301.82 | 5685.38 | 12 | 8442.21 | 22.5 | 2756.83 | 1616.44 | 1406.05 | -993.59 | 2054 | 3 | 0.28 | 137.36 | 3 | não | 2026-01
N | 2026-01-30 | 8187.06 | 7239.35 | 5603.24 | 12 | 8330.77 | 0 | 2727.53 | 1636.11 | 1361.9 | -931.72 | 2153 | 3 | 0.3 | 136 | 4 | não | 2026-01
N | 2026-01-31 | 8135.4 | 7220.72 | 5670.6 | 12.5 | 8476.78 | 0 | 2806.18 | 1550.12 | 1123.4 | -1319.07 | 1875 | 3 | 0.28 | 140.32 | 5 | sim | 2026-01
N | 2026-02-01 | 7875.62 | 6898.24 | 4830.9 | 12 | 8349.7 | 22.5 | 3518.8 | 2067.34 | 1558.25 | -1691.16 | 2202 | 3 | 0.34 | 178.35 | 6 | sim | 2026-02
N | 2026-02-02 | 8368.05 | 7487.22 | 5985.42 | 12 | 8731.31 | 22.5 | 2745.89 | 1501.8 | 1429.25 | -871.39 | 2045 | 3 | 0.28 | 131.56 | 0 | não | 2026-02
N | 2026-02-03 | 8451.86 | 7674.27 | 5984.35 | 12 | 8945.49 | 22.5 | 2961.14 | 1689.92 | 1479.01 | -977.35 | 2108 | 3 | 0.27 | 142.61 | 1 | não | 2026-02
N | 2026-02-04 | 8364.49 | 7622.78 | 5962.57 | 12 | 8760.28 | 22.5 | 2797.71 | 1660.21 | 1611.15 | -952.05 | 2190 | 3 | 0.28 | 145.29 | 2 | não | 2026-02
N | 2026-02-05 | 8442.36 | 7770.09 | 6254.44 | 11.5 | 8909.5 | 22.5 | 2655.06 | 1515.65 | 1323.11 | -1001.29 | 1966 | 3 | 0.25 | 133.08 | 3 | não | 2026-02
N | 2026-02-06 | 8394.57 | 7657.18 | 6346.58 | 10.5 | 8688.64 | 0 | 2342.06 | 1310.6 | 962.88 | -1044.46 | 1727 | 3 | 0.23 | 119.18 | 4 | não | 2026-02
N | 2026-02-07 | 8180.22 | 7571.58 | 6277.47 | 12 | 8589.69 | 0 | 2312.22 | 1294.11 | 1115.43 | -1012.4 | 1490 | 3 | 0.2 | 117.79 | 5 | sim | 2026-02
N | 2026-02-08 | 7709.25 | 7126.73 | 5354.9 | 12 | 8399.55 | 22.5 | 3044.65 | 1771.83 | 1242.7 | -1459.98 | 1752 | 3 | 0.25 | 153.77 | 6 | sim | 2026-02
N | 2026-02-09 | 8224.62 | 7452.72 | 5777.58 | 12 | 8507.4 | 22.5 | 2729.82 | 1675.14 | 1528.1 | -890.68 | 2078 | 3 | 0.28 | 138.77 | 0 | não | 2026-02
N | 2026-02-10 | 8240.07 | 7401.68 | 5753.61 | 12 | 8518.37 | 22.5 | 2764.76 | 1648.07 | 1284.16 | -1003.5 | 2051 | 3 | 0.28 | 137.12 | 1 | não | 2026-02
N | 2026-02-11 | 8349.72 | 7546.4 | 5979.25 | 12 | 8577.53 | 22.5 | 2598.28 | 1567.15 | 1336.79 | -826.07 | 2017 | 3 | 0.27 | 131.34 | 2 | não | 2026-02
N | 2026-02-12 | 8262.19 | 7497 | 5858.64 | 12 | 8661.54 | 22.5 | 2802.9 | 1638.36 | 1508.82 | -990.05 | 1990 | 3 | 0.27 | 142.12 | 3 | não | 2026-02
N | 2026-02-13 | 8304.97 | 7654.37 | 6328.43 | 12 | 8539.5 | 0 | 2211.07 | 1325.94 | 1180.35 | -810.16 | 1660 | 3 | 0.22 | 118.98 | 4 | não | 2026-02
N | 2026-02-14 | 8039.01 | 7365.64 | 5871.39 | 11.5 | 8600.54 | 0 | 2729.15 | 1494.25 | 1221.58 | -1224.43 | 1811 | 3 | 0.25 | 137.2 | 5 | sim | 2026-02
N | 2026-02-15 | 7669.44 | 6939.1 | 4957.67 | 12 | 8279.49 | 23 | 3321.82 | 1981.43 | 1556.24 | -1587.85 | 1993 | 3 | 0.3 | 171.18 | 6 | sim | 2026-02
N | 2026-02-16 | 7768.8 | 7054.53 | 5587.49 | 11.5 | 8034.53 | 23 | 2447.04 | 1467.04 | 1022.75 | -1176.4 | 1686 | 3 | 0.25 | 124.3 | 0 | não | 2026-02
N | 2026-02-17 | 7637.24 | 6895.66 | 5306.85 | 11 | 8220.56 | 23 | 2913.71 | 1588.81 | 1498.28 | -1457.09 | 1693 | 3 | 0.26 | 152.34 | 1 | não | 2026-02
N | 2026-02-18 | 8001.08 | 7417.52 | 5826.31 | 12 | 8728.62 | 22.5 | 2902.31 | 1591.21 | 1249.19 | -881.06 | 1746 | 3 | 0.24 | 130.02 | 2 | não | 2026-02
N | 2026-02-19 | 8231.71 | 7590.98 | 6021.54 | 12 | 8662.48 | 22.5 | 2640.94 | 1569.44 | 1296.86 | -876.59 | 1880 | 3 | 0.25 | 133.57 | 3 | não | 2026-02
N | 2026-02-20 | 8229.27 | 7559 | 6186.37 | 12 | 8492.65 | 0 | 2306.28 | 1372.63 | 1076.87 | -901.21 | 1739 | 3 | 0.23 | 115.3 | 4 | não | 2026-02
N | 2026-02-21 | 7942.12 | 7218.68 | 5676.28 | 10.5 | 8400.57 | 0 | 2724.29 | 1542.4 | 1330.69 | -1378.51 | 1744 | 3 | 0.25 | 146.22 | 5 | sim | 2026-02
N | 2026-02-22 | 7685.21 | 6940.43 | 5140.8 | 12.5 | 8240.54 | 23 | 3099.74 | 1799.63 | 1481.5 | -1646.27 | 1927 | 3 | 0.29 | 169.07 | 6 | sim | 2026-02
N | 2026-02-23 | 8269.5 | 7591 | 6506.31 | 10 | 8700.59 | 22.5 | 2194.28 | 1084.69 | 1055.43 | -876.56 | 1610 | 3 | 0.19 | 106.54 | 0 | não | 2026-02
N | 2026-02-24 | 8374.09 | 7702.96 | 6218.27 | 12 | 8824.5 | 22.5 | 2606.23 | 1484.69 | 1225.12 | -885.53 | 1887 | 3 | 0.23 | 126.97 | 1 | não | 2026-02
N | 2026-02-25 | 8335.39 | 7735.72 | 6563.47 | 12.5 | 8777.71 | 22.5 | 2214.24 | 1172.25 | 1087.83 | -707.26 | 1571 | 3 | 0.2 | 112.04 | 2 | não | 2026-02
N | 2026-02-26 | 8361.3 | 7801.99 | 6643.61 | 12.5 | 8867.68 | 22.5 | 2224.07 | 1158.38 | 1132.94 | -734.13 | 1601 | 3 | 0.19 | 112.14 | 3 | não | 2026-02
N | 2026-02-27 | 8272.44 | 7748.54 | 6484.46 | 12.5 | 8620.54 | 0 | 2136.08 | 1264.08 | 1043.87 | -763.89 | 1506 | 3 | 0.2 | 109.54 | 4 | não | 2026-02
N | 2026-02-28 | 7831.64 | 7352.23 | 6001.48 | 13 | 8402.64 | 0 | 2401.16 | 1350.75 | 1157.47 | -996.31 | 1453 | 3 | 0.2 | 120.87 | 5 | sim | 2026-02
N | 2026-03-01 | 7535 | 6993.73 | 5226.09 | 12 | 8288.01 | 22.5 | 3061.92 | 1767.64 | 1415.13 | -1439.12 | 1756 | 3 | 0.25 | 155.39 | 6 | sim | 2026-03
N | 2026-03-02 | 8132.09 | 7487.24 | 6145.58 | 12.5 | 8589.38 | 22.5 | 2443.8 | 1341.66 | 1177.03 | -861.3 | 1888 | 3 | 0.24 | 119.81 | 0 | não | 2026-03
N | 2026-03-03 | 8002.79 | 7670.45 | 6604.46 | 10 | 8559.19 | 0 | 1954.73 | 1065.99 | -379.96 | -867.2 | 1439 | 3 | 0.18 | 66.15 | 1 | não | 2026-03
N | 2026-03-04 | 8509.89 | 7883.58 | 6636.51 | 12.5 | 8875.47 | 22.5 | 2238.96 | 1247.07 | 1282.9 | -752.09 | 1637 | 3 | 0.21 | 118.56 | 2 | não | 2026-03
N | 2026-03-05 | 8346.78 | 7710.3 | 6473.25 | 12 | 8734.32 | 22.5 | 2261.07 | 1237.05 | 1204.62 | -744.7 | 1528 | 3 | 0.21 | 113.73 | 3 | não | 2026-03
N | 2026-03-06 | 8241.36 | 7638.11 | 6260.5 | 12 | 8507.19 | 0 | 2246.69 | 1377.61 | 1361.5 | -754.31 | 1651 | 3 | 0.22 | 122.14 | 4 | não | 2026-03
N | 2026-03-07 | 7814.11 | 7138.24 | 5516.44 | 12.5 | 8293.21 | 0 | 2776.77 | 1621.8 | 1393 | -1229.58 | 1805 | 3 | 0.26 | 144.39 | 5 | sim | 2026-03
N | 2026-03-08 | 7576.33 | 6858.53 | 5088.57 | 12 | 8164.73 | 23 | 3076.16 | 1769.96 | 1761.6 | -1731.46 | 1838 | 3 | 0.28 | 171.05 | 6 | sim | 2026-03
N | 2026-03-09 | 8165.26 | 7403.55 | 5833.19 | 12 | 8596.59 | 22.5 | 2763.4 | 1570.36 | 1559.67 | -928.29 | 2055 | 3 | 0.27 | 135.56 | 0 | não | 2026-03
N | 2026-03-10 | 8284.15 | 7645.54 | 6285.32 | 12 | 8700.25 | 22 | 2414.93 | 1360.22 | 1343.94 | -963.65 | 1693 | 3 | 0.22 | 126.1 | 1 | não | 2026-03
N | 2026-03-11 | 8476.32 | 7750.16 | 6121.81 | 11 | 8874.29 | 23 | 2752.48 | 1628.35 | 1241.04 | -923.7 | 1978 | 3 | 0.26 | 133.86 | 2 | não | 2026-03
N | 2026-03-12 | 8470.79 | 7823.46 | 6445.57 | 12.5 | 9119.45 | 22.5 | 2673.88 | 1377.89 | 1472.52 | -844.15 | 1597 | 3 | 0.21 | 137.25 | 3 | não | 2026-03
N | 2026-03-13 | 8464.75 | 7818.61 | 6329.46 | 12 | 9077.48 | 22.5 | 2748.02 | 1489.15 | 1431.33 | -854.09 | 1721 | 3 | 0.22 | 134.28 | 4 | não | 2026-03
N | 2026-03-14 | 8140.09 | 7516.81 | 5725.42 | 11.5 | 8722.78 | 0 | 2997.36 | 1791.39 | 1395.84 | -1344.51 | 1963 | 3 | 0.26 | 157.24 | 5 | sim | 2026-03
N | 2026-03-15 | 7774.08 | 7142.86 | 5190.71 | 10.5 | 8601.95 | 23 | 3411.24 | 1952.15 | 1644.76 | -1773.34 | 1811 | 3 | 0.26 | 176.87 | 6 | sim | 2026-03
N | 2026-03-16 | 8423.45 | 7801.63 | 6273.4 | 12 | 8917.52 | 22 | 2644.12 | 1528.23 | 1459.08 | -814.28 | 2057 | 3 | 0.25 | 134.46 | 0 | não | 2026-03
N | 2026-03-17 | 8545.77 | 7942.02 | 6633.73 | 12 | 8935.32 | 22.5 | 2301.59 | 1308.29 | 1188.91 | -854.76 | 1582 | 3 | 0.2 | 122.22 | 1 | não | 2026-03
N | 2026-03-18 | 8512.51 | 7872.05 | 6380.36 | 11 | 8950.25 | 22.5 | 2569.89 | 1491.69 | 1255.06 | -925.34 | 1848 | 3 | 0.23 | 126.41 | 2 | não | 2026-03
N | 2026-03-19 | 8398.96 | 7872.27 | 6643.42 | 11.5 | 8827.34 | 22.5 | 2183.92 | 1228.85 | 1324.97 | -858.38 | 1577 | 3 | 0.19 | 124.08 | 3 | não | 2026-03
N | 2026-03-20 | 8312.11 | 7767 | 6417.57 | 12 | 8626.22 | 23.5 | 2208.65 | 1349.43 | 1178.85 | -937.61 | 1560 | 3 | 0.2 | 118.98 | 4 | não | 2026-03
N | 2026-03-21 | 8019.17 | 7403.09 | 5726.99 | 12 | 8461.05 | 0 | 2734.06 | 1676.1 | 1377.37 | -1168.49 | 1775 | 3 | 0.24 | 141.28 | 5 | sim | 2026-03
N | 2026-03-22 | 7850.79 | 7081.37 | 5043.02 | 12 | 8543.04 | 23 | 3500.02 | 2038.35 | 1797.77 | -1971.62 | 2047 | 3 | 0.3 | 195.95 | 6 | sim | 2026-03
N | 2026-03-23 | 8418.6 | 7701.13 | 6260.22 | 12 | 8839.41 | 22.5 | 2579.19 | 1440.91 | 1437.93 | -954.29 | 1958 | 3 | 0.25 | 131.07 | 0 | não | 2026-03
N | 2026-03-24 | 8705.92 | 8073.03 | 6777.54 | 12 | 9241.49 | 22.5 | 2463.95 | 1295.49 | 1271.15 | -899.56 | 1620 | 3 | 0.2 | 123.41 | 1 | não | 2026-03
N | 2026-03-25 | 8689.12 | 8085.03 | 6557.71 | 12 | 9396.41 | 22 | 2838.7 | 1527.32 | 1403.24 | -878.53 | 1784 | 3 | 0.22 | 133.99 | 2 | não | 2026-03
N | 2026-03-26 | 8458.5 | 7788.04 | 6259.73 | 12 | 8953.18 | 0 | 2693.45 | 1528.31 | 1578.03 | -1113.45 | 1913 | 3 | 0.24 | 143.41 | 3 | não | 2026-03
N | 2026-03-27 | 8364.03 | 7684.93 | 6027.55 | 12 | 8667.76 | 0 | 2640.21 | 1657.38 | 1595.03 | -1007.39 | 1925 | 3 | 0.25 | 146.83 | 4 | não | 2026-03
N | 2026-03-28 | 8121.36 | 7427.88 | 5697.39 | 12 | 8619.04 | 0 | 2921.65 | 1730.49 | 1397.91 | -1388.73 | 1934 | 3 | 0.26 | 154.56 | 5 | sim | 2026-03
N | 2026-03-29 | 7965.76 | 7385.34 | 5569.08 | 11 | 8886.05 | 23 | 3316.97 | 1816.26 | 1601.87 | -1591.89 | 1619 | 3 | 0.23 | 169.09 | 6 | sim | 2026-03
N | 2026-03-30 | 8615.1 | 8066.97 | 6349.3 | 12 | 9496.04 | 22 | 3146.74 | 1717.67 | 1543.07 | -818.25 | 1865 | 3 | 0.23 | 147.89 | 0 | não | 2026-03
N | 2026-03-31 | 8530.38 | 7960.21 | 6463.39 | 11.5 | 8961.28 | 22 | 2497.89 | 1496.82 | 1179.63 | -928.99 | 1861 | 3 | 0.23 | 130.23 | 1 | não | 2026-03
N | 2026-04-01 | 8447.2 | 7911.76 | 6702.18 | 12 | 8826.67 | 22.5 | 2124.49 | 1209.58 | 1174.72 | -834.82 | 1501 | 3 | 0.19 | 113.82 | 2 | não | 2026-04
N | 2026-04-02 | 8316.53 | 7816.69 | 6417.46 | 12 | 8779.58 | 23.5 | 2362.12 | 1399.23 | 1325.22 | -758.86 | 1573 | 3 | 0.2 | 123.67 | 3 | não | 2026-04
N | 2026-04-03 | 7731.45 | 7074.41 | 5092.65 | 12 | 8390.48 | 22.5 | 3297.83 | 1981.76 | 1436.25 | -1456.17 | 2117 | 3 | 0.3 | 169.88 | 4 | não | 2026-04
N | 2026-04-04 | 7974.72 | 7294.89 | 5599.71 | 11 | 8529.6 | 0 | 2929.89 | 1695.18 | 1342.63 | -1316.75 | 1892 | 3 | 0.26 | 150.66 | 5 | sim | 2026-04
N | 2026-04-05 | 7678.04 | 7037.55 | 5076.81 | 10.5 | 8442.43 | 23 | 3365.62 | 1960.74 | 1506.43 | -1903.08 | 1729 | 3 | 0.26 | 177.81 | 6 | sim | 2026-04
N | 2026-04-06 | 8436.43 | 7781.72 | 6380.52 | 11.5 | 8873.59 | 22 | 2493.07 | 1401.2 | 1207.23 | -804.01 | 1904 | 3 | 0.24 | 120.51 | 0 | não | 2026-04
N | 2026-04-07 | 8293.11 | 7580.71 | 5838.51 | 12 | 8683.67 | 22 | 2845.16 | 1742.2 | 1644.01 | -1002.99 | 2129 | 3 | 0.28 | 149.89 | 1 | não | 2026-04
N | 2026-04-08 | 8302.7 | 7602.01 | 6179.31 | 11 | 8654.79 | 22.5 | 2475.48 | 1422.7 | 1154.05 | -1056.49 | 1918 | 3 | 0.25 | 124.25 | 2 | não | 2026-04
N | 2026-04-09 | 8144.5 | 7515.79 | 6060.54 | 11 | 8618.83 | 22.5 | 2558.29 | 1455.25 | 1195.75 | -922.65 | 1813 | 3 | 0.24 | 126.55 | 3 | não | 2026-04
N | 2026-04-10 | 8316.9 | 7730.88 | 6394.41 | 10.5 | 8691.64 | 0 | 2297.23 | 1336.47 | 1336.91 | -974.19 | 1728 | 3 | 0.22 | 128.47 | 4 | não | 2026-04
N | 2026-04-11 | 8016.12 | 7431.46 | 5943.57 | 11 | 8530.47 | 0 | 2586.9 | 1487.89 | 1190.72 | -1252.45 | 1682 | 3 | 0.23 | 138.55 | 5 | sim | 2026-04
N | 2026-04-12 | 7737.58 | 7144.04 | 5270.79 | 13 | 8622.48 | 22.5 | 3351.69 | 1873.25 | 1733.44 | -1672.48 | 1809 | 3 | 0.26 | 178.8 | 6 | sim | 2026-04
N | 2026-04-13 | 8332.91 | 7775.51 | 6407.4 | 12 | 8837.65 | 22 | 2430.25 | 1368.11 | 1421.16 | -865.11 | 1707 | 3 | 0.21 | 130.52 | 0 | não | 2026-04
N | 2026-04-14 | 8277.42 | 7684.72 | 6195.34 | 12 | 8798.53 | 22 | 2603.19 | 1489.38 | 1399.26 | -831.1 | 1900 | 3 | 0.23 | 133.64 | 1 | não | 2026-04
N | 2026-04-15 | 8419.12 | 7829.43 | 6468.73 | 12.5 | 8938.6 | 22.5 | 2469.87 | 1360.7 | 1430.94 | -887.05 | 1721 | 3 | 0.22 | 127.83 | 2 | não | 2026-04
N | 2026-04-16 | 8444.6 | 7871.03 | 6588.28 | 11 | 8880.77 | 22.5 | 2292.49 | 1282.75 | 1251.92 | -903.71 | 1633 | 3 | 0.2 | 125.95 | 3 | não | 2026-04
N | 2026-04-17 | 8424.03 | 7856.26 | 6639.3 | 12 | 8873.5 | 22.5 | 2234.2 | 1216.96 | 1224.04 | -890.01 | 1548 | 3 | 0.18 | 117.66 | 4 | não | 2026-04
N | 2026-04-18 | 8196.13 | 7630.42 | 6104.88 | 12 | 8771.27 | 0 | 2666.39 | 1525.54 | 1219.65 | -1317.51 | 1685 | 3 | 0.22 | 135.99 | 5 | sim | 2026-04
N | 2026-04-19 | 7819.79 | 7308.16 | 5537.61 | 11 | 8795.54 | 22.5 | 3257.93 | 1770.55 | 1717.23 | -1502.99 | 1473 | 3 | 0.21 | 163.95 | 6 | sim | 2026-04
N | 2026-04-20 | 8114.73 | 7599.9 | 6071.34 | 12 | 8728.72 | 22 | 2657.38 | 1528.56 | 1589.02 | -1024.55 | 1729 | 3 | 0.23 | 138.61 | 0 | não | 2026-04
N | 2026-04-21 | 7815.98 | 7301.73 | 5779.9 | 11.5 | 8418.02 | 0 | 2638.12 | 1521.83 | 1268.73 | -1341.38 | 1574 | 3 | 0.22 | 145 | 1 | não | 2026-04
N | 2026-04-22 | 8375.44 | 7821.81 | 6204.34 | 12 | 8915.51 | 22.5 | 2711.17 | 1617.47 | 1584.96 | -1082.85 | 1856 | 3 | 0.24 | 142.92 | 2 | não | 2026-04
N | 2026-04-23 | 8408.98 | 7859.89 | 6399.44 | 11.5 | 8914.72 | 22.5 | 2515.28 | 1460.45 | 1343.29 | -1057.85 | 1540 | 3 | 0.2 | 132.33 | 3 | não | 2026-04
N | 2026-04-24 | 8209.09 | 7690.49 | 6336.41 | 12 | 8639.63 | 22.5 | 2303.22 | 1354.08 | 1363.02 | -737.42 | 1655 | 3 | 0.21 | 120.32 | 4 | não | 2026-04
N | 2026-04-25 | 7968.46 | 7449.75 | 5994.74 | 11 | 8518.32 | 0 | 2523.58 | 1455.01 | 1199.99 | -1235.27 | 1715 | 3 | 0.22 | 131.08 | 5 | sim | 2026-04
N | 2026-04-26 | 7699.27 | 7110.68 | 4922.58 | 11.5 | 8565.58 | 22.5 | 3643 | 2188.1 | 1800.77 | -1615.25 | 2015 | 3 | 0.29 | 184.67 | 6 | sim | 2026-04
N | 2026-04-27 | 8207.37 | 7629.43 | 6324.5 | 11 | 8733.84 | 22 | 2409.34 | 1304.93 | 1400.35 | -1017.87 | 1792 | 3 | 0.22 | 125.59 | 0 | não | 2026-04
N | 2026-04-28 | 8264.17 | 7675.13 | 6068.32 | 12 | 9021.47 | 22.5 | 2953.15 | 1606.81 | 1394.11 | -978.7 | 1954 | 3 | 0.24 | 136.76 | 1 | não | 2026-04
N | 2026-04-29 | 8311.65 | 7706.36 | 6203.49 | 12 | 8777.62 | 22.5 | 2574.13 | 1502.87 | 1439.09 | -963.63 | 1881 | 3 | 0.23 | 134.49 | 2 | não | 2026-04
N | 2026-04-30 | 8540.21 | 7912.85 | 6410.44 | 12.5 | 9203.43 | 22 | 2792.99 | 1502.41 | 1481.03 | -1017.29 | 1683 | 3 | 0.22 | 141.89 | 3 | não | 2026-04
N | 2026-05-01 | 7993.35 | 7396.29 | 5308.35 | 10.5 | 8859.65 | 0 | 3551.3 | 2087.94 | 1660.26 | -1947.75 | 1805 | 3 | 0.25 | 193.87 | 4 | não | 2026-05
N | 2026-05-02 | 8183.4 | 7629.44 | 6225.81 | 11 | 8901.75 | 0 | 2675.94 | 1403.63 | 1227.35 | -1226.22 | 1698 | 3 | 0.21 | 137.06 | 5 | sim | 2026-05
N | 2026-05-03 | 7588.7 | 7041.18 | 5019.49 | 12 | 8492.63 | 22.5 | 3473.14 | 2021.69 | 1597.9 | -1617.69 | 1826 | 3 | 0.27 | 176.58 | 6 | sim | 2026-05
N | 2026-05-04 | 8335.49 | 7782.11 | 6604.19 | 12 | 8865.13 | 22.5 | 2260.94 | 1177.92 | 1287.29 | -744.6 | 1648 | 3 | 0.19 | 118.03 | 0 | não | 2026-05
N | 2026-05-05 | 8262.2 | 7691.74 | 6242.98 | 12 | 8826.19 | 22.5 | 2583.21 | 1448.76 | 1418.45 | -910.66 | 1842 | 3 | 0.23 | 131.58 | 1 | não | 2026-05
N | 2026-05-06 | 8317.79 | 7740.21 | 6263.87 | 12 | 8854.99 | 22.5 | 2591.12 | 1476.34 | 1539.93 | -958.79 | 1807 | 3 | 0.23 | 136.55 | 2 | não | 2026-05
N | 2026-05-07 | 8202.27 | 7620.61 | 6154.9 | 12 | 8604.19 | 22.5 | 2449.29 | 1465.71 | 1519.22 | -917.87 | 1843 | 3 | 0.23 | 134.03 | 3 | não | 2026-05
N | 2026-05-08 | 8291.76 | 7658.69 | 6073.82 | 12 | 8728.89 | 23 | 2655.07 | 1584.87 | 1551.23 | -1014.68 | 2032 | 3 | 0.25 | 137.71 | 4 | não | 2026-05
N | 2026-05-09 | 8058.27 | 7402.69 | 5723.88 | 11 | 8583.71 | 0 | 2859.83 | 1678.81 | 1362.07 | -1453.34 | 1939 | 3 | 0.26 | 150.35 | 5 | sim | 2026-05
N | 2026-05-10 | 7553.56 | 6990.29 | 4749.59 | 13 | 8704.75 | 23 | 3955.16 | 2240.7 | 2406.79 | -2176.7 | 1637 | 3 | 0.26 | 224.35 | 6 | sim | 2026-05
N | 2026-05-11 | 8322.99 | 7738.51 | 6218.15 | 12 | 8889.34 | 22.5 | 2671.19 | 1520.36 | 1676.15 | -729.69 | 1925 | 3 | 0.24 | 138.51 | 0 | não | 2026-05
N | 2026-05-12 | 8336.8 | 7776.18 | 6409.11 | 11.5 | 8826.13 | 22.5 | 2417.02 | 1367.07 | 1341.08 | -902.62 | 1616 | 3 | 0.21 | 127.83 | 1 | não | 2026-05
N | 2026-05-13 | 8426.26 | 7956.11 | 6677.21 | 12 | 9078.07 | 22.5 | 2400.86 | 1278.9 | 1382.07 | -755.56 | 1465 | 3 | 0.19 | 125.58 | 2 | não | 2026-05
N | 2026-05-14 | 8361.94 | 7876.97 | 6476.14 | 12 | 8818.22 | 23 | 2342.08 | 1400.83 | 1445.32 | -821.68 | 1619 | 3 | 0.2 | 125.9 | 3 | não | 2026-05
N | 2026-05-15 | 8227.91 | 7746.93 | 6418.89 | 12 | 8715.96 | 22.5 | 2297.07 | 1328.04 | 1352.98 | -779.58 | 1647 | 3 | 0.21 | 119.96 | 4 | não | 2026-05
N | 2026-05-16 | 7982.54 | 7417 | 6055.16 | 12 | 8518.45 | 0 | 2463.29 | 1361.84 | 1253.2 | -1165.26 | 1554 | 3 | 0.21 | 140.15 | 5 | sim | 2026-05
N | 2026-05-17 | 7768.55 | 7236.19 | 5495.63 | 12 | 8504.74 | 22.5 | 3009.11 | 1740.56 | 1454.91 | -1522.66 | 1557 | 3 | 0.23 | 156.9 | 6 | sim | 2026-05
N | 2026-05-18 | 8329.94 | 7669.75 | 6217 | 11.5 | 8845.94 | 22 | 2628.94 | 1452.75 | 1590.78 | -892.44 | 1921 | 3 | 0.25 | 132.43 | 0 | não | 2026-05
N | 2026-05-19 | 8471.9 | 7844.03 | 6335.97 | 11.5 | 8859.09 | 22 | 2523.12 | 1508.06 | 1538.32 | -925.55 | 1817 | 3 | 0.23 | 137.86 | 1 | não | 2026-05
N | 2026-05-20 | 8511.93 | 7863.91 | 6237.76 | 12 | 9039.03 | 22.5 | 2801.27 | 1626.15 | 1612.4 | -1014.89 | 2044 | 3 | 0.25 | 148.31 | 2 | não | 2026-05
N | 2026-05-21 | 8533.27 | 7878.48 | 6295.33 | 12 | 9014.01 | 22 | 2718.68 | 1583.15 | 1599.39 | -1010.97 | 1971 | 3 | 0.24 | 142.27 | 3 | não | 2026-05
N | 2026-05-22 | 8467.35 | 7845.66 | 6323.06 | 11 | 8880.02 | 23 | 2556.96 | 1522.6 | 1469.87 | -1196.3 | 1946 | 3 | 0.24 | 136.72 | 4 | não | 2026-05
N | 2026-05-23 | 8235.1 | 7609.18 | 5800.84 | 12 | 8778.48 | 0 | 2977.64 | 1808.34 | 1408.59 | -1445.56 | 1975 | 4 | 0.26 | 156.69 | 5 | sim | 2026-05
N | 2026-05-24 | 7883.44 | 7308.46 | 5255.44 | 11.5 | 8773.83 | 22.5 | 3518.39 | 2053.02 | 1656.98 | -1769.06 | 1849 | 4 | 0.26 | 181.18 | 6 | sim | 2026-05
N | 2026-05-25 | 8435.75 | 7819.29 | 6367.21 | 12 | 8944.24 | 22.5 | 2577.03 | 1452.08 | 1422.83 | -820.55 | 1938 | 4 | 0.24 | 125.35 | 0 | não | 2026-05
N | 2026-05-26 | 8411.47 | 7749.83 | 6069.07 | 12 | 8891.23 | 22.5 | 2822.16 | 1680.76 | 1653.03 | -1010.42 | 2111 | 4 | 0.26 | 146.95 | 1 | não | 2026-05
N | 2026-05-27 | 8492.97 | 7807.68 | 6176.07 | 12 | 8919.22 | 22.5 | 2743.15 | 1631.61 | 1718.98 | -998.59 | 2064 | 4 | 0.26 | 147.48 | 2 | não | 2026-05
N | 2026-05-28 | 8567.07 | 7897.03 | 6254.07 | 11.5 | 9063.31 | 22.5 | 2809.24 | 1642.96 | 1662.03 | -998.44 | 2001 | 3 | 0.25 | 147.87 | 3 | não | 2026-05
N | 2026-05-29 | 8630.21 | 7998.64 | 6517.26 | 12 | 9120.23 | 23 | 2602.97 | 1481.38 | 1574.69 | -1033.73 | 1906 | 3 | 0.24 | 134.27 | 4 | não | 2026-05
N | 2026-05-31 | 8012.24 | 7437.57 | 5453.4 | 12 | 8962.55 | 22.5 | 3509.15 | 1984.17 | 1681.95 | -1789.06 | 1793 | 3 | 0.26 | 184.03 | 6 | sim | 2026-05
N | 2026-06-01 | 8508.38 | 7900.92 | 6443.18 | 12 | 9094.13 | 22.5 | 2650.95 | 1457.74 | 1533.79 | -842.28 | 1873 | 3 | 0.23 | 129.88 | 0 | não | 2026-06
N | 2026-06-02 | 8441.84 | 7835.51 | 6322.24 | 11.5 | 9016.01 | 22 | 2693.77 | 1513.27 | 1416.66 | -851.03 | 1866 | 3 | 0.24 | 134.66 | 1 | não | 2026-06
N | 2026-06-03 | 8555.95 | 7869.26 | 6171.96 | 12 | 9083.17 | 22.5 | 2911.21 | 1697.3 | 1712.63 | -1005.32 | 1972 | 3 | 0.26 | 149.07 | 2 | não | 2026-06
N | 2026-06-04 | 7937.33 | 7317.35 | 5269.31 | 11.5 | 8679.6 | 0 | 3410.29 | 2048.04 | 1522.56 | -1846.66 | 1902 | 4 | 0.27 | 179.22 | 3 | não | 2026-06
N | 2026-06-05 | 8232.65 | 7619 | 5921.53 | 12 | 8805.83 | 22.5 | 2884.3 | 1697.47 | 1717.14 | -1085.44 | 1917 | 4 | 0.25 | 151.21 | 4 | não | 2026-06
N | 2026-06-06 | 8140.15 | 7534.02 | 5769.56 | 12 | 8716.5 | 0 | 2946.94 | 1764.46 | 1350.02 | -1198.15 | 1938 | 4 | 0.26 | 150.05 | 5 | sim | 2026-06
N | 2026-06-07 | 7481.75 | 6841.7 | 4345.78 | 11.5 | 8549.29 | 22.5 | 4203.51 | 2495.92 | 2168.44 | -2129.71 | 1928 | 4 | 0.32 | 220.12 | 6 | sim | 2026-06
N | 2026-06-08 | 8282.66 | 7611.58 | 6150.19 | 12 | 8842.21 | 22.5 | 2692.02 | 1461.39 | 1458.9 | -897.29 | 1917 | 4 | 0.25 | 127.1 | 0 | não | 2026-06
N | 2026-06-09 | 8418.56 | 7746.51 | 6160.99 | 12 | 8817.93 | 22.5 | 2656.94 | 1585.52 | 1560.53 | -908.38 | 1972 | 4 | 0.25 | 139.32 | 1 | não | 2026-06
N | 2026-06-10 | 8423.93 | 7741.74 | 6200.31 | 12 | 8815 | 22.5 | 2614.69 | 1541.43 | 1595.59 | -958.44 | 1850 | 4 | 0.25 | 137.17 | 2 | não | 2026-06
N | 2026-06-11 | 8398.67 | 7778.65 | 6504.27 | 12 | 8861.01 | 22.5 | 2356.74 | 1274.38 | 1340.5 | -853.11 | 1669 | 4 | 0.22 | 123.51 | 3 | não | 2026-06
N | 2026-06-12 | 8772.84 | 8054.73 | 6465.19 | 12 | 9110.82 | 22.5 | 2645.63 | 1589.54 | 1592.78 | -1002.36 | 2035 | 4 | 0.25 | 137.2 | 4 | não | 2026-06
N | 2026-06-13 | 8261.2 | 7483.3 | 5703.61 | 12 | 8793.34 | 0 | 3089.73 | 1779.69 | 1441.82 | -1396.9 | 2027 | 4 | 0.28 | 158.28 | 5 | sim | 2026-06
N | 2026-06-14 | 8072.02 | 7337.77 | 5150.6 | 12 | 8896.49 | 22.5 | 3745.89 | 2187.17 | 1749.4 | -1887 | 2027 | 4 | 0.3 | 194.06 | 6 | sim | 2026-06
N | 2026-06-15 | 8601.01 | 7869.18 | 6323.1 | 12 | 9124.09 | 22.5 | 2800.99 | 1546.08 | 1634.67 | -907.18 | 2060 | 4 | 0.26 | 136.57 | 0 | não | 2026-06
N | 2026-06-16 | 8656.29 | 7942.08 | 6355.26 | 12 | 9098.89 | 22.5 | 2743.63 | 1586.82 | 1487.76 | -969.39 | 1976 | 4 | 0.25 | 139.14 | 1 | não | 2026-06
N | 2026-06-17 | 8735.41 | 8100.43 | 6645.41 | 12 | 9248.88 | 22.5 | 2603.47 | 1455.02 | 1423.05 | -892.27 | 1853 | 4 | 0.23 | 132.07 | 2 | não | 2026-06
N | 2026-06-18 | 8800.43 | 8122.32 | 6536.26 | 12 | 9314.83 | 22 | 2778.57 | 1586.06 | 1495.15 | -935.29 | 1918 | 4 | 0.24 | 140.38 | 3 | não | 2026-06
N | 2026-06-19 | 8575.37 | 7923.5 | 6509.4 | 12 | 8897.28 | 0 | 2387.88 | 1414.1 | 1508.99 | -887.23 | 1893 | 4 | 0.24 | 146.74 | 4 | não | 2026-06
N | 2026-06-20 | 8330.05 | 7522.4 | 5337.61 | 12 | 8929.45 | 0 | 3591.84 | 2184.79 | 1807.34 | -1790.91 | 2498 | 4 | 0.33 | 188.06 | 5 | sim | 2026-06
N | 2026-06-21 | 8130.19 | 7248.26 | 4579.57 | 12 | 8925.29 | 22.5 | 4345.72 | 2668.69 | 2202.3 | -2264.12 | 2601 | 4 | 0.38 | 231.08 | 6 | sim | 2026-06
N | 2026-06-22 | 8664.23 | 7759.69 | 5866.17 | 12 | 9137.06 | 22.5 | 3270.89 | 1893.52 | 1730.89 | -1164.14 | 2565 | 4 | 0.31 | 158.4 | 0 | não | 2026-06
N | 2026-06-23 | 8716.84 | 7848.84 | 5915.23 | 12 | 9178.94 | 22.5 | 3263.71 | 1933.61 | 1768.87 | -1213.38 | 2535 | 4 | 0.31 | 163.36 | 1 | não | 2026-06
N | 2026-06-24 | 8677.21 | 7858.94 | 5985.15 | 12 | 9108.18 | 0 | 3123.03 | 1873.79 | 1855.81 | -1131.01 | 2509 | 4 | 0.31 | 179.17 | 2 | não | 2026-06
N | 2026-06-25 | 8809.11 | 7968.21 | 6110.4 | 12 | 9276.97 | 22.5 | 3166.57 | 1857.81 | 1726.72 | -1215.25 | 2433 | 4 | 0.3 | 159.92 | 3 | não | 2026-06
N | 2026-06-26 | 8782.85 | 7846.93 | 6015.1 | 12 | 9001.46 | 0 | 2986.36 | 1831.83 | 1712.77 | -1181.26 | 2588 | 4 | 0.31 | 154.56 | 4 | não | 2026-06
N | 2026-06-27 | 8378.45 | 7521.62 | 5596.57 | 12 | 8775.44 | 0 | 3178.87 | 1925.05 | 1595.01 | -1720.01 | 2403 | 4 | 0.32 | 172.22 | 5 | sim | 2026-06
N | 2026-06-28 | 8067.4 | 7244.29 | 4985.52 | 11.5 | 8869.33 | 23 | 3883.81 | 2258.77 | 1930.58 | -2071.69 | 2368 | 4 | 0.33 | 203.73 | 6 | sim | 2026-06
N | 2026-06-29 | 8493.68 | 7670.72 | 5941.46 | 12 | 9114.21 | 22.5 | 3172.75 | 1729.26 | 1948.45 | -856.15 | 2421 | 4 | 0.3 | 160.61 | 0 | não | 2026-06
N | 2026-06-30 | 8710.22 | 7854.24 | 5989.91 | 12 | 9173.77 | 22.5 | 3183.86 | 1864.33 | 1714.49 | -1011.54 | 2532 | 4 | 0.31 | 155.73 | 1 | não | 2026-06
N | 2026-07-01 | 8696.17 | 7788.06 | 5740.29 | 12 | 9158.27 | 22.5 | 3417.98 | 2047.77 | 2038.78 | -1134.09 | 2677 | 4 | 0.33 | 178.31 | 2 | não | 2026-07
N | 2026-07-02 | 8702.01 | 7768.74 | 5936.13 | 12 | 9061.6 | 22.5 | 3125.47 | 1832.61 | 1657.89 | -1175.54 | 2705 | 4 | 0.32 | 155.51 | 3 | não | 2026-07
N | 2026-07-03 | 8698.57 | 7791.79 | 6005.65 | 12 | 8897.98 | 0 | 2892.33 | 1786.14 | 1711.89 | -1046.4 | 2612 | 4 | 0.31 | 151.88 | 4 | não | 2026-07
N | 2026-07-04 | 8428.41 | 7504.31 | 5496.99 | 12 | 8818.96 | 0 | 3321.97 | 2007.32 | 1718.03 | -1574.13 | 2639 | 4 | 0.33 | 174.82 | 5 | sim | 2026-07
N | 2026-07-05 | 8029.66 | 7123.62 | 4929.86 | 12 | 8725.89 | 23 | 3796.03 | 2193.76 | 1717.89 | -1906.77 | 2563 | 4 | 0.36 | 206.01 | 6 | sim | 2026-07
N | 2026-07-06 | 8655.78 | 7748.94 | 5940.24 | 12 | 9218.36 | 22.5 | 3278.12 | 1808.7 | 1665.21 | -951.66 | 2540 | 4 | 0.31 | 150.88 | 0 | não | 2026-07
N | 2026-07-07 | 8659.61 | 7741.51 | 6007.48 | 12 | 9004.45 | 22 | 2996.97 | 1734.03 | 1634.86 | -1128.61 | 2538 | 4 | 0.31 | 150.99 | 1 | não | 2026-07
N | 2026-07-08 | 8728.84 | 7768.53 | 5841.56 | 12 | 9015.49 | 22.5 | 3173.93 | 1926.97 | 1803.99 | -1047.21 | 2628 | 4 | 0.33 | 161.8 | 2 | não | 2026-07
N | 2026-07-09 | 8766.62 | 7730.75 | 5851.55 | 12 | 9000.37 | 22.5 | 3148.82 | 1879.2 | 1749.66 | -1086.39 | 2600 | 4 | 0.33 | 156.96 | 3 | não | 2026-07
N | 2026-07-10 | 8767.32 | 7789.86 | 5856.55 | 12 | 9068.51 | 22.5 | 3211.96 | 1933.31 | 1733.88 | -1195.48 | 2540 | 4 | 0.33 | 158.64 | 4 | não | 2026-07
N | 2026-07-11 | 8524.14 | 7528.35 | 5528.86 | 11.5 | 8919.84 | 0 | 3390.98 | 1999.49 | 1690.08 | -1756.25 | 2626 | 4 | 0.34 | 179.23 | 5 | sim | 2026-07
N | 2026-07-12 | 8242.95 | 7238.35 | 4914.82 | 11.5 | 8832.13 | 22.5 | 3917.31 | 2323.53 | 1935.96 | -2082.65 | 2637 | 4 | 0.37 | 207.14 | 6 | sim | 2026-07
N | 2026-07-13 | 8742.01 | 7779.01 | 6005.63 | 12 | 9125.3 | 22.5 | 3119.67 | 1773.38 | 1740.74 | -1083.43 | 2609 | 4 | 0.32 | 149.89 | 0 | não | 2026-07
N | 2026-07-14 | 8721.99 | 7813.85 | 6111.38 | 12 | 9102.39 | 22.5 | 2991.01 | 1702.47 | 1520.52 | -1016.77 | 2452 | 4 | 0.3 | 146.68 | 1 | não | 2026-07
N | 2026-07-15 | 8797.01 | 7941.72 | 6352.38 | 12 | 9178.36 | 22.5 | 2825.98 | 1589.34 | 1432.94 | -1032.43 | 2266 | 4 | 0.27 | 138.63 | 2 | não | 2026-07
N | 2026-07-16 | 8774.05 | 7867.74 | 6322.5 | 12 | 9038.64 | 22.5 | 2716.14 | 1545.24 | 1449.79 | -983.44 | 2415 | 4 | 0.29 | 136.44 | 3 | não | 2026-07
N | 2026-07-17 | 8739.82 | 7820.46 | 6013.53 | 12 | 8938.02 | 0 | 2924.49 | 1806.93 | 1725.5 | -1119.31 | 2666 | 4 | 0.32 | 152.43 | 4 | não | 2026-07
N | 2026-07-18 | 8344.33 | 7384.37 | 5335.8 | 12 | 8700.8 | 0 | 3365 | 2048.57 | 1650.72 | -1630.87 | 2705 | 4 | 0.35 | 179.88 | 5 | sim | 2026-07
N | 2026-07-19 | 7968.77 | 7029.75 | 4708.63 | 11.5 | 8681.88 | 22.5 | 3973.25 | 2321.12 | 1915.55 | -2167.64 | 2671 | 4 | 0.38 | 208.12 | 6 | sim | 2026-07
N | 2026-07-20 | 8681.08 | 7644.29 | 5817.3 | 12 | 9000.6 | 22 | 3183.3 | 1826.99 | 1690.4 | -1071.3 | 2739 | 4 | 0.34 | 155.91 | 0 | não | 2026-07
N | 2026-07-21 | 8755.61 | 7663.28 | 5840.63 | 12 | 8984.46 | 22.5 | 3143.83 | 1822.65 | 1635.86 | -1113.18 | 2660 | 4 | 0.34 | 156.19 | 1 | não | 2026-07
N | 2026-07-22 | 8804.58 | 7816.94 | 5949.41 | 12 | 9104.25 | 22 | 3154.84 | 1867.53 | 1768.04 | -1136.12 | 2595 | 4 | 0.32 | 159.93 | 2 | não | 2026-07
N | 2026-07-23 | 8809.21 | 7793.61 | 6045.51 | 12 | 9020.35 | 22.5 | 2974.84 | 1748.1 | 1632.83 | -1171.43 | 2666 | 4 | 0.32 | 152.33 | 3 | não | 2026-07
N | 2026-07-24 | 8814.34 | 7808.67 | 6118.39 | 11.5 | 8927.9 | 0 | 2809.51 | 1690.28 | 1486.15 | -987.44 | 2492 | 4 | 0.32 | 145.22 | 4 | não | 2026-07
N | 2026-07-25 | 8603.86 | 7669.09 | 5895.61 | 11 | 8916.04 | 0 | 3020.43 | 1773.48 | 1556.46 | -1511.19 | 2434 | 4 | 0.3 | 164.39 | 5 | sim | 2026-07
N | 2026-07-26 | 8332.09 | 7337.05 | 4852.62 | 12 | 8947.24 | 22.5 | 4094.62 | 2484.43 | 1914.39 | -2257.08 | 2728 | 4 | 0.38 | 217.05 | 6 | sim | 2026-07
N | 2026-07-27 | 8954.21 | 7884.1 | 6154.45 | 12 | 9347.26 | 22.5 | 3192.81 | 1729.65 | 1559.09 | -1021.32 | 2648 | 4 | 0.32 | 148.11 | 0 | não | 2026-07
N | 2026-07-28 | 8983.64 | 7943.37 | 6150.47 | 12 | 9217.5 | 22.5 | 3067.03 | 1792.9 | 1664.28 | -1027.15 | 2622 | 4 | 0.32 | 153.88 | 1 | não | 2026-07
N | 2026-07-29 | 9084.56 | 8022.91 | 6170.34 | 12 | 9412.12 | 22.5 | 3241.78 | 1852.57 | 1665.99 | -1108.3 | 2722 | 4 | 0.32 | 157.37 | 2 | não | 2026-07
N | 2026-07-30 | 9060.26 | 7986.42 | 6181.3 | 12 | 9242.43 | 22.5 | 3061.13 | 1805.12 | 1658.07 | -1135.3 | 2712 | 4 | 0.33 | 155.41 | 3 | não | 2026-07
N | 2026-07-31 | 9026.14 | 7965.71 | 6003.52 | 12 | 9219.24 | 22.5 | 3215.72 | 1962.19 | 1673.2 | -1167.53 | 2779 | 4 | 0.34 | 159.34 | 4 | não | 2026-07
N | 2026-08-01 | 8890 | 7701.49 | 5248.65 | 12 | 9319.79 | 0 | 4071.14 | 2452.84 | 2004.97 | -2000.14 | 3286 | 4 | 0.4 | 211.86 | 5 | sim | 2026-08
N | 2026-08-02 | 8661.8 | 7435.78 | 4884.29 | 11.5 | 9234.75 | 22.5 | 4350.46 | 2551.49 | 2200.08 | -2258.87 | 3318 | 4 | 0.42 | 227.3 | 6 | sim | 2026-08
N | 2026-08-03 | 9062.4 | 7821.59 | 5857.78 | 12 | 9313.39 | 22.5 | 3455.61 | 1963.81 | 1776.82 | -1176.94 | 3350 | 4 | 0.38 | 164.64 | 0 | não | 2026-08
N | 2026-08-04 | 9152.52 | 7859.02 | 5842.57 | 12 | 9300.41 | 22.5 | 3457.84 | 2016.45 | 1659.12 | -1389.15 | 3322 | 4 | 0.38 | 169.73 | 1 | não | 2026-08
N | 2026-08-05 | 9224.75 | 7966.02 | 5924.3 | 12 | 9379.42 | 22.5 | 3455.12 | 2041.72 | 1694.89 | -1204.78 | 3288 | 4 | 0.37 | 171.27 | 2 | não | 2026-08
N | 2026-08-06 | 9158.86 | 7898.21 | 5940.65 | 12 | 9362.5 | 22.5 | 3421.85 | 1957.56 | 1738.18 | -1265.77 | 3219 | 4 | 0.37 | 167.63 | 3 | não | 2026-08
N | 2026-08-07 | 9282.83 | 8006.54 | 6164.55 | 12 | 9299.8 | 0 | 3135.25 | 1841.99 | 1639.61 | -1202.68 | 3187 | 4 | 0.36 | 157.96 | 4 | não | 2026-08
N | 2026-08-08 | 9015.14 | 7736.08 | 5649.5 | 12 | 9178.79 | 0 | 3529.29 | 2086.58 | 1784.44 | -1719.21 | 3222 | 4 | 0.38 | 185.66 | 5 | sim | 2026-08
N | 2026-08-10 | 9389.29 | 8192 | 6402.48 | 12 | 9672.23 | 22.5 | 3269.75 | 1789.52 | 1772.75 | -967.01 | 3190 | 4 | 0.35 | 155.64 | 0 | não | 2026-08
N | 2026-08-11 | 9444.84 | 8247.74 | 6299.68 | 12 | 9746.57 | 22.5 | 3446.89 | 1948.06 | 1707.1 | -1126.1 | 3256 | 4 | 0.36 | 165.88 | 1 | não | 2026-08
N | 2026-08-12 | 9473.42 | 8319.8 | 6321.75 | 12 | 9830.58 | 23 | 3508.83 | 1998.05 | 1768.02 | -1230.04 | 3297 | 4 | 0.36 | 171 | 2 | não | 2026-08
N | 2026-08-13 | 9536.8 | 8285.18 | 6297.59 | 11.5 | 9690.61 | 22.5 | 3393.02 | 1987.59 | 1700.94 | -1254.15 | 3386 | 4 | 0.37 | 169.51 | 3 | não | 2026-08
N | 2026-08-14 | 9569.96 | 8260.29 | 6296.78 | 11.5 | 9576.73 | 0 | 3279.95 | 1963.51 | 1747.66 | -1289.06 | 3406 | 4 | 0.37 | 168.31 | 4 | não | 2026-08
N | 2026-08-15 | 9273.35 | 7919.94 | 5703.6 | 11.5 | 9501.89 | 0 | 3798.29 | 2216.34 | 1726.1 | -1833.86 | 3364 | 4 | 0.39 | 191.94 | 5 | sim | 2026-08
N | 2026-08-16 | 9014.4 | 7705.59 | 5409.55 | 12 | 9464.72 | 23 | 4055.17 | 2296.04 | 2008.91 | -2113.91 | 3264 | 4 | 0.39 | 210.48 | 6 | sim | 2026-08
N | 2026-08-17 | 9524.88 | 8194.15 | 6314.5 | 12 | 9732.54 | 22.5 | 3418.04 | 1879.65 | 1737.53 | -1117.71 | 3421 | 4 | 0.37 | 161.86 | 0 | não | 2026-08
N | 2026-08-18 | 9628.18 | 8333.66 | 6382.3 | 12 | 9819.34 | 22.5 | 3437.04 | 1951.36 | 1756.63 | -1180.94 | 3408 | 4 | 0.37 | 170.41 | 1 | não | 2026-08
N | 2026-08-19 | 9587.78 | 8321.93 | 6416.58 | 12 | 9735.41 | 22.5 | 3318.83 | 1905.35 | 1688.81 | -1123.49 | 3360 | 4 | 0.36 | 165.6 | 2 | não | 2026-08
N | 2026-08-20 | 9585.8 | 8244.26 | 6229.7 | 12 | 9726.6 | 22.5 | 3496.9 | 2014.56 | 1800.56 | -1282.9 | 3450 | 4 | 0.37 | 172.64 | 3 | não | 2026-08
N | 2026-08-21 | 9562.69 | 8238.55 | 6264.49 | 12 | 9596.6 | 22.5 | 3332.11 | 1974.06 | 1737.15 | -1370 | 3422 | 4 | 0.37 | 169.03 | 4 | não | 2026-08
N | 2026-08-22 | 9271.57 | 7928.29 | 5750.62 | 11 | 9536.66 | 0 | 3786.04 | 2177.67 | 1750.07 | -1791.04 | 3358 | 4 | 0.39 | 193.49 | 5 | sim | 2026-08
N | 2026-08-23 | 9001.52 | 7679.9 | 5039.42 | 11 | 9535.81 | 22.5 | 4496.39 | 2640.48 | 2049.3 | -2356.11 | 3414 | 4 | 0.42 | 228.94 | 6 | sim | 2026-08
N | 2026-08-24 | 9464.11 | 8178.22 | 6373.72 | 11.5 | 9702.34 | 22.5 | 3328.62 | 1804.5 | 1654.67 | -1061.08 | 3364 | 4 | 0.36 | 158.59 | 0 | não | 2026-08
N | 2026-08-25 | 9624.56 | 8296.47 | 6396.61 | 12 | 9810.54 | 22.5 | 3413.93 | 1899.86 | 1772.84 | -1196.01 | 3385 | 4 | 0.36 | 166.92 | 1 | não | 2026-08
N | 2026-08-26 | 9731.54 | 8346.35 | 6176.37 | 12 | 9973.46 | 22.5 | 3797.09 | 2169.98 | 1960.5 | -1237.07 | 3492 | 4 | 0.38 | 185.44 | 2 | não | 2026-08
N | 2026-08-27 | 9758.64 | 8413.19 | 6511.47 | 12 | 9857.2 | 22.5 | 3345.73 | 1901.72 | 1756.98 | -1268.35 | 3304 | 4 | 0.36 | 180.09 | 3 | não | 2026-08
N | 2026-08-28 | 9824.17 | 8443.96 | 6552.38 | 12 | 9784.24 | 22.5 | 3231.86 | 1891.58 | 1743.94 | -1265.11 | 3422 | 4 | 0.37 | 164.88 | 4 | não | 2026-08
N | 2026-08-29 | 9530.21 | 8167.55 | 5882.47 | 12 | 9734.73 | 0 | 3852.26 | 2285.08 | 1799.06 | -1767.32 | 3463 | 4 | 0.39 | 194.12 | 5 | sim | 2026-08
N | 2026-08-30 | 9199.26 | 7849.3 | 5260.4 | 11.5 | 9695.74 | 22.5 | 4435.34 | 2588.9 | 2031.89 | -2277.61 | 3413 | 4 | 0.41 | 227.42 | 6 | sim | 2026-08
N | 2026-08-31 | 9817.77 | 8426.75 | 6526.69 | 11.5 | 10113.29 | 22.5 | 3586.6 | 1900.06 | 1844.28 | -1179.02 | 3433 | 4 | 0.36 | 168.57 | 0 | não | 2026-08
N | 2026-09-01 | 9932.69 | 8572.71 | 6672.87 | 11.5 | 10085.84 | 22.5 | 3412.97 | 1899.84 | 1747 | -1159.16 | 3370 | 4 | 0.36 | 169.12 | 1 | não | 2026-09
N | 2026-09-02 | 9991.92 | 8638.21 | 6594.95 | 11.5 | 10213.14 | 22.5 | 3618.19 | 2043.26 | 1915.92 | -1282.91 | 3469 | 4 | 0.36 | 181.47 | 2 | não | 2026-09
N | 2026-09-03 | 10046.34 | 8687.07 | 6773.25 | 11.5 | 10178.04 | 22.5 | 3404.79 | 1913.82 | 1836.02 | -1248.23 | 3336 | 4 | 0.35 | 172.08 | 3 | não | 2026-09
N | 2026-09-04 | 9987.23 | 8716.1 | 6954.14 | 12 | 9957.83 | 22.5 | 3003.69 | 1761.96 | 1822.97 | -1200.98 | 3206 | 4 | 0.34 | 161.64 | 4 | não | 2026-09
N | 2026-09-06 | 9195.57 | 7853.99 | 5283.03 | 11 | 9717.77 | 23.5 | 4434.74 | 2570.96 | 2058.04 | -2216.38 | 3241 | 4 | 0.4 | 224.52 | 6 | sim | 2026-09
N | 2026-09-07 | 9187.39 | 7822.22 | 5226.07 | 11 | 9522.56 | 23 | 4296.49 | 2596.15 | 2087.78 | -2201.8 | 3385 | 4 | 0.41 | 224.11 | 0 | não | 2026-09
N | 2026-09-08 | 9732.61 | 8396.32 | 6627.09 | 12 | 10000.97 | 23 | 3373.88 | 1769.23 | 1854.15 | -1312.51 | 3278 | 4 | 0.36 | 176.7 | 1 | não | 2026-09
N | 2026-09-09 | 9819.95 | 8444.03 | 6327.06 | 11.5 | 10081.82 | 22.5 | 3754.76 | 2116.97 | 2136.06 | -1434.61 | 3434 | 4 | 0.37 | 197.78 | 2 | não | 2026-09
N | 2026-09-11 | 9663.22 | 8276.18 | 6396.12 | 12 | 9578.96 | 22.5 | 3182.84 | 1880.06 | 1766.91 | -1291.54 | 3475 | 4 | 0.37 | 165.84 | 4 | não | 2026-09
N | 2026-09-12 | 9446.61 | 8050.38 | 5856.57 | 12 | 9617.71 | 0 | 3761.14 | 2193.81 | 1791.95 | -1826.69 | 3470 | 4 | 0.39 | 193.32 | 5 | sim | 2026-09
N | 2026-09-13 | 9140.02 | 7750.73 | 5123.13 | 11 | 9649.56 | 23 | 4526.43 | 2627.6 | 2076.92 | -2411.5 | 3478 | 4 | 0.42 | 231.57 | 6 | sim | 2026-09
N | 2026-09-14 | 9790.5 | 8417.44 | 6377.03 | 11 | 10088.86 | 23 | 3711.83 | 2040.41 | 1952.59 | -1385.31 | 3472 | 3 | 0.37 | 179.68 | 0 | não | 2026-09
N | 2026-09-15 | 9896.56 | 8523.14 | 6589.04 | 12 | 10080.48 | 22.5 | 3491.44 | 1934.1 | 1851.9 | -1318.11 | 3433 | 3 | 0.36 | 176.87 | 1 | não | 2026-09
N | 2026-09-16 | 9960.42 | 8568.17 | 6543.06 | 11.5 | 10150.18 | 22.5 | 3607.12 | 2025.11 | 1908.57 | -1300.64 | 3475 | 3 | 0.37 | 181.61 | 2 | não | 2026-09
N | 2026-09-17 | 10083.25 | 8668.04 | 6747.2 | 11.5 | 10138.06 | 22.5 | 3390.86 | 1920.84 | 1796.81 | -1342.67 | 3439 | 4 | 0.36 | 173.61 | 3 | não | 2026-09
N | 2026-09-18 | 10107.3 | 8701.32 | 6817.1 | 12 | 10051.75 | 22.5 | 3234.65 | 1884.22 | 1778.43 | -1339.9 | 3561 | 4 | 0.36 | 169.79 | 4 | não | 2026-09
N | 2026-09-19 | 9655.58 | 8241.43 | 5997.35 | 11.5 | 9839.83 | 0 | 3842.48 | 2244.08 | 1695.99 | -1873.92 | 3525 | 4 | 0.39 | 194.51 | 5 | sim | 2026-09
N | 2026-09-20 | 9396.89 | 8013.82 | 5328.18 | 11.5 | 9956.74 | 22.5 | 4628.56 | 2685.64 | 2105.13 | -2298.96 | 3539 | 4 | 0.42 | 232.04 | 6 | sim | 2026-09
N | 2026-09-21 | 9988.45 | 8602.59 | 6493.14 | 11 | 10325.85 | 22.5 | 3832.71 | 2109.45 | 1892.68 | -1483.91 | 3636 | 4 | 0.37 | 182.54 | 0 | não | 2026-09
N | 2026-09-22 | 9986.98 | 8580 | 6547.9 | 11 | 10244.81 | 22.5 | 3696.91 | 2032.1 | 1871.73 | -1442.76 | 3572 | 4 | 0.37 | 185.59 | 1 | não | 2026-09
N | 2026-09-23 | 10084.05 | 8734.41 | 6733.21 | 11 | 10265.06 | 22.5 | 3531.85 | 2001.2 | 1949.84 | -1431.08 | 3466 | 4 | 0.35 | 181.98 | 2 | não | 2026-09
N | 2026-09-24 | 10140.06 | 8824.89 | 6991.11 | 12 | 10217.77 | 22.5 | 3226.66 | 1833.78 | 1842.43 | -1390.51 | 3367 | 4 | 0.34 | 174.64 | 3 | não | 2026-09
N | 2026-09-25 | 10026.82 | 8763.38 | 7019 | 12 | 9976.83 | 22.5 | 2957.83 | 1744.38 | 1983.98 | -1285.92 | 3268 | 4 | 0.34 | 168.9 | 4 | não | 2026-09
N | 2026-09-26 | 9687.1 | 8380.74 | 6320.25 | 11.5 | 9917.84 | 0 | 3597.59 | 2060.49 | 1613.73 | -1779.81 | 3324 | 4 | 0.36 | 180.93 | 5 | sim | 2026-09
N | 2026-09-27 | 9155.07 | 7770.38 | 5106.03 | 11 | 9620.99 | 22.5 | 4514.96 | 2664.35 | 1849.04 | -2335.67 | 3444 | 5 | 0.42 | 228.04 | 6 | sim | 2026-09
N | 2026-09-28 | 9697.05 | 8349.23 | 6477.33 | 11.5 | 9925.77 | 22.5 | 3448.44 | 1871.9 | 1725.83 | -1325.81 | 3314 | 5 | 0.36 | 169.05 | 0 | não | 2026-09
N | 2026-09-29 | 9813.79 | 8446.18 | 6590.18 | 11 | 10011.79 | 22.5 | 3421.61 | 1856 | 1632.38 | -1411.29 | 3413 | 5 | 0.36 | 171.76 | 1 | não | 2026-09
N | 2026-09-30 | 9917.23 | 8488.44 | 6499.19 | 11 | 10058.1 | 22.5 | 3558.91 | 1989.25 | 1863.73 | -1451.61 | 3462 | 5 | 0.37 | 180.81 | 2 | não | 2026-09
N | 2026-10-01 | 10044.77 | 8674.59 | 6820.6 | 11.5 | 10097.74 | 22.5 | 3277.14 | 1853.99 | 1842.66 | -1426.23 | 3362 | 4 | 0.35 | 174.8 | 3 | não | 2026-10
N | 2026-10-02 | 9998.97 | 8725.34 | 7073.81 | 11.5 | 9977.65 | 22.5 | 2903.84 | 1651.53 | 1710.79 | -1289.55 | 3192 | 3 | 0.33 | 157.27 | 4 | não | 2026-10
N | 2026-10-03 | 9718.29 | 8371.49 | 6269.99 | 11 | 9934.46 | 0 | 3664.47 | 2101.5 | 1679.2 | -1799.81 | 3272 | 4 | 0.36 | 185.92 | 5 | sim | 2026-10
N | 2026-10-04 | 9232.52 | 7855.73 | 5340.78 | 11 | 9660.37 | 22.5 | 4319.59 | 2514.95 | 1823.22 | -2298.58 | 3300 | 4 | 0.4 | 218.49 | 6 | sim | 2026-10
N | 2026-10-05 | 9766.42 | 8399.59 | 6604.49 | 11.5 | 9968.77 | 22.5 | 3364.28 | 1795.1 | 1787.87 | -1302.7 | 3359 | 4 | 0.35 | 165.72 | 0 | não | 2026-10
N | 2026-10-07 | 9988.71 | 8503.61 | 6318.45 | 11.5 | 10198.56 | 22.5 | 3880.11 | 2185.16 | 1973.01 | -1609.67 | 3671 | 3 | 0.39 | 199.59 | 2 | não | 2026-10
N | 2026-10-08 | 10044.25 | 8573.98 | 6532.87 | 10.5 | 10141.35 | 22.5 | 3608.48 | 2041.11 | 1875.2 | -1562.09 | 3564 | 3 | 0.37 | 188.44 | 3 | não | 2026-10
N | 2026-10-09 | 10110.69 | 8646.17 | 6671.8 | 11.5 | 10010.78 | 22.5 | 3338.98 | 1974.37 | 1929.2 | -1546.54 | 3592 | 3 | 0.37 | 184.33 | 4 | não | 2026-10
NE | 2025-05-23 | 13053.61 | -3220.03 | -8055.03 | 9 | 2778.56 | 17.5 | 10833.59 | 4835 | 6421.6 | -4493.21 | 4235 | 6620 | 1.62 | 607.57 | 4 | não | 2025-05
NE | 2025-05-24 | 12419.73 | -2902.24 | -6009.66 | 6.5 | 990.86 | 17.5 | 7000.52 | 3107.42 | 4546 | -4850.09 | 4049 | 5578 | 1.53 | 688.32 | 5 | sim | 2025-05
NE | 2025-05-25 | 11920.49 | -2401.51 | -7278.67 | 5.5 | 2071.48 | 14 | 9350.15 | 4877.16 | 9197.32 | -4944.25 | 4118 | 3119.45 | 1.64 | 972.19 | 6 | sim | 2025-05
NE | 2025-05-26 | 13491.04 | -4812.43 | -8594.39 | 7.5 | 858.26 | 17.5 | 9452.65 | 3781.96 | 5057.95 | -4489.32 | 4134 | 5880 | 1.68 | 615.56 | 0 | não | 2025-05
NE | 2025-05-27 | 13483.63 | -5644.69 | -10077.96 | 9.5 | 755.38 | 17.5 | 10833.34 | 4433.27 | 6625.26 | -4587.87 | 4429 | 6536 | 1.74 | 653.98 | 1 | não | 2025-05
NE | 2025-05-28 | 13165.78 | -4794.96 | -9992.36 | 8 | 2323.29 | 17 | 12315.65 | 5197.4 | 6801.17 | -4433.04 | 4331 | 6678 | 1.78 | 652.77 | 2 | não | 2025-05
NE | 2025-05-29 | 13350.05 | -2217.49 | -6334.17 | 9 | 3484.07 | 17.5 | 9818.24 | 4116.68 | 5736.42 | -4563.65 | 4194 | 6743 | 1.48 | 585.3 | 3 | não | 2025-05
NE | 2025-05-30 | 13277.79 | -1620.98 | -5287.99 | 8.5 | 3804.1 | 17 | 9092.09 | 3667.01 | 5515.5 | -4727.29 | 4256 | 6630 | 1.41 | 596.78 | 4 | não | 2025-05
NE | 2025-05-31 | 12479.47 | -3447.13 | -8670.66 | 8.5 | 1546.82 | 17.5 | 10217.48 | 5223.53 | 5360.9 | -6150.85 | 4335 | 5970.16 | 1.73 | 815.62 | 5 | sim | 2025-05
NE | 2025-06-01 | 11949.18 | -2784.09 | -7815.99 | 7 | 1594.71 | 14.5 | 9410.7 | 5031.9 | 7178.47 | -5526.68 | 4222 | 3843.77 | 1.73 | 1031.07 | 6 | sim | 2025-06
NE | 2025-06-02 | 13465.94 | -6487.2 | -9984.77 | 7.5 | -638.15 | 17.5 | 9346.62 | 3497.57 | 7634 | -4548.71 | 4160 | 6202 | 1.8 | 697.79 | 0 | não | 2025-06
NE | 2025-06-03 | 13502.67 | -6286.33 | -10064.03 | 9 | 639.8 | 17.5 | 10703.83 | 3777.7 | 8077.99 | -4480 | 4252 | 6279 | 1.75 | 682.01 | 1 | não | 2025-06
NE | 2025-06-04 | 13617.45 | -4644.35 | -10044.08 | 9.5 | 3117.63 | 17.5 | 13161.71 | 5399.73 | 7341.7 | -4588.83 | 3995 | 6333 | 1.75 | 705.45 | 2 | não | 2025-06
NE | 2025-06-05 | 13418.71 | -3825.37 | -9946.82 | 9 | 3148.78 | 17.5 | 13095.6 | 6121.45 | 6504.95 | -5486.19 | 4128 | 6450 | 1.76 | 692.04 | 3 | não | 2025-06
NE | 2025-06-06 | 13449.17 | -3823.7 | -9542.69 | 9 | 2752.68 | 17 | 12295.37 | 5718.99 | 6042.85 | -5809.99 | 4120 | 6649 | 1.72 | 675.85 | 4 | não | 2025-06
NE | 2025-06-07 | 13036.18 | -3772.67 | -8054.55 | 9.5 | 1409.12 | 17.5 | 9463.67 | 4281.88 | 6113.83 | -4270.18 | 4403 | 5654.75 | 1.64 | 708.54 | 5 | sim | 2025-06
NE | 2025-06-08 | 12164.87 | -2307.72 | -7658.06 | 6.5 | 2152.57 | 17.5 | 9810.63 | 5350.34 | 6630.36 | -4375.4 | 4147 | 4864 | 1.68 | 771.89 | 6 | sim | 2025-06
NE | 2025-06-09 | 13376.58 | -281.36 | -4318.11 | 8.5 | 5246.66 | 17.5 | 9564.77 | 4036.75 | 5400.21 | -3527.33 | 4092 | 6695 | 1.33 | 531.28 | 0 | não | 2025-06
NE | 2025-06-10 | 13371.35 | -574.25 | -4099.23 | 9 | 3988.58 | 17 | 8087.81 | 3524.98 | 4841.54 | -4021.5 | 4464 | 6765 | 1.31 | 516.05 | 1 | não | 2025-06
NE | 2025-06-11 | 13412.64 | -2234.19 | -6501.06 | 9 | 3137.81 | 17 | 9638.87 | 4266.87 | 5093.52 | -4911.49 | 4296 | 6615 | 1.5 | 605.03 | 2 | não | 2025-06
NE | 2025-06-12 | 13357.25 | -4739.53 | -9519.25 | 8.5 | 843.75 | 17 | 10363 | 4779.72 | 4672.72 | -5587.85 | 4259 | 6777 | 1.74 | 659.33 | 3 | não | 2025-06
NE | 2025-06-13 | 13656.93 | -7664.61 | -10771 | 8 | -4206.35 | 17.5 | 6564.65 | 3106.39 | 6467.15 | -4593.44 | 3939 | 5798.76 | 1.82 | 858.5 | 4 | não | 2025-06
NE | 2025-06-14 | 13134.01 | -6210.33 | -8669.27 | 8 | -1879.49 | 12.5 | 6789.78 | 2458.94 | 6784.36 | -6163.6 | 3326 | 4179.75 | 1.7 | 871.73 | 5 | sim | 2025-06
NE | 2025-06-15 | 12142.39 | -2479.93 | -7609.42 | 6.5 | 1430.13 | 12.5 | 9039.55 | 5129.49 | 8680.41 | -5426.36 | 3493 | 4068.74 | 1.68 | 911.04 | 6 | sim | 2025-06
NE | 2025-06-16 | 12910.28 | -4625.89 | -9319.77 | 9 | 626.4 | 17 | 9946.17 | 4693.88 | 5355.59 | -5449.84 | 3611 | 6496 | 1.73 | 652.58 | 0 | não | 2025-06
NE | 2025-06-17 | 13079.29 | -6518.51 | -10540.49 | 8 | -340.28 | 17.5 | 10200.21 | 4021.98 | 7612.62 | -4274.66 | 3834 | 5871 | 1.84 | 769.94 | 1 | não | 2025-06
NE | 2025-06-18 | 13387.23 | -6824.17 | -10596.68 | 9.5 | -1308.29 | 17.5 | 9288.39 | 3772.51 | 8366.78 | -3620.97 | 3758 | 5610 | 1.8 | 726.84 | 2 | não | 2025-06
NE | 2025-06-19 | 12625.71 | -4292.42 | -9679.59 | 7 | -63.54 | 17.5 | 9616.05 | 5387.17 | 8499.01 | -5866.27 | 3736 | 5150.75 | 1.87 | 899.17 | 3 | não | 2025-06
NE | 2025-06-20 | 12901.35 | -5173 | -11181.83 | 8.5 | 1993.45 | 17 | 13175.28 | 6008.83 | 6554.34 | -4756 | 3825 | 6299 | 1.91 | 688.28 | 4 | não | 2025-06
NE | 2025-06-21 | 12203.41 | -2660.03 | -7722.48 | 8 | 2962.12 | 17.5 | 10684.6 | 5062.45 | 6153.7 | -4438.89 | 3793 | 5795.5 | 1.67 | 699.36 | 5 | sim | 2025-06
NE | 2025-06-22 | 11498.57 | -2093.11 | -5425.59 | 7 | 842.76 | 17.5 | 6268.35 | 3332.48 | 5920.96 | -4216.23 | 3925 | 4036.37 | 1.52 | 754.62 | 6 | sim | 2025-06
NE | 2025-06-23 | 12935.14 | -3872.67 | -9422.55 | 9 | 2177.36 | 17.5 | 11599.91 | 5549.88 | 5623.81 | -5133.56 | 4124 | 6656 | 1.74 | 614.63 | 0 | não | 2025-06
NE | 2025-06-24 | 12301.24 | -1499.07 | -5318.57 | 8.5 | 4117.76 | 17.5 | 9436.33 | 3819.5 | 6006.43 | -4786.8 | 3917 | 6523 | 1.48 | 633.26 | 1 | não | 2025-06
NE | 2025-06-25 | 12245.65 | -5795.7 | -10347.58 | 9 | -907.18 | 17.5 | 9440.4 | 4551.88 | 5248.34 | -5229.77 | 3943 | 6668 | 1.85 | 652.09 | 2 | não | 2025-06
NE | 2025-06-26 | 12958.73 | -7477.87 | -10959.25 | 9 | -1857.34 | 17.5 | 9101.91 | 3481.38 | 8408.35 | -3058.82 | 4179 | 5572.55 | 1.85 | 792.56 | 3 | não | 2025-06
NE | 2025-06-27 | 13177.35 | -4368.14 | -9566.83 | 9 | 2252.87 | 17.5 | 11819.7 | 5198.69 | 6497.84 | -5602.53 | 3988 | 6509 | 1.74 | 697.21 | 4 | não | 2025-06
NE | 2025-06-28 | 12660.36 | -5094.53 | -10224.5 | 8 | -1265.92 | 17.5 | 8958.58 | 5129.97 | 6562.93 | -5095.83 | 3658 | 5208 | 1.86 | 897.85 | 5 | sim | 2025-06
NE | 2025-06-29 | 11587.3 | -2831.58 | -7481.24 | 6.5 | 1725.61 | 17.5 | 9206.85 | 4649.66 | 8305.59 | -4868.73 | 3389 | 4736.1 | 1.71 | 908.88 | 6 | sim | 2025-06
NE | 2025-06-30 | 12906.38 | -4890.57 | -10177.61 | 9.5 | 1240.92 | 17.5 | 11418.53 | 5287.04 | 6387.44 | -5109 | 3828 | 6446 | 1.8 | 637.23 | 0 | não | 2025-06
NE | 2025-07-01 | 12997.76 | -4242.56 | -8476.28 | 8.5 | 2478.26 | 17.5 | 10954.54 | 4233.72 | 6610.56 | -6348.9 | 3665 | 6213 | 1.67 | 746.11 | 1 | não | 2025-07
NE | 2025-07-02 | 13049.01 | -6566.49 | -10605.8 | 8.5 | -2261.8 | 17.5 | 8344 | 4039.31 | 5226.46 | -4145.29 | 3890 | 5964.02 | 1.82 | 729.61 | 2 | não | 2025-07
NE | 2025-07-03 | 12923.6 | -5770.82 | -10645.29 | 7.5 | -216.55 | 17.5 | 10428.74 | 4874.47 | 8538.42 | -4469.56 | 4184 | 6003 | 1.87 | 915.89 | 3 | não | 2025-07
NE | 2025-07-04 | 12749.7 | -5281.05 | -10399.26 | 8.5 | -483.67 | 17.5 | 9915.59 | 5118.21 | 6328.36 | -4904.11 | 4059 | 5818.58 | 1.83 | 799.12 | 4 | não | 2025-07
NE | 2025-07-05 | 12071.48 | -3345.13 | -7469.6 | 8 | 933.86 | 17.5 | 8403.46 | 4124.47 | 7029.95 | -4932.13 | 4269 | 4797.35 | 1.66 | 870.25 | 5 | sim | 2025-07
NE | 2025-07-06 | 11408.96 | -2513.8 | -6279.24 | 0 | 1273.07 | 14.5 | 7552.31 | 3765.44 | 6361.62 | -4526.82 | 4091 | 3697.63 | 1.51 | 852.74 | 6 | sim | 2025-07
NE | 2025-07-07 | 12560.39 | -6211.56 | -10743.66 | 8.5 | -1750.81 | 17.5 | 8992.85 | 4532.1 | 6738.2 | -5170.76 | 3860 | 6555 | 1.9 | 874 | 0 | não | 2025-07
NE | 2025-07-08 | 12697.21 | -5909.09 | -11125.42 | 8.5 | 280.24 | 17.5 | 11405.66 | 5216.33 | 7185.64 | -4345.31 | 3680 | 6385 | 1.92 | 937.85 | 1 | não | 2025-07
NE | 2025-07-09 | 13002.77 | -5836.79 | -10600.46 | 9 | -551.61 | 17.5 | 10048.85 | 4763.67 | 6161.86 | -5029.94 | 3903 | 6663 | 1.84 | 738.13 | 2 | não | 2025-07
NE | 2025-07-10 | 12683.39 | -7235.72 | -10782.4 | 10.5 | -1893.87 | 17.5 | 8888.53 | 3546.68 | 5998.5 | -4374.96 | 3692 | 6110 | 1.84 | 943.79 | 3 | não | 2025-07
NE | 2025-07-11 | 12581.32 | -7811.1 | -10691.89 | 8 | -2205.51 | 17.5 | 8486.38 | 2880.79 | 7486.13 | -4431.14 | 3577 | 5460.27 | 1.88 | 617.35 | 4 | não | 2025-07
NE | 2025-07-12 | 12008.15 | -6921.09 | -11332.94 | 7 | -1812.46 | 18 | 9520.48 | 4411.85 | 6917.23 | -4441.03 | 4201 | 5309.65 | 2.02 | 828.87 | 5 | sim | 2025-07
NE | 2025-07-13 | 11241.07 | -5025.92 | -9730.13 | 6.5 | 760.44 | 12 | 10490.57 | 4704.21 | 9272.45 | -7674.41 | 4085 | 4024.82 | 1.95 | 974.9 | 6 | sim | 2025-07
NE | 2025-07-14 | 12301.84 | -7043.57 | -10544.31 | 7.5 | -1637 | 17.5 | 8907.31 | 3500.74 | 4890.44 | -4129.73 | 3988 | 6506 | 1.9 | 575.8 | 0 | não | 2025-07
NE | 2025-07-15 | 12245.49 | -6750.32 | -11518.62 | 10 | -954.88 | 17 | 10563.74 | 4768.3 | 5350.82 | -5105.99 | 4287 | 6607 | 1.97 | 730.38 | 1 | não | 2025-07
NE | 2025-07-16 | 12621.3 | -7282.83 | -10620.82 | 8 | -2074.49 | 17.5 | 8546.33 | 3337.99 | 5057.73 | -4651.4 | 4583 | 6666.78 | 1.87 | 711.73 | 2 | não | 2025-07
NE | 2025-07-17 | 12599.03 | -5740.72 | -9414.96 | 7.5 | 745.3 | 17.5 | 10160.26 | 3674.24 | 5779.65 | -4510.02 | 4427 | 6736 | 1.79 | 576.36 | 3 | não | 2025-07
NE | 2025-07-18 | 12310.76 | -5150.46 | -8720.46 | 8 | 86.49 | 17.5 | 8806.95 | 3570 | 4303.53 | -4641.19 | 4364 | 6789 | 1.73 | 538.53 | 4 | não | 2025-07
NE | 2025-07-19 | 11625.41 | -5558.12 | -8765.33 | 7.5 | -1863.61 | 12.5 | 6901.72 | 3207.21 | 6707.89 | -3302.12 | 4179 | 5282.77 | 1.78 | 677.36 | 5 | sim | 2025-07
NE | 2025-07-20 | 11389 | -3975.47 | -8610.68 | 6.5 | 859.4 | 11.5 | 9470.08 | 4635.21 | 8804.9 | -6339.66 | 4423 | 4486.81 | 1.82 | 962.2 | 6 | sim | 2025-07
NE | 2025-07-21 | 12749.85 | -5633.66 | -9413.15 | 8 | 166.26 | 17.5 | 9579.41 | 3779.49 | 3992.11 | -4738.05 | 4494 | 6858 | 1.77 | 535.48 | 0 | não | 2025-07
NE | 2025-07-22 | 12775.9 | -5444.46 | -9870.84 | 9 | 582.42 | 17.5 | 10453.26 | 4426.38 | 4817.55 | -4470.86 | 4530 | 6912 | 1.8 | 605.1 | 1 | não | 2025-07
NE | 2025-07-23 | 12748.93 | -5651.4 | -9431.83 | 8 | 10.27 | 17.5 | 9442.1 | 3780.43 | 5264.24 | -4129.89 | 4230 | 6680 | 1.77 | 584.46 | 2 | não | 2025-07
NE | 2025-07-24 | 12605.63 | -6288.19 | -9767.93 | 9 | 12224.63 | 20.5 | 21992.56 | 3479.74 | 13754.26 | -3679.76 | 4381 | 6674 | 1.79 | 2836.82 | 3 | não | 2025-07
NE | 2025-07-25 | 13041.87 | -7163.31 | -10747.01 | 7 | -1210.62 | 17.5 | 9536.39 | 3583.7 | 6337.65 | -4779.19 | 4617 | 6591 | 1.88 | 583.25 | 4 | não | 2025-07
NE | 2025-07-26 | 12467.42 | -6647.38 | -9205.51 | 8 | -1630.14 | 17.5 | 7575.37 | 2558.13 | 6504.18 | -4765.18 | 4509 | 6129 | 1.79 | 763.4 | 5 | sim | 2025-07
NE | 2025-07-27 | 11417.79 | -5239.29 | -9935.96 | 7 | 110.69 | 12.5 | 10046.65 | 4696.67 | 9124.44 | -7347.89 | 4376 | 4684 | 1.95 | 965.34 | 6 | sim | 2025-07
NE | 2025-07-28 | 12458.09 | -3910.44 | -9224.7 | 8 | 3045.14 | 17.5 | 12269.84 | 5314.26 | 5084.43 | -3852.01 | 3558 | 6437 | 1.78 | 563.47 | 0 | não | 2025-07
NE | 2025-07-29 | 12796.12 | -1630.55 | -5548.4 | 8.5 | 3488.37 | 17.5 | 9036.77 | 3917.85 | 5493.88 | -3852.24 | 4295 | 6684 | 1.45 | 517.91 | 1 | não | 2025-07
NE | 2025-07-30 | 12836.07 | -3514.81 | -7126.36 | 9 | 182.01 | 17.5 | 7308.37 | 3611.55 | 3932.47 | -5616.52 | 4478 | 6835 | 1.58 | 575.89 | 2 | não | 2025-07
NE | 2025-07-31 | 13058.1 | -8080.28 | -11270.29 | 7 | -3979.8 | 17.5 | 7290.49 | 3190.01 | 5998.86 | -3804.09 | 4365 | 6074.63 | 1.93 | 620.59 | 3 | não | 2025-07
NE | 2025-08-01 | 13054.83 | -7544.69 | -10619.31 | 7 | -2808.49 | 17.5 | 7810.82 | 3074.63 | 5870.6 | -3934.38 | 4257 | 6306 | 1.86 | 595.54 | 4 | não | 2025-08
NE | 2025-08-02 | 12514.24 | -6667.42 | -10555.78 | 7 | -2600.06 | 17.5 | 7955.72 | 3888.36 | 5973.15 | -5317.29 | 4282 | 5468.27 | 1.91 | 760.32 | 5 | sim | 2025-08
NE | 2025-08-03 | 11612.02 | -4545.24 | -10302.82 | 6.5 | 1013.93 | 11 | 11316.75 | 5757.58 | 10836.12 | -7893 | 4134 | 3794.99 | 1.96 | 1108.07 | 6 | sim | 2025-08
NE | 2025-08-04 | 12703.9 | -6088.21 | -10255.67 | 7 | -55.82 | 17.5 | 10199.85 | 4167.46 | 5974.87 | -4301.63 | 4339 | 6236.78 | 1.87 | 591.07 | 0 | não | 2025-08
NE | 2025-08-05 | 13000.38 | -4652.61 | -9124.12 | 8 | 1374.64 | 17.5 | 10498.76 | 4471.51 | 5622.79 | -4803.92 | 4220 | 6842 | 1.73 | 627.75 | 1 | não | 2025-08
NE | 2025-08-06 | 13139.94 | -5807.75 | -9942.51 | 7 | 671.15 | 17.5 | 10613.66 | 4134.76 | 6005.31 | -5225.65 | 4424 | 6778 | 1.82 | 629.19 | 2 | não | 2025-08
NE | 2025-08-07 | 12508.56 | -6888.62 | -9873.79 | 7 | 3681.88 | 9.5 | 13555.67 | 2985.17 | 12424.98 | -3315.65 | 3503 | 4790 | 1.8 | 2914.9 | 3 | não | 2025-08
NE | 2025-08-08 | 13156.86 | -4601.06 | -8895.71 | 7.5 | 1087.25 | 17.5 | 9982.96 | 4294.65 | 5055.91 | -3798.75 | 5006 | 7071 | 1.71 | 564.43 | 4 | não | 2025-08
NE | 2025-08-09 | 13646.75 | -750.82 | -2152.6 | 23.5 | 823.11 | 20.5 | 2975.71 | 1401.78 | -2975.71 | -2975.71 | 0 | 0 | 1.16 | 83.75 | 5 | sim | 2025-08
NE | 2025-08-10 | 11777.36 | -1087.07 | -5981.75 | 7 | 1647.08 | 11.5 | 7628.83 | 4894.68 | 7478.43 | -4719.43 | 4877 | 4724.26 | 1.56 | 944.25 | 6 | sim | 2025-08
NE | 2025-08-11 | 13133.56 | -4094.63 | -8479.63 | 8.5 | 1387.33 | 17.5 | 9866.96 | 4385 | 4786.15 | -5162.64 | 4702 | 7030 | 1.67 | 613.89 | 0 | não | 2025-08
NE | 2025-08-12 | 13359.53 | -5475.72 | -9369.64 | 8.5 | -178.59 | 17.5 | 9191.05 | 3893.92 | 4919.08 | -5150.73 | 4711 | 6747 | 1.74 | 606.94 | 1 | não | 2025-08
NE | 2025-08-13 | 13548.59 | -6098.42 | -9880.58 | 7 | -1167.46 | 17.5 | 8713.12 | 3782.16 | 4888.76 | -4468.93 | 4767 | 6492 | 1.78 | 643.43 | 2 | não | 2025-08
NE | 2025-08-14 | 13521.26 | -6072.1 | -10068.46 | 7 | -363.61 | 17.5 | 9704.85 | 3996.36 | 5121.7 | -4180.1 | 4973 | 6760 | 1.81 | 561.18 | 3 | não | 2025-08
NE | 2025-08-15 | 13310.8 | -5694.97 | -8931.91 | 7.5 | -8.61 | 17.5 | 8923.3 | 3236.94 | 4596.85 | -5099.82 | 4167 | 6589 | 1.71 | 554.31 | 4 | não | 2025-08
NE | 2025-08-16 | 12564.74 | -5983.4 | -7480.1 | 5.5 | 6586.4 | 6 | 14066.5 | 1496.7 | 13681.49 | -440.78 | 242 | 84.31 | 1.63 | 4082.47 | 5 | sim | 2025-08
NE | 2025-08-17 | 11732.54 | -4538.23 | -9878.26 | 6.5 | 1720.78 | 12 | 11599.04 | 5340.03 | 11289.52 | -9691.56 | 4636 | 3850.79 | 1.91 | 1200.95 | 6 | sim | 2025-08
NE | 2025-08-18 | 12994.79 | -7444.31 | -10422.66 | 7 | -1797.82 | 17.5 | 8624.84 | 2978.35 | 5724.9 | -4615.63 | 4890 | 6642.79 | 1.87 | 553.75 | 0 | não | 2025-08
NE | 2025-08-19 | 13175.18 | -8111.42 | -10900.24 | 6.5 | -3412.66 | 17.5 | 7487.58 | 2788.82 | 5479.06 | -3266.55 | 4704 | 5937.76 | 1.91 | 568.33 | 1 | não | 2025-08
NE | 2025-08-20 | 13169.68 | -6796.98 | -9256.45 | 7.5 | -1581.55 | 17.5 | 7674.9 | 2459.47 | 4436.51 | -4509.58 | 4699 | 6820 | 1.75 | 479.62 | 2 | não | 2025-08
NE | 2025-08-21 | 13000.92 | -6830.3 | -9836.74 | 7 | -1966.61 | 17.5 | 7870.13 | 3006.44 | 4023.68 | -4791.05 | 4426 | 6676 | 1.81 | 511.23 | 3 | não | 2025-08
NE | 2025-08-22 | 12549.78 | -8114.6 | -10355.54 | 6.5 | -3830.57 | 17.5 | 6524.97 | 2240.94 | 4261.06 | -4903.77 | 4698 | 6022 | 1.89 | 515.29 | 4 | não | 2025-08
NE | 2025-08-23 | 12063.55 | -7041.24 | -9993.02 | 6.5 | -2234.93 | 18 | 7758.09 | 2951.78 | 5200.28 | -4078.77 | 4749 | 5732.54 | 1.9 | 645.39 | 5 | sim | 2025-08
NE | 2025-08-24 | 11723.02 | -4568.74 | -9242.09 | 7 | 639.21 | 13 | 9881.3 | 4673.35 | 8890.78 | -7327.68 | 4764 | 5058 | 1.86 | 925.61 | 6 | sim | 2025-08
NE | 2025-08-25 | 12924.99 | -7136.33 | -9663.28 | 7 | -3149.55 | 17.5 | 6513.73 | 2526.95 | 4138.13 | -4153.97 | 4897 | 6594 | 1.82 | 450.1 | 0 | não | 2025-08
NE | 2025-08-26 | 13178.16 | -6444.48 | -9726.15 | 7 | -1598.96 | 17.5 | 8127.19 | 3281.67 | 4095.33 | -4317.65 | 4950 | 6891 | 1.8 | 480.14 | 1 | não | 2025-08
NE | 2025-08-27 | 14178.06 | -3790.4 | -7759.47 | 23.5 | 12831.73 | 15.5 | 20591.2 | 3969.07 | -1080.2 | -15824.91 | 1271 | 3988 | 1.57 | 3913.06 | 2 | não | 2025-08
NE | 2025-08-28 | 13467 | -7129.98 | -9428.57 | 7 | -2165.76 | 17.5 | 7262.81 | 2298.59 | 3995.43 | -4697.87 | 5084 | 6971 | 1.76 | 475.28 | 3 | não | 2025-08
NE | 2025-08-29 | 13453 | -6718.29 | -10056.46 | 7 | -2201.86 | 17.5 | 7854.6 | 3338.17 | 2976.4 | -4438.54 | 4612 | 6903 | 1.8 | 509.2 | 4 | não | 2025-08
NE | 2025-08-30 | 12893.86 | -5720.16 | -8816.37 | 7.5 | -1567.03 | 17.5 | 7249.34 | 3096.21 | 6303.32 | -4263.65 | 5036 | 5988 | 1.74 | 684.06 | 5 | sim | 2025-08
NE | 2025-08-31 | 12049.26 | -4926.23 | -10362.29 | 6.5 | 485.42 | 10 | 10847.71 | 5436.06 | 10789.06 | -6795.32 | 4466 | 4475.59 | 1.93 | 1038.64 | 6 | sim | 2025-08
NE | 2025-09-01 | 13294.61 | -7950.63 | -11396.46 | 7 | -4222.09 | 17.5 | 7174.37 | 3445.83 | 4435.14 | -3463.91 | 4528 | 6750 | 1.95 | 581.7 | 0 | não | 2025-09
NE | 2025-09-02 | 13460.33 | -8612.19 | -11117.57 | 6.5 | -5542.71 | 12 | 5574.86 | 2505.38 | 4201.51 | -4348.42 | 4527 | 5930.6 | 1.9 | 634.42 | 1 | não | 2025-09
NE | 2025-09-03 | 14299.15 | -8483.6 | -8800.74 | 23.5 | -8169.12 | 22 | 631.62 | 317.14 |  |  | 0 | 0 | 1.63 | 106.17 | 2 | não | 2025-09
NE | 2025-09-04 | 13426.31 | -7645.92 | -11021.16 | 6.5 | -3119.05 | 17.5 | 7902.11 | 3375.24 | 3494.49 | -3617.64 | 4413 | 6835 | 1.9 | 454.77 | 3 | não | 2025-09
NE | 2025-09-05 | 13263.91 | -7145.8 | -10977.97 | 7.5 | -2170.95 | 17.5 | 8807.02 | 3832.17 | 4632.45 | -3512.85 | 4372 | 6638 | 1.87 | 504.2 | 4 | não | 2025-09
NE | 2025-09-06 | 12717.64 | -5436.32 | -9410.46 | 8 | -2266.22 | 18 | 7144.24 | 3974.14 | 6192.12 | -4796.59 | 4496 | 5147 | 1.79 | 813.05 | 5 | sim | 2025-09
NE | 2025-09-07 | 11776.9 | -4599.11 | -9178.95 | 7 | 4261.87 | 6.5 | 13440.82 | 4579.84 | 8984.78 | -8170.57 | 4925 | 4250.49 | 1.85 | 2561.29 | 6 | sim | 2025-09
NE | 2025-09-08 | 13132.71 | -8328.07 | -11101.92 | 8.5 | -3888.66 | 17.5 | 7213.26 | 2773.85 | 3886.73 | -3282.18 | 4663 | 6967 | 1.89 | 446.13 | 0 | não | 2025-09
NE | 2025-09-09 | 13222.7 | -6156.13 | -11289.1 | 8.5 | -375.04 | 17.5 | 10914.06 | 5132.97 | 4325.25 | -4440.5 | 4889 | 7120 | 1.9 | 597.33 | 1 | não | 2025-09
NE | 2025-09-10 | 13109.12 | -4666.47 | -8026.56 | 8 | -18.56 | 17.5 | 8008 | 3360.09 | 4027.11 | -4291.6 | 5288 | 7218 | 1.63 | 489.32 | 2 | não | 2025-09
NE | 2025-09-11 | 13492.43 | -6269.26 | -10385.09 | 7.5 | -1792.65 | 18 | 8592.44 | 4115.83 | 3826.16 | -4037.07 | 4825 | 7062 | 1.83 | 523.61 | 3 | não | 2025-09
NE | 2025-09-12 | 13229.35 | -7113.31 | -10413.38 | 7.5 | -3594.58 | 16 | 6818.8 | 3300.07 | 3614.15 | -4482.29 | 5082 | 7182 | 1.82 | 542.87 | 4 | não | 2025-09
NE | 2025-09-13 | 13101.84 | -5275.29 | -9445.66 | 7 | -1108.05 | 17.5 | 8337.61 | 4170.37 | 4999.61 | -3903.76 | 4985 | 6486.58 | 1.78 | 630.63 | 5 | sim | 2025-09
NE | 2025-09-14 | 12502.48 | -4885.25 | -9923.64 | 6.5 | 798.95 | 11 | 10722.59 | 5038.39 | 10523.49 | -8307.97 | 5105 | 4625.09 | 1.86 | 1066.66 | 6 | sim | 2025-09
NE | 2025-09-15 | 13633.01 | -7601.87 | -11341.19 | 6.5 | -3037.12 | 17.5 | 8304.07 | 3739.32 | 3655.12 | -3685.93 | 5096 | 6919 | 1.93 | 492.47 | 0 | não | 2025-09
NE | 2025-09-16 | 13763.17 | -6889.1 | -11327.27 | 7.5 | -1466.72 | 17.5 | 9860.55 | 4438.17 | 3966.12 | -4144.24 | 5087 | 7134 | 1.89 | 531.93 | 1 | não | 2025-09
NE | 2025-09-17 | 13854.88 | -6558.53 | -11177.93 | 7 | -1443.36 | 17.5 | 9734.57 | 4619.4 | 3720.84 | -4317.22 | 5201 | 7097 | 1.87 | 534.76 | 2 | não | 2025-09
NE | 2025-09-18 | 14198.47 | -7218.57 | -11304.33 | 7 | -3096.74 | 17.5 | 8207.59 | 4085.76 | 3478.43 | -4053.25 | 5199 | 7134 | 1.89 | 465.16 | 3 | não | 2025-09
NE | 2025-09-19 | 13867.21 | -8239.33 | -11301.11 | 7 | -3667.19 | 17.5 | 7633.92 | 3061.78 | 3950.48 | -3726.33 | 5191 | 6968 | 1.88 | 460.56 | 4 | não | 2025-09
NE | 2025-09-20 | 13414.35 | -6593.35 | -10829.4 | 7 | -1600.75 | 17.5 | 9228.65 | 4236.05 | 5910.53 | -4269.86 | 5039 | 6890 | 1.88 | 683.9 | 5 | sim | 2025-09
NE | 2025-09-21 | 12488.19 | -4756.65 | -10108.34 | 6.5 | 1269.52 | 10.5 | 11377.86 | 5351.69 | 10936.15 | -6194.39 | 5164 | 5963.62 | 1.88 | 949.04 | 6 | sim | 2025-09
NE | 2025-09-22 | 13615.83 | -5879.33 | -11246.67 | 7.5 | -24.93 | 17.5 | 11221.74 | 5367.34 | 4748.31 | -3961.9 | 5216 | 7031 | 1.9 | 566.4 | 0 | não | 2025-09
NE | 2025-09-23 | 13811.1 | -6202.53 | -9965.42 | 7 | -1712.54 | 17.5 | 8252.88 | 3762.89 | 3910.71 | -3932.42 | 5340 | 7041 | 1.79 | 506.83 | 1 | não | 2025-09
NE | 2025-09-24 | 14627.04 | -6626.56 | -9605.83 | 9.5 | 12143.02 | 9 | 21748.85 | 2979.27 | 3933.86 | -19705.13 | 5327 | 6982.8 | 1.71 | 4086.44 | 2 | não | 2025-09
NE | 2025-09-25 | 14523.72 | -6733.81 | -11608.07 | 6.5 | -2558.87 | 17.5 | 9049.2 | 4874.26 | 5155.28 | -3653.77 | 5262 | 6986 | 1.91 | 687.97 | 3 | não | 2025-09
NE | 2025-09-26 | 14183.18 | -7332.47 | -11397.91 | 7 | -3954.57 | 17.5 | 7443.34 | 4065.44 | 5542.45 | -4028.53 | 5123 | 6938 | 1.87 | 583.43 | 4 | não | 2025-09
NE | 2025-09-27 | 13283.41 | -6333.49 | -9399.07 | 5.5 | -946.47 | 11 | 8452.6 | 3065.58 | 8052.41 | -6767.4 | 5041 | 4946.03 | 1.77 | 813.23 | 5 | sim | 2025-09
NE | 2025-09-28 | 12299.54 | -5352.97 | -9406.84 | 5.5 | 711.24 | 11 | 10118.08 | 4053.87 | 9281.92 | -7984.58 | 4927 | 4228.1 | 1.8 | 1005.47 | 6 | sim | 2025-09
NE | 2025-09-29 | 13231.98 | -7417.7 | -11374.03 | 6.5 | -2280.68 | 17.5 | 9093.35 | 3956.33 | 3184.52 | -4270.88 | 5051 | 7183 | 1.97 | 490.89 | 0 | não | 2025-09
NE | 2025-09-30 | 13392.9 | -7720.57 | -10454.04 | 6.5 | -3575.05 | 17.5 | 6878.99 | 2733.47 | 3285.88 | -1805.58 | 5090 | 7185 | 1.86 | 452.28 | 1 | não | 2025-09
NE | 2025-10-01 | 13866.29 | -7606.22 | -10978.9 | 6.5 | -3102.75 | 17.5 | 7876.15 | 3372.68 | 3221.31 | -3902.53 | 4862 | 7012.31 | 1.89 | 443.13 | 2 | não | 2025-10
NE | 2025-10-02 | 13635.04 | -7962.58 | -10335.81 | 6.5 | -3885.99 | 17.5 | 6449.82 | 2373.23 | 3152.79 | -3643.64 | 5062 | 6998 | 1.85 | 371.02 | 3 | não | 2025-10
NE | 2025-10-03 | 13469.01 | -8525.74 | -10427.75 | 6.5 | -5550.35 | 17.5 | 4877.4 | 1902.01 | 2755.38 | -3008.48 | 5287 | 7079 | 1.85 | 328.19 | 4 | não | 2025-10
NE | 2025-10-04 | 13007.23 | -6563.29 | -10034.97 | 6.5 | -2413.27 | 10.5 | 7621.7 | 3471.68 | 7297.73 | -3417.67 | 5210 | 5115.11 | 1.85 | 643.22 | 5 | sim | 2025-10
NE | 2025-10-05 | 11953.98 | -5972.73 | -10025.83 | 6 | 470.61 | 9.5 | 10496.44 | 4053.1 | 10401.76 | -7791.78 | 5093 | 5135.46 | 1.89 | 944.6 | 6 | sim | 2025-10
NE | 2025-10-06 | 13316.08 | -7430.74 | -11050.05 | 6.5 | -2431.14 | 17 | 8618.91 | 3619.31 | 3497.31 | -4477.01 | 5215 | 7071 | 1.96 | 444.9 | 0 | não | 2025-10
NE | 2025-10-07 | 13805.21 | -6284.7 | -10239.09 | 6.5 | -1971.91 | 17 | 8267.18 | 3954.39 | 4056.52 | -3716.47 | 5466 | 7036.02 | 1.84 | 573.51 | 1 | não | 2025-10
NE | 2025-10-08 | 14091.48 | -5706.69 | -9998.5 | 7 | -1672.4 | 17.5 | 8326.1 | 4291.81 | 3804.23 | -4695.67 | 5363 | 6974.61 | 1.79 | 554.23 | 2 | não | 2025-10
NE | 2025-10-09 | 13753.63 | -6746.63 | -10218.46 | 6.5 | 3243.32 | 19 | 13461.78 | 3471.83 | 7983.9 | -3322.49 | 5663 | 6857.89 | 1.83 | 1317.57 | 3 | não | 2025-10
NE | 2025-10-10 | 14202.03 | -7055.74 | -10831.84 | 6.5 | -2002.36 | 17 | 8829.48 | 3776.1 | 3451.12 | -4455.81 | 5417 | 7105 | 1.85 | 481.79 | 4 | não | 2025-10
NE | 2025-10-11 | 13811.73 | -5380.96 | -9887.94 | 6.5 | -1198.41 | 17.5 | 8689.53 | 4506.98 | 6710.05 | -4405.41 | 5422 | 6765.2 | 1.8 | 690.21 | 5 | sim | 2025-10
NE | 2025-10-12 | 12750.19 | -4529.22 | -9353.83 | 6 | 1643.55 | 10 | 10997.38 | 4824.61 | 10743.43 | -8126.99 | 5420 | 5608.85 | 1.79 | 997.06 | 6 | sim | 2025-10
NE | 2025-10-13 | 14103.09 | -6359.61 | -9833.33 | 8 | -1287.35 | 17.5 | 8545.98 | 3473.72 | 3951.23 | -3357.09 | 5357 | 7115 | 1.75 | 457.52 | 0 | não | 2025-10
NE | 2025-10-14 | 14298.53 | -5590.97 | -10039.96 | 6.5 | -1274.22 | 17.5 | 8765.74 | 4448.99 | 3721.62 | -4152.02 | 5405 | 7085.83 | 1.8 | 581.33 | 1 | não | 2025-10
NE | 2025-10-15 | 14650.2 | -6190.03 | -10400.3 | 6.5 | -2105.14 | 17.5 | 8295.16 | 4210.27 | 3396.37 | -3685.7 | 5656 | 7150 | 1.81 | 518.68 | 2 | não | 2025-10
NE | 2025-10-16 | 14772.3 | -6117.93 | -9828.52 | 6.5 | -1612.81 | 17.5 | 8215.71 | 3710.59 | 3125.39 | -3705.33 | 5589 | 7203 | 1.76 | 453.58 | 3 | não | 2025-10
NE | 2025-10-17 | 13495.14 | -7187.37 | -9850.09 | 6.5 | -5238.38 | 12.5 | 4611.71 | 2662.72 | 3269.51 | -2668.14 | 5435 | 7308.75 | 1.79 | 533.65 | 4 | não | 2025-10
NE | 2025-10-18 | 13339.53 | -4630.67 | -9719.17 | 6.5 | 951.59 | 17.5 | 10670.76 | 5088.5 | 5162.18 | -3463.21 | 5277 | 7193 | 1.8 | 606.42 | 5 | sim | 2025-10
NE | 2025-10-19 | 12970.15 | -2520.94 | -8163.68 | 7 | 2109.57 | 18 | 10273.25 | 5642.74 | 6785.98 | -4498.65 | 5653 | 6831 | 1.72 | 788.4 | 6 | sim | 2025-10
NE | 2025-10-20 | 14636.1 | -3263.37 | -8184.82 | 8.5 | -176.78 | 0 | 8008.04 | 4921.45 | 4497.18 | -4826.01 | 5047 | 7140 | 1.58 | 614.04 | 0 | não | 2025-10
NE | 2025-10-21 | 14129.2 | -5905.85 | -8860.71 | 6.5 | -2779.42 | 12 | 6081.29 | 2954.86 | 5233.61 | -2727.88 | 4607 | 5946 | 1.71 | 519.01 | 1 | não | 2025-10
NE | 2025-10-22 | 14579.76 | -6026.82 | -8470.66 | 6 | -3324.71 | 16.5 | 5145.95 | 2443.84 | 2683.63 | -2941.9 | 4700 | 6534 | 1.66 | 664.95 | 2 | não | 2025-10
NE | 2025-10-23 | 14336.85 | -5502.85 | -8426.89 | 5.5 | -2264.94 | 17.5 | 6161.95 | 2924.04 | 4609.06 | -3895.87 | 5011 | 6676.25 | 1.66 | 928.57 | 3 | não | 2025-10
NE | 2025-10-24 | 13773.27 | -6115.32 | -8693.66 | 5.5 | -3212.17 | 17 | 5481.49 | 2578.34 | 3421.79 | -2109.43 | 4748 | 6504 | 1.7 | 702.65 | 4 | não | 2025-10
NE | 2025-10-25 | 13414.04 | -5868.96 | -9436.41 | 6.5 | -420.57 | 10 | 9015.84 | 3567.45 | 8050.8 | -6324.79 | 5385 | 6146.16 | 1.78 | 825.23 | 5 | sim | 2025-10
NE | 2025-10-26 | 12733.94 | -5081.83 | -10384.55 | 6 | 2412.49 | 10 | 12797.04 | 5302.72 | 12397.18 | -6375.27 | 5460 | 4405.12 | 1.9 | 974.48 | 6 | sim | 2025-10
NE | 2025-10-27 | 14009.23 | -6814.74 | -9623.65 | 6.5 | -2380.05 | 17 | 7243.6 | 2808.91 | 2625.24 | -4169.93 | 5263 | 7171 | 1.79 | 413.31 | 0 | não | 2025-10
NE | 2025-10-28 | 14102.05 | -6860.76 | -9566.43 | 6 | -2184.79 | 17 | 7381.64 | 2705.67 | 2926.93 | -4178.66 | 5330 | 7048 | 1.78 | 412.8 | 1 | não | 2025-10
NE | 2025-10-29 | 13988.55 | -6220.08 | -10314.77 | 6.5 | -1097.39 | 17 | 9217.38 | 4094.69 | 3685.56 | -3896.44 | 5595 | 7081 | 1.82 | 472.45 | 2 | não | 2025-10
NE | 2025-10-30 | 14031.2 | -4667.08 | -8624.2 | 6.5 | -144.1 | 17 | 8480.1 | 3957.12 | 3877.4 | -3571.02 | 5611 | 7111 | 1.69 | 506.49 | 3 | não | 2025-10
NE | 2025-10-31 | 14293.61 | -4855.38 | -8629.45 | 6.5 | -235.28 | 17 | 8394.17 | 3774.07 | 4225.77 | -4233.41 | 5352 | 7067 | 1.68 | 485.31 | 4 | não | 2025-10
NE | 2025-11-01 | 13998.72 | -5705.56 | -9172.67 | 6.5 | -1861.41 | 17.5 | 7311.26 | 3467.11 | 3769.96 | -3649.75 | 5246 | 7149 | 1.73 | 542.91 | 5 | sim | 2025-11
NE | 2025-11-02 | 13306.29 | -4090.92 | -8842.99 | 6 | -1466.37 | 11 | 7376.62 | 4752.07 | 7148.77 | -3284.94 | 5075 | 6553.64 | 1.73 | 720.21 | 6 | sim | 2025-11
NE | 2025-11-03 | 14193.42 | -2234.04 | -7730.57 | 7.5 | 2998.61 | 17 | 10729.18 | 5496.53 | 4432.85 | -3920.9 | 5080 | 7049 | 1.6 | 516.12 | 0 | não | 2025-11
NE | 2025-11-04 | 14550.36 | -2081.12 | -6823.18 | 7.5 | 1942.87 | 17 | 8766.05 | 4742.06 | 4052.23 | -5377.52 | 5366 | 7166 | 1.51 | 549.42 | 1 | não | 2025-11
NE | 2025-11-05 | 14824.42 | -1818.72 | -7285.01 | 7.5 | 3247.1 | 17.5 | 10532.11 | 5466.29 | 5314.03 | -4711.26 | 5477 | 7126 | 1.54 | 553.36 | 2 | não | 2025-11
NE | 2025-11-06 | 14814.84 | 984.95 | -4842.38 | 8 | 5571.81 | 17.5 | 10414.19 | 5827.33 | 6382.13 | -7627.43 | 5288 | 7056 | 1.36 | 688.62 | 3 | não | 2025-11
NE | 2025-11-07 | 14976.97 | 1716.78 | -4078.35 | 7.5 | 6007.89 | 0 | 10086.24 | 5795.13 | 5492.97 | -7775.41 | 5425 | 6877 | 1.29 | 664.25 | 4 | não | 2025-11
NE | 2025-11-08 | 14312.04 | 1002.49 | -5326.05 | 8 | 4850.59 | 18 | 10176.64 | 6328.54 | 6627.05 | -7744.69 | 5391 | 6977.1 | 1.41 | 785.3 | 5 | sim | 2025-11
NE | 2025-11-09 | 13650.29 | 2196.03 | -3609.01 | 6.5 | 4158.13 | 0.5 | 7767.14 | 5805.04 | 5731.27 | -7101.02 | 5664 | 5693.09 | 1.3 | 1001.29 | 6 | sim | 2025-11
NE | 2025-11-10 | 14840.75 | -3699 | -7621.07 | 7.5 | -338.96 | 0 | 7282.11 | 3922.07 | 3327.01 | -4914.27 | 5347 | 6962.12 | 1.56 | 482.76 | 0 | não | 2025-11
NE | 2025-11-11 | 14916.32 | -5383.39 | -9004.83 | 6.5 | -2216.38 | 12 | 6788.45 | 3621.44 | 4379.07 | -2839.18 | 5082 | 7120.5 | 1.69 | 554.52 | 1 | não | 2025-11
NE | 2025-11-12 | 14827.3 | -5756.64 | -9033.38 | 6 | -2809.07 | 17.5 | 6224.31 | 3276.74 | 2452.26 | -2800.27 | 5070 | 6990.56 | 1.7 | 414.71 | 2 | não | 2025-11
NE | 2025-11-13 | 14752.17 | -5090.17 | -7993.26 | 6 | -324.15 | 17 | 7669.11 | 2903.09 | 3643.03 | -3534.07 | 5340 | 7228.52 | 1.63 | 437.62 | 3 | não | 2025-11
NE | 2025-11-14 | 14086.28 | -6646.15 | -8912.84 | 6 | 43.59 | 11.5 | 8956.43 | 2266.69 | 6633.65 | -1785.86 | 5357 | 7374.72 | 1.69 | 1194.46 | 4 | não | 2025-11
NE | 2025-11-15 | 13891.81 | -5208.55 | -9378.43 | 6 | -1512.66 | 18 | 7865.77 | 4169.88 | 5702.1 | -3359.31 | 5500 | 7215 | 1.74 | 632.97 | 5 | sim | 2025-11
NE | 2025-11-16 | 12633.59 | -3618.77 | -9414.14 | 5.5 | 2314.61 | 10.5 | 11728.75 | 5795.37 | 11196.6 | -7501.79 | 5595 | 5451.5 | 1.8 | 1007.42 | 6 | sim | 2025-11
NE | 2025-11-17 | 13415.36 | -4396.09 | -8870.76 | 6 | 7813.17 | 23.5 | 16683.93 | 4474.67 | 9949.19 | -2415.97 | 5498 | 7310.76 | 1.77 | 1626.51 | 0 | não | 2025-11
NE | 2025-11-18 | 14176.31 | -1069.41 | -5811.48 | 7.5 | 3798.27 | 17.5 | 9609.75 | 4742.07 | 4748.11 | -3721.8 | 5487 | 7028.91 | 1.45 | 501.25 | 1 | não | 2025-11
NE | 2025-11-19 | 14762.35 | 2838.16 | -4187.78 | 8.5 | 9327.72 | 23.5 | 13515.5 | 7025.94 | 7426.66 | -9084.45 | 5228 | 6936.79 | 1.31 | 790.98 | 2 | não | 2025-11
NE | 2025-11-20 | 14267.48 | 4595.81 | -1330.81 | 7 | 9836.77 | 0 | 11167.58 | 5926.62 | 6067.77 | -9727.93 | 4850 | 6047.34 | 1.11 | 853.94 | 3 | não | 2025-11
NE | 2025-11-21 | 14756.32 | 813.46 | -4610.06 | 7.5 | 5614.02 | 0 | 10224.08 | 5423.52 | 3256.3 | -6162.59 | 4547 | 6190 | 1.36 | 556.61 | 4 | não | 2025-11
NE | 2025-11-22 | 14176.47 | 1576.22 | -3546.69 | 6.5 | 3963.44 | 18 | 7510.13 | 5122.91 | 6532.06 | -4898.89 | 4924 | 5591 | 1.28 | 755.6 | 5 | sim | 2025-11
NE | 2025-11-23 | 13095.73 | 730.45 | -4978.75 | 6 | 3813.21 | 9 | 8791.96 | 5709.2 | 8791.96 | -6316.09 | 4943 | 4185 | 1.42 | 872.06 | 6 | sim | 2025-11
NE | 2025-11-24 | 14148.5 | -93.87 | -5181.25 | 7.5 | 5015.53 | 22 | 10196.78 | 5087.38 | 4722.57 | -4253.28 | 5063 | 6670 | 1.38 | 507.91 | 0 | não | 2025-11
NE | 2025-11-25 | 14544.35 | 393.24 | -4339.62 | 8 | 4955.5 | 21.5 | 9295.12 | 4732.86 | 4888.27 | -3550.58 | 5012 | 6760 | 1.31 | 475.18 | 1 | não | 2025-11
NE | 2025-11-26 | 14712.18 | 1653.7 | -2607.15 | 8 | 5815.77 | 20.5 | 8422.92 | 4260.85 | 4682.74 | -5529.39 | 5306 | 6757 | 1.19 | 551.2 | 2 | não | 2025-11
NE | 2025-11-27 | 15175.32 | -1083.83 | -4647.44 | 7.5 | 1916.22 | 17 | 6563.66 | 3563.61 | 2995.65 | -4178.67 | 5230 | 6778 | 1.33 | 453.79 | 3 | não | 2025-11
NE | 2025-11-28 | 14808.79 | -3599.74 | -7613.6 | 7 | 310.37 | 17.5 | 7923.97 | 4013.86 | 2862.33 | -2656.19 | 5370 | 6935 | 1.57 | 411.1 | 4 | não | 2025-11
NE | 2025-11-29 | 13785.26 | -1553.29 | -7473.53 | 7 | 4097.5 | 18 | 11571.03 | 5920.24 | 6323.86 | -3549.81 | 5381 | 6874 | 1.6 | 644.63 | 5 | sim | 2025-11
NE | 2025-11-30 | 12964.16 | 1473.49 | -3731.54 | 7 | 4487.05 | 18 | 8218.59 | 5205.03 | 7017.2 | -4968.51 | 5463 | 6307.6 | 1.33 | 866.29 | 6 | sim | 2025-11
NE | 2025-12-01 | 13977.58 | -45.78 | -4729.74 | 7.5 | 3178.62 | 17.5 | 7908.36 | 4683.96 | 4283.32 | -5287.44 | 5351 | 6967 | 1.37 | 529.32 | 0 | não | 2025-12
NE | 2025-12-02 | 14195.13 | 472.22 | -4275.67 | 7.5 | 4357.71 | 21 | 8633.38 | 4747.89 | 4599.01 | -5165.41 | 5190 | 6855 | 1.33 | 557.47 | 1 | não | 2025-12
NE | 2025-12-03 | 14740.15 | 942.05 | -5714.99 | 7.5 | 5350.54 | 22.5 | 11065.53 | 6657.04 | 4115.43 | -6704.65 | 5223 | 6998 | 1.42 | 617.17 | 2 | não | 2025-12
NE | 2025-12-04 | 14368.89 | 964.22 | -5342.44 | 7.5 | 5767.6 | 22.5 | 11110.04 | 6306.66 | 5610.53 | -6807.24 | 5129 | 6848 | 1.41 | 637.58 | 3 | não | 2025-12
NE | 2025-12-05 | 14779.11 | 2622.11 | -1903.85 | 8 | 6251.49 | 0 | 8155.34 | 4525.96 | 3839.35 | -6622.53 | 5007 | 6496 | 1.14 | 555.83 | 4 | não | 2025-12
NE | 2025-12-06 | 14420.61 | 521.92 | -4332.21 | 8 | 6715.56 | 0 | 11047.77 | 4854.13 | 5568.71 | -5946.17 | 4631 | 6441 | 1.33 | 580.97 | 5 | sim | 2025-12
NE | 2025-12-07 | 13396.14 | -755.93 | -7334.64 | 7.5 | 3085.23 | 21 | 10419.87 | 6578.71 | 6358.76 | -6883.52 | 4723 | 5984 | 1.63 | 793.69 | 6 | sim | 2025-12
NE | 2025-12-08 | 14214.41 | -565.71 | -5453.79 | 7.5 | 2780.07 | 22 | 8233.86 | 4888.08 | 4174.68 | -5512.56 | 5072 | 6960 | 1.42 | 546.51 | 0 | não | 2025-12
NE | 2025-12-09 | 14163.38 | -698.02 | -5713.72 | 7.5 | 3853.45 | 23.5 | 9567.17 | 5015.7 | 4290.17 | -5287.6 | 5318 | 7070 | 1.44 | 542.86 | 1 | não | 2025-12
NE | 2025-12-10 | 14013.56 | 1246.4 | -3607.28 | 7.5 | 6774.14 | 22.5 | 10381.42 | 4853.68 | 5523.79 | -4685.51 | 5440 | 6947 | 1.28 | 531.93 | 2 | não | 2025-12
NE | 2025-12-11 | 14406.14 | 1690.12 | -3189.72 | 8 | 6696.72 | 22.5 | 9886.44 | 4879.84 | 4837.84 | -5092.54 | 5217 | 7103 | 1.24 | 529.5 | 3 | não | 2025-12
NE | 2025-12-12 | 14605.17 | 1343.8 | -3608.4 | 7.5 | 5437.77 | 21.5 | 9046.17 | 4952.2 | 4275.48 | -5200.8 | 5264 | 7013 | 1.27 | 510.86 | 4 | não | 2025-12
NE | 2025-12-13 | 13856.73 | 844.96 | -4226.82 | 8.5 | 6654.66 | 0.5 | 10881.48 | 5071.78 | 4856.16 | -7232.68 | 5382 | 7026 | 1.34 | 608.85 | 5 | sim | 2025-12
NE | 2025-12-14 | 13108.34 | 900.78 | -4789.54 | 7.5 | 5246.56 | 0 | 10036.1 | 5690.32 | 6359.5 | -6166.12 | 5510 | 6400.21 | 1.42 | 816.64 | 6 | sim | 2025-12
NE | 2025-12-15 | 14158.32 | -190.99 | -3066.66 | 7.5 | 2706.14 | 18 | 5772.8 | 2875.67 | 3417.17 | -2562.27 | 5237 | 7220 | 1.24 | 359.38 | 0 | não | 2025-12
NE | 2025-12-16 | 14176.85 | 486.49 | -3028.73 | 7.5 | 4596.05 | 22 | 7624.78 | 3515.22 | 4042.84 | -2661.44 | 4536 | 7110 | 1.23 | 375.72 | 1 | não | 2025-12
NE | 2025-12-17 | 14495.19 | 1896.96 | -947.43 | 8 | 4294.16 | 18 | 5241.59 | 2844.39 | 3725.87 | -3624.18 | 4434 | 7001 | 1.07 | 381.75 | 2 | não | 2025-12
NE | 2025-12-18 | 14653.43 | 33.6 | -3777.52 | 8 | 3658.67 | 0 | 7436.19 | 3811.12 | 3623.64 | -5418.34 | 4849 | 6964 | 1.28 | 471.47 | 3 | não | 2025-12
NE | 2025-12-19 | 14464.37 | -2450.92 | -7959.76 | 7.5 | 1423.9 | 17.5 | 9383.66 | 5508.84 | 4010.88 | -5353.43 | 5090 | 7148 | 1.6 | 541.87 | 4 | não | 2025-12
NE | 2025-12-20 | 13590.52 | -1842.06 | -6747.17 | 6.5 | 1211.71 | 18 | 7958.88 | 4905.11 | 6325.3 | -3651.37 | 5185 | 5546 | 1.57 | 704.27 | 5 | sim | 2025-12
NE | 2025-12-21 | 12807.41 | -1795.62 | -5929.14 | 6.5 | 1516.21 | 11 | 7445.35 | 4133.52 | 5837.28 | -4887.61 | 4818 | 5156.15 | 1.52 | 804.02 | 6 | sim | 2025-12
NE | 2025-12-22 | 14525.85 | -981.55 | -5876.92 | 7.5 | 3739.9 | 18 | 9616.82 | 4895.37 | 4013.18 | -3374.46 | 4252 | 6873 | 1.45 | 455.45 | 0 | não | 2025-12
NE | 2025-12-23 | 14457.43 | -1658.69 | -6483.45 | 7.5 | 2737.65 | 0 | 9221.1 | 4824.76 | 3288.24 | -6089.97 | 4450 | 7081 | 1.49 | 542.76 | 1 | não | 2025-12
NE | 2025-12-24 | 13511.51 | -3098.28 | -7805.11 | 6.5 | 620.39 | 11.5 | 8425.5 | 4706.83 | 7235.25 | -5117.99 | 4628 | 6334 | 1.63 | 752.97 | 2 | não | 2025-12
NE | 2025-12-25 | 12428.32 | -1939.13 | -6856.26 | 7 | 1489.23 | 12 | 8345.49 | 4917.13 | 7951.74 | -5661.46 | 4921 | 4667 | 1.6 | 950.79 | 3 | não | 2025-12
NE | 2025-12-26 | 13019.7 | -3024.21 | -5668.48 | 8 | 2.75 | 17.5 | 5671.23 | 2644.27 | 3922.4 | -3920.97 | 5048 | 7120 | 1.45 | 510.43 | 4 | não | 2025-12
NE | 2025-12-27 | 12882.99 | -971.25 | -6010.21 | 7.5 | 2168.81 | 18 | 8179.02 | 5038.96 | 7287.44 | -6281.8 | 5247 | 6329 | 1.53 | 921.42 | 5 | sim | 2025-12
NE | 2025-12-28 | 12595.15 | 208.68 | -4868.54 | 15 | 2604.48 | 22.5 | 7473.02 | 5077.22 | 7145.72 | -7005.96 | 5151 | 5626 | 1.44 | 963.9 | 6 | sim | 2025-12
NE | 2025-12-29 | 14276 | 2003.54 | -2500.47 | 9 | 7211.1 | 23.5 | 9711.57 | 4504.01 | 6134.38 | -5903.58 | 5285 | 7072 | 1.18 | 563.2 | 0 | não | 2025-12
NE | 2025-12-30 | 14759.01 | 2784.95 | -1939.73 | 12.5 | 7063.47 | 1.5 | 9003.2 | 4724.68 | 5671.43 | -7734.08 | 5239 | 7062 | 1.14 | 640.22 | 1 | não | 2025-12
NE | 2025-12-31 | 13908.23 | 1668.79 | -3158.75 | 13 | 12223.14 | 11 | 15381.89 | 4827.54 | 5842.14 | -15187.8 | 5231 | 6927 | 1.24 | 2892.04 | 2 | não | 2025-12
NE | 2026-01-01 | 12897.69 | 2880.73 | -2991.87 | 15 | 8804.75 | 10 | 11796.62 | 5872.6 | 6702.95 | -7737.74 | 5250 | 5789 | 1.26 | 1622.36 | 3 | não | 2026-01
NE | 2026-01-02 | 13895.65 | 3050.88 | -1952.69 | 9 | 7596.85 | 1.5 | 9549.54 | 5003.57 | 6195.35 | -8054.81 | 5171 | 6906 | 1.15 | 711.43 | 4 | não | 2026-01
NE | 2026-01-03 | 13770.91 | 3561.88 | -3014.88 | 8.5 | 8786.84 | 1 | 11801.72 | 6576.76 | 7203.47 | -9871.86 | 5077 | 6020 | 1.24 | 876.12 | 5 | sim | 2026-01
NE | 2026-01-04 | 12894.04 | 3004.71 | -2070.82 | 7.5 | 8434.92 | 1.5 | 10505.74 | 5075.53 | 5122.73 | -9480.73 | 5009 | 4994 | 1.18 | 828.04 | 6 | sim | 2026-01
NE | 2026-01-05 | 14478.43 | 3348.89 | -1936.69 | 11.5 | 7858.75 | 1.5 | 9795.44 | 5285.58 | 4856.43 | -7342.57 | 5424 | 7089 | 1.14 | 604.03 | 0 | não | 2026-01
NE | 2026-01-06 | 14558.74 | 780.85 | -4252.11 | 8 | 10054.51 | 22 | 14306.62 | 5032.96 | 7987.96 | -7217.75 | 5123 | 6975.64 | 1.31 | 1371.02 | 1 | não | 2026-01
NE | 2026-01-07 | 14599.11 | -3006.62 | -9057.59 | 7.5 | 1065.47 | 18 | 10123.06 | 6050.97 | 3910.18 | -6089.52 | 5131 | 7183.88 | 1.68 | 605.88 | 2 | não | 2026-01
NE | 2026-01-08 | 14055.09 | -2199.6 | -6125.27 | 8 | 5233.37 | 17.5 | 11358.64 | 3925.67 | 7493.32 | -6037.31 | 5325 | 7283.48 | 1.44 | 837.75 | 3 | não | 2026-01
NE | 2026-01-09 | 16131.41 | -992.8 | -2907.3 | 23.5 | 4620.91 | 21.5 | 7528.21 | 1914.5 |  |  | 0 | 0 | 1.18 | 3190.57 | 4 | não | 2026-01
NE | 2026-01-10 | 14140.39 | -3224.08 | -6966.18 | 7.5 | 558.59 | 18 | 7524.77 | 3742.1 | 5705.4 | -3352.61 | 5246 | 6842.48 | 1.55 | 633.7 | 5 | sim | 2026-01
NE | 2026-01-11 | 13258.61 | -1466.06 | -6971.87 | 7 | 2648.92 | 11.5 | 9620.79 | 5505.81 | 9412.36 | -7428.7 | 5349 | 5736.33 | 1.58 | 1016.34 | 6 | sim | 2026-01
NE | 2026-01-12 | 14746.38 | -3149 | -8266.44 | 8 | 1677.72 | 18 | 9944.16 | 5117.44 | 4268.8 | -4770.71 | 5366 | 7017.36 | 1.59 | 528.38 | 0 | não | 2026-01
NE | 2026-01-13 | 14878.91 | -5354.55 | -8937.34 | 8 | -960.03 | 18 | 7977.31 | 3582.79 | 4692.81 | -3979.47 | 5416 | 7233.87 | 1.63 | 546.41 | 1 | não | 2026-01
NE | 2026-01-14 | 14787.38 | -4761.57 | -8411.66 | 8 | 2630.74 | 22.5 | 11042.4 | 3650.09 | 4794.69 | -3295.05 | 5149 | 7171.57 | 1.6 | 884.52 | 2 | não | 2026-01
NE | 2026-01-15 | 14816.86 | -4030.6 | -8489.67 | 7.5 | 250.41 | 18 | 8740.08 | 4459.07 | 3748.36 | -4756.42 | 5349 | 7033.66 | 1.62 | 510.44 | 3 | não | 2026-01
NE | 2026-01-16 | 14720.97 | -3519.29 | -8323.66 | 8 | 982.41 | 18 | 9306.07 | 4804.37 | 3809.43 | -3847.04 | 5082 | 7043 | 1.59 | 493.15 | 4 | não | 2026-01
NE | 2026-01-17 | 13955.84 | -1564.7 | -6133.12 | 8 | 3227.82 | 18 | 9360.94 | 4568.42 | 5638.07 | -4520.17 | 5124 | 6875.26 | 1.47 | 524.13 | 5 | sim | 2026-01
NE | 2026-01-18 | 13193.01 | 1561 | -3680.62 | 8.5 | 8014.03 | 23.5 | 11694.65 | 5241.62 | 6341.51 | -7099.04 | 5061 | 6734.31 | 1.32 | 698.72 | 6 | sim | 2026-01
NE | 2026-01-19 | 14346.6 | 4876.73 | 3.14 | 12 | 8724.12 | 3 | 8720.98 | 4873.59 | 4928.97 | -6720.83 | 4758 | 6501 | 1 | 590.96 | 0 | não | 2026-01
NE | 2026-01-20 | 14641.47 | 5273.97 | -24.63 | 9.5 | 9038.78 | 0.5 | 9063.41 | 5298.6 | 4493.7 | -7406.89 | 4506 | 6242 | 1 | 583.5 | 1 | não | 2026-01
NE | 2026-01-22 | 14796.31 | 155.25 | -4033.99 | 8.5 | 3495.11 | 0 | 7529.1 | 4189.24 | 4039.62 | -4837.86 | 5287 | 6804 | 1.28 | 451.31 | 3 | não | 2026-01
NE | 2026-01-23 | 15017.19 | 76.82 | -2483.69 | 13.5 | 13174.66 | 13 | 15658.35 | 2560.51 | 3144.06 | -14012.2 | 4703 | 6756 | 1.17 | 3447.34 | 4 | não | 2026-01
NE | 2026-01-24 | 13996.1 | -2551.32 | -6200.07 | 9.5 | 1606.54 | 18 | 7806.61 | 3648.75 | 5418.9 | -4233.66 | 5460 | 6970.71 | 1.47 | 548.91 | 5 | sim | 2026-01
NE | 2026-01-25 | 13209.5 | -1675.82 | -5842.06 | 7 | 2534.41 | 11.5 | 8376.47 | 4166.24 | 8185.02 | -6468.17 | 5314 | 4888.66 | 1.49 | 841.36 | 6 | sim | 2026-01
NE | 2026-01-26 | 14669.88 | -2016.15 | -6288.95 | 8 | 2427.55 | 18 | 8716.5 | 4272.8 | 3300.92 | -3617.9 | 4780 | 7081.42 | 1.45 | 440.24 | 0 | não | 2026-01
NE | 2026-01-27 | 14764.28 | -313.21 | -5058.88 | 8 | 3960.17 | 18 | 9019.05 | 4745.67 | 3533.07 | -3713.57 | 4485 | 7007.79 | 1.36 | 433.72 | 1 | não | 2026-01
NE | 2026-01-28 | 14745.42 | 3100.74 | -132.94 | 9 | 5548.78 | 18 | 5681.72 | 3233.68 | 2957.74 | -4953.6 | 4529 | 6761 | 1.01 | 432.94 | 2 | não | 2026-01
NE | 2026-01-29 | 14767.41 | 1695.35 | -2751.71 | 8.5 | 5082.71 | 23.5 | 7834.42 | 4447.06 | 4146.16 | -5094.83 | 4779 | 6830 | 1.2 | 462.42 | 3 | não | 2026-01
NE | 2026-01-30 | 14722.56 | 3328.73 | -1982.71 | 12 | 8039 | 23 | 10021.71 | 5311.44 | 6095.17 | -6353.76 | 5366 | 6762 | 1.14 | 585.97 | 4 | não | 2026-01
NE | 2026-01-31 | 14088.44 | 2015.84 | -3986.37 | 13 | 6952.81 | 0 | 10939.18 | 6002.21 | 7783.34 | -7657 | 5491 | 6884.15 | 1.3 | 705.58 | 5 | sim | 2026-01
NE | 2026-02-01 | 13437.14 | 2657.25 | -3508.74 | 8 | 5741.54 | 4 | 9250.28 | 6165.99 | 7214.57 | -9006.02 | 5584 | 5702 | 1.3 | 950.47 | 6 | sim | 2026-02
NE | 2026-02-02 | 14701.84 | 2545.25 | -1780.65 | 9 | 8452.43 | 23.5 | 10233.08 | 4325.9 | 5429.15 | -5541.18 | 5520 | 6985 | 1.13 | 513.12 | 0 | não | 2026-02
NE | 2026-02-03 | 14777.44 | 4883.81 | -498.21 | 12.5 | 9073.53 | 23.5 | 9571.74 | 5382.02 | 5946.15 | -7640.22 | 5502 | 7069 | 1.03 | 634.87 | 1 | não | 2026-02
NE | 2026-02-04 | 14846.62 | 6296.96 | 100.91 | 12 | 11441.55 | 22.5 | 11340.64 | 6196.05 | 6224.36 | -6902.08 | 5224 | 6729 | 0.99 | 626.49 | 2 | não | 2026-02
NE | 2026-02-05 | 15004.74 | 6680.55 | 791.58 | 12 | 10937.59 | 0 | 10146.01 | 5888.97 | 6226.13 | -6491.32 | 5216 | 6728 | 0.95 | 601.88 | 3 | não | 2026-02
NE | 2026-02-06 | 15117.04 | 5866.44 | 173.94 | 10 | 10388.55 | 0 | 10214.61 | 5692.5 | 6100.25 | -6927.92 | 4633 | 6671 | 0.99 | 608.65 | 4 | não | 2026-02
NE | 2026-02-07 | 14144.8 | 3939.99 | -1906.17 | 9.5 | 9543.63 | 23.5 | 11449.8 | 5846.16 | 7362.04 | -6876.93 | 4867 | 6521 | 1.14 | 647.38 | 5 | sim | 2026-02
NE | 2026-02-08 | 12964.97 | 4959.52 | -1500.64 | 13 | 9762.64 | 23.5 | 11263.28 | 6460.16 | 6675.58 | -8884.85 | 3670 | 6004.24 | 1.13 | 739.98 | 6 | sim | 2026-02
NE | 2026-02-09 | 14175.13 | 4181.44 | -2137.72 | 12 | 9272.32 | 0.5 | 11410.04 | 6319.16 | 5474.78 | -7224.75 | 5008 | 6790 | 1.15 | 625.58 | 0 | não | 2026-02
NE | 2026-02-10 | 14559.49 | 1991.03 | -3595.87 | 9.5 | 5880.42 | 0.5 | 9476.29 | 5586.9 | 6001.72 | -6838.27 | 5324 | 6939 | 1.25 | 615.06 | 1 | não | 2026-02
NE | 2026-02-11 | 14318.26 | 1020.57 | -3838.13 | 9 | 6018.25 | 18 | 9856.38 | 4858.7 | 5619.4 | -5369.38 | 4920 | 6855 | 1.28 | 575.32 | 2 | não | 2026-02
NE | 2026-02-12 | 14470.32 | 249.39 | -4878.11 | 9 | 3919.15 | 18 | 8797.26 | 5127.5 | 3781.61 | -5834.03 | 4747 | 6943 | 1.34 | 518.61 | 3 | não | 2026-02
NE | 2026-02-13 | 13986.27 | -919.67 | -5641.92 | 9 | 3487.42 | 18 | 9129.34 | 4722.25 | 4355.76 | -5411.28 | 4966 | 6810 | 1.42 | 521.7 | 4 | não | 2026-02
NE | 2026-02-14 | 13506.6 | -1062.26 | -6300.19 | 8.5 | 3907.71 | 18 | 10207.9 | 5237.93 | 6348.81 | -6403.58 | 4801 | 6421 | 1.5 | 674.5 | 5 | sim | 2026-02
NE | 2026-02-15 | 12670.82 | 1051.35 | -3725.92 | 7 | 3707.23 | 18 | 7433.15 | 4777.27 | 6153.42 | -5306.06 | 5044 | 4267.09 | 1.32 | 850.96 | 6 | sim | 2026-02
NE | 2026-02-16 | 12832.53 | -2077.13 | -6080.82 | 7 | 2830.3 | 18 | 8911.12 | 4003.69 | 6651.02 | -3856.76 | 5064 | 6290 | 1.53 | 668.99 | 0 | não | 2026-02
NE | 2026-02-17 | 12731.09 | -1277.55 | -6336.95 | 7 | 4337.46 | 18 | 10674.41 | 5059.4 | 7213.94 | -2957.2 | 5152 | 5543.45 | 1.55 | 701.03 | 1 | não | 2026-02
NE | 2026-02-18 | 13751.06 | 2891.08 | -2268.24 | 9.5 | 7568.42 | 18.5 | 9836.66 | 5159.32 | 5657.66 | -6208.14 | 4539 | 6955 | 1.18 | 579.39 | 2 | não | 2026-02
NE | 2026-02-19 | 14504.43 | 5832.64 | 14.23 | 12 | 9937.17 | 19 | 9922.94 | 5818.41 | 6875.72 | -7064.32 | 4819 | 6754 | 1 | 653.62 | 3 | não | 2026-02
NE | 2026-02-20 | 14253.16 | 5508.86 | -391.26 | 12 | 9480.61 | 1 | 9871.87 | 5900.12 | 5820.3 | -6754.5 | 5112 | 6707 | 1.03 | 599.77 | 4 | não | 2026-02
NE | 2026-02-21 | 13744.62 | 5376.43 | -1071.23 | 12 | 10386.23 | 1.5 | 11457.46 | 6447.66 | 7165.44 | -7784.55 | 5048 | 6544 | 1.08 | 689.6 | 5 | sim | 2026-02
NE | 2026-02-22 | 12831.67 | 3423.91 | -2730.17 | 14.5 | 7378.46 | 1.5 | 10108.63 | 6154.08 | 7770.34 | -8331.78 | 5225 | 5657.12 | 1.24 | 849.4 | 6 | sim | 2026-02
NE | 2026-02-23 | 13824.54 | 4881.06 | -456.96 | 12 | 8975.62 | 18.5 | 9432.58 | 5338.02 | 6280.55 | -6418.39 | 4655 | 6512 | 1.03 | 592.36 | 0 | não | 2026-02
NE | 2026-02-24 | 14424.09 | 5654.98 | -494.84 | 12 | 9732.31 | 22.5 | 10227.15 | 6149.82 | 6608.39 | -7176.49 | 5016 | 6749 | 1.03 | 646.55 | 1 | não | 2026-02
NE | 2026-02-25 | 14786.07 | 7333.95 | 846.9 | 12 | 11172.58 | 18.5 | 10325.68 | 6487.05 | 7146.34 | -6896.27 | 4985 | 6239 | 0.94 | 672.3 | 2 | não | 2026-02
NE | 2026-02-26 | 14777.92 | 6676.09 | -905.09 | 11.5 | 10946.5 | 18.5 | 11851.59 | 7581.18 | 6587.1 | -7418.27 | 4522 | 6195 | 1.06 | 708.25 | 3 | não | 2026-02
NE | 2026-02-27 | 14567.23 | 5635.23 | -2502 | 10 | 10914.56 | 18.5 | 13416.56 | 8137.23 | 7205.33 | -8041.61 | 4394 | 5854 | 1.17 | 760.36 | 4 | não | 2026-02
NE | 2026-02-28 | 13611.86 | 5982.35 | -703.88 | 9 | 11252.79 | 18.5 | 11956.67 | 6686.23 | 8244.64 | -7606.83 | 3673 | 5143.37 | 1.06 | 755.89 | 5 | sim | 2026-02
NE | 2026-03-01 | 12416.95 | 6329.95 | 1157.58 | 7.5 | 10955.67 | 18.5 | 9798.09 | 5172.37 | 7250.39 | -5298.67 | 3947 | 3580.54 | 0.89 | 695.35 | 6 | sim | 2026-03
NE | 2026-03-02 | 13833.87 | 7398.02 | 913.39 | 10.5 | 11912.59 | 18.5 | 10999.2 | 6484.63 | 6517.9 | -5979.6 | 4642 | 6097 | 0.93 | 632.7 | 0 | não | 2026-03
NE | 2026-03-03 | 13194.01 | 8353.04 | 3176.47 | 9.5 | 11063.49 | 0 | 7887.02 | 5176.57 | -300.09 | -5641.33 | 3997 | 5212 | 0.77 | 507.61 | 1 | não | 2026-03
NE | 2026-03-04 | 13942.44 | 4059.84 | -203.77 | 12 | 7723.46 | 18 | 7927.23 | 4263.61 | 5139.18 | -4550.85 | 4311 | 5957 | 1.01 | 503.23 | 2 | não | 2026-03
NE | 2026-03-05 | 13652.02 | 2114.31 | -2350.54 | 9.5 | 7002.37 | 18 | 9352.91 | 4464.85 | 5891.67 | -4603.92 | 4923 | 6534 | 1.17 | 548 | 3 | não | 2026-03
NE | 2026-03-06 | 13684.1 | -361.12 | -5405.63 | 9 | 4595.57 | 18 | 10001.2 | 5044.51 | 5751.43 | -5217.52 | 5255 | 6997 | 1.41 | 567.07 | 4 | não | 2026-03
NE | 2026-03-07 | 12940.22 | 1330 | -2802.27 | 7.5 | 4467.03 | 18 | 7269.3 | 4132.27 | 5794.58 | -3937.51 | 5359 | 5060.38 | 1.24 | 833.39 | 5 | sim | 2026-03
NE | 2026-03-08 | 12016.23 | 2374.39 | -2331.05 | 7 | 6611.5 | 18.5 | 8942.55 | 4705.44 | 5600.3 | -2430.36 | 5036 | 3859.49 | 1.22 | 800.47 | 6 | sim | 2026-03
NE | 2026-03-09 | 13417.21 | 4000.9 | -272.71 | 12 | 8968.26 | 18 | 9240.97 | 4273.61 | 6020.13 | -5227.09 | 4754 | 6940 | 1.02 | 581.71 | 0 | não | 2026-03
NE | 2026-03-10 | 13701.69 | 2028.26 | -2827.13 | 9 | 6850.38 | 18 | 9677.51 | 4855.39 | 6076.06 | -5908.87 | 4912 | 6994 | 1.21 | 603.02 | 1 | não | 2026-03
NE | 2026-03-11 | 14133.53 | 359.35 | -5067.11 | 8.5 | 5036.26 | 18 | 10103.37 | 5426.46 | 5296.09 | -5072.48 | 5324 | 6928 | 1.37 | 671.39 | 2 | não | 2026-03
NE | 2026-03-12 | 14345.08 | 1150.54 | -3597.74 | 8.5 | 6724.38 | 18 | 10322.12 | 4748.28 | 6584.37 | -4480.35 | 5322 | 6938 | 1.27 | 575.21 | 3 | não | 2026-03
NE | 2026-03-13 | 14356.22 | 4344.94 | -1171.45 | 12.5 | 9143.09 | 23.5 | 10314.54 | 5516.39 | 6782.09 | -5976.01 | 5468 | 7323 | 1.09 | 601.28 | 4 | não | 2026-03
NE | 2026-03-14 | 13729.04 | 6814.53 | 1671.12 | 8 | 10500.66 | 21.5 | 8829.54 | 5143.41 | 8276.73 | -7999.33 | 5352 | 5668.7 | 0.87 | 795.98 | 5 | sim | 2026-03
NE | 2026-03-15 | 12903.5 | 6564.11 | 2281.5 | 13.5 | 10980.38 | 1.5 | 8698.88 | 4282.61 | 6851.86 | -8115.98 | 5129 | 4477.81 | 0.8 | 721.46 | 6 | sim | 2026-03
NE | 2026-03-16 | 14555.05 | 5358.17 | 285.37 | 9.5 | 9439.61 | 18 | 9154.24 | 5072.8 | 6685.05 | -6652.97 | 5046 | 6856 | 0.98 | 712.05 | 0 | não | 2026-03
NE | 2026-03-17 | 14793.02 | 3800.04 | -1183.58 | 9 | 8467.63 | 18 | 9651.21 | 4983.62 | 6300.16 | -5745.94 | 4649 | 7081 | 1.08 | 599.17 | 1 | não | 2026-03
NE | 2026-03-18 | 14618.89 | 4499.87 | -291.56 | 9.5 | 8647.47 | 18 | 8939.03 | 4791.43 | 6134.2 | -5622.23 | 4942 | 7081 | 1.02 | 574.78 | 2 | não | 2026-03
NE | 2026-03-19 | 14404.32 | 4352.3 | -809.52 | 12 | 8093.65 | 18 | 8903.17 | 5161.82 | 5958.91 | -6194.93 | 5093 | 7024 | 1.06 | 588.03 | 3 | não | 2026-03
NE | 2026-03-20 | 14600.27 | 4198.27 | -1696.24 | 12 | 8108.78 | 1 | 9805.02 | 5894.51 | 7223.69 | -7499.99 | 5339 | 7386 | 1.12 | 683.58 | 4 | não | 2026-03
NE | 2026-03-21 | 14061.49 | 4843.58 | -841.89 | 9 | 10111.46 | 18.5 | 10953.35 | 5685.47 | 8041.71 | -6681.65 | 5061 | 6265.01 | 1.07 | 693.66 | 5 | sim | 2026-03
NE | 2026-03-22 | 13220.74 | 5997.28 | 2278.5 | 12.5 | 9638.5 | 2 | 7360 | 3718.78 | 5754.4 | -6588.42 | 5153 | 4232.65 | 0.8 | 683.35 | 6 | sim | 2026-03
NE | 2026-03-23 | 14616.36 | 4380.35 | -1183.93 | 12 | 8701.53 | 18 | 9885.46 | 5564.28 | 6932.16 | -6654.15 | 5158 | 7400 | 1.08 | 722.47 | 0 | não | 2026-03
NE | 2026-03-24 | 14806.02 | 2981.11 | -3079.66 | 8.5 | 8058.32 | 18 | 11137.98 | 6060.77 | 7475.11 | -6381.39 | 4957 | 7024.83 | 1.22 | 685.92 | 1 | não | 2026-03
NE | 2026-03-25 | 14803.93 | 2218.74 | -3392.24 | 9 | 7490.54 | 18 | 10882.78 | 5610.98 | 6862.94 | -6203.75 | 5143 | 7339 | 1.24 | 679.53 | 2 | não | 2026-03
NE | 2026-03-26 | 14735.7 | 503.62 | -4709.55 | 7.5 | 5885.87 | 17.5 | 10595.42 | 5213.17 | 6595.64 | -5731.88 | 5171 | 7151 | 1.35 | 813.44 | 3 | não | 2026-03
NE | 2026-03-27 | 14624.55 | 389.7 | -5469.15 | 8 | 6386.2 | 18 | 11855.35 | 5858.85 | 7993.78 | -4297.95 | 4894 | 6597 | 1.4 | 956.42 | 4 | não | 2026-03
NE | 2026-03-28 | 13836.16 | 1420.75 | -3604.48 | 7 | 5174.48 | 18 | 8778.96 | 5025.23 | 5958.98 | -4228.98 | 4972 | 5133 | 1.29 | 892.08 | 5 | sim | 2026-03
NE | 2026-03-29 | 12907.19 | 2543.05 | -2800.28 | 6.5 | 7108.46 | 18 | 9908.74 | 5343.33 | 6535.19 | -3577.73 | 4487 | 4655.75 | 1.24 | 933.72 | 6 | sim | 2026-03
NE | 2026-03-30 | 14267.94 | 3395.16 | -2657.06 | 8 | 9784.51 | 18 | 12441.57 | 6052.22 | 7264.37 | -4636.13 | 4358 | 7181 | 1.2 | 633.25 | 0 | não | 2026-03
NE | 2026-03-31 | 14317.65 | 5203.81 | 112.51 | 12 | 10008.44 | 18 | 9895.93 | 5091.3 | 6191.97 | -5325.66 | 4390 | 7053 | 0.99 | 605.41 | 1 | não | 2026-03
NE | 2026-04-01 | 14381.84 | 3226.34 | -1723.65 | 9 | 9029.16 | 18 | 10752.81 | 4949.99 | 6725.14 | -5006.17 | 3973 | 6858 | 1.12 | 644.46 | 2 | não | 2026-04
NE | 2026-04-02 | 14366.93 | 1798.66 | -4322.79 | 8 | 8719.84 | 18 | 13042.63 | 6121.45 | 7499.42 | -5051.22 | 4340 | 6753.22 | 1.32 | 698.74 | 3 | não | 2026-04
NE | 2026-04-03 | 12816.78 | 1932.72 | -4590.67 | 8 | 6958.13 | 18 | 11548.8 | 6523.39 | 9525.33 | -8554.85 | 4844 | 6388.77 | 1.43 | 958.41 | 4 | não | 2026-04
NE | 2026-04-04 | 13246.33 | 442.43 | -4683.64 | 7 | 5001.25 | 18 | 9684.89 | 5126.07 | 7289.61 | -5226.78 | 4998 | 5686 | 1.39 | 880.43 | 5 | sim | 2026-04
NE | 2026-04-05 | 11740.84 | 1568.59 | -4417 | 6.5 | 5621.66 | 18 | 10038.66 | 5985.59 | 7034.49 | -4295 | 4406 | 4033.27 | 1.43 | 946.64 | 6 | sim | 2026-04
NE | 2026-04-06 | 13851.08 | 168.61 | -4894.94 | 8 | 5618.09 | 17.5 | 10513.03 | 5063.55 | 6647.95 | -5574.48 | 4970 | 7112 | 1.38 | 770.25 | 0 | não | 2026-04
NE | 2026-04-07 | 14095.26 | -1496.65 | -9107.92 | 8.5 | 6584.8 | 17.5 | 15692.72 | 7611.27 | 8211.3 | -5928.62 | 4456 | 6951.5 | 1.68 | 835.59 | 1 | não | 2026-04
NE | 2026-04-08 | 14061.47 | 1649.67 | -4466.16 | 9 | 8938.24 | 18 | 13404.4 | 6115.83 | 7352.83 | -5037.02 | 4760 | 7137 | 1.33 | 674.8 | 2 | não | 2026-04
NE | 2026-04-09 | 13741.85 | 3784.03 | -1278.18 | 9 | 9517.18 | 18 | 10795.36 | 5062.21 | 7461.6 | -5780.65 | 4801 | 7382 | 1.1 | 653.37 | 3 | não | 2026-04
NE | 2026-04-10 | 13873.67 | 3077.73 | -1640.31 | 12 | 7686.89 | 17.5 | 9327.2 | 4718.04 | 6803.66 | -7115.5 | 4782 | 7348 | 1.12 | 708.28 | 4 | não | 2026-04
NE | 2026-04-11 | 13383.9 | 1085.63 | -4722.48 | 7 | 5628.11 | 17.5 | 10350.59 | 5808.11 | 7174.66 | -5268.77 | 4830 | 4764 | 1.39 | 929.03 | 5 | sim | 2026-04
NE | 2026-04-12 | 12593.3 | 732.42 | -3877.38 | 6 | 5514.12 | 17.5 | 9391.5 | 4609.8 | 6337.74 | -4248.1 | 4353 | 3413.17 | 1.33 | 812.93 | 6 | sim | 2026-04
NE | 2026-04-13 | 13664.06 | -1006.64 | -8756.57 | 8.5 | 7234.29 | 17.5 | 15990.86 | 7749.93 | 6574.66 | -5570.61 | 4143 | 7399 | 1.68 | 762.72 | 0 | não | 2026-04
NE | 2026-04-14 | 13872.17 | -1613.25 | -8617.72 | 8.5 | 5824.8 | 17.5 | 14442.52 | 7004.47 | 6138.97 | -6244.86 | 4229 | 7291 | 1.65 | 756.04 | 1 | não | 2026-04
NE | 2026-04-15 | 14185.95 | -1335.5 | -8548.61 | 8.5 | 6966.23 | 17.5 | 15514.84 | 7213.11 | 6259.82 | -5430.78 | 4211 | 7407 | 1.63 | 758.07 | 2 | não | 2026-04
NE | 2026-04-16 | 14161.38 | -128.03 | -5858.73 | 8.5 | 7190.11 | 17.5 | 13048.84 | 5730.7 | 6549.58 | -5587.83 | 4659 | 7239 | 1.44 | 720.22 | 3 | não | 2026-04
NE | 2026-04-17 | 13987.48 | -41.21 | -5791.33 | 8.5 | 6921.96 | 17.5 | 12713.29 | 5750.12 | 6638.62 | -5106.8 | 4790 | 7642 | 1.43 | 686.19 | 4 | não | 2026-04
NE | 2026-04-18 | 13448.92 | 493.59 | -5813.33 | 8.5 | 7005.96 | 18 | 12819.29 | 6306.92 | 8355.63 | -6584.29 | 4735 | 7169 | 1.48 | 794.06 | 5 | sim | 2026-04
NE | 2026-04-19 | 12807.74 | 3662.79 | -2293.7 | 8 | 9372.37 | 18 | 11666.07 | 5956.49 | 8673.51 | -7163.2 | 4414 | 5748.4 | 1.21 | 887.96 | 6 | sim | 2026-04
NE | 2026-04-20 | 13707.9 | 2981.69 | -2851.51 | 9.5 | 8520.05 | 17.5 | 11371.56 | 5833.2 | 7842.69 | -7029.18 | 3964 | 7358 | 1.23 | 767.24 | 0 | não | 2026-04
NE | 2026-04-21 | 13368.68 | 1240.2 | -5821.64 | 7.5 | 7257.95 | 17.5 | 13079.59 | 7061.84 | 8486.13 | -6767.61 | 4334 | 6112 | 1.49 | 891.23 | 1 | não | 2026-04
NE | 2026-04-22 | 14277.34 | -765.51 | -7382.5 | 9 | 6092.14 | 17.5 | 13474.64 | 6616.99 | 7294.77 | -7490.12 | 4477 | 7525 | 1.55 | 804.84 | 2 | não | 2026-04
NE | 2026-04-23 | 14077.78 | -2935.86 | -11074.87 | 8 | 5406.11 | 17.5 | 16480.98 | 8139.01 | 8707.61 | -7065.64 | 4565 | 6961 | 1.85 | 908.17 | 3 | não | 2026-04
NE | 2026-04-24 | 14236.51 | -806.28 | -9443.06 | 9 | 8436.78 | 17.5 | 17879.84 | 8636.78 | 8458.49 | -7301.76 | 3907 | 7151 | 1.71 | 881.42 | 4 | não | 2026-04
NE | 2026-04-25 | 13507.92 | 2418.79 | -1910.24 | 7 | 8527.53 | 17.5 | 10437.77 | 4329.03 | 7131.16 | -3923.92 | 4087 | 5439.49 | 1.16 | 743.01 | 5 | sim | 2026-04
NE | 2026-04-26 | 12601.41 | 1905.93 | -3741.21 | 7 | 6701.27 | 17.5 | 10442.48 | 5647.14 | 6022.21 | -4648.11 | 4501 | 3747.48 | 1.33 | 842.37 | 6 | sim | 2026-04
NE | 2026-04-27 | 13769.12 | 642.97 | -3872.1 | 7.5 | 7705.28 | 17.5 | 11577.38 | 4515.07 | 7060.57 | -4322.52 | 4584 | 7106.5 | 1.31 | 690.53 | 0 | não | 2026-04
NE | 2026-04-28 | 14093 | 293.39 | -3716.25 | 8 | 6903.46 | 17.5 | 10619.71 | 4009.64 | 6533.63 | -5589.35 | 4083 | 6232 | 1.28 | 713.64 | 1 | não | 2026-04
NE | 2026-04-29 | 14251.69 | -886.65 | -5584.52 | 8 | 3994.32 | 17.5 | 9578.84 | 4697.87 | 5707.06 | -3464.19 | 4603 | 5669 | 1.42 | 795.36 | 2 | não | 2026-04
NE | 2026-04-30 | 14119.31 | -900.32 | -4637.06 | 6.5 | 5024.05 | 17.5 | 9661.11 | 3736.74 | 7048.13 | -3414.41 | 4529 | 6460 | 1.37 | 720.33 | 3 | não | 2026-04
NE | 2026-05-01 | 12982.99 | 18.02 | -5197.08 | 7 | 5075.99 | 17.5 | 10273.07 | 5215.1 | 7463.08 | -4716.39 | 3697 | 5647 | 1.46 | 967.58 | 4 | não | 2026-05
NE | 2026-05-02 | 13120.43 | -68.59 | -5581.08 | 7.5 | 6410.23 | 17.5 | 11991.31 | 5512.49 | 7900.22 | -4922.76 | 3987 | 5631 | 1.47 | 911.02 | 5 | sim | 2026-05
NE | 2026-05-03 | 12224.88 | 586.76 | -3945.9 | 6 | 5740.18 | 17.5 | 9686.08 | 4532.66 | 6219.9 | -4437.17 | 4545 | 4116.29 | 1.34 | 910.71 | 6 | sim | 2026-05
NE | 2026-05-04 | 13326.61 | -1261.63 | -4766.97 | 7.5 | 4849.45 | 17.5 | 9616.42 | 3505.34 | 5635.34 | -4543.18 | 4446 | 6134.94 | 1.39 | 733.61 | 0 | não | 2026-05
NE | 2026-05-05 | 13745.73 | -1656.04 | -5236.69 | 7 | 3192.28 | 17.5 | 8428.97 | 3580.65 | 5718.02 | -3721.79 | 4382 | 5941.85 | 1.41 | 709.2 | 1 | não | 2026-05
NE | 2026-05-06 | 13731.03 | -1386 | -5265.4 | 7 | 4749.37 | 17.5 | 10014.77 | 3879.4 | 6865.74 | -4517.78 | 4388 | 5925 | 1.42 | 751.02 | 2 | não | 2026-05
NE | 2026-05-07 | 13942.02 | -319.11 | -6430.21 | 8.5 | 5524.06 | 17.5 | 11954.27 | 6111.1 | 8743.06 | -5459.82 | 4383 | 6727.26 | 1.49 | 1204.5 | 3 | não | 2026-05
NE | 2026-05-08 | 14305.53 | -1412.21 | -6236.63 | 9 | 5914.65 | 17.5 | 12151.28 | 4824.42 | 6318.24 | -6283.88 | 4181 | 6982 | 1.45 | 958.64 | 4 | não | 2026-05
NE | 2026-05-09 | 13100.45 | -1022.8 | -6777 | 7 | 5570.5 | 17.5 | 12347.5 | 5754.2 | 7652.4 | -5147.5 | 3747 | 5686.83 | 1.57 | 861.2 | 5 | sim | 2026-05
NE | 2026-05-10 | 11889.08 | 844.19 | -6326.79 | 6.5 | 6732.04 | 17.5 | 13058.83 | 7170.98 | 8500.79 | -3558.12 | 4097 | 3180.61 | 1.58 | 856.54 | 6 | sim | 2026-05
NE | 2026-05-11 | 13619.07 | 355.7 | -5082.71 | 8.5 | 7615.71 | 17.5 | 12698.42 | 5438.41 | 7562.99 | -5396.99 | 4361 | 7200 | 1.4 | 815.57 | 0 | não | 2026-05
NE | 2026-05-12 | 14024.75 | -1264.96 | -7621.48 | 7.5 | 5431.34 | 17.5 | 13052.82 | 6356.52 | 7837.86 | -5512.7 | 4212 | 6438.13 | 1.58 | 918.55 | 1 | não | 2026-05
NE | 2026-05-13 | 13900.46 | -2282.11 | -8091.83 | 7.5 | 6370.37 | 17.5 | 14462.2 | 5809.72 | 8774.15 | -6003.89 | 3702 | 6338.08 | 1.64 | 930.02 | 2 | não | 2026-05
NE | 2026-05-14 | 13878.71 | -1953.08 | -8274.05 | 7.5 | 5829.41 | 17.5 | 14103.46 | 6320.97 | 8302.77 | -4384.03 | 4185 | 6651.29 | 1.64 | 865.2 | 3 | não | 2026-05
NE | 2026-05-15 | 13728.43 | -1513.23 | -7988.25 | 8 | 5917.33 | 17.5 | 13905.58 | 6475.02 | 6928.29 | -6624.6 | 4246 | 7315 | 1.61 | 790.63 | 4 | não | 2026-05
NE | 2026-05-16 | 13023.65 | 541.42 | -4717.63 | 6.5 | 6120.52 | 17.5 | 10838.15 | 5259.05 | 5586.07 | -4367.39 | 4032 | 4767.76 | 1.39 | 944.91 | 5 | sim | 2026-05
NE | 2026-05-17 | 12040.84 | -606.82 | -6824.54 | 7 | 4647.45 | 17.5 | 11471.99 | 6217.72 | 7113.19 | -5083.79 | 4035 | 4545.89 | 1.63 | 971.91 | 6 | sim | 2026-05
NE | 2026-05-18 | 13548.39 | -1830 | -8898.28 | 9 | 6877.37 | 17.5 | 15775.65 | 7068.28 | 8335.1 | -7012.6 | 4312 | 7202 | 1.7 | 870.2 | 0 | não | 2026-05
NE | 2026-05-19 | 13785.31 | -3043.33 | -9785.46 | 9 | 4598.57 | 17.5 | 14384.03 | 6742.13 | 7866.25 | -7619.15 | 4636 | 7631 | 1.75 | 846.87 | 1 | não | 2026-05
NE | 2026-05-20 | 13969.38 | -4000.37 | -11101.73 | 8.5 | 4151.57 | 17.5 | 15253.3 | 7101.36 | 7815.06 | -7459.3 | 4641 | 7650 | 1.82 | 870.22 | 2 | não | 2026-05
NE | 2026-05-21 | 13901.47 | -3857.4 | -10716.72 | 8.5 | 4467.22 | 17 | 15183.94 | 6859.32 | 7390.79 | -6428.14 | 4670 | 7528 | 1.79 | 830.3 | 3 | não | 2026-05
NE | 2026-05-22 | 13688.32 | -5275.39 | -11403.05 | 8.5 | 4033.25 | 17.5 | 15436.3 | 6127.66 | 10263.81 | -6400.44 | 4461 | 7625.54 | 1.89 | 925.35 | 4 | não | 2026-05
NE | 2026-05-23 | 13211.53 | -4120.81 | -8159.37 | 7.5 | 3542.52 | 17.5 | 11701.89 | 4038.56 | 10376.26 | -5348.16 | 4183 | 6055.34 | 1.68 | 895.73 | 5 | sim | 2026-05
NE | 2026-05-24 | 12627.84 | -2627.42 | -9919.56 | 7 | 4050.12 | 17.5 | 13969.68 | 7292.14 | 9934.38 | -5720.18 | 4282 | 5902.22 | 1.87 | 1165.87 | 6 | sim | 2026-05
NE | 2026-05-25 | 13718.67 | -3907.25 | -10765.8 | 8.5 | 5366.32 | 17.5 | 16132.12 | 6858.55 | 10355.78 | -7123.05 | 4362 | 7718 | 1.84 | 933.88 | 0 | não | 2026-05
NE | 2026-05-26 | 13851.47 | -4001.79 | -10796.23 | 8.5 | 5717.53 | 17.5 | 16513.76 | 6794.44 | 10406.85 | -6256.52 | 4308 | 7584 | 1.82 | 960.56 | 1 | não | 2026-05
NE | 2026-05-27 | 13833.86 | -3799.26 | -10711.74 | 9 | 4600.04 | 17 | 15311.78 | 6912.48 | 8855.64 | -6436.6 | 4261 | 7612 | 1.8 | 842.02 | 2 | não | 2026-05
NE | 2026-05-28 | 13837.57 | -3977.01 | -11018.53 | 8.5 | 4990.45 | 17 | 16008.98 | 7041.52 | 9085.02 | -6099.2 | 4206 | 7339 | 1.83 | 893.02 | 3 | não | 2026-05
NE | 2026-05-29 | 13805.46 | -3756.85 | -10777.39 | 9 | 5204.51 | 17 | 15981.9 | 7020.54 | 8353.91 | -6610.9 | 4010 | 7624 | 1.83 | 876.84 | 4 | não | 2026-05
NE | 2026-05-31 | 12354.48 | -1165.92 | -6847.36 | 7 | 4177.76 | 17.5 | 11025.12 | 5681.44 | 7906.64 | -5431.83 | 4116 | 5334 | 1.62 | 1113.49 | 6 | sim | 2026-05
NE | 2026-06-01 | 13897.31 | -2950.55 | -9977.09 | 9 | 5850.48 | 17 | 15827.57 | 7026.55 | 8804.55 | -6498.02 | 4478 | 7776 | 1.76 | 865.28 | 0 | não | 2026-06
NE | 2026-06-02 | 13880.33 | -3516.3 | -10239.12 | 9 | 5034.69 | 17 | 15273.81 | 6722.82 | 8565 | -6612.37 | 4216 | 7823 | 1.79 | 860.33 | 1 | não | 2026-06
NE | 2026-06-03 | 13900.38 | -3940.09 | -10517.03 | 9 | 5085.55 | 17 | 15602.58 | 6576.94 | 9090.57 | -5854.58 | 3941 | 7356 | 1.79 | 879.67 | 2 | não | 2026-06
NE | 2026-06-04 | 13223.02 | -2712.48 | -9757.24 | 7 | 3637.46 | 17.5 | 13394.7 | 7044.76 | 9935.49 | -6405.4 | 3867 | 5615.46 | 1.82 | 1137.48 | 3 | não | 2026-06
NE | 2026-06-05 | 13806.59 | -4400.19 | -9640.3 | 8.5 | 3942.55 | 17.5 | 13582.85 | 5240.11 | 11353.74 | -6553.8 | 4009 | 6573 | 1.75 | 1029.29 | 4 | não | 2026-06
NE | 2026-06-06 | 13033.55 | -2663.24 | -9404.98 | 7.5 | 4310.97 | 17.5 | 13715.95 | 6741.74 | 8595.3 | -5929.17 | 3575 | 6181.52 | 1.78 | 1016.06 | 5 | sim | 2026-06
NE | 2026-06-07 | 11743.26 | -942.67 | -6867.37 | 6.5 | 4198.46 | 17.5 | 11065.83 | 5924.7 | 8757.87 | -5189.2 | 3534 | 3840.31 | 1.62 | 1000.43 | 6 | sim | 2026-06
NE | 2026-06-08 | 13300.94 | -4127 | -9721.44 | 7.5 | 3402.11 | 17 | 13123.55 | 5594.44 | 8486.96 | -5609.85 | 3538 | 7226 | 1.79 | 863.45 | 0 | não | 2026-06
NE | 2026-06-09 | 13425.53 | -3927.9 | -9538.43 | 7.5 | 3897.64 | 17 | 13436.07 | 5610.53 | 8551.3 | -4852.55 | 3796 | 7091 | 1.77 | 822.66 | 1 | não | 2026-06
NE | 2026-06-10 | 13593.02 | -2846.23 | -8458.18 | 9 | 4874.71 | 17 | 13332.89 | 5611.95 | 7759.66 | -5180.75 | 3883 | 7418 | 1.65 | 721.91 | 2 | não | 2026-06
NE | 2026-06-11 | 13551.26 | -3120.89 | -9237.11 | 8.5 | 4498.97 | 17 | 13736.08 | 6116.22 | 7879.89 | -6113.1 | 4261 | 7713 | 1.71 | 784.63 | 3 | não | 2026-06
NE | 2026-06-12 | 13393.05 | -3078.63 | -9629.88 | 8 | 5178.23 | 17 | 14808.11 | 6551.25 | 8399.52 | -5832.19 | 4076 | 7772 | 1.75 | 797.54 | 4 | não | 2026-06
NE | 2026-06-13 | 12749.65 | -2689.87 | -8166.87 | 9 | 4670.97 | 17.5 | 12837.84 | 5477 | 8704.43 | -6197.42 | 4273 | 8004 | 1.68 | 823.95 | 5 | sim | 2026-06
NE | 2026-06-14 | 12109.87 | -2920 | -9400.48 | 7.5 | 3834.6 | 17.5 | 13235.08 | 6480.48 | 10025.36 | -6596.34 | 4433 | 7112 | 1.87 | 1027.01 | 6 | sim | 2026-06
NE | 2026-06-15 | 13563.82 | -3145.21 | -9127.64 | 9 | 4579.48 | 17 | 13707.12 | 5982.43 | 8761.39 | -6165.11 | 4294 | 8143 | 1.71 | 806.18 | 0 | não | 2026-06
NE | 2026-06-16 | 13728.48 | -3399.11 | -9229.36 | 9 | 3876.49 | 17 | 13105.85 | 5830.25 | 8233.49 | -5666.02 | 4315 | 7704 | 1.71 | 740.2 | 1 | não | 2026-06
NE | 2026-06-17 | 14058.35 | -2107.34 | -9250.97 | 9 | 7265.74 | 17.5 | 16516.71 | 7143.63 | 9250.82 | -6189.12 | 4279 | 7822 | 1.7 | 873.03 | 2 | não | 2026-06
NE | 2026-06-18 | 13983.65 | -3304.44 | -9577.14 | 8.5 | 5626.61 | 17.5 | 15203.75 | 6272.7 | 10258.59 | -6545.23 | 4340 | 7810 | 1.72 | 924.22 | 3 | não | 2026-06
NE | 2026-06-19 | 13767.89 | -4935.39 | -10561.66 | 8.5 | 4123.3 | 17.5 | 14684.96 | 5626.27 | 9954.86 | -6818.36 | 4031 | 7593 | 1.8 | 907.84 | 4 | não | 2026-06
NE | 2026-06-20 | 13383.73 | -1913.48 | -8438.23 | 8 | 7327.24 | 17.5 | 15765.47 | 6524.75 | 9942.71 | -6538.76 | 5174 | 7343.5 | 1.67 | 962.17 | 5 | sim | 2026-06
NE | 2026-06-21 | 12517.4 | -510.71 | -6785.88 | 7.5 | 5098.69 | 17.5 | 11884.57 | 6275.17 | 7702.35 | -5401.91 | 5849 | 5770.27 | 1.61 | 1139.86 | 6 | sim | 2026-06
NE | 2026-06-22 | 13543.81 | -2922.61 | -10390.53 | 8.5 | 6012.31 | 17 | 16402.84 | 7467.92 | 9222.17 | -6674.66 | 5712 | 7815 | 1.81 | 882.51 | 0 | não | 2026-06
NE | 2026-06-23 | 13794.64 | -3790.15 | -10145.87 | 8 | 4230.63 | 17 | 14376.5 | 6355.72 | 9082.89 | -5924.83 | 5477 | 7416 | 1.78 | 928.3 | 1 | não | 2026-06
NE | 2026-06-24 | 13691.04 | -5020.78 | -10301.15 | 8 | 3424.27 | 17 | 13725.42 | 5280.37 | 8435.06 | -7424.84 | 5575 | 8092 | 1.78 | 900.28 | 2 | não | 2026-06
NE | 2026-06-25 | 13685.71 | -5922.15 | -10462.7 | 8 | 1688.77 | 17.5 | 12151.47 | 4540.55 | 11539.79 | -4870.89 | 5537 | 7621 | 1.81 | 986.23 | 3 | não | 2026-06
NE | 2026-06-26 | 13433.51 | -5351.87 | -10122.97 | 8 | 2720.3 | 17.5 | 12843.27 | 4771.1 | 11466.28 | -5380.73 | 4506 | 7210.08 | 1.79 | 964.41 | 4 | não | 2026-06
NE | 2026-06-27 | 13109.95 | -4684.48 | -9611.56 | 7.5 | 0.98 | 17.5 | 9612.54 | 4927.08 | 8546.08 | -8177.47 | 5058 | 4907.38 | 1.79 | 1140.33 | 5 | sim | 2026-06
NE | 2026-06-28 | 12368.8 | -3487.6 | -8765.73 | 6.5 | 1474.33 | 12 | 10240.06 | 5278.13 | 9244.98 | -7099.61 | 5405 | 3954 | 1.78 | 1142.85 | 6 | sim | 2026-06
NE | 2026-06-29 | 13500.57 | -4589.55 | -11500.72 | 8 | 1892.61 | 17.5 | 13393.33 | 6911.17 | 7716.74 | -5001.86 | 5153 | 5859.06 | 1.89 | 1093.94 | 0 | não | 2026-06
NE | 2026-06-30 | 13719.69 | -6124.06 | -11450.67 | 8 | 2091.49 | 17.5 | 13542.16 | 5326.61 | 11044.89 | -6269.93 | 5591 | 7327 | 1.87 | 1088.26 | 1 | não | 2026-06
NE | 2026-07-01 | 13368.66 | -4142.79 | -10805.43 | 7 | 2265.27 | 17.5 | 13070.7 | 6662.64 | 10677.57 | -6996.23 | 5468 | 5661.38 | 1.88 | 1307.67 | 2 | não | 2026-07
NE | 2026-07-02 | 13779.91 | -4131.52 | -11091.12 | 7.5 | 3157.46 | 17.5 | 14248.58 | 6959.6 | 10565.35 | -7509.09 | 5643 | 7226 | 1.87 | 1272.22 | 3 | não | 2026-07
NE | 2026-07-03 | 13560.65 | -3794.6 | -10719.11 | 8 | 3977.61 | 17.5 | 14696.72 | 6924.51 | 9771 | -6524.86 | 5202 | 7275 | 1.82 | 1059.58 | 4 | não | 2026-07
NE | 2026-07-04 | 12871.26 | -1879.89 | -6423.9 | 6.5 | 3999.83 | 17.5 | 10423.73 | 4544.01 | 6722.94 | -5959.07 | 5045 | 4351.56 | 1.55 | 785.18 | 5 | sim | 2026-07
NE | 2026-07-05 | 11936.58 | -931.9 | -5147.73 | 0 | 3539.92 | 17.5 | 8687.65 | 4215.83 | 3489.98 | -4897.76 | 5368 | 4690.36 | 1.39 | 612.23 | 6 | sim | 2026-07
NE | 2026-07-06 | 13277.56 | -3057.09 | -10297.71 | 8 | 3822.73 | 17 | 14120.44 | 7240.62 | 8057.42 | -6437.65 | 5715 | 7471 | 1.81 | 1072.78 | 0 | não | 2026-07
NE | 2026-07-07 | 13542.54 | -2174.98 | -9348.74 | 8 | 4662.62 | 17 | 14011.36 | 7173.76 | 8581.42 | -5870.67 | 5881 | 7569 | 1.72 | 1005.55 | 1 | não | 2026-07
NE | 2026-07-08 | 13696.16 | -1185.28 | -7181.73 | 8.5 | 6088.18 | 17 | 13269.91 | 5996.45 | 8287.02 | -5871.26 | 5743 | 7733 | 1.55 | 1011.73 | 2 | não | 2026-07
NE | 2026-07-09 | 13718.26 | -2732.64 | -9409.59 | 7.5 | 3763.64 | 17.5 | 13173.23 | 6676.95 | 8261.36 | -5708.61 | 5756 | 7024.03 | 1.74 | 1018.69 | 3 | não | 2026-07
NE | 2026-07-10 | 13910.05 | -2725.54 | -10661.01 | 8 | 4570.63 | 17.5 | 15231.64 | 7935.47 | 9810.21 | -6753.03 | 5594 | 7507 | 1.8 | 1026.32 | 4 | não | 2026-07
NE | 2026-07-11 | 13230.96 | -1084.92 | -7787.79 | 7.5 | 5506.57 | 17.5 | 13294.36 | 6702.87 | 9452.34 | -6886.93 | 5739 | 7372.81 | 1.63 | 1175.4 | 5 | sim | 2026-07
NE | 2026-07-12 | 12349.82 | -517.13 | -3744.09 | 6.5 | 3831.08 | 17.5 | 7575.17 | 3226.96 | 4345.01 | -4006.93 | 5731 | 5181.88 | 1.33 | 693.82 | 6 | sim | 2026-07
NE | 2026-07-13 | 13668.96 | 830.55 | -5856.08 | 9 | 6819.47 | 17.5 | 12675.55 | 6686.64 | 10365.92 | -7116.41 | 6015 | 7845 | 1.44 | 898.53 | 0 | não | 2026-07
NE | 2026-07-14 | 13894.49 | -241.28 | -6634.77 | 8.5 | 4613.16 | 17 | 11247.93 | 6393.49 | 7036.97 | -8124.79 | 5591 | 7790 | 1.5 | 908.17 | 1 | não | 2026-07
NE | 2026-07-15 | 14144.36 | -4911.15 | -12067.21 | 7.5 | -738.53 | 12 | 11328.68 | 7156.06 | 10329.67 | -8254.28 | 5234 | 5693.41 | 1.91 | 1191.69 | 2 | não | 2026-07
NE | 2026-07-16 | 14570.89 | -5693.93 | -12869.34 | 7.5 | -1016.32 | 11.5 | 11853.02 | 7175.41 | 10357.73 | -7870.02 | 4605 | 6296.98 | 1.93 | 1240.12 | 3 | não | 2026-07
NE | 2026-07-17 | 14069.49 | -5926.64 | -13401.12 | 7.5 | -291.69 | 17.5 | 13109.43 | 7474.48 | 10184.4 | -7183.39 | 4845 | 6336 | 2 | 1219.08 | 4 | não | 2026-07
NE | 2026-07-18 | 12981.2 | -3655.62 | -9441.88 | 6.5 | 967.62 | 11.5 | 10409.5 | 5786.26 | 9752.91 | -5759.23 | 4710 | 4363.69 | 1.8 | 1050.68 | 5 | sim | 2026-07
NE | 2026-07-19 | 12031.12 | -3189.26 | -7617.12 | 6 | 2044 | 11 | 9661.12 | 4427.86 | 8391.88 | -6154.2 | 5700 | 3567.08 | 1.67 | 979.76 | 6 | sim | 2026-07
NE | 2026-07-20 | 13406.3 | -5094.41 | -12039.59 | 7.5 | 2643.14 | 17 | 14682.73 | 6945.18 | 9015.95 | -6208.04 | 5213 | 7301 | 1.97 | 982.27 | 0 | não | 2026-07
NE | 2026-07-21 | 13597.12 | -4354.63 | -11535.42 | 8 | 2776.71 | 17 | 14312.13 | 7180.79 | 7796.77 | -6358.96 | 5023 | 7008 | 1.89 | 981.34 | 1 | não | 2026-07
NE | 2026-07-22 | 13656.52 | -5089.68 | -11945.98 | 8.5 | 3460.27 | 17 | 15406.25 | 6856.3 | 8103.46 | -7004.01 | 5448 | 7917 | 1.89 | 926.77 | 2 | não | 2026-07
NE | 2026-07-23 | 13678.42 | -4116.02 | -10477.7 | 9 | 3441.34 | 17 | 13919.04 | 6361.68 | 7758.32 | -6830.81 | 5364 | 7738 | 1.78 | 851.36 | 3 | não | 2026-07
NE | 2026-07-24 | 13796.87 | -3641.99 | -10621.08 | 8.5 | 3573.59 | 17.5 | 14194.67 | 6979.09 | 7960.96 | -7892.06 | 5426 | 7622 | 1.79 | 936.47 | 4 | não | 2026-07
NE | 2026-07-25 | 13278.84 | -2745.5 | -8690.62 | 7 | 3006.38 | 17.5 | 11697 | 5945.12 | 8355.73 | -6101.33 | 5414 | 5487.91 | 1.71 | 1036 | 5 | sim | 2026-07
NE | 2026-07-26 | 12412.08 | -2654.53 | -8062 | 6.5 | 2031.5 | 11 | 10093.5 | 5407.47 | 8951.73 | -6204.39 | 6025 | 4267.2 | 1.7 | 1070.7 | 6 | sim | 2026-07
NE | 2026-07-27 | 13725.14 | -4188.23 | -10069.97 | 7 | 1330.42 | 17.5 | 11400.39 | 5881.74 | 8263.46 | -5452.46 | 6006 | 7650 | 1.8 | 1001.84 | 0 | não | 2026-07
NE | 2026-07-28 | 14049.85 | -4527.9 | -10027.76 | 7.5 | 1506.51 | 17.5 | 11534.27 | 5499.86 | 7640.86 | -5605.43 | 6120 | 7424.27 | 1.76 | 1001.27 | 1 | não | 2026-07
NE | 2026-07-29 | 14091.2 | -4883.84 | -12057.14 | 8 | 1598.73 | 17.5 | 13655.87 | 7173.3 | 8055.44 | -7870.94 | 6327 | 7721.22 | 1.88 | 1083.26 | 2 | não | 2026-07
NE | 2026-07-30 | 14047.19 | -5453.79 | -12183.8 | 9 | 1277.62 | 17.5 | 13461.42 | 6730.01 | 8285.78 | -7398.31 | 6509 | 8092.18 | 1.88 | 1039.48 | 3 | não | 2026-07
NE | 2026-07-31 | 13805.16 | -5720.37 | -12078.43 | 7.5 | -130.6 | 17.5 | 11947.83 | 6358.06 | 7703.66 | -6817.23 | 6415 | 7063 | 1.92 | 1133.85 | 4 | não | 2026-07
NE | 2026-08-01 | 13242.23 | -4670.53 | -12164.38 | 7 | 518.47 | 12 | 12682.85 | 7493.85 | 12233.1 | -8536.54 | 6281 | 4897.01 | 1.99 | 1361.51 | 5 | sim | 2026-08
NE | 2026-08-02 | 12449.39 | -3410.81 | -10275.01 | 6.5 | 2035.02 | 11 | 12310.03 | 6864.2 | 10804.06 | -7291.85 | 6299 | 4413.34 | 1.89 | 1305.64 | 6 | sim | 2026-08
NE | 2026-08-03 | 13425.02 | -5010.25 | -12258.66 | 7.5 | 1589.89 | 17.5 | 13848.55 | 7248.41 | 9949.35 | -6684.59 | 6429 | 7492 | 1.98 | 1224.37 | 0 | não | 2026-08
NE | 2026-08-04 | 13532.32 | -5046.39 | -12476.04 | 7.5 | 2230.74 | 17.5 | 14706.78 | 7429.65 | 8933.4 | -6621.07 | 6183 | 7165 | 1.98 | 1153.42 | 1 | não | 2026-08
NE | 2026-08-05 | 13823.72 | -4646.09 | -12497.64 | 8 | 2438.39 | 17.5 | 14936.03 | 7851.55 | 8584.39 | -6821.84 | 6364 | 7860 | 1.94 | 1141.72 | 2 | não | 2026-08
NE | 2026-08-06 | 13761.37 | -4482.04 | -12128.83 | 8 | 2893.73 | 17.5 | 15022.56 | 7646.79 | 8675.37 | -6546.98 | 6744 | 8027 | 1.91 | 1013.44 | 3 | não | 2026-08
NE | 2026-08-07 | 13811.04 | -4322.47 | -11622.79 | 8.5 | 2490.5 | 17.5 | 14113.29 | 7300.32 | 8101.07 | -7233.93 | 6708 | 8175 | 1.86 | 1004.36 | 4 | não | 2026-08
NE | 2026-08-08 | 13402.55 | -3555.46 | -10466.74 | 7.5 | 343.17 | 17.5 | 10809.91 | 6911.28 | 10405.21 | -7081.26 | 6720 | 6477.5 | 1.83 | 1203.85 | 5 | sim | 2026-08
NE | 2026-08-10 | 14150.14 | -5662.98 | -10697.69 | 7.5 | 355.65 | 17.5 | 11053.34 | 5034.71 | 8195.91 | -4912.28 | 6911 | 7369.25 | 1.81 | 1019.15 | 0 | não | 2026-08
NE | 2026-08-11 | 14320.59 | -6057.03 | -13156.32 | 7.5 | -578.13 | 17.5 | 12578.19 | 7099.29 | 8994.3 | -6570.37 | 6412 | 7144 | 1.97 | 1142.6 | 1 | não | 2026-08
NE | 2026-08-12 | 14360.77 | -5646.38 | -12352.26 | 7.5 | 447.05 | 18 | 12799.31 | 6705.88 | 9238.72 | -6153.62 | 6385 | 7476 | 1.91 | 1097.34 | 2 | não | 2026-08
NE | 2026-08-13 | 14434.29 | -5565.55 | -12581.78 | 7.5 | 867.45 | 17.5 | 13449.23 | 7016.23 | 8514.26 | -5834.58 | 6459 | 8176 | 1.92 | 950.56 | 3 | não | 2026-08
NE | 2026-08-14 | 14278.07 | -5002.17 | -12068.4 | 8 | 853.61 | 17.5 | 12922.01 | 7066.23 | 8489.06 | -7763.97 | 7148 | 8512 | 1.88 | 1054.9 | 4 | não | 2026-08
NE | 2026-08-15 | 13586.52 | -5310.14 | -12263.91 | 7 | 223.74 | 11.5 | 12487.65 | 6953.77 | 10498.02 | -8759.56 | 7010 | 6500.06 | 1.98 | 1269.23 | 5 | sim | 2026-08
NE | 2026-08-16 | 12888.93 | -5072.94 | -11054.95 | 6.5 | 1187.34 | 12.5 | 12242.29 | 5982.01 | 11593.27 | -10033.47 | 6901 | 4907.5 | 1.94 | 1300.26 | 6 | sim | 2026-08
NE | 2026-08-17 | 14324.84 | -8204.24 | -12854.12 | 7 | -1914.63 | 17.5 | 10939.49 | 4649.88 | 10535.48 | -5123.63 | 6672 | 7408.33 | 1.98 | 1064.75 | 0 | não | 2026-08
NE | 2026-08-18 | 14462.3 | -6983.85 | -12611.62 | 8 | 703.01 | 17.5 | 13314.63 | 5627.77 | 8454.34 | -5710.02 | 6450 | 8235 | 1.9 | 1003.81 | 1 | não | 2026-08
NE | 2026-08-19 | 14439.62 | -6228.46 | -13056.23 | 8 | 1843.36 | 17.5 | 14899.59 | 6827.77 | 8498.29 | -6721.76 | 5928 | 8201 | 1.95 | 995.1 | 2 | não | 2026-08
NE | 2026-08-20 | 14511.15 | -6839.14 | -12708.25 | 7.5 | 158.34 | 17.5 | 12866.59 | 5869.11 | 8450.32 | -6305.04 | 6869 | 8636 | 1.94 | 918.35 | 3 | não | 2026-08
NE | 2026-08-21 | 14388.14 | -5799.31 | -12796.81 | 8.5 | 1301.97 | 17.5 | 14098.78 | 6997.5 | 8916.29 | -6663.38 | 7133 | 8707 | 1.91 | 972.11 | 4 | não | 2026-08
NE | 2026-08-22 | 13693.82 | -3914.04 | -11768.98 | 7.5 | 507.2 | 17.5 | 12276.18 | 7854.93 | 11784.58 | -6627.35 | 7478 | 6871.2 | 1.93 | 1216.09 | 5 | sim | 2026-08
NE | 2026-08-23 | 12986.47 | -4274.58 | -11839.22 | 6.5 | 1842.19 | 11.5 | 13681.41 | 7564.64 | 12765.98 | -9126.68 | 7057 | 5304.56 | 1.99 | 1401.77 | 6 | sim | 2026-08
NE | 2026-08-24 | 14501.82 | -7407.35 | -13411.23 | 7 | -2792.23 | 18 | 10619 | 6003.88 | 9200.02 | -7570.36 | 7054 | 8012.8 | 2.01 | 1180.29 | 0 | não | 2026-08
NE | 2026-08-25 | 14843.88 | -7791.74 | -13459.71 | 7 | -1655.63 | 17.5 | 11804.08 | 5667.98 | 9725.4 | -6643.53 | 6850 | 8028.87 | 1.99 | 1093.57 | 1 | não | 2026-08
NE | 2026-08-26 | 14847.84 | -6558.32 | -13299.28 | 8 | 618.4 | 17.5 | 13917.68 | 6740.96 | 8725.13 | -8032.63 | 6845 | 8688 | 1.93 | 981.81 | 2 | não | 2026-08
NE | 2026-08-27 | 14545.43 | -5968.7 | -12507.92 | 8.5 | -194.51 | 17.5 | 12313.41 | 6539.22 | 6817.35 | -8988.13 | 6920 | 8543 | 1.88 | 878.57 | 3 | não | 2026-08
NE | 2026-08-28 | 14574.29 | -6668.88 | -12809.01 | 7.5 | 172.64 | 17.5 | 12981.65 | 6140.13 | 8475.73 | -7650.32 | 6792 | 8089 | 1.93 | 910.89 | 4 | não | 2026-08
NE | 2026-08-29 | 14300.74 | -4231.9 | -9994.87 | 7.5 | -112.36 | 11.5 | 9882.51 | 5762.97 | 8988.28 | -6699.78 | 6946 | 6566.28 | 1.75 | 1123.17 | 5 | sim | 2026-08
NE | 2026-08-30 | 13573.16 | -3707.07 | -9943.91 | 7 | 1564.82 | 11.5 | 11508.73 | 6236.84 | 11151.82 | -8233.05 | 7206 | 5581.98 | 1.8 | 1215.39 | 6 | sim | 2026-08
NE | 2026-08-31 | 14825.46 | -5471.65 | -11551.37 | 8 | 1365.66 | 17.5 | 12917.03 | 6079.72 | 8805.95 | -5459.18 | 7084 | 7917.68 | 1.81 | 945.71 | 0 | não | 2026-08
NE | 2026-09-01 | 14922.85 | -4465.85 | -12271.63 | 8 | 3545.69 | 17.5 | 15817.32 | 7805.78 | 9653.52 | -7453.19 | 6960 | 8612 | 1.85 | 935.33 | 1 | não | 2026-09
NE | 2026-09-02 | 15166.23 | -2968.37 | -10225.52 | 8.5 | 4029.83 | 17.5 | 14255.35 | 7257.15 | 9499.65 | -6884.45 | 7355 | 8629.04 | 1.69 | 947.13 | 2 | não | 2026-09
NE | 2026-09-03 | 15194.98 | -5348.85 | -12598.65 | 7.5 | -48.24 | 17.5 | 12550.41 | 7249.8 | 8335.17 | -8084.7 | 6925 | 8386 | 1.88 | 1009.83 | 3 | não | 2026-09
NE | 2026-09-04 | 15193.56 | -4605.47 | -12264.71 | 7.5 | 2425.78 | 17.5 | 14690.49 | 7659.24 | 8443.32 | -7199.61 | 7009 | 8433 | 1.85 | 925.75 | 4 | não | 2026-09
NE | 2026-09-06 | 13879.09 | -2390.89 | -9888.07 | 7 | 2975.42 | 18 | 12863.49 | 7497.18 | 10556.48 | -6787.94 | 7458 | 7903 | 1.79 | 1196.92 | 6 | sim | 2026-09
NE | 2026-09-07 | 13752.4 | -4546.26 | -9576.07 | 15 | -763.95 | 0 | 8812.12 | 5029.81 | 7917.92 | -7685.84 | 7213 | 7636.01 | 1.74 | 1086.26 | 0 | não | 2026-09
NE | 2026-09-08 | 14988.5 | -7594.11 | -12443.05 | 6.5 | -2672.44 | 17.5 | 9770.61 | 4848.94 | 8907.87 | -5369.59 | 7032 | 8217.96 | 1.94 | 936.2 | 1 | não | 2026-09
NE | 2026-09-09 | 15289.09 | -6340.18 | -12473.22 | 7 | -666.16 | 17.5 | 11807.06 | 6133.04 | 9963.53 | -6064.78 | 7249 | 8251.11 | 1.88 | 1105.32 | 2 | não | 2026-09
NE | 2026-09-11 | 15342.02 | -5819.1 | -12370.68 | 7 | 1126.04 | 17.5 | 13496.72 | 6551.58 | 9634.35 | -6567.29 | 7330 | 8438.42 | 1.89 | 1024.36 | 4 | não | 2026-09
NE | 2026-09-12 | 14453.16 | -3186.39 | -9705.18 | 7 | 2001.06 | 17.5 | 11706.24 | 6518.79 | 9768.28 | -7982.2 | 7413 | 8113.26 | 1.73 | 1204.82 | 5 | sim | 2026-09
NE | 2026-09-13 | 13466.92 | -2854.13 | -9374.1 | 6.5 | 1420.46 | 11 | 10794.56 | 6519.97 | 10526.62 | -6008.11 | 7779 | 5440.53 | 1.76 | 1137.88 | 6 | sim | 2026-09
NE | 2026-09-14 | 14642.98 | -5505.01 | -11630.26 | 7 | -1353.31 | 17.5 | 10276.95 | 6125.25 | 8109.39 | -4882.99 | 7557 | 7954.72 | 1.87 | 950.49 | 0 | não | 2026-09
NE | 2026-09-15 | 14858.71 | -4289.97 | -11226.44 | 6.5 | 31.02 | 12 | 11257.46 | 6936.47 | 10240.13 | -7707.72 | 7689 | 8471 | 1.85 | 1231.31 | 1 | não | 2026-09
NE | 2026-09-16 | 15122.1 | -4363.62 | -9001.51 | 6.5 | -629.56 | 17.5 | 8371.95 | 4637.89 | 6207.71 | -5163.48 | 7388 | 7730.77 | 1.68 | 954.82 | 2 | não | 2026-09
NE | 2026-09-17 | 15361.32 | -6448.2 | -12266.38 | 7 | -2117.59 | 17.5 | 10148.79 | 5818.18 | 8515.46 | -6635.4 | 7386 | 7164.68 | 1.88 | 1103.68 | 3 | não | 2026-09
NE | 2026-09-18 | 15239.44 | -5997.98 | -11715.76 | 7 | -1494.3 | 12.5 | 10221.46 | 5717.78 | 8648.34 | -6637.66 | 7258 | 6478.34 | 1.84 | 1042.6 | 4 | não | 2026-09
NE | 2026-09-19 | 14524.58 | -4478.65 | -9776.15 | 6.5 | 71.69 | 11.5 | 9847.84 | 5297.5 | 9562.47 | -6871.88 | 7111 | 5029.85 | 1.75 | 983.64 | 5 | sim | 2026-09
NE | 2026-09-20 | 13729.97 | -4053.08 | -9056.46 | 6.5 | 55.85 | 11.5 | 9112.31 | 5003.38 | 8709.46 | -5311.69 | 7418 | 5419.93 | 1.73 | 978.36 | 6 | sim | 2026-09
NE | 2026-09-21 | 14906.49 | -5121.64 | -11324.7 | 7 | 464.1 | 17.5 | 11788.8 | 6203.06 | 8143.86 | -4911.36 | 7847 | 8368.88 | 1.84 | 974.27 | 0 | não | 2026-09
NE | 2026-09-22 | 15059.48 | -4869.33 | -11086.74 | 7 | 1747.63 | 17.5 | 12834.37 | 6217.41 | 8888.71 | -5536.19 | 7799 | 8917 | 1.8 | 899.4 | 1 | não | 2026-09
NE | 2026-09-23 | 15100.92 | -3977.58 | -10332.85 | 7.5 | 2740.15 | 17.5 | 13073 | 6355.27 | 8651.71 | -7736.22 | 7573 | 8953 | 1.73 | 908.6 | 2 | não | 2026-09
NE | 2026-09-24 | 15396.82 | -4901.15 | -11254.6 | 7 | 717.13 | 17.5 | 11971.73 | 6353.45 | 7433.68 | -7209.03 | 7347 | 8784 | 1.81 | 969.64 | 3 | não | 2026-09
NE | 2026-09-25 | 15432.13 | -5100.81 | -11396.82 | 7.5 | -83.41 | 17.5 | 11313.41 | 6296.01 | 6567.64 | -6548.96 | 7033 | 7996.25 | 1.78 | 923.99 | 4 | não | 2026-09
NE | 2026-09-26 | 14737.39 | -3607.17 | -10080.41 | 7 | -100.79 | 17.5 | 9979.62 | 6473.24 | 9191.8 | -5503.19 | 7121 | 5823.14 | 1.75 | 1050.91 | 5 | sim | 2026-09
NE | 2026-09-27 | 13952.94 | -3223.17 | -8726.39 | 6 | 1216.41 | 11.5 | 9942.8 | 5503.22 | 9031.83 | -5969.81 | 7506 | 4754.47 | 1.68 | 1036.22 | 6 | sim | 2026-09
NE | 2026-09-28 | 14935.43 | -3636.82 | -11986.56 | 7 | 2216.86 | 17.5 | 14203.42 | 8349.74 | 8441.54 | -7058.6 | 7625 | 7997.12 | 1.89 | 1023.96 | 0 | não | 2026-09
NE | 2026-09-29 | 15455.54 | -3915.25 | -11472.7 | 7.5 | 1954.71 | 17.5 | 13427.41 | 7557.45 | 8054.06 | -8049.96 | 7438 | 8737.76 | 1.79 | 961.17 | 1 | não | 2026-09
NE | 2026-09-30 | 15877.34 | -4272.25 | -11867.29 | 7 | 822.26 | 17.5 | 12689.55 | 7595.04 | 8499.77 | -7777.77 | 7450 | 8455 | 1.83 | 1113.25 | 2 | não | 2026-09
NE | 2026-10-01 | 15970.6 | -4566.9 | -12036.37 | 7.5 | 1550.38 | 17.5 | 13586.75 | 7469.47 | 8027.97 | -8545.35 | 7314 | 8873.43 | 1.81 | 923.97 | 3 | não | 2026-10
NE | 2026-10-02 | 15824.41 | -1392.75 | -7048.24 | 8 | 3972.81 | 17.5 | 11021.05 | 5655.49 | 7739.43 | -7101.27 | 7653 | 8901 | 1.46 | 752.59 | 4 | não | 2026-10
NE | 2026-10-03 | 15085.13 | -3460.72 | -9384.59 | 7 | 158.53 | 17.5 | 9543.12 | 5923.87 | 6581.71 | -7868.3 | 7441 | 7004.83 | 1.68 | 1001.34 | 5 | sim | 2026-10
NE | 2026-10-04 | 14202.32 | -3893.15 | -8979.26 | 6 | 841.69 | 11 | 9820.95 | 5086.11 | 9350.93 | -7127.91 | 7593 | 5031.61 | 1.7 | 1057.94 | 6 | sim | 2026-10
NE | 2026-10-05 | 15493.71 | -5691.88 | -12722.45 | 6.5 | 302.93 | 17.5 | 13025.38 | 7030.57 | 8850.84 | -6309.68 | 7746 | 8993 | 1.93 | 985.71 | 0 | não | 2026-10
NE | 2026-10-07 | 15592.89 | -5631.66 | -13236.26 | 6.5 | 161.61 | 17.5 | 13397.87 | 7604.6 | 8003.13 | -6392.63 | 7979 | 8082.28 | 1.96 | 1114.05 | 2 | não | 2026-10
NE | 2026-10-08 | 15878.39 | -4450.63 | -12704.88 | 6.5 | 1000.4 | 17.5 | 13705.28 | 8254.25 | 8712.3 | -6922.41 | 8197 | 8337 | 1.91 | 1154.89 | 3 | não | 2026-10
NE | 2026-10-09 | 15614.28 | -6610.18 | -12902.38 | 7 | 132.1 | 17.5 | 13034.48 | 6292.2 | 8127.14 | -7754.66 | 7870 | 9035 | 1.9 | 942.33 | 4 | não | 2026-10
S | 2025-05-23 | 13903.42 | 12489.03 | 10030.66 | 3 | 15914.51 | 18.5 | 5883.85 | 2458.37 | 3641.13 | -2633.91 | 3458 | 1 | 0.03 | 457.02 | 4 | não | 2025-05
S | 2025-05-24 | 12114.24 | 10329.74 | 8463.94 | 12.5 | 14099.53 | 18.5 | 5635.59 | 1865.8 | 4502.41 | -2655.32 | 2930 | 1 | 0.31 | 393.52 | 5 | sim | 2025-05
S | 2025-05-25 | 10516.28 | 9156.73 | 6627.14 | 13 | 13382.38 | 18.5 | 6755.24 | 2529.59 | 5558.83 | -2204.82 | 3276 | 1 | 0.34 | 411.25 | 6 | sim | 2025-05
S | 2025-05-26 | 13420.17 | 12141.86 | 9203.35 | 3 | 15884.1 | 18 | 6680.75 | 2938.51 | 3885.78 | -3207.67 | 3101 | 1 | 0.02 | 479.98 | 0 | não | 2025-05
S | 2025-05-27 | 13985.66 | 12104.51 | 9195.51 | 3 | 16310.8 | 18 | 7115.29 | 2909 | 3944.31 | -3273.63 | 3395 | 1 | 0.11 | 479.85 | 1 | não | 2025-05
S | 2025-05-28 | 13836.1 | 11885.41 | 8822.32 | 3.5 | 15313.4 | 18 | 6491.08 | 3063.09 | 3483.95 | -3232.2 | 1354 | 1 | 0.15 | 434.81 | 2 | não | 2025-05
S | 2025-05-29 | 13747.85 | 11823.93 | 8413.22 | 3 | 16350.25 | 18.5 | 7937.03 | 3410.71 | 3842.15 | -3319.88 | 3000 | 1 | 0.16 | 488.06 | 3 | não | 2025-05
S | 2025-05-30 | 13509 | 12189.42 | 9464.52 | 3 | 16458.37 | 18.5 | 6993.85 | 2724.9 | 4186.57 | -2973.74 | 4167 | 0 | 0.05 | 495.4 | 4 | não | 2025-05
S | 2025-05-31 | 11509.64 | 10248.6 | 7528.89 | 12.5 | 14738.3 | 18.5 | 7209.41 | 2719.71 | 5578.01 | -3097.59 | 4049 | 0 | 0.36 | 477 | 5 | sim | 2025-05
S | 2025-06-01 | 10099.27 | 8768.12 | 5805.44 | 13 | 13918.94 | 18.5 | 8113.5 | 2962.68 | 6458.36 | -2806.67 | 4186 | 0 | 0.42 | 487.77 | 6 | sim | 2025-06
S | 2025-06-02 | 12783.58 | 11714.15 | 8269.39 | 3 | 16210.15 | 18.5 | 7940.76 | 3444.76 | 3874.52 | -3273.41 | 3088 | 0 | 0.05 | 470.53 | 0 | não | 2025-06
S | 2025-06-03 | 13475.87 | 12679.66 | 9829.43 | 3 | 16660.43 | 18.5 | 6831 | 2850.23 | 3694.44 | -3426.04 | 2637 | 0 | 0.01 | 481.35 | 1 | não | 2025-06
S | 2025-06-04 | 14198.52 | 13141.17 | 10353.68 | 3 | 17392.7 | 18.5 | 7039.02 | 2787.49 | 3964.53 | -3765.38 | 3514 | 0 | 0.02 | 513.65 | 2 | não | 2025-06
S | 2025-06-05 | 13788.18 | 13000.72 | 9806.33 | 3.5 | 16493.27 | 18 | 6686.94 | 3194.39 | 3534.81 | -3121.12 | 1424 | 0 | 0.04 | 436.19 | 3 | não | 2025-06
S | 2025-06-06 | 13647.41 | 12672.04 | 9789.58 | 3 | 16588.24 | 18.5 | 6798.66 | 2882.46 | 3966.54 | -2850.54 | 2993 | 0 | 0.02 | 477.33 | 4 | não | 2025-06
S | 2025-06-07 | 11826.03 | 10857.41 | 8820.91 | 13 | 14499.54 | 18 | 5678.63 | 2036.5 | 4599.96 | -2744.3 | 2740 | 0 | 0.24 | 412.26 | 5 | sim | 2025-06
S | 2025-06-08 | 10097.41 | 9077.82 | 6872.74 | 13 | 13343.23 | 18.5 | 6470.49 | 2205.08 | 5370.25 | -2619.54 | 2306 | 0 | 0.28 | 418.23 | 6 | sim | 2025-06
S | 2025-06-09 | 13250.04 | 12009.49 | 8450.3 | 3 | 16757.76 | 18.5 | 8307.46 | 3559.19 | 4463.38 | -3700.12 | 3415 | 0 | 0.05 | 520.62 | 0 | não | 2025-06
S | 2025-06-10 | 13871.14 | 12536.43 | 9556.76 | 3.5 | 17000.14 | 18.5 | 7443.38 | 2979.67 | 4438.9 | -4204.46 | 3899 | 0 | 0.03 | 538.19 | 1 | não | 2025-06
S | 2025-06-11 | 13708.12 | 12199.23 | 8999.55 | 3.5 | 16550.64 | 18 | 7551.09 | 3199.68 | 4189.77 | -3729.92 | 4091 | 0 | 0.08 | 530.95 | 2 | não | 2025-06
S | 2025-06-12 | 13741.37 | 11667.21 | 8848.84 | 12.5 | 15835.15 | 18.5 | 6986.31 | 2818.37 | 4562.17 | -3394.21 | 3916 | 0 | 0.37 | 528.12 | 3 | não | 2025-06
S | 2025-06-13 | 14102.8 | 11757.22 | 8793.26 | 3.5 | 15900.07 | 18.5 | 7106.81 | 2963.96 | 4002.95 | -2964.08 | 3723 | 0 | 0.14 | 519.69 | 4 | não | 2025-06
S | 2025-06-14 | 12340.01 | 10544.16 | 8719.37 | 4.5 | 14697.63 | 18.5 | 5978.26 | 1824.79 | 4779.37 | -2888.67 | 2443 | 0 | 0.14 | 413.96 | 5 | sim | 2025-06
S | 2025-06-15 | 10751.93 | 9409.3 | 6693.06 | 14 | 14307.93 | 18.5 | 7614.87 | 2716.24 | 6570.18 | -2835.68 | 2603 | 0 | 0.34 | 484.61 | 6 | sim | 2025-06
S | 2025-06-16 | 13819.58 | 12070.79 | 8992.63 | 3 | 15798.32 | 18.5 | 6805.69 | 3078.16 | 4208.36 | -3405.52 | 3876 | 0 | 0.04 | 485.72 | 0 | não | 2025-06
S | 2025-06-17 | 13847.65 | 12495.3 | 9423.24 | 2.5 | 16618.58 | 18.5 | 7195.34 | 3072.06 | 3814.93 | -3552.1 | 3078 | 0 | 0.08 | 499.16 | 1 | não | 2025-06
S | 2025-06-18 | 13778.66 | 12275.97 | 9376.39 | 3 | 16178.25 | 18.5 | 6801.86 | 2899.58 | 3630.85 | -3141.68 | 2659 | 0 | 0.07 | 480.57 | 2 | não | 2025-06
S | 2025-06-19 | 11706.5 | 10497.9 | 8773.36 | 4 | 14869.67 | 18.5 | 6096.31 | 1724.54 | 4795.49 | -2828.55 | 2103 | 0 | 0.09 | 401.08 | 3 | não | 2025-06
S | 2025-06-20 | 13112.01 | 12037.57 | 9132.24 | 3 | 15638.06 | 18.5 | 6505.82 | 2905.33 | 3121.96 | -2852.63 | 1687 | 0 | 0.08 | 386.56 | 4 | não | 2025-06
S | 2025-06-21 | 11382.64 | 10056.71 | 7564.56 | 13 | 14286.64 | 18.5 | 6722.08 | 2492.15 | 5402.36 | -2857.33 | 3375 | 0 | 0.33 | 455.71 | 5 | sim | 2025-06
S | 2025-06-22 | 10004.24 | 8976.24 | 7040.87 | 13 | 13128.81 | 18.5 | 6087.94 | 1935.37 | 4927.56 | -2608.57 | 2406 | 0 | 0.26 | 391.91 | 6 | sim | 2025-06
S | 2025-06-23 | 12758.39 | 10473 | 7327.49 | 3.5 | 14200.81 | 18.5 | 6873.32 | 3145.51 | 3810.44 | -3286.3 | 2338 | 0 | 0.17 | 457.42 | 0 | não | 2025-06
S | 2025-06-24 | 13505.01 | 10862.37 | 7744.45 | 3 | 15565.95 | 18.5 | 7821.5 | 3117.92 | 4794.82 | -3498.17 | 4271 | 0 | 0.2 | 543.21 | 1 | não | 2025-06
S | 2025-06-25 | 13390.33 | 11584.1 | 8398.09 | 12.5 | 16413.55 | 18.5 | 8015.46 | 3186.01 | 4882.12 | -3210.41 | 4317 | 0 | 0.37 | 549.89 | 2 | não | 2025-06
S | 2025-06-26 | 13513.67 | 12785.73 | 9428.35 | 3.5 | 16543.48 | 18.5 | 7115.13 | 3357.38 | 3653.58 | -3409.89 | 1539 | 0 | 0.04 | 457.74 | 3 | não | 2025-06
S | 2025-06-27 | 13510.29 | 12369.23 | 9409.57 | 3 | 16481.16 | 18.5 | 7071.59 | 2959.66 | 4063.29 | -3508.83 | 2992 | 0 | 0.05 | 487.94 | 4 | não | 2025-06
S | 2025-06-28 | 12379.29 | 10748.38 | 9004.46 | 4 | 14895.67 | 18.5 | 5891.21 | 1743.92 | 4750.58 | -3511.55 | 2236 | 0 | 0.1 | 434.72 | 5 | sim | 2025-06
S | 2025-06-29 | 10929.75 | 9058.01 | 6981.81 | 5 | 13635.53 | 18.5 | 6653.72 | 2076.2 | 5439.69 | -3291.64 | 1811 | 0 | 0.18 | 439.97 | 6 | sim | 2025-06
S | 2025-06-30 | 13891.6 | 12256.08 | 8060.58 | 3 | 16761.83 | 18.5 | 8701.25 | 4195.5 | 4466.78 | -4343.08 | 2001 | 0 | 0.13 | 517.51 | 0 | não | 2025-06
S | 2025-07-01 | 13883.58 | 12093.18 | 8719.77 | 3 | 16639.35 | 18.5 | 7919.58 | 3373.41 | 4539.38 | -3884.53 | 3320 | 0 | 0.12 | 556.08 | 1 | não | 2025-07
S | 2025-07-02 | 14378.81 | 13061.13 | 9487.89 | 3.5 | 17643.25 | 18.5 | 8155.36 | 3573.24 | 4284.47 | -3936.96 | 3460 | 0 | 0.07 | 553.94 | 2 | não | 2025-07
S | 2025-07-03 | 14767.42 | 13366.35 | 10286.6 | 3.5 | 17860.92 | 18 | 7574.32 | 3079.75 | 4431.09 | -4383.7 | 3622 | 0 | 0.03 | 559.43 | 3 | não | 2025-07
S | 2025-07-04 | 14836.15 | 13295.28 | 9879.77 | 3 | 18189.15 | 18.5 | 8309.38 | 3415.51 | 5141.97 | -3711.64 | 3930 | 0 | 0.08 | 560.59 | 4 | não | 2025-07
S | 2025-07-05 | 12845.36 | 11517.05 | 8458.78 | 13 | 16064.65 | 18.5 | 7605.87 | 3058.27 | 6124.77 | -3445.91 | 4050 | 0 | 0.33 | 510.24 | 5 | sim | 2025-07
S | 2025-07-06 | 11076.36 | 9536.89 | 6053.18 | 13 | 14609.36 | 18.5 | 8556.18 | 3483.71 | 6884.48 | -3488.44 | 4125 | 0 | 0.42 | 527.71 | 6 | sim | 2025-07
S | 2025-07-07 | 13529.75 | 12102.89 | 8275.66 | 2.5 | 17471.17 | 18.5 | 9195.51 | 3827.23 | 5122.32 | -4010.33 | 4163 | 0 | 0.09 | 565.21 | 0 | não | 2025-07
S | 2025-07-08 | 13992.55 | 12710.46 | 9709.76 | 3.5 | 17403.7 | 18.5 | 7693.94 | 3000.7 | 4884.03 | -3799.07 | 3863 | 0 | 0.03 | 556.11 | 1 | não | 2025-07
S | 2025-07-09 | 14033.37 | 12710.78 | 9597.13 | 12.5 | 17370.51 | 18.5 | 7773.38 | 3113.65 | 4881.73 | -3812.67 | 3918 | 0 | 0.3 | 576.22 | 2 | não | 2025-07
S | 2025-07-10 | 13764.99 | 12233.68 | 9112.3 | 12.5 | 16721.76 | 18.5 | 7609.46 | 3121.38 | 4601.92 | -3378.26 | 4033 | 0 | 0.33 | 555.02 | 3 | não | 2025-07
S | 2025-07-11 | 14223.14 | 13074.08 | 10238.77 | 3.5 | 17699.05 | 18.5 | 7460.28 | 2835.31 | 4509.9 | -3451.51 | 4014 | 0 | 0.01 | 540.25 | 4 | não | 2025-07
S | 2025-07-12 | 12469.61 | 11232.11 | 8352.67 | 12.5 | 15574.28 | 18.5 | 7221.61 | 2879.44 | 5639.37 | -3184.45 | 3890 | 0 | 0.32 | 488.4 | 5 | sim | 2025-07
S | 2025-07-13 | 11121.34 | 9952.3 | 6961.49 | 13 | 14892.55 | 18.5 | 7931.06 | 2990.81 | 6182.32 | -2988.12 | 3682 | 0 | 0.34 | 480.93 | 6 | sim | 2025-07
S | 2025-07-14 | 14138.29 | 12935.15 | 9455.49 | 3.5 | 17919.45 | 18.5 | 8463.96 | 3479.66 | 4374.06 | -4456.84 | 4013 | 0 | 0.02 | 562.82 | 0 | não | 2025-07
S | 2025-07-15 | 14400.64 | 12910.5 | 9903.42 | 12.5 | 17436.54 | 18.5 | 7533.12 | 3007.08 | 4614.9 | -4534.23 | 4038 | 0 | 0.3 | 574.01 | 1 | não | 2025-07
S | 2025-07-16 | 14289.49 | 12536.18 | 9317.38 | 3.5 | 17207.84 | 18.5 | 7890.46 | 3218.8 | 4255.86 | -3736.86 | 3883 | 0 | 0.1 | 544.78 | 2 | não | 2025-07
S | 2025-07-17 | 14469.54 | 12754.6 | 9858.66 | 3.5 | 17334.35 | 18.5 | 7475.69 | 2895.94 | 4268.58 | -4059.54 | 2568 | 0 | 0.07 | 523.6 | 3 | não | 2025-07
S | 2025-07-18 | 14316.71 | 12602.11 | 8923.63 | 3.5 | 17484.62 | 18.5 | 8560.99 | 3678.48 | 4432.64 | -3270.07 | 3203 | 0 | 0.14 | 543.63 | 4 | não | 2025-07
S | 2025-07-19 | 11753.28 | 10218.4 | 8285.38 | 12.5 | 11841.28 | 0 | 3555.9 | 1933.02 | 1500.06 | -2212.13 | 4331 | 0 | 0.35 | 512.65 | 5 | sim | 2025-07
S | 2025-07-20 | 11100.93 | 9738.33 | 6173.08 | 13.5 | 15155.53 | 18.5 | 8982.45 | 3565.25 | 7452.37 | -2846.73 | 4179 | 0 | 0.4 | 546.09 | 6 | sim | 2025-07
S | 2025-07-21 | 13918.45 | 12665.08 | 9205.23 | 2.5 | 17803.88 | 18.5 | 8598.65 | 3459.85 | 5348.95 | -3962.3 | 4376 | 0 | 0.03 | 587.37 | 0 | não | 2025-07
S | 2025-07-22 | 14262.8 | 12843.36 | 9490.48 | 12.5 | 17291.71 | 18.5 | 7801.23 | 3352.88 | 5252.7 | -3811.72 | 4009 | 0 | 0.31 | 589.35 | 1 | não | 2025-07
S | 2025-07-23 | 14497.4 | 12912.84 | 9891.74 | 12.5 | 17984.59 | 18.5 | 8092.85 | 3021.1 | 5393.13 | -4045.22 | 3380 | 0 | 0.28 | 583.43 | 2 | não | 2025-07
S | 2025-07-24 | 14775.32 | 13131.35 | 10162.32 | 3.5 | 17177.67 | 18.5 | 7015.35 | 2969.03 | 3756.73 | -2417.97 | 2242 | 0 | 0.06 | 460.08 | 3 | não | 2025-07
S | 2025-07-25 | 13900.37 | 12095.18 | 8660.35 | 3 | 17170.95 | 18.5 | 8510.6 | 3434.83 | 5023.09 | -3054.45 | 3347 | 0 | 0.15 | 537.84 | 4 | não | 2025-07
S | 2025-07-26 | 12449.4 | 10805.49 | 8059.56 | 13 | 15192.87 | 18.5 | 7133.31 | 2745.93 | 5433.6 | -2921.97 | 3652 | 0 | 0.34 | 472.05 | 5 | sim | 2025-07
S | 2025-07-27 | 10578.58 | 8783.39 | 6403.65 | 13 | 12858.17 | 18.5 | 6454.52 | 2379.74 | 4901.41 | -2636.79 | 1999 | 0 | 0.35 | 408.09 | 6 | sim | 2025-07
S | 2025-07-28 | 13590.24 | 11276.43 | 7699.44 | 3.5 | 16289.27 | 18.5 | 8589.83 | 3576.99 | 4887.92 | -3963.86 | 2548 | 0 | 0.19 | 528.45 | 0 | não | 2025-07
S | 2025-07-29 | 14270.9 | 12196.05 | 8174.22 | 12.5 | 17406.17 | 18.5 | 9231.95 | 4021.83 | 6010.75 | -4121.75 | 4417 | 0 | 0.4 | 628.65 | 1 | não | 2025-07
S | 2025-07-30 | 13702.37 | 11980.72 | 8697.29 | 12.5 | 16138.59 | 18 | 7441.3 | 3283.43 | 4769.48 | -3594.41 | 4571 | 0 | 0.35 | 554.66 | 2 | não | 2025-07
S | 2025-07-31 | 13354.76 | 10690.85 | 7542.45 | 12.5 | 14864.41 | 18.5 | 7321.96 | 3148.4 | 4461.22 | -3170.24 | 4592 | 0 | 0.44 | 518.53 | 3 | não | 2025-07
S | 2025-08-01 | 13302.28 | 10626.35 | 7769.59 | 12.5 | 14830.12 | 18.5 | 7060.53 | 2856.76 | 4415.87 | -2930.82 | 4369 | 0 | 0.42 | 499.02 | 4 | não | 2025-08
S | 2025-08-02 | 11458.65 | 9663.59 | 6864.14 | 12.5 | 14298.02 | 18.5 | 7433.88 | 2799.45 | 5695.48 | -2786.45 | 3762 | 0 | 0.39 | 464.16 | 5 | sim | 2025-08
S | 2025-08-03 | 10323.39 | 9020.33 | 6982.78 | 10 | 13340.29 | 18.5 | 6357.51 | 2037.55 | 5041.44 | -2347.6 | 2458 | 0 | 0.27 | 389.7 | 6 | sim | 2025-08
S | 2025-08-04 | 13007.86 | 11957.3 | 8422.99 | 3 | 16353.6 | 18.5 | 7930.61 | 3534.31 | 3622.8 | -3636.4 | 1616 | 0 | 0.07 | 449.01 | 0 | não | 2025-08
S | 2025-08-05 | 13456.65 | 12355.42 | 9384.78 | 3.5 | 16888.85 | 18.5 | 7504.07 | 2970.64 | 4467.68 | -3796.42 | 2530 | 0 | 0.05 | 520.97 | 1 | não | 2025-08
S | 2025-08-06 | 13526.35 | 11913 | 8827.8 | 12.5 | 16350.48 | 18.5 | 7522.68 | 3085.2 | 4517.65 | -3352.49 | 3905 | 0 | 0.33 | 526.32 | 2 | não | 2025-08
S | 2025-08-07 | 11615.12 | 10943.61 | 9525.94 | 3 | 12956.38 | 8 | 3430.44 | 1417.67 | 3136.46 | -1302.7 | 1831 | 0 | 0.03 | 418.8 | 3 | não | 2025-08
S | 2025-08-08 | 13304.24 | 11542.53 | 8922.65 | 3.5 | 15343.53 | 18.5 | 6420.88 | 2619.88 | 4279.63 | -2904.26 | 2683 | 0 | 0.09 | 474.66 | 4 | não | 2025-08
S | 2025-08-09 | 11558.51 | 11201.79 | 9928.82 | 23.5 | 12517.32 | 20.5 | 2588.5 | 1272.97 | -2588.5 | -2588.5 | 0 | 0 | 0.03 | 46.72 | 5 | sim | 2025-08
S | 2025-08-10 | 10251.03 | 8808.05 | 5242.53 | 13 | 14024.18 | 18.5 | 8781.65 | 3565.52 | 6856.93 | -2757.89 | 4454 | 0 | 0.46 | 513.28 | 6 | sim | 2025-08
S | 2025-08-11 | 12919.84 | 11455.4 | 8149.62 | 12.5 | 16469.59 | 19 | 8319.97 | 3305.78 | 5629.19 | -4227.05 | 4804 | 0 | 0.38 | 584.75 | 0 | não | 2025-08
S | 2025-08-12 | 12908.86 | 11190.33 | 6916.86 | 12.5 | 16032.41 | 18.5 | 9115.55 | 4273.47 | 6143.18 | -3857.91 | 4845 | 0 | 0.43 | 625.69 | 1 | não | 2025-08
S | 2025-08-13 | 13469.89 | 11237.01 | 7357.65 | 12.5 | 16850.36 | 18.5 | 9492.71 | 3879.36 | 5924.35 | -3571.7 | 4840 | 0 | 0.43 | 622.16 | 2 | não | 2025-08
S | 2025-08-14 | 13801.17 | 11858.63 | 8957.3 | 12.5 | 16980.23 | 18.5 | 8022.93 | 2901.33 | 4894.15 | -3471.94 | 4323 | 0 | 0.35 | 541.05 | 3 | não | 2025-08
S | 2025-08-15 | 13522.96 | 11697.52 | 8793.8 | 12.5 | 15886.95 | 18.5 | 7093.15 | 2903.72 | 4736.63 | -3107.09 | 4179 | 0 | 0.34 | 519.45 | 4 | não | 2025-08
S | 2025-08-16 | 10526.81 | 9394.46 | 8746.86 | 4.5 | 10672.62 | 0 | 1925.76 | 647.6 | 1692.86 | -1787.94 | 0 | 0 | 0.12 | 512.67 | 5 | sim | 2025-08
S | 2025-08-17 | 10751.44 | 9022.79 | 5077.47 | 13 | 14410.89 | 18.5 | 9333.42 | 3945.32 | 7163.93 | -3013.25 | 4491 | 0 | 0.49 | 545.86 | 6 | sim | 2025-08
S | 2025-08-18 | 13516.77 | 11167 | 8409.52 | 2.5 | 15241.09 | 19 | 6831.57 | 2757.48 | 3366.43 | -3541.62 | 4084 | 0 | 0.1 | 485.94 | 0 | não | 2025-08
S | 2025-08-19 | 13743.4 | 10833.92 | 7728.51 | 12.5 | 15004.69 | 19 | 7276.18 | 3105.41 | 3836.08 | -3294.35 | 3848 | 0 | 0.42 | 506.1 | 1 | não | 2025-08
S | 2025-08-20 | 14329.44 | 11652.29 | 8549.88 | 12.5 | 16541.86 | 18.5 | 7991.98 | 3102.41 | 4919.45 | -3516.94 | 3775 | 0 | 0.39 | 544.84 | 2 | não | 2025-08
S | 2025-08-21 | 14228.72 | 11985.83 | 9056.54 | 2.5 | 16749.2 | 18.5 | 7692.66 | 2929.29 | 4165.26 | -3636.53 | 4701 | 0 | 0.12 | 556.88 | 3 | não | 2025-08
S | 2025-08-22 | 13464.92 | 10717.46 | 7507.27 | 12.5 | 15312.32 | 19 | 7805.05 | 3210.19 | 4538.54 | -3046.74 | 4556 | 1 | 0.44 | 527.17 | 4 | não | 2025-08
S | 2025-08-23 | 11665.16 | 9743.85 | 7108.04 | 13 | 14781.1 | 18.5 | 7673.06 | 2635.81 | 5983.57 | -3086.61 | 2884 | 1 | 0.36 | 476.68 | 5 | sim | 2025-08
S | 2025-08-24 | 10382.06 | 9248.96 | 6641.55 | 13 | 14344.9 | 18.5 | 7703.35 | 2607.41 | 6314.38 | -2962.87 | 2783 | 1 | 0.3 | 481.75 | 6 | sim | 2025-08
S | 2025-08-25 | 13189.74 | 11797.39 | 8287.98 | 2.5 | 16457.07 | 18.5 | 8169.09 | 3509.41 | 3976.46 | -3670.73 | 2977 | 1 | 0.09 | 503.06 | 0 | não | 2025-08
S | 2025-08-26 | 13591.92 | 12379.4 | 9448.77 | 12.5 | 16896.04 | 18.5 | 7447.27 | 2930.63 | 5102.84 | -4012.71 | 3411 | 1 | 0.27 | 561.22 | 1 | não | 2025-08
S | 2025-08-27 | 15246.65 | 14035.48 | 10937.18 | 23.5 | 16291.29 | 18.5 | 5354.11 | 3098.3 | 3220.49 | -3766.24 | 1808 | 0 | 0.1 | 801.1 | 2 | não | 2025-08
S | 2025-08-28 | 13606.51 | 11452.57 | 8851.45 | 12.5 | 15648.31 | 18.5 | 6796.86 | 2601.12 | 4003.36 | -3325.55 | 4120 | 0 | 0.36 | 502.71 | 3 | não | 2025-08
S | 2025-08-29 | 13090.54 | 10449.57 | 7438.63 | 12.5 | 14331.09 | 18.5 | 6892.46 | 3010.94 | 4182.76 | -2714.29 | 4745 | 0 | 0.44 | 507.82 | 4 | não | 2025-08
S | 2025-08-30 | 11217.06 | 8421.27 | 5454.64 | 13.5 | 12615.06 | 18.5 | 7160.42 | 2966.63 | 5724.66 | -2749.17 | 4818 | 0 | 0.51 | 466.5 | 5 | sim | 2025-08
S | 2025-08-31 | 9845.63 | 6770.83 | 3198.58 | 12.5 | 11612.85 | 18.5 | 8414.27 | 3572.25 | 6374.88 | -2515.79 | 4753 | 0 | 0.66 | 504.61 | 6 | sim | 2025-08
S | 2025-09-01 | 12508.8 | 9695.78 | 6486.25 | 3.5 | 14309.52 | 18.5 | 7823.27 | 3209.53 | 3485.08 | -2703.92 | 4048 | 0 | 0.24 | 439.41 | 0 | não | 2025-09
S | 2025-09-02 | 13149.51 | 10904.36 | 8315.79 | 12.5 | 14764.28 | 19 | 6448.49 | 2588.57 | 3752.86 | -2696.04 | 4233 | 0 | 0.38 | 443.51 | 1 | não | 2025-09
S | 2025-09-03 | 13223.9 | 12184.65 | 11160.1 | 23.5 | 13098.61 | 22 | 1938.51 | 1024.55 |  |  | 0 | 0 | 0.08 | 117.04 | 2 | não | 2025-09
S | 2025-09-04 | 13412.36 | 11501.88 | 8884.82 | 3.5 | 16227.49 | 19 | 7342.67 | 2617.06 | 4629.14 | -3835.69 | 2927 | 0 | 0.12 | 511.17 | 3 | não | 2025-09
S | 2025-09-05 | 13366.71 | 11864.36 | 9188.97 | 3 | 16011.06 | 18.5 | 6822.09 | 2675.39 | 4338.31 | -3256.94 | 3029 | 0 | 0.08 | 468.64 | 4 | não | 2025-09
S | 2025-09-06 | 12009.99 | 10421.4 | 7586.99 | 13 | 14885.36 | 18.5 | 7298.37 | 2834.41 | 5803.23 | -3265.3 | 3938 | 0 | 0.35 | 497.64 | 5 | sim | 2025-09
S | 2025-09-07 | 11018.31 | 8338.14 | 5429.98 | 14 | 12499.03 | 18.5 | 7069.05 | 2908.16 | 5567.41 | -2692.36 | 3970 | 0 | 0.44 | 503.68 | 6 | sim | 2025-09
S | 2025-09-08 | 13004.51 | 11274.61 | 7836.95 | 2.5 | 15327.91 | 19 | 7490.96 | 3437.66 | 3400.12 | -3456.14 | 2938 | 0 | 0.13 | 428.22 | 0 | não | 2025-09
S | 2025-09-09 | 13369.42 | 11008.57 | 7809.12 | 12.5 | 15275.36 | 19 | 7466.24 | 3199.45 | 4518.92 | -2906.88 | 4875 | 0 | 0.44 | 508.14 | 1 | não | 2025-09
S | 2025-09-10 | 13598.79 | 11136.17 | 8194.58 | 12.5 | 17449.67 | 18.5 | 9255.09 | 2941.59 | 5554.62 | -2701.01 | 5636 | 0 | 0.42 | 590.76 | 2 | não | 2025-09
S | 2025-09-11 | 13731.92 | 11598.5 | 8144.79 | 12.5 | 16086.08 | 19 | 7941.29 | 3453.71 | 4227.35 | -3464.61 | 5051 | 0 | 0.41 | 539.15 | 3 | não | 2025-09
S | 2025-09-12 | 12397.45 | 9784.63 | 6920.41 | 12.5 | 11972.3 | 7 | 5051.89 | 2864.22 | 3524.34 | -2883.18 | 5380 | 0 | 0.45 | 504.15 | 4 | não | 2025-09
S | 2025-09-13 | 11073.52 | 8370.32 | 4416.95 | 12.5 | 13117.85 | 18.5 | 8700.9 | 3953.37 | 6601.66 | -3409.53 | 5234 | 0 | 0.58 | 547.02 | 5 | sim | 2025-09
S | 2025-09-14 | 10108.79 | 7834.21 | 4728.65 | 12.5 | 12913.25 | 18.5 | 8184.6 | 3105.56 | 6616.56 | -2173.38 | 4545 | 0 | 0.52 | 489.92 | 6 | sim | 2025-09
S | 2025-09-15 | 13068.73 | 11496.6 | 8624 | 2.5 | 15678.21 | 19 | 7054.21 | 2872.6 | 3401.78 | -3337.21 | 3781 | 0 | 0.06 | 426.1 | 0 | não | 2025-09
S | 2025-09-16 | 13759.22 | 12083.65 | 9096.86 | 12.5 | 15955.69 | 19 | 6858.83 | 2986.79 | 3422.6 | -3352.11 | 4436 | 0 | 0.34 | 481.77 | 1 | não | 2025-09
S | 2025-09-17 | 14046.08 | 11465.14 | 7805.71 | 12.5 | 15850.11 | 19 | 8044.4 | 3659.43 | 4569.93 | -3455.12 | 5199 | 0 | 0.44 | 529.64 | 2 | não | 2025-09
S | 2025-09-18 | 15201.36 | 11715.51 | 7596.66 | 12.5 | 15906.39 | 19 | 8309.73 | 4118.85 | 4729.78 | -3250.58 | 5407 | 0 | 0.46 | 596.78 | 3 | não | 2025-09
S | 2025-09-19 | 14031.14 | 11981.75 | 8877.51 | 12.5 | 16643.03 | 19 | 7765.52 | 3104.24 | 3927.82 | -2573.56 | 5374 | 0 | 0.39 | 481.07 | 4 | não | 2025-09
S | 2025-09-20 | 12361.39 | 10402.74 | 7690.94 | 13 | 14369.6 | 18.5 | 6678.66 | 2711.8 | 4667.61 | -2970.06 | 4222 | 0 | 0.37 | 432.15 | 5 | sim | 2025-09
S | 2025-09-21 | 10743.21 | 8755.12 | 6322.04 | 10 | 13879.55 | 18.5 | 7557.51 | 2433.08 | 6211.89 | -2412.87 | 2893 | 0 | 0.35 | 460.03 | 6 | sim | 2025-09
S | 2025-09-22 | 13396.34 | 11329.53 | 8125.95 | 3.5 | 16824.85 | 18.5 | 8698.9 | 3203.58 | 5814.55 | -4133.82 | 3468 | 0 | 0.14 | 558.67 | 0 | não | 2025-09
S | 2025-09-23 | 14174.97 | 11699.83 | 8170.83 | 12.5 | 16531.37 | 19 | 8360.54 | 3529 | 4726.22 | -3441.6 | 5934 | 0 | 0.44 | 537.34 | 1 | não | 2025-09
S | 2025-09-24 | 14235.86 | 11254.42 | 6897.59 | 13 | 15562.08 | 19 | 8664.49 | 4356.83 | 6144.21 | -6879.39 | 5408 | 0 | 0.46 | 1074.38 | 2 | não | 2025-09
S | 2025-09-25 | 13620.79 | 10605.21 | 6670.35 | 12.5 | 14943.86 | 19 | 8273.51 | 3934.86 | 5339.54 | -3843.96 | 5472 | 0 | 0.47 | 585.06 | 3 | não | 2025-09
S | 2025-09-26 | 12649.87 | 9292.54 | 5799.65 | 12.5 | 13635.95 | 18.5 | 7836.3 | 3492.89 | 4856.55 | -3119.31 | 5623 | 0 | 0.55 | 489.82 | 4 | não | 2025-09
S | 2025-09-27 | 11112.64 | 8010.12 | 4560.76 | 13 | 12636.75 | 19 | 8075.99 | 3449.36 | 6560.61 | -2881.44 | 5073 | 0 | 0.58 | 501.66 | 5 | sim | 2025-09
S | 2025-09-28 | 9948.88 | 8205.04 | 5083.82 | 13.5 | 13318.3 | 19 | 8234.48 | 3121.22 | 6310.46 | -2433.33 | 3770 | 0 | 0.46 | 465.87 | 6 | sim | 2025-09
S | 2025-09-29 | 13095.8 | 10931.03 | 8267.62 | 12 | 15228.66 | 19 | 6961.04 | 2663.41 | 3411.28 | -3376.13 | 5421 | 0 | 0.41 | 444.35 | 0 | não | 2025-09
S | 2025-09-30 | 13593.02 | 12147.36 | 9289.01 | 2.5 | 16461 | 18.5 | 7171.99 | 2858.35 | 3098.98 | -1142.34 | 2661 | 0 | 0.08 | 395.03 | 1 | não | 2025-09
S | 2025-10-01 | 13571.52 | 12010.46 | 9450.51 | 3.5 | 16799.49 | 18.5 | 7348.98 | 2559.95 | 4601.04 | -3464.64 | 2821 | 0 | 0.08 | 493.41 | 2 | não | 2025-10
S | 2025-10-02 | 14014.01 | 12287.33 | 9813.61 | 3.5 | 16076.23 | 19 | 6262.62 | 2473.72 | 3019.66 | -3313.12 | 2633 | 0 | 0.08 | 427.45 | 3 | não | 2025-10
S | 2025-10-03 | 13743.84 | 11757.9 | 9211.8 | 4 | 14910.52 | 19 | 5698.72 | 2546.1 | 2692.87 | -2499.26 | 2231 | 0 | 0.12 | 397.6 | 4 | não | 2025-10
S | 2025-10-04 | 12179.13 | 9916 | 6817.15 | 12.5 | 14181.43 | 18.5 | 7364.28 | 3098.85 | 5416.1 | -2728.51 | 4993 | 0 | 0.44 | 443.64 | 5 | sim | 2025-10
S | 2025-10-05 | 11038.08 | 8549.46 | 4872.98 | 13 | 13058.64 | 19.5 | 8185.66 | 3676.48 | 5593.41 | -2393.15 | 5291 | 0 | 0.55 | 441.82 | 6 | sim | 2025-10
S | 2025-10-06 | 13378.55 | 11352.72 | 8244.78 | 3.5 | 15188.85 | 19 | 6944.07 | 3107.94 | 3128.54 | -2726.56 | 3128 | 0 | 0.16 | 400.12 | 0 | não | 2025-10
S | 2025-10-07 | 13675.15 | 12261.19 | 9694.7 | 3.5 | 16932.33 | 19 | 7237.63 | 2566.49 | 4426.1 | -3805.89 | 3393 | 0 | 0.04 | 473.24 | 1 | não | 2025-10
S | 2025-10-08 | 13911.18 | 11954.99 | 9392.79 | 12.5 | 16118.04 | 18.5 | 6725.25 | 2562.2 | 4154.43 | -3468.06 | 4394 | 0 | 0.33 | 484.41 | 2 | não | 2025-10
S | 2025-10-09 | 12776.36 | 10909.42 | 8582.68 | 3 | 16251.45 | 19 | 7668.77 | 2326.74 | 3465.69 | -1661.32 | 2235 | 0 | 0.13 | 459.66 | 3 | não | 2025-10
S | 2025-10-10 | 13090.52 | 10510.95 | 7642.36 | 12.5 | 13952.59 | 19 | 6310.23 | 2868.59 | 3696.46 | -2205.07 | 5397 | 0 | 0.43 | 412.85 | 4 | não | 2025-10
S | 2025-10-11 | 11742.1 | 8899.43 | 5699.02 | 13 | 13287.53 | 19 | 7588.51 | 3200.41 | 5872 | -3176.82 | 5554 | 0 | 0.51 | 484.44 | 5 | sim | 2025-10
S | 2025-10-12 | 10624.91 | 9280.72 | 7472.22 | 14 | 13777.61 | 19 | 6305.39 | 1808.5 | 5282.92 | -2275.01 | 1818 | 0 | 0.25 | 401.19 | 6 | sim | 2025-10
S | 2025-10-13 | 13581.18 | 10674.58 | 7427.51 | 12.5 | 15141.79 | 19 | 7714.28 | 3247.07 | 3919.2 | -2576.93 | 5398 | 0 | 0.48 | 445.18 | 0 | não | 2025-10
S | 2025-10-14 | 14269.19 | 11674.11 | 8193.14 | 12.5 | 16184.25 | 19 | 7991.11 | 3480.97 | 4099.44 | -3716.62 | 6507 | 0 | 0.45 | 482.35 | 1 | não | 2025-10
S | 2025-10-15 | 13631.34 | 10564.12 | 6793.2 | 12.5 | 14956.46 | 19 | 8163.26 | 3770.92 | 4193.58 | -2999.16 | 6224 | 0 | 0.51 | 485.69 | 2 | não | 2025-10
S | 2025-10-16 | 13557.56 | 12063.68 | 9279.76 | 2.5 | 15946.86 | 19 | 6667.1 | 2783.92 | 3183.63 | -2547.69 | 3687 | 0 | 0.08 | 402.3 | 3 | não | 2025-10
S | 2025-10-17 | 12798.7 | 11300.38 | 10120.91 | 4 | 13331.18 | 13 | 3210.27 | 1179.47 | 1825.86 | -1675.01 | 2833 | 0 | 0.04 | 426.29 | 4 | não | 2025-10
S | 2025-10-18 | 12168.03 | 10011.71 | 7455.97 | 14.5 | 14541.31 | 19 | 7085.34 | 2555.74 | 6362 | -2944.41 | 3107 | 0 | 0.36 | 486.14 | 5 | sim | 2025-10
S | 2025-10-19 | 10478.8 | 7964.9 | 4290.23 | 13 | 12954.65 | 19 | 8664.42 | 3674.67 | 6764.87 | -2993.98 | 5802 | 0 | 0.58 | 512.33 | 6 | sim | 2025-10
S | 2025-10-20 | 12717.25 | 9533.95 | 6739.29 | 12.5 | 13222.7 | 19 | 6483.41 | 2794.66 | 3576.24 | -2389.76 | 6102 | 0 | 0.51 | 399.65 | 0 | não | 2025-10
S | 2025-10-21 | 13332.42 | 9834.19 | 5624.52 | 12.5 | 15229.45 | 19 | 9604.93 | 4209.67 | 5472.62 | -3612.48 | 6384 | 0 | 0.57 | 562.26 | 1 | não | 2025-10
S | 2025-10-22 | 13698.3 | 10370.71 | 6482.06 | 12.5 | 15891.14 | 19 | 9409.08 | 3888.65 | 5340.45 | -3579.02 | 6552 | 0 | 0.53 | 535.38 | 2 | não | 2025-10
S | 2025-10-23 | 13690.74 | 10413.86 | 6799.19 | 12.5 | 15024.73 | 19 | 8225.54 | 3614.67 | 3880.07 | -3433.34 | 6412 | 0 | 0.52 | 483.3 | 3 | não | 2025-10
S | 2025-10-24 | 13742.14 | 10133.72 | 7509.85 | 12.5 | 15844.12 | 19.5 | 8334.27 | 2623.87 | 3803.98 | -1809.26 | 6007 | 0 | 0.48 | 421.53 | 4 | não | 2025-10
S | 2025-10-25 | 12387.81 | 9559.75 | 6375.3 | 13 | 14305.33 | 19 | 7930.03 | 3184.45 | 4581.35 | -3268.52 | 5108 | 0 | 0.49 | 449.36 | 5 | sim | 2025-10
S | 2025-10-26 | 10903.59 | 9484.7 | 7201.7 | 9 | 14110.73 | 19 | 6909.03 | 2283 | 4660.75 | -2777.78 | 2816 | 0 | 0.25 | 386.81 | 6 | sim | 2025-10
S | 2025-10-27 | 13353.34 | 11451.01 | 8958.83 | 3.5 | 15623.51 | 19 | 6664.68 | 2492.18 | 3629.22 | -3032.55 | 3672 | 0 | 0.04 | 434.16 | 0 | não | 2025-10
S | 2025-10-28 | 13544.8 | 11549.68 | 8983.64 | 3.5 | 15871.42 | 19 | 6887.78 | 2566.04 | 3077.13 | -3296.2 | 2841 | 0 | 0.11 | 419.86 | 1 | não | 2025-10
S | 2025-10-29 | 14129.9 | 12292.36 | 9508.8 | 2.5 | 17006.36 | 19 | 7497.56 | 2783.56 | 4035.13 | -3611.13 | 2888 | 0 | 0.12 | 446.16 | 2 | não | 2025-10
S | 2025-10-30 | 14248.88 | 12300.02 | 9832.61 | 12.5 | 16816.8 | 19 | 6984.19 | 2467.41 | 4007.43 | -3436.52 | 4426 | 0 | 0.33 | 461.96 | 3 | não | 2025-10
S | 2025-10-31 | 13430.54 | 11320.48 | 8640.91 | 12.5 | 15144.6 | 19 | 6503.69 | 2679.57 | 3486.77 | -2555.77 | 4874 | 0 | 0.38 | 402.76 | 4 | não | 2025-10
S | 2025-11-01 | 12131.15 | 10269.84 | 7794.79 | 12 | 14513.53 | 19 | 6718.74 | 2475.05 | 4347.66 | -2903.51 | 4699 | 0 | 0.38 | 394.25 | 5 | sim | 2025-11
S | 2025-11-02 | 11023.53 | 9243.94 | 5935.51 | 14 | 13818.52 | 19 | 7883.01 | 3308.43 | 5731.8 | -2418.94 | 4447 | 0 | 0.43 | 446.1 | 6 | sim | 2025-11
S | 2025-11-03 | 13501.05 | 11553.91 | 9373.02 | 3.5 | 15824.11 | 19 | 6451.09 | 2180.89 | 3364.91 | -2916.2 | 4685 | 0 | 0.04 | 417.38 | 0 | não | 2025-11
S | 2025-11-04 | 14434.17 | 12124.23 | 9296.81 | 12.5 | 16130.98 | 19 | 6834.17 | 2827.42 | 3539.48 | -2611.19 | 5727 | 0 | 0.39 | 402.69 | 1 | não | 2025-11
S | 2025-11-05 | 15190.15 | 12532.9 | 9723.92 | 12.5 | 16833.31 | 19 | 7109.39 | 2808.98 | 3270.63 | -3508.11 | 4942 | 0 | 0.38 | 434.94 | 2 | não | 2025-11
S | 2025-11-06 | 15002.5 | 12377.47 | 8360.72 | 12.5 | 18581.96 | 19 | 10221.24 | 4016.75 | 5280.56 | -4939.45 | 6269 | 0 | 0.44 | 613.44 | 3 | não | 2025-11
S | 2025-11-07 | 14323.53 | 11698.11 | 9467.63 | 3.5 | 15160.6 | 19 | 5692.97 | 2230.48 | 2454.96 | -2560.05 | 3693 | 0 | 0.12 | 351.81 | 4 | não | 2025-11
S | 2025-11-08 | 11780.57 | 9398.38 | 6749.29 | 13 | 13902.57 | 19 | 7153.28 | 2649.09 | 5793.64 | -2637.29 | 4201 | 0 | 0.42 | 439.66 | 5 | sim | 2025-11
S | 2025-11-09 | 10707.46 | 8558.45 | 5018.54 | 13 | 13407.77 | 19.5 | 8389.23 | 3539.91 | 6068.47 | -2962.18 | 5787 | 0 | 0.52 | 487.57 | 6 | sim | 2025-11
S | 2025-11-10 | 13168.04 | 10580.23 | 7173.96 | 12.5 | 15040.37 | 19.5 | 7866.41 | 3406.27 | 3766.08 | -2937 | 6820 | 0 | 0.5 | 437.6 | 0 | não | 2025-11
S | 2025-11-11 | 13749.71 | 10635.46 | 6890.59 | 12.5 | 14894.09 | 19 | 8003.5 | 3744.87 | 3960.52 | -2515.84 | 6861 | 0 | 0.52 | 434.34 | 1 | não | 2025-11
S | 2025-11-12 | 14100.75 | 11913.19 | 9222.8 | 12.5 | 15741.35 | 19.5 | 6518.55 | 2690.39 | 3774.45 | -2785.13 | 5483 | 0 | 0.37 | 424.78 | 2 | não | 2025-11
S | 2025-11-13 | 14313.44 | 12454.15 | 10076.67 | 12.5 | 16491.67 | 19.5 | 6415 | 2377.48 | 3034.41 | -3533.88 | 4502 | 0 | 0.31 | 432.03 | 3 | não | 2025-11
S | 2025-11-14 | 13529.29 | 11485.75 | 10717.73 | 3.5 | 12367.41 | 11.5 | 1649.68 | 768.02 | 1428.2 | -1521.39 | 4985 | 0 | 0.05 | 300.18 | 4 | não | 2025-11
S | 2025-11-15 | 12993.74 | 10427.68 | 7806.18 | 12.5 | 14531.93 | 19 | 6725.75 | 2621.5 | 4605.29 | -2737.43 | 5117 | 0 | 0.41 | 397.42 | 5 | sim | 2025-11
S | 2025-11-16 | 11675.62 | 9040.27 | 5305.05 | 9.5 | 13792.03 | 19.5 | 8486.98 | 3735.22 | 4704.13 | -2707.12 | 4672 | 0 | 0.5 | 435.88 | 6 | sim | 2025-11
S | 2025-11-17 | 13900.73 | 12069.15 | 8625.68 | 2.5 | 16579.15 | 19.5 | 7953.47 | 3443.47 | 3041.99 | -3003.09 | 3520 | 0 | 0.16 | 432.36 | 0 | não | 2025-11
S | 2025-11-18 | 14517.23 | 11943.17 | 8877.08 | 12.5 | 16588.52 | 19.5 | 7711.44 | 3066.09 | 3880.37 | -3264.08 | 5503 | 0 | 0.41 | 479.63 | 1 | não | 2025-11
S | 2025-11-19 | 14594.33 | 11923.46 | 8724.07 | 12.5 | 15959.69 | 19.5 | 7235.62 | 3199.39 | 3814.07 | -3114.44 | 6412 | 0 | 0.43 | 428.79 | 2 | não | 2025-11
S | 2025-11-20 | 12574.98 | 9154.07 | 4702 | 13 | 14314.36 | 19 | 9612.36 | 4452.07 | 6554.61 | -2829.66 | 7001 | 0 | 0.62 | 528.03 | 3 | não | 2025-11
S | 2025-11-21 | 13870.36 | 10728.47 | 7048.05 | 12.5 | 15338.88 | 19 | 8290.83 | 3680.42 | 4485.36 | -2925.68 | 6713 | 0 | 0.52 | 448.13 | 4 | não | 2025-11
S | 2025-11-22 | 12719.05 | 10255.42 | 6815.77 | 13 | 14115.48 | 19.5 | 7299.71 | 3439.65 | 4606.97 | -2322 | 5511 | 0 | 0.46 | 407.83 | 5 | sim | 2025-11
S | 2025-11-23 | 11110.49 | 8852.88 | 5374.9 | 14 | 13406.25 | 20 | 8031.35 | 3477.98 | 4941.22 | -2190.89 | 4202 | 0 | 0.46 | 433.42 | 6 | sim | 2025-11
S | 2025-11-24 | 14287.09 | 11615.16 | 9196.65 | 3 | 15728.5 | 19.5 | 6531.85 | 2418.51 | 3226.14 | -2719.43 | 4847 | 0 | 0.1 | 390.57 | 0 | não | 2025-11
S | 2025-11-25 | 14851.92 | 12108.8 | 8918.43 | 12 | 16337 | 19.5 | 7418.57 | 3190.37 | 3315.63 | -2923.3 | 6511 | 0 | 0.43 | 421.12 | 1 | não | 2025-11
S | 2025-11-26 | 15000.56 | 11685.18 | 8563.91 | 12.5 | 16581.12 | 21 | 8017.21 | 3121.27 | 3756.87 | -1807.17 | 6323 | 0 | 0.46 | 428.84 | 2 | não | 2025-11
S | 2025-11-27 | 15510.49 | 12209.97 | 9170.96 | 12.5 | 16814.35 | 20 | 7643.39 | 3039.01 | 3585.23 | -2767.4 | 6225 | 0 | 0.44 | 428.62 | 3 | não | 2025-11
S | 2025-11-28 | 15873.02 | 13087.75 | 9810.02 | 12 | 16925.94 | 19.5 | 7115.92 | 3277.73 | 3750.29 | -2163.94 | 6598 | 0 | 0.42 | 391.24 | 4 | não | 2025-11
S | 2025-11-29 | 13925.59 | 11176.65 | 7317.11 | 12 | 15677.33 | 19.5 | 8360.22 | 3859.54 | 4685.39 | -2672.41 | 6576 | 1 | 0.48 | 441.85 | 5 | sim | 2025-11
S | 2025-11-30 | 12678.76 | 9957.42 | 5959.32 | 12 | 14532.06 | 20 | 8572.74 | 3998.1 | 5026.28 | -2983.68 | 6373 | 1 | 0.53 | 455.53 | 6 | sim | 2025-11
S | 2025-12-01 | 15552.14 | 13375.69 | 10159.14 | 3.5 | 16803.27 | 19.5 | 6644.13 | 3216.55 | 3171.42 | -2583.02 | 4190 | 1 | 0.1 | 404.9 | 0 | não | 2025-12
S | 2025-12-02 | 15799.5 | 13457.12 | 11302.45 | 12.5 | 17309.07 | 19.5 | 6006.62 | 2154.67 | 2884.77 | -1850.25 | 4997 | 1 | 0.33 | 340.46 | 1 | não | 2025-12
S | 2025-12-03 | 16198.87 | 13769.39 | 10536.71 | 12 | 17680.47 | 19.5 | 7143.76 | 3232.68 | 3860.48 | -2870.97 | 6153 | 1 | 0.38 | 436.48 | 2 | não | 2025-12
S | 2025-12-04 | 15953.99 | 13201.03 | 10034.53 | 12.5 | 17051.01 | 19.5 | 7016.48 | 3166.5 | 3181.28 | -2689.88 | 6500 | 1 | 0.4 | 408.53 | 3 | não | 2025-12
S | 2025-12-05 | 15866.47 | 12832.57 | 9922.33 | 12 | 15957.05 | 19.5 | 6034.72 | 2910.24 | 3237.57 | -1553.06 | 6874 | 1 | 0.42 | 346.97 | 4 | não | 2025-12
S | 2025-12-06 | 14471.22 | 11792.84 | 8321.16 | 12 | 15315.08 | 20 | 6993.92 | 3471.68 | 4014.37 | -2447.28 | 6506 | 1 | 0.44 | 370.36 | 5 | sim | 2025-12
S | 2025-12-07 | 13671.9 | 10742.83 | 6224.16 | 9.5 | 15581.8 | 20 | 9357.64 | 4518.67 | 4982.56 | -3412.18 | 6429 | 1 | 0.49 | 480.01 | 6 | sim | 2025-12
S | 2025-12-08 | 16633.83 | 13949.2 | 11384.48 | 4 | 17233.47 | 19.5 | 5848.99 | 2564.72 | 3389.21 | -2539.17 | 4487 | 1 | 0.08 | 428.92 | 0 | não | 2025-12
S | 2025-12-09 | 16718.69 | 14338.85 | 11681.31 | 4 | 17792.36 | 21 | 6111.05 | 2657.54 | 2465.74 | -2352.25 | 3310 | 1 | 0.11 | 384.54 | 1 | não | 2025-12
S | 2025-12-10 | 15857.96 | 12817.56 | 10822.2 | 4.5 | 16092.29 | 20 | 5270.09 | 1995.36 | 2596.75 | -2243.75 | 4491 | 1 | 0.15 | 341.94 | 2 | não | 2025-12
S | 2025-12-11 | 15428.38 | 12350.75 | 8800.24 | 12 | 16329.56 | 19.5 | 7529.32 | 3550.51 | 4058.93 | -1807.36 | 6925 | 1 | 0.46 | 410.5 | 3 | não | 2025-12
S | 2025-12-12 | 15113.76 | 13476.57 | 11061.49 | 3.5 | 15851.55 | 19.5 | 4790.06 | 2415.08 | 2728.83 | -1876.96 | 3477 | 1 | 0.06 | 309.94 | 4 | não | 2025-12
S | 2025-12-13 | 12841.07 | 10532.91 | 7760.82 | 13 | 13562.32 | 20 | 5801.5 | 2772.09 | 3767.53 | -2076.3 | 4792 | 1 | 0.4 | 337.36 | 5 | sim | 2025-12
S | 2025-12-14 | 12316.73 | 9555.98 | 5740.48 | 13 | 13463.72 | 20.5 | 7723.24 | 3815.5 | 4479.87 | -2149.21 | 5417 | 1 | 0.52 | 403.4 | 6 | sim | 2025-12
S | 2025-12-15 | 16152.92 | 14248.86 | 11638.37 | 2.5 | 16989.4 | 21 | 5351.03 | 2610.49 | 2727.45 | -2291.24 | 4051 | 1 | 0.05 | 345.94 | 0 | não | 2025-12
S | 2025-12-16 | 16324.45 | 13569.51 | 10962.81 | 12 | 16941.05 | 20 | 5978.24 | 2606.7 | 2781.7 | -2730.99 | 5109 | 1 | 0.36 | 417.49 | 1 | não | 2025-12
S | 2025-12-17 | 15479.93 | 12911.7 | 10462.1 | 12 | 16168.87 | 19.5 | 5706.77 | 2449.6 | 2744.71 | -2874.47 | 6046 | 1 | 0.37 | 370.47 | 2 | não | 2025-12
S | 2025-12-18 | 14801.09 | 11767.46 | 7953.17 | 12 | 15686.16 | 19.5 | 7732.99 | 3814.29 | 3434.22 | -2288.82 | 7125 | 1 | 0.48 | 424.08 | 3 | não | 2025-12
S | 2025-12-19 | 14462.94 | 11445.77 | 8468.96 | 12.5 | 14065.83 | 19.5 | 5596.87 | 2976.81 | 2803.03 | -1961.14 | 6764 | 1 | 0.45 | 368.83 | 4 | não | 2025-12
S | 2025-12-20 | 13318.14 | 9877.46 | 6421.97 | 12.5 | 14235.79 | 19.5 | 7813.82 | 3455.49 | 5006.77 | -2758 | 6063 | 1 | 0.53 | 448.22 | 5 | sim | 2025-12
S | 2025-12-21 | 12327.59 | 9902.38 | 6249.46 | 9 | 14719.37 | 20 | 8469.91 | 3652.92 | 4484.32 | -2610.92 | 5071 | 1 | 0.41 | 401.09 | 6 | sim | 2025-12
S | 2025-12-22 | 16804.35 | 14706.83 | 12428.43 | 3.5 | 18062.99 | 21 | 5634.56 | 2278.4 | 3299.19 | -2319.2 | 5429 | 1 | 0.03 | 366.9 | 0 | não | 2025-12
S | 2025-12-23 | 15838.79 | 13742.08 | 10519.14 | 12 | 17306.93 | 19.5 | 6787.79 | 3222.94 | 4059.19 | -2547.12 | 5854 | 1 | 0.36 | 403.68 | 1 | não | 2025-12
S | 2025-12-24 | 13476.26 | 11667.81 | 9140.03 | 12 | 15142.37 | 19.5 | 6002.34 | 2527.77 | 3143.07 | -2186.78 | 4564 | 1 | 0.34 | 352.54 | 2 | não | 2025-12
S | 2025-12-25 | 13098.9 | 11349.75 | 7927.51 | 10.5 | 15253.36 | 20.5 | 7325.85 | 3422.24 | 3341.72 | -2663.23 | 4341 | 1 | 0.36 | 349.64 | 3 | não | 2025-12
S | 2025-12-26 | 13881.9 | 11298.1 | 9331.36 | 10.5 | 15258.7 | 18 | 5927.34 | 1966.74 | 3872.85 | -1548.13 | 5338 | 1 | 0.36 | 353.74 | 4 | não | 2025-12
S | 2025-12-27 | 12913.88 | 10536.13 | 6324.48 | 12 | 15144.81 | 19.5 | 8820.33 | 4211.65 | 4770.14 | -2936.28 | 6229 | 1 | 0.51 | 449.92 | 5 | sim | 2025-12
S | 2025-12-28 | 12446.83 | 10326.31 | 5536 | 10 | 15010.02 | 20.5 | 9474.02 | 4790.31 | 4156.77 | -3219.14 | 5883 | 1 | 0.5 | 448.68 | 6 | sim | 2025-12
S | 2025-12-29 | 15487.97 | 13724.7 | 11659.47 | 6.5 | 16571.55 | 19.5 | 4912.08 | 2065.23 | 3071.29 | -2397.19 | 4297 | 1 | 0.09 | 343.24 | 0 | não | 2025-12
S | 2025-12-30 | 14647.45 | 12510.34 | 9531.65 | 12.5 | 15839.12 | 20 | 6307.47 | 2978.69 | 3210.74 | -2394.68 | 4961 | 1 | 0.35 | 356.1 | 1 | não | 2025-12
S | 2025-12-31 | 14300.46 | 12018.3 | 8410.76 | 12 | 14918.93 | 19.5 | 6508.17 | 3607.54 | 3182.68 | -3738.58 | 5165 | 1 | 0.39 | 1135.3 | 2 | não | 2025-12
S | 2026-01-01 | 12439.31 | 9992.25 | 6550.89 | 11.5 | 14156.02 | 21 | 7605.13 | 3441.36 | 4824.45 | -2935.07 | 4536 | 1 | 0.43 | 738.77 | 3 | não | 2026-01
S | 2026-01-02 | 13664.77 | 11290.75 | 8917.95 | 10 | 15945.56 | 21.5 | 7027.61 | 2372.8 | 3846.4 | -1588.89 | 5310 | 1 | 0.36 | 334.52 | 4 | não | 2026-01
S | 2026-01-03 | 13113.51 | 9701.7 | 5400.05 | 12 | 14256.88 | 20 | 8856.83 | 4301.65 | 5065.56 | -2672.98 | 6458 | 1 | 0.6 | 492.47 | 5 | sim | 2026-01
S | 2026-01-04 | 11535.28 | 8381.29 | 3674.8 | 13 | 13416.32 | 20.5 | 9741.52 | 4706.49 | 6132.21 | -3310.95 | 6806 | 1 | 0.68 | 504.13 | 6 | sim | 2026-01
S | 2026-01-05 | 12333.91 | 9690.45 | 6613.37 | 12 | 13153.84 | 19.5 | 6540.47 | 3077.08 | 3023.6 | -2268.26 | 6249 | 1 | 0.49 | 364.09 | 0 | não | 2026-01
S | 2026-01-06 | 13104.24 | 10014.43 | 7031.19 | 12 | 14052.77 | 22 | 7021.58 | 2983.24 | 3229.57 | -2443.4 | 6234 | 1 | 0.49 | 377.01 | 1 | não | 2026-01
S | 2026-01-07 | 13943.55 | 11347.32 | 7790.41 | 12 | 15240.37 | 20 | 7449.96 | 3556.91 | 3137.45 | -2055 | 6260 | 1 | 0.45 | 396.4 | 2 | não | 2026-01
S | 2026-01-08 | 14645.01 | 11340.31 | 8995.92 | 12 | 13773.74 | 17.5 | 4777.82 | 2344.39 | 3341.96 | -1612.05 | 6122 | 1 | 0.43 | 348.91 | 3 | não | 2026-01
S | 2026-01-09 | 15580.91 | 14116.1 | 13352.68 | 23.5 | 14796.36 | 21.5 | 1443.68 | 763.42 |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 64.38 | 4 | não | 2026-01
S | 2026-01-10 | 14359.09 | 12092.82 | 9316.35 | 9.5 | 15630.89 | 20 | 6314.54 | 2776.47 | 2984.3 | -1957.55 | 4004 | 1 | 0.33 | 315.9 | 5 | sim | 2026-01
S | 2026-01-11 | 13081.01 | 10887.44 | 7775.75 | 12.5 | 15083.33 | 20 | 7307.58 | 3111.69 | 4567.01 | -1695.23 | 4286 | 1 | 0.41 | 382.82 | 6 | sim | 2026-01
S | 2026-01-12 | 14735.87 | 12656.33 | 10436.63 | 12 | 16096.97 | 21 | 5660.34 | 2219.7 | 2984.61 | -1548.45 | 5199 | 1 | 0.34 | 328.04 | 0 | não | 2026-01
S | 2026-01-13 | 14993.23 | 12819.91 | 9895.55 | 12 | 16242.56 | 20 | 6347.01 | 2924.36 | 3212.47 | -2143.71 | 5920 | 1 | 0.38 | 353.68 | 1 | não | 2026-01
S | 2026-01-14 | 16068.78 | 13769.61 | 10992.8 | 12 | 17442.3 | 20.5 | 6449.5 | 2776.81 | 3268.49 | -1828.69 | 5834 | 1 | 0.35 | 375.22 | 2 | não | 2026-01
S | 2026-01-15 | 16662.36 | 14210.57 | 11294.03 | 12 | 17113.37 | 21 | 5819.34 | 2916.54 | 3565.93 | -2076.9 | 6256 | 1 | 0.36 | 413.21 | 3 | não | 2026-01
S | 2026-01-16 | 17167.51 | 14924.4 | 12250.45 | 12 | 17902.37 | 20.5 | 5651.92 | 2673.95 | 3353.65 | -2027.01 | 5802 | 1 | 0.33 | 355.18 | 4 | não | 2026-01
S | 2026-01-17 | 14918.83 | 12785.46 | 9362.07 | 12.5 | 15819.53 | 20 | 6457.46 | 3423.39 | 3671.49 | -2060.53 | 5986 | 1 | 0.4 | 347.25 | 5 | sim | 2026-01
S | 2026-01-18 | 13532.25 | 11144.12 | 7521.61 | 10.5 | 15039.4 | 20.5 | 7517.79 | 3622.51 | 4440.1 | -2830.99 | 4648 | 1 | 0.41 | 401 | 6 | sim | 2026-01
S | 2026-01-19 | 15894.57 | 13002.42 | 10694.81 | 4 | 17011.41 | 20.5 | 6316.6 | 2307.61 | 2675.71 | -1535.52 | 5584 | 1 | 0.1 | 320.07 | 0 | não | 2026-01
S | 2026-01-20 | 15389.1 | 12953.2 | 10410.99 | 12 | 16198.49 | 19.5 | 5787.5 | 2542.21 | 2633.66 | -2409.79 | 6089 | 1 | 0.38 | 369.04 | 1 | não | 2026-01
S | 2026-01-22 | 14927.85 | 11956.87 | 9082.28 | 12 | 15127.86 | 20.5 | 6045.58 | 2874.59 | 2783.11 | -2121.48 | 6322 | 1 | 0.44 | 368.5 | 3 | não | 2026-01
S | 2026-01-23 | 17090.47 | 14367.97 | 10760.87 | 13.5 | 17209.65 | 13 | 6448.78 | 3607.1 | 3197.98 | -4425.16 | 6120 | 0 | 0.39 | 1511.52 | 4 | não | 2026-01
S | 2026-01-24 | 13836.7 | 11066.6 | 7708.11 | 12.5 | 14416.16 | 20 | 6708.05 | 3358.49 | 4274.34 | -2366.07 | 6369 | 1 | 0.47 | 371.68 | 5 | sim | 2026-01
S | 2026-01-25 | 13315.32 | 10276.24 | 5900.13 | 12 | 15220.51 | 20.5 | 9320.38 | 4376.11 | 5336.71 | -3279.05 | 6256 | 1 | 0.55 | 459.29 | 6 | sim | 2026-01
S | 2026-01-26 | 16183.15 | 13113.88 | 10416.65 | 12 | 16384.5 | 20.5 | 5967.85 | 2697.23 | 3279.13 | -2205.19 | 6406 | 1 | 0.4 | 380.22 | 0 | não | 2026-01
S | 2026-01-27 | 16754.26 | 14174.11 | 11127.52 | 12 | 17865.12 | 20.5 | 6737.6 | 3046.59 | 3574.33 | -2357.87 | 6275 | 1 | 0.37 | 401.59 | 1 | não | 2026-01
S | 2026-01-28 | 18158.46 | 15871.54 | 12038.2 | 12 | 20008.07 | 20 | 7969.87 | 3833.34 | 3931.86 | -2656.36 | 6470 | 1 | 0.36 | 454.89 | 2 | não | 2026-01
S | 2026-01-29 | 17665.12 | 15811.22 | 13727.69 | 4 | 18520.48 | 20 | 4792.79 | 2083.53 | 2555.59 | -2262.61 | 4617 | 1 | 0.02 | 377.77 | 3 | não | 2026-01
S | 2026-01-30 | 16978.87 | 14617.33 | 11998.37 | 12 | 17293.77 | 20 | 5295.4 | 2618.96 | 2465.77 | -2314.62 | 5653 | 1 | 0.34 | 364.41 | 4 | não | 2026-01
S | 2026-01-31 | 14660.78 | 12406.38 | 9142.03 | 12 | 16272.81 | 20 | 7130.78 | 3264.35 | 4586.38 | -2597.87 | 5767 | 2 | 0.4 | 401.27 | 5 | sim | 2026-01
S | 2026-02-01 | 12885.8 | 10198.11 | 5376.09 | 12.5 | 15281.66 | 20.5 | 9905.57 | 4822.02 | 5590.84 | -3831.91 | 6333 | 2 | 0.58 | 503.56 | 6 | sim | 2026-02
S | 2026-02-02 | 16429.7 | 14341.91 | 11985.94 | 4 | 17792.86 | 20.5 | 5806.92 | 2355.97 | 3407.11 | -2730.8 | 5471 | 2 | 0.02 | 401.69 | 0 | não | 2026-02
S | 2026-02-03 | 16810.07 | 14799.59 | 12559.62 | 4 | 18105.79 | 20.5 | 5546.17 | 2239.97 | 2844.63 | -2116.51 | 4729 | 2 | 0.04 | 394.03 | 1 | não | 2026-02
S | 2026-02-04 | 17410.51 | 15133.76 | 12430.34 | 12 | 18759.68 | 20.5 | 6329.34 | 2703.42 | 2895.77 | -2297.67 | 5573 | 2 | 0.32 | 395.41 | 2 | não | 2026-02
S | 2026-02-05 | 17421.8 | 14717.11 | 11877.34 | 12 | 17663.54 | 20.5 | 5786.2 | 2839.77 | 3159.29 | -2146.7 | 6385 | 2 | 0.36 | 383.22 | 3 | não | 2026-02
S | 2026-02-06 | 17176.13 | 14419.6 | 11288.84 | 12 | 17308.53 | 20.5 | 6019.69 | 3130.76 | 3480.11 | -1944.33 | 6507 | 2 | 0.39 | 395.51 | 4 | não | 2026-02
S | 2026-02-07 | 15323.45 | 13362.02 | 10788.26 | 12 | 16641.33 | 20 | 5853.07 | 2573.76 | 3850.98 | -2426.47 | 4951 | 2 | 0.32 | 354.68 | 5 | sim | 2026-02
S | 2026-02-08 | 13346.9 | 11031.61 | 7666.02 | 10 | 15165.81 | 20.5 | 7499.79 | 3365.59 | 4930.77 | -2796.15 | 5087 | 2 | 0.37 | 411.79 | 6 | sim | 2026-02
S | 2026-02-09 | 16457.05 | 13608.98 | 11059.57 | 12 | 17489.95 | 21 | 6430.38 | 2549.41 | 2736.9 | -2270.57 | 5811 | 2 | 0.37 | 379.79 | 0 | não | 2026-02
S | 2026-02-10 | 16725.77 | 14367.73 | 11815.81 | 12 | 17332.79 | 20.5 | 5516.98 | 2551.92 | 2925.65 | -2224.01 | 5673 | 2 | 0.33 | 374.72 | 1 | não | 2026-02
S | 2026-02-11 | 17885.48 | 15455.25 | 12737.93 | 12 | 18825.3 | 21 | 6087.37 | 2717.32 | 3468.23 | -2027.29 | 5941 | 2 | 0.33 | 400.65 | 2 | não | 2026-02
S | 2026-02-12 | 18476.24 | 16263.63 | 13231.95 | 12 | 19989.41 | 20.5 | 6757.46 | 3031.68 | 4519.76 | -2326.05 | 5815 | 2 | 0.32 | 423.55 | 3 | não | 2026-02
S | 2026-02-13 | 17602.51 | 15525.28 | 13710.34 | 4 | 17638.69 | 20 | 3928.35 | 1814.94 | 2527.87 | -2044.54 | 4142 | 2 | 0.03 | 325.56 | 4 | não | 2026-02
S | 2026-02-14 | 15185.5 | 13132.89 | 11234.04 | 10 | 15704.91 | 20 | 4470.87 | 1898.85 | 2635.48 | -2364.58 | 3820 | 2 | 0.26 | 293.67 | 5 | sim | 2026-02
S | 2026-02-15 | 13322.62 | 10925.64 | 7469.79 | 12.5 | 15307.99 | 20.5 | 7838.2 | 3455.85 | 4594.69 | -2556.92 | 4692 | 2 | 0.43 | 393.35 | 6 | sim | 2026-02
S | 2026-02-16 | 15820.01 | 13686.6 | 10787 | 12 | 17193.27 | 19.5 | 6406.27 | 2899.6 | 3829.33 | -1898.13 | 5822 | 2 | 0.36 | 391.75 | 0 | não | 2026-02
S | 2026-02-17 | 16233.41 | 14320.41 | 10563.54 | 12 | 18652.65 | 19.5 | 8089.11 | 3756.87 | 3459.54 | -3154.01 | 5894 | 2 | 0.36 | 480.86 | 1 | não | 2026-02
S | 2026-02-18 | 17477.6 | 15465.12 | 12544.18 | 12 | 18268.57 | 19.5 | 5724.39 | 2920.94 | 3459.29 | -2521.43 | 5540 | 2 | 0.32 | 452.39 | 2 | não | 2026-02
S | 2026-02-19 | 17488.04 | 15236.54 | 11705.03 | 12 | 19277.63 | 20 | 7572.6 | 3531.51 | 3887.18 | -2206.87 | 6038 | 2 | 0.35 | 453.58 | 3 | não | 2026-02
S | 2026-02-20 | 17339.24 | 15216.05 | 12802.38 | 12 | 17632.74 | 20 | 4830.36 | 2413.67 | 3393.86 | -2052.46 | 5277 | 2 | 0.31 | 371.24 | 4 | não | 2026-02
S | 2026-02-21 | 14772.99 | 12432.07 | 9647.38 | 10.5 | 15710.49 | 20 | 6063.11 | 2784.69 | 3820.77 | -2524.24 | 5193 | 2 | 0.36 | 365.31 | 5 | sim | 2026-02
S | 2026-02-22 | 13074.98 | 10317.02 | 6515.87 | 12.5 | 14498.58 | 20.5 | 7982.71 | 3801.15 | 4993.96 | -3101.87 | 5434 | 2 | 0.5 | 425.39 | 6 | sim | 2026-02
S | 2026-02-23 | 15759.21 | 13000.5 | 10746.58 | 12 | 16340.07 | 21 | 5593.49 | 2253.92 | 2944.81 | -1828.42 | 4705 | 2 | 0.35 | 370.6 | 0 | não | 2026-02
S | 2026-02-24 | 16198.59 | 14367.59 | 11685.67 | 4 | 17364.97 | 20 | 5679.3 | 2681.92 | 3016.43 | -2020.73 | 4089 | 2 | 0.07 | 377.04 | 1 | não | 2026-02
S | 2026-02-25 | 16441.13 | 14001.76 | 10902.11 | 12 | 16923.18 | 21 | 6021.07 | 3099.65 | 3395.72 | -2425.53 | 5204 | 2 | 0.36 | 406.12 | 2 | não | 2026-02
S | 2026-02-26 | 16354.83 | 14231.37 | 12015.55 | 12 | 17350.54 | 19.5 | 5334.99 | 2215.82 | 2333.39 | -2234.18 | 5171 | 1 | 0.31 | 359.56 | 3 | não | 2026-02
S | 2026-02-27 | 15987.29 | 13849.02 | 11149.18 | 12.5 | 16581.13 | 19.5 | 5431.95 | 2699.84 | 2753.44 | -1974.18 | 5662 | 1 | 0.34 | 389.39 | 4 | não | 2026-02
S | 2026-02-28 | 13546.81 | 11329.85 | 8198.9 | 13.5 | 14801.36 | 19.5 | 6602.46 | 3130.95 | 4763.48 | -2851.82 | 5627 | 1 | 0.42 | 409.47 | 5 | sim | 2026-02
S | 2026-03-01 | 12340.63 | 10001.54 | 6191.94 | 13 | 14334.53 | 19.5 | 8142.59 | 3809.6 | 5498.65 | -3401.8 | 5646 | 0 | 0.5 | 465.87 | 6 | sim | 2026-03
S | 2026-03-02 | 15687.15 | 12801.84 | 9796.09 | 12 | 16556.47 | 19.5 | 6760.38 | 3005.75 | 3547.61 | -2695.66 | 5916 | 0 | 0.41 | 432.16 | 0 | não | 2026-03
S | 2026-03-03 | 14560.31 | 12583.36 | 11648.27 | 3.5 | 13837.91 | 7.5 | 2189.64 | 935.09 | 2175.13 | -1750.49 | 4919 | 0 | 0.08 | 334.66 | 1 | não | 2026-03
S | 2026-03-04 | 16950.41 | 14372.81 | 11348.3 | 12 | 18339.08 | 19.5 | 6990.78 | 3024.51 | 3328.9 | -2462.63 | 5981 | 0 | 0.36 | 435.03 | 2 | não | 2026-03
S | 2026-03-05 | 17178.24 | 14629.83 | 11205.7 | 12 | 18746.38 | 19.5 | 7540.68 | 3424.13 | 3670.61 | -2600.53 | 5935 | 0 | 0.37 | 464.27 | 3 | não | 2026-03
S | 2026-03-06 | 17791.58 | 15117.79 | 11535.01 | 12 | 19530.44 | 19.5 | 7995.43 | 3582.78 | 4332.75 | -2623.13 | 6113 | 0 | 0.37 | 471.08 | 4 | não | 2026-03
S | 2026-03-07 | 15147.8 | 12865.38 | 10045.18 | 12 | 16610.79 | 19.5 | 6565.61 | 2820.2 | 4551.8 | -2423.21 | 5100 | 0 | 0.36 | 400.34 | 5 | sim | 2026-03
S | 2026-03-08 | 13541.55 | 10940.09 | 6731.44 | 10.5 | 15800.77 | 20 | 9069.33 | 4208.65 | 5701.55 | -3257.24 | 5385 | 0 | 0.46 | 479.75 | 6 | sim | 2026-03
S | 2026-03-09 | 16039.27 | 14226.46 | 11130.79 | 3.5 | 17696.09 | 19.5 | 6565.3 | 3095.67 | 2837.46 | -2981.57 | 3261 | 0 | 0.07 | 396.74 | 0 | não | 2026-03
S | 2026-03-10 | 15887.52 | 13968.04 | 11313.78 | 3.5 | 17343.2 | 19 | 6029.42 | 2654.26 | 2730.4 | -2775.68 | 3477 | 0 | 0.07 | 410.95 | 1 | não | 2026-03
S | 2026-03-11 | 15901.48 | 13671.64 | 11437.86 | 12.5 | 16828.43 | 19.5 | 5390.57 | 2233.78 | 2903.14 | -1850.06 | 4151 | 0 | 0.31 | 405.14 | 2 | não | 2026-03
S | 2026-03-12 | 16169.73 | 14082.54 | 11110.58 | 12 | 17872 | 19.5 | 6761.42 | 2971.96 | 3180.08 | -2364.69 | 4922 | 0 | 0.33 | 446.26 | 3 | não | 2026-03
S | 2026-03-13 | 16075.63 | 14056 | 10775.75 | 12.5 | 17944.03 | 19 | 7168.28 | 3280.25 | 3318.04 | -2692.17 | 5443 | 0 | 0.35 | 473.98 | 4 | não | 2026-03
S | 2026-03-14 | 14220.11 | 12182.49 | 8416.45 | 12.5 | 16456.21 | 19.5 | 8039.76 | 3766.04 | 5066.08 | -2848.51 | 5768 | 0 | 0.42 | 448.63 | 5 | sim | 2026-03
S | 2026-03-15 | 12890.44 | 10694.63 | 6521.68 | 12 | 15114.58 | 20 | 8592.9 | 4172.95 | 5254.74 | -3511.92 | 5884 | 0 | 0.48 | 458.4 | 6 | sim | 2026-03
S | 2026-03-16 | 16540.27 | 13943.24 | 11004.44 | 12 | 17939.03 | 19.5 | 6934.59 | 2938.8 | 3812.15 | -2631.85 | 5809 | 0 | 0.36 | 453.22 | 0 | não | 2026-03
S | 2026-03-17 | 17294.38 | 15136.27 | 12257.16 | 4 | 19483.84 | 19.5 | 7226.68 | 2879.11 | 4206.96 | -1970.76 | 4666 | 0 | 0.09 | 471.16 | 1 | não | 2026-03
S | 2026-03-18 | 17659.41 | 15920.43 | 13114.17 | 4 | 19867.62 | 19.5 | 6753.45 | 2806.26 | 2675.53 | -2706.99 | 3783 | 0 | 0.03 | 400.77 | 2 | não | 2026-03
S | 2026-03-19 | 17219.02 | 15201.79 | 11778.05 | 12 | 19047.86 | 19.5 | 7269.81 | 3423.74 | 4309.51 | -3050.64 | 5044 | 0 | 0.32 | 497.43 | 3 | não | 2026-03
S | 2026-03-20 | 16958.51 | 14541.3 | 11575.08 | 12.5 | 17959.12 | 19 | 6384.04 | 2966.22 | 3141.48 | -2368.67 | 5293 | 0 | 0.34 | 435.19 | 4 | não | 2026-03
S | 2026-03-21 | 15157.02 | 12413.87 | 8782.66 | 12.5 | 16803.85 | 19.5 | 8021.19 | 3631.21 | 5047.85 | -2478.91 | 5283 | 0 | 0.43 | 442.74 | 5 | sim | 2026-03
S | 2026-03-22 | 13706.16 | 12098.45 | 8691.69 | 10.5 | 16353.57 | 20 | 7661.88 | 3406.76 | 4144.23 | -2312.82 | 4222 | 0 | 0.33 | 384.77 | 6 | sim | 2026-03
S | 2026-03-23 | 17552.35 | 15419.25 | 12039.68 | 4 | 19130.35 | 19.5 | 7090.67 | 3379.57 | 4941.54 | -2670.58 | 4773 | 0 | 0.07 | 477.14 | 0 | não | 2026-03
S | 2026-03-24 | 17191.84 | 15608.11 | 12747.41 | 3.5 | 18912.83 | 19.5 | 6165.42 | 2860.7 | 3242.07 | -2776.61 | 4108 | 0 | 0.06 | 432.53 | 1 | não | 2026-03
S | 2026-03-25 | 16758.19 | 15207.21 | 12514.19 | 3.5 | 19037.28 | 19.5 | 6523.09 | 2693.02 | 2988.61 | -2677.6 | 4156 | 0 | 0.03 | 411.29 | 2 | não | 2026-03
S | 2026-03-26 | 16975.86 | 15126 | 12207.42 | 12.5 | 18642.18 | 19 | 6434.76 | 2918.58 | 3736.13 | -2660.37 | 4865 | 0 | 0.3 | 454.02 | 3 | não | 2026-03
S | 2026-03-27 | 17327.36 | 15429.71 | 12358.55 | 12 | 19172.88 | 19 | 6814.33 | 3071.16 | 4287.36 | -2412.81 | 5330 | 0 | 0.31 | 441.64 | 4 | não | 2026-03
S | 2026-03-28 | 15478.19 | 13548.26 | 9601.42 | 12.5 | 17923.34 | 19 | 8321.92 | 3946.84 | 5452.24 | -2475.17 | 5668 | 0 | 0.38 | 465.56 | 5 | sim | 2026-03
S | 2026-03-29 | 14019.95 | 12112.81 | 7639.51 | 12 | 17100.79 | 19.5 | 9461.28 | 4473.3 | 5323.87 | -3298.74 | 5677 | 0 | 0.44 | 484.17 | 6 | sim | 2026-03
S | 2026-03-30 | 16993.77 | 15063.52 | 11918.31 | 12 | 19449.29 | 19.5 | 7530.98 | 3145.21 | 4217.88 | -2836.56 | 5193 | 0 | 0.32 | 455.55 | 0 | não | 2026-03
S | 2026-03-31 | 17124.76 | 14829.38 | 11078.3 | 12.5 | 19137.83 | 19.5 | 8059.53 | 3751.08 | 5064.95 | -2277.55 | 4906 | 0 | 0.34 | 494.63 | 1 | não | 2026-03
S | 2026-04-01 | 17256.58 | 15687.6 | 12853.99 | 12 | 20036.4 | 19 | 7182.41 | 2833.61 | 3591.72 | -2462.53 | 4212 | 0 | 0.25 | 458.43 | 2 | não | 2026-04
S | 2026-04-02 | 16870.85 | 15346.81 | 12149.41 | 12 | 18786.68 | 19.5 | 6637.27 | 3197.4 | 3912.69 | -2782.59 | 4854 | 0 | 0.29 | 444.39 | 3 | não | 2026-04
S | 2026-04-03 | 14519.86 | 12914.4 | 8699.35 | 12.5 | 18301.91 | 19 | 9602.56 | 4215.05 | 7370.59 | -2664.18 | 5096 | 0 | 0.37 | 558.45 | 4 | não | 2026-04
S | 2026-04-04 | 13643.32 | 11358.2 | 7310.35 | 12 | 15050.29 | 18.5 | 7739.94 | 4047.85 | 5240.05 | -3527.45 | 5335 | 0 | 0.46 | 472.76 | 5 | sim | 2026-04
S | 2026-04-05 | 11990.79 | 9888.77 | 5311.58 | 10.5 | 14911.98 | 19.5 | 9600.4 | 4577.19 | 5942.54 | -3507.94 | 4217 | 0 | 0.46 | 495.96 | 6 | sim | 2026-04
S | 2026-04-06 | 15808.52 | 13168.16 | 10111.52 | 12 | 17258.15 | 19.5 | 7146.63 | 3056.64 | 4098.35 | -2789.32 | 4198 | 0 | 0.36 | 439.33 | 0 | não | 2026-04
S | 2026-04-07 | 16318.77 | 14308.52 | 11046.76 | 3 | 18057.4 | 19 | 7010.64 | 3261.76 | 4043.65 | -3133.03 | 3442 | 0 | 0.13 | 462.66 | 1 | não | 2026-04
S | 2026-04-08 | 16419.43 | 13853.93 | 11209.4 | 12.5 | 17591.34 | 19 | 6381.94 | 2644.53 | 3431.65 | -2529.78 | 3486 | 0 | 0.31 | 448.67 | 2 | não | 2026-04
S | 2026-04-09 | 16036.17 | 13852.69 | 10494.32 | 12.5 | 18031.13 | 19 | 7536.81 | 3358.37 | 4248.15 | -2785.69 | 4940 | 0 | 0.36 | 480.44 | 3 | não | 2026-04
S | 2026-04-10 | 15280.19 | 13575.25 | 10736.29 | 12.5 | 17421.81 | 18.5 | 6685.52 | 2838.96 | 3353.07 | -2903.53 | 4967 | 0 | 0.32 | 437.35 | 4 | não | 2026-04
S | 2026-04-11 | 12560.57 | 10314.89 | 6893.73 | 12.5 | 13928.96 | 18.5 | 7035.23 | 3421.16 | 5056.14 | -2556.37 | 5109 | 0 | 0.46 | 431.1 | 5 | sim | 2026-04
S | 2026-04-12 | 11442.96 | 10178.96 | 7914.1 | 9.5 | 14669.92 | 19 | 6755.82 | 2264.86 | 4728.57 | -2502.11 | 2607 | 0 | 0.23 | 373.78 | 6 | sim | 2026-04
S | 2026-04-13 | 14622.43 | 13100.18 | 10440.71 | 4 | 16767.13 | 19 | 6326.42 | 2659.47 | 3748.12 | -2751.44 | 4438 | 0 | 0.02 | 433.09 | 0 | não | 2026-04
S | 2026-04-14 | 15559.24 | 13362.32 | 10440.1 | 12.5 | 16850.71 | 19 | 6410.61 | 2922.22 | 3969.41 | -3085.11 | 4685 | 0 | 0.35 | 459.39 | 1 | não | 2026-04
S | 2026-04-15 | 15708.27 | 12923.87 | 9692.13 | 12.5 | 17126.77 | 19 | 7434.64 | 3231.74 | 3930.95 | -2818.28 | 4654 | 0 | 0.39 | 502.83 | 2 | não | 2026-04
S | 2026-04-16 | 15635.81 | 13345.45 | 10614.6 | 3.5 | 17013.59 | 18.5 | 6398.99 | 2730.85 | 3518.1 | -2235.77 | 3686 | 0 | 0.14 | 422.02 | 3 | não | 2026-04
S | 2026-04-17 | 15583.7 | 13352.97 | 10120.49 | 12.5 | 17110.1 | 19 | 6989.61 | 3232.48 | 3536.72 | -2570.87 | 4479 | 0 | 0.37 | 461.82 | 4 | não | 2026-04
S | 2026-04-18 | 13614.3 | 11444.22 | 7029.45 | 12.5 | 16723.4 | 18.5 | 9693.95 | 4414.77 | 6679.75 | -3226.76 | 5179 | 0 | 0.47 | 540.27 | 5 | sim | 2026-04
S | 2026-04-19 | 12076.81 | 10336 | 6193.79 | 13 | 15204.94 | 19 | 9011.15 | 4142.21 | 6556 | -2439.22 | 5205 | 0 | 0.45 | 503.11 | 6 | sim | 2026-04
S | 2026-04-20 | 14223.43 | 12305.39 | 8866.43 | 12.5 | 16343.08 | 18.5 | 7476.65 | 3438.96 | 4499.65 | -2984.55 | 4812 | 0 | 0.37 | 487.67 | 0 | não | 2026-04
S | 2026-04-21 | 12844.54 | 11297.2 | 8356.57 | 12.5 | 16631.59 | 18.5 | 8275.02 | 2940.63 | 6126.08 | -3003.94 | 3073 | 0 | 0.31 | 495.61 | 1 | não | 2026-04
S | 2026-04-22 | 15213.8 | 13625.36 | 9843.89 | 12.5 | 18274.8 | 18.5 | 8430.91 | 3781.47 | 4538.17 | -3028.15 | 4652 | 0 | 0.33 | 509.97 | 2 | não | 2026-04
S | 2026-04-23 | 15287.2 | 13824.62 | 10699.57 | 12.5 | 17525.63 | 19 | 6826.06 | 3125.05 | 3768.44 | -2716.74 | 4034 | 0 | 0.29 | 467.89 | 3 | não | 2026-04
S | 2026-04-24 | 15858 | 14467.19 | 11782.28 | 12.5 | 18367.19 | 18.5 | 6584.91 | 2684.91 | 3687.27 | -2519.05 | 3622 | 0 | 0.25 | 464.59 | 4 | não | 2026-04
S | 2026-04-25 | 13654.26 | 12457.16 | 9799.83 | 13 | 16426.98 | 18.5 | 6627.15 | 2657.33 | 5217.71 | -2296.01 | 3608 | 0 | 0.28 | 427.09 | 5 | sim | 2026-04
S | 2026-04-26 | 11759.88 | 10163.38 | 7206.67 | 13 | 13630.47 | 18.5 | 6423.8 | 2956.71 | 4915.87 | -2110.37 | 3372 | 0 | 0.37 | 402.91 | 6 | sim | 2026-04
S | 2026-04-27 | 14159.5 | 11809.5 | 8912.33 | 12.5 | 16559.85 | 18.5 | 7647.52 | 2897.17 | 4705.08 | -3017.98 | 3828 | 0 | 0.38 | 482.69 | 0 | não | 2026-04
S | 2026-04-28 | 14367.3 | 13067.2 | 9919.5 | 12.5 | 17825.33 | 18.5 | 7905.83 | 3147.7 | 4592.46 | -3149.71 | 3986 | 0 | 0.29 | 508.24 | 1 | não | 2026-04
S | 2026-04-29 | 14441.54 | 13238.83 | 10425.64 | 12.5 | 17284.17 | 18.5 | 6858.53 | 2813.19 | 3693.41 | -2934.87 | 3319 | 0 | 0.25 | 464.32 | 2 | não | 2026-04
S | 2026-04-30 | 14343.3 | 12719.86 | 9456.4 | 12.5 | 16794.17 | 18.5 | 7337.77 | 3263.46 | 4375.89 | -3352.81 | 4663 | 0 | 0.33 | 518.11 | 3 | não | 2026-04
S | 2026-05-01 | 11768.57 | 10139.07 | 6693.18 | 12.5 | 14689.55 | 19 | 7996.37 | 3445.89 | 5438.29 | -2416.17 | 3623 | 0 | 0.38 | 436.83 | 4 | não | 2026-05
S | 2026-05-02 | 11664.86 | 9768.72 | 7801.81 | 12.5 | 13017.33 | 18.5 | 5215.52 | 1966.91 | 4114.86 | -2221.63 | 2715 | 0 | 0.35 | 348.79 | 5 | sim | 2026-05
S | 2026-05-03 | 10301 | 8628.35 | 5725.54 | 12.5 | 13079.7 | 18.5 | 7354.16 | 2902.81 | 5771.11 | -2484.9 | 4147 | 0 | 0.43 | 437.74 | 6 | sim | 2026-05
S | 2026-05-04 | 12813.95 | 11370.89 | 8212 | 1.5 | 15333.45 | 18.5 | 7121.45 | 3158.89 | 3621.88 | -2435.99 | 3698 | 0 | 0.1 | 446.36 | 0 | não | 2026-05
S | 2026-05-05 | 13009.86 | 11514.55 | 8475.76 | 12.5 | 15223.79 | 18.5 | 6748.03 | 3038.79 | 3845.96 | -2765.99 | 4623 | 0 | 0.36 | 465.76 | 1 | não | 2026-05
S | 2026-05-06 | 13967.14 | 12085.7 | 9420.13 | 12.5 | 15321.08 | 18.5 | 5900.95 | 2665.57 | 3644.05 | -2516.91 | 4530 | 0 | 0.34 | 443.51 | 2 | não | 2026-05
S | 2026-05-07 | 14447.53 | 12072.78 | 9092.34 | 12.5 | 16340.94 | 18.5 | 7248.6 | 2980.44 | 4824.04 | -2800.87 | 3928 | 0 | 0.36 | 476.81 | 3 | não | 2026-05
S | 2026-05-08 | 14507.21 | 12148.32 | 9282.78 | 4 | 16419.02 | 18.5 | 7136.24 | 2865.54 | 3633.16 | -2653.76 | 3207 | 0 | 0.16 | 464.36 | 4 | não | 2026-05
S | 2026-05-09 | 11580.91 | 9539.91 | 7484.63 | 12.5 | 13199.75 | 18.5 | 5715.12 | 2055.28 | 4052.48 | -2633.09 | 2831 | 0 | 0.36 | 383.24 | 5 | sim | 2026-05
S | 2026-05-10 | 8775.99 | 6400.6 | 1186.64 | 12.5 | 12541.89 | 18.5 | 11355.25 | 5213.96 | 9384.89 | -3649.04 | 3674 | 0 | 0.81 | 678.49 | 6 | sim | 2026-05
S | 2026-05-11 | 12672.8 | 10346.51 | 7181.75 | 12.5 | 15423.04 | 18.5 | 8241.29 | 3164.76 | 5077.13 | -3442.13 | 4859 | 0 | 0.44 | 539.66 | 0 | não | 2026-05
S | 2026-05-12 | 12814.61 | 10647.43 | 7144.72 | 12.5 | 15198.33 | 18.5 | 8053.61 | 3502.71 | 4819.67 | -3078.83 | 4818 | 0 | 0.44 | 531.14 | 1 | não | 2026-05
S | 2026-05-13 | 13654.81 | 12100.54 | 8635.36 | 12.5 | 17607.44 | 18.5 | 8972.08 | 3465.18 | 5596.13 | -4011.75 | 4565 | 0 | 0.36 | 580.89 | 2 | não | 2026-05
S | 2026-05-14 | 13735.15 | 12348.23 | 9192.22 | 12.5 | 17387.48 | 18.5 | 8195.26 | 3156.01 | 5281.58 | -3439.4 | 4364 | 0 | 0.32 | 532.56 | 3 | não | 2026-05
S | 2026-05-15 | 13563.84 | 12454.22 | 9922.69 | 3.5 | 16725.73 | 18.5 | 6803.04 | 2531.53 | 4654.54 | -3216.67 | 3269 | 0 | 0.03 | 491.93 | 4 | não | 2026-05
S | 2026-05-16 | 11797.51 | 10133.77 | 7406.59 | 12.5 | 14164.94 | 18.5 | 6758.35 | 2727.18 | 5089.49 | -2252.97 | 4584 | 0 | 0.39 | 439.78 | 5 | sim | 2026-05
S | 2026-05-17 | 10562.97 | 8602.64 | 4641.63 | 13 | 13557.75 | 18.5 | 8916.12 | 3961.01 | 6977.64 | -2261.93 | 4584 | 0 | 0.53 | 522.48 | 6 | sim | 2026-05
S | 2026-05-18 | 13492.5 | 12286.11 | 8572.79 | 3 | 17021.7 | 18.5 | 8448.91 | 3713.32 | 4338.43 | -3360.31 | 2659 | 0 | 0.09 | 502.94 | 0 | não | 2026-05
S | 2026-05-19 | 13819.16 | 12263.28 | 9264.25 | 12.5 | 16641.43 | 18.5 | 7377.18 | 2999.03 | 4509.83 | -3520.29 | 3967 | 0 | 0.33 | 529.6 | 1 | não | 2026-05
S | 2026-05-20 | 13953.92 | 12132.47 | 8843.99 | 12.5 | 16838.92 | 18.5 | 7994.93 | 3288.48 | 4920.51 | -3421.46 | 4396 | 0 | 0.36 | 550.95 | 2 | não | 2026-05
S | 2026-05-21 | 14078.25 | 12601.58 | 9839.03 | 3.5 | 16857.29 | 18.5 | 7018.26 | 2762.55 | 4149.98 | -3632.99 | 3790 | 0 | 0.06 | 517.86 | 3 | não | 2026-05
S | 2026-05-22 | 13769.29 | 12559.88 | 9640.76 | 3.5 | 16069.13 | 18.5 | 6428.37 | 2919.12 | 3758.31 | -2769.28 | 2968 | 0 | 0.05 | 443.66 | 4 | não | 2026-05
S | 2026-05-23 | 12066.17 | 10918.96 | 9387.75 | 4 | 14638.04 | 18.5 | 5250.29 | 1531.21 | 4469.84 | -2677.76 | 2838 | 0 | 0.05 | 384.36 | 5 | sim | 2026-05
S | 2026-05-24 | 11060.49 | 9914.32 | 7451.61 | 13 | 14539.81 | 18.5 | 7088.2 | 2462.71 | 5667.64 | -2638.77 | 2945 | 0 | 0.3 | 441.89 | 6 | sim | 2026-05
S | 2026-05-25 | 13861.94 | 12562.58 | 8916.98 | 3 | 17255.93 | 18.5 | 8338.95 | 3645.6 | 4126.51 | -3346.97 | 3097 | 0 | 0.06 | 484.34 | 0 | não | 2026-05
S | 2026-05-26 | 14466.26 | 13279.16 | 10415.03 | 3.5 | 17445.36 | 18.5 | 7030.33 | 2864.13 | 3940.85 | -3433.49 | 2805 | 0 | 0.03 | 489.84 | 1 | não | 2026-05
S | 2026-05-27 | 14617 | 13283.65 | 10191.56 | 12.5 | 17782.33 | 18.5 | 7590.77 | 3092.09 | 4491.13 | -3347.27 | 3853 | 0 | 0.29 | 533.15 | 2 | não | 2026-05
S | 2026-05-28 | 14282.48 | 12915.69 | 9821.96 | 12.5 | 17356.15 | 18.5 | 7534.19 | 3093.73 | 4464.22 | -3509.82 | 4019 | 0 | 0.3 | 543.48 | 3 | não | 2026-05
S | 2026-05-29 | 13698.86 | 12439.68 | 9657.73 | 3.5 | 16087.14 | 18.5 | 6429.41 | 2781.95 | 3538.4 | -2956.86 | 3017 | 0 | 0.03 | 453.61 | 4 | não | 2026-05
S | 2026-05-31 | 10622.59 | 9365.4 | 6835.65 | 12.5 | 13872.84 | 18.5 | 7037.19 | 2529.75 | 5523.27 | -2575.11 | 3694 | 0 | 0.37 | 423.95 | 6 | sim | 2026-05
S | 2026-06-01 | 13371.38 | 11952.32 | 8821.44 | 3 | 16525.02 | 18.5 | 7703.58 | 3130.88 | 4391.38 | -3810.43 | 3591 | 0 | 0.04 | 514.82 | 0 | não | 2026-06
S | 2026-06-02 | 13848.4 | 12255.92 | 9559.66 | 12.5 | 16438.06 | 18.5 | 6878.4 | 2696.26 | 4202.44 | -3655.42 | 3903 | 0 | 0.31 | 528.03 | 1 | não | 2026-06
S | 2026-06-03 | 13843.18 | 11896.66 | 8752.56 | 12.5 | 16428.07 | 18.5 | 7675.51 | 3144.1 | 5129.96 | -3471.06 | 4026 | 0 | 0.36 | 564.38 | 2 | não | 2026-06
S | 2026-06-04 | 11708.72 | 9917.07 | 6172.26 | 13 | 14868.12 | 18 | 8695.86 | 3744.81 | 7038.27 | -2667.57 | 3961 | 0 | 0.42 | 535.69 | 3 | não | 2026-06
S | 2026-06-05 | 13487.08 | 12178.75 | 9141.07 | 12.5 | 16807.33 | 18.5 | 7666.26 | 3037.68 | 4992.53 | -2829.12 | 3880 | 0 | 0.31 | 497.76 | 4 | não | 2026-06
S | 2026-06-06 | 11481.65 | 10251.56 | 7630.91 | 12.5 | 14322.79 | 18.5 | 6691.88 | 2620.65 | 5194.96 | -2700.91 | 3958 | 0 | 0.35 | 436.97 | 5 | sim | 2026-06
S | 2026-06-07 | 9472.97 | 8304.43 | 3454.72 | 12.5 | 14137.34 | 18.5 | 10682.62 | 4849.71 | 8291.66 | -3290.29 | 3446 | 0 | 0.51 | 612.54 | 6 | sim | 2026-06
S | 2026-06-08 | 13346.01 | 12129.24 | 8806.5 | 2.5 | 16736.06 | 18.5 | 7929.56 | 3322.74 | 4327.63 | -3633.52 | 3271 | 0 | 0.04 | 513.84 | 0 | não | 2026-06
S | 2026-06-09 | 14181.45 | 13025.47 | 10038.62 | 3 | 17068.04 | 18.5 | 7029.42 | 2986.85 | 3863.3 | -3590.21 | 3176 | 0 | 0.04 | 511.34 | 1 | não | 2026-06
S | 2026-06-10 | 14282.51 | 13594.38 | 10349.7 | 3 | 17822.88 | 18.5 | 7473.18 | 3244.68 | 4096.79 | -3574.58 | 2126 | 0 | 0.01 | 502.46 | 2 | não | 2026-06
S | 2026-06-11 | 14470.13 | 13650.97 | 10409.65 | 3.5 | 17433.42 | 18.5 | 7023.77 | 3241.32 | 3971.12 | -3478.31 | 2077 | 0 | 0.02 | 471.37 | 3 | não | 2026-06
S | 2026-06-12 | 14402.86 | 13512.05 | 10339.53 | 3.5 | 17288.98 | 18.5 | 6949.45 | 3172.52 | 3974.35 | -2941.65 | 2059 | 0 | 0.04 | 466.09 | 4 | não | 2026-06
S | 2026-06-13 | 12501.59 | 11201.96 | 8737.55 | 12.5 | 15518.76 | 18.5 | 6781.21 | 2464.41 | 5380.65 | -2849.31 | 3592 | 0 | 0.31 | 457.08 | 5 | sim | 2026-06
S | 2026-06-14 | 10908.81 | 9762.06 | 7788.42 | 4.5 | 14424.32 | 18.5 | 6635.9 | 1973.64 | 5600.15 | -2689.35 | 2739 | 0 | 0.1 | 429.16 | 6 | sim | 2026-06
S | 2026-06-15 | 13577.05 | 12477.94 | 8919.23 | 2.5 | 17147.87 | 18.5 | 8228.64 | 3558.71 | 4396.4 | -3907.46 | 3064 | 0 | 0.04 | 516.51 | 0 | não | 2026-06
S | 2026-06-16 | 14364.53 | 12751.24 | 9477.56 | 12.5 | 17453.5 | 18.5 | 7975.94 | 3273.68 | 5255.13 | -4173.67 | 3929 | 0 | 0.32 | 588.24 | 1 | não | 2026-06
S | 2026-06-17 | 14697.77 | 13157.14 | 9738.5 | 3 | 18806.28 | 18.5 | 9067.78 | 3418.64 | 5962.22 | -3753.72 | 4126 | 0 | 0.07 | 625.27 | 2 | não | 2026-06
S | 2026-06-18 | 14629.05 | 12941.98 | 9886.57 | 3.5 | 17778.85 | 18.5 | 7892.28 | 3055.41 | 4526.84 | -3933.03 | 3459 | 0 | 0.06 | 537.82 | 3 | não | 2026-06
S | 2026-06-19 | 14363.4 | 13158.44 | 9552.66 | 3 | 17822.5 | 18.5 | 8269.84 | 3605.78 | 4107.16 | -4961.28 | 1892 | 0 | 0.08 | 538.99 | 4 | não | 2026-06
S | 2026-06-20 | 12345.97 | 11553.33 | 9865.96 | 13.5 | 15854.91 | 18.5 | 5988.95 | 1687.37 | 5524.6 | -3144.78 | 2018 | 0 | 0.18 | 461.59 | 5 | sim | 2026-06
S | 2026-06-21 | 11166.63 | 9597.34 | 5926.5 | 12.5 | 14821.37 | 18.5 | 8894.87 | 3670.84 | 6992.93 | -2987.32 | 4961 | 0 | 0.47 | 522.79 | 6 | sim | 2026-06
S | 2026-06-22 | 14158.3 | 12749.09 | 9038.5 | 3 | 17281.38 | 18.5 | 8242.88 | 3710.59 | 4150.47 | -4354.77 | 2441 | 0 | 0.06 | 513.89 | 0 | não | 2026-06
S | 2026-06-23 | 14299.86 | 12021.9 | 8060.49 | 12.5 | 17260.95 | 18.5 | 9200.46 | 3961.41 | 6178.32 | -4163.63 | 4491 | 0 | 0.42 | 635.33 | 1 | não | 2026-06
S | 2026-06-24 | 14611.57 | 12735.28 | 8878.93 | 12.5 | 17987.1 | 18 | 9108.17 | 3856.35 | 6221.14 | -3766.9 | 4985 | 0 | 0.39 | 673.68 | 2 | não | 2026-06
S | 2026-06-25 | 14486.22 | 12596.74 | 8903.58 | 12.5 | 17179.32 | 18.5 | 8275.74 | 3693.16 | 5263.93 | -3618.29 | 4948 | 0 | 0.38 | 592.2 | 3 | não | 2026-06
S | 2026-06-26 | 14810.2 | 13261.87 | 9955.59 | 12.5 | 18424.15 | 18.5 | 8468.56 | 3306.28 | 5053.38 | -4897.12 | 4723 | 0 | 0.33 | 608.88 | 4 | não | 2026-06
S | 2026-06-27 | 12397.2 | 10932.68 | 8199.21 | 12.5 | 15167.38 | 18.5 | 6968.17 | 2733.47 | 5283.58 | -3008.86 | 4166 | 0 | 0.34 | 473.02 | 5 | sim | 2026-06
S | 2026-06-28 | 10903.07 | 9567.78 | 7426.45 | 12.5 | 13772.3 | 18.5 | 6345.85 | 2141.33 | 5099.3 | -2590.9 | 3090 | 0 | 0.32 | 402.3 | 6 | sim | 2026-06
S | 2026-06-29 | 13999.3 | 12857.57 | 8924.42 | 2.5 | 17854.8 | 18.5 | 8930.38 | 3933.15 | 5352.4 | -4312.07 | 2882 | 0 | 0.07 | 579.3 | 0 | não | 2026-06
S | 2026-06-30 | 14312.58 | 13139.67 | 9745.23 | 3.5 | 17768.96 | 18.5 | 8023.73 | 3394.44 | 4196.49 | -3917.7 | 3050 | 0 | 0.04 | 530.71 | 1 | não | 2026-06
S | 2026-07-01 | 14038.02 | 12443.06 | 9030.63 | 12.5 | 17461.35 | 18.5 | 8430.72 | 3412.43 | 5667.74 | -4079.73 | 3704 | 0 | 0.32 | 607.04 | 2 | não | 2026-07
S | 2026-07-02 | 14265.71 | 12317.24 | 9288.86 | 4 | 16470.17 | 18.5 | 7181.31 | 3028.38 | 3939.7 | -3506.72 | 3055 | 0 | 0.11 | 504.61 | 3 | não | 2026-07
S | 2026-07-03 | 14134.93 | 12002.88 | 9026.65 | 12.5 | 16471.07 | 18.5 | 7444.42 | 2976.23 | 4807.7 | -3283.86 | 4160 | 0 | 0.37 | 544.92 | 4 | não | 2026-07
S | 2026-07-04 | 12162.22 | 10447.51 | 7271.6 | 12.5 | 15173.69 | 18.5 | 7902.09 | 3175.91 | 6465.04 | -2714.24 | 4636 | 0 | 0.41 | 521.04 | 5 | sim | 2026-07
S | 2026-07-05 | 10500.13 | 9150.77 | 5817.44 | 13 | 13320.1 | 19 | 7502.66 | 3333.33 | 5454.03 | -2702.12 | 4204 | 0 | 0.43 | 448.21 | 6 | sim | 2026-07
S | 2026-07-06 | 13825.75 | 12468.69 | 8713.72 | 2.5 | 17075.69 | 18.5 | 8361.97 | 3754.97 | 3915.7 | -4231.81 | 2658 | 0 | 0.07 | 491.7 | 0 | não | 2026-07
S | 2026-07-07 | 14326.14 | 11975.81 | 7596.13 | 12.5 | 17513.17 | 18.5 | 9917.04 | 4379.68 | 6392.85 | -4618.35 | 5415 | 0 | 0.46 | 665.04 | 1 | não | 2026-07
S | 2026-07-08 | 14380.15 | 12406.34 | 8328.99 | 12.5 | 17954.99 | 18.5 | 9626 | 4077.35 | 6260.83 | -4203.51 | 5422 | 0 | 0.41 | 649.67 | 2 | não | 2026-07
S | 2026-07-09 | 14227 | 12497.02 | 8720.51 | 12.5 | 17492.16 | 18.5 | 8771.65 | 3776.51 | 5651.99 | -3825.35 | 5174 | 0 | 0.38 | 615.16 | 3 | não | 2026-07
S | 2026-07-10 | 14478.94 | 13080.85 | 10022.87 | 3.5 | 17841.65 | 18.5 | 7818.78 | 3057.98 | 4550.55 | -4094.08 | 3697 | 0 | 0.04 | 548.05 | 4 | não | 2026-07
S | 2026-07-11 | 12408.05 | 11197.61 | 9073.34 | 12.5 | 15539.93 | 18.5 | 6466.59 | 2124.27 | 4933.27 | -2904.43 | 3039 | 0 | 0.27 | 432.65 | 5 | sim | 2026-07
S | 2026-07-12 | 10995.44 | 9251.71 | 5448.41 | 13.5 | 14619.15 | 18.5 | 9170.74 | 3803.3 | 7422.02 | -2835.33 | 4277 | 0 | 0.47 | 547.58 | 6 | sim | 2026-07
S | 2026-07-13 | 14014.33 | 12340.42 | 8845.03 | 2.5 | 17983.69 | 18.5 | 9138.66 | 3495.39 | 5857.12 | -4706.72 | 4848 | 0 | 0.05 | 609.1 | 0 | não | 2026-07
S | 2026-07-14 | 14272.27 | 12006.77 | 8006.57 | 12.5 | 16982.97 | 18.5 | 8976.4 | 4000.2 | 5830.31 | -3963.99 | 5166 | 0 | 0.43 | 630.11 | 1 | não | 2026-07
S | 2026-07-15 | 14616.23 | 12365.07 | 8738.02 | 12.5 | 17283.95 | 18.5 | 8545.93 | 3627.05 | 5025.83 | -3967.88 | 5319 | 0 | 0.4 | 607.52 | 2 | não | 2026-07
S | 2026-07-16 | 14730.27 | 12329.77 | 8816.96 | 12.5 | 17685.42 | 18.5 | 8868.46 | 3512.81 | 5610.74 | -4682.99 | 5328 | 0 | 0.41 | 628.59 | 3 | não | 2026-07
S | 2026-07-17 | 14472.74 | 11800.97 | 8410.39 | 12.5 | 17192.15 | 18.5 | 8781.76 | 3390.58 | 5397.87 | -3701.21 | 5216 | 0 | 0.43 | 588.75 | 4 | não | 2026-07
S | 2026-07-18 | 12245.9 | 10044.36 | 7006.28 | 12.5 | 14630.81 | 18.5 | 7624.53 | 3038.08 | 6128.22 | -2685.98 | 5131 | 0 | 0.45 | 497.83 | 5 | sim | 2026-07
S | 2026-07-19 | 10850.65 | 8909.77 | 4736.31 | 13 | 14353.99 | 18.5 | 9617.68 | 4173.46 | 7359.39 | -3235.33 | 4599 | 0 | 0.53 | 558.32 | 6 | sim | 2026-07
S | 2026-07-20 | 13694.66 | 11962.79 | 8552.85 | 3 | 16471.56 | 18.5 | 7918.71 | 3409.94 | 3939.27 | -3275.02 | 4035 | 0 | 0.09 | 487.32 | 0 | não | 2026-07
S | 2026-07-21 | 14281.59 | 12657.8 | 9859.22 | 4 | 16801.84 | 18.5 | 6942.62 | 2798.58 | 4253.85 | -3637.84 | 3453 | 0 | 0.06 | 508.47 | 1 | não | 2026-07
S | 2026-07-22 | 14457.95 | 13054.06 | 9523.68 | 4 | 17370.02 | 18.5 | 7846.34 | 3530.38 | 3784.76 | -3845.98 | 1553 | 0 | 0.1 | 488.21 | 2 | não | 2026-07
S | 2026-07-23 | 14845.22 | 13196.43 | 9751.21 | 3 | 17806.07 | 18.5 | 8054.86 | 3445.22 | 4220.56 | -4149.76 | 3798 | 0 | 0.08 | 537.21 | 3 | não | 2026-07
S | 2026-07-24 | 14281.14 | 12664.75 | 9684.91 | 3 | 16851.85 | 18.5 | 7166.94 | 2979.84 | 4300.02 | -3100.71 | 3794 | 0 | 0.07 | 509.94 | 4 | não | 2026-07
S | 2026-07-25 | 11803.8 | 10105.72 | 6913.16 | 12.5 | 14312.73 | 18.5 | 7399.57 | 3192.56 | 5646.8 | -2887.14 | 4879 | 0 | 0.43 | 484.93 | 5 | sim | 2026-07
S | 2026-07-26 | 10656.63 | 9142.73 | 6185.17 | 13 | 13926.09 | 18.5 | 7740.92 | 2957.56 | 6285.68 | -2565.25 | 4439 | 0 | 0.42 | 465.47 | 6 | sim | 2026-07
S | 2026-07-27 | 13698.42 | 11967.02 | 9069.91 | 3.5 | 16285.3 | 18.5 | 7215.39 | 2897.11 | 4021.82 | -3555.07 | 4665 | 0 | 0.03 | 487.87 | 0 | não | 2026-07
S | 2026-07-28 | 13998.43 | 12377.07 | 9707.52 | 12.5 | 16873.47 | 18.5 | 7165.95 | 2669.55 | 4426.98 | -3678.61 | 4284 | 0 | 0.32 | 513.44 | 1 | não | 2026-07
S | 2026-07-29 | 13946.15 | 12389.42 | 9452.83 | 4 | 16878.72 | 18.5 | 7425.89 | 2936.59 | 4859.63 | -3735.79 | 3502 | 0 | 0.08 | 521.89 | 2 | não | 2026-07
S | 2026-07-30 | 14227.81 | 12155.06 | 8973.39 | 12.5 | 16555.89 | 18.5 | 7582.5 | 3181.67 | 5019.67 | -3824.36 | 4836 | 0 | 0.38 | 560.92 | 3 | não | 2026-07
S | 2026-07-31 | 14094.67 | 11337.73 | 8077.29 | 12.5 | 16111.58 | 18.5 | 8034.29 | 3260.44 | 5441.65 | -3152.9 | 5326 | 0 | 0.44 | 553.38 | 4 | não | 2026-07
S | 2026-08-01 | 12096.14 | 9859.24 | 6803.22 | 13 | 14246.07 | 18.5 | 7442.85 | 3056.02 | 6058.55 | -2864 | 5553 | 0 | 0.46 | 496.3 | 5 | sim | 2026-08
S | 2026-08-02 | 10605.74 | 8861.7 | 6190.92 | 13.5 | 12927.85 | 19 | 6736.93 | 2670.78 | 5377.58 | -2639.23 | 4663 | 0 | 0.43 | 415.57 | 6 | sim | 2026-08
S | 2026-08-03 | 13412.24 | 11746.59 | 8358.64 | 2.5 | 16090.22 | 18.5 | 7731.58 | 3387.95 | 3854.09 | -3301.92 | 4261 | 0 | 0.09 | 478.74 | 0 | não | 2026-08
S | 2026-08-04 | 14097.28 | 12705.05 | 9781.84 | 3 | 16822.21 | 19 | 7040.37 | 2923.21 | 3684.39 | -3554.62 | 3948 | 0 | 0.04 | 465.18 | 1 | não | 2026-08
S | 2026-08-05 | 14374.16 | 12800.08 | 9615.98 | 12.5 | 16777.33 | 18.5 | 7161.35 | 3184.1 | 4280.45 | -3296.91 | 4895 | 0 | 0.35 | 508.55 | 2 | não | 2026-08
S | 2026-08-06 | 14380.35 | 12529.35 | 10017.58 | 3.5 | 16617.99 | 18.5 | 6600.41 | 2511.77 | 3507.58 | -3903.6 | 4346 | 0 | 0.04 | 498.8 | 3 | não | 2026-08
S | 2026-08-07 | 14246.2 | 12106.2 | 8858.65 | 3 | 17224.7 | 18.5 | 8366.05 | 3247.55 | 5541.4 | -3315.98 | 4181 | 0 | 0.16 | 547.26 | 4 | não | 2026-08
S | 2026-08-08 | 11982.58 | 10405.78 | 8248.03 | 14.5 | 14299.55 | 18.5 | 6051.52 | 2157.75 | 5556.37 | -2693.48 | 3340 | 0 | 0.29 | 450.63 | 5 | sim | 2026-08
S | 2026-08-10 | 13509.41 | 11946.03 | 8553.64 | 3 | 16973.08 | 18.5 | 8419.44 | 3392.39 | 5408.55 | -4035.42 | 4405 | 0 | 0.06 | 573.71 | 0 | não | 2026-08
S | 2026-08-11 | 13856.55 | 12321.26 | 9407.12 | 12.5 | 16517.6 | 18.5 | 7110.48 | 2914.14 | 4236.91 | -3761.53 | 4065 | 0 | 0.32 | 535.42 | 1 | não | 2026-08
S | 2026-08-12 | 14046.2 | 12502.95 | 9421.49 | 3 | 16867.15 | 18.5 | 7445.66 | 3081.46 | 4596.31 | -3582.61 | 3922 | 0 | 0.07 | 537.37 | 2 | não | 2026-08
S | 2026-08-13 | 14393.59 | 12725.96 | 9652.66 | 3.5 | 16560.45 | 18.5 | 6907.79 | 3073.3 | 3570.92 | -3417.58 | 3392 | 0 | 0.07 | 478.99 | 3 | não | 2026-08
S | 2026-08-14 | 14319.59 | 12723.44 | 10042.92 | 3.5 | 16991.99 | 18.5 | 6949.07 | 2680.52 | 4056.1 | -3156.38 | 3664 | 0 | 0.06 | 487.23 | 4 | não | 2026-08
S | 2026-08-15 | 12569.53 | 10662.51 | 7755.75 | 13.5 | 14811.29 | 18.5 | 7055.54 | 2906.76 | 6045.96 | -2739.83 | 4512 | 0 | 0.38 | 473.97 | 5 | sim | 2026-08
S | 2026-08-16 | 11105.03 | 9070.76 | 5799.71 | 13.5 | 13670.54 | 18.5 | 7870.83 | 3271.05 | 6518.67 | -2368.72 | 5138 | 0 | 0.48 | 474.24 | 6 | sim | 2026-08
S | 2026-08-17 | 14107.99 | 12147.95 | 9167.22 | 12.5 | 16725.68 | 18.5 | 7558.46 | 2980.73 | 4389.68 | -3477.58 | 5853 | 0 | 0.4 | 504.64 | 0 | não | 2026-08
S | 2026-08-18 | 14672.57 | 12699.49 | 9802.44 | 12.5 | 16989.71 | 18.5 | 7187.27 | 2897.05 | 4195.56 | -3554.84 | 5716 | 0 | 0.38 | 495.36 | 1 | não | 2026-08
S | 2026-08-19 | 14704.56 | 13257.48 | 10194.77 | 3.5 | 17136.75 | 18.5 | 6941.98 | 3062.71 | 3423.53 | -3660.13 | 4073 | 0 | 0.04 | 468.05 | 2 | não | 2026-08
S | 2026-08-20 | 15005.73 | 13323.29 | 10277.01 | 3 | 17539.94 | 18.5 | 7262.93 | 3046.28 | 3327.25 | -3593.15 | 3710 | 0 | 0.06 | 476.7 | 3 | não | 2026-08
S | 2026-08-21 | 14365.86 | 12014.36 | 8049.34 | 12.5 | 16918.39 | 18.5 | 8869.05 | 3965.02 | 5705.73 | -3265.66 | 6209 | 0 | 0.45 | 589.1 | 4 | não | 2026-08
S | 2026-08-22 | 12140.61 | 9977.82 | 5638.02 | 12.5 | 14958.11 | 18.5 | 9320.09 | 4339.8 | 7437.05 | -3330.66 | 6493 | 0 | 0.55 | 582.86 | 5 | sim | 2026-08
S | 2026-08-23 | 10439.11 | 8214.65 | 3110.03 | 12.5 | 13874.45 | 18.5 | 10764.42 | 5104.62 | 8333.18 | -3377.07 | 6686 | 0 | 0.69 | 620.66 | 6 | sim | 2026-08
S | 2026-08-24 | 13482.52 | 11736.5 | 8331.29 | 12.5 | 17006.28 | 19 | 8674.99 | 3405.21 | 5817.46 | -3973.13 | 5253 | 0 | 0.4 | 583.36 | 0 | não | 2026-08
S | 2026-08-25 | 14537.63 | 12654.9 | 8950.15 | 12.5 | 18097.47 | 19 | 9147.32 | 3704.75 | 5365.49 | -4272.55 | 5362 | 0 | 0.39 | 587.7 | 1 | não | 2026-08
S | 2026-08-26 | 15166.24 | 13139.04 | 9364.96 | 12.5 | 18002.22 | 18.5 | 8637.26 | 3774.08 | 4707.66 | -3933.45 | 5378 | 0 | 0.38 | 586.31 | 2 | não | 2026-08
S | 2026-08-27 | 15107.57 | 12817.75 | 9088.17 | 12.5 | 18569.8 | 18.5 | 9481.63 | 3729.58 | 5408.21 | -4263.12 | 6102 | 0 | 0.42 | 593.37 | 3 | não | 2026-08
S | 2026-08-28 | 14621.93 | 12722.76 | 9782.28 | 12.5 | 17403.56 | 18.5 | 7621.28 | 2940.48 | 4663.85 | -3474.17 | 5063 | 0 | 0.36 | 519.72 | 4 | não | 2026-08
S | 2026-08-29 | 12536.18 | 10936.89 | 8103.92 | 13.5 | 15808.28 | 18.5 | 7704.36 | 2832.97 | 6219.92 | -3056.91 | 4332 | 0 | 0.35 | 500.59 | 5 | sim | 2026-08
S | 2026-08-30 | 11579.47 | 9787.26 | 6676.99 | 12.5 | 15030.86 | 18.5 | 8353.87 | 3110.27 | 6664.88 | -2917.15 | 4290 | 0 | 0.42 | 502.87 | 6 | sim | 2026-08
S | 2026-08-31 | 14409.87 | 12820.42 | 8802.57 | 3 | 17942.42 | 18.5 | 9139.85 | 4017.85 | 4337.24 | -4027.41 | 3132 | 0 | 0.09 | 507.76 | 0 | não | 2026-08
S | 2026-09-01 | 14410.24 | 12654.17 | 9915.55 | 12.5 | 17190.99 | 19 | 7275.44 | 2738.62 | 5401.94 | -3643.27 | 4746 | 0 | 0.33 | 545.73 | 1 | não | 2026-09
S | 2026-09-02 | 14422.47 | 12227.95 | 8202.61 | 12.5 | 16631.79 | 19 | 8429.18 | 4025.34 | 5286.2 | -3714.77 | 6818 | 0 | 0.46 | 577.46 | 2 | não | 2026-09
S | 2026-09-03 | 14129.14 | 11736.68 | 7223.7 | 12.5 | 17215.15 | 18.5 | 9991.45 | 4512.98 | 5862.82 | -3657.68 | 6866 | 0 | 0.5 | 615.39 | 3 | não | 2026-09
S | 2026-09-04 | 13536.05 | 11881.55 | 9014.34 | 12.5 | 16066.75 | 19 | 7052.41 | 2867.21 | 4229.29 | -2999.11 | 4988 | 0 | 0.35 | 482.54 | 4 | não | 2026-09
S | 2026-09-06 | 10538.03 | 8533.68 | 4628.15 | 13 | 13735.51 | 18.5 | 9107.36 | 3905.53 | 7252.73 | -2567.74 | 5587 | 0 | 0.56 | 538.02 | 6 | sim | 2026-09
S | 2026-09-07 | 10815.64 | 8615.77 | 4277.41 | 12.5 | 14071.64 | 19 | 9794.23 | 4338.36 | 7077.38 | -2976.09 | 6426 | 0 | 0.61 | 546.77 | 0 | não | 2026-09
S | 2026-09-08 | 13740.81 | 11873.39 | 8009.49 | 12.5 | 17370.25 | 18.5 | 9360.76 | 3863.9 | 5258.35 | -4002.53 | 5669 | 0 | 0.42 | 591.83 | 1 | não | 2026-09
S | 2026-09-09 | 13963.9 | 12316.61 | 9164.91 | 12.5 | 16896.27 | 18.5 | 7731.36 | 3151.7 | 4420.25 | -3567.51 | 4787 | 0 | 0.35 | 512.47 | 2 | não | 2026-09
S | 2026-09-11 | 14710.99 | 13066.79 | 9685.83 | 3.5 | 17057.79 | 19 | 7371.96 | 3380.96 | 3550.95 | -3407.86 | 4034 | 0 | 0.07 | 466.05 | 4 | não | 2026-09
S | 2026-09-12 | 12272.08 | 10688.93 | 8466.04 | 13.5 | 14397.58 | 19 | 5931.54 | 2222.89 | 4830.29 | -2850.17 | 3938 | 0 | 0.33 | 404.63 | 5 | sim | 2026-09
S | 2026-09-13 | 10759.17 | 9379.69 | 7153.69 | 13 | 14009.55 | 18.5 | 6855.86 | 2226 | 5452.35 | -2796.07 | 3912 | 0 | 0.33 | 430.71 | 6 | sim | 2026-09
S | 2026-09-14 | 13279.08 | 12013.08 | 9121.73 | 3 | 16830.52 | 18.5 | 7708.79 | 2891.35 | 4625.26 | -3698.69 | 3989 | 0 | 0.02 | 482.01 | 0 | não | 2026-09
S | 2026-09-15 | 13942.3 | 12099.84 | 8116.94 | 12.5 | 17518.84 | 19 | 9401.9 | 3982.9 | 5668.16 | -4093.65 | 5621 | 0 | 0.41 | 596.74 | 1 | não | 2026-09
S | 2026-09-16 | 14437.24 | 12223.45 | 7882.63 | 12.5 | 18014.4 | 18.5 | 10131.77 | 4340.82 | 6251.2 | -3986.64 | 6685 | 0 | 0.46 | 628.9 | 2 | não | 2026-09
S | 2026-09-17 | 14212.87 | 11677.74 | 7218.56 | 12.5 | 17206.08 | 19 | 9987.52 | 4459.18 | 5982.67 | -3428.84 | 7202 | 0 | 0.51 | 602.34 | 3 | não | 2026-09
S | 2026-09-18 | 14060.54 | 11781.46 | 8395.09 | 12.5 | 16994.56 | 19 | 8599.47 | 3386.37 | 5091.53 | -3760.32 | 5795 | 0 | 0.42 | 547.38 | 4 | não | 2026-09
S | 2026-09-19 | 12179.34 | 10771.48 | 9332.66 | 10.5 | 14559.39 | 18.5 | 5226.73 | 1438.82 | 3950.36 | -2877.08 | 3107 | 0 | 0.27 | 366.51 | 5 | sim | 2026-09
S | 2026-09-20 | 10938.45 | 9058.43 | 5192.52 | 12.5 | 13834.83 | 19 | 8642.31 | 3865.91 | 6745.75 | -2245.05 | 5767 | 0 | 0.54 | 499.27 | 6 | sim | 2026-09
S | 2026-09-21 | 14609.98 | 12850.35 | 9885.82 | 4 | 17107.53 | 19 | 7221.71 | 2964.53 | 3580.99 | -3567.97 | 4933 | 0 | 0.06 | 449.3 | 0 | não | 2026-09
S | 2026-09-22 | 14177.1 | 12221.6 | 8954.47 | 12.5 | 17120.69 | 18.5 | 8166.22 | 3267.13 | 5633.15 | -3615.76 | 5366 | 0 | 0.38 | 551.85 | 1 | não | 2026-09
S | 2026-09-23 | 13520.49 | 11549.7 | 7900.65 | 12.5 | 16198.95 | 18.5 | 8298.3 | 3649.05 | 5314.35 | -3315.11 | 5792 | 0 | 0.43 | 551.73 | 2 | não | 2026-09
S | 2026-09-24 | 13732.46 | 11352.32 | 7366.82 | 12.5 | 16189.55 | 19 | 8822.73 | 3985.5 | 5238.63 | -3164.2 | 7021 | 0 | 0.48 | 540.91 | 3 | não | 2026-09
S | 2026-09-25 | 14439.99 | 12088.72 | 7828.36 | 12 | 17652.53 | 19 | 9824.17 | 4260.36 | 5311.62 | -3508.11 | 7324 | 0 | 0.49 | 570.96 | 4 | não | 2026-09
S | 2026-09-26 | 12407.47 | 9954.78 | 5658.36 | 12.5 | 14568.46 | 19 | 8910.1 | 4296.42 | 6006.4 | -3143.87 | 7425 | 0 | 0.57 | 517.02 | 5 | sim | 2026-09
S | 2026-09-27 | 10881.57 | 8598.23 | 4878.38 | 13 | 13672.89 | 18.5 | 8794.51 | 3719.85 | 6668.23 | -2523.65 | 5738 | 0 | 0.55 | 515.69 | 6 | sim | 2026-09
S | 2026-09-28 | 14058.29 | 12187.25 | 9018.66 | 3 | 16792.8 | 19 | 7774.14 | 3168.59 | 3651.29 | -3393.59 | 5191 | 0 | 0.07 | 448.79 | 0 | não | 2026-09
S | 2026-09-29 | 15017.53 | 13300.09 | 10263.1 | 3.5 | 18355.25 | 18.5 | 8092.15 | 3036.99 | 4509.89 | -4344.39 | 4193 | 0 | 0.05 | 504.86 | 1 | não | 2026-09
S | 2026-09-30 | 14995.26 | 13624.74 | 10574.69 | 3.5 | 17640.78 | 19 | 7066.09 | 3050.05 | 3001.31 | -3580.56 | 3809 | 0 | 0.05 | 460.48 | 2 | não | 2026-09
S | 2026-10-01 | 14497.46 | 12843.45 | 10273.32 | 3.5 | 17216.58 | 19 | 6943.26 | 2570.13 | 4209.27 | -3345.73 | 4676 | 0 | 0.03 | 487.71 | 3 | não | 2026-10
S | 2026-10-02 | 14066.75 | 11793.63 | 8043.76 | 12.5 | 16501.48 | 18.5 | 8457.72 | 3749.87 | 5729.55 | -3001.75 | 6813 | 0 | 0.46 | 546 | 4 | não | 2026-10
S | 2026-10-03 | 12230.46 | 10047.31 | 6605.34 | 12.5 | 14395.18 | 19 | 7789.84 | 3441.97 | 4912.55 | -2724.93 | 6132 | 0 | 0.48 | 455.96 | 5 | sim | 2026-10
S | 2026-10-04 | 11028.18 | 9354.41 | 5603.63 | 13 | 13877.03 | 19.5 | 8273.4 | 3750.78 | 6097.9 | -2484.15 | 5287 | 0 | 0.49 | 466.97 | 6 | sim | 2026-10
S | 2026-10-05 | 13886.18 | 12485.78 | 9447.23 | 2 | 15986.51 | 19 | 6539.28 | 3038.55 | 2823.15 | -3295.72 | 2953 | 0 | 0.05 | 378.72 | 0 | não | 2026-10
S | 2026-10-07 | 14553.45 | 12268.75 | 9163.98 | 12.5 | 16542.41 | 19 | 7378.43 | 3104.77 | 4139.14 | -3193.56 | 6311 | 0 | 0.42 | 472.91 | 2 | não | 2026-10
S | 2026-10-08 | 14686.92 | 12853.57 | 9990.8 | 12.5 | 17608.7 | 19 | 7617.9 | 2862.77 | 4062.38 | -3763.3 | 5377 | 0 | 0.36 | 510.86 | 3 | não | 2026-10
S | 2026-10-09 | 14850.97 | 13360.18 | 10664.09 | 3.5 | 17565.74 | 19 | 6901.65 | 2696.09 | 3402.28 | -3480.04 | 3911 | 0 | 0.03 | 426.23 | 4 | não | 2026-10
SE | 2025-05-23 | 44157.47 | 38941.47 | 29534.78 | 12.5 | 51541.8 | 18.5 | 22007.02 | 9406.69 | 15816.75 | -9640.91 | 11344 | 6149 | 0.36 | 1383.62 | 4 | não | 2025-05
SE | 2025-05-24 | 40966.63 | 35804.94 | 25253.77 | 11.5 | 49090.21 | 18.5 | 23836.44 | 10551.17 | 18604.94 | -8754.24 | 11212 | 5724 | 0.4 | 1477.24 | 5 | sim | 2025-05
SE | 2025-05-25 | 37553.42 | 32343.8 | 19599.38 | 10.5 | 45887.13 | 18.5 | 26287.75 | 12744.42 | 19734 | -11989.07 | 11292 | 5614 | 0.45 | 1566.37 | 6 | sim | 2025-05
SE | 2025-05-26 | 43158.65 | 37962.77 | 28665.93 | 12 | 51055.12 | 18.5 | 22389.19 | 9296.84 | 15278.76 | -7829.45 | 11581 | 5456.34 | 0.37 | 1349.01 | 0 | não | 2025-05
SE | 2025-05-27 | 44654.76 | 39791.79 | 30482.23 | 12 | 51838.42 | 18.5 | 21356.19 | 9309.56 | 14382.8 | -8260.82 | 10505 | 5395 | 0.34 | 1308.28 | 1 | não | 2025-05
SE | 2025-05-28 | 45530.34 | 41275.59 | 33289.77 | 12 | 53221.35 | 18.5 | 19931.58 | 7985.82 | 13412.62 | -8045.55 | 8893 | 5302 | 0.3 | 1217.9 | 2 | não | 2025-05
SE | 2025-05-29 | 44182.46 | 39611.4 | 30963.41 | 12 | 52553.94 | 18.5 | 21590.53 | 8647.99 | 15768.29 | -8745.21 | 9488 | 5483 | 0.32 | 1360.36 | 3 | não | 2025-05
SE | 2025-05-30 | 42827.05 | 38038.99 | 29674.29 | 12 | 50021.19 | 18.5 | 20346.9 | 8364.7 | 14398.81 | -8239.48 | 10229 | 5455 | 0.34 | 1295.43 | 4 | não | 2025-05
SE | 2025-05-31 | 39486.12 | 34763.14 | 24499.77 | 11.5 | 47705.5 | 18.5 | 23205.73 | 10263.37 | 17866.9 | -8463.18 | 10696 | 5391 | 0.39 | 1424.08 | 5 | sim | 2025-05
SE | 2025-06-01 | 36071.34 | 31201.55 | 19786.34 | 11.5 | 44941.93 | 18.5 | 25155.59 | 11415.21 | 19871.01 | -10053.63 | 10728 | 5389 | 0.45 | 1516.6 | 6 | sim | 2025-06
SE | 2025-06-02 | 42413.88 | 37790.21 | 29223.03 | 12.5 | 50695.77 | 18.5 | 21472.74 | 8567.18 | 14495.7 | -8009.8 | 10388 | 5150.49 | 0.35 | 1287.58 | 0 | não | 2025-06
SE | 2025-06-03 | 43672.18 | 39384.8 | 31109.61 | 12 | 51195.34 | 18 | 20085.73 | 8275.19 | 14283.07 | -8128.21 | 9639 | 4768 | 0.31 | 1265.71 | 1 | não | 2025-06
SE | 2025-06-04 | 44335.13 | 39444.82 | 29998.9 | 12 | 51664.95 | 18.5 | 21666.05 | 9445.92 | 14539.66 | -7968.85 | 11144 | 5298 | 0.35 | 1328.07 | 2 | não | 2025-06
SE | 2025-06-05 | 45028.5 | 40102.82 | 30540 | 12 | 52710.97 | 18.5 | 22170.97 | 9562.82 | 14528.59 | -7717.23 | 10851 | 5441 | 0.35 | 1316.26 | 3 | não | 2025-06
SE | 2025-06-06 | 44893.96 | 39982.81 | 31483.74 | 12 | 51896.98 | 18.5 | 20413.24 | 8499.07 | 14322.03 | -7584.19 | 10469 | 5464 | 0.33 | 1270.11 | 4 | não | 2025-06
SE | 2025-06-07 | 40880.06 | 36222.1 | 25962.66 | 11 | 49247.68 | 18.5 | 23285.02 | 10259.44 | 18555.19 | -6827.01 | 10431 | 5316 | 0.37 | 1434.18 | 5 | sim | 2025-06
SE | 2025-06-08 | 37718.81 | 33267.75 | 22034.09 | 11 | 47184.91 | 18.5 | 25150.82 | 11233.66 | 18918.53 | -9408.26 | 10426 | 4322 | 0.4 | 1482.82 | 6 | sim | 2025-06
SE | 2025-06-09 | 43720.5 | 39303.25 | 32160.14 | 12 | 52217.41 | 18.5 | 20057.27 | 7143.11 | 14612.41 | -8535.96 | 8903 | 5415 | 0.3 | 1291.79 | 0 | não | 2025-06
SE | 2025-06-10 | 44021.91 | 39278.22 | 30565.34 | 12 | 51368.32 | 18.5 | 20802.98 | 8712.88 | 14997.84 | -8604.33 | 10126 | 5435 | 0.33 | 1351.83 | 1 | não | 2025-06
SE | 2025-06-11 | 43386.21 | 38535.28 | 29476.14 | 12 | 50959.98 | 18.5 | 21483.84 | 9059.14 | 15429.36 | -8970.24 | 10566 | 5416 | 0.35 | 1378.2 | 2 | não | 2025-06
SE | 2025-06-12 | 41957.03 | 37167.45 | 27442.57 | 12 | 50014.29 | 18.5 | 22571.72 | 9724.88 | 15508.51 | -8649.2 | 11039 | 5121 | 0.37 | 1384.96 | 3 | não | 2025-06
SE | 2025-06-13 | 41151.26 | 36277.94 | 26611.64 | 12 | 49101.92 | 18.5 | 22490.28 | 9666.3 | 15917.35 | -8645.53 | 11168 | 5252 | 0.38 | 1372.3 | 4 | não | 2025-06
SE | 2025-06-14 | 38182 | 33286.6 | 22987.36 | 11 | 46876.72 | 18.5 | 23889.36 | 10299.24 | 18801.68 | -8023.03 | 11163 | 5417 | 0.41 | 1482.07 | 5 | sim | 2025-06
SE | 2025-06-15 | 35056.18 | 30337.9 | 19259.95 | 10 | 44015.85 | 18.5 | 24755.9 | 11077.95 | 19302.05 | -10020.9 | 10184 | 5444 | 0.42 | 1497.48 | 6 | sim | 2025-06
SE | 2025-06-16 | 41505.54 | 36517.78 | 27198.84 | 12 | 50046.79 | 18.5 | 22847.95 | 9318.94 | 16709.97 | -8446.28 | 11232 | 5311 | 0.38 | 1409.51 | 0 | não | 2025-06
SE | 2025-06-17 | 42925.83 | 38068.51 | 27850.06 | 12 | 51233.63 | 18.5 | 23383.57 | 10218.45 | 16453.18 | -8216.77 | 11342 | 5219 | 0.37 | 1435.79 | 1 | não | 2025-06
SE | 2025-06-18 | 43237.74 | 38446.66 | 28783.67 | 12 | 51402.39 | 18.5 | 22618.72 | 9662.99 | 15837.4 | -7893.25 | 11181 | 5260 | 0.36 | 1398.25 | 2 | não | 2025-06
SE | 2025-06-19 | 39260.47 | 34286.95 | 22782.18 | 11 | 48421.98 | 18.5 | 25639.8 | 11504.77 | 19038.34 | -9829.49 | 11138 | 5494 | 0.41 | 1506.1 | 3 | não | 2025-06
SE | 2025-06-20 | 41976.54 | 37268.26 | 27494.29 | 12 | 51044.56 | 18.5 | 23550.27 | 9773.97 | 16378.81 | -7683.84 | 11141 | 5193 | 0.37 | 1372.85 | 4 | não | 2025-06
SE | 2025-06-21 | 39154.43 | 34391.43 | 24339.37 | 11.5 | 47813.29 | 18.5 | 23473.92 | 10052.06 | 18130.87 | -8266.36 | 10436 | 5381 | 0.39 | 1416.36 | 5 | sim | 2025-06
SE | 2025-06-22 | 36555.29 | 31749.04 | 20240.68 | 11 | 45261.93 | 18.5 | 25021.25 | 11508.36 | 19704.31 | -9950.1 | 10713 | 5481 | 0.43 | 1525.89 | 6 | sim | 2025-06
SE | 2025-06-23 | 42114.5 | 37541.95 | 29643.88 | 12 | 50100.11 | 18.5 | 20456.23 | 7898.07 | 13680.16 | -8617.23 | 9747 | 5436.44 | 0.34 | 1265.47 | 0 | não | 2025-06
SE | 2025-06-24 | 41933.99 | 37271.49 | 28150.62 | 12 | 49705.24 | 18.5 | 21554.62 | 9120.87 | 15290.55 | -8481.01 | 10203 | 5166 | 0.35 | 1363.63 | 1 | não | 2025-06
SE | 2025-06-25 | 41708.29 | 36847.11 | 27129.54 | 12 | 49372.17 | 18.5 | 22242.63 | 9717.57 | 15814.96 | -8153.93 | 11053 | 5378 | 0.38 | 1361.78 | 2 | não | 2025-06
SE | 2025-06-26 | 42569.66 | 37914.98 | 28030.04 | 12.5 | 49925.01 | 18.5 | 21894.97 | 9884.94 | 14869.06 | -7171.23 | 10986 | 5255 | 0.36 | 1336.9 | 3 | não | 2025-06
SE | 2025-06-27 | 42504.55 | 37696.28 | 28355.56 | 12 | 50473.32 | 18.5 | 22117.76 | 9340.72 | 15051.5 | -6952.28 | 10830 | 5288 | 0.36 | 1303.95 | 4 | não | 2025-06
SE | 2025-06-28 | 39445.21 | 34404.34 | 23933.96 | 12 | 48317.89 | 18.5 | 24383.93 | 10470.38 | 18906.6 | -8922.45 | 11285 | 5562 | 0.41 | 1522.86 | 5 | sim | 2025-06
SE | 2025-06-29 | 37686.29 | 32598.83 | 20833.26 | 10.5 | 46900.53 | 18.5 | 26067.27 | 11765.57 | 20250.17 | -10455.42 | 11404 | 5533 | 0.43 | 1581.46 | 6 | sim | 2025-06
SE | 2025-06-30 | 43251.21 | 38530.7 | 30156.78 | 12 | 52129.61 | 18.5 | 21972.83 | 8373.92 | 14937.88 | -8630.82 | 10421 | 5309.9 | 0.34 | 1304.28 | 0 | não | 2025-06
SE | 2025-07-01 | 42886.59 | 38122.05 | 28950.57 | 12.5 | 50817.21 | 18.5 | 21866.64 | 9171.48 | 15607.14 | -8665.54 | 10254 | 5448 | 0.35 | 1388.67 | 1 | não | 2025-07
SE | 2025-07-02 | 41808.35 | 37004.31 | 27561.08 | 12.5 | 50597.86 | 18.5 | 23036.78 | 9443.23 | 16345.4 | -8671.72 | 10355 | 5509 | 0.36 | 1411.62 | 2 | não | 2025-07
SE | 2025-07-03 | 40925.73 | 36319.57 | 27335.52 | 12.5 | 49004.51 | 18.5 | 21668.99 | 8984.05 | 15725.98 | -7827.69 | 9785 | 5406 | 0.35 | 1325.11 | 3 | não | 2025-07
SE | 2025-07-04 | 40312.49 | 35521.48 | 26346.52 | 12.5 | 48217.18 | 18.5 | 21870.66 | 9174.96 | 16101.11 | -7699.25 | 10417 | 5392 | 0.37 | 1343.01 | 4 | não | 2025-07
SE | 2025-07-05 | 38141.14 | 33051.49 | 22646.17 | 11.5 | 47024.42 | 18.5 | 24378.25 | 10405.32 | 19577.08 | -9015.22 | 11341 | 5365 | 0.42 | 1520.2 | 5 | sim | 2025-07
SE | 2025-07-06 | 35167.86 | 29996.68 | 18422.35 | 11 | 44462.37 | 18.5 | 26040.02 | 11574.33 | 21243.91 | -10212.35 | 11793 | 5230.75 | 0.47 | 1613.75 | 6 | sim | 2025-07
SE | 2025-07-07 | 39672.55 | 34622.45 | 25074.58 | 12.5 | 48232.61 | 18.5 | 23158.03 | 9547.87 | 16447.41 | -7917.51 | 11669 | 5256 | 0.4 | 1388.73 | 0 | não | 2025-07
SE | 2025-07-08 | 40606.77 | 35572 | 24710.22 | 12.5 | 48378.68 | 18.5 | 23668.46 | 10861.78 | 17067.23 | -8406.23 | 11868 | 5326 | 0.41 | 1469.23 | 1 | não | 2025-07
SE | 2025-07-09 | 40342.4 | 35266.25 | 24744.7 | 12 | 49824.64 | 18.5 | 25079.94 | 10521.55 | 18087.91 | -7814.95 | 11590 | 5466 | 0.41 | 1460.74 | 2 | não | 2025-07
SE | 2025-07-10 | 41137.24 | 36271.63 | 25602.61 | 12 | 50678 | 18.5 | 25075.39 | 10669.02 | 18230 | -8495.17 | 11059 | 5311 | 0.39 | 1512.39 | 3 | não | 2025-07
SE | 2025-07-11 | 40858.9 | 36167.42 | 27321.11 | 12 | 49346.54 | 18.5 | 22025.43 | 8846.31 | 16049.59 | -8014.26 | 10505 | 4929 | 0.36 | 1337.32 | 4 | não | 2025-07
SE | 2025-07-12 | 39136.98 | 34576.96 | 24139.51 | 11 | 48620.87 | 18.5 | 24481.36 | 10437.45 | 18566.48 | -8632.34 | 10210 | 5206 | 0.38 | 1474.58 | 5 | sim | 2025-07
SE | 2025-07-13 | 35841.19 | 31449.77 | 20333.86 | 10.5 | 45461.82 | 18.5 | 25127.96 | 11115.91 | 19073.06 | -9129.82 | 10444 | 4602 | 0.4 | 1474.48 | 6 | sim | 2025-07
SE | 2025-07-14 | 40596.7 | 35630.31 | 26331.27 | 11.5 | 49528.63 | 18.5 | 23197.36 | 9299.04 | 15961.23 | -8419.08 | 11429 | 5256 | 0.39 | 1364.74 | 0 | não | 2025-07
SE | 2025-07-15 | 41336.08 | 36383.87 | 25775.41 | 12 | 49477.86 | 18.5 | 23702.45 | 10608.46 | 17410.49 | -8228.85 | 11912 | 5313 | 0.4 | 1463.99 | 1 | não | 2025-07
SE | 2025-07-16 | 42294.91 | 37102.07 | 26121.93 | 12 | 51301.2 | 18.5 | 25179.27 | 10980.14 | 18144.02 | -8421.59 | 12150 | 5354 | 0.4 | 1495.87 | 2 | não | 2025-07
SE | 2025-07-17 | 43194.77 | 37873.81 | 26741.21 | 12 | 52045.87 | 18.5 | 25304.66 | 11132.6 | 17557.71 | -8944.55 | 12118 | 5383 | 0.39 | 1490.03 | 3 | não | 2025-07
SE | 2025-07-18 | 43122.72 | 37812.37 | 27604.77 | 12 | 52056.2 | 18.5 | 24451.43 | 10207.6 | 17357.14 | -8771.21 | 11926 | 5563 | 0.38 | 1450.7 | 4 | não | 2025-07
SE | 2025-07-19 | 37362.33 | 31669.56 | 23576.85 | 11.5 | 39112.29 | 0 | 15535.44 | 8092.71 | 12320.52 | -9347.72 | 11931 | 5502 | 0.42 | 2864.42 | 5 | sim | 2025-07
SE | 2025-07-20 | 35857.55 | 30867.33 | 19599.52 | 11.5 | 45045.54 | 18.5 | 25446.02 | 11267.81 | 20374.36 | -9456.02 | 11557 | 4826 | 0.45 | 1546.07 | 6 | sim | 2025-07
SE | 2025-07-21 | 40845.53 | 35567.4 | 25732.35 | 12 | 49856.51 | 18.5 | 24124.16 | 9835.05 | 16990.33 | -8380.16 | 11735 | 5491 | 0.4 | 1390.78 | 0 | não | 2025-07
SE | 2025-07-22 | 42425.64 | 37066.64 | 26081.8 | 12 | 50832.6 | 18.5 | 24750.8 | 10984.84 | 17427.97 | -9330.58 | 12138 | 5492 | 0.4 | 1496.56 | 1 | não | 2025-07
SE | 2025-07-23 | 43564.97 | 38141.99 | 27034.05 | 12 | 52933.49 | 18.5 | 25899.44 | 11107.94 | 17663.61 | -8566.44 | 12342 | 5534 | 0.4 | 1512.71 | 2 | não | 2025-07
SE | 2025-07-24 | 43488.95 | 37629.34 | 28431.09 | 12 | 53012.67 | 18.5 | 24581.58 | 9198.25 | 17721.22 | -7911.5 | 11628 | 5496 | 0.37 | 1458.59 | 3 | não | 2025-07
SE | 2025-07-25 | 43292.31 | 38083.24 | 28025.06 | 12 | 51518.24 | 18.5 | 23493.18 | 10058.18 | 17064.2 | -8799.81 | 11396 | 5587 | 0.37 | 1439.1 | 4 | não | 2025-07
SE | 2025-07-26 | 40413.7 | 35298.84 | 23852.69 | 11.5 | 49449.1 | 18.5 | 25596.41 | 11446.15 | 19582.63 | -7327.95 | 12256 | 5566 | 0.42 | 1566.82 | 5 | sim | 2025-07
SE | 2025-07-27 | 37145.85 | 31953.87 | 19950.5 | 11 | 46475.12 | 18.5 | 26524.62 | 12003.37 | 21377.61 | -10386.96 | 12200 | 4800 | 0.45 | 1598.8 | 6 | sim | 2025-07
SE | 2025-07-28 | 42659.99 | 37556.58 | 28576.43 | 12 | 51454.98 | 18.5 | 22878.55 | 8980.15 | 15732.05 | -8271.43 | 11226 | 5561 | 0.37 | 1299.64 | 0 | não | 2025-07
SE | 2025-07-29 | 42610.99 | 37184.09 | 26395.05 | 12 | 51429.46 | 18.5 | 25034.41 | 10789.04 | 18719.69 | -9854.98 | 11824 | 5834 | 0.4 | 1541.2 | 1 | não | 2025-07
SE | 2025-07-30 | 42279.67 | 36651.29 | 25620.07 | 12 | 50967.59 | 18.5 | 25347.52 | 11031.22 | 18785.89 | -10326.59 | 12314 | 5955 | 0.41 | 1543.25 | 2 | não | 2025-07
SE | 2025-07-31 | 41647.82 | 36390.5 | 25913.16 | 12 | 50304.19 | 18.5 | 24391.03 | 10477.34 | 17214.65 | -9098.41 | 12370 | 4788 | 0.4 | 1442.25 | 3 | não | 2025-07
SE | 2025-08-01 | 41638.97 | 36091.31 | 25627.38 | 12 | 49102.76 | 18.5 | 23475.38 | 10463.93 | 16851.39 | -9398.71 | 12363 | 5467 | 0.41 | 1418.45 | 4 | não | 2025-08
SE | 2025-08-02 | 39498.71 | 33948.46 | 22603.43 | 11.5 | 48737.45 | 18.5 | 26134.02 | 11345.03 | 20585.72 | -10602.72 | 12209 | 5772 | 0.44 | 1607.31 | 5 | sim | 2025-08
SE | 2025-08-03 | 36155.73 | 30672 | 18157.86 | 11 | 45267.62 | 18.5 | 27109.76 | 12514.14 | 21831.57 | -11371.18 | 12141 | 5702 | 0.48 | 1651.43 | 6 | sim | 2025-08
SE | 2025-08-04 | 42211.86 | 37457.38 | 29221.78 | 12 | 51176.04 | 18.5 | 21954.26 | 8235.6 | 14955.32 | -7876.31 | 10503 | 5019 | 0.34 | 1264.41 | 0 | não | 2025-08
SE | 2025-08-05 | 42910.15 | 38571.46 | 30093.89 | 12 | 50751.04 | 18.5 | 20657.15 | 8477.57 | 13985.83 | -8672.11 | 9228 | 4835 | 0.31 | 1269.04 | 1 | não | 2025-08
SE | 2025-08-06 | 42684.87 | 37556.91 | 27005.38 | 12 | 51991.64 | 18.5 | 24986.26 | 10551.53 | 17808.69 | -9246.69 | 12162 | 4904 | 0.39 | 1502.46 | 2 | não | 2025-08
SE | 2025-08-07 | 38240.44 | 35618.74 | 30507.09 | 9 | 39077.56 | 6.5 | 8570.47 | 5111.65 | 4598.64 | -8288.51 | 7520 | 5050.3 | 0.29 | 1451.75 | 3 | não | 2025-08
SE | 2025-08-08 | 42991.76 | 37670.59 | 27851.75 | 12 | 50481.06 | 18.5 | 22629.31 | 9818.84 | 14931.55 | -9416.77 | 11862 | 5683 | 0.38 | 1340.82 | 4 | não | 2025-08
SE | 2025-08-09 | 40949.02 | 40932.16 | 37078.29 | 23.5 | 44335.85 | 20.5 | 7257.56 | 3853.87 | -7257.56 | -7257.56 | 0 | 0 | 0 | 205.37 | 5 | sim | 2025-08
SE | 2025-08-10 | 35081.87 | 29415.48 | 16723.21 | 10.5 | 43601.83 | 18.5 | 26878.62 | 12692.27 | 21805.18 | -13063.03 | 12385 | 5814.48 | 0.5 | 1720.87 | 6 | sim | 2025-08
SE | 2025-08-11 | 39784.71 | 34096.96 | 23879.62 | 12 | 48090.3 | 18.5 | 24210.68 | 10217.34 | 17550.81 | -9450.38 | 12403 | 5862 | 0.43 | 1455.6 | 0 | não | 2025-08
SE | 2025-08-12 | 41067.23 | 35540.25 | 24581.97 | 12.5 | 49320.36 | 18.5 | 24738.39 | 10958.28 | 17582.52 | -9489.79 | 12485 | 5532 | 0.42 | 1498.23 | 1 | não | 2025-08
SE | 2025-08-13 | 41630.08 | 35169.08 | 24785.53 | 12.5 | 50311.54 | 18.5 | 25526.01 | 10383.55 | 18803.53 | -11297.69 | 12911 | 5675 | 0.42 | 1575.85 | 2 | não | 2025-08
SE | 2025-08-14 | 42480.07 | 36536.18 | 25325.18 | 12 | 50977.91 | 18.5 | 25652.73 | 11211 | 18549.43 | -11125.9 | 13207 | 5889 | 0.43 | 1581.63 | 3 | não | 2025-08
SE | 2025-08-15 | 42524.57 | 36834.25 | 26419.58 | 12.5 | 50252.46 | 18.5 | 23832.88 | 10414.67 | 16868.42 | -9751.75 | 12398 | 5685.05 | 0.4 | 1448.92 | 4 | não | 2025-08
SE | 2025-08-16 | 35148.85 | 35099.91 | 33747.19 | 3.5 | 38770.71 | 0 | 5023.52 | 1352.72 | 1487.21 | -4860.73 | 17 | 18.19 | 0 | 656.56 | 5 | sim | 2025-08
SE | 2025-08-17 | 36137.44 | 30407.42 | 17605.06 | 10.5 | 45463.18 | 18.5 | 27858.12 | 12802.36 | 22064.76 | -12921.75 | 12523 | 5867 | 0.49 | 1716.84 | 6 | sim | 2025-08
SE | 2025-08-18 | 42305.73 | 36494.6 | 26496.76 | 12 | 50877.1 | 18.5 | 24380.34 | 9997.84 | 17147.31 | -8685.96 | 12719 | 5797 | 0.41 | 1421.78 | 0 | não | 2025-08
SE | 2025-08-19 | 42960.49 | 37431 | 26798.7 | 12 | 50603.25 | 18.5 | 23804.55 | 10632.3 | 16772.31 | -9420.7 | 12618 | 5320 | 0.4 | 1435.31 | 1 | não | 2025-08
SE | 2025-08-20 | 43995.7 | 38507.43 | 28206.73 | 12.5 | 52066.53 | 18.5 | 23859.8 | 10300.7 | 16651.15 | -8928.32 | 12230 | 5343 | 0.38 | 1432.05 | 2 | não | 2025-08
SE | 2025-08-21 | 44760.37 | 38994.96 | 28309.28 | 12.5 | 52430.03 | 18.5 | 24120.75 | 10685.68 | 16558.57 | -9205.53 | 12922 | 5556.21 | 0.39 | 1437.05 | 3 | não | 2025-08
SE | 2025-08-22 | 45030.77 | 38990.51 | 28611.8 | 12 | 52089.56 | 18.5 | 23477.76 | 10378.71 | 16123.66 | -9093.66 | 13341 | 5453.6 | 0.39 | 1386.41 | 4 | não | 2025-08
SE | 2025-08-23 | 42216.24 | 36043.99 | 23972.66 | 12.5 | 50407.54 | 18.5 | 26434.88 | 12071.33 | 20408.96 | -10376.64 | 13287 | 6038 | 0.44 | 1599.5 | 5 | sim | 2025-08
SE | 2025-08-24 | 38731.75 | 32677.13 | 19756.73 | 12.5 | 47855.89 | 18.5 | 28099.16 | 12920.4 | 22416.72 | -12376.81 | 13057 | 5976 | 0.48 | 1716.43 | 6 | sim | 2025-08
SE | 2025-08-25 | 44115.82 | 38171.33 | 27891 | 12.5 | 53216.88 | 18.5 | 25325.88 | 10280.33 | 16770.59 | -8604.05 | 12937 | 5783.01 | 0.4 | 1448.41 | 0 | não | 2025-08
SE | 2025-08-26 | 44586.92 | 38701.63 | 27372.01 | 12 | 52552.06 | 18.5 | 25180.05 | 11329.62 | 16612.88 | -9419.3 | 12862 | 5788.86 | 0.4 | 1474.61 | 1 | não | 2025-08
SE | 2025-08-27 | 49390.37 | 48170.96 | 40635.94 | 16 | 53002.87 | 18.5 | 12366.93 | 7535.02 | 11841.44 | -8294.09 | 4635 | 4237 | 0.18 | 2726.09 | 2 | não | 2025-08
SE | 2025-08-28 | 44890.85 | 39134.21 | 27944.95 | 12 | 53559.07 | 18.5 | 25614.12 | 11189.26 | 16340.28 | -8822.61 | 12702 | 5719 | 0.39 | 1453.16 | 3 | não | 2025-08
SE | 2025-08-29 | 44821.27 | 38969.05 | 29436.34 | 12 | 52445.61 | 18.5 | 23009.27 | 9532.71 | 15653.34 | -7787.13 | 11565 | 5787.24 | 0.37 | 1336.61 | 4 | não | 2025-08
SE | 2025-08-30 | 41452.71 | 35670.31 | 23791.49 | 11 | 50294.94 | 18.5 | 26503.45 | 11878.82 | 19706.43 | -10244.46 | 12378 | 5941 | 0.43 | 1555.71 | 5 | sim | 2025-08
SE | 2025-08-31 | 38104.72 | 32173.63 | 19180.02 | 10.5 | 46252.48 | 18.5 | 27072.46 | 12993.61 | 20837.64 | -12564.22 | 12552 | 6017 | 0.47 | 1636.34 | 6 | sim | 2025-08
SE | 2025-09-01 | 42975.26 | 37092.71 | 27252.45 | 12 | 50813.29 | 18.5 | 23560.84 | 9840.26 | 15384.51 | -8642.86 | 12388 | 6033 | 0.4 | 1352.12 | 0 | não | 2025-09
SE | 2025-09-02 | 43823.5 | 37910.23 | 27025.77 | 12 | 51404.79 | 18.5 | 24379.02 | 10884.46 | 16159.27 | -10198.82 | 12554 | 5956.08 | 0.4 | 1448.66 | 1 | não | 2025-09
SE | 2025-09-03 | 44469.04 | 44260.29 | 41691.41 | 23.5 | 46611.21 | 22 | 4919.8 | 2568.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 337.69 | 2 | não | 2025-09
SE | 2025-09-04 | 44912.26 | 38730.44 | 27256.63 | 12 | 52709.9 | 18.5 | 25453.27 | 11473.81 | 16469.54 | -9599.35 | 13481 | 5786 | 0.41 | 1457.32 | 3 | não | 2025-09
SE | 2025-09-05 | 45598 | 39306.87 | 28846.57 | 12 | 51399.26 | 18.5 | 22552.69 | 10460.3 | 14711.88 | -8825.82 | 13610 | 6125 | 0.4 | 1312.83 | 4 | não | 2025-09
SE | 2025-09-06 | 42175.94 | 36151.19 | 24154.33 | 11 | 50001.75 | 18.5 | 25847.42 | 11996.86 | 18975.94 | -10630.45 | 12936 | 6245.38 | 0.43 | 1552.23 | 5 | sim | 2025-09
SE | 2025-09-07 | 38872.55 | 30815.71 | 18746.29 | 10.5 | 45841.75 | 18.5 | 27095.46 | 12069.42 | 20467.3 | -12959.11 | 12199 | 6275 | 0.48 | 1939.89 | 6 | sim | 2025-09
SE | 2025-09-08 | 42948.74 | 37034.08 | 27636.82 | 12.5 | 50304.66 | 18.5 | 22667.84 | 9397.26 | 15035.26 | -7571.65 | 12331 | 5886.76 | 0.39 | 1286.18 | 0 | não | 2025-09
SE | 2025-09-09 | 45476.36 | 39476.89 | 29255.22 | 12 | 51252.82 | 18.5 | 21997.6 | 10221.67 | 13365.35 | -7783.54 | 12931 | 5963 | 0.39 | 1258.36 | 1 | não | 2025-09
SE | 2025-09-10 | 44874.7 | 36511.13 | 27278.08 | 12 | 54353.6 | 18.5 | 27075.52 | 9233.05 | 18076.05 | -11251.66 | 14188 | 6413.71 | 0.43 | 1627.02 | 2 | não | 2025-09
SE | 2025-09-11 | 45862.55 | 39359.29 | 27709.63 | 12 | 53190.84 | 18.5 | 25481.21 | 11649.66 | 15833.82 | -9870.97 | 14134 | 6022 | 0.42 | 1455.77 | 3 | não | 2025-09
SE | 2025-09-12 | 43263 | 34674.81 | 28403.94 | 12 | 47712.98 | 16.5 | 19309.04 | 6270.87 | 17306.12 | -8255.75 | 13536 | 6265.69 | 0.41 | 1937.15 | 4 | não | 2025-09
SE | 2025-09-13 | 41962.19 | 35996.16 | 24421.56 | 12 | 49835.98 | 18.5 | 25414.42 | 11574.6 | 18522.19 | -10838.89 | 12302 | 6321.49 | 0.43 | 1523.92 | 5 | sim | 2025-09
SE | 2025-09-14 | 37769.44 | 31646.53 | 18338.76 | 10.5 | 45611.3 | 18.5 | 27272.54 | 13307.77 | 20294.48 | -12900.99 | 12735 | 6212.13 | 0.49 | 1646.4 | 6 | sim | 2025-09
SE | 2025-09-15 | 44270.99 | 37936.68 | 27370.75 | 12 | 52737.59 | 18.5 | 25366.84 | 10565.93 | 16022.26 | -8484.36 | 13348 | 6215.21 | 0.41 | 1379.42 | 0 | não | 2025-09
SE | 2025-09-16 | 46440.08 | 40354.56 | 29926.66 | 10.5 | 52999.87 | 19 | 23073.21 | 10427.9 | 13585.38 | -8521.97 | 12841 | 6121.08 | 0.38 | 1273.72 | 1 | não | 2025-09
SE | 2025-09-17 | 47570.45 | 41228.58 | 30413.15 | 12 | 54958.53 | 18.5 | 24545.38 | 10815.43 | 15263.67 | -9107.52 | 13280 | 6271.62 | 0.39 | 1369.58 | 2 | não | 2025-09
SE | 2025-09-18 | 49708.87 | 41103.83 | 29365.52 | 12 | 53870.67 | 18.5 | 24505.15 | 11738.31 | 13911.4 | -8424.64 | 13377 | 6104.28 | 0.4 | 1539.1 | 3 | não | 2025-09
SE | 2025-09-19 | 46189.88 | 39960.83 | 29748.83 | 12 | 52323.57 | 18.5 | 22574.74 | 10212 | 14171.87 | -8443.29 | 12923 | 5977.16 | 0.39 | 1253.84 | 4 | não | 2025-09
SE | 2025-09-20 | 42607.2 | 36304.61 | 23173.23 | 11 | 50190.87 | 18.5 | 27017.64 | 13131.38 | 18049.18 | -11047.93 | 13566 | 6156.53 | 0.46 | 1498.25 | 5 | sim | 2025-09
SE | 2025-09-21 | 40550.81 | 34285.53 | 19086.08 | 10.5 | 49365.6 | 18.5 | 30279.52 | 15199.45 | 20146.11 | -13059.47 | 13254 | 6184.64 | 0.5 | 1665.91 | 6 | sim | 2025-09
SE | 2025-09-22 | 48363.95 | 42843.81 | 33936.02 | 10.5 | 56568.44 | 18.5 | 22632.42 | 8907.79 | 12059.18 | -8526.85 | 11025 | 6119.87 | 0.33 | 1177.38 | 0 | não | 2025-09
SE | 2025-09-23 | 46670.8 | 41328.09 | 32066.26 | 12 | 53558.87 | 19 | 21492.61 | 9261.83 | 12060.89 | -8533.1 | 11662 | 5265 | 0.34 | 1246.98 | 1 | não | 2025-09
SE | 2025-09-24 | 49541 | 42376.13 | 30698.78 | 10 | 53314.97 | 19 | 22616.19 | 11677.35 | 13161.41 | -15281.35 | 11723 | 5878 | 0.35 | 3193.52 | 2 | não | 2025-09
SE | 2025-09-25 | 45857.55 | 38681.97 | 29040.79 | 10 | 50789.44 | 18.5 | 21748.65 | 9641.18 | 14429.17 | -9268.39 | 9950 | 6015.47 | 0.34 | 1430.6 | 3 | não | 2025-09
SE | 2025-09-26 | 43471.14 | 37423.37 | 27789.49 | 10.5 | 50007.05 | 19 | 22217.56 | 9633.88 | 14175.41 | -9731.19 | 12490 | 5947 | 0.39 | 1300 | 4 | não | 2025-09
SE | 2025-09-27 | 39417.38 | 32752.75 | 20334.69 | 10.5 | 46283.69 | 18.5 | 25949 | 12418.06 | 18416.07 | -12167.47 | 14007 | 6238.95 | 0.49 | 1555.39 | 5 | sim | 2025-09
SE | 2025-09-28 | 36384.39 | 29619.44 | 14946.56 | 10.5 | 44309.81 | 18.5 | 29363.25 | 14672.88 | 21234.33 | -14656.27 | 14226 | 6282.78 | 0.57 | 1732.6 | 6 | sim | 2025-09
SE | 2025-09-29 | 44272.02 | 37370.43 | 27033.41 | 10.5 | 50612.34 | 19 | 23578.93 | 10337.02 | 13698.76 | -8648.69 | 14721 | 6380.96 | 0.43 | 1256.49 | 0 | não | 2025-09
SE | 2025-09-30 | 46078.84 | 37943.69 | 28154.94 | 12 | 52624.46 | 19 | 24469.52 | 9788.75 | 14313.17 | -9519.15 | 14632 | 6112.74 | 0.42 | 1378.84 | 1 | não | 2025-09
SE | 2025-10-01 | 46746.99 | 40004.92 | 28412.74 | 12 | 53094.95 | 19 | 24682.21 | 11592.18 | 14934.07 | -8691.68 | 14287 | 6000.4 | 0.42 | 1380.44 | 2 | não | 2025-10
SE | 2025-10-02 | 47432.47 | 40755.83 | 29949.06 | 12 | 53219.6 | 18.5 | 23270.54 | 10806.77 | 13876.31 | -8750.2 | 13899 | 6057.56 | 0.4 | 1303.7 | 3 | não | 2025-10
SE | 2025-10-03 | 46942.84 | 40146.27 | 29521.71 | 12 | 53947.5 | 18.5 | 24425.79 | 10624.56 | 15359.2 | -8965.44 | 14143 | 6128.15 | 0.41 | 1339.33 | 4 | não | 2025-10
SE | 2025-10-04 | 42989.57 | 36729.72 | 25316.62 | 10.5 | 51082.85 | 18.5 | 25766.23 | 11413.1 | 17723.08 | -10919.29 | 13023 | 6159.39 | 0.42 | 1494.44 | 5 | sim | 2025-10
SE | 2025-10-05 | 40383.39 | 33685.89 | 18507.66 | 10 | 49466.59 | 18.5 | 30958.93 | 15178.23 | 21572.34 | -13970.66 | 14447 | 5605.18 | 0.5 | 1750.68 | 6 | sim | 2025-10
SE | 2025-10-06 | 47279.86 | 40407.62 | 30345.6 | 11 | 53922.26 | 18.5 | 23576.66 | 10062.02 | 13317.29 | -6581.29 | 14864 | 6177.09 | 0.41 | 1232.67 | 0 | não | 2025-10
SE | 2025-10-07 | 48986.02 | 42270.84 | 31512.91 | 10 | 55333.18 | 19 | 23820.27 | 10757.93 | 13176 | -8021.84 | 13698 | 6402.59 | 0.38 | 1300.3 | 1 | não | 2025-10
SE | 2025-10-08 | 47990.42 | 41753.33 | 30926.76 | 12 | 55550.8 | 18.5 | 24624.04 | 10826.57 | 14620.06 | -7405.31 | 12624 | 6261.16 | 0.38 | 1340.48 | 2 | não | 2025-10
SE | 2025-10-09 | 45551.6 | 37442.12 | 27958.26 | 12 | 52985.85 | 19 | 25027.59 | 9483.86 | 12704 | -9519.71 | 14044 | 6000.17 | 0.41 | 1371.37 | 3 | não | 2025-10
SE | 2025-10-10 | 46343.8 | 40321 | 31446.85 | 12 | 52962.54 | 18.5 | 21515.69 | 8874.15 | 13355.8 | -5998.96 | 11754 | 6025.02 | 0.36 | 1179.53 | 4 | não | 2025-10
SE | 2025-10-11 | 42594.82 | 36272.73 | 24714.74 | 11 | 50584.21 | 18.5 | 25869.47 | 11557.99 | 18075.66 | -9827.47 | 12765 | 6287.32 | 0.43 | 1477.7 | 5 | sim | 2025-10
SE | 2025-10-12 | 40521.78 | 34281.93 | 18899.06 | 10 | 49348.25 | 18.5 | 30449.19 | 15382.87 | 19481.72 | -13651.25 | 12791 | 6068.77 | 0.49 | 1643.03 | 6 | sim | 2025-10
SE | 2025-10-13 | 46932.2 | 41094.32 | 32903.97 | 11 | 54741.95 | 19 | 21837.98 | 8190.35 | 12221.92 | -7619.11 | 11617 | 5924.53 | 0.35 | 1119.49 | 0 | não | 2025-10
SE | 2025-10-14 | 48252.48 | 41965.59 | 32389.36 | 12 | 54043.07 | 19 | 21653.71 | 9576.23 | 11599.71 | -7058.46 | 13090 | 6272.15 | 0.37 | 1146.85 | 1 | não | 2025-10
SE | 2025-10-15 | 47698.12 | 41154.06 | 31652.38 | 11 | 52354.53 | 19.5 | 20702.15 | 9501.68 | 11478.73 | -7422 | 13656 | 6220 | 0.38 | 1147.06 | 2 | não | 2025-10
SE | 2025-10-16 | 47107.73 | 40294.51 | 29899.16 | 12 | 51894.02 | 19.5 | 21994.86 | 10395.35 | 12843.15 | -7730.84 | 13806 | 6209.1 | 0.4 | 1203.9 | 3 | não | 2025-10
SE | 2025-10-17 | 44824.33 | 36316 | 29632.26 | 12 | 44091.01 | 0 | 14458.75 | 6683.74 | 12371.03 | -7449.63 | 14873 | 6314.03 | 0.41 | 2610.32 | 4 | não | 2025-10
SE | 2025-10-18 | 45320.9 | 39523.14 | 28653.94 | 10.5 | 52395.61 | 18.5 | 23741.67 | 10869.2 | 14749.29 | -9039.02 | 12666 | 5768.5 | 0.38 | 1302.64 | 5 | sim | 2025-10
SE | 2025-10-19 | 39994.41 | 34994.44 | 24071.16 | 10.5 | 47290.44 | 18.5 | 23219.28 | 10923.28 | 15989.26 | -10312.24 | 10722 | 5559.71 | 0.37 | 1360.06 | 6 | sim | 2025-10
SE | 2025-10-20 | 44305.18 | 38586.16 | 30119.93 | 9.5 | 51302.56 | 18.5 | 21182.63 | 8466.23 | 11790.1 | -7866.44 | 12853 | 4404 | 0.34 | 1141.78 | 0 | não | 2025-10
SE | 2025-10-21 | 43004.27 | 36722.69 | 25888.05 | 10.5 | 50916.25 | 19 | 25028.2 | 10834.64 | 14411.11 | -9245.21 | 14099 | 4802 | 0.42 | 1371.96 | 1 | não | 2025-10
SE | 2025-10-22 | 43175.71 | 36289.56 | 25324.11 | 9.5 | 50218.85 | 19 | 24894.74 | 10965.45 | 14576 | -9951.54 | 14200 | 6124 | 0.42 | 1391.75 | 2 | não | 2025-10
SE | 2025-10-23 | 42321.96 | 35120.84 | 22591.51 | 10 | 50481.87 | 19 | 27890.36 | 12529.33 | 16315.27 | -11015.5 | 14702 | 6361 | 0.47 | 1508.66 | 3 | não | 2025-10
SE | 2025-10-24 | 42454.02 | 33886.9 | 23525.34 | 10 | 51201.45 | 19 | 27676.11 | 10361.56 | 16642.48 | -10373.09 | 14716 | 6138 | 0.46 | 1484.75 | 4 | não | 2025-10
SE | 2025-10-25 | 41707.59 | 34974 | 22205.24 | 10 | 50043.04 | 19 | 27837.8 | 12768.76 | 18344.65 | -12990.27 | 15071 | 6118.42 | 0.45 | 1585.65 | 5 | sim | 2025-10
SE | 2025-10-26 | 39872.9 | 33267.62 | 18887.11 | 10 | 48256.02 | 19 | 29368.91 | 14380.51 | 18610.33 | -13524.24 | 13580 | 5353.47 | 0.49 | 1613.84 | 6 | sim | 2025-10
SE | 2025-10-27 | 47290.72 | 40958.96 | 31881.13 | 9.5 | 56126.79 | 19 | 24245.66 | 9077.83 | 13692.96 | -8592.17 | 12387 | 5910.3 | 0.35 | 1260.54 | 0 | não | 2025-10
SE | 2025-10-28 | 47534.1 | 40795.75 | 30480.63 | 11 | 55012.95 | 18.5 | 24532.32 | 10315.12 | 14150.02 | -8727.23 | 13868 | 6161.16 | 0.4 | 1315.93 | 1 | não | 2025-10
SE | 2025-10-29 | 47124.06 | 40412.86 | 29118.49 | 12 | 54080.62 | 18.5 | 24962.13 | 11294.37 | 13551.41 | -7769.64 | 14186 | 6051.97 | 0.41 | 1336.25 | 2 | não | 2025-10
SE | 2025-10-30 | 46676.6 | 40853.07 | 31529.81 | 12 | 54289.15 | 18.5 | 22759.34 | 9323.26 | 12934.05 | -7574.01 | 11352 | 5688.97 | 0.35 | 1222.68 | 3 | não | 2025-10
SE | 2025-10-31 | 45926.1 | 40196.88 | 31618.16 | 10.5 | 52754 | 18.5 | 21135.84 | 8578.72 | 12558.46 | -6347.55 | 10919 | 5424.94 | 0.34 | 1123.92 | 4 | não | 2025-10
SE | 2025-11-01 | 42886.07 | 37305.67 | 27061.89 | 11 | 50324.2 | 19 | 23262.31 | 10243.78 | 15066.1 | -7382.19 | 12939 | 3545 | 0.38 | 1276.53 | 5 | sim | 2025-11
SE | 2025-11-02 | 39718.53 | 34608.67 | 24301.67 | 9 | 46429.88 | 19.5 | 22128.21 | 10307 | 14388.53 | -8609.52 | 11433 | 3726 | 0.34 | 1212.43 | 6 | sim | 2025-11
SE | 2025-11-03 | 45900.58 | 40513.46 | 33202.17 | 11 | 52578.84 | 19.5 | 19376.67 | 7311.29 | 10455.86 | -7576.87 | 11283 | 5332.59 | 0.33 | 974.63 | 0 | não | 2025-11
SE | 2025-11-04 | 47319.4 | 41559.51 | 32675.22 | 10.5 | 53163.52 | 19.5 | 20488.3 | 8884.29 | 11510.5 | -7695.6 | 11954 | 5582.28 | 0.35 | 1067.38 | 1 | não | 2025-11
SE | 2025-11-05 | 47257.74 | 41142.05 | 31493.62 | 10.5 | 53772.89 | 18.5 | 22279.27 | 9648.43 | 11444.89 | -7044.81 | 12284 | 6047.26 | 0.37 | 1132.42 | 2 | não | 2025-11
SE | 2025-11-06 | 47915.54 | 41351.65 | 31427.4 | 12 | 53721.04 | 19 | 22293.64 | 9924.25 | 11691.99 | -7249.41 | 13792 | 5970.31 | 0.38 | 1174.98 | 3 | não | 2025-11
SE | 2025-11-07 | 47361.36 | 40826.97 | 31421.45 | 12 | 53078.39 | 19 | 21656.94 | 9405.52 | 12500.74 | -7017.14 | 13658 | 5926 | 0.38 | 1153.78 | 4 | não | 2025-11
SE | 2025-11-08 | 42698.24 | 37810.1 | 28392.84 | 11 | 50176.29 | 18.5 | 21783.45 | 9417.26 | 15127.87 | -6065.36 | 10951 | 4075 | 0.34 | 1214.8 | 5 | sim | 2025-11
SE | 2025-11-09 | 39556.33 | 33573.23 | 19787.44 | 10 | 46353.2 | 19 | 26565.76 | 13785.79 | 16707.02 | -11818.31 | 12799 | 5711.71 | 0.46 | 1458.72 | 6 | sim | 2025-11
SE | 2025-11-10 | 44590.68 | 38264.83 | 29919 | 10 | 50859.79 | 19.5 | 20940.79 | 8345.83 | 11696.31 | -7444.58 | 13711 | 4864 | 0.37 | 1098.67 | 0 | não | 2025-11
SE | 2025-11-11 | 44267.04 | 37646.29 | 28719.85 | 10.5 | 50181.28 | 19.5 | 21461.43 | 8926.44 | 12000.66 | -7359.7 | 14092 | 5132 | 0.39 | 1134.16 | 1 | não | 2025-11
SE | 2025-11-12 | 45059.18 | 37741.45 | 27379.09 | 12 | 50978.54 | 19.5 | 23599.45 | 10362.36 | 12845.53 | -8560.91 | 15195 | 5943 | 0.43 | 1240.72 | 2 | não | 2025-11
SE | 2025-11-13 | 46407.84 | 39644.6 | 29690.39 | 12 | 51208.59 | 19.5 | 21518.2 | 9954.21 | 11686.03 | -7671.33 | 13856 | 5822 | 0.4 | 1153.63 | 3 | não | 2025-11
SE | 2025-11-14 | 43626.3 | 36461.47 | 31223.73 | 11 | 43321.38 | 0 | 12097.65 | 5237.74 | 335.15 | -6094.4 | 13834 | 5875 | 0.39 | 703.88 | 4 | não | 2025-11
SE | 2025-11-15 | 44298.88 | 38210.34 | 28082.83 | 8.5 | 51765.71 | 19 | 23682.88 | 10127.51 | 15287 | -9177.73 | 12821 | 5996 | 0.34 | 1403.3 | 5 | sim | 2025-11
SE | 2025-11-16 | 40295.87 | 33983.25 | 21330.57 | 10 | 48367.46 | 19 | 27036.89 | 12652.68 | 18162.58 | -11781.97 | 11597 | 5843 | 0.44 | 1515.81 | 6 | sim | 2025-11
SE | 2025-11-17 | 47340.69 | 40876.34 | 32119.33 | 12 | 53613.49 | 19 | 21494.16 | 8757.01 | 11074.03 | -6650.64 | 13041 | 5822 | 0.37 | 1083.63 | 0 | não | 2025-11
SE | 2025-11-18 | 47946.66 | 41048.81 | 30967.64 | 10 | 53766.33 | 19 | 22798.69 | 10081.17 | 12959.14 | -7967.65 | 14072 | 6062 | 0.38 | 1228.86 | 1 | não | 2025-11
SE | 2025-11-19 | 48383.05 | 40749.03 | 29751.98 | 10 | 54766.6 | 19 | 25014.62 | 10997.05 | 14154.17 | -9160.73 | 15576 | 6491 | 0.41 | 1356.92 | 2 | não | 2025-11
SE | 2025-11-20 | 43841.96 | 36088.38 | 21540.41 | 10.5 | 50951.34 | 19 | 29410.93 | 14547.97 | 18131.77 | -13269.64 | 16278 | 6226.92 | 0.5 | 1600.95 | 3 | não | 2025-11
SE | 2025-11-21 | 44916.17 | 36969.65 | 25462.85 | 11 | 51125.26 | 19.5 | 25662.41 | 11506.8 | 15823.3 | -9744.3 | 16302 | 6564 | 0.47 | 1386.31 | 4 | não | 2025-11
SE | 2025-11-22 | 41549.25 | 34711.48 | 22759.37 | 10 | 47798.28 | 19 | 25038.91 | 11952.11 | 14742.62 | -10362.57 | 14878 | 5007 | 0.46 | 1356.86 | 5 | sim | 2025-11
SE | 2025-11-23 | 40666.22 | 34738.17 | 21367.02 | 10 | 48588.42 | 19 | 27221.4 | 13371.15 | 15916.74 | -10811.52 | 13449 | 4795 | 0.45 | 1417.03 | 6 | sim | 2025-11
SE | 2025-11-24 | 46833.85 | 41218.47 | 33941.42 | 10 | 53992.32 | 19 | 20050.9 | 7277.05 | 10688.68 | -7308.47 | 11915 | 4841 | 0.31 | 1060.91 | 0 | não | 2025-11
SE | 2025-11-25 | 47193.44 | 40811.69 | 32031.9 | 12 | 53336.51 | 19 | 21304.61 | 8779.79 | 12112.15 | -7904.44 | 13230 | 5641 | 0.37 | 1144.92 | 1 | não | 2025-11
SE | 2025-11-26 | 46208 | 38261.23 | 28135.19 | 11 | 52216.43 | 19.5 | 24081.24 | 10126.04 | 12893.24 | -8457.48 | 15320 | 6031 | 0.43 | 1252.31 | 2 | não | 2025-11
SE | 2025-11-27 | 45904.89 | 38689.9 | 27917.93 | 12 | 50912.63 | 19.5 | 22994.7 | 10771.97 | 12730.48 | -8722.61 | 14977 | 5883.05 | 0.43 | 1261.02 | 3 | não | 2025-11
SE | 2025-11-28 | 45979.95 | 38909.02 | 28636.66 | 12 | 52025 | 19 | 23388.34 | 10272.36 | 13482.5 | -7601.22 | 14722 | 6034.55 | 0.42 | 1218.59 | 4 | não | 2025-11
SE | 2025-11-29 | 44236.49 | 36636.01 | 23955.27 | 10.5 | 51232.14 | 19 | 27276.87 | 12680.74 | 16940.3 | -10676.4 | 15632 | 6333.35 | 0.47 | 1480.07 | 5 | sim | 2025-11
SE | 2025-11-30 | 42716.83 | 35511.71 | 21851.83 | 9.5 | 49634.74 | 19.5 | 27782.91 | 13659.88 | 17726.25 | -12795.58 | 15945 | 4927.15 | 0.46 | 1547.49 | 6 | sim | 2025-11
SE | 2025-12-01 | 48896.42 | 41408.72 | 31453.01 | 12 | 54717.88 | 19.5 | 23264.87 | 9955.71 | 12227.6 | -6788.59 | 15625 | 6378.25 | 0.41 | 1168.2 | 0 | não | 2025-12
SE | 2025-12-02 | 50078.56 | 42811.16 | 33456.49 | 9.5 | 55770.97 | 19.5 | 22314.48 | 9354.67 | 10415.66 | -6368.48 | 14038 | 5970.7 | 0.35 | 1070.59 | 1 | não | 2025-12
SE | 2025-12-03 | 51403.6 | 45709.46 | 36771.68 | 10 | 56590.67 | 19.5 | 19818.99 | 8937.78 | 8091.09 | -7008.72 | 12166 | 5192.3 | 0.31 | 979.14 | 2 | não | 2025-12
SE | 2025-12-04 | 47910.21 | 42673.84 | 34202.36 | 12 | 55555.24 | 19 | 21352.88 | 8471.48 | 11900.93 | -7426.48 | 11880 | 4372.6 | 0.32 | 1185.99 | 3 | não | 2025-12
SE | 2025-12-05 | 48685.58 | 43436.37 | 36287.37 | 12 | 55090.51 | 19 | 18803.14 | 7149 | 10869.32 | -6681.33 | 11981 | 3898.6 | 0.3 | 1011.88 | 4 | não | 2025-12
SE | 2025-12-06 | 44641.71 | 38959.82 | 29406.5 | 11 | 51059.22 | 19.5 | 21652.72 | 9553.32 | 13867.49 | -6628.79 | 12930 | 4017.15 | 0.36 | 1162.39 | 5 | sim | 2025-12
SE | 2025-12-07 | 41356.37 | 35746.58 | 23545.1 | 10 | 48553.84 | 20 | 25008.74 | 12201.48 | 14535.97 | -9265.75 | 12422 | 4036.5 | 0.4 | 1282.74 | 6 | sim | 2025-12
SE | 2025-12-08 | 47998.73 | 42961.82 | 37019.92 | 12 | 53313.51 | 19.5 | 16293.59 | 5941.9 | 8398.51 | -5909.33 | 11168 | 4541.95 | 0.3 | 832.48 | 0 | não | 2025-12
SE | 2025-12-09 | 48361.85 | 44060.84 | 38150.03 | 12 | 53156.06 | 19.5 | 15006.03 | 5910.81 | 8520.58 | -5865.23 | 9027 | 4586.6 | 0.26 | 854.13 | 1 | não | 2025-12
SE | 2025-12-10 | 48205.06 | 42623.36 | 34856.2 | 12.5 | 53101.41 | 19.5 | 18245.21 | 7767.16 | 9486.15 | -5901.21 | 12730 | 4546.3 | 0.33 | 966.69 | 2 | não | 2025-12
SE | 2025-12-11 | 49052.22 | 42374.46 | 33002.67 | 12 | 53515.42 | 19.5 | 20512.75 | 9371.79 | 11110.79 | -5124.17 | 14707 | 5632.85 | 0.38 | 1045.52 | 3 | não | 2025-12
SE | 2025-12-12 | 48164.94 | 42032.59 | 33248.38 | 11 | 53164.25 | 19 | 19915.87 | 8784.21 | 9762.31 | -5110.17 | 12957 | 5603.5 | 0.36 | 1013.29 | 4 | não | 2025-12
SE | 2025-12-13 | 44878.02 | 39055.02 | 28391.5 | 11.5 | 50424.78 | 19 | 22033.28 | 10663.52 | 12478.47 | -8024.39 | 12557 | 5691.9 | 0.39 | 1178.58 | 5 | sim | 2025-12
SE | 2025-12-14 | 42380.35 | 36697.05 | 24231.18 | 11 | 49100.91 | 19.5 | 24869.73 | 12465.87 | 13416.86 | -10500.96 | 12006 | 5761.1 | 0.42 | 1278.87 | 6 | sim | 2025-12
SE | 2025-12-15 | 47806.36 | 42350.25 | 35263.66 | 11 | 52134.14 | 19.5 | 16870.48 | 7086.59 | 9170.94 | -5266.48 | 13285 | 4359.9 | 0.33 | 860.28 | 0 | não | 2025-12
SE | 2025-12-16 | 48896.44 | 43927.53 | 36301.51 | 11.5 | 52596.82 | 19.5 | 16295.31 | 7626.02 | 9251.08 | -5506.93 | 12253 | 4670.85 | 0.32 | 918.62 | 1 | não | 2025-12
SE | 2025-12-17 | 47485.68 | 42714.31 | 36295.95 | 12.5 | 53143.04 | 19 | 16847.09 | 6418.36 | 9207.88 | -7219.47 | 10144 | 4575.05 | 0.28 | 993.42 | 2 | não | 2025-12
SE | 2025-12-18 | 49569.77 | 44581.54 | 38187.81 | 11.5 | 55168.7 | 19 | 16980.89 | 6393.73 | 8608.1 | -6335.95 | 10081 | 4667.75 | 0.28 | 911.6 | 3 | não | 2025-12
SE | 2025-12-19 | 44608.25 | 38890.53 | 31388.36 | 12.5 | 49820.74 | 19 | 18432.38 | 7502.17 | 9530.98 | -5598.04 | 11213 | 5161.5 | 0.34 | 960.33 | 4 | não | 2025-12
SE | 2025-12-20 | 40950.31 | 34711.96 | 24578.5 | 11 | 46895.24 | 19.5 | 22316.74 | 10133.46 | 14071.45 | -8025.64 | 12081 | 5764.8 | 0.42 | 1242.5 | 5 | sim | 2025-12
SE | 2025-12-21 | 40081.72 | 33281.46 | 19752.45 | 10.5 | 47892.61 | 19.5 | 28140.16 | 13529.01 | 16830.49 | -10667.23 | 13950 | 5765.8 | 0.49 | 1451.84 | 6 | sim | 2025-12
SE | 2025-12-22 | 45215.08 | 37996.39 | 28253.45 | 11.5 | 50265.85 | 20.5 | 22012.4 | 9742.94 | 10688.15 | -6087.3 | 14779 | 5814.75 | 0.42 | 1091.3 | 0 | não | 2025-12
SE | 2025-12-23 | 46880.88 | 39603.25 | 28851.32 | 11.5 | 52547.57 | 19.5 | 23696.25 | 10751.93 | 12073.5 | -7307.26 | 15032 | 5722.05 | 0.42 | 1174.64 | 1 | não | 2025-12
SE | 2025-12-24 | 42686.52 | 35155.48 | 22291.67 | 12 | 50842.63 | 19.5 | 28550.96 | 12863.81 | 16119.1 | -9665.79 | 15345 | 6070.05 | 0.49 | 1517.73 | 2 | não | 2025-12
SE | 2025-12-25 | 42093.41 | 34522.44 | 18451.98 | 12 | 49872.45 | 20.5 | 31420.47 | 16070.46 | 19274.73 | -15403.96 | 15400 | 6104.15 | 0.54 | 1705.81 | 3 | não | 2025-12
SE | 2025-12-26 | 45675.3 | 35821.83 | 26428.29 | 11.5 | 50279.18 | 18 | 23850.89 | 9393.54 | 15192.89 | -9413.94 | 15759 | 6279.1 | 0.46 | 1467.13 | 4 | não | 2025-12
SE | 2025-12-27 | 44208.38 | 36643.37 | 22380.4 | 12 | 51023.17 | 19.5 | 28642.77 | 14262.97 | 16797.48 | -11650.72 | 15891 | 6241.9 | 0.5 | 1529.59 | 5 | sim | 2025-12
SE | 2025-12-28 | 43687.86 | 36255.25 | 19765.05 | 10.5 | 50993.9 | 20.5 | 31228.85 | 16490.2 | 17904.15 | -14967.43 | 15633 | 6193.05 | 0.51 | 1661.51 | 6 | sim | 2025-12
SE | 2025-12-29 | 51850.25 | 44504.45 | 33144.91 | 10.5 | 58013.87 | 19.5 | 24868.96 | 11359.54 | 11995.95 | -7866.99 | 15357 | 5979.05 | 0.38 | 1194.11 | 0 | não | 2025-12
SE | 2025-12-30 | 50551.98 | 43200.75 | 30936.72 | 11 | 55387.77 | 20 | 24451.05 | 12264.03 | 11546.38 | -8895.06 | 15649 | 6377.7 | 0.41 | 1220.2 | 1 | não | 2025-12
SE | 2025-12-31 | 49474.44 | 41825.09 | 26106.53 | 11.5 | 56233.26 | 19.5 | 30126.73 | 15718.56 | 16504.21 | -16968.06 | 15459 | 6304.1 | 0.45 | 4746.75 | 2 | não | 2025-12
SE | 2026-01-01 | 45308.01 | 37217.89 | 20748.99 | 10.5 | 51601.23 | 21 | 30852.24 | 16468.9 | 16146 | -15024.34 | 14742 | 6204.35 | 0.49 | 3693.13 | 3 | não | 2026-01
SE | 2026-01-02 | 47762.78 | 40768.87 | 30325.52 | 10.5 | 56204.82 | 20 | 25879.3 | 10443.35 | 10976.32 | -6187.36 | 13495 | 6210.1 | 0.39 | 1136.75 | 4 | não | 2026-01
SE | 2026-01-03 | 43468.72 | 37633.6 | 25860.48 | 10.5 | 49968.44 | 19.5 | 24107.96 | 11773.12 | 14584.96 | -8444.55 | 11586 | 5781.35 | 0.39 | 1274.04 | 5 | sim | 2026-01
SE | 2026-01-04 | 41388.66 | 35918.04 | 24239.38 | 12.5 | 48205.6 | 20 | 23966.22 | 11678.66 | 14028.84 | -8786.82 | 11795 | 4893.55 | 0.41 | 1271.13 | 6 | sim | 2026-01
SE | 2026-01-05 | 45400.17 | 40059.39 | 33394.36 | 12 | 51381.16 | 19.5 | 17986.8 | 6665.03 | 7801.59 | -5933.43 | 10725 | 5298.05 | 0.32 | 913.29 | 0 | não | 2026-01
SE | 2026-01-06 | 45980.29 | 40685.55 | 33661.22 | 12.5 | 50846.51 | 19.5 | 17185.29 | 7024.33 | 8631.3 | -4431.81 | 10280 | 5043 | 0.31 | 905.33 | 1 | não | 2026-01
SE | 2026-01-07 | 44623.39 | 38877.01 | 30841.12 | 10.5 | 49512.8 | 19.5 | 18671.68 | 8035.89 | 8277.16 | -6252.88 | 11634 | 5265.95 | 0.35 | 967.1 | 2 | não | 2026-01
SE | 2026-01-08 | 44814.38 | 36168.27 | 28844.55 | 11 | 46106.52 | 17.5 | 17261.97 | 7323.72 | 10239.92 | -7136.47 | 13971 | 5610.2 | 0.4 | 1124.68 | 3 | não | 2026-01
SE | 2026-01-09 | 48830.04 | 48612.84 | 46035.23 | 23.5 | 50910.83 | 21.5 | 4875.6 | 2577.61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 192.83 | 4 | não | 2026-01
SE | 2026-01-10 | 46282.07 | 38774.21 | 25069.78 | 11.5 | 52358.91 | 19.5 | 27289.13 | 13704.43 | 16833.68 | -12216.01 | 15771 | 5861.8 | 0.46 | 1466.15 | 5 | sim | 2026-01
SE | 2026-01-11 | 44596.29 | 37023.29 | 21092.93 | 11 | 51577.57 | 20 | 30484.64 | 15930.36 | 18299.7 | -14973.8 | 15740 | 6003.15 | 0.5 | 1649.99 | 6 | sim | 2026-01
SE | 2026-01-12 | 50490.07 | 43527.94 | 34410.69 | 12 | 55198.97 | 20.5 | 20788.28 | 9117.25 | 9596.81 | -5887.85 | 14406 | 6034.2 | 0.37 | 1023.35 | 0 | não | 2026-01
SE | 2026-01-13 | 50502.14 | 43788.98 | 34867.66 | 12 | 54598.74 | 19.5 | 19731.08 | 8921.32 | 9924.38 | -5965.57 | 14148 | 5755.35 | 0.36 | 1040.78 | 1 | não | 2026-01
SE | 2026-01-14 | 52670.25 | 45609.78 | 35518.82 | 12 | 57448.88 | 20.5 | 21930.06 | 10090.96 | 9771.5 | -6385.9 | 14154 | 5885.4 | 0.36 | 1055.46 | 2 | não | 2026-01
SE | 2026-01-15 | 51033.36 | 43930.23 | 33852.4 | 11.5 | 55306.96 | 19.5 | 21454.56 | 10077.83 | 9986.2 | -6353.34 | 14640 | 6111.8 | 0.38 | 1091.95 | 3 | não | 2026-01
SE | 2026-01-16 | 50188.17 | 42902.39 | 32886.49 | 11.5 | 54207.38 | 19.5 | 21320.89 | 10015.9 | 9938.44 | -6782.36 | 15047 | 6086 | 0.39 | 1062.98 | 4 | não | 2026-01
SE | 2026-01-17 | 46565.3 | 39553.86 | 27730.26 | 11.5 | 52307.12 | 19.5 | 24576.86 | 11823.6 | 14616.03 | -10580.09 | 14282 | 6045.5 | 0.42 | 1331.16 | 5 | sim | 2026-01
SE | 2026-01-18 | 43438.92 | 37559.02 | 25004.41 | 10.5 | 49646.98 | 20.5 | 24642.57 | 12554.61 | 15220.92 | -10393.65 | 12417 | 4705.7 | 0.4 | 1313.09 | 6 | sim | 2026-01
SE | 2026-01-19 | 50116.37 | 44002.74 | 36720.65 | 12 | 55029.4 | 20 | 18308.75 | 7282.09 | 8050.24 | -3745.42 | 11453 | 5665.05 | 0.32 | 850.96 | 0 | não | 2026-01
SE | 2026-01-20 | 49279.63 | 44158.7 | 37142.21 | 12 | 54156.39 | 19.5 | 17014.18 | 7016.49 | 8296.18 | -6968.77 | 10214 | 5028.7 | 0.29 | 949.56 | 1 | não | 2026-01
SE | 2026-01-22 | 44983.01 | 40034.06 | 33052.47 | 12 | 50248.99 | 19.5 | 17196.52 | 6981.59 | 8532.1 | -6168.11 | 9526 | 5065.25 | 0.31 | 919.83 | 3 | não | 2026-01
SE | 2026-01-23 | 48218.67 | 43830.67 | 34073.34 | 13.5 | 49361.08 | 19.5 | 15287.74 | 9757.33 | 9362.49 | -9170.8 | 10696 | 4673.65 | 0.31 | 3528.23 | 4 | não | 2026-01
SE | 2026-01-24 | 42663.34 | 36908.08 | 27356.1 | 12 | 47880.07 | 19.5 | 20523.97 | 9551.98 | 13210.2 | -7120.64 | 12016 | 5075.9 | 0.39 | 1126.13 | 5 | sim | 2026-01
SE | 2026-01-25 | 40847.47 | 34673.94 | 21866.06 | 10.5 | 48283.04 | 20 | 26416.98 | 12807.88 | 15822.96 | -10763.1 | 11722 | 5598.5 | 0.44 | 1383.21 | 6 | sim | 2026-01
SE | 2026-01-26 | 47736.1 | 41161.58 | 31441.13 | 10.5 | 53980.5 | 19.5 | 22539.37 | 9720.45 | 9396.68 | -6863.14 | 13385 | 5795.9 | 0.37 | 1063.3 | 0 | não | 2026-01
SE | 2026-01-27 | 47017.06 | 40338.97 | 31160 | 11 | 50359.73 | 19.5 | 19199.73 | 9178.97 | 7859.68 | -5817.88 | 13707 | 5953.75 | 0.39 | 955.59 | 1 | não | 2026-01
SE | 2026-01-28 | 50267.1 | 43511.8 | 33494.12 | 11 | 56181.13 | 19.5 | 22687.01 | 10017.68 | 9640.45 | -6639.03 | 13960 | 6039.3 | 0.37 | 1118.52 | 2 | não | 2026-01
SE | 2026-01-29 | 48757.14 | 42004.87 | 31755.93 | 12 | 53221.96 | 19.5 | 21466.03 | 10248.94 | 10070.59 | -6744.11 | 14263 | 5907.35 | 0.39 | 1105.15 | 3 | não | 2026-01
SE | 2026-01-30 | 48875.25 | 43605.51 | 36333.73 | 12 | 53832.09 | 19.5 | 17498.36 | 7271.78 | 9390.08 | -5941.1 | 10767 | 4919.2 | 0.3 | 905.29 | 4 | não | 2026-01
SE | 2026-01-31 | 45195.28 | 39161.6 | 27786.91 | 12 | 51150.59 | 19.5 | 23363.68 | 11374.69 | 15574.52 | -8471.51 | 12864 | 5546.5 | 0.4 | 1267.56 | 5 | sim | 2026-01
SE | 2026-02-01 | 42425.54 | 36654.11 | 24174.09 | 11 | 48895.08 | 20 | 24720.99 | 12480.02 | 15602.71 | -9727.77 | 12237 | 5145.25 | 0.41 | 1321.79 | 6 | sim | 2026-02
SE | 2026-02-02 | 49313.76 | 44304.23 | 37907.52 | 12 | 54252.48 | 19.5 | 16344.96 | 6396.71 | 7226.15 | -6301.11 | 10387 | 4905.1 | 0.29 | 849.74 | 0 | não | 2026-02
SE | 2026-02-03 | 49151.19 | 44341.78 | 37434.2 | 12 | 54011.1 | 19.5 | 16576.9 | 6907.58 | 7893.69 | -6417.42 | 9813 | 5077.2 | 0.28 | 903.35 | 1 | não | 2026-02
SE | 2026-02-04 | 48824.13 | 43837.83 | 36515.55 | 12 | 54591.76 | 20 | 18076.21 | 7322.28 | 8552.52 | -6984.24 | 10672 | 4829.6 | 0.3 | 981.06 | 2 | não | 2026-02
SE | 2026-02-05 | 48972.51 | 43354.86 | 35216.35 | 11.5 | 53552.89 | 19.5 | 18336.54 | 8138.51 | 8491.51 | -6148.38 | 11661 | 5696.8 | 0.33 | 944.99 | 3 | não | 2026-02
SE | 2026-02-06 | 48960.44 | 42669.13 | 33389.46 | 12 | 54147.76 | 19.5 | 20758.3 | 9279.67 | 10218.92 | -5920.83 | 12921 | 5923.15 | 0.36 | 1017.73 | 4 | não | 2026-02
SE | 2026-02-07 | 45862.74 | 39487.14 | 28212.96 | 11 | 51640.92 | 19.5 | 23427.96 | 11274.18 | 13775.73 | -9131.32 | 12778 | 6050.95 | 0.4 | 1241.79 | 5 | sim | 2026-02
SE | 2026-02-08 | 42731.47 | 37162.61 | 25178.03 | 10.5 | 49263.34 | 20 | 24085.31 | 11984.58 | 14998.72 | -9782.23 | 10780 | 5817.45 | 0.39 | 1281.78 | 6 | sim | 2026-02
SE | 2026-02-09 | 47390.04 | 42792.65 | 37161.03 | 11.5 | 53247.71 | 19.5 | 16086.68 | 5631.62 | 7237.33 | -6644.41 | 8258 | 5573.7 | 0.27 | 830.91 | 0 | não | 2026-02
SE | 2026-02-10 | 47702.03 | 42623.68 | 35908.6 | 12 | 52813.07 | 19.5 | 16904.47 | 6715.08 | 8594.61 | -6492.86 | 9459 | 5640.85 | 0.3 | 895.61 | 1 | não | 2026-02
SE | 2026-02-11 | 47193.71 | 41969.24 | 34385.43 | 12 | 52642.17 | 19.5 | 18256.74 | 7583.81 | 8533.24 | -6460.19 | 10485 | 5052.45 | 0.31 | 975.08 | 2 | não | 2026-02
SE | 2026-02-12 | 48264.55 | 41745.69 | 31367.21 | 12 | 54440.62 | 19.5 | 23073.41 | 10378.48 | 11647.96 | -7498.92 | 13319 | 5967.9 | 0.38 | 1181.4 | 3 | não | 2026-02
SE | 2026-02-13 | 49316.56 | 42462.85 | 32455.6 | 12 | 53809.39 | 19.5 | 21353.79 | 10007.25 | 10633.18 | -6285.09 | 14653 | 5687.2 | 0.39 | 1078.64 | 4 | não | 2026-02
SE | 2026-02-14 | 46578.9 | 39503.24 | 27101.38 | 11.5 | 52300.34 | 19.5 | 25198.96 | 12401.86 | 16145.81 | -9972.44 | 15062 | 5886.1 | 0.44 | 1378.9 | 5 | sim | 2026-02
SE | 2026-02-15 | 43498.65 | 36195.43 | 21183.53 | 11 | 50021.08 | 19.5 | 28837.55 | 15011.9 | 18340.94 | -13933.61 | 15126 | 6217.65 | 0.5 | 1612.08 | 6 | sim | 2026-02
SE | 2026-02-16 | 46996.13 | 39648.96 | 26364.11 | 10.5 | 53718.81 | 19.5 | 27354.7 | 13284.85 | 14201.78 | -10959.68 | 15215 | 6221.75 | 0.44 | 1395.6 | 0 | não | 2026-02
SE | 2026-02-17 | 47218.69 | 39848.74 | 24877.97 | 10.5 | 54825.01 | 19.5 | 29947.04 | 14970.77 | 16858.06 | -13383.58 | 15369 | 6207.8 | 0.45 | 1585.17 | 1 | não | 2026-02
SE | 2026-02-18 | 51080.4 | 44445.23 | 33082 | 11 | 56852.73 | 19.5 | 23770.73 | 11363.23 | 10896.89 | -8645.49 | 13947 | 6269.55 | 0.37 | 1180.93 | 2 | não | 2026-02
SE | 2026-02-19 | 52201.45 | 45601.46 | 34760.69 | 11 | 57365.74 | 19.5 | 22605.05 | 10840.77 | 11839.18 | -8835.46 | 13307 | 6282.6 | 0.36 | 1182.29 | 3 | não | 2026-02
SE | 2026-02-20 | 52820.39 | 46696.56 | 37127.31 | 12 | 57569.77 | 19.5 | 20442.46 | 9569.25 | 10721.55 | -6778.53 | 13581 | 5312 | 0.34 | 1075.51 | 4 | não | 2026-02
SE | 2026-02-21 | 47663.46 | 41797.04 | 30481.72 | 11.5 | 53115.74 | 19.5 | 22634.02 | 11315.32 | 13924.51 | -8850.61 | 12970 | 5501 | 0.38 | 1224.8 | 5 | sim | 2026-02
SE | 2026-02-22 | 44204.09 | 38924.43 | 26139.4 | 10.5 | 50971.89 | 19.5 | 24832.49 | 12785.03 | 16071.39 | -10678.45 | 11117 | 5145 | 0.38 | 1354.12 | 6 | sim | 2026-02
SE | 2026-02-23 | 50328.64 | 45442.75 | 38149.06 | 12 | 55795.41 | 19.5 | 17646.35 | 7293.69 | 7849.72 | -6717.95 | 11151 | 4820 | 0.29 | 927.37 | 0 | não | 2026-02
SE | 2026-02-24 | 49408.9 | 44599.02 | 37666.34 | 11.5 | 54234.49 | 19.5 | 16568.15 | 6932.68 | 9243.63 | -6629.67 | 9684 | 5307 | 0.28 | 949.24 | 1 | não | 2026-02
SE | 2026-02-25 | 49779.88 | 44798.2 | 36159.51 | 12 | 54760.04 | 20 | 18600.53 | 8638.69 | 8501.34 | -6163.36 | 11617 | 5139 | 0.32 | 1000.56 | 2 | não | 2026-02
SE | 2026-02-26 | 49388.74 | 44094.12 | 35390.35 | 12 | 54419.83 | 20 | 19029.48 | 8703.77 | 8642.07 | -6400.73 | 11115 | 5442 | 0.32 | 1003.19 | 3 | não | 2026-02
SE | 2026-02-27 | 49757.95 | 44396.02 | 35643.5 | 12 | 54495.36 | 19.5 | 18851.86 | 8752.52 | 8917.12 | -5804.5 | 11596 | 5338 | 0.32 | 985.5 | 4 | não | 2026-02
SE | 2026-02-28 | 45828.91 | 39741.74 | 27798.79 | 11.5 | 51820.31 | 19.5 | 24021.52 | 11942.95 | 14539.03 | -8772.7 | 13428 | 5446 | 0.4 | 1293.45 | 5 | sim | 2026-02
SE | 2026-03-01 | 41487.37 | 35266.39 | 21617 | 11.5 | 48073.48 | 19.5 | 26456.48 | 13649.39 | 18060.7 | -11693.6 | 14171 | 5342 | 0.47 | 1471.42 | 6 | sim | 2026-03
SE | 2026-03-02 | 46695.27 | 40079.42 | 30412.68 | 12 | 51509.71 | 19.5 | 21097.03 | 9666.74 | 10913.86 | -7117.83 | 14355 | 5702 | 0.4 | 1136.55 | 0 | não | 2026-03
SE | 2026-03-03 | 43025.33 | 38816.8 | 32799.51 | 10 | 43548.5 | 0 | 10748.99 | 6017.29 | 2287.33 | -7341.4 | 11926 | 5440 | 0.35 | 727.04 | 1 | não | 2026-03
SE | 2026-03-04 | 48594.2 | 42110.81 | 30844.18 | 12 | 55469.33 | 19.5 | 24625.15 | 11266.62 | 12569.26 | -7360.43 | 14607 | 5559 | 0.4 | 1253.99 | 2 | não | 2026-03
SE | 2026-03-05 | 49429.4 | 42814 | 31884.98 | 12 | 56400.93 | 19.5 | 24515.95 | 10929.02 | 13189.89 | -8118.36 | 13585 | 6109 | 0.38 | 1258.42 | 3 | não | 2026-03
SE | 2026-03-06 | 50054.1 | 43851.87 | 33915.49 | 12 | 56075.44 | 19.5 | 22159.95 | 9936.38 | 11597.83 | -6924.26 | 13389 | 5761 | 0.36 | 1154.9 | 4 | não | 2026-03
SE | 2026-03-07 | 46958.07 | 41355.21 | 29992.85 | 11 | 54166.74 | 19.5 | 24173.89 | 11362.36 | 14955.13 | -8101.8 | 11532 | 5979.09 | 0.37 | 1254.38 | 5 | sim | 2026-03
SE | 2026-03-08 | 43305.72 | 37279.85 | 23392.43 | 10.5 | 50163.23 | 19.5 | 26770.8 | 13887.42 | 17876.07 | -12532.53 | 12990 | 5497.14 | 0.43 | 1507.43 | 6 | sim | 2026-03
SE | 2026-03-09 | 49367.14 | 43670.2 | 35532.6 | 12 | 54471.22 | 19.5 | 18938.62 | 8137.6 | 10072.97 | -6959.9 | 11431 | 6148 | 0.33 | 1061.59 | 0 | não | 2026-03
SE | 2026-03-10 | 48765.41 | 43466.3 | 34988.41 | 12 | 54681.96 | 19.5 | 19693.55 | 8477.89 | 10859.44 | -8001.39 | 10709 | 5929 | 0.32 | 1088.74 | 1 | não | 2026-03
SE | 2026-03-11 | 48369.16 | 43386.55 | 35386.16 | 11 | 54436.33 | 19 | 19050.17 | 8000.39 | 10786.63 | -7268.12 | 9370 | 5944 | 0.3 | 1056.78 | 2 | não | 2026-03
SE | 2026-03-12 | 47959.66 | 42967.59 | 35341.54 | 11.5 | 54288.2 | 19 | 18946.66 | 7626.05 | 10767.16 | -7506.23 | 9344 | 5918 | 0.3 | 1068.8 | 3 | não | 2026-03
SE | 2026-03-13 | 48827.88 | 43649.21 | 35468.31 | 12 | 54933.33 | 19.5 | 19465.02 | 8180.9 | 11484.31 | -6561 | 10670 | 5924 | 0.32 | 1069.53 | 4 | não | 2026-03
SE | 2026-03-14 | 45297.69 | 39998.75 | 29251.78 | 12 | 53181 | 19 | 23929.22 | 10746.97 | 16403.89 | -6910.84 | 11593 | 5062.98 | 0.36 | 1325.65 | 5 | sim | 2026-03
SE | 2026-03-15 | 41053.81 | 35424.96 | 22027.06 | 11 | 48247.42 | 19 | 26220.36 | 13397.9 | 19816.99 | -10080.54 | 13122 | 4878.28 | 0.44 | 1544.6 | 6 | sim | 2026-03
SE | 2026-03-16 | 48424.71 | 42158.54 | 31373.67 | 12 | 55235.95 | 19.5 | 23862.28 | 10784.87 | 12193.92 | -7169.22 | 14229 | 5968 | 0.39 | 1214.68 | 0 | não | 2026-03
SE | 2026-03-17 | 49282.73 | 43323.08 | 32947.18 | 12 | 54893.96 | 19.5 | 21946.78 | 10375.9 | 11621.24 | -7665.85 | 13328 | 5514.64 | 0.36 | 1183.44 | 1 | não | 2026-03
SE | 2026-03-18 | 50322.85 | 44775.39 | 34068.26 | 12 | 57436.01 | 19.5 | 23367.75 | 10707.13 | 11270.43 | -7024.24 | 12168 | 5761 | 0.34 | 1214.5 | 2 | não | 2026-03
SE | 2026-03-19 | 50444.99 | 44801.87 | 34495.09 | 11.5 | 57342.66 | 19 | 22847.57 | 10306.78 | 11393.87 | -7757.94 | 12349 | 6195 | 0.35 | 1219 | 3 | não | 2026-03
SE | 2026-03-20 | 49596.53 | 44238.38 | 35060.21 | 12 | 56016.1 | 19.5 | 20955.89 | 9178.17 | 12649.13 | -7304.72 | 10677 | 6113 | 0.32 | 1150.41 | 4 | não | 2026-03
SE | 2026-03-21 | 45676.45 | 39818.71 | 27654.06 | 12 | 52732.83 | 19 | 25078.77 | 12164.65 | 16349.91 | -8882.19 | 12820 | 5959.21 | 0.4 | 1372.66 | 5 | sim | 2026-03
SE | 2026-03-22 | 41855.78 | 35737.2 | 20603.51 | 11 | 49723.7 | 19 | 29120.19 | 15133.69 | 20430.88 | -12592.9 | 14033 | 5393.16 | 0.48 | 1647.59 | 6 | sim | 2026-03
SE | 2026-03-23 | 49191.6 | 42652.67 | 31120.42 | 12 | 56631.14 | 19.5 | 25510.72 | 11532.25 | 12913.86 | -8107.32 | 14087 | 6473 | 0.4 | 1315.82 | 0 | não | 2026-03
SE | 2026-03-24 | 49920.87 | 43839.37 | 33046.12 | 12 | 56975.66 | 19 | 23929.54 | 10793.25 | 12679.74 | -7745.43 | 12624 | 6200 | 0.36 | 1288.02 | 1 | não | 2026-03
SE | 2026-03-25 | 50684.48 | 45390.46 | 35745.43 | 12 | 57243.33 | 19 | 21497.9 | 9645.03 | 10869.63 | -7210.01 | 11764 | 5298 | 0.32 | 1171.91 | 2 | não | 2026-03
SE | 2026-03-26 | 50249.25 | 44357.94 | 34018.46 | 12 | 56581.43 | 19 | 22562.97 | 10339.48 | 12502.61 | -7415.31 | 12011 | 6041 | 0.35 | 1237.68 | 3 | não | 2026-03
SE | 2026-03-27 | 50556.94 | 44129.36 | 33348.17 | 12 | 56031.49 | 19 | 22683.32 | 10781.19 | 12538.27 | -7871.24 | 13630 | 6196 | 0.37 | 1226.8 | 4 | não | 2026-03
SE | 2026-03-28 | 46534.67 | 40129.32 | 27710.56 | 11.5 | 53260.82 | 19 | 25550.26 | 12418.76 | 17624.72 | -10319.34 | 13989 | 5677.47 | 0.42 | 1457.19 | 5 | sim | 2026-03
SE | 2026-03-29 | 41990.84 | 35605.2 | 20777.27 | 10.5 | 50869.94 | 19.5 | 30092.67 | 14827.93 | 21771.86 | -13459.6 | 14294 | 5425.36 | 0.46 | 1721.79 | 6 | sim | 2026-03
SE | 2026-03-30 | 49056.63 | 42481.86 | 31651.86 | 12 | 56497.1 | 19 | 24845.24 | 10830 | 13962.22 | -7942.03 | 13997 | 6317 | 0.39 | 1299.79 | 0 | não | 2026-03
SE | 2026-03-31 | 49851.35 | 44002.02 | 32952.33 | 12 | 57331.76 | 19 | 24379.43 | 11049.69 | 12515.93 | -8317.37 | 12460 | 6312 | 0.36 | 1303.04 | 1 | não | 2026-03
SE | 2026-04-01 | 50230.83 | 44197.08 | 33126.55 | 12 | 56716.69 | 19 | 23590.14 | 11070.53 | 11353.43 | -8125.08 | 12939 | 6341 | 0.37 | 1268.81 | 2 | não | 2026-04
SE | 2026-04-02 | 50055 | 44157.72 | 33511.03 | 12 | 54985.51 | 19 | 21474.48 | 10646.69 | 10928 | -7371.66 | 13110 | 5973 | 0.36 | 1180.46 | 3 | não | 2026-04
SE | 2026-04-03 | 44084.77 | 37867.21 | 23779.64 | 11 | 52234.34 | 18.5 | 28454.7 | 14087.57 | 20017.79 | -13152.36 | 13018 | 6326 | 0.44 | 1653.6 | 4 | não | 2026-04
SE | 2026-04-04 | 43071.03 | 36759.29 | 24191.98 | 11.5 | 49683.58 | 18.5 | 25491.6 | 12567.31 | 16788.6 | -10763.82 | 13377 | 6359 | 0.45 | 1457.33 | 5 | sim | 2026-04
SE | 2026-04-05 | 40446.46 | 34436.71 | 18888.75 | 10.5 | 49049.64 | 18.5 | 30160.89 | 15547.96 | 20614.27 | -13556.81 | 13107 | 6189 | 0.49 | 1722.59 | 6 | sim | 2026-04
SE | 2026-04-06 | 48424.98 | 42218.27 | 31300.21 | 12 | 54969.82 | 18.5 | 23669.61 | 10918.06 | 12626.02 | -8897.72 | 13292 | 6431 | 0.39 | 1298.9 | 0 | não | 2026-04
SE | 2026-04-07 | 49786.18 | 43515.49 | 31984.52 | 12 | 56419.93 | 18.5 | 24435.41 | 11530.97 | 12499.77 | -9312.95 | 13285 | 6465 | 0.38 | 1344.46 | 1 | não | 2026-04
SE | 2026-04-08 | 50999.02 | 44906.87 | 34375.6 | 12 | 57469.84 | 19 | 23094.24 | 10531.27 | 12569.55 | -8528.81 | 12736 | 6467 | 0.36 | 1281.87 | 2 | não | 2026-04
SE | 2026-04-09 | 50624.62 | 44982.62 | 35784.52 | 12 | 56217.7 | 19.5 | 20433.18 | 9198.1 | 11548.38 | -7492.26 | 11509 | 6364 | 0.33 | 1168.27 | 3 | não | 2026-04
SE | 2026-04-10 | 49314.97 | 43738.75 | 34467.63 | 12 | 55470.44 | 19 | 21002.81 | 9271.12 | 11522.54 | -6535.17 | 11298 | 6456 | 0.34 | 1158.37 | 4 | não | 2026-04
SE | 2026-04-11 | 44338.83 | 38612.3 | 27122.94 | 11 | 51679.02 | 18.5 | 24556.08 | 11489.36 | 17642.15 | -10095.17 | 11550 | 6101 | 0.39 | 1422.67 | 5 | sim | 2026-04
SE | 2026-04-12 | 40133.09 | 34187.11 | 19376.31 | 10.5 | 48260.5 | 19 | 28884.19 | 14810.8 | 20040.29 | -13562.67 | 12448 | 6164.88 | 0.48 | 1658.71 | 6 | sim | 2026-04
SE | 2026-04-13 | 46467.73 | 40291.54 | 30103.43 | 12 | 52574.89 | 18.5 | 22471.46 | 10188.11 | 13973.41 | -8100.03 | 12647 | 6437 | 0.39 | 1262.82 | 0 | não | 2026-04
SE | 2026-04-14 | 47496.5 | 40996.54 | 29309.79 | 12 | 54502.66 | 19 | 25192.87 | 11686.75 | 14049.38 | -10911.49 | 13361 | 6745 | 0.41 | 1440.5 | 1 | não | 2026-04
SE | 2026-04-15 | 48416 | 41991.48 | 30531.89 | 12 | 54776.08 | 19 | 24244.19 | 11459.59 | 13668.21 | -10469.53 | 13182 | 6729 | 0.39 | 1375.33 | 2 | não | 2026-04
SE | 2026-04-16 | 47973.37 | 41635.14 | 30029.53 | 12 | 55142.03 | 18.5 | 25112.5 | 11605.61 | 14364.35 | -10644.3 | 13228 | 6636 | 0.4 | 1431.23 | 3 | não | 2026-04
SE | 2026-04-17 | 48020.28 | 41744.8 | 30688.2 | 12 | 55125.91 | 18.5 | 24437.71 | 11056.6 | 14892.18 | -9108.19 | 13115 | 6656 | 0.39 | 1352.44 | 4 | não | 2026-04
SE | 2026-04-18 | 45176.04 | 38864.9 | 25354.17 | 11 | 53249.64 | 18.5 | 27895.47 | 13510.73 | 18558.94 | -11509.43 | 12933 | 6885 | 0.44 | 1558.6 | 5 | sim | 2026-04
SE | 2026-04-19 | 41540.62 | 35149.03 | 19201.65 | 10 | 50848.17 | 18.5 | 31646.52 | 15947.38 | 23281.35 | -15026.92 | 12928 | 6916 | 0.48 | 1855.05 | 6 | sim | 2026-04
SE | 2026-04-20 | 46013.14 | 39578.39 | 27069.82 | 10.5 | 54374.72 | 18.5 | 27304.9 | 12508.57 | 17914.75 | -10950.33 | 12934 | 6897 | 0.41 | 1520.69 | 0 | não | 2026-04
SE | 2026-04-21 | 42781.85 | 36342.75 | 20249.34 | 11 | 52647.7 | 18.5 | 32398.36 | 16093.41 | 23935.11 | -15136.24 | 13114 | 6750 | 0.49 | 1896.97 | 1 | não | 2026-04
SE | 2026-04-22 | 47883.78 | 41526.01 | 29924.78 | 12 | 54949.02 | 18.5 | 25024.24 | 11601.23 | 15488.96 | -10883.08 | 12980 | 6729 | 0.4 | 1431.89 | 2 | não | 2026-04
SE | 2026-04-23 | 47617.18 | 41169.68 | 28619.09 | 10.5 | 55075.58 | 18.5 | 26456.49 | 12550.59 | 15591.93 | -12778.78 | 12969 | 6824 | 0.4 | 1538.46 | 3 | não | 2026-04
SE | 2026-04-24 | 48101.66 | 41795.25 | 29700.68 | 10.5 | 55232.81 | 18.5 | 25532.13 | 12094.57 | 15045.05 | -11830.89 | 12824 | 6604 | 0.39 | 1474.06 | 4 | não | 2026-04
SE | 2026-04-25 | 44091.29 | 37932.44 | 24387.63 | 11 | 51402.24 | 18.5 | 27014.61 | 13544.81 | 18249.16 | -11865.07 | 12782 | 6590 | 0.44 | 1521.41 | 5 | sim | 2026-04
SE | 2026-04-26 | 41460.2 | 35231.63 | 19392.63 | 10.5 | 49587 | 18.5 | 30194.37 | 15839 | 21279.3 | -14581.68 | 12895 | 6737 | 0.49 | 1749.85 | 6 | sim | 2026-04
SE | 2026-04-27 | 47731.43 | 41658.87 | 30663.49 | 12 | 55822.55 | 18.5 | 25159.06 | 10995.38 | 15658.74 | -9366.45 | 12194 | 6900 | 0.38 | 1398.43 | 0 | não | 2026-04
SE | 2026-04-28 | 48032.21 | 42066.13 | 30973.32 | 12 | 54458.3 | 18.5 | 23484.98 | 11092.81 | 13862.65 | -10352.91 | 11799 | 6955 | 0.37 | 1365.06 | 1 | não | 2026-04
SE | 2026-04-29 | 49400.05 | 43123.03 | 31109.99 | 10.5 | 56341.71 | 18.5 | 25231.72 | 12013.04 | 15230.61 | -11666.17 | 12727 | 6830 | 0.38 | 1452.33 | 2 | não | 2026-04
SE | 2026-04-30 | 50039.65 | 43734.57 | 32417.9 | 12 | 56665 | 18.5 | 24247.1 | 11316.67 | 14908.58 | -10661.93 | 12846 | 6730 | 0.38 | 1400.45 | 3 | não | 2026-04
SE | 2026-05-01 | 45558.54 | 39401.17 | 24726.52 | 10.5 | 53183.11 | 18.5 | 28456.59 | 14674.65 | 19165.27 | -13824.21 | 12498 | 6652 | 0.42 | 1650.64 | 4 | não | 2026-05
SE | 2026-05-02 | 43668.74 | 37340.91 | 23505.48 | 11 | 51649.5 | 18.5 | 28144.02 | 13835.43 | 19475.39 | -12804.9 | 12934 | 6891 | 0.45 | 1608.65 | 5 | sim | 2026-05
SE | 2026-05-03 | 41052.93 | 35120.45 | 19914.88 | 10 | 49515.06 | 18.5 | 29600.18 | 15205.57 | 21728.71 | -14575.3 | 11283 | 6904 | 0.46 | 1755.39 | 6 | sim | 2026-05
SE | 2026-05-04 | 46404.38 | 40555.69 | 30773.15 | 9.5 | 52675.7 | 18.5 | 21902.55 | 9782.54 | 13393.11 | -10225.33 | 11294 | 6650 | 0.34 | 1289.03 | 0 | não | 2026-05
SE | 2026-05-05 | 47307.53 | 41214.6 | 30605.69 | 12 | 53338.24 | 18.5 | 22732.55 | 10608.91 | 14175.82 | -10077.25 | 12293 | 6603 | 0.38 | 1348.33 | 1 | não | 2026-05
SE | 2026-05-06 | 47288.61 | 41149.15 | 29755.03 | 12 | 54089.28 | 18.5 | 24334.25 | 11394.12 | 15610.92 | -10694.54 | 12358 | 6606 | 0.39 | 1436.22 | 2 | não | 2026-05
SE | 2026-05-07 | 47966.08 | 41950.96 | 30201.01 | 12 | 55470.41 | 18.5 | 25269.4 | 11749.95 | 15799.46 | -11000.64 | 12187 | 6633 | 0.38 | 1454.21 | 3 | não | 2026-05
SE | 2026-05-08 | 49283.35 | 43588.59 | 33195.37 | 12 | 56238.48 | 18.5 | 23043.11 | 10393.22 | 15004.26 | -8644.99 | 11160 | 6576 | 0.35 | 1334.38 | 4 | não | 2026-05
SE | 2026-05-09 | 45184.58 | 39511.74 | 27457.42 | 10.5 | 53221.71 | 18.5 | 25764.29 | 12054.32 | 18988.76 | -11092.13 | 10910 | 6616 | 0.38 | 1520.88 | 5 | sim | 2026-05
SE | 2026-05-10 | 38949.15 | 33878.11 | 18302.64 | 12.5 | 48659.54 | 18.5 | 30356.9 | 15575.47 | 26863.01 | -13326.92 | 9739 | 6100 | 0.46 | 1971.83 | 6 | sim | 2026-05
SE | 2026-05-11 | 46059.42 | 40154.88 | 30073.8 | 12 | 54057.42 | 18.5 | 23983.62 | 10081.08 | 16335.14 | -9689.89 | 11753 | 6930 | 0.38 | 1427.24 | 0 | não | 2026-05
SE | 2026-05-12 | 45101.01 | 39067.97 | 28074 | 11.5 | 52343.64 | 18.5 | 24269.64 | 10993.97 | 16603.36 | -11519.71 | 11943 | 6811 | 0.4 | 1489.58 | 1 | não | 2026-05
SE | 2026-05-13 | 45717.59 | 40050.16 | 29330.55 | 12 | 53593.42 | 18.5 | 24262.87 | 10719.61 | 15861.91 | -10568.23 | 11198 | 6565 | 0.38 | 1463.24 | 2 | não | 2026-05
SE | 2026-05-14 | 45021.39 | 39387.89 | 28096 | 12 | 53606.64 | 18.5 | 25510.64 | 11291.89 | 16557.41 | -10884.26 | 11013 | 6674 | 0.39 | 1514.74 | 3 | não | 2026-05
SE | 2026-05-15 | 45689.67 | 40220.24 | 30283.36 | 12 | 53535.01 | 18.5 | 23251.65 | 9936.88 | 15434.26 | -9394.25 | 10538 | 6643 | 0.36 | 1401.83 | 4 | não | 2026-05
SE | 2026-05-16 | 42786.09 | 36410.67 | 24577.85 | 11 | 50917.43 | 18.5 | 26339.58 | 11832.82 | 19015.39 | -11387.13 | 11367 | 6574 | 0.42 | 1608.94 | 5 | sim | 2026-05
SE | 2026-05-17 | 40066.95 | 34344.84 | 21226.54 | 10.5 | 48729.26 | 18.5 | 27502.72 | 13118.3 | 21207.47 | -12114.63 | 11362 | 6613 | 0.45 | 1656.46 | 6 | sim | 2026-05
SE | 2026-05-18 | 45915.95 | 40954.41 | 32647.78 | 12 | 53837.46 | 18.5 | 21189.68 | 8306.63 | 14079.78 | -7639.53 | 8810 | 6485 | 0.32 | 1268.17 | 0 | não | 2026-05
SE | 2026-05-19 | 46172.22 | 41214.45 | 31683.39 | 12 | 53942.15 | 18.5 | 22258.76 | 9531.06 | 15142.39 | -9403.52 | 8738 | 6652 | 0.33 | 1370.72 | 1 | não | 2026-05
SE | 2026-05-20 | 45272.58 | 40160.89 | 30796.09 | 10.5 | 53584.28 | 18.5 | 22788.19 | 9364.8 | 15424.14 | -9708.39 | 9036 | 6717 | 0.33 | 1397.9 | 2 | não | 2026-05
SE | 2026-05-21 | 45099.69 | 40012.23 | 30333.63 | 12 | 53435.01 | 18.5 | 23101.38 | 9678.6 | 15514.08 | -9726.89 | 8707 | 6743 | 0.34 | 1408.61 | 3 | não | 2026-05
SE | 2026-05-22 | 44939.43 | 40159.37 | 31567.59 | 12 | 52432.01 | 18.5 | 20864.42 | 8591.78 | 13882.5 | -8578.87 | 8619 | 6343 | 0.32 | 1282.46 | 4 | não | 2026-05
SE | 2026-05-23 | 41593.41 | 36998.06 | 27452.94 | 10.5 | 50005.18 | 18.5 | 22552.24 | 9545.12 | 16869.34 | -8255.54 | 8389 | 5837 | 0.34 | 1350.29 | 5 | sim | 2026-05
SE | 2026-05-24 | 38432.02 | 33575.68 | 21219.07 | 10.5 | 47427.32 | 18.5 | 26208.25 | 12356.61 | 18922.18 | -10283.7 | 9465 | 5954 | 0.42 | 1484.19 | 6 | sim | 2026-05
SE | 2026-05-25 | 44534.08 | 39392.23 | 30263.5 | 12 | 52916.84 | 18.5 | 22653.34 | 9128.73 | 14798.7 | -8274.19 | 10117 | 6337 | 0.35 | 1349.55 | 0 | não | 2026-05
SE | 2026-05-26 | 45485.02 | 40291.29 | 30068.38 | 12 | 52827.48 | 18.5 | 22759.1 | 10222.91 | 14427.48 | -8806.66 | 10479 | 6073 | 0.36 | 1366.24 | 1 | não | 2026-05
SE | 2026-05-27 | 45689.99 | 40215.81 | 29932.38 | 12 | 53134.7 | 18.5 | 23202.32 | 10283.43 | 15248.78 | -9602.57 | 11216 | 6344 | 0.37 | 1419.04 | 2 | não | 2026-05
SE | 2026-05-28 | 45243.21 | 39760.46 | 28514.68 | 12 | 53148.09 | 18.5 | 24633.41 | 11245.78 | 15971.62 | -9710.61 | 11136 | 6343 | 0.38 | 1468.34 | 3 | não | 2026-05
SE | 2026-05-29 | 44659.77 | 39446.17 | 29656.95 | 12 | 52062.57 | 18.5 | 22405.62 | 9789.22 | 14931.95 | -9363.82 | 10359 | 6254 | 0.36 | 1373.26 | 4 | não | 2026-05
SE | 2026-05-31 | 37223.95 | 31806.71 | 18954.9 | 10.5 | 45954.14 | 18.5 | 26999.24 | 12851.81 | 21289.69 | -11718.15 | 11103 | 6390 | 0.47 | 1657.49 | 6 | sim | 2026-05
SE | 2026-06-01 | 43706.02 | 38167.62 | 28605.66 | 12 | 51601.41 | 18.5 | 22995.75 | 9561.96 | 15436.35 | -9615.51 | 11245 | 6481 | 0.38 | 1405.53 | 0 | não | 2026-06
SE | 2026-06-02 | 43367.59 | 37846.38 | 27128.35 | 12 | 50945.58 | 18.5 | 23817.23 | 10718.03 | 16500.92 | -10221.82 | 10990 | 6541 | 0.39 | 1477.83 | 1 | não | 2026-06
SE | 2026-06-03 | 43312.83 | 37892.02 | 27298.31 | 12 | 51127.61 | 18.5 | 23829.3 | 10593.71 | 16540.19 | -10279.29 | 10983 | 6243 | 0.39 | 1476.19 | 2 | não | 2026-06
SE | 2026-06-04 | 39292.85 | 33741.79 | 20728.17 | 11 | 48205.54 | 18.5 | 27477.37 | 13013.62 | 20852.12 | -11949.23 | 11188 | 6376 | 0.45 | 1640.89 | 3 | não | 2026-06
SE | 2026-06-05 | 41670.62 | 36047.68 | 24503.44 | 12 | 51320.74 | 18.5 | 26817.3 | 11544.24 | 19182.54 | -10008.86 | 11385 | 6395 | 0.42 | 1598.98 | 4 | não | 2026-06
SE | 2026-06-06 | 38046.87 | 32360.02 | 20852.45 | 12 | 46890.85 | 18.5 | 26038.4 | 11507.57 | 19856.49 | -10275.32 | 11731 | 6543 | 0.46 | 1586.61 | 5 | sim | 2026-06
SE | 2026-06-07 | 34023.59 | 28426.69 | 12016.14 | 11.5 | 44346.24 | 18.5 | 32330.1 | 16410.55 | 24387.41 | -15484.43 | 12004 | 6408.29 | 0.6 | 1980.99 | 6 | sim | 2026-06
SE | 2026-06-08 | 41498.66 | 35753.34 | 24410.81 | 12 | 50147.59 | 18.5 | 25736.78 | 11342.53 | 16669.76 | -10708.04 | 11778 | 6920 | 0.43 | 1517.92 | 0 | não | 2026-06
SE | 2026-06-09 | 42880.72 | 37443.24 | 25759.13 | 12 | 50805.62 | 18.5 | 25046.49 | 11684.11 | 16212.4 | -9823.57 | 11186 | 6558 | 0.41 | 1507.96 | 1 | não | 2026-06
SE | 2026-06-10 | 43392.75 | 38434.76 | 28775.85 | 12.5 | 51303.5 | 18.5 | 22527.65 | 9658.91 | 15219.15 | -9195.34 | 9692 | 6357 | 0.35 | 1402.98 | 2 | não | 2026-06
SE | 2026-06-11 | 43374.04 | 39278.64 | 31260.4 | 12 | 51429.19 | 18.5 | 20168.79 | 8018.24 | 13353.68 | -7317.01 | 7317 | 5871 | 0.3 | 1237.25 | 3 | não | 2026-06
SE | 2026-06-12 | 44096.14 | 39845.75 | 32012.08 | 12 | 51440.68 | 18.5 | 19428.6 | 7833.67 | 12884.14 | -6634.74 | 7896 | 5955 | 0.3 | 1181.43 | 4 | não | 2026-06
SE | 2026-06-13 | 40570.82 | 35853.8 | 26192.59 | 11.5 | 48971.14 | 18.5 | 22778.55 | 9661.21 | 16850.7 | -9447.16 | 9052 | 6278 | 0.37 | 1560.96 | 5 | sim | 2026-06
SE | 2026-06-14 | 37502.25 | 32901.65 | 20812.42 | 10.5 | 47183.96 | 18.5 | 26371.54 | 12089.23 | 19962.09 | -10808.31 | 8464 | 6386 | 0.41 | 1568.07 | 6 | sim | 2026-06
SE | 2026-06-15 | 43336.08 | 38868.45 | 30021.03 | 12 | 52851.04 | 18.5 | 22830.01 | 8847.42 | 14838.84 | -8445.32 | 7902 | 6488 | 0.32 | 1359.21 | 0 | não | 2026-06
SE | 2026-06-16 | 44683.06 | 39957.08 | 29725.66 | 12 | 53566.4 | 18.5 | 23840.74 | 10231.42 | 16236.61 | -8931.95 | 8631 | 6477 | 0.34 | 1462.46 | 1 | não | 2026-06
SE | 2026-06-17 | 44758.22 | 39432.93 | 28080.17 | 12 | 54436.64 | 18.5 | 26356.47 | 11352.76 | 18632.38 | -10662.15 | 10774 | 6530 | 0.38 | 1611.92 | 2 | não | 2026-06
SE | 2026-06-18 | 44876.74 | 39419.02 | 28127.37 | 12 | 54406.7 | 18.5 | 26279.33 | 11291.65 | 18452.74 | -10410.31 | 11212 | 6321 | 0.38 | 1587.2 | 3 | não | 2026-06
SE | 2026-06-19 | 43142.94 | 37715.48 | 27789.26 | 12 | 52715.08 | 18.5 | 24925.82 | 9926.22 | 16510.41 | -12733.32 | 11211 | 6308 | 0.39 | 1684.5 | 4 | não | 2026-06
SE | 2026-06-20 | 40420.57 | 34818.51 | 22964.62 | 12 | 49847.56 | 18.5 | 26882.94 | 11853.89 | 20202.11 | -10807.13 | 12083 | 6446 | 0.44 | 1619.71 | 5 | sim | 2026-06
SE | 2026-06-21 | 36842.53 | 30875.4 | 16701.77 | 11 | 46776.98 | 18.5 | 30075.21 | 14173.63 | 23007.06 | -12811.75 | 13259 | 6747 | 0.53 | 1802.58 | 6 | sim | 2026-06
SE | 2026-06-22 | 42916.5 | 36879.1 | 24531.88 | 12 | 52280.47 | 18.5 | 27748.59 | 12347.22 | 18161.32 | -11882.79 | 13370 | 6693 | 0.45 | 1642.58 | 0 | não | 2026-06
SE | 2026-06-23 | 43922.98 | 38507.06 | 27159.46 | 12.5 | 52573.95 | 18.5 | 25414.49 | 11347.6 | 16862.09 | -10536.72 | 11087 | 6604 | 0.39 | 1564.65 | 1 | não | 2026-06
SE | 2026-06-24 | 43407.23 | 38280.23 | 28865.66 | 12 | 52853.49 | 18 | 23987.83 | 9414.57 | 18250.32 | -10189.69 | 10146 | 6685 | 0.36 | 1781.84 | 2 | não | 2026-06
SE | 2026-06-25 | 43821.84 | 38756.66 | 29058.16 | 12 | 51789.07 | 18.5 | 22730.91 | 9698.5 | 15838 | -9750.01 | 9767 | 6501 | 0.35 | 1431.9 | 3 | não | 2026-06
SE | 2026-06-26 | 44518.3 | 38973.01 | 28151.19 | 12 | 53860.2 | 18.5 | 25709.01 | 10821.82 | 18464.82 | -9722.95 | 11516 | 6252 | 0.39 | 1562.4 | 4 | não | 2026-06
SE | 2026-06-27 | 41639.12 | 35669.07 | 22792.36 | 12 | 50315.47 | 18.5 | 27523.11 | 12876.71 | 21064.96 | -11530.38 | 13138 | 6320 | 0.46 | 1690.92 | 5 | sim | 2026-06
SE | 2026-06-28 | 38313.02 | 32312.47 | 18274.56 | 11.5 | 47134.59 | 18.5 | 28860.03 | 14037.91 | 22693.67 | -13063.54 | 13359 | 6270 | 0.51 | 1778.63 | 6 | sim | 2026-06
SE | 2026-06-29 | 42465.49 | 36380.26 | 22409.86 | 14 | 52579.64 | 18.5 | 30169.78 | 13970.4 | 25772.45 | -12064.87 | 13545 | 6296 | 0.43 | 2013.95 | 0 | não | 2026-06
SE | 2026-06-30 | 44592.41 | 38407.87 | 26019.17 | 12 | 53082.98 | 18.5 | 27063.81 | 12388.7 | 18926.36 | -11236.42 | 13562 | 6397 | 0.43 | 1636.41 | 1 | não | 2026-06
SE | 2026-07-01 | 43894.24 | 37564.7 | 24496.51 | 12.5 | 53475.06 | 18.5 | 28978.55 | 13068.19 | 21512.65 | -12453.23 | 13823 | 6689 | 0.45 | 1764.23 | 2 | não | 2026-07
SE | 2026-07-02 | 44466.93 | 38156.26 | 25403.09 | 12 | 52911.95 | 18.5 | 27508.86 | 12753.17 | 18890.8 | -12247.83 | 14058 | 6434 | 0.45 | 1692.27 | 3 | não | 2026-07
SE | 2026-07-03 | 44020.2 | 37893.2 | 26327.97 | 12 | 52258.11 | 18.5 | 25930.14 | 11565.23 | 18210.34 | -10930.79 | 13322 | 6701 | 0.43 | 1573.73 | 4 | não | 2026-07
SE | 2026-07-04 | 40524.69 | 34423.31 | 21697.04 | 12 | 49406.98 | 18.5 | 27709.94 | 12726.27 | 21809.13 | -11578.15 | 13277 | 6598 | 0.47 | 1713.05 | 5 | sim | 2026-07
SE | 2026-07-05 | 35819.04 | 29836.47 | 17087.09 | 12 | 43854.31 | 20 | 26767.22 | 12749.38 | 18012.89 | -12341.2 | 13139 | 6415.97 | 0.53 | 1551.48 | 6 | sim | 2026-07
SE | 2026-07-06 | 41591.18 | 35426.18 | 23595.3 | 12 | 50666.35 | 18.5 | 27071.05 | 11830.88 | 19350.54 | -11475.54 | 13400 | 6652 | 0.46 | 1633.76 | 0 | não | 2026-07
SE | 2026-07-07 | 42439.66 | 36192.06 | 23532.28 | 12 | 51138.7 | 18.5 | 27606.42 | 12659.78 | 19383.48 | -11541 | 13811 | 6595 | 0.46 | 1651.23 | 1 | não | 2026-07
SE | 2026-07-08 | 42927.07 | 36644.7 | 24117.3 | 12 | 52257.41 | 18.5 | 28140.11 | 12527.4 | 20242.97 | -12341.1 | 13751 | 6835 | 0.46 | 1738.72 | 2 | não | 2026-07
SE | 2026-07-09 | 41755.61 | 35497.95 | 22901.39 | 12 | 51231.14 | 18.5 | 28329.75 | 12596.56 | 21083.15 | -10645.8 | 13705 | 6583 | 0.47 | 1705.24 | 3 | não | 2026-07
SE | 2026-07-10 | 43196.27 | 36912.35 | 24440.01 | 12 | 51727.03 | 18.5 | 27287.02 | 12472.34 | 18739.84 | -11491.64 | 14076 | 6469 | 0.46 | 1612.28 | 4 | não | 2026-07
SE | 2026-07-11 | 39287.92 | 32976.11 | 19721.89 | 12 | 48054.14 | 18.5 | 28332.25 | 13254.22 | 21047.41 | -12070.27 | 13983 | 6962 | 0.51 | 1700.24 | 5 | sim | 2026-07
SE | 2026-07-12 | 36495.74 | 30938.65 | 18506.1 | 12 | 45522.85 | 18.5 | 27016.75 | 12432.55 | 20911.39 | -11614.92 | 12273 | 6632.56 | 0.5 | 1623.84 | 6 | sim | 2026-07
SE | 2026-07-13 | 42312.03 | 36518.11 | 25574.83 | 12.5 | 51260.29 | 18.5 | 25685.46 | 10943.28 | 18308.17 | -9858.25 | 12123 | 6931 | 0.42 | 1552.93 | 0 | não | 2026-07
SE | 2026-07-14 | 42309.86 | 36003.66 | 23330.37 | 12.5 | 50509.5 | 18.5 | 27179.13 | 12673.29 | 19918.77 | -11646.29 | 13954 | 6467 | 0.47 | 1679.25 | 1 | não | 2026-07
SE | 2026-07-15 | 42281.42 | 35795.78 | 22375.28 | 12.5 | 50829.58 | 18.5 | 28454.3 | 13420.5 | 20884.35 | -12904.61 | 14425 | 6395 | 0.48 | 1751.54 | 2 | não | 2026-07
SE | 2026-07-16 | 43043.12 | 36463.47 | 23904.6 | 12 | 52432.83 | 18.5 | 28528.23 | 12558.87 | 19784.37 | -12379.65 | 14414 | 6667 | 0.46 | 1707.33 | 3 | não | 2026-07
SE | 2026-07-17 | 43235.48 | 36635.87 | 24221.86 | 12 | 52752.92 | 18.5 | 28531.06 | 12414.01 | 21023.93 | -12361.96 | 14263 | 6739 | 0.46 | 1756.25 | 4 | não | 2026-07
SE | 2026-07-18 | 39955.97 | 33356.29 | 20215.24 | 11.5 | 48877.39 | 18.5 | 28662.15 | 13141.05 | 22796.09 | -12669.29 | 14469 | 6803 | 0.5 | 1803.23 | 5 | sim | 2026-07
SE | 2026-07-19 | 36914.81 | 30354.78 | 15079.63 | 12 | 46934.85 | 18.5 | 31855.22 | 15275.15 | 25514.31 | -13279.76 | 14555 | 6519.78 | 0.58 | 1958.55 | 6 | sim | 2026-07
SE | 2026-07-20 | 42898.06 | 36251.81 | 24954.86 | 12 | 51286.98 | 18.5 | 26332.12 | 11296.95 | 19403.83 | -11103.28 | 14549 | 6845 | 0.46 | 1606.57 | 0 | não | 2026-07
SE | 2026-07-21 | 43903.81 | 37223.23 | 23573.96 | 12 | 52506.32 | 18.5 | 28932.36 | 13649.27 | 20619.04 | -12099.71 | 14617 | 6820 | 0.47 | 1736.11 | 1 | não | 2026-07
SE | 2026-07-22 | 44798.72 | 38243.76 | 25667.03 | 12 | 53107.4 | 18.5 | 27440.37 | 12576.73 | 18913.82 | -12129.64 | 14068 | 6967 | 0.45 | 1639.54 | 2 | não | 2026-07
SE | 2026-07-23 | 45421.28 | 39117.26 | 26686.88 | 12 | 54287.33 | 18.5 | 27600.45 | 12430.38 | 18870.76 | -11437.41 | 13545 | 6909 | 0.43 | 1626.76 | 3 | não | 2026-07
SE | 2026-07-24 | 44553.18 | 38642.41 | 28118.05 | 12 | 53133.37 | 18.5 | 25015.32 | 10524.36 | 17967.24 | -10679.4 | 11923 | 6910 | 0.4 | 1532.5 | 4 | não | 2026-07
SE | 2026-07-25 | 40612.49 | 34473.16 | 21906.59 | 11.5 | 49468.9 | 18.5 | 27562.31 | 12566.57 | 22204.65 | -11695.35 | 12969 | 6808 | 0.47 | 1729.55 | 5 | sim | 2026-07
SE | 2026-07-26 | 37460.32 | 30969.05 | 17218.26 | 11 | 46201.11 | 18.5 | 28982.85 | 13750.79 | 23592.62 | -13629.74 | 14083 | 6823 | 0.54 | 1825.65 | 6 | sim | 2026-07
SE | 2026-07-27 | 44060.59 | 37291.52 | 24817.16 | 12 | 53103.05 | 18.5 | 28285.89 | 12474.36 | 19873.8 | -11430.68 | 14863 | 6740 | 0.46 | 1666.36 | 0 | não | 2026-07
SE | 2026-07-28 | 45081.76 | 38174.04 | 24507.04 | 12 | 53139.47 | 18.5 | 28632.43 | 13667 | 19494.43 | -12657.03 | 15239 | 6993 | 0.47 | 1704.53 | 1 | não | 2026-07
SE | 2026-07-29 | 46095.76 | 39278.18 | 25856.4 | 12 | 54615.13 | 18.5 | 28758.73 | 13421.78 | 18861.78 | -11884.18 | 14833 | 7178 | 0.46 | 1643.91 | 2 | não | 2026-07
SE | 2026-07-30 | 46206.55 | 39562.56 | 26611.18 | 12 | 54907.21 | 18.5 | 28296.03 | 12951.38 | 19176.04 | -11411.32 | 14115 | 7259 | 0.44 | 1642.2 | 3 | não | 2026-07
SE | 2026-07-31 | 45140.85 | 38181.31 | 24924.44 | 12 | 53424.56 | 18.5 | 28500.12 | 13256.87 | 20199.63 | -12169.66 | 14899 | 7412 | 0.47 | 1692.86 | 4 | não | 2026-07
SE | 2026-08-01 | 41413.77 | 34330.65 | 20624.56 | 11.5 | 50379.84 | 18.5 | 29755.28 | 13706.09 | 23872.43 | -13501.11 | 16092 | 6724.91 | 0.52 | 1860.5 | 5 | sim | 2026-08
SE | 2026-08-02 | 37499.42 | 30413.01 | 15295.77 | 11 | 45759.48 | 18.5 | 30463.71 | 15117.24 | 23813.66 | -15271.99 | 16017 | 6817 | 0.59 | 1890.53 | 6 | sim | 2026-08
SE | 2026-08-03 | 43508.66 | 36800.57 | 23914.65 | 12 | 52846.65 | 18.5 | 28932 | 12885.92 | 19662.37 | -12087.12 | 14793 | 6978 | 0.47 | 1677.61 | 0 | não | 2026-08
SE | 2026-08-04 | 44465.77 | 37777.56 | 24320.72 | 12 | 52627.38 | 18.5 | 28306.66 | 13456.84 | 18771.41 | -13000.64 | 14717 | 7109 | 0.47 | 1667.24 | 1 | não | 2026-08
SE | 2026-08-05 | 45371.33 | 38276.73 | 25159.7 | 12 | 52957.91 | 18.5 | 27798.21 | 13117.03 | 18502.2 | -12836.28 | 15776 | 7278 | 0.47 | 1648.71 | 2 | não | 2026-08
SE | 2026-08-06 | 46071.43 | 38885.03 | 25541.53 | 12 | 53483.69 | 18.5 | 27942.16 | 13343.5 | 19055.19 | -11996.65 | 15898 | 7258 | 0.47 | 1632.04 | 3 | não | 2026-08
SE | 2026-08-07 | 47132.52 | 39991.77 | 27335.4 | 12 | 53987.72 | 18.5 | 26652.32 | 12656.37 | 17287.88 | -11619.52 | 15950 | 7365 | 0.46 | 1554.66 | 4 | não | 2026-08
SE | 2026-08-08 | 43717.07 | 36197.97 | 21699.06 | 12 | 51498.86 | 18.5 | 29799.8 | 14498.91 | 22692.56 | -13933.21 | 16563 | 7472 | 0.52 | 1805.02 | 5 | sim | 2026-08
SE | 2026-08-10 | 46337.14 | 39426.58 | 27541.97 | 12 | 55026.47 | 18.5 | 27484.5 | 11884.61 | 18829.86 | -10114.06 | 14558 | 7263 | 0.44 | 1605.21 | 0 | não | 2026-08
SE | 2026-08-11 | 45868.96 | 39263.38 | 27066.68 | 12 | 54740.04 | 18.5 | 27673.36 | 12196.7 | 19960.78 | -11452.88 | 13685 | 6915 | 0.43 | 1646.57 | 1 | não | 2026-08
SE | 2026-08-12 | 45848.62 | 38900.53 | 26450.75 | 12.5 | 53007.31 | 18.5 | 26556.56 | 12449.78 | 18370.06 | -12062.75 | 15010 | 6873 | 0.45 | 1601.42 | 2 | não | 2026-08
SE | 2026-08-13 | 46790.34 | 39392.3 | 26269.16 | 12 | 53864.15 | 18.5 | 27594.99 | 13123.14 | 18369.5 | -11942.53 | 16624 | 7145 | 0.47 | 1596.75 | 3 | não | 2026-08
SE | 2026-08-14 | 47344.95 | 39750.05 | 26716.59 | 12 | 53679 | 18.5 | 26962.41 | 13033.46 | 18612.53 | -12410.67 | 16414 | 7731 | 0.47 | 1590.84 | 4 | não | 2026-08
SE | 2026-08-15 | 44307.1 | 36789.64 | 22203.23 | 11.5 | 52585.7 | 18.5 | 30382.47 | 14586.41 | 23807.49 | -13448.76 | 16111 | 7719 | 0.51 | 1846.32 | 5 | sim | 2026-08
SE | 2026-08-16 | 41018.33 | 33573.73 | 18260.65 | 12.5 | 49539.99 | 18.5 | 31279.34 | 15313.08 | 25293.26 | -14027.44 | 16118 | 7328 | 0.56 | 1922.57 | 6 | sim | 2026-08
SE | 2026-08-17 | 46342.79 | 38817.77 | 26365.76 | 12 | 53409.51 | 18.5 | 27043.75 | 12452.01 | 18776.11 | -11715.08 | 16508 | 7059 | 0.47 | 1594.53 | 0 | não | 2026-08
SE | 2026-08-18 | 47000.42 | 39180.42 | 25400.5 | 12 | 53886.48 | 18.5 | 28485.98 | 13779.92 | 19928.05 | -13048.79 | 17309 | 7414 | 0.49 | 1694.57 | 1 | não | 2026-08
SE | 2026-08-19 | 47522.35 | 39602.33 | 25596.73 | 12 | 54923.06 | 18.5 | 29326.33 | 14005.6 | 19739.88 | -13736.71 | 17625 | 7615 | 0.49 | 1725.72 | 2 | não | 2026-08
SE | 2026-08-20 | 48524.65 | 40652.4 | 26233.59 | 12 | 56618.27 | 18.5 | 30384.68 | 14418.81 | 20456.47 | -12370.53 | 17331 | 7557 | 0.48 | 1757.08 | 3 | não | 2026-08
SE | 2026-08-21 | 47844.11 | 39995.9 | 27315.06 | 12 | 53474.45 | 18.5 | 26159.39 | 12680.84 | 18519.7 | -12415.05 | 17085 | 7656 | 0.47 | 1588.9 | 4 | não | 2026-08
SE | 2026-08-22 | 43119.6 | 35212.29 | 20532.45 | 12 | 50266.15 | 18.5 | 29733.7 | 14679.84 | 23464.48 | -14602.09 | 16990 | 7869 | 0.54 | 1857.95 | 5 | sim | 2026-08
SE | 2026-08-23 | 38602.67 | 30954.4 | 14435.83 | 11.5 | 46336.17 | 18.5 | 31900.34 | 16518.57 | 25275.68 | -16754.29 | 16547 | 7415 | 0.62 | 2006.31 | 6 | sim | 2026-08
SE | 2026-08-24 | 44101.5 | 36808.44 | 24118.52 | 12 | 51102.93 | 18.5 | 26984.41 | 12689.92 | 18842 | -11995.15 | 15494 | 7407 | 0.48 | 1587.96 | 0 | não | 2026-08
SE | 2026-08-25 | 46699.99 | 39829.8 | 27009.15 | 12 | 54997.45 | 18.5 | 27988.3 | 12820.65 | 17825.78 | -11794.54 | 14357 | 7503 | 0.44 | 1610.4 | 1 | não | 2026-08
SE | 2026-08-26 | 47104.39 | 40741.97 | 29595.93 | 12 | 55739.98 | 18.5 | 26144.05 | 11146.04 | 17541.87 | -9793.17 | 12604 | 7208 | 0.4 | 1491.28 | 2 | não | 2026-08
SE | 2026-08-27 | 48283.48 | 41216.44 | 29332.57 | 12.5 | 55982.36 | 18.5 | 26649.79 | 11883.87 | 18382.24 | -10940.09 | 15030 | 7200 | 0.43 | 1608.61 | 3 | não | 2026-08
SE | 2026-08-28 | 48043.35 | 40190.91 | 27369.93 | 12 | 54979.46 | 18.5 | 27609.53 | 12820.98 | 18854.92 | -12503.01 | 16914 | 7564 | 0.47 | 1616.17 | 4 | não | 2026-08
SE | 2026-08-29 | 44912.87 | 37031.2 | 22221.13 | 11.5 | 52695.38 | 18.5 | 30474.25 | 14810.07 | 22840.96 | -13134.17 | 17274 | 7196 | 0.52 | 1797.59 | 5 | sim | 2026-08
SE | 2026-08-30 | 42161.89 | 34303.56 | 16964.6 | 10.5 | 51192.6 | 18.5 | 34228 | 17338.96 | 26071.94 | -15434.12 | 17195 | 7301 | 0.58 | 2032.9 | 6 | sim | 2026-08
SE | 2026-08-31 | 49580.55 | 41574.09 | 27963.56 | 12 | 57043.08 | 19 | 29079.52 | 13610.53 | 19135.13 | -12818.4 | 17418 | 7610 | 0.47 | 1683.48 | 0 | não | 2026-08
SE | 2026-09-01 | 47815.64 | 40883.81 | 29580.74 | 12.5 | 54907.7 | 19 | 25326.96 | 11303.07 | 17603.7 | -9440.79 | 13888 | 7564 | 0.41 | 1472.96 | 1 | não | 2026-09
SE | 2026-09-02 | 47093.7 | 39379.74 | 25795.11 | 12 | 54234.24 | 18.5 | 28439.13 | 13584.63 | 19733.48 | -12079.9 | 16920 | 7633 | 0.49 | 1680.08 | 2 | não | 2026-09
SE | 2026-09-03 | 47708.54 | 39831.87 | 25757.97 | 12 | 54927.77 | 18.5 | 29169.8 | 14073.9 | 19480.22 | -13443.87 | 17548 | 7008 | 0.49 | 1706.08 | 3 | não | 2026-09
SE | 2026-09-04 | 48242.09 | 40172.36 | 25539.11 | 12 | 56185.01 | 18.5 | 30645.9 | 14633.25 | 20351.26 | -12478.54 | 17657 | 7476 | 0.49 | 1709.78 | 4 | não | 2026-09
SE | 2026-09-06 | 39677.99 | 33764.8 | 21119.55 | 10 | 47064.01 | 19 | 25944.46 | 12645.25 | 18551.65 | -11951.29 | 11487 | 7372 | 0.45 | 1526.25 | 6 | sim | 2026-09
SE | 2026-09-07 | 41461 | 35447 | 22514.66 | 11 | 50078.86 | 19 | 27564.2 | 12932.34 | 18129.6 | -10571.15 | 12027 | 6819 | 0.45 | 1498.65 | 0 | não | 2026-09
SE | 2026-09-08 | 44341.85 | 37926.45 | 27303.76 | 12 | 52834.29 | 19 | 25530.53 | 10622.69 | 17107.72 | -9679.69 | 12765 | 6828 | 0.42 | 1509.19 | 1 | não | 2026-09
SE | 2026-09-09 | 44472.4 | 37474.58 | 26225.01 | 10 | 52284.39 | 18.5 | 26059.38 | 11249.57 | 17535.5 | -11298.63 | 14341 | 7100 | 0.43 | 1544.42 | 2 | não | 2026-09
SE | 2026-09-11 | 48178.59 | 39890.4 | 25843.25 | 12 | 55623.69 | 18.5 | 29780.44 | 14047.15 | 18890.11 | -11075.3 | 17806 | 7955 | 0.5 | 1605.96 | 4 | não | 2026-09
SE | 2026-09-12 | 44750.42 | 36924.89 | 21688.37 | 11.5 | 52897.43 | 18.5 | 31209.06 | 15236.52 | 21953 | -13298.2 | 17059 | 7566.55 | 0.53 | 1777.58 | 5 | sim | 2026-09
SE | 2026-09-13 | 39928.7 | 32828.08 | 18794.5 | 10.5 | 46108.29 | 18.5 | 27313.79 | 14033.58 | 20653.68 | -13408.19 | 14079 | 7524 | 0.53 | 1654.18 | 6 | sim | 2026-09
SE | 2026-09-14 | 44183.62 | 37549.35 | 27214.52 | 12.5 | 52314.22 | 18.5 | 25099.7 | 10334.83 | 17725.72 | -8994.02 | 12500 | 7519 | 0.42 | 1439.4 | 0 | não | 2026-09
SE | 2026-09-15 | 44967.01 | 37313.88 | 24377.46 | 12 | 52837.67 | 19 | 28460.21 | 12936.42 | 19858.2 | -11096.81 | 15875 | 7607 | 0.49 | 1628.56 | 1 | não | 2026-09
SE | 2026-09-16 | 45738.51 | 37884.44 | 24364.75 | 12 | 53980.76 | 18.5 | 29616.01 | 13519.69 | 19746.88 | -12274.26 | 16007 | 8172 | 0.49 | 1682.95 | 2 | não | 2026-09
SE | 2026-09-17 | 46037.61 | 38420.74 | 25970.06 | 12 | 53669.67 | 19 | 27699.61 | 12450.68 | 18372.08 | -11992.78 | 15457 | 7521 | 0.47 | 1583.25 | 3 | não | 2026-09
SE | 2026-09-18 | 45293.63 | 37498.17 | 24895.12 | 12 | 52841.15 | 18.5 | 27946.03 | 12603.05 | 20343.49 | -10869.58 | 15777 | 7586 | 0.48 | 1600.49 | 4 | não | 2026-09
SE | 2026-09-19 | 42408.59 | 34705.87 | 21567.04 | 11.5 | 49781.21 | 18.5 | 28214.17 | 13138.83 | 22136.9 | -12774.01 | 15892 | 7121 | 0.51 | 1742.85 | 5 | sim | 2026-09
SE | 2026-09-20 | 39746.66 | 31824.94 | 16531.98 | 11 | 46857.72 | 19 | 30325.74 | 15292.96 | 22609.59 | -14611.54 | 17486 | 7029 | 0.59 | 1807.44 | 6 | sim | 2026-09
SE | 2026-09-21 | 46421.96 | 37971.27 | 24236.69 | 12 | 53248.33 | 19 | 29011.64 | 13734.58 | 18927.52 | -11022.58 | 18157 | 7916 | 0.52 | 1588.64 | 0 | não | 2026-09
SE | 2026-09-22 | 47588.08 | 40199.08 | 29063.32 | 12 | 54574.53 | 18.5 | 25511.21 | 11135.76 | 16279.68 | -9561.48 | 14308 | 7974 | 0.43 | 1432.36 | 1 | não | 2026-09
SE | 2026-09-23 | 46967.82 | 40219.88 | 29070.63 | 12.5 | 54624.39 | 18.5 | 25553.76 | 11149.25 | 17243.73 | -8691.37 | 13033 | 7842 | 0.41 | 1470.6 | 2 | não | 2026-09
SE | 2026-09-24 | 46485.44 | 39206.09 | 27517.56 | 12 | 52973.77 | 19 | 25456.21 | 11688.53 | 16907.76 | -11012.2 | 14672 | 7520 | 0.44 | 1491.23 | 3 | não | 2026-09
SE | 2026-09-25 | 46701.7 | 38525.76 | 25488.95 | 12 | 54321.37 | 18.5 | 28832.42 | 13036.81 | 19698.18 | -11593.37 | 16935 | 7741 | 0.49 | 1624.34 | 4 | não | 2026-09
SE | 2026-09-26 | 43468.32 | 34753.61 | 19378.38 | 11 | 49651.84 | 18.5 | 30273.46 | 15375.23 | 22970.57 | -14516.15 | 18440 | 7750 | 0.57 | 1825.87 | 5 | sim | 2026-09
SE | 2026-09-27 | 41657 | 32683.89 | 14868.82 | 11 | 48989.22 | 19 | 34120.4 | 17815.07 | 25394.5 | -17345.04 | 19245 | 8057.44 | 0.64 | 2043.5 | 6 | sim | 2026-09
SE | 2026-09-28 | 49165.97 | 40097.2 | 26928.31 | 12 | 55033.47 | 19 | 28105.16 | 13168.89 | 18800.35 | -10941 | 19100 | 8323 | 0.5 | 1563.32 | 0 | não | 2026-09
SE | 2026-09-29 | 50899.68 | 41921.59 | 28024.52 | 12 | 57079.27 | 18.5 | 29054.75 | 13897.07 | 18543.79 | -11064.94 | 19159 | 8241.45 | 0.49 | 1597.06 | 1 | não | 2026-09
SE | 2026-09-30 | 51720.97 | 42728.18 | 28686.83 | 12 | 57354.09 | 18.5 | 28667.26 | 14041.35 | 18085.89 | -11658.67 | 18763 | 8257 | 0.48 | 1591.55 | 2 | não | 2026-09
SE | 2026-10-01 | 53287.76 | 45116.67 | 32611.81 | 9.5 | 58410.67 | 18.5 | 25798.86 | 12504.86 | 13497.47 | -10770.83 | 16203 | 8086.77 | 0.4 | 1400.67 | 3 | não | 2026-10
SE | 2026-10-02 | 50012.76 | 43613.45 | 35524.61 | 12 | 56041.36 | 19 | 20516.75 | 8088.84 | 14564.86 | -6496.54 | 11198 | 7820 | 0.34 | 1195.38 | 4 | não | 2026-10
SE | 2026-10-03 | 43708.34 | 37142.97 | 25626.74 | 12 | 49961.74 | 18.5 | 24335 | 11516.23 | 17692.27 | -10505.75 | 13023 | 7296 | 0.44 | 1453.88 | 5 | sim | 2026-10
SE | 2026-10-04 | 39751.65 | 32688.19 | 18409.94 | 10 | 46612.66 | 18.5 | 28202.72 | 14278.25 | 20455.92 | -13785.8 | 15151 | 6545.91 | 0.52 | 1663.05 | 6 | sim | 2026-10
SE | 2026-10-05 | 46634.33 | 39103.46 | 28148.39 | 12 | 53205.67 | 19.5 | 25057.28 | 10955.07 | 14995.96 | -8642.17 | 15915 | 7265 | 0.45 | 1324.04 | 0 | não | 2026-10
SE | 2026-10-07 | 49132.43 | 40244.81 | 26380.62 | 12 | 54566.41 | 18.5 | 28185.79 | 13864.19 | 17513.78 | -11779.94 | 18940 | 7942 | 0.5 | 1573.56 | 2 | não | 2026-10
SE | 2026-10-08 | 49426.78 | 40145.38 | 24935.34 | 12 | 56032.51 | 18.5 | 31097.17 | 15210.04 | 18574.45 | -12568.83 | 19921 | 8120 | 0.53 | 1684.25 | 3 | não | 2026-10
SE | 2026-10-09 | 50439.23 | 44063.15 | 33832.13 | 12 | 57102.04 | 18.5 | 23269.91 | 10231.02 | 12533.98 | -7725.59 | 19520 | 1025 | 0.37 | 1208.91 | 4 | não | 2026-10
SIN | 2025-05-23 | 79233.31 | 55677.16 | 41290.59 | 12 | 77257.36 | 18 | 35966.77 | 14386.57 | 25472.71 | -13194.04 | 20803 | 12679 | 0.5 | 2196.15 | 4 | não | 2025-05
SIN | 2025-05-24 | 73366.29 | 50402.39 | 37251.98 | 10 | 71066.96 | 18 | 33814.98 | 13150.41 | 27993.76 | -11955.79 | 19825 | 10661.33 | 0.49 | 2180.41 | 5 | sim | 2025-05
SIN | 2025-05-25 | 67618.93 | 46014.71 | 34104.27 | 10.5 | 64852.18 | 18.5 | 30747.91 | 11910.44 | 23379.82 | -11023.33 | 20481 | 8409.45 | 0.47 | 1995.49 | 6 | sim | 2025-05
SIN | 2025-05-26 | 78297.05 | 52821.79 | 40343 | 12.5 | 74631.78 | 18 | 34288.78 | 12478.79 | 24097.72 | -13050.1 | 20647 | 11337 | 0.5 | 2044.42 | 0 | não | 2025-05
SIN | 2025-05-27 | 80430.27 | 53798.21 | 37502.93 | 12 | 76193.09 | 18 | 38690.16 | 16295.28 | 24784.36 | -12943.31 | 20184 | 11848.83 | 0.55 | 2245.78 | 1 | não | 2025-05
SIN | 2025-05-28 | 80951.76 | 56051.25 | 42893.32 | 12 | 78033.05 | 18 | 35139.73 | 13157.93 | 22342.81 | -12742.07 | 16456 | 11985 | 0.48 | 1985.83 | 2 | não | 2025-05
SIN | 2025-05-29 | 79593.68 | 56806.39 | 42882.45 | 12 | 79212.36 | 18 | 36329.91 | 13923.94 | 25372.86 | -13148.47 | 18627 | 12193 | 0.48 | 2163.16 | 3 | não | 2025-05
SIN | 2025-05-30 | 77908.3 | 56117.74 | 42420.89 | 12 | 76792.84 | 18 | 34371.95 | 13696.85 | 23896.14 | -11912.47 | 20601 | 12053 | 0.47 | 2112.39 | 4 | não | 2025-05
SIN | 2025-05-31 | 71577.38 | 48870.68 | 33849.18 | 11 | 71295.77 | 18 | 37446.59 | 15021.5 | 29956.2 | -13625.12 | 20937 | 11004 | 0.53 | 2399.28 | 5 | sim | 2025-05
SIN | 2025-06-01 | 65912.05 | 44234.59 | 31328.34 | 10 | 66211.92 | 18.5 | 34883.58 | 12906.25 | 27900.08 | -10410.63 | 20757 | 8583.05 | 0.5 | 2302.7 | 6 | sim | 2025-06
SIN | 2025-06-02 | 76937.52 | 50561.94 | 36264.7 | 12 | 72985.14 | 18 | 36720.44 | 14297.24 | 25342.84 | -12340.86 | 19364 | 10939.1 | 0.55 | 2109.84 | 0 | não | 2025-06
SIN | 2025-06-03 | 78922.68 | 53268.42 | 38068.02 | 12.5 | 75805.33 | 18 | 37737.31 | 15200.4 | 25336.41 | -12777.1 | 18303 | 10931 | 0.53 | 2165.66 | 1 | não | 2025-06
SIN | 2025-06-04 | 80394.49 | 55318.94 | 38688.47 | 12 | 79278.33 | 18 | 40589.86 | 16630.47 | 25373.05 | -13558.24 | 20410 | 11562 | 0.53 | 2285.56 | 2 | não | 2025-06
SIN | 2025-06-05 | 80516.45 | 56808.46 | 42365.2 | 12 | 79493.52 | 18 | 37128.32 | 14443.26 | 22980.74 | -12728.51 | 18142 | 11895 | 0.49 | 2116.82 | 3 | não | 2025-06
SIN | 2025-06-06 | 80358.22 | 56452.86 | 42877.22 | 12 | 78441.72 | 18 | 35564.5 | 13575.64 | 23760.08 | -11141.96 | 19272 | 12069 | 0.48 | 2119.54 | 4 | não | 2025-06
SIN | 2025-06-07 | 73867.62 | 50721.95 | 37026.94 | 10 | 72708.72 | 18 | 35681.78 | 13695.01 | 29068.6 | -11908.86 | 19349 | 10540.76 | 0.5 | 2274.54 | 5 | sim | 2025-06
SIN | 2025-06-08 | 67763.22 | 47041.92 | 35399.54 | 10.5 | 69649.02 | 18.5 | 34249.48 | 11642.38 | 31433.77 | -9555.03 | 18728 | 8933 | 0.45 | 2232.82 | 6 | sim | 2025-06
SIN | 2025-06-09 | 78704.3 | 58565.65 | 46894.81 | 12 | 81143.53 | 18 | 34248.72 | 11670.84 | 24568.44 | -14453.03 | 18203 | 11873 | 0.42 | 2092.63 | 0 | não | 2025-06
SIN | 2025-06-10 | 79541.68 | 58743.93 | 44455.06 | 12 | 79486.13 | 18 | 35031.07 | 14288.87 | 24175.61 | -14844.78 | 20351 | 12049 | 0.46 | 2210.2 | 1 | não | 2025-06
SIN | 2025-06-11 | 78756.22 | 56000.6 | 41604.97 | 12 | 77570.82 | 18 | 35965.85 | 14395.63 | 24461.36 | -14168.49 | 20772 | 11958 | 0.49 | 2232.23 | 2 | não | 2025-06
SIN | 2025-06-12 | 77199.76 | 51569.05 | 37654.42 | 12 | 72873.46 | 18 | 35219.04 | 13914.63 | 24178.87 | -12548.53 | 20734 | 11888 | 0.53 | 2197.1 | 3 | não | 2025-06
SIN | 2025-06-13 | 77106.53 | 47890.86 | 35555.34 | 11 | 67821.46 | 18 | 32266.12 | 12335.52 | 25976.88 | -10201.22 | 20309 | 10933.76 | 0.56 | 2072.88 | 4 | não | 2025-06
SIN | 2025-06-14 | 71418.78 | 44649.87 | 32841.25 | 10 | 65889.35 | 18.5 | 33048.1 | 11808.62 | 28558.18 | -11336.16 | 18578 | 9201.78 | 0.54 | 2198.95 | 5 | sim | 2025-06
SIN | 2025-06-15 | 65355.4 | 43891.42 | 32870.56 | 13 | 66088.66 | 18.5 | 33218.1 | 11020.86 | 29585.17 | -10012.99 | 17914 | 9215.74 | 0.48 | 2200.15 | 6 | sim | 2025-06
SIN | 2025-06-16 | 76165.61 | 51159.34 | 37323.84 | 12 | 73163.66 | 18 | 35839.82 | 13835.5 | 25499.36 | -13290.82 | 20454 | 11811 | 0.53 | 2204.68 | 0 | não | 2025-06
SIN | 2025-06-17 | 77838.25 | 51258.73 | 37172.29 | 11.5 | 74782.16 | 18 | 37609.87 | 14086.44 | 27430.06 | -13181.68 | 20014 | 10692.98 | 0.54 | 2271.77 | 1 | não | 2025-06
SIN | 2025-06-18 | 78529.61 | 51224.39 | 36908.17 | 12 | 73099.28 | 18 | 36191.11 | 14316.22 | 26994.11 | -11397.06 | 19447 | 10459.55 | 0.54 | 2178.65 | 2 | não | 2025-06
SIN | 2025-06-19 | 71197.43 | 47325.51 | 36652.59 | 13 | 70226.23 | 18.5 | 33573.64 | 10672.92 | 31746.85 | -10838.08 | 18802 | 10329.75 | 0.48 | 2278.78 | 3 | não | 2025-06
SIN | 2025-06-20 | 76125.3 | 51491.51 | 36190.63 | 12 | 75480.83 | 18 | 39290.2 | 15300.88 | 25436.93 | -11389.69 | 18447 | 11291.75 | 0.53 | 2162.57 | 4 | não | 2025-06
SIN | 2025-06-21 | 70562.26 | 48871.05 | 36356.1 | 12.5 | 72350.98 | 18 | 35994.88 | 12514.95 | 29758.87 | -12900.68 | 19351 | 10919.5 | 0.49 | 2301.64 | 5 | sim | 2025-06
SIN | 2025-06-22 | 65594.3 | 45454.43 | 33876.09 | 11 | 66105.36 | 18 | 32229.27 | 11578.34 | 28390.17 | -9805.53 | 18646 | 9183.41 | 0.47 | 2158.42 | 6 | sim | 2025-06
SIN | 2025-06-23 | 75915.55 | 51464.53 | 38559.77 | 12 | 72991.26 | 18 | 34431.49 | 12904.76 | 22288.4 | -12682.08 | 18074 | 12018.44 | 0.51 | 2020.51 | 0 | não | 2025-06
SIN | 2025-06-24 | 75817.9 | 53903.69 | 38977.4 | 12 | 76270.33 | 18 | 37292.93 | 14926.29 | 25791.68 | -15160.78 | 20285 | 11685 | 0.5 | 2274.55 | 1 | não | 2025-06
SIN | 2025-06-25 | 75459.17 | 49914.17 | 35474.79 | 12 | 71242.94 | 18 | 35768.15 | 14439.38 | 25835.83 | -12714.8 | 21226 | 11890.5 | 0.54 | 2211.52 | 2 | não | 2025-06
SIN | 2025-06-26 | 77337.25 | 50707.35 | 38661.16 | 12.5 | 72043.43 | 18.5 | 33382.27 | 12046.19 | 25429.73 | -10645.32 | 18509 | 9863.85 | 0.51 | 2024.67 | 3 | não | 2025-06
SIN | 2025-06-27 | 77445.89 | 53140.78 | 38210.95 | 12 | 75739.23 | 18 | 37528.28 | 14929.83 | 25126.74 | -11366.17 | 19643 | 11791 | 0.52 | 2180.54 | 4 | não | 2025-06
SIN | 2025-06-28 | 72369.81 | 47166.57 | 35983.62 | 11.5 | 69032.69 | 18.5 | 33049.07 | 11182.95 | 31057.14 | -12865.45 | 19016 | 9908.83 | 0.51 | 2321.34 | 5 | sim | 2025-06
SIN | 2025-06-29 | 67790.02 | 45747.61 | 34765.3 | 12 | 69016.11 | 18.5 | 34250.81 | 10982.31 | 32189.89 | -11343.51 | 18386 | 9809.1 | 0.48 | 2319.84 | 6 | sim | 2025-06
SIN | 2025-06-30 | 78103.36 | 53246.73 | 40118.26 | 12 | 76845.31 | 18 | 36727.05 | 13128.47 | 24443.8 | -13807.15 | 17959 | 11739.9 | 0.51 | 2121.64 | 0 | não | 2025-06
SIN | 2025-07-01 | 77921.93 | 53302.51 | 39918.15 | 12 | 76691.88 | 18 | 36773.73 | 13384.36 | 26085.87 | -13941.25 | 19071 | 11594 | 0.5 | 2267.89 | 1 | não | 2025-07
SIN | 2025-07-02 | 77401.44 | 50945.27 | 40979.08 | 11 | 72694.03 | 18.5 | 31714.95 | 9966.19 | 25106.29 | -12797.32 | 19491 | 11421.02 | 0.49 | 2051.46 | 2 | não | 2025-07
SIN | 2025-07-03 | 76712.05 | 51287.04 | 41118.87 | 11 | 73542 | 18 | 32423.13 | 10168.17 | 28549.28 | -13337.8 | 19468 | 11161 | 0.49 | 2185.42 | 3 | não | 2025-07
SIN | 2025-07-04 | 75925.62 | 50889.05 | 40663.95 | 12 | 72646.37 | 18.5 | 31982.42 | 10225.1 | 26701.68 | -11924.91 | 20148 | 11038.58 | 0.48 | 2121.38 | 4 | não | 2025-07
SIN | 2025-07-05 | 70757.44 | 48237.76 | 37326.76 | 12.5 | 70881.56 | 18 | 33554.8 | 10911 | 31157.33 | -13421.84 | 21480 | 9769.35 | 0.47 | 2394.96 | 5 | sim | 2025-07
SIN | 2025-07-06 | 64906.34 | 43556.4 | 30751.43 | 13 | 65895.1 | 18.5 | 35143.67 | 12804.97 | 28572.98 | -12001.25 | 21815 | 8891.63 | 0.51 | 2298.77 | 6 | sim | 2025-07
SIN | 2025-07-07 | 73524.53 | 47509.82 | 34052.29 | 11 | 70143.88 | 18.5 | 36091.59 | 13457.53 | 26402.68 | -12970.43 | 21549 | 11437.95 | 0.56 | 2187.2 | 0 | não | 2025-07
SIN | 2025-07-08 | 75174.99 | 49554.6 | 34536.35 | 11.5 | 72426.61 | 18.5 | 37890.26 | 15018.25 | 27554.62 | -13544.76 | 21132 | 10936.21 | 0.56 | 2286.61 | 1 | não | 2025-07
SIN | 2025-07-09 | 75405.71 | 49479.95 | 34538.22 | 11.5 | 72843.78 | 18 | 38305.56 | 14941.73 | 26549.39 | -13361.95 | 21200 | 12133 | 0.55 | 2251.9 | 2 | não | 2025-07
SIN | 2025-07-10 | 75688.42 | 48568.9 | 34085.18 | 11.5 | 71999.64 | 18.5 | 37914.46 | 14483.72 | 28096.74 | -12882.26 | 20715 | 11101.88 | 0.56 | 2276.03 | 3 | não | 2025-07
SIN | 2025-07-11 | 75772.04 | 48775.06 | 33790.55 | 12 | 71552.5 | 18.5 | 37761.95 | 14984.51 | 27375.23 | -11615.2 | 19995 | 10090 | 0.56 | 2220 | 4 | não | 2025-07
SIN | 2025-07-12 | 71442.17 | 45979.85 | 33789.44 | 12.5 | 69653.57 | 18.5 | 35864.13 | 12190.41 | 32187.19 | -13583.89 | 20190 | 10081.79 | 0.53 | 2366.33 | 5 | sim | 2025-07
SIN | 2025-07-13 | 65726.35 | 43145.36 | 34021.02 | 12.5 | 65086.54 | 18.5 | 31065.52 | 9124.34 | 28622.91 | -11539.15 | 20213 | 8327.82 | 0.47 | 2209.38 | 6 | sim | 2025-07
SIN | 2025-07-14 | 75143.14 | 48856.67 | 33348.05 | 12 | 72422.77 | 18.5 | 39074.72 | 15508.62 | 24567.12 | -14295.67 | 21424 | 11622.09 | 0.57 | 2194.81 | 0 | não | 2025-07
SIN | 2025-07-15 | 76084.06 | 49856.28 | 35686.68 | 12 | 72122.8 | 18 | 36436.12 | 14169.6 | 25830.85 | -14159.54 | 22205 | 11480 | 0.54 | 2205.14 | 1 | não | 2025-07
SIN | 2025-07-16 | 77346.11 | 49730.01 | 35022.34 | 11.5 | 72842.82 | 18.5 | 37820.48 | 14707.67 | 26741.32 | -13663.67 | 22639 | 11744 | 0.56 | 2255.28 | 2 | não | 2025-07
SIN | 2025-07-17 | 78401.38 | 52219.89 | 36049.21 | 12 | 76245.21 | 18.5 | 40196 | 16170.68 | 27049.53 | -13913.91 | 21012 | 12030.46 | 0.54 | 2280.89 | 3 | não | 2025-07
SIN | 2025-07-18 | 77782.66 | 52425.07 | 37748.5 | 12 | 75715.88 | 18.5 | 37967.38 | 14676.57 | 25031.44 | -12089.79 | 21526 | 12297 | 0.52 | 2185.67 | 4 | não | 2025-07
SIN | 2025-07-20 | 65943.21 | 43398.75 | 32155.53 | 12.5 | 65904.26 | 18.5 | 33748.73 | 11243.22 | 30860.14 | -10736.74 | 22080 | 8553.81 | 0.5 | 2310.79 | 6 | sim | 2025-07
SIN | 2025-07-21 | 75555.27 | 49798.54 | 35632.87 | 12 | 73837.49 | 18.5 | 38204.62 | 14165.67 | 25481.77 | -13749.81 | 22449 | 12237 | 0.54 | 2169.72 | 0 | não | 2025-07
SIN | 2025-07-22 | 77512.95 | 51633.24 | 35306.44 | 12 | 74875.36 | 18.5 | 39568.92 | 16326.8 | 27158.33 | -13597.13 | 22667 | 12408 | 0.55 | 2291.45 | 1 | não | 2025-07
SIN | 2025-07-23 | 79053.02 | 52755.46 | 36284.34 | 12.5 | 77638.22 | 18.5 | 41353.88 | 16471.12 | 27913.78 | -14575.59 | 21949 | 12190.48 | 0.54 | 2383.84 | 2 | não | 2025-07
SIN | 2025-07-25 | 78542.39 | 50459.21 | 35667.85 | 12 | 74054.1 | 18.5 | 38386.25 | 14791.36 | 27833.89 | -11037.1 | 21249 | 12044 | 0.55 | 2238.16 | 4 | não | 2025-07
SIN | 2025-07-26 | 73435.41 | 46652.27 | 33432.21 | 12 | 69778.45 | 18.5 | 36346.24 | 13220.06 | 31576.05 | -13559 | 22496 | 10307.58 | 0.55 | 2376.22 | 5 | sim | 2025-07
SIN | 2025-07-27 | 67033.05 | 42494.04 | 32157.21 | 13 | 64680.44 | 18.5 | 32523.23 | 10336.83 | 31548.6 | -10089.77 | 20604 | 8838 | 0.5 | 2274.56 | 6 | sim | 2025-07
SIN | 2025-07-28 | 77080.57 | 52409.79 | 39626.18 | 12 | 77552.17 | 18.5 | 37925.99 | 12783.61 | 24938.34 | -13276.36 | 19277 | 11962 | 0.5 | 2058.41 | 0 | não | 2025-07
SIN | 2025-07-29 | 78072.71 | 55305.28 | 37246.07 | 12.5 | 79293.74 | 18.5 | 42047.67 | 18059.21 | 29634.44 | -15070.62 | 22628 | 12379 | 0.52 | 2491.63 | 1 | não | 2025-07
SIN | 2025-07-30 | 77270.81 | 52671.79 | 35857.62 | 12 | 73905.34 | 18 | 38047.72 | 16814.17 | 26895.07 | -15527.97 | 23262 | 12701 | 0.54 | 2372.46 | 2 | não | 2025-07
SIN | 2025-07-31 | 76554.88 | 46614.62 | 31388.51 | 12 | 68268.82 | 18.5 | 36880.31 | 15226.11 | 27783.81 | -12121.08 | 23150 | 10709.63 | 0.6 | 2218.21 | 3 | não | 2025-07
SIN | 2025-08-01 | 76455.68 | 46706.17 | 32322.58 | 12 | 68117.53 | 18.5 | 35794.95 | 14383.59 | 27152.11 | -10355.36 | 22904 | 11646 | 0.59 | 2155.09 | 4 | não | 2025-08
SIN | 2025-08-02 | 71639.82 | 44264.32 | 32507.4 | 10.5 | 67397.8 | 18.5 | 34890.4 | 11756.92 | 32553.3 | -12987.66 | 22222 | 11176.27 | 0.54 | 2373.34 | 5 | sim | 2025-08
SIN | 2025-08-03 | 65812.68 | 42077.18 | 31284.57 | 10.5 | 63967.13 | 18.5 | 32682.56 | 10792.61 | 31124.02 | -9465.22 | 20670 | 8682.99 | 0.49 | 2295.11 | 6 | sim | 2025-08
SIN | 2025-08-04 | 76163.36 | 50754.37 | 37609.38 | 12 | 74149.73 | 18.5 | 36540.35 | 13144.99 | 23685.04 | -12453.8 | 18526 | 11032.78 | 0.52 | 1999.45 | 0 | não | 2025-08
SIN | 2025-08-05 | 77766.8 | 53902.06 | 40117.63 | 12 | 75886.53 | 18.5 | 35768.9 | 13784.43 | 23030.93 | -14930.53 | 18010 | 11607 | 0.49 | 2116.6 | 1 | não | 2025-08
SIN | 2025-08-06 | 77842.28 | 51340.04 | 34018.12 | 12 | 75823.83 | 18.5 | 41805.71 | 17321.92 | 27118.15 | -13982.8 | 22627 | 11526 | 0.57 | 2357.86 | 2 | não | 2025-08
SIN | 2025-08-08 | 77885.01 | 52172.07 | 37792.1 | 12 | 73595.43 | 18.5 | 35803.33 | 14379.97 | 23170.58 | -10811.65 | 21274 | 12654 | 0.53 | 2045.77 | 4 | não | 2025-08
SIN | 2025-08-10 | 64826.49 | 44091.41 | 29041.09 | 12.5 | 66524.57 | 18.5 | 37483.48 | 15050.32 | 32366.82 | -12941.26 | 23691 | 10017.39 | 0.53 | 2562.81 | 6 | sim | 2025-08
SIN | 2025-08-11 | 74140.62 | 49071.74 | 33624.94 | 12.5 | 72592.41 | 18.5 | 38967.47 | 15446.8 | 27165.95 | -13909.67 | 23934 | 12873 | 0.56 | 2327.66 | 0 | não | 2025-08
SIN | 2025-08-12 | 75742.86 | 48901.43 | 32060.88 | 12.5 | 71801.72 | 18.5 | 39740.84 | 16840.55 | 27974.28 | -13912.29 | 23971 | 12283 | 0.58 | 2355.67 | 1 | não | 2025-08
SIN | 2025-08-14 | 78310.36 | 49898 | 33456.12 | 12 | 74338.31 | 18.5 | 40882.19 | 16441.88 | 27924.97 | -13648.43 | 24501 | 12292 | 0.58 | 2353.62 | 3 | não | 2025-08
SIN | 2025-08-15 | 77844.9 | 50382.8 | 34556.77 | 12 | 72744.34 | 18.5 | 38187.57 | 15826.03 | 25569.2 | -11853.64 | 22835 | 11940 | 0.56 | 2207.85 | 4 | não | 2025-08
SIN | 2025-08-17 | 66397.42 | 41781.48 | 29646.36 | 12.5 | 63382.15 | 18.5 | 33735.79 | 12135.12 | 30725.52 | -11268.65 | 23679 | 8923.79 | 0.53 | 2380.75 | 6 | sim | 2025-08
SIN | 2025-08-18 | 77290.33 | 47821.54 | 33274.64 | 12.5 | 70905.18 | 18.5 | 37630.54 | 14546.9 | 25484.14 | -14194.78 | 23773 | 12364 | 0.58 | 2141.87 | 0 | não | 2025-08
SIN | 2025-08-19 | 78573.73 | 47925.23 | 33446.08 | 12.5 | 69922.38 | 18.5 | 36476.3 | 14479.15 | 26736.49 | -12133 | 23271 | 10976.76 | 0.58 | 2152 | 1 | não | 2025-08
SIN | 2025-08-20 | 80197.55 | 51111.04 | 35498.52 | 12.5 | 74031.09 | 18.5 | 38532.57 | 15612.52 | 25403.74 | -13219.19 | 22919 | 11855 | 0.56 | 2186.48 | 2 | não | 2025-08
SIN | 2025-08-21 | 80786.39 | 51949.44 | 36185.72 | 12.5 | 74313.94 | 18.5 | 38128.22 | 15763.72 | 24278.03 | -12999.22 | 24176 | 11793 | 0.56 | 2194.03 | 3 | não | 2025-08
SIN | 2025-08-22 | 79835.69 | 49392.71 | 34804.94 | 12.5 | 71038.25 | 18.5 | 36233.31 | 14587.77 | 25085.32 | -10891.14 | 24612 | 11302 | 0.57 | 2085.34 | 4 | não | 2025-08
SIN | 2025-08-23 | 74486.42 | 46315.32 | 32440.86 | 11.5 | 70766.3 | 18.5 | 38325.44 | 13874.46 | 32654.57 | -11383.57 | 22936 | 11517.54 | 0.56 | 2410.41 | 5 | sim | 2025-08
SIN | 2025-08-24 | 69143.14 | 44664.6 | 32374.9 | 13.5 | 68147.05 | 18.5 | 35772.15 | 12289.7 | 33845.59 | -10980.04 | 22669 | 10273 | 0.51 | 2447.53 | 6 | sim | 2025-08
SIN | 2025-08-25 | 79046.37 | 50643.75 | 36018.47 | 12.5 | 73703.73 | 18.5 | 37685.26 | 14625.28 | 24854.3 | -12051.22 | 22937 | 12345 | 0.55 | 2094.43 | 0 | não | 2025-08
SIN | 2025-08-26 | 80188.64 | 52482.27 | 35920.76 | 12.5 | 74849.52 | 18.5 | 38928.76 | 16561.51 | 24859.54 | -12806.13 | 23353 | 12426 | 0.55 | 2206.69 | 1 | não | 2025-08
SIN | 2025-08-28 | 80837.74 | 51453.86 | 36689.72 | 12.5 | 74091.3 | 18.5 | 37401.58 | 14764.14 | 23881.33 | -12334.02 | 23930 | 12375 | 0.55 | 2106.97 | 3 | não | 2025-08
SIN | 2025-08-30 | 74142.25 | 46026.48 | 33236.85 | 13.5 | 68756.23 | 18.5 | 35519.38 | 12789.63 | 31071.42 | -12061.2 | 24087 | 11499.48 | 0.55 | 2296.8 | 5 | sim | 2025-08
SIN | 2025-08-31 | 68327.55 | 41345.24 | 28631.7 | 12.5 | 62043.82 | 18.5 | 33412.12 | 12713.54 | 29266.04 | -9559.98 | 23856 | 9546.59 | 0.56 | 2215.49 | 6 | sim | 2025-08
SIN | 2025-09-01 | 77495.38 | 46577.17 | 35094.16 | 12.5 | 68414.44 | 18.5 | 33320.28 | 11483.01 | 22478.14 | -11296.67 | 23052 | 12391 | 0.56 | 1873.68 | 0 | não | 2025-09
SIN | 2025-09-02 | 79099.06 | 47896.99 | 35980.17 | 13 | 67946.39 | 18.5 | 31966.22 | 11916.82 | 24394.32 | -11062.33 | 23447 | 11623.18 | 0.56 | 1960.5 | 1 | não | 2025-09
SIN | 2025-09-04 | 80543.9 | 50472.15 | 34498.39 | 12 | 73325.91 | 18.5 | 38827.52 | 15973.76 | 23962.3 | -12551.23 | 22912 | 12410 | 0.58 | 2118.13 | 3 | não | 2025-09
SIN | 2025-09-05 | 80992.78 | 51863.01 | 37104.11 | 12 | 73060.52 | 18.5 | 35956.41 | 14758.9 | 22963.95 | -10090.68 | 23216 | 12284 | 0.56 | 1969.44 | 4 | não | 2025-09
SIN | 2025-09-06 | 75277.07 | 48546.47 | 35014.05 | 11 | 70176.71 | 18.5 | 35162.66 | 13532.42 | 30724.95 | -12462.83 | 23521 | 10754.85 | 0.54 | 2344.49 | 5 | sim | 2025-09
SIN | 2025-09-08 | 77630.91 | 47628.21 | 33916.85 | 12 | 69300.6 | 18.5 | 35383.75 | 13711.36 | 22555.53 | -10860.32 | 22063 | 12506 | 0.58 | 1892.77 | 0 | não | 2025-09
SIN | 2025-09-09 | 80618.59 | 51903.51 | 36655.66 | 12 | 73100.11 | 18.5 | 36444.45 | 15247.85 | 22797.71 | -11089.08 | 24555 | 13069.53 | 0.56 | 2003.78 | 1 | não | 2025-09
SIN | 2025-09-11 | 81928.63 | 52528.03 | 35599.16 | 12 | 75095.52 | 18.5 | 39496.36 | 16928.87 | 23386.68 | -13325.16 | 26202 | 13076 | 0.57 | 2184.31 | 3 | não | 2025-09
SIN | 2025-09-13 | 74914.65 | 46940.31 | 30626.02 | 12.5 | 70095.2 | 18.5 | 39469.18 | 16314.29 | 30229.15 | -13116.87 | 24384 | 12465.31 | 0.58 | 2378.3 | 5 | sim | 2025-09
SIN | 2025-09-14 | 68829.15 | 42060 | 30017.55 | 12 | 61872.16 | 18.5 | 31854.61 | 12042.45 | 27619.8 | -8807.34 | 24395 | 10028.09 | 0.55 | 2132.16 | 6 | sim | 2025-09
SIN | 2025-09-15 | 79733.64 | 49605.96 | 35354.46 | 12 | 72431.52 | 18.5 | 37077.06 | 14251.5 | 22396.71 | -12398.82 | 24441 | 12722 | 0.57 | 1949.9 | 0 | não | 2025-09
SIN | 2025-09-16 | 83000.63 | 53582.76 | 38424.78 | 10 | 74459.69 | 18.5 | 36034.91 | 15157.98 | 19958.83 | -11958.37 | 24293 | 13230.08 | 0.55 | 1922.44 | 1 | não | 2025-09
SIN | 2025-09-17 | 84729.24 | 54360.89 | 38212.34 | 10 | 76951.51 | 18.5 | 38739.17 | 16148.55 | 22536.71 | -11980.36 | 25849 | 13285.48 | 0.56 | 2108.94 | 2 | não | 2025-09
SIN | 2025-09-19 | 83330.61 | 51938.93 | 36121.19 | 12.5 | 73206.48 | 18.5 | 37085.29 | 15817.74 | 22427.47 | -9953.83 | 25583 | 12692 | 0.58 | 1980.05 | 4 | não | 2025-09
SIN | 2025-09-20 | 77241.64 | 47959.32 | 32920.39 | 13 | 70561.95 | 18.5 | 37641.56 | 15038.93 | 27355.49 | -12594.02 | 25032 | 12694.62 | 0.57 | 2204.28 | 5 | sim | 2025-09
SIN | 2025-09-21 | 72436.17 | 45897.08 | 32352.27 | 10 | 69108.48 | 18.5 | 36756.21 | 13544.81 | 30887.7 | -11360.59 | 23368 | 11344.97 | 0.51 | 2302.33 | 6 | sim | 2025-09
SIN | 2025-09-22 | 84622.75 | 56497.42 | 42656.9 | 9.5 | 80996.48 | 18.5 | 38339.58 | 13840.52 | 20750.57 | -13524.43 | 21196 | 13101.43 | 0.5 | 1922.88 | 0 | não | 2025-09
SIN | 2025-09-23 | 83938.27 | 55059.7 | 39982.36 | 10 | 75908.42 | 18.5 | 35926.06 | 15077.34 | 21136.14 | -13580.83 | 25041 | 12191 | 0.53 | 2030.57 | 1 | não | 2025-09
SIN | 2025-09-26 | 79460.74 | 47527.01 | 34488.28 | 12 | 67153.42 | 18.5 | 32665.14 | 13038.73 | 21396.22 | -9923.32 | 25392 | 12258 | 0.58 | 1876.5 | 4 | não | 2025-09
SIN | 2025-09-27 | 72774.13 | 42369.77 | 30589.33 | 10.5 | 61658.92 | 18.5 | 31069.59 | 11780.44 | 27082.65 | -8994.38 | 26305 | 10612.69 | 0.58 | 2008.09 | 5 | sim | 2025-09
SIN | 2025-09-28 | 67197.19 | 40015.44 | 26270.56 | 10.5 | 59875 | 18.5 | 33604.44 | 13744.88 | 27549.89 | -8934.5 | 24876 | 10045.28 | 0.58 | 2096.05 | 6 | sim | 2025-09
SIN | 2025-09-29 | 79533.4 | 48812.09 | 35066.92 | 12 | 69987.75 | 18.5 | 34920.83 | 13745.17 | 20202.34 | -11937.51 | 27457 | 13194.35 | 0.58 | 1853.05 | 0 | não | 2025-09
SIN | 2025-10-01 | 83240.45 | 52439.87 | 36508.24 | 12 | 74211.14 | 18.5 | 37702.9 | 15931.63 | 22583.23 | -11937.77 | 24015 | 12920.23 | 0.57 | 2029.11 | 2 | não | 2025-10
SIN | 2025-10-02 | 84114.05 | 53105.91 | 39097.82 | 12 | 72885.7 | 18.5 | 33787.88 | 14008.09 | 20146.72 | -11294.75 | 23660 | 12773.03 | 0.55 | 1859.88 | 3 | não | 2025-10
SIN | 2025-10-03 | 83255.66 | 51439.88 | 38744.24 | 12 | 71399.95 | 18.5 | 32655.71 | 12695.64 | 20720.93 | -8629.74 | 23756 | 13054.14 | 0.55 | 1778.14 | 4 | não | 2025-10
SIN | 2025-10-04 | 76893.88 | 47756.91 | 35797.81 | 12.5 | 68875.08 | 18.5 | 33077.27 | 11959.1 | 25297.2 | -10433.08 | 25293 | 10492.24 | 0.53 | 2040.9 | 5 | sim | 2025-10
SIN | 2025-10-05 | 71951.89 | 43791.16 | 29906.49 | 10 | 64391.48 | 18.5 | 34484.99 | 13884.67 | 29614.37 | -9441.05 | 27041 | 10077.37 | 0.55 | 2190.35 | 6 | sim | 2025-10
SIN | 2025-10-06 | 82980.99 | 52320.38 | 40007.06 | 10 | 73114.37 | 18.5 | 33107.31 | 12313.32 | 18632.97 | -10219.08 | 25258 | 13138.32 | 0.54 | 1710.23 | 0 | não | 2025-10
SIN | 2025-10-07 | 85356.61 | 56080.53 | 42392.73 | 10 | 76624.08 | 18.5 | 34231.35 | 13687.8 | 18659.13 | -12270.43 | 24672 | 13324.64 | 0.52 | 1835.95 | 1 | não | 2025-10
SIN | 2025-10-08 | 84956.51 | 55946.52 | 40764.33 | 10 | 77548.7 | 18.5 | 36784.37 | 15182.19 | 20882.93 | -11972.21 | 24480 | 13228.21 | 0.53 | 2057.46 | 2 | não | 2025-10
SIN | 2025-10-10 | 82621.83 | 51760.09 | 38369.92 | 10 | 71748.38 | 18.5 | 33378.46 | 13390.17 | 19476.15 | -8305.61 | 24638 | 13134.02 | 0.55 | 1760.39 | 4 | não | 2025-10
SIN | 2025-10-11 | 76892.56 | 47528.57 | 34400.84 | 13 | 69879.44 | 18.5 | 35478.6 | 13127.73 | 29008.34 | -11300.98 | 25851 | 12624.44 | 0.55 | 2209.37 | 5 | sim | 2025-10
SIN | 2025-10-12 | 72255.78 | 46381.04 | 33672.29 | 10 | 67233.67 | 18.5 | 33561.38 | 12708.75 | 28689.86 | -8922.44 | 21970 | 10566.39 | 0.48 | 2123.6 | 6 | sim | 2025-10
SIN | 2025-10-13 | 83432.43 | 53184.49 | 39383.46 | 10 | 75012.72 | 19 | 35629.26 | 13801.03 | 19565.88 | -10682.5 | 24505 | 13043.53 | 0.55 | 1740.98 | 0 | não | 2025-10
SIN | 2025-10-14 | 85636.48 | 55844.88 | 40652.73 | 12 | 75417.12 | 18.5 | 34764.39 | 15192.15 | 19947.2 | -11641.45 | 27027 | 13012.99 | 0.54 | 1889.39 | 1 | não | 2025-10
SIN | 2025-10-15 | 84954.74 | 53434.58 | 38517.63 | 12 | 71928.12 | 18.5 | 33410.49 | 14916.95 | 18999.67 | -10921.23 | 27819 | 12900.64 | 0.57 | 1848.13 | 2 | não | 2025-10
SIN | 2025-10-16 | 84452.34 | 54169.1 | 40211.24 | 12 | 72956.94 | 18.5 | 32745.7 | 13957.86 | 19521.97 | -9523.44 | 25177 | 13072.95 | 0.54 | 1732.3 | 3 | não | 2025-10
SIN | 2025-10-18 | 79607.03 | 52631.54 | 36786.66 | 10.5 | 75570.66 | 18.5 | 38784 | 15844.88 | 25915.34 | -11363.52 | 22764 | 11791.54 | 0.53 | 2157.62 | 5 | sim | 2025-10
SIN | 2025-10-19 | 72054.28 | 48058.02 | 31768.55 | 12.5 | 70813.97 | 18.5 | 39045.42 | 16289.47 | 30031.9 | -14476.61 | 24149 | 10957 | 0.55 | 2379.63 | 6 | sim | 2025-10
SIN | 2025-10-20 | 80873.54 | 53120.48 | 38619.82 | 9 | 70797.11 | 18.5 | 32177.29 | 14500.66 | 15162.8 | -11498.02 | 25994 | 11509 | 0.53 | 1749.33 | 0 | não | 2025-10
SIN | 2025-10-21 | 79525.42 | 48831.31 | 35673.4 | 12.5 | 69378.66 | 19 | 33705.26 | 13157.91 | 20636.81 | -12441.58 | 26900 | 10316 | 0.56 | 1893.93 | 1 | não | 2025-10
SIN | 2025-10-22 | 80405.19 | 48642.8 | 34718.95 | 10 | 69631.54 | 19 | 34912.59 | 13923.85 | 20703.78 | -12679.67 | 27420 | 12058.81 | 0.58 | 1958.91 | 2 | não | 2025-10
SIN | 2025-10-23 | 79273.6 | 47943.19 | 34647.79 | 11 | 70237.29 | 19 | 35589.5 | 13295.4 | 23047.11 | -12814.95 | 28162 | 12408.25 | 0.58 | 2109.66 | 3 | não | 2025-10
SIN | 2025-10-25 | 76074.59 | 46160.98 | 34320.1 | 9.5 | 67051.98 | 19 | 32731.88 | 11840.88 | 27305.89 | -10576.91 | 27818 | 10365.16 | 0.53 | 2080.51 | 5 | sim | 2025-10
SIN | 2025-10-26 | 71864.09 | 44927.71 | 33802.66 | 9.5 | 64672.2 | 19 | 30869.54 | 11125.05 | 25292.93 | -8086.43 | 24139 | 9576.64 | 0.48 | 1908.99 | 6 | sim | 2025-10
SIN | 2025-10-27 | 83641.83 | 53502.62 | 42293.78 | 9.5 | 75630.34 | 18.5 | 33336.56 | 11208.84 | 17970.1 | -12274.97 | 23427 | 12942.65 | 0.51 | 1761.34 | 0 | não | 2025-10
SIN | 2025-10-28 | 84071.99 | 53284.34 | 40543.16 | 12 | 74716.31 | 18.5 | 34173.15 | 12741.18 | 18801.3 | -12979.94 | 24123 | 12974.32 | 0.54 | 1814.42 | 1 | não | 2025-10
SIN | 2025-10-29 | 84595.35 | 54789.43 | 40383.72 | 10 | 77227.85 | 18.5 | 36844.13 | 14405.71 | 18956.19 | -12389.1 | 24851 | 13132.97 | 0.53 | 1925.73 | 2 | não | 2025-10
SIN | 2025-10-30 | 84593.46 | 57088.09 | 42845 | 9 | 78925.72 | 18.5 | 36080.72 | 14243.09 | 19176.21 | -12865.64 | 23603 | 12737.86 | 0.49 | 1906.22 | 3 | não | 2025-10
SIN | 2025-10-31 | 83133.47 | 55168.45 | 43504.91 | 9 | 74844.26 | 18.5 | 31339.35 | 11663.54 | 17305.78 | -9585.88 | 23090 | 12470.69 | 0.48 | 1664.06 | 4 | não | 2025-10
SIN | 2025-11-01 | 78007.82 | 49917.99 | 36198.59 | 8.5 | 70090.77 | 19 | 33892.18 | 13719.4 | 23302.14 | -12460.93 | 24859 | 10694 | 0.51 | 1959.73 | 5 | sim | 2025-11
SIN | 2025-11-02 | 72594.14 | 47342.93 | 35176.68 | 10 | 66126.75 | 19.5 | 30950.07 | 12166.25 | 25120.43 | -11030.58 | 22845 | 9726.64 | 0.48 | 1910.37 | 6 | sim | 2025-11
SIN | 2025-11-03 | 82803.69 | 58080.21 | 46259.87 | 7.5 | 78334.56 | 19 | 32074.69 | 11820.34 | 18482.37 | -10754.37 | 22924 | 12362.59 | 0.41 | 1566.13 | 0 | não | 2025-11
SIN | 2025-11-04 | 85474.97 | 59737.68 | 46137.04 | 10.5 | 77851.44 | 19 | 31714.4 | 13600.64 | 18114.79 | -11538.74 | 25156 | 12743.28 | 0.49 | 1753.07 | 1 | não | 2025-11
SIN | 2025-11-05 | 86379.17 | 59931.92 | 43940.76 | 9 | 81099.6 | 19 | 37158.84 | 15991.16 | 20248.63 | -10861 | 24828 | 13127.26 | 0.49 | 1910.58 | 2 | não | 2025-11
SIN | 2025-11-06 | 86862.22 | 62938.61 | 44512.21 | 12 | 85526.14 | 19 | 41013.93 | 18426.4 | 23845.14 | -13707.52 | 27275 | 13009.42 | 0.5 | 2166.33 | 3 | não | 2025-11
SIN | 2025-11-07 | 86017.85 | 62693.68 | 46937.1 | 9 | 81302.24 | 19 | 34365.14 | 15756.58 | 19468.04 | -11987.46 | 24632 | 12775 | 0.46 | 1862.97 | 4 | não | 2025-11
SIN | 2025-11-08 | 77567.67 | 56055.34 | 38425.99 | 10 | 77263.35 | 18.5 | 38837.36 | 17629.35 | 27180.66 | -14537.02 | 22613 | 10970.56 | 0.49 | 2212.29 | 5 | sim | 2025-11
SIN | 2025-11-09 | 72275.89 | 51691.99 | 32739.78 | 10.5 | 71298.93 | 19.5 | 38559.15 | 18952.21 | 29513.81 | -16785.34 | 26331 | 9822.09 | 0.52 | 2444.84 | 6 | sim | 2025-11
SIN | 2025-11-10 | 81792.68 | 53410.54 | 40905.97 | 12 | 70737.46 | 19.5 | 29831.49 | 12504.57 | 16810.4 | -11140.04 | 27656 | 11825.37 | 0.53 | 1673.5 | 0 | não | 2025-11
SIN | 2025-11-11 | 82274.26 | 51333.7 | 40234.08 | 8.5 | 68946.37 | 19.5 | 28712.29 | 11099.62 | 17192.92 | -10626.73 | 27808 | 12145.81 | 0.51 | 1602.37 | 1 | não | 2025-11
SIN | 2025-11-12 | 83275.18 | 52235.1 | 38737 | 9.5 | 70693.69 | 19.5 | 31956.69 | 13498.1 | 17204.27 | -11161.56 | 27708 | 12872.59 | 0.54 | 1689.6 | 2 | não | 2025-11
SIN | 2025-11-13 | 84313.62 | 54837.24 | 41571.31 | 12 | 73596.22 | 19 | 32024.91 | 13265.93 | 18922.87 | -11718.2 | 25824 | 13050.52 | 0.52 | 1725.56 | 3 | não | 2025-11
SIN | 2025-11-15 | 79917.88 | 51120.81 | 37022.07 | 8.5 | 72211.38 | 19 | 35189.31 | 14098.74 | 23774.84 | -12189.57 | 25562 | 12241.15 | 0.51 | 2092.65 | 5 | sim | 2025-11
SIN | 2025-11-16 | 73246.82 | 46996.62 | 34549.4 | 9.5 | 67614.2 | 19 | 33064.8 | 12447.22 | 27054.21 | -10510.11 | 24040 | 10693.5 | 0.48 | 2002.72 | 6 | sim | 2025-11
SIN | 2025-11-17 | 83777.01 | 56649.22 | 44987.22 | 7.5 | 77430.81 | 19 | 32443.59 | 11662 | 17566.26 | -8861.24 | 24159 | 13132.76 | 0.43 | 2021.57 | 0 | não | 2025-11
SIN | 2025-11-18 | 85998.95 | 60340.39 | 45076.08 | 12 | 82004.13 | 19 | 36928.05 | 15264.31 | 20544.61 | -11187.31 | 27005 | 13062.73 | 0.5 | 1920.65 | 1 | não | 2025-11
SIN | 2025-11-19 | 87175.09 | 64133.05 | 43674.34 | 9.5 | 87148.31 | 20.5 | 43473.97 | 20458.71 | 24104.92 | -17667.32 | 28927 | 13406.94 | 0.5 | 2280.86 | 2 | não | 2025-11
SIN | 2025-11-20 | 79468.78 | 57928.33 | 34829.38 | 10.5 | 80869.53 | 19 | 46040.15 | 23098.95 | 31720.82 | -24737.03 | 29801 | 11450.34 | 0.55 | 2808.93 | 3 | não | 2025-11
SIN | 2025-11-21 | 82687.09 | 56833.67 | 38740.81 | 9.5 | 77522.88 | 19 | 38782.07 | 18092.86 | 22391.44 | -15982.07 | 29403 | 12703 | 0.54 | 2156.25 | 4 | não | 2025-11
SIN | 2025-11-22 | 77066.33 | 54266.65 | 39356.02 | 10.5 | 73830.97 | 19 | 34474.95 | 14910.63 | 24909.85 | -14754.86 | 27160 | 10011 | 0.49 | 2074.2 | 5 | sim | 2025-11
SIN | 2025-11-23 | 73207.31 | 51694.51 | 36920.49 | 10 | 71706.31 | 19 | 34785.82 | 14774.02 | 26783.27 | -11458.37 | 24449 | 8317.84 | 0.46 | 2097.69 | 6 | sim | 2025-11
SIN | 2025-11-24 | 84334.4 | 60893.92 | 49040.11 | 12 | 82199.83 | 19 | 33159.72 | 11853.81 | 17845.5 | -10515.06 | 23568 | 11511 | 0.46 | 1707.53 | 0 | não | 2025-11
SIN | 2025-11-25 | 85789.62 | 61579.32 | 45691.85 | 12 | 82575.56 | 19.5 | 36883.71 | 15887.47 | 19825.33 | -11470.44 | 26753 | 12354 | 0.49 | 1880.34 | 1 | não | 2025-11
SIN | 2025-11-27 | 85689.84 | 57983.1 | 42259.81 | 12 | 76631.42 | 19.5 | 34371.61 | 15723.29 | 20162.57 | -12181.19 | 28286 | 12620.05 | 0.52 | 1942.37 | 3 | não | 2025-11
SIN | 2025-11-28 | 85845.58 | 56621.04 | 41673.25 | 10 | 77172.21 | 19 | 35498.96 | 14947.79 | 18063.13 | -10023.85 | 28629 | 12931.55 | 0.53 | 1801.68 | 4 | não | 2025-11
SIN | 2025-11-29 | 80900.43 | 54288.21 | 35975.91 | 10.5 | 78938.42 | 19 | 42962.51 | 18312.3 | 28325.18 | -16020.11 | 29366 | 13180.05 | 0.55 | 2343.99 | 5 | sim | 2025-11
SIN | 2025-11-30 | 76940.1 | 54645.62 | 35704.17 | 10.5 | 76860.22 | 20 | 41156.05 | 18941.45 | 30615.61 | -18737.12 | 29645 | 11044.6 | 0.51 | 2531.39 | 6 | sim | 2025-11
SIN | 2025-12-01 | 87465.52 | 62936.15 | 47996.29 | 12 | 82247.25 | 19.5 | 34250.96 | 14939.86 | 18974.32 | -9670.62 | 27049 | 13348.05 | 0.48 | 1813.57 | 0 | não | 2025-12
SIN | 2025-12-03 | 91330.63 | 68534.84 | 53161.75 | 10 | 87216.32 | 20.5 | 34054.57 | 15373.09 | 15976.06 | -10151.43 | 25266 | 12146 | 0.44 | 1746.66 | 2 | não | 2025-12
SIN | 2025-12-04 | 87173.39 | 64920.4 | 48570.52 | 12 | 85231.75 | 19 | 36661.23 | 16349.88 | 19144.41 | -9365.76 | 25122 | 11182.55 | 0.46 | 1911.65 | 3 | não | 2025-12
SIN | 2025-12-05 | 88308.29 | 67026.3 | 51786.47 | 12 | 83821.55 | 19.5 | 32035.08 | 15239.83 | 16558.15 | -8319.29 | 25759 | 10343.6 | 0.44 | 1610.65 | 4 | não | 2025-12
SIN | 2025-12-06 | 82153.41 | 59016.46 | 40941.83 | 11 | 77645.74 | 19.5 | 36703.91 | 18074.63 | 23309.84 | -14460.25 | 25854 | 10448.15 | 0.51 | 2072.56 | 5 | sim | 2025-12
SIN | 2025-12-07 | 76692.99 | 53172.4 | 33749.57 | 9.5 | 75476.62 | 20 | 41727.05 | 19422.83 | 26880.67 | -19492.8 | 25175 | 9821.15 | 0.52 | 2314.83 | 6 | sim | 2025-12
SIN | 2025-12-08 | 87711.32 | 64276.1 | 52692.63 | 12 | 80208.12 | 19.5 | 27515.49 | 11583.47 | 16246.27 | -8196.5 | 22605 | 11468.95 | 0.43 | 1523.31 | 0 | não | 2025-12
SIN | 2025-12-09 | 87829.8 | 65317.43 | 53809.27 | 12.5 | 80955.82 | 20 | 27146.55 | 11508.16 | 15775.84 | -7912.49 | 19430 | 11656.2 | 0.41 | 1448.54 | 1 | não | 2025-12
SIN | 2025-12-10 | 86500.24 | 64136.71 | 48992.28 | 12.5 | 82647.02 | 21 | 33654.74 | 15144.43 | 18646.77 | -9168.72 | 24657 | 11483.3 | 0.46 | 1679.62 | 2 | não | 2025-12
SIN | 2025-12-11 | 87757.99 | 64342.79 | 46030.63 | 12 | 83380.01 | 19.5 | 37349.38 | 18312.16 | 20840.9 | -10163.26 | 28711 | 12669 | 0.5 | 1875.74 | 3 | não | 2025-12
SIN | 2025-12-12 | 86866.57 | 64925.54 | 50197.79 | 9.5 | 82396.31 | 19.5 | 32198.52 | 14727.75 | 16609.77 | -9635.19 | 23528 | 12613.5 | 0.44 | 1671.08 | 4 | não | 2025-12
SIN | 2025-12-13 | 80306.02 | 58291.11 | 39423.55 | 12 | 75805.82 | 19.5 | 36382.27 | 18867.56 | 21804.3 | -17205.53 | 24361 | 12721.9 | 0.51 | 2046.17 | 5 | sim | 2025-12
SIN | 2025-12-14 | 76200.22 | 54648.97 | 36813.55 | 10.5 | 74368.71 | 20.5 | 37555.16 | 17835.42 | 25483.69 | -19235.24 | 24556 | 11475.91 | 0.49 | 2273.22 | 6 | sim | 2025-12
SIN | 2025-12-15 | 87028.42 | 64412.19 | 53903.85 | 12 | 79509.55 | 21 | 25605.7 | 10508.34 | 15188.69 | -7039 | 24449 | 11552.5 | 0.42 | 1349.46 | 0 | não | 2025-12
SIN | 2025-12-16 | 88275.71 | 65987.33 | 52993.79 | 12 | 81907.03 | 21 | 28913.24 | 12993.54 | 15622.87 | -7956.18 | 23668 | 11784.85 | 0.43 | 1518.33 | 1 | não | 2025-12
SIN | 2025-12-17 | 86356.99 | 65579.7 | 53178.23 | 12 | 81430.03 | 19 | 28251.8 | 12401.47 | 16099.46 | -10159.74 | 22414 | 11542.35 | 0.41 | 1568.78 | 2 | não | 2025-12
SIN | 2025-12-18 | 87845.05 | 64347.75 | 50955.06 | 12 | 80444.63 | 19 | 29489.57 | 13392.69 | 16399.68 | -8521.92 | 23550 | 11608 | 0.44 | 1550.61 | 3 | não | 2025-12
SIN | 2025-12-19 | 82408.16 | 55963.74 | 43208.61 | 12.5 | 72508.81 | 19 | 29300.2 | 12755.13 | 15623.89 | -8579.64 | 24518 | 12294.15 | 0.5 | 1585.74 | 4 | não | 2025-12
SIN | 2025-12-20 | 76376.64 | 50493.65 | 37580.58 | 11 | 69301.75 | 19.5 | 31721.17 | 12913.07 | 24172.47 | -12171.35 | 24763 | 10470.5 | 0.51 | 2011.02 | 5 | sim | 2025-12
SIN | 2025-12-21 | 73160 | 48806.67 | 33051.07 | 10.5 | 68820.79 | 19.5 | 35769.72 | 15755.6 | 25572.76 | -12372.76 | 25103 | 10205 | 0.52 | 2044 | 6 | sim | 2025-12
SIN | 2025-12-22 | 84915.11 | 59409.84 | 45114.59 | 12 | 78284.44 | 21 | 33169.85 | 14295.25 | 18510.66 | -8784.11 | 26035 | 12538.3 | 0.49 | 1670.13 | 0 | não | 2025-12
SIN | 2025-12-23 | 85380.77 | 59281.51 | 42220.17 | 12 | 77371.41 | 19.5 | 35151.24 | 17061.34 | 17680.36 | -13121.95 | 27031 | 12797.1 | 0.52 | 1861.06 | 1 | não | 2025-12
SIN | 2025-12-24 | 77663.12 | 51000.07 | 37739.36 | 12 | 71462.08 | 19.5 | 33722.72 | 13260.71 | 22340.73 | -13657.98 | 26238 | 11709.28 | 0.52 | 2087.39 | 2 | não | 2025-12
SIN | 2025-12-25 | 74909.92 | 50689.19 | 33176.76 | 11.5 | 71870.18 | 21.5 | 38693.42 | 17512.43 | 26771.98 | -17561.46 | 25947 | 9778.62 | 0.53 | 2182.86 | 3 | não | 2025-12
SIN | 2025-12-27 | 77516.33 | 52786.64 | 35132.58 | 12 | 74449.64 | 19.5 | 39317.06 | 17654.06 | 28698.02 | -19697.38 | 29432 | 11856.8 | 0.54 | 2389.95 | 5 | sim | 2025-12
SIN | 2025-12-28 | 76253.42 | 53399.88 | 32328.67 | 10.5 | 75603.95 | 21 | 43275.28 | 21071.21 | 30827.53 | -21620.44 | 28621 | 10905.1 | 0.54 | 2543.23 | 6 | sim | 2025-12
SIN | 2025-12-29 | 89989.55 | 67778.9 | 49817.3 | 10.5 | 88688.64 | 21 | 38871.34 | 17961.6 | 18957.72 | -13730.89 | 26406 | 13053.75 | 0.46 | 1887.93 | 0 | não | 2025-12
SIN | 2025-12-30 | 88203.62 | 65847.13 | 44730.9 | 12 | 84247.26 | 21 | 39516.36 | 21116.23 | 19527.43 | -17334.8 | 27620 | 13405.5 | 0.5 | 2037.6 | 1 | não | 2025-12
SIN | 2026-01-03 | 78609.33 | 58308.97 | 37517.17 | 10.5 | 77267.1 | 19.5 | 39749.93 | 20791.8 | 27586.4 | -21567.55 | 24804 | 10929.2 | 0.51 | 2389.44 | 5 | sim | 2026-01
SIN | 2026-01-04 | 73879.49 | 54508.25 | 34054.96 | 12.5 | 72409.95 | 20 | 38354.99 | 20453.29 | 26548.7 | -21803.12 | 25278 | 8716.55 | 0.52 | 2317.7 | 6 | sim | 2026-01
SIN | 2026-01-05 | 80528.84 | 60472.56 | 44233.1 | 12 | 77384.19 | 19.5 | 33151.09 | 16239.46 | 15630.97 | -10446.59 | 24259 | 12370.05 | 0.48 | 1638.98 | 0 | não | 2026-01
SIN | 2026-01-07 | 81688.62 | 54814.24 | 39975.72 | 9.5 | 72575.45 | 19.5 | 32599.73 | 14838.52 | 15878.9 | -11672.12 | 24757 | 12444.03 | 0.52 | 1714.82 | 2 | não | 2026-01
SIN | 2026-01-10 | 82848.28 | 54720.75 | 37725.71 | 12.5 | 74524.26 | 19.5 | 36798.55 | 16995.04 | 25690.47 | -16093.21 | 27047 | 12272.13 | 0.54 | 2099.88 | 5 | sim | 2026-01
SIN | 2026-01-11 | 78636.88 | 53217.97 | 36788.31 | 10.5 | 74427.22 | 19.5 | 37638.91 | 16429.66 | 29543 | -17733.28 | 27233 | 10830.78 | 0.5 | 2340.86 | 6 | sim | 2026-01
SIN | 2026-01-12 | 88344.14 | 60463 | 45698.04 | 12 | 79159.16 | 19.5 | 33461.12 | 14764.96 | 17035.66 | -9167.91 | 26855 | 13054.56 | 0.51 | 1695.72 | 0 | não | 2026-01
SIN | 2026-01-13 | 88790.27 | 58790.74 | 42957.44 | 12 | 75812.95 | 19.5 | 32855.51 | 15833.3 | 17980.25 | -9804.1 | 27150 | 12931.33 | 0.54 | 1783.98 | 1 | não | 2026-01
SIN | 2026-01-15 | 90813.74 | 61511.55 | 45414.75 | 12 | 78204.49 | 19.5 | 32789.74 | 16096.8 | 17409.39 | -10867 | 28072 | 13123.48 | 0.52 | 1737.74 | 3 | não | 2026-01
SIN | 2026-01-16 | 90333.16 | 61676.45 | 46815.3 | 9.5 | 79001.19 | 19.5 | 32185.89 | 14861.15 | 15582.04 | -10488.58 | 27875 | 13122.1 | 0.5 | 1630.78 | 4 | não | 2026-01
SIN | 2026-01-17 | 83522.66 | 58068.7 | 39862.77 | 12 | 78340.28 | 19.5 | 38477.51 | 18205.93 | 23968.8 | -17107.22 | 27094 | 12914.35 | 0.53 | 2102.91 | 5 | sim | 2026-01
SIN | 2026-01-18 | 78024.16 | 57356.47 | 36353.62 | 11.5 | 78520.89 | 22 | 42167.27 | 21002.85 | 26455.1 | -21809.45 | 23859 | 11388.86 | 0.52 | 2297.33 | 6 | sim | 2026-01
SIN | 2026-01-20 | 87694.78 | 70015.88 | 54371.57 | 12 | 86656.25 | 19.5 | 32284.68 | 15644.31 | 15166.18 | -10385.95 | 22434 | 11260.7 | 0.41 | 1670 | 1 | não | 2026-01
SIN | 2026-01-22 | 82916.62 | 59565.99 | 45099.25 | 12 | 75666.11 | 19.5 | 30566.86 | 14466.74 | 14548.14 | -9047.55 | 23101 | 11826.75 | 0.48 | 1580.68 | 3 | não | 2026-01
SIN | 2026-01-24 | 78418.38 | 52517.22 | 37165.25 | 11.5 | 70954.83 | 19.5 | 33789.58 | 15351.97 | 22994.15 | -14522.28 | 25650 | 11706.66 | 0.54 | 1949.86 | 5 | sim | 2026-01
SIN | 2026-01-25 | 75118.68 | 50153.83 | 35581.79 | 10.5 | 69039.88 | 20 | 33458.09 | 14572.04 | 26417.07 | -13915.53 | 25122 | 9728.46 | 0.5 | 2048.19 | 6 | sim | 2026-01
SIN | 2026-01-26 | 86720.95 | 59570.23 | 45111.45 | 9.5 | 79193.88 | 19.5 | 34082.43 | 14458.78 | 15957.75 | -9065.03 | 26194 | 12880.32 | 0.49 | 1587.47 | 0 | não | 2026-01
SIN | 2026-01-27 | 86887.46 | 61819.16 | 47882.83 | 12 | 78595.12 | 19.5 | 30712.29 | 13936.33 | 14945.96 | -9438.2 | 26188 | 12961.54 | 0.48 | 1505.71 | 1 | não | 2026-01
SIN | 2026-01-28 | 91451.4 | 70067.9 | 52789.8 | 12 | 88763.04 | 19.5 | 35973.24 | 17278.1 | 17190.74 | -11856.21 | 26598 | 12794.85 | 0.44 | 1791.03 | 2 | não | 2026-01
SIN | 2026-01-29 | 89337.99 | 66813.26 | 50379 | 12 | 84164.58 | 19.5 | 33785.58 | 16434.26 | 16332.9 | -11321.47 | 25642 | 12740.05 | 0.46 | 1703.4 | 3 | não | 2026-01
SIN | 2026-01-30 | 88763.73 | 68790.91 | 51952.63 | 12 | 85952.57 | 19.5 | 33999.94 | 16838.28 | 16455.53 | -8491.09 | 23924 | 11621.8 | 0.44 | 1637.02 | 4 | não | 2026-01
SIN | 2026-01-31 | 82079.9 | 60804.55 | 39001.96 | 12 | 80746.5 | 19.5 | 41744.54 | 21802.59 | 28189.78 | -18738.16 | 25925 | 12371.79 | 0.53 | 2355.96 | 5 | sim | 2026-01
SIN | 2026-02-01 | 76624.1 | 56407.72 | 36920.76 | 12 | 76238.49 | 21 | 39317.73 | 19486.96 | 29558.32 | -22002.17 | 26119 | 10072.32 | 0.5 | 2450.56 | 6 | sim | 2026-02
SIN | 2026-02-02 | 88813.35 | 68678.61 | 54197.6 | 12 | 87281.91 | 21 | 33084.31 | 14481.01 | 15199.77 | -6827.7 | 23305 | 11878.1 | 0.42 | 1526.57 | 0 | não | 2026-02
SIN | 2026-02-03 | 89190.56 | 71699.45 | 55809.56 | 12 | 87730.01 | 21 | 31920.45 | 15889.89 | 14527.8 | -9455.57 | 22023 | 12150.2 | 0.4 | 1569.18 | 1 | não | 2026-02
SIN | 2026-02-04 | 89445.76 | 72891.33 | 55009.37 | 12 | 92002.3 | 20 | 36992.93 | 17881.96 | 17430.09 | -9375.63 | 23603 | 11545.6 | 0.41 | 1794.21 | 2 | não | 2026-02
SIN | 2026-02-05 | 89841.41 | 72522.62 | 54290.07 | 12 | 89557.84 | 20.5 | 35267.77 | 18232.55 | 17057.96 | -10042.03 | 25050 | 12407.65 | 0.42 | 1769.65 | 3 | não | 2026-02
SIN | 2026-02-06 | 89648.18 | 70612.35 | 51670.62 | 12 | 88726.18 | 19.5 | 37055.56 | 18941.73 | 17036.55 | -12384.63 | 25471 | 12588.15 | 0.45 | 1835.77 | 4 | não | 2026-02
SIN | 2026-02-07 | 83511.22 | 64360.72 | 43682.02 | 10.5 | 84467.53 | 19.5 | 40785.51 | 20678.7 | 25522.6 | -18387.31 | 23941 | 12503.55 | 0.48 | 2221.43 | 5 | sim | 2026-02
SIN | 2026-02-08 | 76752.6 | 60280.48 | 38422.44 | 11 | 80693.51 | 20.5 | 42271.07 | 21858.04 | 27000.57 | -22705.06 | 21122 | 11609.59 | 0.48 | 2392.17 | 6 | sim | 2026-02
SIN | 2026-02-09 | 86246.83 | 68035.8 | 52120.13 | 12 | 84634.25 | 19.5 | 32514.12 | 15915.67 | 14943.29 | -9971.82 | 20890 | 12345.15 | 0.43 | 1614.73 | 0 | não | 2026-02
SIN | 2026-02-10 | 87227.37 | 66384.12 | 50347 | 12 | 82966.9 | 19.5 | 32619.9 | 16037.12 | 15771.55 | -9334.03 | 22488 | 12584.85 | 0.45 | 1660.92 | 1 | não | 2026-02
SIN | 2026-02-11 | 87747.16 | 65991.46 | 50510.33 | 12 | 84378.48 | 19.5 | 33868.15 | 15481.13 | 16647.75 | -10690.73 | 23160 | 11912.45 | 0.45 | 1729.75 | 2 | não | 2026-02
SIN | 2026-02-12 | 89473.3 | 65755.71 | 47573.62 | 12 | 84793.44 | 19.5 | 37219.82 | 18182.09 | 18990.88 | -11836.01 | 25820 | 12846.65 | 0.49 | 1886.1 | 3 | não | 2026-02
SIN | 2026-02-13 | 89210.31 | 64722.82 | 49125.8 | 12 | 81640.89 | 19.5 | 32515.09 | 15597.02 | 15795.68 | -11425.66 | 25135 | 12494.05 | 0.47 | 1686.8 | 4 | não | 2026-02
SIN | 2026-02-14 | 83310.01 | 58939.51 | 40973.67 | 11.5 | 78143.14 | 19.5 | 37169.47 | 17965.84 | 26019.74 | -18436.41 | 25382 | 12094.65 | 0.52 | 2194.03 | 5 | sim | 2026-02
SIN | 2026-02-15 | 77161.53 | 55111.51 | 36392.15 | 11 | 75072.73 | 19.5 | 38680.58 | 18719.36 | 29924.35 | -16207.15 | 26617 | 9719.26 | 0.5 | 2344.38 | 6 | sim | 2026-02
SIN | 2026-02-16 | 83417.48 | 58312.96 | 40366.05 | 12 | 79370.12 | 19.5 | 39004.07 | 17946.91 | 22698.25 | -12112.86 | 27602 | 12160.7 | 0.52 | 2011.23 | 0 | não | 2026-02
SIN | 2026-02-17 | 83820.42 | 59787.25 | 39613 | 12 | 84274.58 | 19.5 | 44661.58 | 20174.25 | 27940.53 | -13954.61 | 27842 | 11509.45 | 0.52 | 2357.09 | 1 | não | 2026-02
SIN | 2026-02-18 | 90310.15 | 70218.96 | 50562.05 | 12 | 90138.44 | 19 | 39576.39 | 19656.91 | 18110.1 | -14633.37 | 25696 | 13229.55 | 0.45 | 1954.76 | 2 | não | 2026-02
SIN | 2026-02-19 | 92425.64 | 74261.63 | 52614.59 | 12 | 94692.7 | 19.5 | 42078.11 | 21647.04 | 20235.24 | -17173.62 | 25919 | 13041.6 | 0.44 | 2127.57 | 3 | não | 2026-02
SIN | 2026-02-20 | 92642.05 | 74980.47 | 55724.8 | 12 | 91097.71 | 19.5 | 35372.91 | 19255.67 | 16360.35 | -13749.25 | 25656 | 12015 | 0.42 | 1823.69 | 4 | não | 2026-02
SIN | 2026-02-21 | 84123.19 | 66824.23 | 44971.68 | 12 | 84939.74 | 19.5 | 39968.06 | 21852.55 | 25763.8 | -19694.15 | 24820 | 12050 | 0.47 | 2284.99 | 5 | sim | 2026-02
SIN | 2026-02-22 | 77795.95 | 59605.79 | 39146.02 | 12.5 | 78758.08 | 20 | 39612.06 | 20459.77 | 29612.17 | -22663.44 | 22955 | 10292.77 | 0.48 | 2459.85 | 6 | sim | 2026-02
SIN | 2026-02-23 | 88181.89 | 70915.31 | 55049.88 | 12 | 89166.79 | 19.5 | 34116.91 | 15865.43 | 15883.74 | -8909.79 | 21779 | 11337 | 0.4 | 1656.88 | 0 | não | 2026-02
SIN | 2026-02-24 | 88405.67 | 72324.56 | 56057.55 | 12 | 89215.25 | 19.5 | 33157.7 | 16267.01 | 17201.87 | -9561.65 | 20585 | 12061 | 0.39 | 1673.38 | 1 | não | 2026-02
SIN | 2026-02-25 | 89342.48 | 73869.62 | 54477.06 | 12 | 91061.94 | 19.5 | 36584.88 | 19392.56 | 17795.39 | -10207.39 | 23076 | 11370 | 0.41 | 1856.23 | 2 | não | 2026-02
SIN | 2026-02-26 | 88882.8 | 72803.57 | 53182.99 | 12 | 90827.03 | 19.5 | 37644.04 | 19620.58 | 17881.27 | -12398.73 | 22001 | 11640 | 0.42 | 1909.37 | 3 | não | 2026-02
SIN | 2026-02-27 | 88584.92 | 71628.81 | 52251.41 | 12 | 89850.91 | 19.5 | 37599.5 | 19377.4 | 18489.66 | -13680.62 | 22587 | 11195 | 0.43 | 1913.68 | 4 | não | 2026-02
SIN | 2026-02-28 | 80819.23 | 64406.17 | 42316.63 | 11.5 | 85709.28 | 19.5 | 43392.65 | 22089.54 | 28495.31 | -18430.7 | 23913 | 10571.37 | 0.48 | 2394.7 | 5 | sim | 2026-02
SIN | 2026-03-01 | 73779.95 | 58591.62 | 36548.81 | 11.5 | 81229.81 | 19.5 | 44681 | 22042.81 | 31908.1 | -17562.14 | 25120 | 8476.74 | 0.49 | 2523.02 | 6 | sim | 2026-03
SIN | 2026-03-02 | 84348.39 | 67766.51 | 47601.77 | 12 | 87926.2 | 19.5 | 40324.43 | 20164.74 | 20616.43 | -14622.85 | 26362 | 11790 | 0.47 | 2072.86 | 0 | não | 2026-03
SIN | 2026-03-04 | 87996.94 | 68427.03 | 48649.92 | 12 | 88924.21 | 19.5 | 40274.29 | 19777.11 | 20471.56 | -12234.94 | 26404 | 11507 | 0.46 | 2050.32 | 2 | não | 2026-03
SIN | 2026-03-05 | 88606.44 | 67268.45 | 47588.49 | 12 | 89285.71 | 19.5 | 41697.22 | 19679.96 | 21940.29 | -13437.55 | 25817 | 12627 | 0.48 | 2144.2 | 3 | não | 2026-03
SIN | 2026-03-06 | 89771.14 | 66246.64 | 47648.44 | 12 | 86920.92 | 19.5 | 39272.48 | 18598.2 | 20008.76 | -12348.68 | 26407 | 12755 | 0.49 | 2009.89 | 4 | não | 2026-03
SIN | 2026-03-07 | 82860.2 | 62688.83 | 48280.53 | 12 | 81772.69 | 19.5 | 33492.16 | 14408.3 | 26338.01 | -10945.14 | 23634 | 9801.4 | 0.42 | 2067.93 | 5 | sim | 2026-03
SIN | 2026-03-08 | 76439.82 | 57452.86 | 37582.04 | 10.5 | 79558.17 | 19.5 | 41976.13 | 19870.82 | 30175.95 | -15350.77 | 25105 | 8527.01 | 0.47 | 2394.34 | 6 | sim | 2026-03
SIN | 2026-03-09 | 86988.88 | 69301.11 | 54010.93 | 12 | 88290.6 | 19 | 34279.67 | 15290.18 | 17658.34 | -11093.08 | 21386 | 13091 | 0.41 | 1819.14 | 0 | não | 2026-03
SIN | 2026-03-10 | 86638.77 | 67108.14 | 51867.31 | 12 | 86265.12 | 19 | 34397.81 | 15240.83 | 19038.22 | -12388.79 | 20513 | 12926 | 0.42 | 1838.8 | 1 | não | 2026-03
SIN | 2026-03-11 | 86880.49 | 65167.7 | 51355.86 | 12.5 | 83896.84 | 19 | 32540.98 | 13811.84 | 18036.91 | -10393.3 | 20325 | 12811 | 0.43 | 1739.95 | 2 | não | 2026-03
SIN | 2026-03-12 | 86945.26 | 66024.13 | 51657.69 | 12 | 86813.63 | 19 | 35155.94 | 14366.44 | 20159.83 | -10483.22 | 20899 | 12633 | 0.42 | 1809.57 | 3 | não | 2026-03
SIN | 2026-03-13 | 87724.48 | 69868.76 | 51542.87 | 12 | 89743.02 | 19 | 38200.15 | 18325.89 | 21205.91 | -9706.04 | 23030 | 13209 | 0.43 | 1916 | 4 | não | 2026-03
SIN | 2026-03-14 | 81386.93 | 66512.59 | 45792.96 | 12 | 88148.67 | 19.5 | 42355.71 | 20719.63 | 31062.59 | -16337.52 | 24560 | 9178 | 0.43 | 2439.9 | 5 | sim | 2026-03
SIN | 2026-03-15 | 74621.82 | 59826.56 | 36153.92 | 12 | 80294.94 | 19.5 | 44141.02 | 23672.64 | 33197.54 | -21813.65 | 25901 | 8461.44 | 0.49 | 2678.32 | 6 | sim | 2026-03
SIN | 2026-03-16 | 87943.47 | 69261.59 | 50930.01 | 12 | 89756.26 | 19.5 | 38826.25 | 18331.58 | 21651.1 | -13058.33 | 26988 | 12632 | 0.44 | 2071.74 | 0 | não | 2026-03
SIN | 2026-03-17 | 89915.91 | 70201.42 | 51712.69 | 12 | 90086.57 | 19 | 38373.88 | 18488.73 | 19490.08 | -12423.07 | 24210 | 12581 | 0.44 | 2010.41 | 1 | não | 2026-03
SIN | 2026-03-18 | 91113.66 | 73067.74 | 54747.88 | 12 | 93283.38 | 19.5 | 38535.5 | 18319.86 | 18828.66 | -10887.2 | 22623 | 12793 | 0.41 | 1910.92 | 2 | não | 2026-03
SIN | 2026-03-19 | 90467.29 | 72228.23 | 52674.88 | 12 | 92102.4 | 19 | 39427.52 | 19553.35 | 19662.31 | -11812.97 | 23470 | 13222 | 0.43 | 2045.57 | 3 | não | 2026-03
SIN | 2026-03-20 | 89467.41 | 70744.95 | 51478.97 | 12 | 89939.91 | 19 | 38460.94 | 19265.98 | 21604.43 | -12771.47 | 22579 | 13499 | 0.44 | 2022.84 | 4 | não | 2026-03
SIN | 2026-03-21 | 82914.13 | 64479.25 | 43028.95 | 12 | 87366.36 | 19 | 44337.41 | 21450.3 | 30572.38 | -17616.28 | 24797 | 11942.49 | 0.48 | 2427.69 | 5 | sim | 2026-03
SIN | 2026-03-22 | 76633.47 | 60914.3 | 36787.97 | 11 | 82326.09 | 19.5 | 45538.12 | 24126.33 | 31709.8 | -21612.12 | 25418 | 9309.73 | 0.48 | 2646.63 | 6 | sim | 2026-03
SIN | 2026-03-23 | 89778.91 | 70153.39 | 48973.24 | 12 | 92010.88 | 19 | 43037.64 | 21180.15 | 22390.62 | -13262.35 | 25934 | 13864 | 0.47 | 2219.31 | 0 | não | 2026-03
SIN | 2026-03-24 | 90624.65 | 70501.62 | 52235.47 | 12 | 91967.07 | 19 | 39731.6 | 18266.15 | 21564.52 | -12393.33 | 23284 | 13154.83 | 0.43 | 2082.24 | 1 | não | 2026-03
SIN | 2026-03-25 | 90935.72 | 70901.45 | 53078.41 | 12 | 91270.67 | 19 | 38192.26 | 17823.04 | 19731.31 | -11491.28 | 22837 | 12633 | 0.43 | 1995.68 | 2 | não | 2026-03
SIN | 2026-03-26 | 90419.3 | 67775.61 | 51388.88 | 12.5 | 88060.34 | 18.5 | 36671.46 | 16386.73 | 21063.64 | -12002.08 | 23823 | 13047 | 0.44 | 2045.23 | 3 | não | 2026-03
SIN | 2026-03-27 | 90872.88 | 67633.7 | 52236.76 | 12.5 | 88871.04 | 18.5 | 36634.28 | 15396.94 | 22321.68 | -10867.99 | 25779 | 11912 | 0.44 | 2094.92 | 4 | não | 2026-03
SIN | 2026-03-28 | 83970.38 | 62526.21 | 45660.09 | 12 | 83416.89 | 18.5 | 37756.8 | 16866.12 | 29552.39 | -10283.53 | 26390 | 9652 | 0.45 | 2308.4 | 5 | sim | 2026-03
SIN | 2026-03-29 | 76883.75 | 57646.39 | 36512.12 | 10.5 | 82439.6 | 19 | 45927.48 | 21134.27 | 34168.66 | -14940.89 | 26064 | 9601.75 | 0.48 | 2644.61 | 6 | sim | 2026-03
SIN | 2026-03-30 | 88933.44 | 69007.51 | 49999.73 | 12 | 94113.64 | 19 | 44113.91 | 19007.78 | 23307.44 | -11686.71 | 25275 | 13350.75 | 0.45 | 2147.27 | 0 | não | 2026-03
SIN | 2026-03-31 | 89824.14 | 71995.43 | 50701.11 | 12 | 94413.78 | 19 | 43712.67 | 21294.32 | 22204.74 | -13826.33 | 23462 | 13347 | 0.44 | 2239.64 | 1 | não | 2026-03
SIN | 2026-04-01 | 90316.45 | 71022.78 | 51813.15 | 12 | 92969.26 | 19 | 41156.11 | 19209.63 | 21346.36 | -11964.41 | 22486 | 13202 | 0.43 | 2156.55 | 2 | não | 2026-04
SIN | 2026-04-02 | 89609.3 | 69119.89 | 51493.44 | 12 | 89913.91 | 19 | 38420.47 | 17626.45 | 21920.08 | -10732.06 | 23702 | 12682.22 | 0.44 | 2028.25 | 3 | não | 2026-04
SIN | 2026-04-03 | 79152.86 | 59788.74 | 37532.13 | 11 | 84957.89 | 18.5 | 47425.76 | 22256.61 | 37200.08 | -22710.37 | 25005 | 12199.77 | 0.5 | 2948.65 | 4 | não | 2026-04
SIN | 2026-04-04 | 77935.4 | 55854.8 | 37765.94 | 11 | 77129.58 | 18.5 | 39363.64 | 18088.86 | 30660.89 | -12329 | 25397 | 11242 | 0.51 | 2334.56 | 5 | sim | 2026-04
SIN | 2026-04-05 | 71856.13 | 52931.62 | 31888.4 | 10.5 | 76545.55 | 18.5 | 44657.15 | 21043.22 | 31955.3 | -13669.93 | 23381 | 8723.27 | 0.5 | 2530.75 | 6 | sim | 2026-04
SIN | 2026-04-06 | 86521 | 63336.76 | 46623.96 | 10.5 | 84793.66 | 18.5 | 38169.7 | 16712.8 | 23641.62 | -12102.98 | 24186 | 12999 | 0.47 | 2089.39 | 0 | não | 2026-04
SIN | 2026-04-07 | 88493.32 | 63908.07 | 45122.58 | 10 | 87428.52 | 18.5 | 42305.94 | 18785.49 | 24980.31 | -12885.08 | 23061 | 13411.5 | 0.5 | 2217.07 | 1 | não | 2026-04
SIN | 2026-04-08 | 89782.62 | 68012.49 | 49927.58 | 12 | 91082 | 18.5 | 41154.42 | 18084.91 | 23093.04 | -12210.87 | 22620 | 13587 | 0.45 | 2145.6 | 2 | não | 2026-04
SIN | 2026-04-09 | 88547.13 | 70135.13 | 51368.94 | 12 | 91232.34 | 19 | 39863.4 | 18766.19 | 23278.98 | -12436.9 | 22864 | 13749 | 0.43 | 2100.8 | 3 | não | 2026-04
SIN | 2026-04-10 | 86785.74 | 68122.61 | 50114.64 | 12 | 87835.33 | 18.5 | 37720.69 | 18007.97 | 21021.8 | -13417.8 | 22578 | 13807 | 0.44 | 2104.44 | 4 | não | 2026-04
SIN | 2026-04-11 | 78299.43 | 57444.28 | 42872.62 | 12 | 78477.67 | 18.5 | 35605.05 | 14571.66 | 29192.66 | -11670.43 | 23057 | 9923.04 | 0.45 | 2302.44 | 5 | sim | 2026-04
SIN | 2026-04-12 | 71906.93 | 52242.53 | 35193.8 | 10.5 | 75294.52 | 18.5 | 40100.72 | 17048.73 | 29103.08 | -10532.75 | 21006 | 8986.51 | 0.46 | 2284.12 | 6 | sim | 2026-04
SIN | 2026-04-13 | 83087.12 | 60160.58 | 43541.52 | 9.5 | 83261.35 | 18.5 | 39719.83 | 16619.06 | 23285.33 | -12359.81 | 22564 | 13814 | 0.49 | 2144.74 | 0 | não | 2026-04
SIN | 2026-04-14 | 85205.32 | 60430.32 | 41962.91 | 12 | 83619.46 | 18.5 | 41656.55 | 18467.41 | 22447.23 | -15661.47 | 24057 | 13959 | 0.52 | 2295.64 | 1 | não | 2026-04
SIN | 2026-04-15 | 86729.33 | 61409.28 | 43376.56 | 9.5 | 85561.88 | 18.5 | 42185.32 | 18032.72 | 23065.11 | -14944.85 | 23552 | 14106 | 0.5 | 2299.43 | 2 | não | 2026-04
SIN | 2026-04-16 | 86215.15 | 62723.59 | 45713.61 | 12 | 86414.6 | 18.5 | 40700.99 | 17009.98 | 23921.41 | -13989.44 | 23018 | 13845 | 0.48 | 2259.37 | 3 | não | 2026-04
SIN | 2026-04-17 | 86015.49 | 62912.81 | 45340.48 | 12 | 86492.2 | 18.5 | 41151.72 | 17572.33 | 24557.47 | -13533.56 | 23753 | 14288 | 0.49 | 2227.45 | 4 | não | 2026-04
SIN | 2026-04-18 | 80435.39 | 58433.12 | 37995.28 | 11 | 84902.98 | 18.5 | 46907.7 | 20437.84 | 34064.77 | -19223.76 | 24425 | 13564 | 0.52 | 2705.59 | 5 | sim | 2026-04
SIN | 2026-04-19 | 74244.95 | 56455.98 | 32737.2 | 10.5 | 82992.01 | 18.5 | 50254.81 | 23718.78 | 40228.09 | -21996.16 | 23774 | 11457.82 | 0.51 | 3029.51 | 6 | sim | 2026-04
SIN | 2026-04-20 | 82059.19 | 62465.36 | 40512.66 | 12 | 86545.49 | 18.5 | 46032.83 | 21952.7 | 30015.64 | -18086.68 | 23320 | 14199 | 0.51 | 2605.7 | 0 | não | 2026-04
SIN | 2026-04-21 | 76811.05 | 56181.88 | 35158.45 | 10.5 | 84036.22 | 18.5 | 48877.77 | 21023.43 | 38729.59 | -19076.52 | 21974 | 12134 | 0.5 | 2941.39 | 1 | não | 2026-04
SIN | 2026-04-22 | 85750.36 | 62207.68 | 41660.33 | 12 | 86054.54 | 18.5 | 44394.21 | 20547.35 | 27247.33 | -18421.08 | 23944 | 14216 | 0.52 | 2480.9 | 2 | não | 2026-04
SIN | 2026-04-23 | 85391.14 | 59918.34 | 39888.06 | 10 | 84911.92 | 18.5 | 45023.86 | 20030.28 | 27523.21 | -18439.28 | 22982 | 13470 | 0.53 | 2564.56 | 3 | não | 2026-04
SIN | 2026-04-24 | 86405.26 | 63146.64 | 41179.34 | 10 | 88922.77 | 18.5 | 47743.43 | 21967.3 | 26707 | -18747.44 | 21965 | 13751 | 0.52 | 2553.29 | 4 | não | 2026-04
SIN | 2026-04-25 | 79221.93 | 60258.14 | 43020.47 | 11 | 83726 | 18.5 | 40705.53 | 17237.67 | 31798.02 | -10841.9 | 22028 | 11216.49 | 0.45 | 2400.21 | 5 | sim | 2026-04
SIN | 2026-04-26 | 73520.76 | 54411.62 | 34682.9 | 10.5 | 77052.81 | 18.5 | 42369.91 | 19728.72 | 31717.77 | -15261.87 | 22708 | 9750.07 | 0.48 | 2562.64 | 6 | sim | 2026-04
SIN | 2026-04-27 | 83867.43 | 61740.77 | 45876.22 | 10.5 | 87120.7 | 18.5 | 41244.48 | 15864.55 | 27833.02 | -12064.33 | 22106 | 13636.5 | 0.47 | 2295.09 | 0 | não | 2026-04
SIN | 2026-04-28 | 84756.69 | 63101.84 | 46867.38 | 12 | 86108.26 | 18.5 | 39240.88 | 16234.46 | 25399.64 | -13007.46 | 21771 | 12741 | 0.45 | 2241.73 | 1 | não | 2026-04
SIN | 2026-04-29 | 86404.93 | 63181.57 | 47435.41 | 10.5 | 84569.39 | 18.5 | 37133.98 | 15746.16 | 25184.72 | -12631.29 | 22419 | 12034 | 0.46 | 2182.5 | 2 | não | 2026-04
SIN | 2026-04-30 | 87042.48 | 63466.96 | 49023.1 | 12.5 | 86105.44 | 18.5 | 37082.34 | 14443.86 | 26602.52 | -12827.7 | 23533 | 12836 | 0.44 | 2166 | 3 | não | 2026-04
SIN | 2026-05-01 | 78303.44 | 56954.54 | 39145.35 | 10.5 | 80217.97 | 18.5 | 41072.62 | 17809.19 | 33506.52 | -12702.06 | 21599 | 11663.15 | 0.46 | 2487.86 | 4 | não | 2026-05
SIN | 2026-05-02 | 76637.43 | 54670.48 | 40388.08 | 11 | 78198.83 | 18.5 | 37810.75 | 14282.4 | 31379.58 | -11225.71 | 21085 | 12047 | 0.47 | 2365.51 | 5 | sim | 2026-05
SIN | 2026-05-03 | 71167.51 | 51376.75 | 34070.56 | 10.5 | 75411.05 | 18.5 | 41340.49 | 17306.19 | 32350.45 | -11942.96 | 21693 | 10014.29 | 0.48 | 2550.41 | 6 | sim | 2026-05
SIN | 2026-05-04 | 80880.43 | 58447.06 | 46485.78 | 12.5 | 79623.52 | 18 | 33137.74 | 11961.28 | 22885.57 | -12199.84 | 20949 | 12348.94 | 0.44 | 1985.28 | 0 | não | 2026-05
SIN | 2026-05-05 | 82325.32 | 58764.84 | 46769.39 | 12 | 78576.87 | 18 | 31807.48 | 11995.45 | 22807.35 | -12378.83 | 23050 | 12088.85 | 0.44 | 1943.62 | 1 | não | 2026-05
SIN | 2026-05-06 | 83304.57 | 59589.06 | 46234.24 | 12.5 | 81350.45 | 18 | 35116.21 | 13354.82 | 25411.7 | -13233.45 | 22991 | 12222 | 0.45 | 2131.32 | 2 | não | 2026-05
SIN | 2026-05-07 | 84557.91 | 61325.23 | 43559.42 | 12.5 | 83660.48 | 18.5 | 40101.06 | 17765.81 | 29268.25 | -14600.52 | 22285 | 13045.26 | 0.48 | 2562.36 | 3 | não | 2026-05
SIN | 2026-05-08 | 86387.85 | 61983.39 | 45079.4 | 12 | 84581.98 | 18 | 39502.58 | 16903.99 | 25162.01 | -12543.87 | 20408 | 13471 | 0.48 | 2328.19 | 4 | não | 2026-05
SIN | 2026-05-09 | 77924.21 | 55431.54 | 41387.73 | 11.5 | 78983.62 | 18.5 | 37595.89 | 14043.81 | 31589.02 | -11907.48 | 19202 | 12077.83 | 0.46 | 2367.8 | 5 | sim | 2026-05
SIN | 2026-05-10 | 67167.78 | 48113.2 | 26487.67 | 12.5 | 75420.77 | 18.5 | 48933.1 | 21625.53 | 43044.64 | -10602.98 | 18775 | 8492.55 | 0.52 | 3019.7 | 6 | sim | 2026-05
SIN | 2026-05-11 | 80674.28 | 58595.6 | 42347 | 10.5 | 84079.93 | 18.5 | 41732.93 | 16248.6 | 29202.39 | -14958.57 | 22733 | 14083 | 0.49 | 2466.11 | 0 | não | 2026-05
SIN | 2026-05-12 | 80277.17 | 56226.61 | 42985.38 | 11 | 79804.15 | 18 | 36818.77 | 13241.23 | 29123.4 | -13259.3 | 22442 | 12866.13 | 0.48 | 2318.17 | 1 | não | 2026-05
SIN | 2026-05-13 | 81699.12 | 57824.69 | 43018.03 | 11.5 | 84227.69 | 18 | 41209.66 | 14806.66 | 29742.63 | -16079.55 | 20902 | 12538.08 | 0.49 | 2426.52 | 2 | não | 2026-05
SIN | 2026-05-14 | 80997.19 | 57660.01 | 42478.41 | 12 | 83861.45 | 18.5 | 41383.04 | 15181.6 | 29581.19 | -15370.95 | 21157 | 13017.29 | 0.47 | 2413.3 | 3 | não | 2026-05
SIN | 2026-05-15 | 81209.86 | 58908.15 | 42720.3 | 10 | 82912.54 | 18.5 | 40192.24 | 16187.85 | 25229.04 | -13793.88 | 19630 | 13849 | 0.49 | 2301.13 | 4 | não | 2026-05
SIN | 2026-05-17 | 70439.3 | 49576.85 | 33187.75 | 10.5 | 74084.02 | 18.5 | 40896.27 | 16389.1 | 32393.38 | -13784.12 | 21488 | 9938.52 | 0.5 | 2601.83 | 6 | sim | 2026-05
SIN | 2026-05-18 | 81286.78 | 59080.26 | 44103.25 | 12 | 84708.5 | 18 | 40605.25 | 14977.01 | 26475.81 | -14417.42 | 17637 | 13635 | 0.47 | 2310.44 | 0 | não | 2026-05
SIN | 2026-05-19 | 82248.58 | 58278.43 | 40546.34 | 12 | 82313.25 | 18 | 41766.91 | 17732.09 | 27540 | -15263.88 | 19094 | 14169 | 0.51 | 2450.78 | 1 | não | 2026-05
SIN | 2026-05-20 | 81707.82 | 56156.9 | 38999.11 | 10.5 | 81801.52 | 18 | 42802.41 | 17157.79 | 27562.67 | -14376.27 | 20003 | 14308 | 0.53 | 2456.76 | 2 | não | 2026-05
SIN | 2026-05-21 | 81612.69 | 56634.89 | 40305.29 | 9.5 | 81531.86 | 18 | 41226.57 | 16329.6 | 26602.88 | -14353.57 | 19042 | 14239 | 0.51 | 2411.65 | 3 | não | 2026-05
SIN | 2026-05-22 | 80864.4 | 55289.52 | 38890.29 | 12 | 79742.4 | 18 | 40852.11 | 16399.23 | 26623.77 | -11746.89 | 17994 | 13725.54 | 0.53 | 2311.35 | 4 | não | 2026-05
SIN | 2026-05-23 | 75106.21 | 51405.39 | 37644.33 | 12.5 | 75712.12 | 18 | 38067.79 | 13761.06 | 32302.67 | -13509.67 | 17284 | 11105.97 | 0.49 | 2422.77 | 5 | sim | 2026-05
SIN | 2026-05-24 | 70003.79 | 48171.04 | 34677.6 | 13.5 | 73179.68 | 18.5 | 38502.08 | 13493.44 | 35878.78 | -11260.98 | 18491 | 10909.22 | 0.48 | 2596.3 | 6 | sim | 2026-05
SIN | 2026-05-25 | 80550.43 | 55866.84 | 39410.91 | 12 | 82434.73 | 18 | 43023.82 | 16455.93 | 28891.52 | -14776.15 | 19450 | 14013 | 0.52 | 2474.85 | 0 | não | 2026-05
SIN | 2026-05-26 | 82214.22 | 57318.48 | 39535.14 | 12.5 | 83074.25 | 18 | 43539.11 | 17783.34 | 28617.64 | -14414.26 | 19569 | 13541.26 | 0.52 | 2527.37 | 1 | não | 2026-05
SIN | 2026-05-27 | 82633.82 | 57507.87 | 39144.34 | 12 | 82690.43 | 18 | 43546.09 | 18363.53 | 29104.54 | -14335.41 | 21377 | 13959 | 0.53 | 2515.89 | 2 | não | 2026-05
SIN | 2026-05-28 | 81930.34 | 56596.18 | 38873.77 | 12 | 82619.81 | 18 | 43746.04 | 17722.41 | 30200 | -13992.25 | 21224 | 13641.26 | 0.52 | 2548.67 | 3 | não | 2026-05
SIN | 2026-05-29 | 80794.3 | 56127.63 | 39975.74 | 12 | 80722.2 | 18 | 40746.46 | 16151.89 | 26184.21 | -13945.49 | 19168 | 13875 | 0.51 | 2377.4 | 4 | não | 2026-05
SIN | 2026-05-31 | 68213.26 | 47443.76 | 32824.53 | 10.5 | 71431.36 | 18.5 | 38606.83 | 14619.23 | 33444.86 | -11806.73 | 20669 | 10389 | 0.48 | 2644.59 | 6 | sim | 2026-05
SIN | 2026-06-01 | 79483.09 | 55070.32 | 38783.71 | 12 | 80706.07 | 18 | 41922.36 | 16286.61 | 29196.96 | -14478.18 | 21112 | 14196 | 0.52 | 2457.09 | 0 | não | 2026-06
SIN | 2026-06-02 | 79538.15 | 54421.51 | 36995.41 | 12 | 78980.32 | 18 | 41984.91 | 17426.1 | 29797.77 | -15337.2 | 20910 | 14326 | 0.54 | 2531.5 | 1 | não | 2026-06
SIN | 2026-06-03 | 79612.34 | 53717.85 | 36171.59 | 12 | 79497.95 | 18 | 43326.36 | 17546.26 | 30262.99 | -15003.55 | 20907 | 13581 | 0.55 | 2570.13 | 2 | não | 2026-06
SIN | 2026-06-04 | 72161.93 | 48263.74 | 33964.09 | 12 | 73885.23 | 18 | 39921.14 | 14299.65 | 37739.86 | -11629.95 | 20750 | 11230.46 | 0.5 | 2725.36 | 3 | não | 2026-06
SIN | 2026-06-05 | 77196.94 | 51445.24 | 36171.42 | 13 | 79131.69 | 18 | 42960.27 | 15273.82 | 35901.53 | -13093.93 | 21046 | 12585 | 0.53 | 2676.02 | 4 | não | 2026-06
SIN | 2026-06-06 | 70702.22 | 47482.36 | 34755.3 | 12 | 72512.13 | 18 | 37756.83 | 12727.06 | 33220.82 | -14663.01 | 21156 | 12121.52 | 0.51 | 2577.47 | 5 | sim | 2026-06
SIN | 2026-06-07 | 62721.57 | 42630.15 | 22030.87 | 11.5 | 69557.93 | 18.5 | 47527.06 | 20599.28 | 38154.96 | -12670.41 | 20819 | 9787.31 | 0.58 | 2903.59 | 6 | sim | 2026-06
SIN | 2026-06-08 | 76428.27 | 51367.16 | 36001.54 | 12 | 76599.6 | 18 | 40598.06 | 15365.62 | 29775.06 | -13390.88 | 20441 | 13523 | 0.53 | 2428.18 | 0 | não | 2026-06
SIN | 2026-06-09 | 78906.26 | 54287.32 | 37033.85 | 12.5 | 78610.93 | 18.5 | 41577.08 | 17253.47 | 28936.06 | -13198.73 | 19990 | 13380 | 0.53 | 2404.65 | 1 | não | 2026-06
SIN | 2026-06-10 | 79692.22 | 56924.65 | 41548.68 | 12 | 80573.16 | 18 | 39024.48 | 15375.97 | 26806.89 | -12939.83 | 17503 | 13751 | 0.48 | 2306.98 | 2 | não | 2026-06
SIN | 2026-06-11 | 79794.1 | 57587.38 | 43575.72 | 12 | 79799.86 | 18 | 36224.14 | 14011.66 | 24122.82 | -12502.85 | 15192 | 13467 | 0.46 | 2142.97 | 3 | não | 2026-06
SIN | 2026-06-12 | 80664.89 | 58333.9 | 44569.35 | 12 | 81534.46 | 18 | 36965.11 | 13764.55 | 23832.19 | -10550.19 | 15897 | 13710 | 0.46 | 2101.92 | 4 | não | 2026-06
SIN | 2026-06-13 | 74083.25 | 51849.19 | 35520.01 | 12 | 75935.16 | 18 | 40415.15 | 16329.18 | 31287.04 | -17481.15 | 18898 | 14155 | 0.52 | 2674.76 | 5 | sim | 2026-06
SIN | 2026-06-14 | 68592.95 | 47081.47 | 31403.41 | 12 | 72667.64 | 18.5 | 41264.23 | 15678.06 | 36194.34 | -14093.61 | 17526 | 12786 | 0.52 | 2732.12 | 6 | sim | 2026-06
SIN | 2026-06-15 | 79077.96 | 56070.36 | 40424.2 | 12 | 81146.42 | 18.5 | 40722.22 | 15646.16 | 27262.18 | -14267.38 | 17237 | 14620 | 0.49 | 2356.44 | 0 | não | 2026-06
SIN | 2026-06-16 | 81432.36 | 57251.29 | 38899.86 | 12 | 82017.45 | 18.5 | 43117.59 | 18351.43 | 28893.34 | -14343.65 | 18800 | 14185 | 0.52 | 2501.9 | 1 | não | 2026-06
SIN | 2026-06-17 | 82249.74 | 58583.16 | 39550.09 | 12 | 87773.27 | 18 | 48223.18 | 19033.07 | 33705.48 | -15817.31 | 20951 | 14350 | 0.52 | 2801.71 | 2 | não | 2026-06
SIN | 2026-06-18 | 82289.87 | 57178.89 | 37894.87 | 12 | 84659.56 | 18.5 | 46764.69 | 19284.02 | 32832.75 | -15461.31 | 20892 | 14099 | 0.54 | 2733.99 | 3 | não | 2026-06
SIN | 2026-06-19 | 79849.6 | 53862.04 | 38227.53 | 12 | 81895.42 | 18.5 | 43667.89 | 15634.51 | 29404.23 | -22332.45 | 18893 | 13702 | 0.53 | 2817.47 | 4 | não | 2026-06
SIN | 2026-06-20 | 74480.33 | 51980.77 | 34479.91 | 11.5 | 80214.1 | 18 | 45734.19 | 17500.86 | 35273.09 | -15959.52 | 21531 | 13610 | 0.53 | 2824.02 | 5 | sim | 2026-06
SIN | 2026-06-21 | 68656.75 | 47210.29 | 28848.76 | 12 | 74083.61 | 18.5 | 45234.85 | 18361.53 | 39528.98 | -12425.97 | 26544 | 11245.27 | 0.56 | 2972.91 | 6 | sim | 2026-06
SIN | 2026-06-22 | 79282.84 | 54465.27 | 35913.47 | 12 | 81974.81 | 18.5 | 46061.34 | 18551.8 | 31324.8 | -15546.5 | 23989 | 14480 | 0.55 | 2686.65 | 0 | não | 2026-06
SIN | 2026-06-23 | 80734.32 | 54587.65 | 36905.77 | 12 | 80770.78 | 18.5 | 43865.01 | 17681.89 | 32438.28 | -16513.5 | 23455 | 13597.53 | 0.54 | 2730.83 | 1 | não | 2026-06
SIN | 2026-06-24 | 80387.05 | 53853.67 | 37143.84 | 12 | 81354.71 | 18 | 44210.87 | 16709.83 | 32420.99 | -15115.92 | 23163 | 14311 | 0.55 | 3034.05 | 2 | não | 2026-06
SIN | 2026-06-25 | 80802.88 | 53399.46 | 37091.12 | 13 | 78112.98 | 18 | 41021.86 | 16308.34 | 33657.35 | -12564.97 | 22530 | 13418 | 0.55 | 2585.96 | 3 | não | 2026-06
SIN | 2026-06-26 | 81544.87 | 54729.95 | 36649.25 | 11.5 | 82132.22 | 18.5 | 45482.97 | 18080.7 | 34067.28 | -14358.83 | 23333 | 13255 | 0.56 | 2741.19 | 4 | não | 2026-06
SIN | 2026-06-27 | 75524.72 | 49438.9 | 36368.99 | 12.5 | 73208.8 | 18 | 36839.81 | 13069.91 | 33999.96 | -14380.22 | 24742 | 10058.82 | 0.51 | 2642.88 | 5 | sim | 2026-06
SIN | 2026-06-28 | 69652.28 | 45636.94 | 32277.56 | 11 | 68083.03 | 18.5 | 35805.47 | 13359.38 | 29177.32 | -10483.13 | 24180 | 8600.52 | 0.52 | 2447.3 | 6 | sim | 2026-06
SIN | 2026-06-29 | 78459.04 | 52319 | 39647.68 | 14 | 79430.76 | 18.5 | 39783.08 | 12671.32 | 37408.53 | -14642.92 | 23855 | 11630.28 | 0.47 | 2883.73 | 0 | não | 2026-06
SIN | 2026-06-30 | 81334.91 | 53277.72 | 38322 | 13 | 79896.47 | 18 | 41574.47 | 14955.72 | 33331.24 | -14706.52 | 24651 | 13452 | 0.54 | 2660.98 | 1 | não | 2026-06
SIN | 2026-07-01 | 79997.09 | 53653.03 | 39829.86 | 12.5 | 80748.43 | 18 | 40918.57 | 13823.17 | 35740.46 | -14912.67 | 25609 | 11845.42 | 0.5 | 2764.93 | 2 | não | 2026-07
SIN | 2026-07-02 | 81214.56 | 54110.72 | 41722.34 | 10 | 79636.89 | 18 | 37914.55 | 12388.38 | 34171.61 | -13970.8 | 25341 | 13394 | 0.5 | 2615.64 | 3 | não | 2026-07
SIN | 2026-07-03 | 80414.35 | 53893.28 | 39077.54 | 12 | 79709.31 | 18 | 40631.77 | 14815.74 | 32235.92 | -12983.97 | 25205 | 13537 | 0.53 | 2583.48 | 4 | não | 2026-07
SIN | 2026-07-04 | 73986.58 | 50495.23 | 35281.94 | 12.5 | 75831.25 | 18 | 40549.31 | 15213.29 | 33527.05 | -14223.59 | 25478 | 10664.56 | 0.52 | 2592.41 | 5 | sim | 2026-07
SIN | 2026-07-05 | 66285.42 | 45178.97 | 29198.01 | 13 | 65733.14 | 20 | 36535.13 | 15980.96 | 27691.36 | -12308.8 | 25169 | 10244.13 | 0.55 | 2160.48 | 6 | sim | 2026-07
SIN | 2026-07-06 | 77350.27 | 52586.73 | 38897.58 | 12.5 | 78378.13 | 18.5 | 39480.55 | 13689.15 | 29751.49 | -15145.31 | 24250 | 13780 | 0.51 | 2513.83 | 0 | não | 2026-07
SIN | 2026-07-07 | 78967.96 | 53734.39 | 37186.5 | 12.5 | 80293.98 | 18.5 | 43107.48 | 16547.89 | 33608.27 | -15203.62 | 27550 | 13784 | 0.53 | 2672.5 | 1 | não | 2026-07
SIN | 2026-07-08 | 79732.22 | 55634.28 | 38107.48 | 13 | 83489.1 | 18 | 45381.62 | 17526.8 | 34234.17 | -14934.43 | 27531 | 14204 | 0.53 | 2869.37 | 2 | não | 2026-07
SIN | 2026-07-09 | 78467.5 | 52993.08 | 38038.15 | 12.5 | 79586.48 | 18 | 41548.33 | 14954.93 | 34809.76 | -13939.65 | 27151 | 13233.03 | 0.52 | 2688.9 | 3 | não | 2026-07
SIN | 2026-07-10 | 80352.57 | 55057.53 | 39109.09 | 12.5 | 81743.02 | 18.5 | 42633.93 | 15948.44 | 32202.19 | -12796.41 | 25903 | 13660 | 0.52 | 2553.89 | 4 | não | 2026-07
SIN | 2026-07-11 | 73451.07 | 50617.15 | 34725.21 | 12.5 | 76334.64 | 18 | 41609.43 | 15891.94 | 36638.01 | -15025.82 | 25387 | 13792.82 | 0.53 | 2830.06 | 5 | sim | 2026-07
SIN | 2026-07-12 | 68083.96 | 46911.58 | 29516.81 | 12.5 | 71216.05 | 18.5 | 41699.24 | 17394.77 | 34614.38 | -12083.52 | 24766 | 10601.69 | 0.55 | 2531.44 | 6 | sim | 2026-07
SIN | 2026-07-13 | 78737.33 | 57468.09 | 39607.77 | 12.5 | 84227.65 | 18.5 | 44619.88 | 17860.32 | 33574.26 | -15224 | 25398 | 14750 | 0.51 | 2655.2 | 0 | não | 2026-07
SIN | 2026-07-14 | 79198.62 | 55582.99 | 37389.49 | 12.5 | 78309.37 | 18.5 | 40919.88 | 18193.5 | 31953.71 | -16048.39 | 27077 | 13606 | 0.53 | 2678.01 | 1 | não | 2026-07
SIN | 2026-07-15 | 79839.03 | 51191.42 | 36672 | 12.5 | 73016.93 | 18.5 | 36344.93 | 14519.42 | 30560.79 | -12886.8 | 27105 | 11096.28 | 0.54 | 2509.1 | 2 | não | 2026-07
SIN | 2026-07-16 | 81118.33 | 50967.06 | 37462.93 | 12 | 76079.77 | 18.5 | 38616.84 | 13504.13 | 34310.3 | -13724.09 | 26737 | 12495.75 | 0.55 | 2572.93 | 3 | não | 2026-07
SIN | 2026-07-17 | 80517.53 | 50330.67 | 36100.19 | 12.5 | 76818.85 | 18.5 | 40718.66 | 14230.48 | 36473.39 | -13956.91 | 26840 | 12502 | 0.56 | 2718.7 | 4 | não | 2026-07
SIN | 2026-07-18 | 73527.4 | 47129.4 | 33568.92 | 12.5 | 71592.45 | 18 | 38023.53 | 13560.48 | 31971.05 | -13912.72 | 26840 | 10344.41 | 0.55 | 2575.16 | 5 | sim | 2026-07
SIN | 2026-07-19 | 67765.35 | 43105.04 | 27177.91 | 12.5 | 67299.97 | 18.5 | 40122.06 | 15927.13 | 33405.15 | -11163.23 | 27380 | 9654.22 | 0.58 | 2543.38 | 6 | sim | 2026-07
SIN | 2026-07-20 | 78680.11 | 50764.48 | 37366.38 | 12.5 | 76742.28 | 18 | 39375.9 | 13398.1 | 31214.76 | -12924.2 | 26436 | 13747 | 0.55 | 2454.25 | 0 | não | 2026-07
SIN | 2026-07-21 | 80538.13 | 53189.68 | 38425.09 | 12.5 | 78646.14 | 18 | 40221.05 | 14764.59 | 31417.31 | -13880.69 | 25751 | 13530 | 0.53 | 2582.79 | 1 | não | 2026-07
SIN | 2026-07-22 | 81717.77 | 54025.07 | 37095.61 | 9.5 | 79856.93 | 18 | 42761.32 | 16929.46 | 28490.9 | -16414.92 | 23393 | 14642.43 | 0.55 | 2581.79 | 2 | não | 2026-07
SIN | 2026-07-23 | 82754.13 | 55991.27 | 38497.59 | 10.5 | 82153.61 | 18.5 | 43656.02 | 17493.68 | 29404.27 | -17106.55 | 25209 | 14645 | 0.55 | 2630.17 | 3 | não | 2026-07
SIN | 2026-07-24 | 81445.53 | 55473.83 | 40071.82 | 12 | 80617 | 18 | 40545.18 | 15402.01 | 29525.56 | -15422.01 | 23568 | 14535 | 0.52 | 2540.95 | 4 | não | 2026-07
SIN | 2026-07-25 | 74298.98 | 49502.46 | 34820.77 | 12 | 74199.96 | 18 | 39379.19 | 14681.69 | 34491.58 | -14781.32 | 25587 | 11245.39 | 0.53 | 2696.41 | 5 | sim | 2026-07
SIN | 2026-07-26 | 68861.12 | 44794.31 | 30149.85 | 12.5 | 67195.99 | 18.5 | 37046.14 | 14644.46 | 31844.05 | -9773.45 | 27189 | 10195.2 | 0.55 | 2461.63 | 6 | sim | 2026-07
SIN | 2026-07-27 | 80438.35 | 52954.42 | 40130.13 | 12.5 | 77759.52 | 18.5 | 37629.39 | 12824.29 | 31334.87 | -13733.35 | 28120 | 14150 | 0.52 | 2390.13 | 0 | não | 2026-07
SIN | 2026-07-28 | 82113.67 | 53966.58 | 39268.09 | 13 | 78489.21 | 18 | 39221.12 | 14698.49 | 31374.19 | -13232.32 | 28151 | 14089.27 | 0.54 | 2476.74 | 1 | não | 2026-07
SIN | 2026-07-29 | 83217.67 | 54806.67 | 38749.59 | 13 | 80108.45 | 18.5 | 41358.86 | 16057.08 | 30722.7 | -14825.13 | 27140 | 14435.22 | 0.55 | 2595.3 | 2 | não | 2026-07
SIN | 2026-07-30 | 83541.81 | 54250.25 | 37621.3 | 12 | 79710.09 | 18 | 42088.79 | 16628.95 | 31862.63 | -15302.34 | 28073 | 14967.04 | 0.56 | 2651.34 | 3 | não | 2026-07
SIN | 2026-07-31 | 82066.82 | 51764.37 | 37910.15 | 11.5 | 76607.95 | 18.5 | 38697.8 | 13854.22 | 34321.6 | -11062.33 | 29303 | 13587 | 0.56 | 2573.68 | 4 | não | 2026-07
SIN | 2026-08-01 | 75642.14 | 47220.84 | 33435.76 | 13.5 | 71051.02 | 18.5 | 37615.26 | 13785.08 | 33627.18 | -12448.48 | 31108 | 10668.1 | 0.56 | 2710.88 | 5 | sim | 2026-08
SIN | 2026-08-02 | 69216.35 | 43299.68 | 28613.81 | 12.5 | 66239.08 | 18.5 | 37625.27 | 14685.87 | 31485.11 | -10115.61 | 30173 | 9561.77 | 0.58 | 2533.51 | 6 | sim | 2026-08
SIN | 2026-08-03 | 79408.31 | 51358.5 | 39185.94 | 13 | 77778.18 | 18.5 | 38592.24 | 12172.56 | 33182.1 | -14377.44 | 28702 | 13681 | 0.53 | 2546.9 | 0 | não | 2026-08
SIN | 2026-08-04 | 81247.89 | 53295.24 | 38948 | 9.5 | 78643.2 | 18.5 | 39695.2 | 14347.24 | 31784.5 | -13816.91 | 28035 | 13804 | 0.53 | 2561.38 | 1 | não | 2026-08
SIN | 2026-08-05 | 82793.96 | 54396.74 | 39140.55 | 13 | 79441.77 | 18.5 | 40301.22 | 15256.19 | 30482.49 | -15160.27 | 30237 | 14603 | 0.55 | 2600.7 | 2 | não | 2026-08
SIN | 2026-08-06 | 83372.01 | 54830.55 | 38632.88 | 12.5 | 80377.06 | 18.5 | 41744.18 | 16197.67 | 31135.09 | -14247.87 | 30119 | 14841.32 | 0.55 | 2590.05 | 3 | não | 2026-08
SIN | 2026-08-07 | 84472.59 | 55782.03 | 39675.17 | 12.5 | 81117.21 | 18.5 | 41442.04 | 16106.86 | 30838.62 | -14182.63 | 29652 | 15003 | 0.55 | 2600.11 | 4 | não | 2026-08
SIN | 2026-08-08 | 78117.34 | 50784.37 | 36082.69 | 12 | 74144.82 | 18.5 | 38062.13 | 14701.68 | 35509.59 | -13198.4 | 29741 | 12667.5 | 0.55 | 2741.38 | 5 | sim | 2026-08
SIN | 2026-08-10 | 83385.98 | 53901.63 | 39503.03 | 12.5 | 80088.61 | 18.5 | 40585.58 | 14398.6 | 33465.21 | -15428.17 | 28966 | 14198.25 | 0.54 | 2575.85 | 0 | não | 2026-08
SIN | 2026-08-11 | 83490.95 | 53775.35 | 39614.7 | 13 | 78896.09 | 18.5 | 39281.39 | 14160.65 | 34241.64 | -14151.92 | 27418 | 13589.74 | 0.54 | 2600.51 | 1 | não | 2026-08
SIN | 2026-08-12 | 83729.01 | 54076.9 | 40103.29 | 12.5 | 78739.18 | 18.5 | 38635.89 | 13973.61 | 33450.79 | -13180.2 | 28466 | 13927 | 0.53 | 2519.23 | 2 | não | 2026-08
SIN | 2026-08-13 | 85155.03 | 54837.89 | 39606.25 | 12.5 | 79203.85 | 18.5 | 39597.6 | 15231.64 | 30500.09 | -11882.51 | 29798 | 15004 | 0.55 | 2427.26 | 3 | não | 2026-08
SIN | 2026-08-14 | 85512.57 | 55731.62 | 40006.59 | 12.5 | 79313.37 | 18.5 | 39306.78 | 15725.03 | 30938.48 | -15034.22 | 30632 | 15684 | 0.55 | 2543.82 | 4 | não | 2026-08
SIN | 2026-08-15 | 79736.51 | 50061.95 | 35866.8 | 13 | 74698.95 | 18.5 | 38832.15 | 14195.15 | 37136.63 | -13038.19 | 30893 | 12959.06 | 0.55 | 2851.03 | 5 | sim | 2026-08
SIN | 2026-08-16 | 74026.69 | 45277.13 | 30821.33 | 13 | 69007.04 | 18.5 | 38185.71 | 14455.8 | 34060.8 | -9943.6 | 31357 | 10751.15 | 0.58 | 2637.82 | 6 | sim | 2026-08
SIN | 2026-08-17 | 84300.49 | 50955.62 | 35356.24 | 13 | 76103.63 | 18.5 | 40747.39 | 15599.38 | 34142.03 | -13025.51 | 32310 | 14239.33 | 0.61 | 2543.27 | 0 | não | 2026-08
SIN | 2026-08-18 | 85763.47 | 53229.72 | 35496.18 | 9.5 | 79206.68 | 18.5 | 43710.5 | 17733.54 | 32158.48 | -16604.9 | 32769 | 15162 | 0.6 | 2643.2 | 1 | não | 2026-08
SIN | 2026-08-19 | 86254.32 | 54953.29 | 36707.42 | 9.5 | 81484.38 | 18.5 | 44776.96 | 18245.87 | 30930.37 | -17625.73 | 30985 | 15150 | 0.58 | 2686.35 | 2 | não | 2026-08
SIN | 2026-08-20 | 87627.33 | 55380.8 | 36672.59 | 12.5 | 82048.13 | 18.5 | 45375.54 | 18708.21 | 32431.86 | -16198.2 | 31123 | 15727 | 0.6 | 2655.19 | 3 | não | 2026-08
SIN | 2026-08-21 | 86160.8 | 54449.5 | 36017.93 | 13 | 79810.43 | 18.5 | 43792.5 | 18431.57 | 32781.08 | -18301.08 | 33707 | 15968.03 | 0.61 | 2693.83 | 4 | não | 2026-08
SIN | 2026-08-22 | 78225.6 | 49204.36 | 32121.68 | 12.5 | 73920.12 | 18.5 | 41798.44 | 17082.68 | 37613.9 | -15656.37 | 34253 | 13552.94 | 0.6 | 2946.32 | 5 | sim | 2026-08
SIN | 2026-08-23 | 71029.77 | 42574.37 | 24324.7 | 12 | 65965.49 | 18.5 | 41640.79 | 18249.67 | 33889.7 | -11860.24 | 33603 | 10592.56 | 0.65 | 2730.78 | 6 | sim | 2026-08
SIN | 2026-08-24 | 81549.95 | 49315.81 | 34494.31 | 13 | 73656.28 | 18.5 | 39161.97 | 14821.5 | 34623.24 | -14610.06 | 31011 | 15019.8 | 0.6 | 2600.34 | 0 | não | 2026-08
SIN | 2026-08-25 | 85706.06 | 52989.44 | 34831.84 | 13 | 79296.82 | 18.5 | 44464.98 | 18157.6 | 33398.62 | -16389.44 | 29847 | 14954.87 | 0.61 | 2665.55 | 1 | não | 2026-08
SIN | 2026-08-26 | 86850.02 | 55669.03 | 35910.03 | 12 | 82069.48 | 18.5 | 46159.45 | 19759 | 30630.95 | -16161.55 | 28241 | 15651.69 | 0.6 | 2621.58 | 2 | não | 2026-08
SIN | 2026-08-27 | 87695.11 | 56478.68 | 35824.13 | 12 | 82147.09 | 18.5 | 46322.96 | 20654.55 | 30592.62 | -18915.91 | 31254 | 15718 | 0.61 | 2719.83 | 3 | não | 2026-08
SIN | 2026-08-28 | 87063.74 | 54688.76 | 34848.29 | 12.5 | 80629.17 | 18.5 | 45780.88 | 19840.47 | 31666.26 | -17378.66 | 32153 | 15289.63 | 0.62 | 2637.37 | 4 | não | 2026-08
SIN | 2026-08-29 | 81280.01 | 51903.74 | 36364.54 | 12.5 | 76591.65 | 18.5 | 40227.11 | 15539.2 | 35528.9 | -12800.65 | 31874 | 13056.28 | 0.56 | 2748.99 | 5 | sim | 2026-08
SIN | 2026-08-30 | 76513.78 | 48233.05 | 30969.82 | 10.5 | 73817.62 | 18.5 | 42847.8 | 17263.23 | 36623.86 | -11879.09 | 31916 | 11945.98 | 0.57 | 2826.06 | 6 | sim | 2026-08
SIN | 2026-08-31 | 88633.66 | 57349.6 | 40391.1 | 12.5 | 84139.34 | 18.5 | 43748.24 | 16958.5 | 32207.78 | -14338.84 | 31011 | 15181.68 | 0.56 | 2566.93 | 0 | não | 2026-08
SIN | 2026-09-01 | 87081.41 | 57644.84 | 38898.16 | 12 | 83483.51 | 18.5 | 44585.35 | 18746.68 | 31869.07 | -12587.83 | 28464 | 15707.5 | 0.57 | 2505.56 | 1 | não | 2026-09
SIN | 2026-09-02 | 86674.32 | 57277.53 | 36651.37 | 12.5 | 83159.2 | 18.5 | 46507.83 | 20626.16 | 33955.26 | -17318.52 | 34473 | 15778.04 | 0.59 | 2819.93 | 2 | não | 2026-09
SIN | 2026-09-03 | 87079 | 54906.77 | 34732.15 | 12.5 | 79987.8 | 18.5 | 45255.65 | 20174.62 | 33241.46 | -17645.18 | 34540 | 15024 | 0.61 | 2747.54 | 3 | não | 2026-09
SIN | 2026-09-04 | 86958.93 | 56164.54 | 36796.07 | 12.5 | 82415.01 | 18.5 | 45618.94 | 19368.47 | 32316.14 | -15086.84 | 32790 | 15713 | 0.59 | 2602.37 | 4 | não | 2026-09
SIN | 2026-09-06 | 73290.68 | 47761.57 | 30638.61 | 13.5 | 72160.41 | 18.5 | 41521.8 | 17122.96 | 38418.9 | -14973.21 | 27669 | 13645 | 0.58 | 2766.71 | 6 | sim | 2026-09
SIN | 2026-09-07 | 75216.43 | 47338.73 | 30764.09 | 12.5 | 70383.65 | 18.5 | 39619.56 | 16574.64 | 34792.19 | -14912.6 | 28883 | 13232.01 | 0.59 | 2595.55 | 0 | não | 2026-09
SIN | 2026-09-08 | 82803.77 | 50602.05 | 36331.35 | 12.5 | 75974.49 | 18.5 | 39643.14 | 14270.7 | 31071.18 | -14364.63 | 28684 | 14808.96 | 0.58 | 2379.22 | 1 | não | 2026-09
SIN | 2026-09-09 | 83545.33 | 51895.04 | 37344.78 | 12.5 | 76808.75 | 18.5 | 39463.97 | 14550.26 | 32756.94 | -13567.45 | 29723 | 14636.11 | 0.57 | 2448.17 | 2 | não | 2026-09
SIN | 2026-09-11 | 87894.82 | 55414.26 | 38526.7 | 12.5 | 81297.22 | 18.5 | 42770.52 | 16887.56 | 31630.67 | -11891.74 | 32550 | 16050.91 | 0.58 | 2451.66 | 4 | não | 2026-09
SIN | 2026-09-12 | 80922.27 | 52477.82 | 37196.88 | 13.5 | 77237.06 | 18.5 | 40040.18 | 15280.94 | 37435.39 | -13660.88 | 31714 | 15454.26 | 0.55 | 2733.04 | 5 | sim | 2026-09
SIN | 2026-09-13 | 73294.82 | 47104.37 | 32515.92 | 11 | 67640.2 | 18.5 | 35124.28 | 14588.45 | 28208.33 | -10921.13 | 29247 | 12769.53 | 0.55 | 2293.03 | 6 | sim | 2026-09
SIN | 2026-09-14 | 81896.19 | 52474.86 | 41495.52 | 12 | 75475.61 | 18.5 | 33980.09 | 10979.34 | 27138.13 | -13455.44 | 27414 | 14891.72 | 0.52 | 2084.28 | 0 | não | 2026-09
SIN | 2026-09-15 | 83664.57 | 53646.89 | 39322.07 | 12.5 | 77356.09 | 18.5 | 38034.02 | 14324.82 | 32978.37 | -12699 | 32421 | 15394 | 0.55 | 2405.26 | 1 | não | 2026-09
SIN | 2026-09-16 | 85258.27 | 54312.44 | 37003.22 | 12 | 79592.92 | 18.5 | 42589.7 | 17309.22 | 32597.98 | -14000.52 | 33411 | 15053.77 | 0.58 | 2532 | 2 | não | 2026-09
SIN | 2026-09-17 | 85695.05 | 52318.32 | 36798.22 | 12.5 | 76886.13 | 18.5 | 40087.91 | 15520.1 | 31743.85 | -11874.61 | 33427 | 14232.68 | 0.59 | 2436.98 | 3 | não | 2026-09
SIN | 2026-09-18 | 84700.91 | 51982.97 | 38568.61 | 12 | 75337.23 | 18.5 | 36768.62 | 13414.36 | 29355.25 | -11194.73 | 32278 | 13603.34 | 0.56 | 2320.81 | 4 | não | 2026-09
SIN | 2026-09-19 | 78768.09 | 49240.14 | 37000.08 | 11.5 | 71018.11 | 18.5 | 34018.03 | 12240.06 | 29607.49 | -10185.73 | 29580 | 11817.19 | 0.54 | 2346.7 | 5 | sim | 2026-09
SIN | 2026-09-20 | 73811.97 | 44844.11 | 27669.5 | 12 | 68058.24 | 18.5 | 40388.74 | 17174.61 | 33801.07 | -11110.99 | 33866 | 11731.93 | 0.63 | 2506.64 | 6 | sim | 2026-09
SIN | 2026-09-21 | 85926.87 | 54302.58 | 39787.64 | 12 | 78925.96 | 18.5 | 39138.32 | 14514.94 | 30113.55 | -12639.15 | 34533 | 15926.88 | 0.56 | 2307.99 | 0 | não | 2026-09
SIN | 2026-09-22 | 86811.65 | 56131.36 | 39263.33 | 12.5 | 81349.64 | 18.5 | 42086.31 | 16868.03 | 29750.27 | -11794.97 | 30932 | 16409 | 0.57 | 2363.89 | 1 | não | 2026-09
SIN | 2026-09-23 | 85673.28 | 56526.41 | 38181.11 | 12 | 81651.32 | 18.5 | 43470.21 | 18345.3 | 30296.49 | -14085.1 | 29756 | 16298 | 0.57 | 2535.85 | 2 | não | 2026-09
SIN | 2026-09-24 | 85754.79 | 54482.15 | 37405.87 | 12.5 | 77247.25 | 18.5 | 39841.38 | 17076.28 | 29113.85 | -15096.38 | 32309 | 15945 | 0.58 | 2425.52 | 3 | não | 2026-09
SIN | 2026-09-25 | 86600.64 | 54277.06 | 36998.99 | 12 | 79961.24 | 18.5 | 42962.25 | 17278.07 | 30747.74 | -14257.53 | 34461 | 15734.25 | 0.59 | 2469 | 4 | não | 2026-09
SIN | 2026-09-26 | 80300.27 | 49481.97 | 31034.47 | 12 | 72226.75 | 18.5 | 41192.28 | 18447.5 | 32137.79 | -15028.84 | 36192 | 12730.63 | 0.62 | 2671.74 | 5 | sim | 2026-09
SIN | 2026-09-27 | 75646.58 | 45829.33 | 26475.6 | 11 | 69378.2 | 18.5 | 42902.6 | 19353.73 | 33661.92 | -14953.68 | 35845 | 12587.03 | 0.64 | 2664.04 | 6 | sim | 2026-09
SIN | 2026-09-28 | 87856.74 | 56996.85 | 41283.24 | 12 | 81435.81 | 18.5 | 40152.57 | 15713.61 | 29370.82 | -11917.88 | 35108 | 16324.12 | 0.56 | 2362.04 | 0 | não | 2026-09
SIN | 2026-09-29 | 91186.54 | 59752.62 | 41784.91 | 9.5 | 85288.38 | 18.5 | 43503.47 | 17967.71 | 29943.62 | -15288.12 | 34138 | 16878.88 | 0.56 | 2533.84 | 1 | não | 2026-09
SIN | 2026-09-30 | 92510.8 | 60569.1 | 42055.11 | 9 | 83626.67 | 18.5 | 41571.56 | 18513.99 | 27688.77 | -15898.73 | 33330 | 16563 | 0.55 | 2413.89 | 2 | não | 2026-09
SIN | 2026-10-01 | 93800.58 | 62067.81 | 41958.65 | 9 | 84865.07 | 18.5 | 42906.42 | 20109.16 | 26089.66 | -16898.57 | 31330 | 16964.2 | 0.56 | 2410.29 | 3 | não | 2026-10
SIN | 2026-10-02 | 89902.89 | 62739.67 | 45784.81 | 12 | 84636.91 | 18.5 | 38852.1 | 16954.86 | 26820.99 | -13579.05 | 28564 | 16724 | 0.52 | 2262.95 | 4 | não | 2026-10
SIN | 2026-10-03 | 80742.22 | 52101.05 | 36287.86 | 12 | 73007.62 | 18.5 | 36719.76 | 15813.19 | 29822.69 | -16429.8 | 29725 | 12959.83 | 0.56 | 2466.05 | 5 | sim | 2026-10
SIN | 2026-10-04 | 74214.67 | 46005.18 | 31699.76 | 12 | 66079.58 | 18.5 | 34379.82 | 14305.42 | 28348.93 | -8907.8 | 30599 | 10090.61 | 0.57 | 2211.81 | 6 | sim | 2026-10
SIN | 2026-10-05 | 85780.65 | 54296.96 | 41382.02 | 12.5 | 77018.65 | 19 | 35636.63 | 12914.94 | 26410.36 | -12850.9 | 29930 | 15526 | 0.55 | 2088.5 | 0 | não | 2026-10
SIN | 2026-10-07 | 89267.48 | 55385.5 | 38797.86 | 12.5 | 78694.72 | 18.5 | 39896.86 | 16587.64 | 29204.85 | -12080.33 | 36632 | 15922.35 | 0.59 | 2394.71 | 2 | não | 2026-10
SIN | 2026-10-08 | 90036.34 | 57122.3 | 40664.75 | 12.5 | 82424.65 | 18.5 | 41759.9 | 16457.55 | 29933.61 | -12821.29 | 36901 | 16261.3 | 0.57 | 2445.59 | 3 | não | 2026-10
SIN | 2026-10-09 | 91015.17 | 59459.32 | 43889.44 | 9.5 | 82413.06 | 18.5 | 38523.62 | 15569.88 | 23428.78 | -12011.17 | 34863 | 9930 | 0.54 | 2066.65 | 4 | não | 2026-10

## Perfil_Mes_Hora
Perfil médio da carga líquida por mês e meia-hora (MW) – as curvas de pato
Fonte: ONS – Portal de Dados Abertos (dados.ons.org.br), acesso em 09/10/2026, licença cc-by. BALANCO_DESSEM_DETALHE.
cod_subsistema | mes | hora | liquida
N | 2025-05 | 0 | 8291
N | 2025-05 | 0.5 | 8203
N | 2025-05 | 1 | 8119
N | 2025-05 | 1.5 | 8033
N | 2025-05 | 2 | 7953
N | 2025-05 | 2.5 | 7859
N | 2025-05 | 3 | 7770
N | 2025-05 | 3.5 | 7693
N | 2025-05 | 4 | 7627
N | 2025-05 | 4.5 | 7587
N | 2025-05 | 5 | 7569
N | 2025-05 | 5.5 | 7502
N | 2025-05 | 6 | 7284
N | 2025-05 | 6.5 | 7041
N | 2025-05 | 7 | 6815
N | 2025-05 | 7.5 | 6671
N | 2025-05 | 8 | 6607
N | 2025-05 | 8.5 | 6517
N | 2025-05 | 9 | 6384
N | 2025-05 | 9.5 | 6255
N | 2025-05 | 10 | 6188
N | 2025-05 | 10.5 | 6101
N | 2025-05 | 11 | 6030
N | 2025-05 | 11.5 | 5997
N | 2025-05 | 12 | 5969
N | 2025-05 | 12.5 | 6063
N | 2025-05 | 13 | 6268
N | 2025-05 | 13.5 | 6538
N | 2025-05 | 14 | 6803
N | 2025-05 | 14.5 | 7024
N | 2025-05 | 15 | 7181
N | 2025-05 | 15.5 | 7363
N | 2025-05 | 16 | 7602
N | 2025-05 | 16.5 | 7747
N | 2025-05 | 17 | 7858
N | 2025-05 | 17.5 | 7929
N | 2025-05 | 18 | 8024
N | 2025-05 | 18.5 | 8152
N | 2025-05 | 19 | 8190
N | 2025-05 | 19.5 | 8233
N | 2025-05 | 20 | 8227
N | 2025-05 | 20.5 | 8271
N | 2025-05 | 21 | 8327
N | 2025-05 | 21.5 | 8393
N | 2025-05 | 22 | 8426
N | 2025-05 | 22.5 | 8420
N | 2025-05 | 23 | 8388
N | 2025-05 | 23.5 | 8341
N | 2025-06 | 0 | 8074
N | 2025-06 | 0.5 | 8000
N | 2025-06 | 1 | 7913
N | 2025-06 | 1.5 | 7829
N | 2025-06 | 2 | 7764
N | 2025-06 | 2.5 | 7686
N | 2025-06 | 3 | 7618
N | 2025-06 | 3.5 | 7564
N | 2025-06 | 4 | 7505
N | 2025-06 | 4.5 | 7459
N | 2025-06 | 5 | 7428
N | 2025-06 | 5.5 | 7346
N | 2025-06 | 6 | 7153
N | 2025-06 | 6.5 | 6926
N | 2025-06 | 7 | 6749
N | 2025-06 | 7.5 | 6620
N | 2025-06 | 8 | 6543
N | 2025-06 | 8.5 | 6428
N | 2025-06 | 9 | 6295
N | 2025-06 | 9.5 | 6179
N | 2025-06 | 10 | 6091
N | 2025-06 | 10.5 | 6028
N | 2025-06 | 11 | 5971
N | 2025-06 | 11.5 | 5930
N | 2025-06 | 12 | 5887
N | 2025-06 | 12.5 | 5968
N | 2025-06 | 13 | 6165
N | 2025-06 | 13.5 | 6414
N | 2025-06 | 14 | 6693
N | 2025-06 | 14.5 | 6928
N | 2025-06 | 15 | 7105
N | 2025-06 | 15.5 | 7277
N | 2025-06 | 16 | 7444
N | 2025-06 | 16.5 | 7588
N | 2025-06 | 17 | 7654
N | 2025-06 | 17.5 | 7702
N | 2025-06 | 18 | 7807
N | 2025-06 | 18.5 | 7941
N | 2025-06 | 19 | 8009
N | 2025-06 | 19.5 | 8025
N | 2025-06 | 20 | 8045
N | 2025-06 | 20.5 | 8086
N | 2025-06 | 21 | 8164
N | 2025-06 | 21.5 | 8244
N | 2025-06 | 22 | 8265
N | 2025-06 | 22.5 | 8263
N | 2025-06 | 23 | 8224
N | 2025-06 | 23.5 | 8175
N | 2025-07 | 0 | 8105
N | 2025-07 | 0.5 | 8022
N | 2025-07 | 1 | 7928
N | 2025-07 | 1.5 | 7832
N | 2025-07 | 2 | 7750
N | 2025-07 | 2.5 | 7652
N | 2025-07 | 3 | 7579
N | 2025-07 | 3.5 | 7515
N | 2025-07 | 4 | 7463
N | 2025-07 | 4.5 | 7417
N | 2025-07 | 5 | 7394
N | 2025-07 | 5.5 | 7317
N | 2025-07 | 6 | 7131
N | 2025-07 | 6.5 | 6928
N | 2025-07 | 7 | 6741
N | 2025-07 | 7.5 | 6599
N | 2025-07 | 8 | 6523
N | 2025-07 | 8.5 | 6398
N | 2025-07 | 9 | 6255
N | 2025-07 | 9.5 | 6121
N | 2025-07 | 10 | 6019
N | 2025-07 | 10.5 | 5948
N | 2025-07 | 11 | 5870
N | 2025-07 | 11.5 | 5806
N | 2025-07 | 12 | 5780
N | 2025-07 | 12.5 | 5871
N | 2025-07 | 13 | 6085
N | 2025-07 | 13.5 | 6342
N | 2025-07 | 14 | 6603
N | 2025-07 | 14.5 | 6844
N | 2025-07 | 15 | 7052
N | 2025-07 | 15.5 | 7238
N | 2025-07 | 16 | 7402
N | 2025-07 | 16.5 | 7554
N | 2025-07 | 17 | 7644
N | 2025-07 | 17.5 | 7693
N | 2025-07 | 18 | 7733
N | 2025-07 | 18.5 | 7883
N | 2025-07 | 19 | 7978
N | 2025-07 | 19.5 | 8031
N | 2025-07 | 20 | 8051
N | 2025-07 | 20.5 | 8097
N | 2025-07 | 21 | 8153
N | 2025-07 | 21.5 | 8240
N | 2025-07 | 22 | 8280
N | 2025-07 | 22.5 | 8290
N | 2025-07 | 23 | 8259
N | 2025-07 | 23.5 | 8202
N | 2025-08 | 0 | 8530
N | 2025-08 | 0.5 | 8429
N | 2025-08 | 1 | 8335
N | 2025-08 | 1.5 | 8221
N | 2025-08 | 2 | 8134
N | 2025-08 | 2.5 | 8044
N | 2025-08 | 3 | 7947
N | 2025-08 | 3.5 | 7869
N | 2025-08 | 4 | 7794
N | 2025-08 | 4.5 | 7732
N | 2025-08 | 5 | 7694
N | 2025-08 | 5.5 | 7611
N | 2025-08 | 6 | 7424
N | 2025-08 | 6.5 | 7183
N | 2025-08 | 7 | 6958
N | 2025-08 | 7.5 | 6781
N | 2025-08 | 8 | 6680
N | 2025-08 | 8.5 | 6558
N | 2025-08 | 9 | 6397
N | 2025-08 | 9.5 | 6297
N | 2025-08 | 10 | 6164
N | 2025-08 | 10.5 | 6107
N | 2025-08 | 11 | 6065
N | 2025-08 | 11.5 | 6030
N | 2025-08 | 12 | 6015
N | 2025-08 | 12.5 | 6142
N | 2025-08 | 13 | 6368
N | 2025-08 | 13.5 | 6623
N | 2025-08 | 14 | 6903
N | 2025-08 | 14.5 | 7145
N | 2025-08 | 15 | 7348
N | 2025-08 | 15.5 | 7618
N | 2025-08 | 16 | 7752
N | 2025-08 | 16.5 | 7893
N | 2025-08 | 17 | 7976
N | 2025-08 | 17.5 | 8042
N | 2025-08 | 18 | 8082
N | 2025-08 | 18.5 | 8254
N | 2025-08 | 19 | 8370
N | 2025-08 | 19.5 | 8462
N | 2025-08 | 20 | 8490
N | 2025-08 | 20.5 | 8540
N | 2025-08 | 21 | 8614
N | 2025-08 | 21.5 | 8695
N | 2025-08 | 22 | 8724
N | 2025-08 | 22.5 | 8754
N | 2025-08 | 23 | 8711
N | 2025-08 | 23.5 | 8649
N | 2025-09 | 0 | 8867
N | 2025-09 | 0.5 | 8761
N | 2025-09 | 1 | 8664
N | 2025-09 | 1.5 | 8555
N | 2025-09 | 2 | 8452
N | 2025-09 | 2.5 | 8350
N | 2025-09 | 3 | 8258
N | 2025-09 | 3.5 | 8166
N | 2025-09 | 4 | 8090
N | 2025-09 | 4.5 | 8020
N | 2025-09 | 5 | 7968
N | 2025-09 | 5.5 | 7851
N | 2025-09 | 6 | 7572
N | 2025-09 | 6.5 | 7316
N | 2025-09 | 7 | 7059
N | 2025-09 | 7.5 | 6891
N | 2025-09 | 8 | 6836
N | 2025-09 | 8.5 | 6705
N | 2025-09 | 9 | 6642
N | 2025-09 | 9.5 | 6478
N | 2025-09 | 10 | 6420
N | 2025-09 | 10.5 | 6382
N | 2025-09 | 11 | 6339
N | 2025-09 | 11.5 | 6328
N | 2025-09 | 12 | 6319
N | 2025-09 | 12.5 | 6441
N | 2025-09 | 13 | 6657
N | 2025-09 | 13.5 | 6931
N | 2025-09 | 14 | 7227
N | 2025-09 | 14.5 | 7492
N | 2025-09 | 15 | 7695
N | 2025-09 | 15.5 | 7908
N | 2025-09 | 16 | 8084
N | 2025-09 | 16.5 | 8237
N | 2025-09 | 17 | 8310
N | 2025-09 | 17.5 | 8332
N | 2025-09 | 18 | 8387
N | 2025-09 | 18.5 | 8568
N | 2025-09 | 19 | 8700
N | 2025-09 | 19.5 | 8809
N | 2025-09 | 20 | 8870
N | 2025-09 | 20.5 | 8934
N | 2025-09 | 21 | 8970
N | 2025-09 | 21.5 | 9090
N | 2025-09 | 22 | 9105
N | 2025-09 | 22.5 | 9124
N | 2025-09 | 23 | 9095
N | 2025-09 | 23.5 | 9019
N | 2025-10 | 0 | 8957
N | 2025-10 | 0.5 | 8858
N | 2025-10 | 1 | 8757
N | 2025-10 | 1.5 | 8646
N | 2025-10 | 2 | 8529
N | 2025-10 | 2.5 | 8425
N | 2025-10 | 3 | 8322
N | 2025-10 | 3.5 | 8228
N | 2025-10 | 4 | 8145
N | 2025-10 | 4.5 | 8075
N | 2025-10 | 5 | 8016
N | 2025-10 | 5.5 | 7865
N | 2025-10 | 6 | 7541
N | 2025-10 | 6.5 | 7258
N | 2025-10 | 7 | 7000
N | 2025-10 | 7.5 | 6854
N | 2025-10 | 8 | 6824
N | 2025-10 | 8.5 | 6730
N | 2025-10 | 9 | 6585
N | 2025-10 | 9.5 | 6483
N | 2025-10 | 10 | 6410
N | 2025-10 | 10.5 | 6390
N | 2025-10 | 11 | 6375
N | 2025-10 | 11.5 | 6392
N | 2025-10 | 12 | 6392
N | 2025-10 | 12.5 | 6518
N | 2025-10 | 13 | 6761
N | 2025-10 | 13.5 | 7031
N | 2025-10 | 14 | 7303
N | 2025-10 | 14.5 | 7549
N | 2025-10 | 15 | 7771
N | 2025-10 | 15.5 | 8004
N | 2025-10 | 16 | 8169
N | 2025-10 | 16.5 | 8302
N | 2025-10 | 17 | 8352
N | 2025-10 | 17.5 | 8359
N | 2025-10 | 18 | 8451
N | 2025-10 | 18.5 | 8615
N | 2025-10 | 19 | 8723
N | 2025-10 | 19.5 | 8817
N | 2025-10 | 20 | 8865
N | 2025-10 | 20.5 | 8927
N | 2025-10 | 21 | 8976
N | 2025-10 | 21.5 | 9071
N | 2025-10 | 22 | 9123
N | 2025-10 | 22.5 | 9143
N | 2025-10 | 23 | 9118
N | 2025-10 | 23.5 | 9055
N | 2025-11 | 0 | 9120
N | 2025-11 | 0.5 | 9029
N | 2025-11 | 1 | 8921
N | 2025-11 | 1.5 | 8816
N | 2025-11 | 2 | 8710
N | 2025-11 | 2.5 | 8610
N | 2025-11 | 3 | 8503
N | 2025-11 | 3.5 | 8406
N | 2025-11 | 4 | 8335
N | 2025-11 | 4.5 | 8269
N | 2025-11 | 5 | 8194
N | 2025-11 | 5.5 | 8015
N | 2025-11 | 6 | 7724
N | 2025-11 | 6.5 | 7421
N | 2025-11 | 7 | 7186
N | 2025-11 | 7.5 | 7042
N | 2025-11 | 8 | 7003
N | 2025-11 | 8.5 | 6916
N | 2025-11 | 9 | 6799
N | 2025-11 | 9.5 | 6704
N | 2025-11 | 10 | 6636
N | 2025-11 | 10.5 | 6604
N | 2025-11 | 11 | 6596
N | 2025-11 | 11.5 | 6587
N | 2025-11 | 12 | 6584
N | 2025-11 | 12.5 | 6681
N | 2025-11 | 13 | 6881
N | 2025-11 | 13.5 | 7141
N | 2025-11 | 14 | 7429
N | 2025-11 | 14.5 | 7683
N | 2025-11 | 15 | 7878
N | 2025-11 | 15.5 | 8075
N | 2025-11 | 16 | 8250
N | 2025-11 | 16.5 | 8412
N | 2025-11 | 17 | 8474
N | 2025-11 | 17.5 | 8496
N | 2025-11 | 18 | 8589
N | 2025-11 | 18.5 | 8759
N | 2025-11 | 19 | 8862
N | 2025-11 | 19.5 | 8928
N | 2025-11 | 20 | 8972
N | 2025-11 | 20.5 | 9021
N | 2025-11 | 21 | 9075
N | 2025-11 | 21.5 | 9176
N | 2025-11 | 22 | 9213
N | 2025-11 | 22.5 | 9235
N | 2025-11 | 23 | 9213
N | 2025-11 | 23.5 | 9173
N | 2025-12 | 0 | 8589
N | 2025-12 | 0.5 | 8495
N | 2025-12 | 1 | 8424
N | 2025-12 | 1.5 | 8340
N | 2025-12 | 2 | 8258
N | 2025-12 | 2.5 | 8165
N | 2025-12 | 3 | 8090
N | 2025-12 | 3.5 | 8006
N | 2025-12 | 4 | 7929
N | 2025-12 | 4.5 | 7892
N | 2025-12 | 5 | 7841
N | 2025-12 | 5.5 | 7709
N | 2025-12 | 6 | 7476
N | 2025-12 | 6.5 | 7235
N | 2025-12 | 7 | 7047
N | 2025-12 | 7.5 | 6932
N | 2025-12 | 8 | 6902
N | 2025-12 | 8.5 | 6796
N | 2025-12 | 9 | 6652
N | 2025-12 | 9.5 | 6523
N | 2025-12 | 10 | 6418
N | 2025-12 | 10.5 | 6360
N | 2025-12 | 11 | 6333
N | 2025-12 | 11.5 | 6217
N | 2025-12 | 12 | 6170
N | 2025-12 | 12.5 | 6238
N | 2025-12 | 13 | 6441
N | 2025-12 | 13.5 | 6689
N | 2025-12 | 14 | 6950
N | 2025-12 | 14.5 | 7175
N | 2025-12 | 15 | 7356
N | 2025-12 | 15.5 | 7530
N | 2025-12 | 16 | 7683
N | 2025-12 | 16.5 | 7818
N | 2025-12 | 17 | 7905
N | 2025-12 | 17.5 | 7981
N | 2025-12 | 18 | 8132
N | 2025-12 | 18.5 | 8317
N | 2025-12 | 19 | 8424
N | 2025-12 | 19.5 | 8485
N | 2025-12 | 20 | 8485
N | 2025-12 | 20.5 | 8520
N | 2025-12 | 21 | 8569
N | 2025-12 | 21.5 | 8634
N | 2025-12 | 22 | 8678
N | 2025-12 | 22.5 | 8681
N | 2025-12 | 23 | 8654
N | 2025-12 | 23.5 | 8604
N | 2026-01 | 0 | 8265
N | 2026-01 | 0.5 | 8188
N | 2026-01 | 1 | 8133
N | 2026-01 | 1.5 | 8064
N | 2026-01 | 2 | 7989
N | 2026-01 | 2.5 | 7908
N | 2026-01 | 3 | 7829
N | 2026-01 | 3.5 | 7755
N | 2026-01 | 4 | 7687
N | 2026-01 | 4.5 | 7640
N | 2026-01 | 5 | 7612
N | 2026-01 | 5.5 | 7512
N | 2026-01 | 6 | 7294
N | 2026-01 | 6.5 | 7098
N | 2026-01 | 7 | 6866
N | 2026-01 | 7.5 | 6707
N | 2026-01 | 8 | 6621
N | 2026-01 | 8.5 | 6505
N | 2026-01 | 9 | 6364
N | 2026-01 | 9.5 | 6228
N | 2026-01 | 10 | 6116
N | 2026-01 | 10.5 | 5945
N | 2026-01 | 11 | 5866
N | 2026-01 | 11.5 | 5808
N | 2026-01 | 12 | 5768
N | 2026-01 | 12.5 | 5849
N | 2026-01 | 13 | 6118
N | 2026-01 | 13.5 | 6264
N | 2026-01 | 14 | 6500
N | 2026-01 | 14.5 | 6711
N | 2026-01 | 15 | 6887
N | 2026-01 | 15.5 | 7057
N | 2026-01 | 16 | 7213
N | 2026-01 | 16.5 | 7352
N | 2026-01 | 17 | 7473
N | 2026-01 | 17.5 | 7582
N | 2026-01 | 18 | 7703
N | 2026-01 | 18.5 | 7856
N | 2026-01 | 19 | 8055
N | 2026-01 | 19.5 | 8140
N | 2026-01 | 20 | 8162
N | 2026-01 | 20.5 | 8205
N | 2026-01 | 21 | 8264
N | 2026-01 | 21.5 | 8314
N | 2026-01 | 22 | 8384
N | 2026-01 | 22.5 | 8391
N | 2026-01 | 23 | 8387
N | 2026-01 | 23.5 | 8357
N | 2026-02 | 0 | 8394
N | 2026-02 | 0.5 | 8328
N | 2026-02 | 1 | 8264
N | 2026-02 | 1.5 | 8193
N | 2026-02 | 2 | 8118
N | 2026-02 | 2.5 | 8041
N | 2026-02 | 3 | 7965
N | 2026-02 | 3.5 | 7901
N | 2026-02 | 4 | 7839
N | 2026-02 | 4.5 | 7793
N | 2026-02 | 5 | 7775
N | 2026-02 | 5.5 | 7670
N | 2026-02 | 6 | 7467
N | 2026-02 | 6.5 | 7273
N | 2026-02 | 7 | 7030
N | 2026-02 | 7.5 | 6867
N | 2026-02 | 8 | 6777
N | 2026-02 | 8.5 | 6664
N | 2026-02 | 9 | 6518
N | 2026-02 | 9.5 | 6380
N | 2026-02 | 10 | 6239
N | 2026-02 | 10.5 | 6133
N | 2026-02 | 11 | 6070
N | 2026-02 | 11.5 | 6009
N | 2026-02 | 12 | 5942
N | 2026-02 | 12.5 | 5991
N | 2026-02 | 13 | 6150
N | 2026-02 | 13.5 | 6338
N | 2026-02 | 14 | 6561
N | 2026-02 | 14.5 | 6763
N | 2026-02 | 15 | 6945
N | 2026-02 | 15.5 | 7123
N | 2026-02 | 16 | 7282
N | 2026-02 | 16.5 | 7426
N | 2026-02 | 17 | 7552
N | 2026-02 | 17.5 | 7676
N | 2026-02 | 18 | 7809
N | 2026-02 | 18.5 | 7948
N | 2026-02 | 19 | 8148
N | 2026-02 | 19.5 | 8239
N | 2026-02 | 20 | 8260
N | 2026-02 | 20.5 | 8309
N | 2026-02 | 21 | 8379
N | 2026-02 | 21.5 | 8448
N | 2026-02 | 22 | 8505
N | 2026-02 | 22.5 | 8532
N | 2026-02 | 23 | 8522
N | 2026-02 | 23.5 | 8484
N | 2026-03 | 0 | 8555
N | 2026-03 | 0.5 | 8472
N | 2026-03 | 1 | 8402
N | 2026-03 | 1.5 | 8326
N | 2026-03 | 2 | 8251
N | 2026-03 | 2.5 | 8174
N | 2026-03 | 3 | 8091
N | 2026-03 | 3.5 | 8017
N | 2026-03 | 4 | 7952
N | 2026-03 | 4.5 | 7909
N | 2026-03 | 5 | 7903
N | 2026-03 | 5.5 | 7809
N | 2026-03 | 6 | 7609
N | 2026-03 | 6.5 | 7419
N | 2026-03 | 7 | 7154
N | 2026-03 | 7.5 | 6981
N | 2026-03 | 8 | 6898
N | 2026-03 | 8.5 | 6779
N | 2026-03 | 9 | 6627
N | 2026-03 | 9.5 | 6496
N | 2026-03 | 10 | 6380
N | 2026-03 | 10.5 | 6275
N | 2026-03 | 11 | 6203
N | 2026-03 | 11.5 | 6148
N | 2026-03 | 12 | 6100
N | 2026-03 | 12.5 | 6164
N | 2026-03 | 13 | 6325
N | 2026-03 | 13.5 | 6535
N | 2026-03 | 14 | 6793
N | 2026-03 | 14.5 | 7017
N | 2026-03 | 15 | 7201
N | 2026-03 | 15.5 | 7406
N | 2026-03 | 16 | 7612
N | 2026-03 | 16.5 | 7757
N | 2026-03 | 17 | 7871
N | 2026-03 | 17.5 | 7975
N | 2026-03 | 18 | 8098
N | 2026-03 | 18.5 | 8220
N | 2026-03 | 19 | 8363
N | 2026-03 | 19.5 | 8449
N | 2026-03 | 20 | 8495
N | 2026-03 | 20.5 | 8548
N | 2026-03 | 21 | 8621
N | 2026-03 | 21.5 | 8688
N | 2026-03 | 22 | 8731
N | 2026-03 | 22.5 | 8750
N | 2026-03 | 23 | 8742
N | 2026-03 | 23.5 | 8693
N | 2026-04 | 0 | 8539
N | 2026-04 | 0.5 | 8449
N | 2026-04 | 1 | 8369
N | 2026-04 | 1.5 | 8285
N | 2026-04 | 2 | 8199
N | 2026-04 | 2.5 | 8119
N | 2026-04 | 3 | 8035
N | 2026-04 | 3.5 | 7963
N | 2026-04 | 4 | 7903
N | 2026-04 | 4.5 | 7864
N | 2026-04 | 5 | 7856
N | 2026-04 | 5.5 | 7761
N | 2026-04 | 6 | 7552
N | 2026-04 | 6.5 | 7331
N | 2026-04 | 7 | 7049
N | 2026-04 | 7.5 | 6878
N | 2026-04 | 8 | 6801
N | 2026-04 | 8.5 | 6688
N | 2026-04 | 9 | 6531
N | 2026-04 | 9.5 | 6398
N | 2026-04 | 10 | 6290
N | 2026-04 | 10.5 | 6199
N | 2026-04 | 11 | 6142
N | 2026-04 | 11.5 | 6113
N | 2026-04 | 12 | 6105
N | 2026-04 | 12.5 | 6168
N | 2026-04 | 13 | 6319
N | 2026-04 | 13.5 | 6517
N | 2026-04 | 14 | 6774
N | 2026-04 | 14.5 | 7010
N | 2026-04 | 15 | 7217
N | 2026-04 | 15.5 | 7420
N | 2026-04 | 16 | 7614
N | 2026-04 | 16.5 | 7769
N | 2026-04 | 17 | 7893
N | 2026-04 | 17.5 | 8003
N | 2026-04 | 18 | 8142
N | 2026-04 | 18.5 | 8252
N | 2026-04 | 19 | 8369
N | 2026-04 | 19.5 | 8433
N | 2026-04 | 20 | 8459
N | 2026-04 | 20.5 | 8509
N | 2026-04 | 21 | 8579
N | 2026-04 | 21.5 | 8644
N | 2026-04 | 22 | 8690
N | 2026-04 | 22.5 | 8705
N | 2026-04 | 23 | 8678
N | 2026-04 | 23.5 | 8630
N | 2026-05 | 0 | 8635
N | 2026-05 | 0.5 | 8538
N | 2026-05 | 1 | 8458
N | 2026-05 | 1.5 | 8371
N | 2026-05 | 2 | 8279
N | 2026-05 | 2.5 | 8192
N | 2026-05 | 3 | 8106
N | 2026-05 | 3.5 | 8032
N | 2026-05 | 4 | 7967
N | 2026-05 | 4.5 | 7922
N | 2026-05 | 5 | 7909
N | 2026-05 | 5.5 | 7807
N | 2026-05 | 6 | 7578
N | 2026-05 | 6.5 | 7364
N | 2026-05 | 7 | 7096
N | 2026-05 | 7.5 | 6915
N | 2026-05 | 8 | 6822
N | 2026-05 | 8.5 | 6696
N | 2026-05 | 9 | 6535
N | 2026-05 | 9.5 | 6404
N | 2026-05 | 10 | 6303
N | 2026-05 | 10.5 | 6217
N | 2026-05 | 11 | 6150
N | 2026-05 | 11.5 | 6103
N | 2026-05 | 12 | 6068
N | 2026-05 | 12.5 | 6136
N | 2026-05 | 13 | 6312
N | 2026-05 | 13.5 | 6542
N | 2026-05 | 14 | 6842
N | 2026-05 | 14.5 | 7092
N | 2026-05 | 15 | 7319
N | 2026-05 | 15.5 | 7538
N | 2026-05 | 16 | 7756
N | 2026-05 | 16.5 | 7917
N | 2026-05 | 17 | 8018
N | 2026-05 | 17.5 | 8116
N | 2026-05 | 18 | 8259
N | 2026-05 | 18.5 | 8342
N | 2026-05 | 19 | 8455
N | 2026-05 | 19.5 | 8525
N | 2026-05 | 20 | 8554
N | 2026-05 | 20.5 | 8599
N | 2026-05 | 21 | 8664
N | 2026-05 | 21.5 | 8733
N | 2026-05 | 22 | 8796
N | 2026-05 | 22.5 | 8817
N | 2026-05 | 23 | 8791
N | 2026-05 | 23.5 | 8731
N | 2026-06 | 0 | 8766
N | 2026-06 | 0.5 | 8658
N | 2026-06 | 1 | 8575
N | 2026-06 | 1.5 | 8487
N | 2026-06 | 2 | 8400
N | 2026-06 | 2.5 | 8319
N | 2026-06 | 3 | 8239
N | 2026-06 | 3.5 | 8164
N | 2026-06 | 4 | 8096
N | 2026-06 | 4.5 | 8035
N | 2026-06 | 5 | 8004
N | 2026-06 | 5.5 | 7893
N | 2026-06 | 6 | 7664
N | 2026-06 | 6.5 | 7463
N | 2026-06 | 7 | 7202
N | 2026-06 | 7.5 | 7012
N | 2026-06 | 8 | 6875
N | 2026-06 | 8.5 | 6700
N | 2026-06 | 9 | 6498
N | 2026-06 | 9.5 | 6326
N | 2026-06 | 10 | 6195
N | 2026-06 | 10.5 | 6093
N | 2026-06 | 11 | 6026
N | 2026-06 | 11.5 | 5964
N | 2026-06 | 12 | 5913
N | 2026-06 | 12.5 | 6002
N | 2026-06 | 13 | 6228
N | 2026-06 | 13.5 | 6482
N | 2026-06 | 14 | 6779
N | 2026-06 | 14.5 | 7052
N | 2026-06 | 15 | 7304
N | 2026-06 | 15.5 | 7541
N | 2026-06 | 16 | 7777
N | 2026-06 | 16.5 | 7967
N | 2026-06 | 17 | 8119
N | 2026-06 | 17.5 | 8239
N | 2026-06 | 18 | 8387
N | 2026-06 | 18.5 | 8462
N | 2026-06 | 19 | 8564
N | 2026-06 | 19.5 | 8620
N | 2026-06 | 20 | 8636
N | 2026-06 | 20.5 | 8685
N | 2026-06 | 21 | 8758
N | 2026-06 | 21.5 | 8827
N | 2026-06 | 22 | 8896
N | 2026-06 | 22.5 | 8918
N | 2026-06 | 23 | 8898
N | 2026-06 | 23.5 | 8848
N | 2026-07 | 0 | 8821
N | 2026-07 | 0.5 | 8715
N | 2026-07 | 1 | 8621
N | 2026-07 | 1.5 | 8526
N | 2026-07 | 2 | 8434
N | 2026-07 | 2.5 | 8349
N | 2026-07 | 3 | 8266
N | 2026-07 | 3.5 | 8192
N | 2026-07 | 4 | 8132
N | 2026-07 | 4.5 | 8077
N | 2026-07 | 5 | 8042
N | 2026-07 | 5.5 | 7921
N | 2026-07 | 6 | 7689
N | 2026-07 | 6.5 | 7490
N | 2026-07 | 7 | 7209
N | 2026-07 | 7.5 | 7001
N | 2026-07 | 8 | 6850
N | 2026-07 | 8.5 | 6663
N | 2026-07 | 9 | 6463
N | 2026-07 | 9.5 | 6292
N | 2026-07 | 10 | 6150
N | 2026-07 | 10.5 | 6027
N | 2026-07 | 11 | 5932
N | 2026-07 | 11.5 | 5862
N | 2026-07 | 12 | 5816
N | 2026-07 | 12.5 | 5900
N | 2026-07 | 13 | 6112
N | 2026-07 | 13.5 | 6377
N | 2026-07 | 14 | 6696
N | 2026-07 | 14.5 | 6988
N | 2026-07 | 15 | 7240
N | 2026-07 | 15.5 | 7477
N | 2026-07 | 16 | 7713
N | 2026-07 | 16.5 | 7904
N | 2026-07 | 17 | 8082
N | 2026-07 | 17.5 | 8215
N | 2026-07 | 18 | 8363
N | 2026-07 | 18.5 | 8458
N | 2026-07 | 19 | 8615
N | 2026-07 | 19.5 | 8703
N | 2026-07 | 20 | 8740
N | 2026-07 | 20.5 | 8788
N | 2026-07 | 21 | 8868
N | 2026-07 | 21.5 | 8934
N | 2026-07 | 22 | 8986
N | 2026-07 | 22.5 | 9001
N | 2026-07 | 23 | 8977
N | 2026-07 | 23.5 | 8915
N | 2026-08 | 0 | 9375
N | 2026-08 | 0.5 | 9261
N | 2026-08 | 1 | 9149
N | 2026-08 | 1.5 | 9037
N | 2026-08 | 2 | 8925
N | 2026-08 | 2.5 | 8818
N | 2026-08 | 3 | 8712
N | 2026-08 | 3.5 | 8619
N | 2026-08 | 4 | 8541
N | 2026-08 | 4.5 | 8469
N | 2026-08 | 5 | 8420
N | 2026-08 | 5.5 | 8286
N | 2026-08 | 6 | 8017
N | 2026-08 | 6.5 | 7800
N | 2026-08 | 7 | 7495
N | 2026-08 | 7.5 | 7261
N | 2026-08 | 8 | 7080
N | 2026-08 | 8.5 | 6879
N | 2026-08 | 9 | 6638
N | 2026-08 | 9.5 | 6437
N | 2026-08 | 10 | 6281
N | 2026-08 | 10.5 | 6173
N | 2026-08 | 11 | 6097
N | 2026-08 | 11.5 | 6049
N | 2026-08 | 12 | 6021
N | 2026-08 | 12.5 | 6134
N | 2026-08 | 13 | 6376
N | 2026-08 | 13.5 | 6656
N | 2026-08 | 14 | 6972
N | 2026-08 | 14.5 | 7266
N | 2026-08 | 15 | 7525
N | 2026-08 | 15.5 | 7798
N | 2026-08 | 16 | 8095
N | 2026-08 | 16.5 | 8337
N | 2026-08 | 17 | 8529
N | 2026-08 | 17.5 | 8672
N | 2026-08 | 18 | 8822
N | 2026-08 | 18.5 | 8910
N | 2026-08 | 19 | 9103
N | 2026-08 | 19.5 | 9213
N | 2026-08 | 20 | 9255
N | 2026-08 | 20.5 | 9324
N | 2026-08 | 21 | 9407
N | 2026-08 | 21.5 | 9484
N | 2026-08 | 22 | 9552
N | 2026-08 | 22.5 | 9572
N | 2026-08 | 23 | 9544
N | 2026-08 | 23.5 | 9481
N | 2026-09 | 0 | 9723
N | 2026-09 | 0.5 | 9599
N | 2026-09 | 1 | 9481
N | 2026-09 | 1.5 | 9359
N | 2026-09 | 2 | 9238
N | 2026-09 | 2.5 | 9121
N | 2026-09 | 3 | 9002
N | 2026-09 | 3.5 | 8901
N | 2026-09 | 4 | 8815
N | 2026-09 | 4.5 | 8733
N | 2026-09 | 5 | 8666
N | 2026-09 | 5.5 | 8507
N | 2026-09 | 6 | 8155
N | 2026-09 | 6.5 | 7876
N | 2026-09 | 7 | 7547
N | 2026-09 | 7.5 | 7313
N | 2026-09 | 8 | 7178
N | 2026-09 | 8.5 | 6996
N | 2026-09 | 9 | 6787
N | 2026-09 | 9.5 | 6618
N | 2026-09 | 10 | 6500
N | 2026-09 | 10.5 | 6411
N | 2026-09 | 11 | 6355
N | 2026-09 | 11.5 | 6341
N | 2026-09 | 12 | 6363
N | 2026-09 | 12.5 | 6536
N | 2026-09 | 13 | 6836
N | 2026-09 | 13.5 | 7156
N | 2026-09 | 14 | 7490
N | 2026-09 | 14.5 | 7793
N | 2026-09 | 15 | 8065
N | 2026-09 | 15.5 | 8338
N | 2026-09 | 16 | 8613
N | 2026-09 | 16.5 | 8822
N | 2026-09 | 17 | 8968
N | 2026-09 | 17.5 | 9056
N | 2026-09 | 18 | 9158
N | 2026-09 | 18.5 | 9238
N | 2026-09 | 19 | 9430
N | 2026-09 | 19.5 | 9557
N | 2026-09 | 20 | 9622
N | 2026-09 | 20.5 | 9704
N | 2026-09 | 21 | 9789
N | 2026-09 | 21.5 | 9868
N | 2026-09 | 22 | 9937
N | 2026-09 | 22.5 | 9962
N | 2026-09 | 23 | 9941
N | 2026-09 | 23.5 | 9872
N | 2026-10 | 0 | 9789
N | 2026-10 | 0.5 | 9672
N | 2026-10 | 1 | 9544
N | 2026-10 | 1.5 | 9418
N | 2026-10 | 2 | 9294
N | 2026-10 | 2.5 | 9176
N | 2026-10 | 3 | 9063
N | 2026-10 | 3.5 | 8967
N | 2026-10 | 4 | 8885
N | 2026-10 | 4.5 | 8799
N | 2026-10 | 5 | 8716
N | 2026-10 | 5.5 | 8550
N | 2026-10 | 6 | 8147
N | 2026-10 | 6.5 | 7842
N | 2026-10 | 7 | 7509
N | 2026-10 | 7.5 | 7288
N | 2026-10 | 8 | 7199
N | 2026-10 | 8.5 | 7045
N | 2026-10 | 9 | 6843
N | 2026-10 | 9.5 | 6699
N | 2026-10 | 10 | 6619
N | 2026-10 | 10.5 | 6547
N | 2026-10 | 11 | 6480
N | 2026-10 | 11.5 | 6468
N | 2026-10 | 12 | 6513
N | 2026-10 | 12.5 | 6696
N | 2026-10 | 13 | 6994
N | 2026-10 | 13.5 | 7317
N | 2026-10 | 14 | 7657
N | 2026-10 | 14.5 | 7958
N | 2026-10 | 15 | 8221
N | 2026-10 | 15.5 | 8478
N | 2026-10 | 16 | 8741
N | 2026-10 | 16.5 | 8935
N | 2026-10 | 17 | 9063
N | 2026-10 | 17.5 | 9131
N | 2026-10 | 18 | 9218
N | 2026-10 | 18.5 | 9277
N | 2026-10 | 19 | 9453
N | 2026-10 | 19.5 | 9568
N | 2026-10 | 20 | 9625
N | 2026-10 | 20.5 | 9700
N | 2026-10 | 21 | 9780
N | 2026-10 | 21.5 | 9862
N | 2026-10 | 22 | 9947
N | 2026-10 | 22.5 | 9974
N | 2026-10 | 23 | 9947
N | 2026-10 | 23.5 | 9888
NE | 2025-05 | 0 | -4127
NE | 2025-05 | 0.5 | -4133
NE | 2025-05 | 1 | -4116
NE | 2025-05 | 1.5 | -4062
NE | 2025-05 | 2 | -4007
NE | 2025-05 | 2.5 | -3961
NE | 2025-05 | 3 | -4084
NE | 2025-05 | 3.5 | -3999
NE | 2025-05 | 4 | -3909
NE | 2025-05 | 4.5 | -3875
NE | 2025-05 | 5 | -4073
NE | 2025-05 | 5.5 | -4274
NE | 2025-05 | 6 | -4755
NE | 2025-05 | 6.5 | -5494
NE | 2025-05 | 7 | -6013
NE | 2025-05 | 7.5 | -6189
NE | 2025-05 | 8 | -6271
NE | 2025-05 | 8.5 | -6268
NE | 2025-05 | 9 | -6211
NE | 2025-05 | 9.5 | -6054
NE | 2025-05 | 10 | -5641
NE | 2025-05 | 10.5 | -5186
NE | 2025-05 | 11 | -4796
NE | 2025-05 | 11.5 | -4479
NE | 2025-05 | 12 | -4160
NE | 2025-05 | 12.5 | -3965
NE | 2025-05 | 13 | -3654
NE | 2025-05 | 13.5 | -3431
NE | 2025-05 | 14 | -2782
NE | 2025-05 | 14.5 | -2717
NE | 2025-05 | 15 | -2152
NE | 2025-05 | 15.5 | -1297
NE | 2025-05 | 16 | -803
NE | 2025-05 | 16.5 | 221
NE | 2025-05 | 17 | 1543
NE | 2025-05 | 17.5 | 1695
NE | 2025-05 | 18 | 1081
NE | 2025-05 | 18.5 | 162
NE | 2025-05 | 19 | -828
NE | 2025-05 | 19.5 | -1642
NE | 2025-05 | 20 | -2215
NE | 2025-05 | 20.5 | -2657
NE | 2025-05 | 21 | -2886
NE | 2025-05 | 21.5 | -3197
NE | 2025-05 | 22 | -3605
NE | 2025-05 | 22.5 | -3846
NE | 2025-05 | 23 | -4174
NE | 2025-05 | 23.5 | -4375
NE | 2025-06 | 0 | -4767
NE | 2025-06 | 0.5 | -4838
NE | 2025-06 | 1 | -4895
NE | 2025-06 | 1.5 | -4927
NE | 2025-06 | 2 | -4933
NE | 2025-06 | 2.5 | -4938
NE | 2025-06 | 3 | -4933
NE | 2025-06 | 3.5 | -4895
NE | 2025-06 | 4 | -4826
NE | 2025-06 | 4.5 | -4801
NE | 2025-06 | 5 | -4707
NE | 2025-06 | 5.5 | -4887
NE | 2025-06 | 6 | -5505
NE | 2025-06 | 6.5 | -6524
NE | 2025-06 | 7 | -7344
NE | 2025-06 | 7.5 | -7527
NE | 2025-06 | 8 | -7680
NE | 2025-06 | 8.5 | -7389
NE | 2025-06 | 9 | -7137
NE | 2025-06 | 9.5 | -6741
NE | 2025-06 | 10 | -6322
NE | 2025-06 | 10.5 | -5882
NE | 2025-06 | 11 | -5381
NE | 2025-06 | 11.5 | -5022
NE | 2025-06 | 12 | -4458
NE | 2025-06 | 12.5 | -4208
NE | 2025-06 | 13 | -4290
NE | 2025-06 | 13.5 | -4308
NE | 2025-06 | 14 | -4202
NE | 2025-06 | 14.5 | -3975
NE | 2025-06 | 15 | -3868
NE | 2025-06 | 15.5 | -3294
NE | 2025-06 | 16 | -2070
NE | 2025-06 | 16.5 | -569
NE | 2025-06 | 17 | 770
NE | 2025-06 | 17.5 | 1060
NE | 2025-06 | 18 | 653
NE | 2025-06 | 18.5 | -172
NE | 2025-06 | 19 | -1148
NE | 2025-06 | 19.5 | -1974
NE | 2025-06 | 20 | -2653
NE | 2025-06 | 20.5 | -3074
NE | 2025-06 | 21 | -3251
NE | 2025-06 | 21.5 | -3405
NE | 2025-06 | 22 | -3712
NE | 2025-06 | 22.5 | -4004
NE | 2025-06 | 23 | -4309
NE | 2025-06 | 23.5 | -4550
NE | 2025-07 | 0 | -6606
NE | 2025-07 | 0.5 | -6647
NE | 2025-07 | 1 | -6665
NE | 2025-07 | 1.5 | -6659
NE | 2025-07 | 2 | -6621
NE | 2025-07 | 2.5 | -6577
NE | 2025-07 | 3 | -6552
NE | 2025-07 | 3.5 | -6492
NE | 2025-07 | 4 | -6423
NE | 2025-07 | 4.5 | -6348
NE | 2025-07 | 5 | -6185
NE | 2025-07 | 5.5 | -6242
NE | 2025-07 | 6 | -6730
NE | 2025-07 | 6.5 | -7755
NE | 2025-07 | 7 | -8594
NE | 2025-07 | 7.5 | -8839
NE | 2025-07 | 8 | -8760
NE | 2025-07 | 8.5 | -8438
NE | 2025-07 | 9 | -8041
NE | 2025-07 | 9.5 | -7484
NE | 2025-07 | 10 | -7085
NE | 2025-07 | 10.5 | -6719
NE | 2025-07 | 11 | -6221
NE | 2025-07 | 11.5 | -5671
NE | 2025-07 | 12 | -4733
NE | 2025-07 | 12.5 | -4457
NE | 2025-07 | 13 | -4845
NE | 2025-07 | 13.5 | -5014
NE | 2025-07 | 14 | -5104
NE | 2025-07 | 14.5 | -5055
NE | 2025-07 | 15 | -4849
NE | 2025-07 | 15.5 | -4477
NE | 2025-07 | 16 | -3600
NE | 2025-07 | 16.5 | -2254
NE | 2025-07 | 17 | -983
NE | 2025-07 | 17.5 | -560
NE | 2025-07 | 18 | -1009
NE | 2025-07 | 18.5 | -1881
NE | 2025-07 | 19 | -2867
NE | 2025-07 | 19.5 | -3760
NE | 2025-07 | 20 | -4518
NE | 2025-07 | 20.5 | -4369
NE | 2025-07 | 21 | -5125
NE | 2025-07 | 21.5 | -5282
NE | 2025-07 | 22 | -5589
NE | 2025-07 | 22.5 | -5897
NE | 2025-07 | 23 | -6217
NE | 2025-07 | 23.5 | -6502
NE | 2025-08 | 0 | -7058
NE | 2025-08 | 0.5 | -7147
NE | 2025-08 | 1 | -7184
NE | 2025-08 | 1.5 | -7190
NE | 2025-08 | 2 | -7140
NE | 2025-08 | 2.5 | -7083
NE | 2025-08 | 3 | -7048
NE | 2025-08 | 3.5 | -6987
NE | 2025-08 | 4 | -6894
NE | 2025-08 | 4.5 | -6833
NE | 2025-08 | 5 | -6765
NE | 2025-08 | 5.5 | -6901
NE | 2025-08 | 6 | -7110
NE | 2025-08 | 6.5 | -8698
NE | 2025-08 | 7 | -9248
NE | 2025-08 | 7.5 | -8768
NE | 2025-08 | 8 | -8020
NE | 2025-08 | 8.5 | -7368
NE | 2025-08 | 9 | -7030
NE | 2025-08 | 9.5 | -6233
NE | 2025-08 | 10 | -6303
NE | 2025-08 | 10.5 | -6104
NE | 2025-08 | 11 | -5818
NE | 2025-08 | 11.5 | -5641
NE | 2025-08 | 12 | -5288
NE | 2025-08 | 12.5 | -5181
NE | 2025-08 | 13 | -5163
NE | 2025-08 | 13.5 | -5097
NE | 2025-08 | 14 | -5055
NE | 2025-08 | 14.5 | -5000
NE | 2025-08 | 15 | -5081
NE | 2025-08 | 15.5 | -4393
NE | 2025-08 | 16 | -4288
NE | 2025-08 | 16.5 | -3118
NE | 2025-08 | 17 | -1930
NE | 2025-08 | 17.5 | -1387
NE | 2025-08 | 18 | -1675
NE | 2025-08 | 18.5 | -2555
NE | 2025-08 | 19 | -3603
NE | 2025-08 | 19.5 | -4475
NE | 2025-08 | 20 | -5172
NE | 2025-08 | 20.5 | -5411
NE | 2025-08 | 21 | -5575
NE | 2025-08 | 21.5 | -5791
NE | 2025-08 | 22 | -6055
NE | 2025-08 | 22.5 | -6337
NE | 2025-08 | 23 | -6648
NE | 2025-08 | 23.5 | -6897
NE | 2025-09 | 0 | -7544
NE | 2025-09 | 0.5 | -7639
NE | 2025-09 | 1 | -7718
NE | 2025-09 | 1.5 | -7755
NE | 2025-09 | 2 | -7776
NE | 2025-09 | 2.5 | -7783
NE | 2025-09 | 3 | -7776
NE | 2025-09 | 3.5 | -7718
NE | 2025-09 | 4 | -7624
NE | 2025-09 | 4.5 | -7614
NE | 2025-09 | 5 | -7684
NE | 2025-09 | 5.5 | -8024
NE | 2025-09 | 6 | -9116
NE | 2025-09 | 6.5 | -9532
NE | 2025-09 | 7 | -10173
NE | 2025-09 | 7.5 | -9613
NE | 2025-09 | 8 | -8933
NE | 2025-09 | 8.5 | -8325
NE | 2025-09 | 9 | -6976
NE | 2025-09 | 9.5 | -7143
NE | 2025-09 | 10 | -6761
NE | 2025-09 | 10.5 | -6424
NE | 2025-09 | 11 | -6204
NE | 2025-09 | 11.5 | -6032
NE | 2025-09 | 12 | -5683
NE | 2025-09 | 12.5 | -5622
NE | 2025-09 | 13 | -5731
NE | 2025-09 | 13.5 | -5762
NE | 2025-09 | 14 | -5634
NE | 2025-09 | 14.5 | -5633
NE | 2025-09 | 15 | -5712
NE | 2025-09 | 15.5 | -5486
NE | 2025-09 | 16 | -4993
NE | 2025-09 | 16.5 | -4309
NE | 2025-09 | 17 | -3393
NE | 2025-09 | 17.5 | -2902
NE | 2025-09 | 18 | -3088
NE | 2025-09 | 18.5 | -3809
NE | 2025-09 | 19 | -4673
NE | 2025-09 | 19.5 | -5438
NE | 2025-09 | 20 | -6012
NE | 2025-09 | 20.5 | -6421
NE | 2025-09 | 21 | -6523
NE | 2025-09 | 21.5 | -6601
NE | 2025-09 | 22 | -6842
NE | 2025-09 | 22.5 | -7042
NE | 2025-09 | 23 | -7290
NE | 2025-09 | 23.5 | -7461
NE | 2025-10 | 0 | -7124
NE | 2025-10 | 0.5 | -7241
NE | 2025-10 | 1 | -7326
NE | 2025-10 | 1.5 | -7387
NE | 2025-10 | 2 | -7428
NE | 2025-10 | 2.5 | -7462
NE | 2025-10 | 3 | -7492
NE | 2025-10 | 3.5 | -7441
NE | 2025-10 | 4 | -7377
NE | 2025-10 | 4.5 | -7396
NE | 2025-10 | 5 | -7559
NE | 2025-10 | 5.5 | -8270
NE | 2025-10 | 6 | -9050
NE | 2025-10 | 6.5 | -9355
NE | 2025-10 | 7 | -8294
NE | 2025-10 | 7.5 | -7754
NE | 2025-10 | 8 | -7170
NE | 2025-10 | 8.5 | -6679
NE | 2025-10 | 9 | -6237
NE | 2025-10 | 9.5 | -5832
NE | 2025-10 | 10 | -5533
NE | 2025-10 | 10.5 | -5345
NE | 2025-10 | 11 | -5162
NE | 2025-10 | 11.5 | -4968
NE | 2025-10 | 12 | -4827
NE | 2025-10 | 12.5 | -4692
NE | 2025-10 | 13 | -4701
NE | 2025-10 | 13.5 | -4795
NE | 2025-10 | 14 | -4818
NE | 2025-10 | 14.5 | -4865
NE | 2025-10 | 15 | -4825
NE | 2025-10 | 15.5 | -4495
NE | 2025-10 | 16 | -3934
NE | 2025-10 | 16.5 | -3284
NE | 2025-10 | 17 | -2570
NE | 2025-10 | 17.5 | -2439
NE | 2025-10 | 18 | -2847
NE | 2025-10 | 18.5 | -3465
NE | 2025-10 | 19 | -3981
NE | 2025-10 | 19.5 | -4922
NE | 2025-10 | 20 | -5501
NE | 2025-10 | 20.5 | -5812
NE | 2025-10 | 21 | -5897
NE | 2025-10 | 21.5 | -5937
NE | 2025-10 | 22 | -6122
NE | 2025-10 | 22.5 | -6348
NE | 2025-10 | 23 | -6567
NE | 2025-10 | 23.5 | -6799
NE | 2025-11 | 0 | -1248
NE | 2025-11 | 0.5 | -1441
NE | 2025-11 | 1 | -1605
NE | 2025-11 | 1.5 | -1727
NE | 2025-11 | 2 | -1782
NE | 2025-11 | 2.5 | -1827
NE | 2025-11 | 3 | -1855
NE | 2025-11 | 3.5 | -1820
NE | 2025-11 | 4 | -1749
NE | 2025-11 | 4.5 | -1734
NE | 2025-11 | 5 | -2021
NE | 2025-11 | 5.5 | -3048
NE | 2025-11 | 6 | -4403
NE | 2025-11 | 6.5 | -5206
NE | 2025-11 | 7 | -5300
NE | 2025-11 | 7.5 | -5036
NE | 2025-11 | 8 | -4495
NE | 2025-11 | 8.5 | -3907
NE | 2025-11 | 9 | -3188
NE | 2025-11 | 9.5 | -2790
NE | 2025-11 | 10 | -2484
NE | 2025-11 | 10.5 | -2259
NE | 2025-11 | 11 | -2054
NE | 2025-11 | 11.5 | -1711
NE | 2025-11 | 12 | -1662
NE | 2025-11 | 12.5 | -1546
NE | 2025-11 | 13 | -1508
NE | 2025-11 | 13.5 | -1601
NE | 2025-11 | 14 | -1755
NE | 2025-11 | 14.5 | -1680
NE | 2025-11 | 15 | -1506
NE | 2025-11 | 15.5 | -908
NE | 2025-11 | 16 | 19
NE | 2025-11 | 16.5 | 1021
NE | 2025-11 | 17 | 1918
NE | 2025-11 | 17.5 | 2094
NE | 2025-11 | 18 | 2002
NE | 2025-11 | 18.5 | 1609
NE | 2025-11 | 19 | 1170
NE | 2025-11 | 19.5 | 847
NE | 2025-11 | 20 | 603
NE | 2025-11 | 20.5 | 548
NE | 2025-11 | 21 | 453
NE | 2025-11 | 21.5 | 465
NE | 2025-11 | 22 | 331
NE | 2025-11 | 22.5 | 88
NE | 2025-11 | 23 | -212
NE | 2025-11 | 23.5 | -105
NE | 2025-12 | 0 | 1763
NE | 2025-12 | 0.5 | 1544
NE | 2025-12 | 1 | 1308
NE | 2025-12 | 1.5 | 1082
NE | 2025-12 | 2 | 837
NE | 2025-12 | 2.5 | 611
NE | 2025-12 | 3 | 444
NE | 2025-12 | 3.5 | 346
NE | 2025-12 | 4 | 348
NE | 2025-12 | 4.5 | 339
NE | 2025-12 | 5 | 177
NE | 2025-12 | 5.5 | -609
NE | 2025-12 | 6 | -2004
NE | 2025-12 | 6.5 | -3431
NE | 2025-12 | 7 | -4134
NE | 2025-12 | 7.5 | -4297
NE | 2025-12 | 8 | -3838
NE | 2025-12 | 8.5 | -3271
NE | 2025-12 | 9 | -2773
NE | 2025-12 | 9.5 | -2271
NE | 2025-12 | 10 | -1893
NE | 2025-12 | 10.5 | -1750
NE | 2025-12 | 11 | -1185
NE | 2025-12 | 11.5 | -1592
NE | 2025-12 | 12 | -1566
NE | 2025-12 | 12.5 | -1505
NE | 2025-12 | 13 | -1438
NE | 2025-12 | 13.5 | -1484
NE | 2025-12 | 14 | -1594
NE | 2025-12 | 14.5 | -1516
NE | 2025-12 | 15 | -1244
NE | 2025-12 | 15.5 | -559
NE | 2025-12 | 16 | 396
NE | 2025-12 | 16.5 | 1412
NE | 2025-12 | 17 | 2208
NE | 2025-12 | 17.5 | 2679
NE | 2025-12 | 18 | 2942
NE | 2025-12 | 18.5 | 2700
NE | 2025-12 | 19 | 2392
NE | 2025-12 | 19.5 | 2249
NE | 2025-12 | 20 | 2174
NE | 2025-12 | 20.5 | 2262
NE | 2025-12 | 21 | 2560
NE | 2025-12 | 21.5 | 2667
NE | 2025-12 | 22 | 2670
NE | 2025-12 | 22.5 | 2617
NE | 2025-12 | 23 | 2478
NE | 2025-12 | 23.5 | 2295
NE | 2026-01 | 0 | 1483
NE | 2026-01 | 0.5 | 1401
NE | 2026-01 | 1 | 1337
NE | 2026-01 | 1.5 | 1285
NE | 2026-01 | 2 | 1264
NE | 2026-01 | 2.5 | 1264
NE | 2026-01 | 3 | 1259
NE | 2026-01 | 3.5 | 1255
NE | 2026-01 | 4 | 1238
NE | 2026-01 | 4.5 | 1124
NE | 2026-01 | 5 | 944
NE | 2026-01 | 5.5 | 559
NE | 2026-01 | 6 | -852
NE | 2026-01 | 6.5 | -2282
NE | 2026-01 | 7 | -3336
NE | 2026-01 | 7.5 | -4092
NE | 2026-01 | 8 | -4223
NE | 2026-01 | 8.5 | -4060
NE | 2026-01 | 9 | -3746
NE | 2026-01 | 9.5 | -3269
NE | 2026-01 | 10 | -2452
NE | 2026-01 | 10.5 | -2483
NE | 2026-01 | 11 | -2352
NE | 2026-01 | 11.5 | -2287
NE | 2026-01 | 12 | -2259
NE | 2026-01 | 12.5 | -2196
NE | 2026-01 | 13 | -1514
NE | 2026-01 | 13.5 | -1950
NE | 2026-01 | 14 | -1847
NE | 2026-01 | 14.5 | -1724
NE | 2026-01 | 15 | -1526
NE | 2026-01 | 15.5 | -932
NE | 2026-01 | 16 | -55
NE | 2026-01 | 16.5 | 909
NE | 2026-01 | 17 | 1839
NE | 2026-01 | 17.5 | 2685
NE | 2026-01 | 18 | 3174
NE | 2026-01 | 18.5 | 3029
NE | 2026-01 | 19 | 2628
NE | 2026-01 | 19.5 | 2301
NE | 2026-01 | 20 | 2012
NE | 2026-01 | 20.5 | 1988
NE | 2026-01 | 21 | 2212
NE | 2026-01 | 21.5 | 2244
NE | 2026-01 | 22 | 2121
NE | 2026-01 | 22.5 | 1999
NE | 2026-01 | 23 | 1890
NE | 2026-01 | 23.5 | 1788
NE | 2026-02 | 0 | 5974
NE | 2026-02 | 0.5 | 6016
NE | 2026-02 | 1 | 6050
NE | 2026-02 | 1.5 | 6045
NE | 2026-02 | 2 | 6005
NE | 2026-02 | 2.5 | 5940
NE | 2026-02 | 3 | 5870
NE | 2026-02 | 3.5 | 5833
NE | 2026-02 | 4 | 5825
NE | 2026-02 | 4.5 | 5727
NE | 2026-02 | 5 | 5610
NE | 2026-02 | 5.5 | 5395
NE | 2026-02 | 6 | 4214
NE | 2026-02 | 6.5 | 2717
NE | 2026-02 | 7 | 1339
NE | 2026-02 | 7.5 | 333
NE | 2026-02 | 8 | -348
NE | 2026-02 | 8.5 | -713
NE | 2026-02 | 9 | -907
NE | 2026-02 | 9.5 | -858
NE | 2026-02 | 10 | -776
NE | 2026-02 | 10.5 | -786
NE | 2026-02 | 11 | -836
NE | 2026-02 | 11.5 | -892
NE | 2026-02 | 12 | -925
NE | 2026-02 | 12.5 | -788
NE | 2026-02 | 13 | -521
NE | 2026-02 | 13.5 | -272
NE | 2026-02 | 14 | 68
NE | 2026-02 | 14.5 | 391
NE | 2026-02 | 15 | 911
NE | 2026-02 | 15.5 | 1691
NE | 2026-02 | 16 | 2796
NE | 2026-02 | 16.5 | 3975
NE | 2026-02 | 17 | 5121
NE | 2026-02 | 17.5 | 6258
NE | 2026-02 | 18 | 7163
NE | 2026-02 | 18.5 | 7266
NE | 2026-02 | 19 | 7058
NE | 2026-02 | 19.5 | 6813
NE | 2026-02 | 20 | 6503
NE | 2026-02 | 20.5 | 6412
NE | 2026-02 | 21 | 6547
NE | 2026-02 | 21.5 | 6619
NE | 2026-02 | 22 | 6599
NE | 2026-02 | 22.5 | 6543
NE | 2026-02 | 23 | 6434
NE | 2026-02 | 23.5 | 6307
NE | 2026-03 | 0 | 5411
NE | 2026-03 | 0.5 | 5243
NE | 2026-03 | 1 | 5126
NE | 2026-03 | 1.5 | 5023
NE | 2026-03 | 2 | 4948
NE | 2026-03 | 2.5 | 4885
NE | 2026-03 | 3 | 4834
NE | 2026-03 | 3.5 | 4757
NE | 2026-03 | 4 | 4756
NE | 2026-03 | 4.5 | 4650
NE | 2026-03 | 5 | 4629
NE | 2026-03 | 5.5 | 4408
NE | 2026-03 | 6 | 3092
NE | 2026-03 | 6.5 | 1593
NE | 2026-03 | 7 | 447
NE | 2026-03 | 7.5 | 35
NE | 2026-03 | 8 | -167
NE | 2026-03 | 8.5 | -318
NE | 2026-03 | 9 | -306
NE | 2026-03 | 9.5 | -229
NE | 2026-03 | 10 | -126
NE | 2026-03 | 10.5 | -165
NE | 2026-03 | 11 | 52
NE | 2026-03 | 11.5 | 130
NE | 2026-03 | 12 | 116
NE | 2026-03 | 12.5 | 113
NE | 2026-03 | 13 | 341
NE | 2026-03 | 13.5 | 684
NE | 2026-03 | 14 | 1016
NE | 2026-03 | 14.5 | 1437
NE | 2026-03 | 15 | 1977
NE | 2026-03 | 15.5 | 2515
NE | 2026-03 | 16 | 3531
NE | 2026-03 | 16.5 | 4883
NE | 2026-03 | 17 | 6296
NE | 2026-03 | 17.5 | 7383
NE | 2026-03 | 18 | 7925
NE | 2026-03 | 18.5 | 7769
NE | 2026-03 | 19 | 7300
NE | 2026-03 | 19.5 | 6888
NE | 2026-03 | 20 | 6504
NE | 2026-03 | 20.5 | 6310
NE | 2026-03 | 21 | 6304
NE | 2026-03 | 21.5 | 6231
NE | 2026-03 | 22 | 6043
NE | 2026-03 | 22.5 | 5850
NE | 2026-03 | 23 | 5609
NE | 2026-03 | 23.5 | 5372
NE | 2026-04 | 0 | 1011
NE | 2026-04 | 0.5 | 743
NE | 2026-04 | 1 | 547
NE | 2026-04 | 1.5 | 408
NE | 2026-04 | 2 | 320
NE | 2026-04 | 2.5 | 312
NE | 2026-04 | 3 | 333
NE | 2026-04 | 3.5 | 364
NE | 2026-04 | 4 | 401
NE | 2026-04 | 4.5 | 281
NE | 2026-04 | 5 | 229
NE | 2026-04 | 5.5 | -13
NE | 2026-04 | 6 | -1282
NE | 2026-04 | 6.5 | -2580
NE | 2026-04 | 7 | -3316
NE | 2026-04 | 7.5 | -3682
NE | 2026-04 | 8 | -3902
NE | 2026-04 | 8.5 | -3635
NE | 2026-04 | 9 | -3160
NE | 2026-04 | 9.5 | -2761
NE | 2026-04 | 10 | -2343
NE | 2026-04 | 10.5 | -2043
NE | 2026-04 | 11 | -1654
NE | 2026-04 | 11.5 | -1287
NE | 2026-04 | 12 | -986
NE | 2026-04 | 12.5 | -839
NE | 2026-04 | 13 | -764
NE | 2026-04 | 13.5 | -588
NE | 2026-04 | 14 | -102
NE | 2026-04 | 14.5 | 423
NE | 2026-04 | 15 | 962
NE | 2026-04 | 15.5 | 1842
NE | 2026-04 | 16 | 3182
NE | 2026-04 | 16.5 | 4707
NE | 2026-04 | 17 | 6186
NE | 2026-04 | 17.5 | 6945
NE | 2026-04 | 18 | 6766
NE | 2026-04 | 18.5 | 6044
NE | 2026-04 | 19 | 5106
NE | 2026-04 | 19.5 | 4297
NE | 2026-04 | 20 | 3613
NE | 2026-04 | 20.5 | 3088
NE | 2026-04 | 21 | 2724
NE | 2026-04 | 21.5 | 2370
NE | 2026-04 | 22 | 1936
NE | 2026-04 | 22.5 | 1584
NE | 2026-04 | 23 | 1220
NE | 2026-04 | 23.5 | 897
NE | 2026-05 | 0 | -3035
NE | 2026-05 | 0.5 | -3205
NE | 2026-05 | 1 | -3317
NE | 2026-05 | 1.5 | -3373
NE | 2026-05 | 2 | -3388
NE | 2026-05 | 2.5 | -3367
NE | 2026-05 | 3 | -3402
NE | 2026-05 | 3.5 | -3296
NE | 2026-05 | 4 | -3185
NE | 2026-05 | 4.5 | -3190
NE | 2026-05 | 5 | -3178
NE | 2026-05 | 5.5 | -3397
NE | 2026-05 | 6 | -4501
NE | 2026-05 | 6.5 | -5742
NE | 2026-05 | 7 | -6515
NE | 2026-05 | 7.5 | -6618
NE | 2026-05 | 8 | -6008
NE | 2026-05 | 8.5 | -5607
NE | 2026-05 | 9 | -4990
NE | 2026-05 | 9.5 | -4435
NE | 2026-05 | 10 | -3903
NE | 2026-05 | 10.5 | -3446
NE | 2026-05 | 11 | -3151
NE | 2026-05 | 11.5 | -2869
NE | 2026-05 | 12 | -2439
NE | 2026-05 | 12.5 | -2341
NE | 2026-05 | 13 | -2504
NE | 2026-05 | 13.5 | -2368
NE | 2026-05 | 14 | -2136
NE | 2026-05 | 14.5 | -1550
NE | 2026-05 | 15 | -960
NE | 2026-05 | 15.5 | -180
NE | 2026-05 | 16 | 1262
NE | 2026-05 | 16.5 | 3104
NE | 2026-05 | 17 | 4891
NE | 2026-05 | 17.5 | 5246
NE | 2026-05 | 18 | 4694
NE | 2026-05 | 18.5 | 3733
NE | 2026-05 | 19 | 2606
NE | 2026-05 | 19.5 | 1662
NE | 2026-05 | 20 | 910
NE | 2026-05 | 20.5 | 260
NE | 2026-05 | 21 | -257
NE | 2026-05 | 21.5 | -902
NE | 2026-05 | 22 | -1457
NE | 2026-05 | 22.5 | -1928
NE | 2026-05 | 23 | -2352
NE | 2026-05 | 23.5 | -2698
NE | 2026-06 | 0 | -4085
NE | 2026-06 | 0.5 | -4258
NE | 2026-06 | 1 | -4358
NE | 2026-06 | 1.5 | -4403
NE | 2026-06 | 2 | -4399
NE | 2026-06 | 2.5 | -4373
NE | 2026-06 | 3 | -4367
NE | 2026-06 | 3.5 | -4335
NE | 2026-06 | 4 | -4324
NE | 2026-06 | 4.5 | -4361
NE | 2026-06 | 5 | -4312
NE | 2026-06 | 5.5 | -4402
NE | 2026-06 | 6 | -5336
NE | 2026-06 | 6.5 | -6788
NE | 2026-06 | 7 | -8075
NE | 2026-06 | 7.5 | -8605
NE | 2026-06 | 8 | -8528
NE | 2026-06 | 8.5 | -8189
NE | 2026-06 | 9 | -7730
NE | 2026-06 | 9.5 | -7205
NE | 2026-06 | 10 | -6664
NE | 2026-06 | 10.5 | -6083
NE | 2026-06 | 11 | -5544
NE | 2026-06 | 11.5 | -5067
NE | 2026-06 | 12 | -4311
NE | 2026-06 | 12.5 | -4069
NE | 2026-06 | 13 | -4391
NE | 2026-06 | 13.5 | -4198
NE | 2026-06 | 14 | -3903
NE | 2026-06 | 14.5 | -3535
NE | 2026-06 | 15 | -2992
NE | 2026-06 | 15.5 | -1949
NE | 2026-06 | 16 | -322
NE | 2026-06 | 16.5 | 1829
NE | 2026-06 | 17 | 3872
NE | 2026-06 | 17.5 | 3983
NE | 2026-06 | 18 | 3384
NE | 2026-06 | 18.5 | 2361
NE | 2026-06 | 19 | 1126
NE | 2026-06 | 19.5 | 75
NE | 2026-06 | 20 | -872
NE | 2026-06 | 20.5 | -1543
NE | 2026-06 | 21 | -1942
NE | 2026-06 | 21.5 | -2291
NE | 2026-06 | 22 | -2662
NE | 2026-06 | 22.5 | -3011
NE | 2026-06 | 23 | -3331
NE | 2026-06 | 23.5 | -3590
NE | 2026-07 | 0 | -4618
NE | 2026-07 | 0.5 | -4729
NE | 2026-07 | 1 | -4772
NE | 2026-07 | 1.5 | -4761
NE | 2026-07 | 2 | -4696
NE | 2026-07 | 2.5 | -4626
NE | 2026-07 | 3 | -4624
NE | 2026-07 | 3.5 | -4533
NE | 2026-07 | 4 | -4415
NE | 2026-07 | 4.5 | -4359
NE | 2026-07 | 5 | -4332
NE | 2026-07 | 5.5 | -4351
NE | 2026-07 | 6 | -5132
NE | 2026-07 | 6.5 | -6609
NE | 2026-07 | 7 | -7975
NE | 2026-07 | 7.5 | -8517
NE | 2026-07 | 8 | -8063
NE | 2026-07 | 8.5 | -7079
NE | 2026-07 | 9 | -5633
NE | 2026-07 | 9.5 | -4374
NE | 2026-07 | 10 | -3519
NE | 2026-07 | 10.5 | -2650
NE | 2026-07 | 11 | -2192
NE | 2026-07 | 11.5 | -1722
NE | 2026-07 | 12 | -1162
NE | 2026-07 | 12.5 | -1266
NE | 2026-07 | 13 | -2078
NE | 2026-07 | 13.5 | -2918
NE | 2026-07 | 14 | -3473
NE | 2026-07 | 14.5 | -3707
NE | 2026-07 | 15 | -3490
NE | 2026-07 | 15.5 | -2785
NE | 2026-07 | 16 | -1616
NE | 2026-07 | 16.5 | 250
NE | 2026-07 | 17 | 2326
NE | 2026-07 | 17.5 | 2559
NE | 2026-07 | 18 | 2090
NE | 2026-07 | 18.5 | 1086
NE | 2026-07 | 19 | -166
NE | 2026-07 | 19.5 | -1215
NE | 2026-07 | 20 | -2076
NE | 2026-07 | 20.5 | -2641
NE | 2026-07 | 21 | -2905
NE | 2026-07 | 21.5 | -3199
NE | 2026-07 | 22 | -3476
NE | 2026-07 | 22.5 | -3793
NE | 2026-07 | 23 | -4128
NE | 2026-07 | 23.5 | -4375
NE | 2026-08 | 0 | -6224
NE | 2026-08 | 0.5 | -6485
NE | 2026-08 | 1 | -6599
NE | 2026-08 | 1.5 | -6652
NE | 2026-08 | 2 | -6672
NE | 2026-08 | 2.5 | -6613
NE | 2026-08 | 3 | -6553
NE | 2026-08 | 3.5 | -6418
NE | 2026-08 | 4 | -6257
NE | 2026-08 | 4.5 | -6207
NE | 2026-08 | 5 | -6233
NE | 2026-08 | 5.5 | -6287
NE | 2026-08 | 6 | -7392
NE | 2026-08 | 6.5 | -9400
NE | 2026-08 | 7 | -10999
NE | 2026-08 | 7.5 | -11117
NE | 2026-08 | 8 | -10268
NE | 2026-08 | 8.5 | -8974
NE | 2026-08 | 9 | -7629
NE | 2026-08 | 9.5 | -6627
NE | 2026-08 | 10 | -5513
NE | 2026-08 | 10.5 | -4924
NE | 2026-08 | 11 | -4548
NE | 2026-08 | 11.5 | -3971
NE | 2026-08 | 12 | -3193
NE | 2026-08 | 12.5 | -3357
NE | 2026-08 | 13 | -4649
NE | 2026-08 | 13.5 | -5506
NE | 2026-08 | 14 | -5862
NE | 2026-08 | 14.5 | -6121
NE | 2026-08 | 15 | -6100
NE | 2026-08 | 15.5 | -5957
NE | 2026-08 | 16 | -5076
NE | 2026-08 | 16.5 | -3081
NE | 2026-08 | 17 | -580
NE | 2026-08 | 17.5 | 154
NE | 2026-08 | 18 | -37
NE | 2026-08 | 18.5 | -847
NE | 2026-08 | 19 | -1966
NE | 2026-08 | 19.5 | -2886
NE | 2026-08 | 20 | -3636
NE | 2026-08 | 20.5 | -4077
NE | 2026-08 | 21 | -4221
NE | 2026-08 | 21.5 | -4485
NE | 2026-08 | 22 | -4813
NE | 2026-08 | 22.5 | -5124
NE | 2026-08 | 23 | -5631
NE | 2026-08 | 23.5 | -6004
NE | 2026-09 | 0 | -5058
NE | 2026-09 | 0.5 | -5226
NE | 2026-09 | 1 | -5354
NE | 2026-09 | 1.5 | -5429
NE | 2026-09 | 2 | -5467
NE | 2026-09 | 2.5 | -5455
NE | 2026-09 | 3 | -5407
NE | 2026-09 | 3.5 | -5309
NE | 2026-09 | 4 | -5204
NE | 2026-09 | 4.5 | -5282
NE | 2026-09 | 5 | -5465
NE | 2026-09 | 5.5 | -5884
NE | 2026-09 | 6 | -7740
NE | 2026-09 | 6.5 | -9630
NE | 2026-09 | 7 | -10211
NE | 2026-09 | 7.5 | -9391
NE | 2026-09 | 8 | -8118
NE | 2026-09 | 8.5 | -6649
NE | 2026-09 | 9 | -5336
NE | 2026-09 | 9.5 | -4396
NE | 2026-09 | 10 | -3695
NE | 2026-09 | 10.5 | -3383
NE | 2026-09 | 11 | -3186
NE | 2026-09 | 11.5 | -2988
NE | 2026-09 | 12 | -2736
NE | 2026-09 | 12.5 | -2986
NE | 2026-09 | 13 | -3734
NE | 2026-09 | 13.5 | -4462
NE | 2026-09 | 14 | -5092
NE | 2026-09 | 14.5 | -5568
NE | 2026-09 | 15 | -5879
NE | 2026-09 | 15.5 | -5379
NE | 2026-09 | 16 | -4384
NE | 2026-09 | 16.5 | -2575
NE | 2026-09 | 17 | -242
NE | 2026-09 | 17.5 | 309
NE | 2026-09 | 18 | 19
NE | 2026-09 | 18.5 | -792
NE | 2026-09 | 19 | -1872
NE | 2026-09 | 19.5 | -2705
NE | 2026-09 | 20 | -3330
NE | 2026-09 | 20.5 | -3649
NE | 2026-09 | 21 | -3655
NE | 2026-09 | 21.5 | -3776
NE | 2026-09 | 22 | -3911
NE | 2026-09 | 22.5 | -4241
NE | 2026-09 | 23 | -4544
NE | 2026-09 | 23.5 | -4779
NE | 2026-10 | 0 | -4287
NE | 2026-10 | 0.5 | -4465
NE | 2026-10 | 1 | -4577
NE | 2026-10 | 1.5 | -4643
NE | 2026-10 | 2 | -4668
NE | 2026-10 | 2.5 | -4653
NE | 2026-10 | 3 | -4615
NE | 2026-10 | 3.5 | -4548
NE | 2026-10 | 4 | -4464
NE | 2026-10 | 4.5 | -4545
NE | 2026-10 | 5 | -4743
NE | 2026-10 | 5.5 | -5618
NE | 2026-10 | 6 | -7989
NE | 2026-10 | 6.5 | -9992
NE | 2026-10 | 7 | -9664
NE | 2026-10 | 7.5 | -8869
NE | 2026-10 | 8 | -8058
NE | 2026-10 | 8.5 | -7282
NE | 2026-10 | 9 | -6377
NE | 2026-10 | 9.5 | -5675
NE | 2026-10 | 10 | -5184
NE | 2026-10 | 10.5 | -4586
NE | 2026-10 | 11 | -4131
NE | 2026-10 | 11.5 | -3802
NE | 2026-10 | 12 | -3881
NE | 2026-10 | 12.5 | -4350
NE | 2026-10 | 13 | -4712
NE | 2026-10 | 13.5 | -5246
NE | 2026-10 | 14 | -5562
NE | 2026-10 | 14.5 | -5612
NE | 2026-10 | 15 | -5572
NE | 2026-10 | 15.5 | -4996
NE | 2026-10 | 16 | -3611
NE | 2026-10 | 16.5 | -1984
NE | 2026-10 | 17 | 173
NE | 2026-10 | 17.5 | 558
NE | 2026-10 | 18 | 266
NE | 2026-10 | 18.5 | -521
NE | 2026-10 | 19 | -1577
NE | 2026-10 | 19.5 | -2388
NE | 2026-10 | 20 | -2956
NE | 2026-10 | 20.5 | -3155
NE | 2026-10 | 21 | -3094
NE | 2026-10 | 21.5 | -3145
NE | 2026-10 | 22 | -3415
NE | 2026-10 | 22.5 | -3670
NE | 2026-10 | 23 | -3984
NE | 2026-10 | 23.5 | -4314
S | 2025-05 | 0 | 10381
S | 2025-05 | 0.5 | 9988
S | 2025-05 | 1 | 9699
S | 2025-05 | 1.5 | 9472
S | 2025-05 | 2 | 9263
S | 2025-05 | 2.5 | 9196
S | 2025-05 | 3 | 9114
S | 2025-05 | 3.5 | 9116
S | 2025-05 | 4 | 9168
S | 2025-05 | 4.5 | 9256
S | 2025-05 | 5 | 9543
S | 2025-05 | 5.5 | 9998
S | 2025-05 | 6 | 10767
S | 2025-05 | 6.5 | 11268
S | 2025-05 | 7 | 11721
S | 2025-05 | 7.5 | 11951
S | 2025-05 | 8 | 11954
S | 2025-05 | 8.5 | 11739
S | 2025-05 | 9 | 11340
S | 2025-05 | 9.5 | 11049
S | 2025-05 | 10 | 10891
S | 2025-05 | 10.5 | 10734
S | 2025-05 | 11 | 10634
S | 2025-05 | 11.5 | 10248
S | 2025-05 | 12 | 9498
S | 2025-05 | 12.5 | 9304
S | 2025-05 | 13 | 9687
S | 2025-05 | 13.5 | 10133
S | 2025-05 | 14 | 10509
S | 2025-05 | 14.5 | 10871
S | 2025-05 | 15 | 11269
S | 2025-05 | 15.5 | 11906
S | 2025-05 | 16 | 12556
S | 2025-05 | 16.5 | 13282
S | 2025-05 | 17 | 14007
S | 2025-05 | 17.5 | 14605
S | 2025-05 | 18 | 15270
S | 2025-05 | 18.5 | 15362
S | 2025-05 | 19 | 14920
S | 2025-05 | 19.5 | 14430
S | 2025-05 | 20 | 13964
S | 2025-05 | 20.5 | 13575
S | 2025-05 | 21 | 13284
S | 2025-05 | 21.5 | 12897
S | 2025-05 | 22 | 12391
S | 2025-05 | 22.5 | 11874
S | 2025-05 | 23 | 11214
S | 2025-05 | 23.5 | 10672
S | 2025-06 | 0 | 10175
S | 2025-06 | 0.5 | 9769
S | 2025-06 | 1 | 9438
S | 2025-06 | 1.5 | 9186
S | 2025-06 | 2 | 8980
S | 2025-06 | 2.5 | 8879
S | 2025-06 | 3 | 8809
S | 2025-06 | 3.5 | 8796
S | 2025-06 | 4 | 8842
S | 2025-06 | 4.5 | 8940
S | 2025-06 | 5 | 9214
S | 2025-06 | 5.5 | 9648
S | 2025-06 | 6 | 10335
S | 2025-06 | 6.5 | 10924
S | 2025-06 | 7 | 11450
S | 2025-06 | 7.5 | 11741
S | 2025-06 | 8 | 11858
S | 2025-06 | 8.5 | 11713
S | 2025-06 | 9 | 11401
S | 2025-06 | 9.5 | 11204
S | 2025-06 | 10 | 11078
S | 2025-06 | 10.5 | 10949
S | 2025-06 | 11 | 10828
S | 2025-06 | 11.5 | 10383
S | 2025-06 | 12 | 9566
S | 2025-06 | 12.5 | 9320
S | 2025-06 | 13 | 9644
S | 2025-06 | 13.5 | 10027
S | 2025-06 | 14 | 10355
S | 2025-06 | 14.5 | 10711
S | 2025-06 | 15 | 11151
S | 2025-06 | 15.5 | 11738
S | 2025-06 | 16 | 12444
S | 2025-06 | 16.5 | 13160
S | 2025-06 | 17 | 13952
S | 2025-06 | 17.5 | 14707
S | 2025-06 | 18 | 15453
S | 2025-06 | 18.5 | 15566
S | 2025-06 | 19 | 15218
S | 2025-06 | 19.5 | 14858
S | 2025-06 | 20 | 14428
S | 2025-06 | 20.5 | 14049
S | 2025-06 | 21 | 13715
S | 2025-06 | 21.5 | 13294
S | 2025-06 | 22 | 12699
S | 2025-06 | 22.5 | 12115
S | 2025-06 | 23 | 11409
S | 2025-06 | 23.5 | 10814
S | 2025-07 | 0 | 10970
S | 2025-07 | 0.5 | 10479
S | 2025-07 | 1 | 10116
S | 2025-07 | 1.5 | 9829
S | 2025-07 | 2 | 9608
S | 2025-07 | 2.5 | 9461
S | 2025-07 | 3 | 9404
S | 2025-07 | 3.5 | 9373
S | 2025-07 | 4 | 9417
S | 2025-07 | 4.5 | 9534
S | 2025-07 | 5 | 9844
S | 2025-07 | 5.5 | 10297
S | 2025-07 | 6 | 11017
S | 2025-07 | 6.5 | 11656
S | 2025-07 | 7 | 12282
S | 2025-07 | 7.5 | 12616
S | 2025-07 | 8 | 12710
S | 2025-07 | 8.5 | 12474
S | 2025-07 | 9 | 12011
S | 2025-07 | 9.5 | 11684
S | 2025-07 | 10 | 11422
S | 2025-07 | 10.5 | 11175
S | 2025-07 | 11 | 10961
S | 2025-07 | 11.5 | 10403
S | 2025-07 | 12 | 9517
S | 2025-07 | 12.5 | 9175
S | 2025-07 | 13 | 9564
S | 2025-07 | 13.5 | 9947
S | 2025-07 | 14 | 10315
S | 2025-07 | 14.5 | 10780
S | 2025-07 | 15 | 11361
S | 2025-07 | 15.5 | 12091
S | 2025-07 | 16 | 12950
S | 2025-07 | 16.5 | 13763
S | 2025-07 | 17 | 14573
S | 2025-07 | 17.5 | 15423
S | 2025-07 | 18 | 16407
S | 2025-07 | 18.5 | 16693
S | 2025-07 | 19 | 16478
S | 2025-07 | 19.5 | 16153
S | 2025-07 | 20 | 15685
S | 2025-07 | 20.5 | 15348
S | 2025-07 | 21 | 14922
S | 2025-07 | 21.5 | 14438
S | 2025-07 | 22 | 13797
S | 2025-07 | 22.5 | 13158
S | 2025-07 | 23 | 12335
S | 2025-07 | 23.5 | 11656
S | 2025-08 | 0 | 10063
S | 2025-08 | 0.5 | 9639
S | 2025-08 | 1 | 9309
S | 2025-08 | 1.5 | 9057
S | 2025-08 | 2 | 8859
S | 2025-08 | 2.5 | 8716
S | 2025-08 | 3 | 8676
S | 2025-08 | 3.5 | 8658
S | 2025-08 | 4 | 8709
S | 2025-08 | 4.5 | 8821
S | 2025-08 | 5 | 9116
S | 2025-08 | 5.5 | 9558
S | 2025-08 | 6 | 10300
S | 2025-08 | 6.5 | 10806
S | 2025-08 | 7 | 11185
S | 2025-08 | 7.5 | 11330
S | 2025-08 | 8 | 11278
S | 2025-08 | 8.5 | 10947
S | 2025-08 | 9 | 10456
S | 2025-08 | 9.5 | 10107
S | 2025-08 | 10 | 9734
S | 2025-08 | 10.5 | 9521
S | 2025-08 | 11 | 9380
S | 2025-08 | 11.5 | 8922
S | 2025-08 | 12 | 8133
S | 2025-08 | 12.5 | 7833
S | 2025-08 | 13 | 8163
S | 2025-08 | 13.5 | 8520
S | 2025-08 | 14 | 8847
S | 2025-08 | 14.5 | 9277
S | 2025-08 | 15 | 9736
S | 2025-08 | 15.5 | 10534
S | 2025-08 | 16 | 11239
S | 2025-08 | 16.5 | 12104
S | 2025-08 | 17 | 12866
S | 2025-08 | 17.5 | 13684
S | 2025-08 | 18 | 14750
S | 2025-08 | 18.5 | 15340
S | 2025-08 | 19 | 15128
S | 2025-08 | 19.5 | 14745
S | 2025-08 | 20 | 14256
S | 2025-08 | 20.5 | 13859
S | 2025-08 | 21 | 13500
S | 2025-08 | 21.5 | 13039
S | 2025-08 | 22 | 12567
S | 2025-08 | 22.5 | 11986
S | 2025-08 | 23 | 11302
S | 2025-08 | 23.5 | 10661
S | 2025-09 | 0 | 10090
S | 2025-09 | 0.5 | 9673
S | 2025-09 | 1 | 9380
S | 2025-09 | 1.5 | 9139
S | 2025-09 | 2 | 8962
S | 2025-09 | 2.5 | 8835
S | 2025-09 | 3 | 8782
S | 2025-09 | 3.5 | 8767
S | 2025-09 | 4 | 8808
S | 2025-09 | 4.5 | 8893
S | 2025-09 | 5 | 9197
S | 2025-09 | 5.5 | 9624
S | 2025-09 | 6 | 10291
S | 2025-09 | 6.5 | 10590
S | 2025-09 | 7 | 10785
S | 2025-09 | 7.5 | 10737
S | 2025-09 | 8 | 10572
S | 2025-09 | 8.5 | 10134
S | 2025-09 | 9 | 9811
S | 2025-09 | 9.5 | 9314
S | 2025-09 | 10 | 9121
S | 2025-09 | 10.5 | 8980
S | 2025-09 | 11 | 8946
S | 2025-09 | 11.5 | 8579
S | 2025-09 | 12 | 7901
S | 2025-09 | 12.5 | 7647
S | 2025-09 | 13 | 7962
S | 2025-09 | 13.5 | 8368
S | 2025-09 | 14 | 8739
S | 2025-09 | 14.5 | 9131
S | 2025-09 | 15 | 9611
S | 2025-09 | 15.5 | 10224
S | 2025-09 | 16 | 11005
S | 2025-09 | 16.5 | 11812
S | 2025-09 | 17 | 12499
S | 2025-09 | 17.5 | 13260
S | 2025-09 | 18 | 14136
S | 2025-09 | 18.5 | 14960
S | 2025-09 | 19 | 14925
S | 2025-09 | 19.5 | 14590
S | 2025-09 | 20 | 14132
S | 2025-09 | 20.5 | 13736
S | 2025-09 | 21 | 13366
S | 2025-09 | 21.5 | 12919
S | 2025-09 | 22 | 12391
S | 2025-09 | 22.5 | 11900
S | 2025-09 | 23 | 11262
S | 2025-09 | 23.5 | 10682
S | 2025-10 | 0 | 10484
S | 2025-10 | 0.5 | 10037
S | 2025-10 | 1 | 9720
S | 2025-10 | 1.5 | 9477
S | 2025-10 | 2 | 9283
S | 2025-10 | 2.5 | 9154
S | 2025-10 | 3 | 9117
S | 2025-10 | 3.5 | 9090
S | 2025-10 | 4 | 9144
S | 2025-10 | 4.5 | 9250
S | 2025-10 | 5 | 9530
S | 2025-10 | 5.5 | 9859
S | 2025-10 | 6 | 10210
S | 2025-10 | 6.5 | 10382
S | 2025-10 | 7 | 10513
S | 2025-10 | 7.5 | 10479
S | 2025-10 | 8 | 10357
S | 2025-10 | 8.5 | 10020
S | 2025-10 | 9 | 9587
S | 2025-10 | 9.5 | 9372
S | 2025-10 | 10 | 9309
S | 2025-10 | 10.5 | 9393
S | 2025-10 | 11 | 9447
S | 2025-10 | 11.5 | 9109
S | 2025-10 | 12 | 8427
S | 2025-10 | 12.5 | 8219
S | 2025-10 | 13 | 8660
S | 2025-10 | 13.5 | 8958
S | 2025-10 | 14 | 9252
S | 2025-10 | 14.5 | 9595
S | 2025-10 | 15 | 10003
S | 2025-10 | 15.5 | 10598
S | 2025-10 | 16 | 11315
S | 2025-10 | 16.5 | 12015
S | 2025-10 | 17 | 12624
S | 2025-10 | 17.5 | 13224
S | 2025-10 | 18 | 13934
S | 2025-10 | 18.5 | 14712
S | 2025-10 | 19 | 15096
S | 2025-10 | 19.5 | 14810
S | 2025-10 | 20 | 14312
S | 2025-10 | 20.5 | 13969
S | 2025-10 | 21 | 13643
S | 2025-10 | 21.5 | 13212
S | 2025-10 | 22 | 12691
S | 2025-10 | 22.5 | 12186
S | 2025-10 | 23 | 11586
S | 2025-10 | 23.5 | 11002
S | 2025-11 | 0 | 11262
S | 2025-11 | 0.5 | 10882
S | 2025-11 | 1 | 10585
S | 2025-11 | 1.5 | 10328
S | 2025-11 | 2 | 10128
S | 2025-11 | 2.5 | 9997
S | 2025-11 | 3 | 9948
S | 2025-11 | 3.5 | 9910
S | 2025-11 | 4 | 9961
S | 2025-11 | 4.5 | 10011
S | 2025-11 | 5 | 10148
S | 2025-11 | 5.5 | 10245
S | 2025-11 | 6 | 10382
S | 2025-11 | 6.5 | 10403
S | 2025-11 | 7 | 10405
S | 2025-11 | 7.5 | 10252
S | 2025-11 | 8 | 10028
S | 2025-11 | 8.5 | 9657
S | 2025-11 | 9 | 9256
S | 2025-11 | 9.5 | 9084
S | 2025-11 | 10 | 9037
S | 2025-11 | 10.5 | 9077
S | 2025-11 | 11 | 9129
S | 2025-11 | 11.5 | 8902
S | 2025-11 | 12 | 8166
S | 2025-11 | 12.5 | 8061
S | 2025-11 | 13 | 8500
S | 2025-11 | 13.5 | 8942
S | 2025-11 | 14 | 9243
S | 2025-11 | 14.5 | 9619
S | 2025-11 | 15 | 10157
S | 2025-11 | 15.5 | 10771
S | 2025-11 | 16 | 11495
S | 2025-11 | 16.5 | 12194
S | 2025-11 | 17 | 12768
S | 2025-11 | 17.5 | 13339
S | 2025-11 | 18 | 13837
S | 2025-11 | 18.5 | 14546
S | 2025-11 | 19 | 15281
S | 2025-11 | 19.5 | 15390
S | 2025-11 | 20 | 15035
S | 2025-11 | 20.5 | 14719
S | 2025-11 | 21 | 14462
S | 2025-11 | 21.5 | 14016
S | 2025-11 | 22 | 13555
S | 2025-11 | 22.5 | 13025
S | 2025-11 | 23 | 12417
S | 2025-11 | 23.5 | 11888
S | 2025-12 | 0 | 12989
S | 2025-12 | 0.5 | 12535
S | 2025-12 | 1 | 12190
S | 2025-12 | 1.5 | 11916
S | 2025-12 | 2 | 11670
S | 2025-12 | 2.5 | 11505
S | 2025-12 | 3 | 11385
S | 2025-12 | 3.5 | 11301
S | 2025-12 | 4 | 11290
S | 2025-12 | 4.5 | 11289
S | 2025-12 | 5 | 11319
S | 2025-12 | 5.5 | 11298
S | 2025-12 | 6 | 11381
S | 2025-12 | 6.5 | 11343
S | 2025-12 | 7 | 11355
S | 2025-12 | 7.5 | 11244
S | 2025-12 | 8 | 11116
S | 2025-12 | 8.5 | 10857
S | 2025-12 | 9 | 10536
S | 2025-12 | 9.5 | 10384
S | 2025-12 | 10 | 10297
S | 2025-12 | 10.5 | 10297
S | 2025-12 | 11 | 10422
S | 2025-12 | 11.5 | 10073
S | 2025-12 | 12 | 9585
S | 2025-12 | 12.5 | 9648
S | 2025-12 | 13 | 10260
S | 2025-12 | 13.5 | 10834
S | 2025-12 | 14 | 11273
S | 2025-12 | 14.5 | 11624
S | 2025-12 | 15 | 11929
S | 2025-12 | 15.5 | 12389
S | 2025-12 | 16 | 12945
S | 2025-12 | 16.5 | 13504
S | 2025-12 | 17 | 13893
S | 2025-12 | 17.5 | 14190
S | 2025-12 | 18 | 14408
S | 2025-12 | 18.5 | 14761
S | 2025-12 | 19 | 15386
S | 2025-12 | 19.5 | 15826
S | 2025-12 | 20 | 15844
S | 2025-12 | 20.5 | 15704
S | 2025-12 | 21 | 15565
S | 2025-12 | 21.5 | 15380
S | 2025-12 | 22 | 14969
S | 2025-12 | 22.5 | 14598
S | 2025-12 | 23 | 14084
S | 2025-12 | 23.5 | 13538
S | 2026-01 | 0 | 13413
S | 2026-01 | 0.5 | 12978
S | 2026-01 | 1 | 12665
S | 2026-01 | 1.5 | 12375
S | 2026-01 | 2 | 12114
S | 2026-01 | 2.5 | 11919
S | 2026-01 | 3 | 11768
S | 2026-01 | 3.5 | 11659
S | 2026-01 | 4 | 11595
S | 2026-01 | 4.5 | 11615
S | 2026-01 | 5 | 11687
S | 2026-01 | 5.5 | 11742
S | 2026-01 | 6 | 11638
S | 2026-01 | 6.5 | 11641
S | 2026-01 | 7 | 11644
S | 2026-01 | 7.5 | 11558
S | 2026-01 | 8 | 11378
S | 2026-01 | 8.5 | 11021
S | 2026-01 | 9 | 10549
S | 2026-01 | 9.5 | 10222
S | 2026-01 | 10 | 10056
S | 2026-01 | 10.5 | 9892
S | 2026-01 | 11 | 9929
S | 2026-01 | 11.5 | 9718
S | 2026-01 | 12 | 9239
S | 2026-01 | 12.5 | 9302
S | 2026-01 | 13 | 10098
S | 2026-01 | 13.5 | 10340
S | 2026-01 | 14 | 10762
S | 2026-01 | 14.5 | 11090
S | 2026-01 | 15 | 11343
S | 2026-01 | 15.5 | 11761
S | 2026-01 | 16 | 12290
S | 2026-01 | 16.5 | 12781
S | 2026-01 | 17 | 13218
S | 2026-01 | 17.5 | 13600
S | 2026-01 | 18 | 13866
S | 2026-01 | 18.5 | 14368
S | 2026-01 | 19 | 15230
S | 2026-01 | 19.5 | 15679
S | 2026-01 | 20 | 15909
S | 2026-01 | 20.5 | 15909
S | 2026-01 | 21 | 15767
S | 2026-01 | 21.5 | 15544
S | 2026-01 | 22 | 15275
S | 2026-01 | 22.5 | 14891
S | 2026-01 | 23 | 14389
S | 2026-01 | 23.5 | 13869
S | 2026-02 | 0 | 14396
S | 2026-02 | 0.5 | 13928
S | 2026-02 | 1 | 13594
S | 2026-02 | 1.5 | 13284
S | 2026-02 | 2 | 13008
S | 2026-02 | 2.5 | 12804
S | 2026-02 | 3 | 12667
S | 2026-02 | 3.5 | 12570
S | 2026-02 | 4 | 12505
S | 2026-02 | 4.5 | 12535
S | 2026-02 | 5 | 12708
S | 2026-02 | 5.5 | 12886
S | 2026-02 | 6 | 12999
S | 2026-02 | 6.5 | 13173
S | 2026-02 | 7 | 13260
S | 2026-02 | 7.5 | 13267
S | 2026-02 | 8 | 13150
S | 2026-02 | 8.5 | 12835
S | 2026-02 | 9 | 12304
S | 2026-02 | 9.5 | 11968
S | 2026-02 | 10 | 11817
S | 2026-02 | 10.5 | 11771
S | 2026-02 | 11 | 11864
S | 2026-02 | 11.5 | 11606
S | 2026-02 | 12 | 10959
S | 2026-02 | 12.5 | 11028
S | 2026-02 | 13 | 11774
S | 2026-02 | 13.5 | 12310
S | 2026-02 | 14 | 12720
S | 2026-02 | 14.5 | 13055
S | 2026-02 | 15 | 13310
S | 2026-02 | 15.5 | 13693
S | 2026-02 | 16 | 14199
S | 2026-02 | 16.5 | 14588
S | 2026-02 | 17 | 14915
S | 2026-02 | 17.5 | 15145
S | 2026-02 | 18 | 15304
S | 2026-02 | 18.5 | 15735
S | 2026-02 | 19 | 16531
S | 2026-02 | 19.5 | 16866
S | 2026-02 | 20 | 17013
S | 2026-02 | 20.5 | 17024
S | 2026-02 | 21 | 16929
S | 2026-02 | 21.5 | 16714
S | 2026-02 | 22 | 16420
S | 2026-02 | 22.5 | 16000
S | 2026-02 | 23 | 15485
S | 2026-02 | 23.5 | 14932
S | 2026-03 | 0 | 13827
S | 2026-03 | 0.5 | 13389
S | 2026-03 | 1 | 13048
S | 2026-03 | 1.5 | 12772
S | 2026-03 | 2 | 12521
S | 2026-03 | 2.5 | 12338
S | 2026-03 | 3 | 12214
S | 2026-03 | 3.5 | 12125
S | 2026-03 | 4 | 12095
S | 2026-03 | 4.5 | 12183
S | 2026-03 | 5 | 12429
S | 2026-03 | 5.5 | 12721
S | 2026-03 | 6 | 13086
S | 2026-03 | 6.5 | 13487
S | 2026-03 | 7 | 13559
S | 2026-03 | 7.5 | 13583
S | 2026-03 | 8 | 13432
S | 2026-03 | 8.5 | 13031
S | 2026-03 | 9 | 12439
S | 2026-03 | 9.5 | 12079
S | 2026-03 | 10 | 11973
S | 2026-03 | 10.5 | 11872
S | 2026-03 | 11 | 11890
S | 2026-03 | 11.5 | 11552
S | 2026-03 | 12 | 10807
S | 2026-03 | 12.5 | 10860
S | 2026-03 | 13 | 11582
S | 2026-03 | 13.5 | 12159
S | 2026-03 | 14 | 12668
S | 2026-03 | 14.5 | 13129
S | 2026-03 | 15 | 13543
S | 2026-03 | 15.5 | 14025
S | 2026-03 | 16 | 14598
S | 2026-03 | 16.5 | 15101
S | 2026-03 | 17 | 15553
S | 2026-03 | 17.5 | 15955
S | 2026-03 | 18 | 16348
S | 2026-03 | 18.5 | 16964
S | 2026-03 | 19 | 17649
S | 2026-03 | 19.5 | 17817
S | 2026-03 | 20 | 17536
S | 2026-03 | 20.5 | 17289
S | 2026-03 | 21 | 17156
S | 2026-03 | 21.5 | 16911
S | 2026-03 | 22 | 16522
S | 2026-03 | 22.5 | 16047
S | 2026-03 | 23 | 15466
S | 2026-03 | 23.5 | 14871
S | 2026-04 | 0 | 12565
S | 2026-04 | 0.5 | 12140
S | 2026-04 | 1 | 11818
S | 2026-04 | 1.5 | 11548
S | 2026-04 | 2 | 11326
S | 2026-04 | 2.5 | 11173
S | 2026-04 | 3 | 11068
S | 2026-04 | 3.5 | 11022
S | 2026-04 | 4 | 11006
S | 2026-04 | 4.5 | 11084
S | 2026-04 | 5 | 11316
S | 2026-04 | 5.5 | 11665
S | 2026-04 | 6 | 12182
S | 2026-04 | 6.5 | 12616
S | 2026-04 | 7 | 12757
S | 2026-04 | 7.5 | 12783
S | 2026-04 | 8 | 12606
S | 2026-04 | 8.5 | 12204
S | 2026-04 | 9 | 11626
S | 2026-04 | 9.5 | 11199
S | 2026-04 | 10 | 10943
S | 2026-04 | 10.5 | 10776
S | 2026-04 | 11 | 10718
S | 2026-04 | 11.5 | 10328
S | 2026-04 | 12 | 9638
S | 2026-04 | 12.5 | 9574
S | 2026-04 | 13 | 10138
S | 2026-04 | 13.5 | 10659
S | 2026-04 | 14 | 11142
S | 2026-04 | 14.5 | 11629
S | 2026-04 | 15 | 12161
S | 2026-04 | 15.5 | 12792
S | 2026-04 | 16 | 13527
S | 2026-04 | 16.5 | 14243
S | 2026-04 | 17 | 14955
S | 2026-04 | 17.5 | 15596
S | 2026-04 | 18 | 16281
S | 2026-04 | 18.5 | 16758
S | 2026-04 | 19 | 16809
S | 2026-04 | 19.5 | 16588
S | 2026-04 | 20 | 16191
S | 2026-04 | 20.5 | 15866
S | 2026-04 | 21 | 15602
S | 2026-04 | 21.5 | 15274
S | 2026-04 | 22 | 14831
S | 2026-04 | 22.5 | 14343
S | 2026-04 | 23 | 13783
S | 2026-04 | 23.5 | 13214
S | 2026-05 | 0 | 10518
S | 2026-05 | 0.5 | 10092
S | 2026-05 | 1 | 9786
S | 2026-05 | 1.5 | 9537
S | 2026-05 | 2 | 9347
S | 2026-05 | 2.5 | 9218
S | 2026-05 | 3 | 9143
S | 2026-05 | 3.5 | 9109
S | 2026-05 | 4 | 9112
S | 2026-05 | 4.5 | 9237
S | 2026-05 | 5 | 9490
S | 2026-05 | 5.5 | 9932
S | 2026-05 | 6 | 10593
S | 2026-05 | 6.5 | 11139
S | 2026-05 | 7 | 11464
S | 2026-05 | 7.5 | 11630
S | 2026-05 | 8 | 11512
S | 2026-05 | 8.5 | 11237
S | 2026-05 | 9 | 10775
S | 2026-05 | 9.5 | 10413
S | 2026-05 | 10 | 10157
S | 2026-05 | 10.5 | 9926
S | 2026-05 | 11 | 9807
S | 2026-05 | 11.5 | 9402
S | 2026-05 | 12 | 8661
S | 2026-05 | 12.5 | 8503
S | 2026-05 | 13 | 8946
S | 2026-05 | 13.5 | 9339
S | 2026-05 | 14 | 9750
S | 2026-05 | 14.5 | 10224
S | 2026-05 | 15 | 10731
S | 2026-05 | 15.5 | 11370
S | 2026-05 | 16 | 12153
S | 2026-05 | 16.5 | 12977
S | 2026-05 | 17 | 13855
S | 2026-05 | 17.5 | 14573
S | 2026-05 | 18 | 15360
S | 2026-05 | 18.5 | 15585
S | 2026-05 | 19 | 15262
S | 2026-05 | 19.5 | 14910
S | 2026-05 | 20 | 14497
S | 2026-05 | 20.5 | 14135
S | 2026-05 | 21 | 13826
S | 2026-05 | 21.5 | 13496
S | 2026-05 | 22 | 12992
S | 2026-05 | 22.5 | 12449
S | 2026-05 | 23 | 11843
S | 2026-05 | 23.5 | 11287
S | 2026-06 | 0 | 10923
S | 2026-06 | 0.5 | 10461
S | 2026-06 | 1 | 10136
S | 2026-06 | 1.5 | 9870
S | 2026-06 | 2 | 9673
S | 2026-06 | 2.5 | 9553
S | 2026-06 | 3 | 9490
S | 2026-06 | 3.5 | 9473
S | 2026-06 | 4 | 9495
S | 2026-06 | 4.5 | 9652
S | 2026-06 | 5 | 9950
S | 2026-06 | 5.5 | 10447
S | 2026-06 | 6 | 11195
S | 2026-06 | 6.5 | 11834
S | 2026-06 | 7 | 12335
S | 2026-06 | 7.5 | 12652
S | 2026-06 | 8 | 12611
S | 2026-06 | 8.5 | 12384
S | 2026-06 | 9 | 11949
S | 2026-06 | 9.5 | 11605
S | 2026-06 | 10 | 11367
S | 2026-06 | 10.5 | 11093
S | 2026-06 | 11 | 10884
S | 2026-06 | 11.5 | 10405
S | 2026-06 | 12 | 9584
S | 2026-06 | 12.5 | 9359
S | 2026-06 | 13 | 9733
S | 2026-06 | 13.5 | 10061
S | 2026-06 | 14 | 10380
S | 2026-06 | 14.5 | 10813
S | 2026-06 | 15 | 11340
S | 2026-06 | 15.5 | 11999
S | 2026-06 | 16 | 12889
S | 2026-06 | 16.5 | 13783
S | 2026-06 | 17 | 14710
S | 2026-06 | 17.5 | 15506
S | 2026-06 | 18 | 16391
S | 2026-06 | 18.5 | 16557
S | 2026-06 | 19 | 16258
S | 2026-06 | 19.5 | 15913
S | 2026-06 | 20 | 15456
S | 2026-06 | 20.5 | 15076
S | 2026-06 | 21 | 14686
S | 2026-06 | 21.5 | 14213
S | 2026-06 | 22 | 13627
S | 2026-06 | 22.5 | 12964
S | 2026-06 | 23 | 12259
S | 2026-06 | 23.5 | 11617
S | 2026-07 | 0 | 10723
S | 2026-07 | 0.5 | 10249
S | 2026-07 | 1 | 9926
S | 2026-07 | 1.5 | 9666
S | 2026-07 | 2 | 9466
S | 2026-07 | 2.5 | 9330
S | 2026-07 | 3 | 9260
S | 2026-07 | 3.5 | 9224
S | 2026-07 | 4 | 9235
S | 2026-07 | 4.5 | 9384
S | 2026-07 | 5 | 9700
S | 2026-07 | 5.5 | 10188
S | 2026-07 | 6 | 10924
S | 2026-07 | 6.5 | 11569
S | 2026-07 | 7 | 12092
S | 2026-07 | 7.5 | 12420
S | 2026-07 | 8 | 12345
S | 2026-07 | 8.5 | 12106
S | 2026-07 | 9 | 11631
S | 2026-07 | 9.5 | 11250
S | 2026-07 | 10 | 10973
S | 2026-07 | 10.5 | 10690
S | 2026-07 | 11 | 10464
S | 2026-07 | 11.5 | 9926
S | 2026-07 | 12 | 9016
S | 2026-07 | 12.5 | 8743
S | 2026-07 | 13 | 9116
S | 2026-07 | 13.5 | 9485
S | 2026-07 | 14 | 9914
S | 2026-07 | 14.5 | 10386
S | 2026-07 | 15 | 10915
S | 2026-07 | 15.5 | 11609
S | 2026-07 | 16 | 12524
S | 2026-07 | 16.5 | 13413
S | 2026-07 | 17 | 14272
S | 2026-07 | 17.5 | 15108
S | 2026-07 | 18 | 16150
S | 2026-07 | 18.5 | 16418
S | 2026-07 | 19 | 16177
S | 2026-07 | 19.5 | 15833
S | 2026-07 | 20 | 15381
S | 2026-07 | 20.5 | 14957
S | 2026-07 | 21 | 14583
S | 2026-07 | 21.5 | 14093
S | 2026-07 | 22 | 13488
S | 2026-07 | 22.5 | 12813
S | 2026-07 | 23 | 12071
S | 2026-07 | 23.5 | 11383
S | 2026-08 | 0 | 10979
S | 2026-08 | 0.5 | 10515
S | 2026-08 | 1 | 10171
S | 2026-08 | 1.5 | 9889
S | 2026-08 | 2 | 9666
S | 2026-08 | 2.5 | 9542
S | 2026-08 | 3 | 9479
S | 2026-08 | 3.5 | 9459
S | 2026-08 | 4 | 9474
S | 2026-08 | 4.5 | 9627
S | 2026-08 | 5 | 9942
S | 2026-08 | 5.5 | 10385
S | 2026-08 | 6 | 11035
S | 2026-08 | 6.5 | 11640
S | 2026-08 | 7 | 12005
S | 2026-08 | 7.5 | 12159
S | 2026-08 | 8 | 12063
S | 2026-08 | 8.5 | 11793
S | 2026-08 | 9 | 11313
S | 2026-08 | 9.5 | 10924
S | 2026-08 | 10 | 10618
S | 2026-08 | 10.5 | 10398
S | 2026-08 | 11 | 10296
S | 2026-08 | 11.5 | 9846
S | 2026-08 | 12 | 9023
S | 2026-08 | 12.5 | 8801
S | 2026-08 | 13 | 9188
S | 2026-08 | 13.5 | 9547
S | 2026-08 | 14 | 9956
S | 2026-08 | 14.5 | 10430
S | 2026-08 | 15 | 10937
S | 2026-08 | 15.5 | 11631
S | 2026-08 | 16 | 12509
S | 2026-08 | 16.5 | 13327
S | 2026-08 | 17 | 14113
S | 2026-08 | 17.5 | 14929
S | 2026-08 | 18 | 15920
S | 2026-08 | 18.5 | 16304
S | 2026-08 | 19 | 16189
S | 2026-08 | 19.5 | 15893
S | 2026-08 | 20 | 15429
S | 2026-08 | 20.5 | 15039
S | 2026-08 | 21 | 14696
S | 2026-08 | 21.5 | 14233
S | 2026-08 | 22 | 13642
S | 2026-08 | 22.5 | 13016
S | 2026-08 | 23 | 12310
S | 2026-08 | 23.5 | 11667
S | 2026-09 | 0 | 10940
S | 2026-09 | 0.5 | 10512
S | 2026-09 | 1 | 10213
S | 2026-09 | 1.5 | 9950
S | 2026-09 | 2 | 9755
S | 2026-09 | 2.5 | 9619
S | 2026-09 | 3 | 9533
S | 2026-09 | 3.5 | 9523
S | 2026-09 | 4 | 9526
S | 2026-09 | 4.5 | 9682
S | 2026-09 | 5 | 9985
S | 2026-09 | 5.5 | 10389
S | 2026-09 | 6 | 10994
S | 2026-09 | 6.5 | 11473
S | 2026-09 | 7 | 11535
S | 2026-09 | 7.5 | 11482
S | 2026-09 | 8 | 11275
S | 2026-09 | 8.5 | 10923
S | 2026-09 | 9 | 10399
S | 2026-09 | 9.5 | 10028
S | 2026-09 | 10 | 9816
S | 2026-09 | 10.5 | 9652
S | 2026-09 | 11 | 9566
S | 2026-09 | 11.5 | 9154
S | 2026-09 | 12 | 8398
S | 2026-09 | 12.5 | 8214
S | 2026-09 | 13 | 8650
S | 2026-09 | 13.5 | 9091
S | 2026-09 | 14 | 9548
S | 2026-09 | 14.5 | 10041
S | 2026-09 | 15 | 10544
S | 2026-09 | 15.5 | 11215
S | 2026-09 | 16 | 12049
S | 2026-09 | 16.5 | 12817
S | 2026-09 | 17 | 13566
S | 2026-09 | 17.5 | 14452
S | 2026-09 | 18 | 15545
S | 2026-09 | 18.5 | 16162
S | 2026-09 | 19 | 16221
S | 2026-09 | 19.5 | 15977
S | 2026-09 | 20 | 15501
S | 2026-09 | 20.5 | 15109
S | 2026-09 | 21 | 14752
S | 2026-09 | 21.5 | 14318
S | 2026-09 | 22 | 13734
S | 2026-09 | 22.5 | 13110
S | 2026-09 | 23 | 12422
S | 2026-09 | 23.5 | 11774
S | 2026-10 | 0 | 11426
S | 2026-10 | 0.5 | 10977
S | 2026-10 | 1 | 10652
S | 2026-10 | 1.5 | 10376
S | 2026-10 | 2 | 10143
S | 2026-10 | 2.5 | 10030
S | 2026-10 | 3 | 9951
S | 2026-10 | 3.5 | 9927
S | 2026-10 | 4 | 9920
S | 2026-10 | 4.5 | 10056
S | 2026-10 | 5 | 10363
S | 2026-10 | 5.5 | 10763
S | 2026-10 | 6 | 11277
S | 2026-10 | 6.5 | 11668
S | 2026-10 | 7 | 11757
S | 2026-10 | 7.5 | 11717
S | 2026-10 | 8 | 11633
S | 2026-10 | 8.5 | 11370
S | 2026-10 | 9 | 10956
S | 2026-10 | 9.5 | 10721
S | 2026-10 | 10 | 10670
S | 2026-10 | 10.5 | 10655
S | 2026-10 | 11 | 10595
S | 2026-10 | 11.5 | 10209
S | 2026-10 | 12 | 9412
S | 2026-10 | 12.5 | 9242
S | 2026-10 | 13 | 9694
S | 2026-10 | 13.5 | 10047
S | 2026-10 | 14 | 10495
S | 2026-10 | 14.5 | 10970
S | 2026-10 | 15 | 11324
S | 2026-10 | 15.5 | 11903
S | 2026-10 | 16 | 12658
S | 2026-10 | 16.5 | 13308
S | 2026-10 | 17 | 13793
S | 2026-10 | 17.5 | 14482
S | 2026-10 | 18 | 15409
S | 2026-10 | 18.5 | 15978
S | 2026-10 | 19 | 16200
S | 2026-10 | 19.5 | 15996
S | 2026-10 | 20 | 15524
S | 2026-10 | 20.5 | 15112
S | 2026-10 | 21 | 14774
S | 2026-10 | 21.5 | 14354
S | 2026-10 | 22 | 13799
S | 2026-10 | 22.5 | 13226
S | 2026-10 | 23 | 12562
S | 2026-10 | 23.5 | 11968
SE | 2025-05 | 0 | 39369
SE | 2025-05 | 0.5 | 38188
SE | 2025-05 | 1 | 37252
SE | 2025-05 | 1.5 | 36451
SE | 2025-05 | 2 | 35917
SE | 2025-05 | 2.5 | 35530
SE | 2025-05 | 3 | 35268
SE | 2025-05 | 3.5 | 35100
SE | 2025-05 | 4 | 35081
SE | 2025-05 | 4.5 | 35409
SE | 2025-05 | 5 | 36178
SE | 2025-05 | 5.5 | 37144
SE | 2025-05 | 6 | 38449
SE | 2025-05 | 6.5 | 38159
SE | 2025-05 | 7 | 36564
SE | 2025-05 | 7.5 | 34866
SE | 2025-05 | 8 | 33310
SE | 2025-05 | 8.5 | 31788
SE | 2025-05 | 9 | 30704
SE | 2025-05 | 9.5 | 29808
SE | 2025-05 | 10 | 29069
SE | 2025-05 | 10.5 | 28781
SE | 2025-05 | 11 | 28561
SE | 2025-05 | 11.5 | 28366
SE | 2025-05 | 12 | 28128
SE | 2025-05 | 12.5 | 28265
SE | 2025-05 | 13 | 29035
SE | 2025-05 | 13.5 | 29942
SE | 2025-05 | 14 | 30980
SE | 2025-05 | 14.5 | 32272
SE | 2025-05 | 15 | 33878
SE | 2025-05 | 15.5 | 36115
SE | 2025-05 | 16 | 38880
SE | 2025-05 | 16.5 | 41969
SE | 2025-05 | 17 | 45459
SE | 2025-05 | 17.5 | 48192
SE | 2025-05 | 18 | 49980
SE | 2025-05 | 18.5 | 50324
SE | 2025-05 | 19 | 49510
SE | 2025-05 | 19.5 | 48754
SE | 2025-05 | 20 | 48123
SE | 2025-05 | 20.5 | 47647
SE | 2025-05 | 21 | 46940
SE | 2025-05 | 21.5 | 45922
SE | 2025-05 | 22 | 44508
SE | 2025-05 | 22.5 | 43231
SE | 2025-05 | 23 | 41735
SE | 2025-05 | 23.5 | 40414
SE | 2025-06 | 0 | 37870
SE | 2025-06 | 0.5 | 36780
SE | 2025-06 | 1 | 35803
SE | 2025-06 | 1.5 | 35017
SE | 2025-06 | 2 | 34463
SE | 2025-06 | 2.5 | 34089
SE | 2025-06 | 3 | 33822
SE | 2025-06 | 3.5 | 33698
SE | 2025-06 | 4 | 33770
SE | 2025-06 | 4.5 | 34112
SE | 2025-06 | 5 | 34881
SE | 2025-06 | 5.5 | 35758
SE | 2025-06 | 6 | 36962
SE | 2025-06 | 6.5 | 36948
SE | 2025-06 | 7 | 35322
SE | 2025-06 | 7.5 | 33604
SE | 2025-06 | 8 | 32144
SE | 2025-06 | 8.5 | 30755
SE | 2025-06 | 9 | 29716
SE | 2025-06 | 9.5 | 28853
SE | 2025-06 | 10 | 28227
SE | 2025-06 | 10.5 | 27862
SE | 2025-06 | 11 | 27478
SE | 2025-06 | 11.5 | 27266
SE | 2025-06 | 12 | 26907
SE | 2025-06 | 12.5 | 27076
SE | 2025-06 | 13 | 27871
SE | 2025-06 | 13.5 | 28787
SE | 2025-06 | 14 | 29873
SE | 2025-06 | 14.5 | 31113
SE | 2025-06 | 15 | 32675
SE | 2025-06 | 15.5 | 34935
SE | 2025-06 | 16 | 37772
SE | 2025-06 | 16.5 | 40982
SE | 2025-06 | 17 | 44643
SE | 2025-06 | 17.5 | 47258
SE | 2025-06 | 18 | 49135
SE | 2025-06 | 18.5 | 49538
SE | 2025-06 | 19 | 48813
SE | 2025-06 | 19.5 | 48007
SE | 2025-06 | 20 | 47347
SE | 2025-06 | 20.5 | 46749
SE | 2025-06 | 21 | 46062
SE | 2025-06 | 21.5 | 45072
SE | 2025-06 | 22 | 43771
SE | 2025-06 | 22.5 | 42339
SE | 2025-06 | 23 | 40871
SE | 2025-06 | 23.5 | 39389
SE | 2025-07 | 0 | 37326
SE | 2025-07 | 0.5 | 36105
SE | 2025-07 | 1 | 35156
SE | 2025-07 | 1.5 | 34361
SE | 2025-07 | 2 | 33830
SE | 2025-07 | 2.5 | 33425
SE | 2025-07 | 3 | 33164
SE | 2025-07 | 3.5 | 33054
SE | 2025-07 | 4 | 33139
SE | 2025-07 | 4.5 | 33425
SE | 2025-07 | 5 | 34149
SE | 2025-07 | 5.5 | 35005
SE | 2025-07 | 6 | 36077
SE | 2025-07 | 6.5 | 36455
SE | 2025-07 | 7 | 35165
SE | 2025-07 | 7.5 | 33514
SE | 2025-07 | 8 | 31869
SE | 2025-07 | 8.5 | 30306
SE | 2025-07 | 9 | 29002
SE | 2025-07 | 9.5 | 27934
SE | 2025-07 | 10 | 27236
SE | 2025-07 | 10.5 | 26728
SE | 2025-07 | 11 | 26148
SE | 2025-07 | 11.5 | 25821
SE | 2025-07 | 12 | 25408
SE | 2025-07 | 12.5 | 25559
SE | 2025-07 | 13 | 26666
SE | 2025-07 | 13.5 | 27127
SE | 2025-07 | 14 | 28133
SE | 2025-07 | 14.5 | 29449
SE | 2025-07 | 15 | 31067
SE | 2025-07 | 15.5 | 33427
SE | 2025-07 | 16 | 36443
SE | 2025-07 | 16.5 | 39791
SE | 2025-07 | 17 | 43456
SE | 2025-07 | 17.5 | 46433
SE | 2025-07 | 18 | 48841
SE | 2025-07 | 18.5 | 49612
SE | 2025-07 | 19 | 48789
SE | 2025-07 | 19.5 | 47944
SE | 2025-07 | 20 | 47181
SE | 2025-07 | 20.5 | 46546
SE | 2025-07 | 21 | 45669
SE | 2025-07 | 21.5 | 44620
SE | 2025-07 | 22 | 43241
SE | 2025-07 | 22.5 | 41929
SE | 2025-07 | 23 | 40279
SE | 2025-07 | 23.5 | 38736
SE | 2025-08 | 0 | 38455
SE | 2025-08 | 0.5 | 37266
SE | 2025-08 | 1 | 36273
SE | 2025-08 | 1.5 | 35463
SE | 2025-08 | 2 | 34873
SE | 2025-08 | 2.5 | 34464
SE | 2025-08 | 3 | 34208
SE | 2025-08 | 3.5 | 34046
SE | 2025-08 | 4 | 34096
SE | 2025-08 | 4.5 | 34347
SE | 2025-08 | 5 | 35077
SE | 2025-08 | 5.5 | 35942
SE | 2025-08 | 6 | 37201
SE | 2025-08 | 6.5 | 36800
SE | 2025-08 | 7 | 35011
SE | 2025-08 | 7.5 | 33099
SE | 2025-08 | 8 | 31189
SE | 2025-08 | 8.5 | 29498
SE | 2025-08 | 9 | 28160
SE | 2025-08 | 9.5 | 27307
SE | 2025-08 | 10 | 26405
SE | 2025-08 | 10.5 | 25965
SE | 2025-08 | 11 | 25697
SE | 2025-08 | 11.5 | 25473
SE | 2025-08 | 12 | 25207
SE | 2025-08 | 12.5 | 25260
SE | 2025-08 | 13 | 26004
SE | 2025-08 | 13.5 | 26891
SE | 2025-08 | 14 | 27884
SE | 2025-08 | 14.5 | 29220
SE | 2025-08 | 15 | 30962
SE | 2025-08 | 15.5 | 33879
SE | 2025-08 | 16 | 36382
SE | 2025-08 | 16.5 | 39618
SE | 2025-08 | 17 | 42958
SE | 2025-08 | 17.5 | 46256
SE | 2025-08 | 18 | 49069
SE | 2025-08 | 18.5 | 50114
SE | 2025-08 | 19 | 49653
SE | 2025-08 | 19.5 | 48942
SE | 2025-08 | 20 | 48169
SE | 2025-08 | 20.5 | 47570
SE | 2025-08 | 21 | 46881
SE | 2025-08 | 21.5 | 45858
SE | 2025-08 | 22 | 44469
SE | 2025-08 | 22.5 | 43110
SE | 2025-08 | 23 | 41430
SE | 2025-08 | 23.5 | 39941
SE | 2025-09 | 0 | 40561
SE | 2025-09 | 0.5 | 39363
SE | 2025-09 | 1 | 38355
SE | 2025-09 | 1.5 | 37526
SE | 2025-09 | 2 | 36922
SE | 2025-09 | 2.5 | 36498
SE | 2025-09 | 3 | 36207
SE | 2025-09 | 3.5 | 36018
SE | 2025-09 | 4 | 36028
SE | 2025-09 | 4.5 | 36236
SE | 2025-09 | 5 | 36906
SE | 2025-09 | 5.5 | 37632
SE | 2025-09 | 6 | 38138
SE | 2025-09 | 6.5 | 36353
SE | 2025-09 | 7 | 34346
SE | 2025-09 | 7.5 | 32405
SE | 2025-09 | 8 | 30948
SE | 2025-09 | 8.5 | 29552
SE | 2025-09 | 9 | 28959
SE | 2025-09 | 9.5 | 27635
SE | 2025-09 | 10 | 27214
SE | 2025-09 | 10.5 | 26933
SE | 2025-09 | 11 | 26947
SE | 2025-09 | 11.5 | 27067
SE | 2025-09 | 12 | 26807
SE | 2025-09 | 12.5 | 27107
SE | 2025-09 | 13 | 28114
SE | 2025-09 | 13.5 | 29302
SE | 2025-09 | 14 | 30554
SE | 2025-09 | 14.5 | 32102
SE | 2025-09 | 15 | 33993
SE | 2025-09 | 15.5 | 36246
SE | 2025-09 | 16 | 38984
SE | 2025-09 | 16.5 | 42009
SE | 2025-09 | 17 | 44605
SE | 2025-09 | 17.5 | 47584
SE | 2025-09 | 18 | 49923
SE | 2025-09 | 18.5 | 51080
SE | 2025-09 | 19 | 50666
SE | 2025-09 | 19.5 | 50223
SE | 2025-09 | 20 | 49636
SE | 2025-09 | 20.5 | 49114
SE | 2025-09 | 21 | 48522
SE | 2025-09 | 21.5 | 47672
SE | 2025-09 | 22 | 46444
SE | 2025-09 | 22.5 | 45282
SE | 2025-09 | 23 | 43652
SE | 2025-09 | 23.5 | 42150
SE | 2025-10 | 0 | 42086
SE | 2025-10 | 0.5 | 40759
SE | 2025-10 | 1 | 39726
SE | 2025-10 | 1.5 | 38868
SE | 2025-10 | 2 | 38196
SE | 2025-10 | 2.5 | 37720
SE | 2025-10 | 3 | 37385
SE | 2025-10 | 3.5 | 37192
SE | 2025-10 | 4 | 37231
SE | 2025-10 | 4.5 | 37357
SE | 2025-10 | 5 | 37777
SE | 2025-10 | 5.5 | 37998
SE | 2025-10 | 6 | 36938
SE | 2025-10 | 6.5 | 34850
SE | 2025-10 | 7 | 33044
SE | 2025-10 | 7.5 | 31630
SE | 2025-10 | 8 | 30609
SE | 2025-10 | 8.5 | 29642
SE | 2025-10 | 9 | 28927
SE | 2025-10 | 9.5 | 28437
SE | 2025-10 | 10 | 28155
SE | 2025-10 | 10.5 | 28045
SE | 2025-10 | 11 | 28122
SE | 2025-10 | 11.5 | 28341
SE | 2025-10 | 12 | 28315
SE | 2025-10 | 12.5 | 28791
SE | 2025-10 | 13 | 30450
SE | 2025-10 | 13.5 | 31376
SE | 2025-10 | 14 | 32644
SE | 2025-10 | 14.5 | 34127
SE | 2025-10 | 15 | 35872
SE | 2025-10 | 15.5 | 37867
SE | 2025-10 | 16 | 40409
SE | 2025-10 | 16.5 | 42961
SE | 2025-10 | 17 | 45311
SE | 2025-10 | 17.5 | 48107
SE | 2025-10 | 18 | 50577
SE | 2025-10 | 18.5 | 52150
SE | 2025-10 | 19 | 52156
SE | 2025-10 | 19.5 | 51655
SE | 2025-10 | 20 | 51133
SE | 2025-10 | 20.5 | 50779
SE | 2025-10 | 21 | 50276
SE | 2025-10 | 21.5 | 49348
SE | 2025-10 | 22 | 48076
SE | 2025-10 | 22.5 | 46983
SE | 2025-10 | 23 | 45371
SE | 2025-10 | 23.5 | 43790
SE | 2025-11 | 0 | 42317
SE | 2025-11 | 0.5 | 41107
SE | 2025-11 | 1 | 40050
SE | 2025-11 | 1.5 | 39231
SE | 2025-11 | 2 | 38577
SE | 2025-11 | 2.5 | 38077
SE | 2025-11 | 3 | 37703
SE | 2025-11 | 3.5 | 37503
SE | 2025-11 | 4 | 37481
SE | 2025-11 | 4.5 | 37549
SE | 2025-11 | 5 | 37566
SE | 2025-11 | 5.5 | 37330
SE | 2025-11 | 6 | 35918
SE | 2025-11 | 6.5 | 34089
SE | 2025-11 | 7 | 32587
SE | 2025-11 | 7.5 | 31376
SE | 2025-11 | 8 | 30454
SE | 2025-11 | 8.5 | 29547
SE | 2025-11 | 9 | 28904
SE | 2025-11 | 9.5 | 28509
SE | 2025-11 | 10 | 28193
SE | 2025-11 | 10.5 | 28173
SE | 2025-11 | 11 | 28289
SE | 2025-11 | 11.5 | 28535
SE | 2025-11 | 12 | 28415
SE | 2025-11 | 12.5 | 28771
SE | 2025-11 | 13 | 29747
SE | 2025-11 | 13.5 | 30833
SE | 2025-11 | 14 | 32053
SE | 2025-11 | 14.5 | 33490
SE | 2025-11 | 15 | 35172
SE | 2025-11 | 15.5 | 37208
SE | 2025-11 | 16 | 39488
SE | 2025-11 | 16.5 | 41871
SE | 2025-11 | 17 | 43933
SE | 2025-11 | 17.5 | 46458
SE | 2025-11 | 18 | 48795
SE | 2025-11 | 18.5 | 50455
SE | 2025-11 | 19 | 51132
SE | 2025-11 | 19.5 | 50994
SE | 2025-11 | 20 | 50507
SE | 2025-11 | 20.5 | 50201
SE | 2025-11 | 21 | 49582
SE | 2025-11 | 21.5 | 48683
SE | 2025-11 | 22 | 47526
SE | 2025-11 | 22.5 | 46366
SE | 2025-11 | 23 | 44939
SE | 2025-11 | 23.5 | 43521
SE | 2025-12 | 0 | 44366
SE | 2025-12 | 0.5 | 43183
SE | 2025-12 | 1 | 42217
SE | 2025-12 | 1.5 | 41356
SE | 2025-12 | 2 | 40683
SE | 2025-12 | 2.5 | 40127
SE | 2025-12 | 3 | 39706
SE | 2025-12 | 3.5 | 39440
SE | 2025-12 | 4 | 39357
SE | 2025-12 | 4.5 | 39330
SE | 2025-12 | 5 | 39141
SE | 2025-12 | 5.5 | 38741
SE | 2025-12 | 6 | 37569
SE | 2025-12 | 6.5 | 36308
SE | 2025-12 | 7 | 35329
SE | 2025-12 | 7.5 | 34382
SE | 2025-12 | 8 | 33636
SE | 2025-12 | 8.5 | 32762
SE | 2025-12 | 9 | 31875
SE | 2025-12 | 9.5 | 31241
SE | 2025-12 | 10 | 30841
SE | 2025-12 | 10.5 | 30697
SE | 2025-12 | 11 | 31120
SE | 2025-12 | 11.5 | 30463
SE | 2025-12 | 12 | 30449
SE | 2025-12 | 12.5 | 30810
SE | 2025-12 | 13 | 31804
SE | 2025-12 | 13.5 | 33004
SE | 2025-12 | 14 | 34323
SE | 2025-12 | 14.5 | 35813
SE | 2025-12 | 15 | 37469
SE | 2025-12 | 15.5 | 39378
SE | 2025-12 | 16 | 41404
SE | 2025-12 | 16.5 | 43403
SE | 2025-12 | 17 | 44948
SE | 2025-12 | 17.5 | 46877
SE | 2025-12 | 18 | 48627
SE | 2025-12 | 18.5 | 50391
SE | 2025-12 | 19 | 52009
SE | 2025-12 | 19.5 | 52391
SE | 2025-12 | 20 | 52001
SE | 2025-12 | 20.5 | 51656
SE | 2025-12 | 21 | 51165
SE | 2025-12 | 21.5 | 50368
SE | 2025-12 | 22 | 49377
SE | 2025-12 | 22.5 | 48372
SE | 2025-12 | 23 | 47000
SE | 2025-12 | 23.5 | 45724
SE | 2026-01 | 0 | 44811
SE | 2026-01 | 0.5 | 43641
SE | 2026-01 | 1 | 42658
SE | 2026-01 | 1.5 | 41782
SE | 2026-01 | 2 | 41099
SE | 2026-01 | 2.5 | 40564
SE | 2026-01 | 3 | 40135
SE | 2026-01 | 3.5 | 39923
SE | 2026-01 | 4 | 39819
SE | 2026-01 | 4.5 | 39854
SE | 2026-01 | 5 | 40038
SE | 2026-01 | 5.5 | 40047
SE | 2026-01 | 6 | 38947
SE | 2026-01 | 6.5 | 37795
SE | 2026-01 | 7 | 36572
SE | 2026-01 | 7.5 | 35523
SE | 2026-01 | 8 | 34575
SE | 2026-01 | 8.5 | 33555
SE | 2026-01 | 9 | 32537
SE | 2026-01 | 9.5 | 31794
SE | 2026-01 | 10 | 31533
SE | 2026-01 | 10.5 | 30685
SE | 2026-01 | 11 | 30617
SE | 2026-01 | 11.5 | 30630
SE | 2026-01 | 12 | 30611
SE | 2026-01 | 12.5 | 31137
SE | 2026-01 | 13 | 32768
SE | 2026-01 | 13.5 | 33364
SE | 2026-01 | 14 | 34503
SE | 2026-01 | 14.5 | 35836
SE | 2026-01 | 15 | 37270
SE | 2026-01 | 15.5 | 38870
SE | 2026-01 | 16 | 40694
SE | 2026-01 | 16.5 | 42410
SE | 2026-01 | 17 | 43898
SE | 2026-01 | 17.5 | 45850
SE | 2026-01 | 18 | 47989
SE | 2026-01 | 18.5 | 49684
SE | 2026-01 | 19 | 51513
SE | 2026-01 | 19.5 | 52207
SE | 2026-01 | 20 | 52050
SE | 2026-01 | 20.5 | 51749
SE | 2026-01 | 21 | 51353
SE | 2026-01 | 21.5 | 50713
SE | 2026-01 | 22 | 49639
SE | 2026-01 | 22.5 | 48553
SE | 2026-01 | 23 | 47133
SE | 2026-01 | 23.5 | 45899
SE | 2026-02 | 0 | 45944
SE | 2026-02 | 0.5 | 44736
SE | 2026-02 | 1 | 43780
SE | 2026-02 | 1.5 | 42961
SE | 2026-02 | 2 | 42298
SE | 2026-02 | 2.5 | 41763
SE | 2026-02 | 3 | 41326
SE | 2026-02 | 3.5 | 41066
SE | 2026-02 | 4 | 40948
SE | 2026-02 | 4.5 | 41039
SE | 2026-02 | 5 | 41399
SE | 2026-02 | 5.5 | 41627
SE | 2026-02 | 6 | 41268
SE | 2026-02 | 6.5 | 40251
SE | 2026-02 | 7 | 38984
SE | 2026-02 | 7.5 | 37898
SE | 2026-02 | 8 | 36923
SE | 2026-02 | 8.5 | 35888
SE | 2026-02 | 9 | 34829
SE | 2026-02 | 9.5 | 34031
SE | 2026-02 | 10 | 33448
SE | 2026-02 | 10.5 | 32978
SE | 2026-02 | 11 | 32621
SE | 2026-02 | 11.5 | 32449
SE | 2026-02 | 12 | 32469
SE | 2026-02 | 12.5 | 33007
SE | 2026-02 | 13 | 34066
SE | 2026-02 | 13.5 | 35131
SE | 2026-02 | 14 | 36146
SE | 2026-02 | 14.5 | 37351
SE | 2026-02 | 15 | 38731
SE | 2026-02 | 15.5 | 40269
SE | 2026-02 | 16 | 42066
SE | 2026-02 | 16.5 | 43717
SE | 2026-02 | 17 | 45227
SE | 2026-02 | 17.5 | 47283
SE | 2026-02 | 18 | 49740
SE | 2026-02 | 18.5 | 51492
SE | 2026-02 | 19 | 53066
SE | 2026-02 | 19.5 | 53546
SE | 2026-02 | 20 | 53337
SE | 2026-02 | 20.5 | 53109
SE | 2026-02 | 21 | 52653
SE | 2026-02 | 21.5 | 51929
SE | 2026-02 | 22 | 50918
SE | 2026-02 | 22.5 | 49831
SE | 2026-02 | 23 | 48595
SE | 2026-02 | 23.5 | 47248
SE | 2026-03 | 0 | 44749
SE | 2026-03 | 0.5 | 43557
SE | 2026-03 | 1 | 42571
SE | 2026-03 | 1.5 | 41748
SE | 2026-03 | 2 | 41112
SE | 2026-03 | 2.5 | 40610
SE | 2026-03 | 3 | 40195
SE | 2026-03 | 3.5 | 39973
SE | 2026-03 | 4 | 39881
SE | 2026-03 | 4.5 | 40122
SE | 2026-03 | 5 | 40730
SE | 2026-03 | 5.5 | 41317
SE | 2026-03 | 6 | 41563
SE | 2026-03 | 6.5 | 40754
SE | 2026-03 | 7 | 39062
SE | 2026-03 | 7.5 | 37726
SE | 2026-03 | 8 | 36571
SE | 2026-03 | 8.5 | 35330
SE | 2026-03 | 9 | 34031
SE | 2026-03 | 9.5 | 33091
SE | 2026-03 | 10 | 32393
SE | 2026-03 | 10.5 | 31852
SE | 2026-03 | 11 | 31462
SE | 2026-03 | 11.5 | 31283
SE | 2026-03 | 12 | 31034
SE | 2026-03 | 12.5 | 31572
SE | 2026-03 | 13 | 32716
SE | 2026-03 | 13.5 | 33922
SE | 2026-03 | 14 | 35173
SE | 2026-03 | 14.5 | 36596
SE | 2026-03 | 15 | 38165
SE | 2026-03 | 15.5 | 39980
SE | 2026-03 | 16 | 42006
SE | 2026-03 | 16.5 | 44095
SE | 2026-03 | 17 | 46260
SE | 2026-03 | 17.5 | 48866
SE | 2026-03 | 18 | 51746
SE | 2026-03 | 18.5 | 53502
SE | 2026-03 | 19 | 54246
SE | 2026-03 | 19.5 | 54254
SE | 2026-03 | 20 | 53850
SE | 2026-03 | 20.5 | 53480
SE | 2026-03 | 21 | 52968
SE | 2026-03 | 21.5 | 52100
SE | 2026-03 | 22 | 50928
SE | 2026-03 | 22.5 | 49705
SE | 2026-03 | 23 | 48276
SE | 2026-03 | 23.5 | 46899
SE | 2026-04 | 0 | 44050
SE | 2026-04 | 0.5 | 42844
SE | 2026-04 | 1 | 41831
SE | 2026-04 | 1.5 | 41000
SE | 2026-04 | 2 | 40323
SE | 2026-04 | 2.5 | 39783
SE | 2026-04 | 3 | 39421
SE | 2026-04 | 3.5 | 39220
SE | 2026-04 | 4 | 39191
SE | 2026-04 | 4.5 | 39431
SE | 2026-04 | 5 | 40083
SE | 2026-04 | 5.5 | 40765
SE | 2026-04 | 6 | 41245
SE | 2026-04 | 6.5 | 40278
SE | 2026-04 | 7 | 37983
SE | 2026-04 | 7.5 | 35878
SE | 2026-04 | 8 | 33943
SE | 2026-04 | 8.5 | 32190
SE | 2026-04 | 9 | 30700
SE | 2026-04 | 9.5 | 29684
SE | 2026-04 | 10 | 29107
SE | 2026-04 | 10.5 | 28744
SE | 2026-04 | 11 | 28701
SE | 2026-04 | 11.5 | 28662
SE | 2026-04 | 12 | 28555
SE | 2026-04 | 12.5 | 29063
SE | 2026-04 | 13 | 30265
SE | 2026-04 | 13.5 | 31679
SE | 2026-04 | 14 | 33223
SE | 2026-04 | 14.5 | 34894
SE | 2026-04 | 15 | 36705
SE | 2026-04 | 15.5 | 38751
SE | 2026-04 | 16 | 41129
SE | 2026-04 | 16.5 | 43753
SE | 2026-04 | 17 | 46505
SE | 2026-04 | 17.5 | 49895
SE | 2026-04 | 18 | 52605
SE | 2026-04 | 18.5 | 53789
SE | 2026-04 | 19 | 53639
SE | 2026-04 | 19.5 | 53247
SE | 2026-04 | 20 | 52763
SE | 2026-04 | 20.5 | 52392
SE | 2026-04 | 21 | 51945
SE | 2026-04 | 21.5 | 51140
SE | 2026-04 | 22 | 49986
SE | 2026-04 | 22.5 | 48765
SE | 2026-04 | 23 | 47353
SE | 2026-04 | 23.5 | 45960
SE | 2026-05 | 0 | 41647
SE | 2026-05 | 0.5 | 40431
SE | 2026-05 | 1 | 39453
SE | 2026-05 | 1.5 | 38643
SE | 2026-05 | 2 | 38032
SE | 2026-05 | 2.5 | 37542
SE | 2026-05 | 3 | 37213
SE | 2026-05 | 3.5 | 37070
SE | 2026-05 | 4 | 37038
SE | 2026-05 | 4.5 | 37372
SE | 2026-05 | 5 | 38112
SE | 2026-05 | 5.5 | 38928
SE | 2026-05 | 6 | 39801
SE | 2026-05 | 6.5 | 39526
SE | 2026-05 | 7 | 37299
SE | 2026-05 | 7.5 | 35180
SE | 2026-05 | 8 | 33259
SE | 2026-05 | 8.5 | 31569
SE | 2026-05 | 9 | 30109
SE | 2026-05 | 9.5 | 29189
SE | 2026-05 | 10 | 28630
SE | 2026-05 | 10.5 | 28349
SE | 2026-05 | 11 | 28299
SE | 2026-05 | 11.5 | 28234
SE | 2026-05 | 12 | 28076
SE | 2026-05 | 12.5 | 28446
SE | 2026-05 | 13 | 29388
SE | 2026-05 | 13.5 | 30482
SE | 2026-05 | 14 | 31670
SE | 2026-05 | 14.5 | 33077
SE | 2026-05 | 15 | 34808
SE | 2026-05 | 15.5 | 37018
SE | 2026-05 | 16 | 39784
SE | 2026-05 | 16.5 | 42952
SE | 2026-05 | 17 | 46718
SE | 2026-05 | 17.5 | 49638
SE | 2026-05 | 18 | 51696
SE | 2026-05 | 18.5 | 52318
SE | 2026-05 | 19 | 51629
SE | 2026-05 | 19.5 | 51038
SE | 2026-05 | 20 | 50522
SE | 2026-05 | 20.5 | 49993
SE | 2026-05 | 21 | 49422
SE | 2026-05 | 21.5 | 48639
SE | 2026-05 | 22 | 47361
SE | 2026-05 | 22.5 | 46031
SE | 2026-05 | 23 | 44603
SE | 2026-05 | 23.5 | 43092
SE | 2026-06 | 0 | 38620
SE | 2026-06 | 0.5 | 37431
SE | 2026-06 | 1 | 36454
SE | 2026-06 | 1.5 | 35688
SE | 2026-06 | 2 | 35117
SE | 2026-06 | 2.5 | 34681
SE | 2026-06 | 3 | 34389
SE | 2026-06 | 3.5 | 34290
SE | 2026-06 | 4 | 34340
SE | 2026-06 | 4.5 | 34753
SE | 2026-06 | 5 | 35584
SE | 2026-06 | 5.5 | 36567
SE | 2026-06 | 6 | 37743
SE | 2026-06 | 6.5 | 38064
SE | 2026-06 | 7 | 36127
SE | 2026-06 | 7.5 | 33973
SE | 2026-06 | 8 | 31958
SE | 2026-06 | 8.5 | 30221
SE | 2026-06 | 9 | 28728
SE | 2026-06 | 9.5 | 27679
SE | 2026-06 | 10 | 27037
SE | 2026-06 | 10.5 | 26453
SE | 2026-06 | 11 | 26179
SE | 2026-06 | 11.5 | 25894
SE | 2026-06 | 12 | 25529
SE | 2026-06 | 12.5 | 25652
SE | 2026-06 | 13 | 26496
SE | 2026-06 | 13.5 | 27463
SE | 2026-06 | 14 | 28646
SE | 2026-06 | 14.5 | 30134
SE | 2026-06 | 15 | 32088
SE | 2026-06 | 15.5 | 34553
SE | 2026-06 | 16 | 37790
SE | 2026-06 | 16.5 | 41303
SE | 2026-06 | 17 | 45434
SE | 2026-06 | 17.5 | 48081
SE | 2026-06 | 18 | 50270
SE | 2026-06 | 18.5 | 50722
SE | 2026-06 | 19 | 49862
SE | 2026-06 | 19.5 | 49065
SE | 2026-06 | 20 | 48283
SE | 2026-06 | 20.5 | 47556
SE | 2026-06 | 21 | 46755
SE | 2026-06 | 21.5 | 45853
SE | 2026-06 | 22 | 44546
SE | 2026-06 | 22.5 | 43042
SE | 2026-06 | 23 | 41576
SE | 2026-06 | 23.5 | 40125
SE | 2026-07 | 0 | 38632
SE | 2026-07 | 0.5 | 37371
SE | 2026-07 | 1 | 36390
SE | 2026-07 | 1.5 | 35606
SE | 2026-07 | 2 | 34999
SE | 2026-07 | 2.5 | 34565
SE | 2026-07 | 3 | 34303
SE | 2026-07 | 3.5 | 34212
SE | 2026-07 | 4 | 34230
SE | 2026-07 | 4.5 | 34605
SE | 2026-07 | 5 | 35380
SE | 2026-07 | 5.5 | 36307
SE | 2026-07 | 6 | 37313
SE | 2026-07 | 6.5 | 37834
SE | 2026-07 | 7 | 35820
SE | 2026-07 | 7.5 | 33400
SE | 2026-07 | 8 | 30928
SE | 2026-07 | 8.5 | 28902
SE | 2026-07 | 9 | 27141
SE | 2026-07 | 9.5 | 25958
SE | 2026-07 | 10 | 25158
SE | 2026-07 | 10.5 | 24541
SE | 2026-07 | 11 | 24121
SE | 2026-07 | 11.5 | 23752
SE | 2026-07 | 12 | 23310
SE | 2026-07 | 12.5 | 23484
SE | 2026-07 | 13 | 24247
SE | 2026-07 | 13.5 | 25269
SE | 2026-07 | 14 | 26545
SE | 2026-07 | 14.5 | 28143
SE | 2026-07 | 15 | 30072
SE | 2026-07 | 15.5 | 32755
SE | 2026-07 | 16 | 36214
SE | 2026-07 | 16.5 | 40062
SE | 2026-07 | 17 | 44606
SE | 2026-07 | 17.5 | 47609
SE | 2026-07 | 18 | 50269
SE | 2026-07 | 18.5 | 50995
SE | 2026-07 | 19 | 50223
SE | 2026-07 | 19.5 | 49553
SE | 2026-07 | 20 | 48909
SE | 2026-07 | 20.5 | 48180
SE | 2026-07 | 21 | 47442
SE | 2026-07 | 21.5 | 46362
SE | 2026-07 | 22 | 44977
SE | 2026-07 | 22.5 | 43495
SE | 2026-07 | 23 | 41904
SE | 2026-07 | 23.5 | 40354
SE | 2026-08 | 0 | 41699
SE | 2026-08 | 0.5 | 40487
SE | 2026-08 | 1 | 39409
SE | 2026-08 | 1.5 | 38559
SE | 2026-08 | 2 | 37925
SE | 2026-08 | 2.5 | 37435
SE | 2026-08 | 3 | 37099
SE | 2026-08 | 3.5 | 36918
SE | 2026-08 | 4 | 36910
SE | 2026-08 | 4.5 | 37197
SE | 2026-08 | 5 | 37877
SE | 2026-08 | 5.5 | 38678
SE | 2026-08 | 6 | 39523
SE | 2026-08 | 6.5 | 39329
SE | 2026-08 | 7 | 36636
SE | 2026-08 | 7.5 | 34016
SE | 2026-08 | 8 | 31577
SE | 2026-08 | 8.5 | 29461
SE | 2026-08 | 9 | 27720
SE | 2026-08 | 9.5 | 26577
SE | 2026-08 | 10 | 25782
SE | 2026-08 | 10.5 | 25294
SE | 2026-08 | 11 | 25012
SE | 2026-08 | 11.5 | 24715
SE | 2026-08 | 12 | 24353
SE | 2026-08 | 12.5 | 24608
SE | 2026-08 | 13 | 25564
SE | 2026-08 | 13.5 | 26711
SE | 2026-08 | 14 | 28079
SE | 2026-08 | 14.5 | 29711
SE | 2026-08 | 15 | 31571
SE | 2026-08 | 15.5 | 34179
SE | 2026-08 | 16 | 37648
SE | 2026-08 | 16.5 | 41466
SE | 2026-08 | 17 | 45620
SE | 2026-08 | 17.5 | 49200
SE | 2026-08 | 18 | 51990
SE | 2026-08 | 18.5 | 52953
SE | 2026-08 | 19 | 52502
SE | 2026-08 | 19.5 | 51957
SE | 2026-08 | 20 | 51279
SE | 2026-08 | 20.5 | 50691
SE | 2026-08 | 21 | 50038
SE | 2026-08 | 21.5 | 49089
SE | 2026-08 | 22 | 47788
SE | 2026-08 | 22.5 | 46406
SE | 2026-08 | 23 | 44833
SE | 2026-08 | 23.5 | 43338
SE | 2026-09 | 0 | 41768
SE | 2026-09 | 0.5 | 40510
SE | 2026-09 | 1 | 39481
SE | 2026-09 | 1.5 | 38643
SE | 2026-09 | 2 | 38024
SE | 2026-09 | 2.5 | 37550
SE | 2026-09 | 3 | 37195
SE | 2026-09 | 3.5 | 36999
SE | 2026-09 | 4 | 37003
SE | 2026-09 | 4.5 | 37219
SE | 2026-09 | 5 | 37729
SE | 2026-09 | 5.5 | 38391
SE | 2026-09 | 6 | 38556
SE | 2026-09 | 6.5 | 36914
SE | 2026-09 | 7 | 34207
SE | 2026-09 | 7.5 | 31867
SE | 2026-09 | 8 | 29967
SE | 2026-09 | 8.5 | 28249
SE | 2026-09 | 9 | 26934
SE | 2026-09 | 9.5 | 26067
SE | 2026-09 | 10 | 25533
SE | 2026-09 | 10.5 | 25226
SE | 2026-09 | 11 | 25114
SE | 2026-09 | 11.5 | 24997
SE | 2026-09 | 12 | 24730
SE | 2026-09 | 12.5 | 25011
SE | 2026-09 | 13 | 26026
SE | 2026-09 | 13.5 | 27127
SE | 2026-09 | 14 | 28536
SE | 2026-09 | 14.5 | 30190
SE | 2026-09 | 15 | 32150
SE | 2026-09 | 15.5 | 34747
SE | 2026-09 | 16 | 38079
SE | 2026-09 | 16.5 | 41626
SE | 2026-09 | 17 | 45240
SE | 2026-09 | 17.5 | 48820
SE | 2026-09 | 18 | 51551
SE | 2026-09 | 18.5 | 52726
SE | 2026-09 | 19 | 52598
SE | 2026-09 | 19.5 | 52173
SE | 2026-09 | 20 | 51647
SE | 2026-09 | 20.5 | 51208
SE | 2026-09 | 21 | 50688
SE | 2026-09 | 21.5 | 49753
SE | 2026-09 | 22 | 48453
SE | 2026-09 | 22.5 | 47067
SE | 2026-09 | 23 | 45524
SE | 2026-09 | 23.5 | 43947
SE | 2026-10 | 0 | 44146
SE | 2026-10 | 0.5 | 43028
SE | 2026-10 | 1 | 41866
SE | 2026-10 | 1.5 | 40932
SE | 2026-10 | 2 | 40259
SE | 2026-10 | 2.5 | 39760
SE | 2026-10 | 3 | 39419
SE | 2026-10 | 3.5 | 39206
SE | 2026-10 | 4 | 39110
SE | 2026-10 | 4.5 | 39324
SE | 2026-10 | 5 | 39819
SE | 2026-10 | 5.5 | 40335
SE | 2026-10 | 6 | 39715
SE | 2026-10 | 6.5 | 37932
SE | 2026-10 | 7 | 35616
SE | 2026-10 | 7.5 | 33685
SE | 2026-10 | 8 | 32213
SE | 2026-10 | 8.5 | 30905
SE | 2026-10 | 9 | 29814
SE | 2026-10 | 9.5 | 29081
SE | 2026-10 | 10 | 28856
SE | 2026-10 | 10.5 | 28785
SE | 2026-10 | 11 | 28652
SE | 2026-10 | 11.5 | 28581
SE | 2026-10 | 12 | 28463
SE | 2026-10 | 12.5 | 29070
SE | 2026-10 | 13 | 30456
SE | 2026-10 | 13.5 | 31750
SE | 2026-10 | 14 | 33228
SE | 2026-10 | 14.5 | 34866
SE | 2026-10 | 15 | 36695
SE | 2026-10 | 15.5 | 38953
SE | 2026-10 | 16 | 41878
SE | 2026-10 | 16.5 | 44721
SE | 2026-10 | 17 | 47844
SE | 2026-10 | 17.5 | 50591
SE | 2026-10 | 18 | 52776
SE | 2026-10 | 18.5 | 53887
SE | 2026-10 | 19 | 53833
SE | 2026-10 | 19.5 | 53550
SE | 2026-10 | 20 | 52957
SE | 2026-10 | 20.5 | 52525
SE | 2026-10 | 21 | 51945
SE | 2026-10 | 21.5 | 51077
SE | 2026-10 | 22 | 49836
SE | 2026-10 | 22.5 | 48430
SE | 2026-10 | 23 | 46849
SE | 2026-10 | 23.5 | 45487
SIN | 2025-05 | 0 | 53914
SIN | 2025-05 | 0.5 | 52246
SIN | 2025-05 | 1 | 50955
SIN | 2025-05 | 1.5 | 49894
SIN | 2025-05 | 2 | 49125
SIN | 2025-05 | 2.5 | 48624
SIN | 2025-05 | 3 | 48068
SIN | 2025-05 | 3.5 | 47909
SIN | 2025-05 | 4 | 47967
SIN | 2025-05 | 4.5 | 48378
SIN | 2025-05 | 5 | 49217
SIN | 2025-05 | 5.5 | 50369
SIN | 2025-05 | 6 | 51745
SIN | 2025-05 | 6.5 | 50973
SIN | 2025-05 | 7 | 49086
SIN | 2025-05 | 7.5 | 47298
SIN | 2025-05 | 8 | 45600
SIN | 2025-05 | 8.5 | 43776
SIN | 2025-05 | 9 | 42217
SIN | 2025-05 | 9.5 | 41059
SIN | 2025-05 | 10 | 40507
SIN | 2025-05 | 10.5 | 40430
SIN | 2025-05 | 11 | 40430
SIN | 2025-05 | 11.5 | 40133
SIN | 2025-05 | 12 | 39434
SIN | 2025-05 | 12.5 | 39667
SIN | 2025-05 | 13 | 41335
SIN | 2025-05 | 13.5 | 43182
SIN | 2025-05 | 14 | 45509
SIN | 2025-05 | 14.5 | 47451
SIN | 2025-05 | 15 | 50176
SIN | 2025-05 | 15.5 | 54087
SIN | 2025-05 | 16 | 58235
SIN | 2025-05 | 16.5 | 63219
SIN | 2025-05 | 17 | 68867
SIN | 2025-05 | 17.5 | 72421
SIN | 2025-05 | 18 | 74355
SIN | 2025-05 | 18.5 | 73999
SIN | 2025-05 | 19 | 71792
SIN | 2025-05 | 19.5 | 69775
SIN | 2025-05 | 20 | 68099
SIN | 2025-05 | 20.5 | 66837
SIN | 2025-05 | 21 | 65665
SIN | 2025-05 | 21.5 | 64015
SIN | 2025-05 | 22 | 61720
SIN | 2025-05 | 22.5 | 59680
SIN | 2025-05 | 23 | 57162
SIN | 2025-05 | 23.5 | 55053
SIN | 2025-06 | 0 | 51352
SIN | 2025-06 | 0.5 | 49711
SIN | 2025-06 | 1 | 48259
SIN | 2025-06 | 1.5 | 47105
SIN | 2025-06 | 2 | 46274
SIN | 2025-06 | 2.5 | 45715
SIN | 2025-06 | 3 | 45315
SIN | 2025-06 | 3.5 | 45163
SIN | 2025-06 | 4 | 45291
SIN | 2025-06 | 4.5 | 45710
SIN | 2025-06 | 5 | 46816
SIN | 2025-06 | 5.5 | 47865
SIN | 2025-06 | 6 | 48946
SIN | 2025-06 | 6.5 | 48274
SIN | 2025-06 | 7 | 46177
SIN | 2025-06 | 7.5 | 44437
SIN | 2025-06 | 8 | 42866
SIN | 2025-06 | 8.5 | 41506
SIN | 2025-06 | 9 | 40276
SIN | 2025-06 | 9.5 | 39495
SIN | 2025-06 | 10 | 39074
SIN | 2025-06 | 10.5 | 38957
SIN | 2025-06 | 11 | 38896
SIN | 2025-06 | 11.5 | 38557
SIN | 2025-06 | 12 | 37902
SIN | 2025-06 | 12.5 | 38157
SIN | 2025-06 | 13 | 39389
SIN | 2025-06 | 13.5 | 40920
SIN | 2025-06 | 14 | 42719
SIN | 2025-06 | 14.5 | 44776
SIN | 2025-06 | 15 | 47063
SIN | 2025-06 | 15.5 | 50656
SIN | 2025-06 | 16 | 55591
SIN | 2025-06 | 16.5 | 61161
SIN | 2025-06 | 17 | 67020
SIN | 2025-06 | 17.5 | 70727
SIN | 2025-06 | 18 | 73047
SIN | 2025-06 | 18.5 | 72873
SIN | 2025-06 | 19 | 70892
SIN | 2025-06 | 19.5 | 68915
SIN | 2025-06 | 20 | 67167
SIN | 2025-06 | 20.5 | 65809
SIN | 2025-06 | 21 | 64690
SIN | 2025-06 | 21.5 | 63204
SIN | 2025-06 | 22 | 61022
SIN | 2025-06 | 22.5 | 58714
SIN | 2025-06 | 23 | 56194
SIN | 2025-06 | 23.5 | 53828
SIN | 2025-07 | 0 | 49547
SIN | 2025-07 | 0.5 | 47720
SIN | 2025-07 | 1 | 46305
SIN | 2025-07 | 1.5 | 45144
SIN | 2025-07 | 2 | 44352
SIN | 2025-07 | 2.5 | 43755
SIN | 2025-07 | 3 | 43398
SIN | 2025-07 | 3.5 | 43267
SIN | 2025-07 | 4 | 43416
SIN | 2025-07 | 4.5 | 43869
SIN | 2025-07 | 5 | 45067
SIN | 2025-07 | 5.5 | 46281
SIN | 2025-07 | 6 | 47442
SIN | 2025-07 | 6.5 | 47252
SIN | 2025-07 | 7 | 45562
SIN | 2025-07 | 7.5 | 43857
SIN | 2025-07 | 8 | 42314
SIN | 2025-07 | 8.5 | 40724
SIN | 2025-07 | 9 | 39207
SIN | 2025-07 | 9.5 | 38212
SIN | 2025-07 | 10 | 37513
SIN | 2025-07 | 10.5 | 37058
SIN | 2025-07 | 11 | 36701
SIN | 2025-07 | 11.5 | 36285
SIN | 2025-07 | 12 | 35922
SIN | 2025-07 | 12.5 | 36103
SIN | 2025-07 | 13 | 37004
SIN | 2025-07 | 13.5 | 38296
SIN | 2025-07 | 14 | 39816
SIN | 2025-07 | 14.5 | 41868
SIN | 2025-07 | 15 | 44476
SIN | 2025-07 | 15.5 | 48117
SIN | 2025-07 | 16 | 53041
SIN | 2025-07 | 16.5 | 58720
SIN | 2025-07 | 17 | 64578
SIN | 2025-07 | 17.5 | 68889
SIN | 2025-07 | 18 | 71882
SIN | 2025-07 | 18.5 | 72209
SIN | 2025-07 | 19 | 70271
SIN | 2025-07 | 19.5 | 68260
SIN | 2025-07 | 20 | 66294
SIN | 2025-07 | 20.5 | 64852
SIN | 2025-07 | 21 | 63618
SIN | 2025-07 | 21.5 | 62015
SIN | 2025-07 | 22 | 59729
SIN | 2025-07 | 22.5 | 57480
SIN | 2025-07 | 23 | 54655
SIN | 2025-07 | 23.5 | 52092
SIN | 2025-08 | 0 | 49770
SIN | 2025-08 | 0.5 | 47988
SIN | 2025-08 | 1 | 46556
SIN | 2025-08 | 1.5 | 45396
SIN | 2025-08 | 2 | 44567
SIN | 2025-08 | 2.5 | 43985
SIN | 2025-08 | 3 | 43631
SIN | 2025-08 | 3.5 | 43423
SIN | 2025-08 | 4 | 43538
SIN | 2025-08 | 4.5 | 43905
SIN | 2025-08 | 5 | 44949
SIN | 2025-08 | 5.5 | 46019
SIN | 2025-08 | 6 | 47033
SIN | 2025-08 | 6.5 | 45723
SIN | 2025-08 | 7 | 43562
SIN | 2025-08 | 7.5 | 42077
SIN | 2025-08 | 8 | 40796
SIN | 2025-08 | 8.5 | 39352
SIN | 2025-08 | 9 | 37758
SIN | 2025-08 | 9.5 | 36614
SIN | 2025-08 | 10 | 35919
SIN | 2025-08 | 10.5 | 35418
SIN | 2025-08 | 11 | 35272
SIN | 2025-08 | 11.5 | 34743
SIN | 2025-08 | 12 | 34032
SIN | 2025-08 | 12.5 | 33999
SIN | 2025-08 | 13 | 35313
SIN | 2025-08 | 13.5 | 36838
SIN | 2025-08 | 14 | 38432
SIN | 2025-08 | 14.5 | 40472
SIN | 2025-08 | 15 | 42742
SIN | 2025-08 | 15.5 | 45962
SIN | 2025-08 | 16 | 50572
SIN | 2025-08 | 16.5 | 56058
SIN | 2025-08 | 17 | 61540
SIN | 2025-08 | 17.5 | 66334
SIN | 2025-08 | 18 | 69973
SIN | 2025-08 | 18.5 | 70916
SIN | 2025-08 | 19 | 69340
SIN | 2025-08 | 19.5 | 67478
SIN | 2025-08 | 20 | 65566
SIN | 2025-08 | 20.5 | 64340
SIN | 2025-08 | 21 | 63186
SIN | 2025-08 | 21.5 | 61628
SIN | 2025-08 | 22 | 59445
SIN | 2025-08 | 22.5 | 57391
SIN | 2025-08 | 23 | 54657
SIN | 2025-08 | 23.5 | 52225
SIN | 2025-09 | 0 | 51630
SIN | 2025-09 | 0.5 | 49831
SIN | 2025-09 | 1 | 48370
SIN | 2025-09 | 1.5 | 47150
SIN | 2025-09 | 2 | 46243
SIN | 2025-09 | 2.5 | 45572
SIN | 2025-09 | 3 | 45121
SIN | 2025-09 | 3.5 | 44868
SIN | 2025-09 | 4 | 44913
SIN | 2025-09 | 4.5 | 45109
SIN | 2025-09 | 5 | 45894
SIN | 2025-09 | 5.5 | 46515
SIN | 2025-09 | 6 | 46240
SIN | 2025-09 | 6.5 | 43808
SIN | 2025-09 | 7 | 41621
SIN | 2025-09 | 7.5 | 40217
SIN | 2025-09 | 8 | 39293
SIN | 2025-09 | 8.5 | 37931
SIN | 2025-09 | 9 | 36735
SIN | 2025-09 | 9.5 | 36064
SIN | 2025-09 | 10 | 35753
SIN | 2025-09 | 10.5 | 35645
SIN | 2025-09 | 11 | 35755
SIN | 2025-09 | 11.5 | 35718
SIN | 2025-09 | 12 | 35180
SIN | 2025-09 | 12.5 | 35476
SIN | 2025-09 | 13 | 36893
SIN | 2025-09 | 13.5 | 38682
SIN | 2025-09 | 14 | 40641
SIN | 2025-09 | 14.5 | 42789
SIN | 2025-09 | 15 | 45251
SIN | 2025-09 | 15.5 | 48533
SIN | 2025-09 | 16 | 52685
SIN | 2025-09 | 16.5 | 57236
SIN | 2025-09 | 17 | 61792
SIN | 2025-09 | 17.5 | 66092
SIN | 2025-09 | 18 | 69174
SIN | 2025-09 | 18.5 | 70668
SIN | 2025-09 | 19 | 69675
SIN | 2025-09 | 19.5 | 68244
SIN | 2025-09 | 20 | 66603
SIN | 2025-09 | 20.5 | 65465
SIN | 2025-09 | 21 | 64385
SIN | 2025-09 | 21.5 | 63128
SIN | 2025-09 | 22 | 61162
SIN | 2025-09 | 22.5 | 59340
SIN | 2025-09 | 23 | 56827
SIN | 2025-09 | 23.5 | 54541
SIN | 2025-10 | 0 | 54346
SIN | 2025-10 | 0.5 | 52346
SIN | 2025-10 | 1 | 50828
SIN | 2025-10 | 1.5 | 49562
SIN | 2025-10 | 2 | 48551
SIN | 2025-10 | 2.5 | 47818
SIN | 2025-10 | 3 | 47319
SIN | 2025-10 | 3.5 | 47052
SIN | 2025-10 | 4 | 47128
SIN | 2025-10 | 4.5 | 47255
SIN | 2025-10 | 5 | 47741
SIN | 2025-10 | 5.5 | 47401
SIN | 2025-10 | 6 | 45535
SIN | 2025-10 | 6.5 | 42991
SIN | 2025-10 | 7 | 42072
SIN | 2025-10 | 7.5 | 41053
SIN | 2025-10 | 8 | 40560
SIN | 2025-10 | 8.5 | 39740
SIN | 2025-10 | 9 | 38920
SIN | 2025-10 | 9.5 | 38535
SIN | 2025-10 | 10 | 38419
SIN | 2025-10 | 10.5 | 38572
SIN | 2025-10 | 11 | 38889
SIN | 2025-10 | 11.5 | 39005
SIN | 2025-10 | 12 | 38453
SIN | 2025-10 | 12.5 | 38965
SIN | 2025-10 | 13 | 40807
SIN | 2025-10 | 13.5 | 42665
SIN | 2025-10 | 14 | 44430
SIN | 2025-10 | 14.5 | 46436
SIN | 2025-10 | 15 | 48820
SIN | 2025-10 | 15.5 | 51966
SIN | 2025-10 | 16 | 55973
SIN | 2025-10 | 16.5 | 60028
SIN | 2025-10 | 17 | 63778
SIN | 2025-10 | 17.5 | 67347
SIN | 2025-10 | 18 | 70217
SIN | 2025-10 | 18.5 | 72148
SIN | 2025-10 | 19 | 71761
SIN | 2025-10 | 19.5 | 70343
SIN | 2025-10 | 20 | 68809
SIN | 2025-10 | 20.5 | 67862
SIN | 2025-10 | 21 | 66999
SIN | 2025-10 | 21.5 | 65694
SIN | 2025-10 | 22 | 63768
SIN | 2025-10 | 22.5 | 61964
SIN | 2025-10 | 23 | 59509
SIN | 2025-10 | 23.5 | 57048
SIN | 2025-11 | 0 | 61371
SIN | 2025-11 | 0.5 | 59511
SIN | 2025-11 | 1 | 57915
SIN | 2025-11 | 1.5 | 56610
SIN | 2025-11 | 2 | 55603
SIN | 2025-11 | 2.5 | 54830
SIN | 2025-11 | 3 | 54265
SIN | 2025-11 | 3.5 | 53957
SIN | 2025-11 | 4 | 53976
SIN | 2025-11 | 4.5 | 54006
SIN | 2025-11 | 5 | 53763
SIN | 2025-11 | 5.5 | 52379
SIN | 2025-11 | 6 | 49438
SIN | 2025-11 | 6.5 | 46485
SIN | 2025-11 | 7 | 44622
SIN | 2025-11 | 7.5 | 43381
SIN | 2025-11 | 8 | 42761
SIN | 2025-11 | 8.5 | 42006
SIN | 2025-11 | 9 | 41599
SIN | 2025-11 | 9.5 | 41357
SIN | 2025-11 | 10 | 41233
SIN | 2025-11 | 10.5 | 41449
SIN | 2025-11 | 11 | 41821
SIN | 2025-11 | 11.5 | 41906
SIN | 2025-11 | 12 | 41448
SIN | 2025-11 | 12.5 | 41911
SIN | 2025-11 | 13 | 43526
SIN | 2025-11 | 13.5 | 45172
SIN | 2025-11 | 14 | 46770
SIN | 2025-11 | 14.5 | 48870
SIN | 2025-11 | 15 | 51431
SIN | 2025-11 | 15.5 | 54853
SIN | 2025-11 | 16 | 58942
SIN | 2025-11 | 16.5 | 63205
SIN | 2025-11 | 17 | 66884
SIN | 2025-11 | 17.5 | 70207
SIN | 2025-11 | 18 | 73042
SIN | 2025-11 | 18.5 | 75192
SIN | 2025-11 | 19 | 76244
SIN | 2025-11 | 19.5 | 75920
SIN | 2025-11 | 20 | 74848
SIN | 2025-11 | 20.5 | 74201
SIN | 2025-11 | 21 | 73460
SIN | 2025-11 | 21.5 | 72341
SIN | 2025-11 | 22 | 70624
SIN | 2025-11 | 22.5 | 68714
SIN | 2025-11 | 23 | 66357
SIN | 2025-11 | 23.5 | 64477
SIN | 2025-12 | 0 | 67658
SIN | 2025-12 | 0.5 | 65700
SIN | 2025-12 | 1 | 64091
SIN | 2025-12 | 1.5 | 62664
SIN | 2025-12 | 2 | 61427
SIN | 2025-12 | 2.5 | 60408
SIN | 2025-12 | 3 | 59630
SIN | 2025-12 | 3.5 | 59099
SIN | 2025-12 | 4 | 58930
SIN | 2025-12 | 4.5 | 58841
SIN | 2025-12 | 5 | 58455
SIN | 2025-12 | 5.5 | 57095
SIN | 2025-12 | 6 | 54380
SIN | 2025-12 | 6.5 | 51431
SIN | 2025-12 | 7 | 49620
SIN | 2025-12 | 7.5 | 48314
SIN | 2025-12 | 8 | 47892
SIN | 2025-12 | 8.5 | 47223
SIN | 2025-12 | 9 | 46386
SIN | 2025-12 | 9.5 | 45981
SIN | 2025-12 | 10 | 45759
SIN | 2025-12 | 10.5 | 45688
SIN | 2025-12 | 11 | 45639
SIN | 2025-12 | 11.5 | 45452
SIN | 2025-12 | 12 | 44906
SIN | 2025-12 | 12.5 | 45478
SIN | 2025-12 | 13 | 47365
SIN | 2025-12 | 13.5 | 49296
SIN | 2025-12 | 14 | 51147
SIN | 2025-12 | 14.5 | 53230
SIN | 2025-12 | 15 | 55594
SIN | 2025-12 | 15.5 | 58802
SIN | 2025-12 | 16 | 62470
SIN | 2025-12 | 16.5 | 66176
SIN | 2025-12 | 17 | 68938
SIN | 2025-12 | 17.5 | 71681
SIN | 2025-12 | 18 | 73832
SIN | 2025-12 | 18.5 | 75905
SIN | 2025-12 | 19 | 77861
SIN | 2025-12 | 19.5 | 78587
SIN | 2025-12 | 20 | 78148
SIN | 2025-12 | 20.5 | 77818
SIN | 2025-12 | 21 | 77621
SIN | 2025-12 | 21.5 | 76931
SIN | 2025-12 | 22 | 75854
SIN | 2025-12 | 22.5 | 74462
SIN | 2025-12 | 23 | 72395
SIN | 2025-12 | 23.5 | 70308
SIN | 2026-01 | 0 | 67749
SIN | 2026-01 | 0.5 | 65998
SIN | 2026-01 | 1 | 64548
SIN | 2026-01 | 1.5 | 63245
SIN | 2026-01 | 2 | 62208
SIN | 2026-01 | 2.5 | 61392
SIN | 2026-01 | 3 | 60739
SIN | 2026-01 | 3.5 | 60333
SIN | 2026-01 | 4 | 60059
SIN | 2026-01 | 4.5 | 59928
SIN | 2026-01 | 5 | 59953
SIN | 2026-01 | 5.5 | 59540
SIN | 2026-01 | 6 | 56705
SIN | 2026-01 | 6.5 | 53892
SIN | 2026-01 | 7 | 51306
SIN | 2026-01 | 7.5 | 49218
SIN | 2026-01 | 8 | 47821
SIN | 2026-01 | 8.5 | 46491
SIN | 2026-01 | 9 | 45209
SIN | 2026-01 | 9.5 | 44509
SIN | 2026-01 | 10 | 44159
SIN | 2026-01 | 10.5 | 43967
SIN | 2026-01 | 11 | 43945
SIN | 2026-01 | 11.5 | 43720
SIN | 2026-01 | 12 | 43214
SIN | 2026-01 | 12.5 | 43910
SIN | 2026-01 | 13 | 45777
SIN | 2026-01 | 13.5 | 47660
SIN | 2026-01 | 14 | 49460
SIN | 2026-01 | 14.5 | 51428
SIN | 2026-01 | 15 | 53495
SIN | 2026-01 | 15.5 | 56213
SIN | 2026-01 | 16 | 59596
SIN | 2026-01 | 16.5 | 62915
SIN | 2026-01 | 17 | 65966
SIN | 2026-01 | 17.5 | 69239
SIN | 2026-01 | 18 | 72489
SIN | 2026-01 | 18.5 | 74715
SIN | 2026-01 | 19 | 77158
SIN | 2026-01 | 19.5 | 77960
SIN | 2026-01 | 20 | 77647
SIN | 2026-01 | 20.5 | 77289
SIN | 2026-01 | 21 | 76971
SIN | 2026-01 | 21.5 | 76248
SIN | 2026-01 | 22 | 75119
SIN | 2026-01 | 22.5 | 73707
SIN | 2026-01 | 23 | 72014
SIN | 2026-01 | 23.5 | 70149
SIN | 2026-02 | 0 | 74708
SIN | 2026-02 | 0.5 | 73008
SIN | 2026-02 | 1 | 71687
SIN | 2026-02 | 1.5 | 70483
SIN | 2026-02 | 2 | 69428
SIN | 2026-02 | 2.5 | 68548
SIN | 2026-02 | 3 | 67828
SIN | 2026-02 | 3.5 | 67370
SIN | 2026-02 | 4 | 67116
SIN | 2026-02 | 4.5 | 67094
SIN | 2026-02 | 5 | 67491
SIN | 2026-02 | 5.5 | 67578
SIN | 2026-02 | 6 | 65949
SIN | 2026-02 | 6.5 | 63414
SIN | 2026-02 | 7 | 60613
SIN | 2026-02 | 7.5 | 58366
SIN | 2026-02 | 8 | 56502
SIN | 2026-02 | 8.5 | 54673
SIN | 2026-02 | 9 | 52744
SIN | 2026-02 | 9.5 | 51521
SIN | 2026-02 | 10 | 50729
SIN | 2026-02 | 10.5 | 50095
SIN | 2026-02 | 11 | 49719
SIN | 2026-02 | 11.5 | 49172
SIN | 2026-02 | 12 | 48446
SIN | 2026-02 | 12.5 | 49237
SIN | 2026-02 | 13 | 51469
SIN | 2026-02 | 13.5 | 53507
SIN | 2026-02 | 14 | 55495
SIN | 2026-02 | 14.5 | 57560
SIN | 2026-02 | 15 | 59897
SIN | 2026-02 | 15.5 | 62777
SIN | 2026-02 | 16 | 66343
SIN | 2026-02 | 16.5 | 69707
SIN | 2026-02 | 17 | 72815
SIN | 2026-02 | 17.5 | 76363
SIN | 2026-02 | 18 | 80016
SIN | 2026-02 | 18.5 | 82441
SIN | 2026-02 | 19 | 84803
SIN | 2026-02 | 19.5 | 85464
SIN | 2026-02 | 20 | 85113
SIN | 2026-02 | 20.5 | 84854
SIN | 2026-02 | 21 | 84508
SIN | 2026-02 | 21.5 | 83710
SIN | 2026-02 | 22 | 82442
SIN | 2026-02 | 22.5 | 80906
SIN | 2026-02 | 23 | 79035
SIN | 2026-02 | 23.5 | 76970
SIN | 2026-03 | 0 | 72422
SIN | 2026-03 | 0.5 | 70525
SIN | 2026-03 | 1 | 69014
SIN | 2026-03 | 1.5 | 67737
SIN | 2026-03 | 2 | 66699
SIN | 2026-03 | 2.5 | 65870
SIN | 2026-03 | 3 | 65192
SIN | 2026-03 | 3.5 | 64725
SIN | 2026-03 | 4 | 64537
SIN | 2026-03 | 4.5 | 64707
SIN | 2026-03 | 5 | 65528
SIN | 2026-03 | 5.5 | 66081
SIN | 2026-03 | 6 | 65160
SIN | 2026-03 | 6.5 | 63059
SIN | 2026-03 | 7 | 60031
SIN | 2026-03 | 7.5 | 58146
SIN | 2026-03 | 8 | 56560
SIN | 2026-03 | 8.5 | 54657
SIN | 2026-03 | 9 | 52647
SIN | 2026-03 | 9.5 | 51309
SIN | 2026-03 | 10 | 50460
SIN | 2026-03 | 10.5 | 49834
SIN | 2026-03 | 11 | 49606
SIN | 2026-03 | 11.5 | 49113
SIN | 2026-03 | 12 | 48057
SIN | 2026-03 | 12.5 | 48709
SIN | 2026-03 | 13 | 50963
SIN | 2026-03 | 13.5 | 53301
SIN | 2026-03 | 14 | 55651
SIN | 2026-03 | 14.5 | 58179
SIN | 2026-03 | 15 | 60887
SIN | 2026-03 | 15.5 | 63926
SIN | 2026-03 | 16 | 67748
SIN | 2026-03 | 16.5 | 71835
SIN | 2026-03 | 17 | 75980
SIN | 2026-03 | 17.5 | 80179
SIN | 2026-03 | 18 | 84117
SIN | 2026-03 | 18.5 | 86456
SIN | 2026-03 | 19 | 87558
SIN | 2026-03 | 19.5 | 87408
SIN | 2026-03 | 20 | 86384
SIN | 2026-03 | 20.5 | 85627
SIN | 2026-03 | 21 | 85050
SIN | 2026-03 | 21.5 | 83929
SIN | 2026-03 | 22 | 82225
SIN | 2026-03 | 22.5 | 80352
SIN | 2026-03 | 23 | 78093
SIN | 2026-03 | 23.5 | 75835
SIN | 2026-04 | 0 | 66166
SIN | 2026-04 | 0.5 | 64175
SIN | 2026-04 | 1 | 62565
SIN | 2026-04 | 1.5 | 61241
SIN | 2026-04 | 2 | 60168
SIN | 2026-04 | 2.5 | 59386
SIN | 2026-04 | 3 | 58857
SIN | 2026-04 | 3.5 | 58569
SIN | 2026-04 | 4 | 58501
SIN | 2026-04 | 4.5 | 58660
SIN | 2026-04 | 5 | 59484
SIN | 2026-04 | 5.5 | 60178
SIN | 2026-04 | 6 | 59697
SIN | 2026-04 | 6.5 | 57645
SIN | 2026-04 | 7 | 54473
SIN | 2026-04 | 7.5 | 51857
SIN | 2026-04 | 8 | 49449
SIN | 2026-04 | 8.5 | 47448
SIN | 2026-04 | 9 | 45697
SIN | 2026-04 | 9.5 | 44520
SIN | 2026-04 | 10 | 43997
SIN | 2026-04 | 10.5 | 43677
SIN | 2026-04 | 11 | 43906
SIN | 2026-04 | 11.5 | 43816
SIN | 2026-04 | 12 | 43313
SIN | 2026-04 | 12.5 | 43966
SIN | 2026-04 | 13 | 45959
SIN | 2026-04 | 13.5 | 48267
SIN | 2026-04 | 14 | 51037
SIN | 2026-04 | 14.5 | 53956
SIN | 2026-04 | 15 | 57044
SIN | 2026-04 | 15.5 | 60805
SIN | 2026-04 | 16 | 65451
SIN | 2026-04 | 16.5 | 70472
SIN | 2026-04 | 17 | 75538
SIN | 2026-04 | 17.5 | 80440
SIN | 2026-04 | 18 | 83795
SIN | 2026-04 | 18.5 | 84843
SIN | 2026-04 | 19 | 83924
SIN | 2026-04 | 19.5 | 82565
SIN | 2026-04 | 20 | 81026
SIN | 2026-04 | 20.5 | 79855
SIN | 2026-04 | 21 | 78850
SIN | 2026-04 | 21.5 | 77429
SIN | 2026-04 | 22 | 75442
SIN | 2026-04 | 22.5 | 73397
SIN | 2026-04 | 23 | 71033
SIN | 2026-04 | 23.5 | 68701
SIN | 2026-05 | 0 | 57645
SIN | 2026-05 | 0.5 | 55721
SIN | 2026-05 | 1 | 54244
SIN | 2026-05 | 1.5 | 53042
SIN | 2026-05 | 2 | 52132
SIN | 2026-05 | 2.5 | 51449
SIN | 2026-05 | 3 | 50924
SIN | 2026-05 | 3.5 | 50780
SIN | 2026-05 | 4 | 50795
SIN | 2026-05 | 4.5 | 51216
SIN | 2026-05 | 5 | 52239
SIN | 2026-05 | 5.5 | 53220
SIN | 2026-05 | 6 | 53483
SIN | 2026-05 | 6.5 | 52351
SIN | 2026-05 | 7 | 49377
SIN | 2026-05 | 7.5 | 47141
SIN | 2026-05 | 8 | 45636
SIN | 2026-05 | 8.5 | 43924
SIN | 2026-05 | 9 | 42437
SIN | 2026-05 | 9.5 | 41570
SIN | 2026-05 | 10 | 41199
SIN | 2026-05 | 10.5 | 41057
SIN | 2026-05 | 11 | 41118
SIN | 2026-05 | 11.5 | 40877
SIN | 2026-05 | 12 | 40353
SIN | 2026-05 | 12.5 | 40727
SIN | 2026-05 | 13 | 42206
SIN | 2026-05 | 13.5 | 44025
SIN | 2026-05 | 14 | 46237
SIN | 2026-05 | 14.5 | 48968
SIN | 2026-05 | 15 | 52014
SIN | 2026-05 | 15.5 | 55923
SIN | 2026-05 | 16 | 61129
SIN | 2026-05 | 16.5 | 67105
SIN | 2026-05 | 17 | 73580
SIN | 2026-05 | 17.5 | 77647
SIN | 2026-05 | 18 | 80068
SIN | 2026-05 | 18.5 | 80030
SIN | 2026-05 | 19 | 78021
SIN | 2026-05 | 19.5 | 76218
SIN | 2026-05 | 20 | 74583
SIN | 2026-05 | 20.5 | 73101
SIN | 2026-05 | 21 | 71737
SIN | 2026-05 | 21.5 | 69966
SIN | 2026-05 | 22 | 67692
SIN | 2026-05 | 22.5 | 65368
SIN | 2026-05 | 23 | 62885
SIN | 2026-05 | 23.5 | 60411
SIN | 2026-06 | 0 | 54224
SIN | 2026-06 | 0.5 | 52293
SIN | 2026-06 | 1 | 50807
SIN | 2026-06 | 1.5 | 49642
SIN | 2026-06 | 2 | 48791
SIN | 2026-06 | 2.5 | 48179
SIN | 2026-06 | 3 | 47751
SIN | 2026-06 | 3.5 | 47593
SIN | 2026-06 | 4 | 47607
SIN | 2026-06 | 4.5 | 48080
SIN | 2026-06 | 5 | 49226
SIN | 2026-06 | 5.5 | 50505
SIN | 2026-06 | 6 | 51266
SIN | 2026-06 | 6.5 | 50573
SIN | 2026-06 | 7 | 47590
SIN | 2026-06 | 7.5 | 45032
SIN | 2026-06 | 8 | 42916
SIN | 2026-06 | 8.5 | 41115
SIN | 2026-06 | 9 | 39445
SIN | 2026-06 | 9.5 | 38405
SIN | 2026-06 | 10 | 37935
SIN | 2026-06 | 10.5 | 37555
SIN | 2026-06 | 11 | 37545
SIN | 2026-06 | 11.5 | 37196
SIN | 2026-06 | 12 | 36715
SIN | 2026-06 | 12.5 | 36943
SIN | 2026-06 | 13 | 38065
SIN | 2026-06 | 13.5 | 39809
SIN | 2026-06 | 14 | 41902
SIN | 2026-06 | 14.5 | 44463
SIN | 2026-06 | 15 | 47740
SIN | 2026-06 | 15.5 | 52144
SIN | 2026-06 | 16 | 58135
SIN | 2026-06 | 16.5 | 64883
SIN | 2026-06 | 17 | 72136
SIN | 2026-06 | 17.5 | 75808
SIN | 2026-06 | 18 | 78432
SIN | 2026-06 | 18.5 | 78103
SIN | 2026-06 | 19 | 75811
SIN | 2026-06 | 19.5 | 73673
SIN | 2026-06 | 20 | 71503
SIN | 2026-06 | 20.5 | 69774
SIN | 2026-06 | 21 | 68258
SIN | 2026-06 | 21.5 | 66601
SIN | 2026-06 | 22 | 64407
SIN | 2026-06 | 22.5 | 61913
SIN | 2026-06 | 23 | 59402
SIN | 2026-06 | 23.5 | 57001
SIN | 2026-07 | 0 | 53557
SIN | 2026-07 | 0.5 | 51606
SIN | 2026-07 | 1 | 50165
SIN | 2026-07 | 1.5 | 49037
SIN | 2026-07 | 2 | 48204
SIN | 2026-07 | 2.5 | 47619
SIN | 2026-07 | 3 | 47206
SIN | 2026-07 | 3.5 | 47094
SIN | 2026-07 | 4 | 47180
SIN | 2026-07 | 4.5 | 47707
SIN | 2026-07 | 5 | 48791
SIN | 2026-07 | 5.5 | 50065
SIN | 2026-07 | 6 | 50795
SIN | 2026-07 | 6.5 | 50284
SIN | 2026-07 | 7 | 47146
SIN | 2026-07 | 7.5 | 44305
SIN | 2026-07 | 8 | 42060
SIN | 2026-07 | 8.5 | 40592
SIN | 2026-07 | 9 | 39602
SIN | 2026-07 | 9.5 | 39126
SIN | 2026-07 | 10 | 38762
SIN | 2026-07 | 10.5 | 38609
SIN | 2026-07 | 11 | 38325
SIN | 2026-07 | 11.5 | 37819
SIN | 2026-07 | 12 | 36980
SIN | 2026-07 | 12.5 | 36860
SIN | 2026-07 | 13 | 37397
SIN | 2026-07 | 13.5 | 38213
SIN | 2026-07 | 14 | 39682
SIN | 2026-07 | 14.5 | 41810
SIN | 2026-07 | 15 | 44737
SIN | 2026-07 | 15.5 | 49055
SIN | 2026-07 | 16 | 54835
SIN | 2026-07 | 16.5 | 61629
SIN | 2026-07 | 17 | 69286
SIN | 2026-07 | 17.5 | 73492
SIN | 2026-07 | 18 | 76873
SIN | 2026-07 | 18.5 | 76957
SIN | 2026-07 | 19 | 74849
SIN | 2026-07 | 19.5 | 72873
SIN | 2026-07 | 20 | 70955
SIN | 2026-07 | 20.5 | 69285
SIN | 2026-07 | 21 | 67988
SIN | 2026-07 | 21.5 | 66190
SIN | 2026-07 | 22 | 63975
SIN | 2026-07 | 22.5 | 61516
SIN | 2026-07 | 23 | 58824
SIN | 2026-07 | 23.5 | 56277
SIN | 2026-08 | 0 | 55829
SIN | 2026-08 | 0.5 | 53779
SIN | 2026-08 | 1 | 52129
SIN | 2026-08 | 1.5 | 50833
SIN | 2026-08 | 2 | 49843
SIN | 2026-08 | 2.5 | 49182
SIN | 2026-08 | 3 | 48736
SIN | 2026-08 | 3.5 | 48579
SIN | 2026-08 | 4 | 48668
SIN | 2026-08 | 4.5 | 49087
SIN | 2026-08 | 5 | 50006
SIN | 2026-08 | 5.5 | 51062
SIN | 2026-08 | 6 | 51183
SIN | 2026-08 | 6.5 | 49370
SIN | 2026-08 | 7 | 45138
SIN | 2026-08 | 7.5 | 42319
SIN | 2026-08 | 8 | 40451
SIN | 2026-08 | 8.5 | 39159
SIN | 2026-08 | 9 | 38043
SIN | 2026-08 | 9.5 | 37310
SIN | 2026-08 | 10 | 37168
SIN | 2026-08 | 10.5 | 36941
SIN | 2026-08 | 11 | 36858
SIN | 2026-08 | 11.5 | 36638
SIN | 2026-08 | 12 | 36204
SIN | 2026-08 | 12.5 | 36185
SIN | 2026-08 | 13 | 36480
SIN | 2026-08 | 13.5 | 37408
SIN | 2026-08 | 14 | 39144
SIN | 2026-08 | 14.5 | 41286
SIN | 2026-08 | 15 | 43934
SIN | 2026-08 | 15.5 | 47650
SIN | 2026-08 | 16 | 53177
SIN | 2026-08 | 16.5 | 60049
SIN | 2026-08 | 17 | 67682
SIN | 2026-08 | 17.5 | 72956
SIN | 2026-08 | 18 | 76695
SIN | 2026-08 | 18.5 | 77321
SIN | 2026-08 | 19 | 75827
SIN | 2026-08 | 19.5 | 74176
SIN | 2026-08 | 20 | 72328
SIN | 2026-08 | 20.5 | 70977
SIN | 2026-08 | 21 | 69920
SIN | 2026-08 | 21.5 | 68320
SIN | 2026-08 | 22 | 66169
SIN | 2026-08 | 22.5 | 63870
SIN | 2026-08 | 23 | 61057
SIN | 2026-08 | 23.5 | 58482
SIN | 2026-09 | 0 | 57373
SIN | 2026-09 | 0.5 | 55395
SIN | 2026-09 | 1 | 53820
SIN | 2026-09 | 1.5 | 52524
SIN | 2026-09 | 2 | 51551
SIN | 2026-09 | 2.5 | 50836
SIN | 2026-09 | 3 | 50323
SIN | 2026-09 | 3.5 | 50115
SIN | 2026-09 | 4 | 50141
SIN | 2026-09 | 4.5 | 50352
SIN | 2026-09 | 5 | 50915
SIN | 2026-09 | 5.5 | 51404
SIN | 2026-09 | 6 | 49965
SIN | 2026-09 | 6.5 | 46633
SIN | 2026-09 | 7 | 43078
SIN | 2026-09 | 7.5 | 41272
SIN | 2026-09 | 8 | 40301
SIN | 2026-09 | 8.5 | 39520
SIN | 2026-09 | 9 | 38784
SIN | 2026-09 | 9.5 | 38318
SIN | 2026-09 | 10 | 38155
SIN | 2026-09 | 10.5 | 37907
SIN | 2026-09 | 11 | 37849
SIN | 2026-09 | 11.5 | 37504
SIN | 2026-09 | 12 | 36755
SIN | 2026-09 | 12.5 | 36776
SIN | 2026-09 | 13 | 37777
SIN | 2026-09 | 13.5 | 38912
SIN | 2026-09 | 14 | 40482
SIN | 2026-09 | 14.5 | 42457
SIN | 2026-09 | 15 | 44880
SIN | 2026-09 | 15.5 | 48920
SIN | 2026-09 | 16 | 54356
SIN | 2026-09 | 16.5 | 60691
SIN | 2026-09 | 17 | 67532
SIN | 2026-09 | 17.5 | 72638
SIN | 2026-09 | 18 | 76272
SIN | 2026-09 | 18.5 | 77334
SIN | 2026-09 | 19 | 76377
SIN | 2026-09 | 19.5 | 75002
SIN | 2026-09 | 20 | 73441
SIN | 2026-09 | 20.5 | 72372
SIN | 2026-09 | 21 | 71575
SIN | 2026-09 | 21.5 | 70162
SIN | 2026-09 | 22 | 68213
SIN | 2026-09 | 22.5 | 65898
SIN | 2026-09 | 23 | 63344
SIN | 2026-09 | 23.5 | 60814
SIN | 2026-10 | 0 | 61074
SIN | 2026-10 | 0.5 | 59212
SIN | 2026-10 | 1 | 57485
SIN | 2026-10 | 1.5 | 56083
SIN | 2026-10 | 2 | 55028
SIN | 2026-10 | 2.5 | 54313
SIN | 2026-10 | 3 | 53818
SIN | 2026-10 | 3.5 | 53552
SIN | 2026-10 | 4 | 53452
SIN | 2026-10 | 4.5 | 53633
SIN | 2026-10 | 5 | 54154
SIN | 2026-10 | 5.5 | 54030
SIN | 2026-10 | 6 | 51150
SIN | 2026-10 | 6.5 | 47451
SIN | 2026-10 | 7 | 45217
SIN | 2026-10 | 7.5 | 43821
SIN | 2026-10 | 8 | 42986
SIN | 2026-10 | 8.5 | 42038
SIN | 2026-10 | 9 | 41236
SIN | 2026-10 | 9.5 | 40826
SIN | 2026-10 | 10 | 40961
SIN | 2026-10 | 10.5 | 41402
SIN | 2026-10 | 11 | 41596
SIN | 2026-10 | 11.5 | 41456
SIN | 2026-10 | 12 | 40507
SIN | 2026-10 | 12.5 | 40658
SIN | 2026-10 | 13 | 42432
SIN | 2026-10 | 13.5 | 43868
SIN | 2026-10 | 14 | 45817
SIN | 2026-10 | 14.5 | 48183
SIN | 2026-10 | 15 | 50668
SIN | 2026-10 | 15.5 | 54338
SIN | 2026-10 | 16 | 59666
SIN | 2026-10 | 16.5 | 64980
SIN | 2026-10 | 17 | 70873
SIN | 2026-10 | 17.5 | 74763
SIN | 2026-10 | 18 | 77668
SIN | 2026-10 | 18.5 | 78621
SIN | 2026-10 | 19 | 77910
SIN | 2026-10 | 19.5 | 76726
SIN | 2026-10 | 20 | 75151
SIN | 2026-10 | 20.5 | 74181
SIN | 2026-10 | 21 | 73405
SIN | 2026-10 | 21.5 | 72149
SIN | 2026-10 | 22 | 70166
SIN | 2026-10 | 22.5 | 67960
SIN | 2026-10 | 23 | 65374
SIN | 2026-10 | 23.5 | 63029

## Carga_Anual
Carga horária 2015–2026: estatísticas anuais por subsistema
Fonte: ONS – Portal de Dados Abertos (dados.ons.org.br), acesso em 09/10/2026, licença cc-by. CURVA_CARGA_2015..2026.csv (carga de energia horária, MWmed). Script: scripts/02_series_carga_curva_pato.py
2026 parcial (até 07/10/2026). fator_carga = média/máximo diário. pct_dias_min_10a15h = % de dias cujo mínimo horário ocorre entre 10h e 15h.
id_subsistema | ano | carga_media | amplitude_media | amplitude_p95 | fator_carga | rampa3h_media | pct_dias_min_10a15h | dias
N | 2015 | 5220.2 | 1111.5 | 1416.7 | 0.9 | 725.1 | 5.2 | 364
N | 2016 | 5330.1 | 1149.9 | 1444 | 0.9 | 715.4 | 10.1 | 366
N | 2017 | 5421.3 | 1117.7 | 1413 | 0.9 | 682 | 7.4 | 365
N | 2018 | 5300.7 | 1145.1 | 1450.5 | 0.9 | 700.3 | 8.5 | 365
N | 2019 | 5500 | 1137.3 | 1440.9 | 0.9 | 668.5 | 9.3 | 365
N | 2020 | 5516.8 | 1226 | 2175.3 | 0.9 | 634.1 | 14.5 | 366
N | 2021 | 5986.1 | 1147.1 | 1469.7 | 0.9 | 588.2 | 17 | 365
N | 2022 | 6214 | 1281.8 | 1754 | 0.9 | 696.2 | 25.5 | 365
N | 2023 | 7140.1 | 1378.7 | 1821.3 | 0.9 | 756.4 | 20 | 365
N | 2024 | 7819.8 | 1423.2 | 1852.1 | 0.9 | 742.5 | 5.7 | 366
N | 2025 | 8311.7 | 1437.2 | 1859.6 | 0.9 | 760.9 | 3.6 | 365
N | 2026 | 8663.5 | 1613.3 | 2327.4 | 0.9 | 859.4 | 10.7 | 280
NE | 2015 | 9788.2 | 2769.2 | 3355.6 | 0.9 | 2124.1 | 0 | 365
NE | 2016 | 9938 | 2751.7 | 3332.7 | 0.9 | 2101.8 | 0 | 366
NE | 2017 | 10191.3 | 2641.6 | 3238.1 | 0.9 | 2010.8 | 0 | 365
NE | 2018 | 10331.9 | 2631.5 | 3139.4 | 0.9 | 1988.1 | 0.3 | 365
NE | 2019 | 10604.9 | 2556.7 | 3107.5 | 0.9 | 1892.1 | 0.3 | 365
NE | 2020 | 10300.3 | 2468.4 | 2918.3 | 0.9 | 1563.3 | 1.1 | 366
NE | 2021 | 11398.2 | 2527.9 | 3024.5 | 0.9 | 1526.3 | 6.3 | 365
NE | 2022 | 11171.1 | 2817.2 | 3665.2 | 0.9 | 1615.1 | 17.8 | 365
NE | 2023 | 12117 | 2783.5 | 4092.9 | 0.9 | 1838 | 13.2 | 365
NE | 2024 | 13121.6 | 2717.9 | 3349.4 | 0.9 | 1768.4 | 8.7 | 366
NE | 2025 | 13266.9 | 2895.4 | 3970.7 | 0.9 | 1775 | 24.4 | 365
NE | 2026 | 13532.2 | 3236.3 | 4630.3 | 0.9 | 2015.2 | 35 | 280
S | 2015 | 10433.4 | 4639.1 | 5827.8 | 0.8 | 2966.9 | 0 | 365
S | 2016 | 10690.8 | 4729.6 | 6037.3 | 0.8 | 2978.5 | 0 | 366
S | 2017 | 10972.2 | 4762.4 | 5961.9 | 0.8 | 2934.6 | 0 | 365
S | 2018 | 11138.7 | 4787.9 | 5863.6 | 0.8 | 2912.4 | 0 | 365
S | 2019 | 11335.1 | 4821.6 | 5993.6 | 0.8 | 2970 | 0 | 365
S | 2020 | 11286 | 4952.6 | 6281.8 | 0.8 | 2855 | 0 | 366
S | 2021 | 11965.5 | 4923.8 | 6310.5 | 0.8 | 2842 | 0.8 | 365
S | 2022 | 11738.1 | 5154 | 6561 | 0.8 | 2929.7 | 11 | 365
S | 2023 | 12566.9 | 5374.3 | 6917.2 | 0.8 | 3280.8 | 9 | 365
S | 2024 | 13546.8 | 5714.2 | 7300.8 | 0.8 | 3462.3 | 0.5 | 366
S | 2025 | 13804.4 | 6027.7 | 7883.8 | 0.8 | 3567.9 | 0.8 | 365
S | 2026 | 14138.4 | 6303.1 | 8166.1 | 0.8 | 3764.4 | 2.9 | 280
SE | 2015 | 35932.9 | 13057.7 | 15786.4 | 0.9 | 7281.6 | 0 | 365
SE | 2016 | 35612 | 12883.6 | 15616.9 | 0.9 | 6988.5 | 0 | 366
SE | 2017 | 36119.2 | 12974.2 | 15727.7 | 0.9 | 6844.2 | 0 | 365
SE | 2018 | 36497.5 | 12958.2 | 15478.7 | 0.9 | 6771.2 | 0 | 365
SE | 2019 | 37141.1 | 12923.9 | 15644.8 | 0.9 | 6792.8 | 0 | 365
SE | 2020 | 36305.3 | 13155.9 | 15820.5 | 0.8 | 6576.2 | 0 | 366
SE | 2021 | 39175.6 | 12987 | 15803.3 | 0.9 | 6258.8 | 0 | 365
SE | 2022 | 39674.1 | 13338.7 | 16124.5 | 0.8 | 6102.7 | 0 | 365
SE | 2023 | 41881 | 13522.9 | 16736.4 | 0.9 | 6659.4 | 2.2 | 365
SE | 2024 | 44455.1 | 13782.5 | 16843 | 0.9 | 7336.9 | 0.3 | 366
SE | 2025 | 44225.9 | 14448.9 | 17572.1 | 0.9 | 7356.2 | 0.5 | 365
SE | 2026 | 44191.1 | 14945.6 | 18247 | 0.9 | 7550.7 | 0.7 | 280
SIN | 2015 | 61178.7 | 20481.1 | 24488.8 | 0.9 | 12438.5 | 0 | 365
SIN | 2016 | 61544.7 | 20284.6 | 24269.5 | 0.9 | 12113.8 | 0 | 366
SIN | 2017 | 62674.3 | 20333.7 | 24015.3 | 0.9 | 11793.5 | 0 | 365
SIN | 2018 | 63248.5 | 20249.2 | 23738.5 | 0.9 | 11684.7 | 0 | 365
SIN | 2019 | 64581.1 | 20121 | 23749.4 | 0.9 | 11582.2 | 0 | 365
SIN | 2020 | 63408.5 | 20202.8 | 23607.6 | 0.9 | 10971 | 0 | 366
SIN | 2021 | 68525.4 | 19909 | 23809 | 0.9 | 10499.8 | 0 | 365
SIN | 2022 | 68797.2 | 20721.3 | 24741.4 | 0.9 | 10123.5 | 1.6 | 365
SIN | 2023 | 73705 | 21230.1 | 26089.4 | 0.9 | 11711.7 | 6.6 | 365
SIN | 2024 | 78943.3 | 21880 | 26480.2 | 0.9 | 12445.5 | 0.3 | 366
SIN | 2025 | 79608.9 | 22791.9 | 27687.5 | 0.9 | 12155.4 | 0.8 | 365
SIN | 2026 | 80525.2 | 23871.6 | 29270.7 | 0.9 | 12381.6 | 1.4 | 280

## Carga_Diaria
Carga horária 2015–2026: métricas diárias por subsistema
Fonte: ONS – Portal de Dados Abertos (dados.ons.org.br), acesso em 09/10/2026, licença cc-by. CURVA_CARGA_2015..2026.csv.
id_subsistema | data | media | minimo | hora_min | maximo | hora_max | amplitude | fator_carga | rampa_max_3h | horas
N | 2015-01-01 | 4541 | 4172.7 | 14 | 5081.4 | 23 | 908.7 | 0.9 | 813.2 | 24
N | 2015-01-02 | 4886.8 | 4371.3 | 7 | 5330.4 | 23 | 959.1 | 0.9 | 461 | 24
N | 2015-01-03 | 4856.1 | 4462.8 | 8 | 5293.9 | 21 | 831.1 | 0.9 | 681.6 | 24
N | 2015-01-04 | 4618.2 | 4191.5 | 8 | 5193 | 0 | 1001.5 | 0.9 | 702.1 | 24
N | 2015-01-05 | 4876.8 | 4343.4 | 7 | 5248.9 | 23 | 905.5 | 0.9 | 557.2 | 24
N | 2015-01-06 | 5033 | 4413.7 | 7 | 5514.8 | 15 | 1101.2 | 0.9 | 715.8 | 24
N | 2015-01-07 | 5113.5 | 4458.5 | 7 | 5548.7 | 16 | 1090.3 | 0.9 | 707.2 | 24
N | 2015-01-08 | 5223.5 | 4552.4 | 7 | 5670.8 | 16 | 1118.4 | 0.9 | 709.1 | 24
N | 2015-01-09 | 5164.7 | 4630.5 | 7 | 5482.7 | 0 | 852.2 | 0.9 | 622.9 | 24
N | 2015-01-10 | 4888.6 | 4373.9 | 8 | 5311.1 | 0 | 937.2 | 0.9 | 582.9 | 24
N | 2015-01-11 | 4588.1 | 4163.1 | 17 | 5091 | 0 | 927.9 | 0.9 | 778.7 | 24
N | 2015-01-12 | 5112.7 | 4458.2 | 7 | 5658.2 | 16 | 1199.9 | 0.9 | 804.4 | 24
N | 2015-01-13 | 5121.6 | 4437.5 | 7 | 5567.5 | 16 | 1129.9 | 0.9 | 754.5 | 24
N | 2015-01-14 | 5028.2 | 4532.4 | 7 | 5380.9 | 0 | 848.5 | 0.9 | 565.6 | 24
N | 2015-01-15 | 4954.8 | 4318.7 | 7 | 5381.3 | 23 | 1062.6 | 0.9 | 714.9 | 24
N | 2015-01-16 | 5115.7 | 4567.6 | 7 | 5566.5 | 16 | 998.9 | 0.9 | 674.9 | 24
N | 2015-01-17 | 4864.1 | 4444 | 8 | 5297.5 | 21 | 853.5 | 0.9 | 647.4 | 24
N | 2015-01-18 | 4562.6 | 4161.2 | 11 | 5087 | 0 | 925.7 | 0.9 | 675.5 | 24
N | 2015-01-19 | 4964.3 | 4418.6 | 7 | 5376.1 | 15 | 957.5 | 0.9 | 750.2 | 24
N | 2015-01-20 | 4968.8 | 4364.9 | 8 | 5436.3 | 16 | 1071.4 | 0.9 | 792.7 | 24
N | 2015-01-21 | 5112.7 | 4552.4 | 7 | 5579.7 | 16 | 1027.3 | 0.9 | 658.7 | 24
N | 2015-01-22 | 5200.1 | 4642.2 | 8 | 5615.8 | 16 | 973.6 | 0.9 | 623.8 | 24
N | 2015-01-23 | 5106.9 | 4743 | 7 | 5410.3 | 0 | 667.3 | 0.9 | 491.5 | 24
N | 2015-01-24 | 4863.8 | 4522.5 | 18 | 5199.3 | 20 | 676.8 | 0.9 | 676.6 | 24
N | 2015-01-25 | 4569.3 | 4143.7 | 8 | 5140.3 | 22 | 996.6 | 0.9 | 724.7 | 24
N | 2015-01-26 | 4999.9 | 4455.9 | 7 | 5493.6 | 16 | 1037.6 | 0.9 | 633.6 | 24
N | 2015-01-27 | 5207 | 4536.3 | 7 | 5697.4 | 16 | 1161.2 | 0.9 | 785.3 | 24
N | 2015-01-28 | 5302.2 | 4669.9 | 7 | 5754.9 | 15 | 1085 | 0.9 | 715.3 | 24
N | 2015-01-29 | 5366.8 | 4754.4 | 7 | 5831.4 | 16 | 1077 | 0.9 | 699.3 | 24
N | 2015-01-30 | 5418.3 | 4854.4 | 7 | 5858.9 | 16 | 1004.5 | 0.9 | 652.7 | 24
N | 2015-01-31 | 5144.3 | 4777 | 8 | 5674.4 | 0 | 897.4 | 0.9 | 672.2 | 24
N | 2015-02-01 | 4667 | 4124.5 | 16 | 5376.1 | 0 | 1251.7 | 0.9 | 747.9 | 24
N | 2015-02-02 | 4997 | 4380.4 | 7 | 5348.4 | 15 | 968 | 0.9 | 755.8 | 24
N | 2015-02-03 | 4994.8 | 4487.5 | 8 | 5316.8 | 16 | 829.3 | 0.9 | 501.9 | 24
N | 2015-02-04 | 5039.7 | 4548.5 | 8 | 5418.6 | 15 | 870 | 0.9 | 557.7 | 24
N | 2015-02-05 | 5181.3 | 4682.1 | 7 | 5621.6 | 23 | 939.5 | 0.9 | 523.8 | 24
N | 2015-02-06 | 5204.5 | 4640 | 7 | 5583.8 | 15 | 943.8 | 0.9 | 673.3 | 24
N | 2015-02-07 | 4964.8 | 4556.1 | 8 | 5371.9 | 21 | 815.8 | 0.9 | 632.4 | 24
N | 2015-02-08 | 4617.2 | 4125.5 | 9 | 5214.6 | 0 | 1089.1 | 0.9 | 725.4 | 24
N | 2015-02-09 | 5152.7 | 4531.9 | 7 | 5620.4 | 15 | 1088.5 | 0.9 | 739.4 | 24
N | 2015-02-10 | 5224.7 | 4608.5 | 7 | 5646 | 16 | 1037.5 | 0.9 | 715.8 | 24
N | 2015-02-11 | 5243 | 4631.7 | 8 | 5708.8 | 16 | 1077.1 | 0.9 | 733.3 | 24
N | 2015-02-12 | 5284.3 | 4633.1 | 7 | 5835.1 | 16 | 1202 | 0.9 | 714.5 | 24
N | 2015-02-13 | 5429.6 | 4822 | 7 | 5880.3 | 15 | 1058.3 | 0.9 | 662.9 | 24
N | 2015-02-14 | 5094.2 | 4681.8 | 8 | 5603.7 | 0 | 921.8 | 0.9 | 680.6 | 24
N | 2015-02-15 | 4716.3 | 4309.4 | 12 | 5286.1 | 0 | 976.6 | 0.9 | 744.6 | 24
N | 2015-02-16 | 4804.2 | 4398.4 | 8 | 5235.1 | 23 | 836.7 | 0.9 | 442.1 | 24
N | 2015-02-17 | 4679.6 | 4311 | 18 | 5173.6 | 0 | 862.6 | 0.9 | 766.6 | 24
N | 2015-02-18 | 4825.4 | 4429.4 | 8 | 5287.7 | 23 | 858.4 | 0.9 | 371.1 | 24
N | 2015-02-19 | 5105 | 4584.3 | 8 | 5463.7 | 23 | 879.4 | 0.9 | 520 | 24
N | 2015-02-20 | 5230.7 | 4681.1 | 7 | 5625.7 | 15 | 944.6 | 0.9 | 668.3 | 24
N | 2015-02-21 | 4976.7 | 4569.6 | 8 | 5422.4 | 21 | 852.8 | 0.9 | 685.9 | 24
N | 2015-02-22 | 4443.3 | 4079.7 | 15 | 5028.6 | 0 | 948.9 | 0.9 | 660.2 | 24
N | 2015-02-23 | 4847.1 | 4245.4 | 6 | 5362.6 | 15 | 1117.2 | 0.9 | 686 | 24
N | 2015-02-24 | 5017.5 | 4494.2 | 6 | 5369.4 | 14 | 875.2 | 0.9 | 686.9 | 24
N | 2015-02-25 | 5051.6 | 4356.9 | 6 | 5452.7 | 15 | 1095.9 | 0.9 | 735.6 | 24
N | 2015-02-26 | 5134.8 | 4506.9 | 6 | 5515.4 | 15 | 1008.5 | 0.9 | 721.4 | 24
N | 2015-02-27 | 5143.6 | 4589.4 | 7 | 5540.3 | 15 | 951 | 0.9 | 669 | 24
N | 2015-02-28 | 4994 | 4544.8 | 7 | 5471.1 | 20 | 926.2 | 0.9 | 628.5 | 24
N | 2015-03-01 | 4584.6 | 4070.7 | 7 | 5099.4 | 20 | 1028.7 | 0.9 | 640.1 | 24
N | 2015-03-02 | 5007.5 | 4367.7 | 6 | 5538 | 14 | 1170.3 | 0.9 | 737.2 | 24
N | 2015-03-03 | 5056.3 | 4428.5 | 7 | 5454.9 | 22 | 1026.3 | 0.9 | 736.3 | 24
N | 2015-03-04 | 5133.5 | 4460.6 | 6 | 5546.8 | 14 | 1086.2 | 0.9 | 812.4 | 24
N | 2015-03-05 | 5200.8 | 4557.1 | 6 | 5548.3 | 14 | 991.2 | 0.9 | 836.6 | 24
N | 2015-03-06 | 5153.7 | 4577.5 | 6 | 5420 | 14 | 842.6 | 1 | 734.6 | 24
N | 2015-03-07 | 4874.2 | 4432.6 | 7 | 5387.1 | 20 | 954.5 | 0.9 | 635.8 | 24
N | 2015-03-08 | 4738.5 | 4236.6 | 7 | 5298 | 21 | 1061.4 | 0.9 | 645.3 | 24
N | 2015-03-09 | 5235.6 | 4612 | 6 | 5681.2 | 15 | 1069.3 | 0.9 | 790.3 | 24
N | 2015-03-10 | 5323.9 | 4713.1 | 6 | 5703.4 | 14 | 990.3 | 0.9 | 783.6 | 24
N | 2015-03-11 | 5192 | 4679.5 | 7 | 5561.7 | 22 | 882.3 | 0.9 | 560.5 | 24
N | 2015-03-12 | 5349 | 4599.1 | 6 | 5865 | 15 | 1265.8 | 0.9 | 812.9 | 24
N | 2015-03-13 | 5351.8 | 4696.4 | 7 | 5805.8 | 15 | 1109.4 | 0.9 | 806.9 | 24
N | 2015-03-14 | 5060 | 4597.7 | 7 | 5448 | 19 | 850.3 | 0.9 | 580 | 24
N | 2015-03-15 | 4725.6 | 4227.9 | 10 | 5323 | 22 | 1095 | 0.9 | 709.6 | 24
N | 2015-03-16 | 5173.7 | 4553.7 | 6 | 5540.3 | 14 | 986.6 | 0.9 | 796.8 | 24
N | 2015-03-17 | 5148.2 | 4572.3 | 6 | 5542.1 | 14 | 969.7 | 0.9 | 664.2 | 24
N | 2015-03-18 | 5111.2 | 4543.1 | 6 | 5517.9 | 22 | 974.8 | 0.9 | 526.2 | 24
N | 2015-03-19 | 5087.6 | 4603.6 | 6 | 5315 | 22 | 711.4 | 1 | 680.8 | 24
N | 2015-03-20 | 5065 | 4735.9 | 6 | 5253 | 10 | 517.1 | 1 | 499.8 | 24
N | 2015-03-21 | 4883.8 | 4439 | 7 | 5393 | 19 | 954 | 0.9 | 599.6 | 24
N | 2015-03-22 | 4658.9 | 4244.9 | 7 | 5177.7 | 22 | 932.8 | 0.9 | 832 | 24
N | 2015-03-23 | 5131.9 | 4545.4 | 6 | 5683.8 | 15 | 1138.4 | 0.9 | 782.9 | 24
N | 2015-03-24 | 5074.1 | 4499.4 | 6 | 5387.4 | 22 | 888 | 0.9 | 756.8 | 24
N | 2015-03-25 | 5179.4 | 4473.6 | 6 | 5685.8 | 15 | 1212.2 | 0.9 | 788.2 | 24
N | 2015-03-26 | 5329.2 | 4603.3 | 6 | 5826.4 | 15 | 1223.2 | 0.9 | 737.2 | 24
N | 2015-03-27 | 5373.9 | 4614.2 | 6 | 5759.3 | 15 | 1145.1 | 0.9 | 871.4 | 24
N | 2015-03-28 | 5120.3 | 4636.8 | 7 | 5532.5 | 20 | 895.7 | 0.9 | 656 | 24
N | 2015-03-29 | 4874.2 | 4353.6 | 7 | 5439.2 | 21 | 1085.7 | 0.9 | 660.9 | 24
N | 2015-03-30 | 5347 | 4649.1 | 6 | 5777.5 | 14 | 1128.4 | 0.9 | 863.5 | 24
N | 2015-03-31 | 5289.7 | 4694.8 | 6 | 5665.7 | 14 | 970.8 | 0.9 | 760.9 | 24
N | 2015-04-01 | 5257.9 | 4528 | 7 | 5807.9 | 14 | 1279.8 | 0.9 | 853.9 | 24
N | 2015-04-02 | 5188.2 | 4575.7 | 6 | 5539.2 | 22 | 963.5 | 0.9 | 541.3 | 24
N | 2015-04-03 | 4798.1 | 4305.8 | 8 | 5351.1 | 0 | 1045.3 | 0.9 | 727.1 | 24
N | 2015-04-04 | 4915.4 | 4440.3 | 7 | 5403.4 | 20 | 963.1 | 0.9 | 632.3 | 24
N | 2015-04-05 | 4943.4 | 4360 | 7 | 5555.8 | 21 | 1195.8 | 0.9 | 825.3 | 24
N | 2015-04-06 | 5467.8 | 4701.6 | 6 | 5938.6 | 15 | 1237 | 0.9 | 808.1 | 24
N | 2015-04-07 | 5588.2 | 4916.1 | 6 | 5993.1 | 15 | 1077 | 0.9 | 888.2 | 24
N | 2015-04-08 | 5521.2 | 4850.8 | 6 | 5947.3 | 14 | 1096.5 | 0.9 | 779.3 | 24
N | 2015-04-10 | 5255.5 | 4888.6 | 6 | 5430 | 22 | 541.5 | 1 | 499.6 | 24
N | 2015-04-11 | 5142.1 | 4653.2 | 7 | 5559.1 | 20 | 905.9 | 0.9 | 529.5 | 24
N | 2015-04-12 | 4858 | 4482.5 | 15 | 5327.3 | 0 | 844.7 | 0.9 | 718.1 | 24
N | 2015-04-13 | 5302.1 | 4669.5 | 6 | 5655.2 | 22 | 985.7 | 0.9 | 722 | 24
N | 2015-04-14 | 5317.3 | 4773.4 | 6 | 5624 | 15 | 850.7 | 0.9 | 632.8 | 24
N | 2015-04-15 | 5187.9 | 4556 | 6 | 5622.3 | 14 | 1066.3 | 0.9 | 728.5 | 24
N | 2015-04-16 | 5171.6 | 4563.5 | 6 | 5536.2 | 22 | 972.7 | 0.9 | 699.2 | 24
N | 2015-04-17 | 5227.3 | 4574.7 | 6 | 5501.4 | 22 | 926.8 | 1 | 707.1 | 24
N | 2015-04-18 | 4997.8 | 4658.4 | 6 | 5412 | 20 | 753.5 | 0.9 | 631.9 | 24
N | 2015-04-19 | 4777.3 | 4296.7 | 7 | 5234.3 | 19 | 937.6 | 0.9 | 593.7 | 24
N | 2015-04-20 | 5059.7 | 4519.8 | 6 | 5460.8 | 22 | 941 | 0.9 | 483.6 | 24
N | 2015-04-21 | 4942.6 | 4533.1 | 7 | 5436.4 | 22 | 903.3 | 0.9 | 611.9 | 24
N | 2015-04-22 | 5315.7 | 4601.6 | 6 | 5770.4 | 15 | 1168.8 | 0.9 | 762.7 | 24
N | 2015-04-23 | 5301.5 | 4735.4 | 6 | 5650.6 | 14 | 915.2 | 0.9 | 640.1 | 24
N | 2015-04-24 | 5263.7 | 4716.3 | 6 | 5590.3 | 14 | 874 | 0.9 | 584.5 | 24
N | 2015-04-25 | 4961.3 | 4535.8 | 7 | 5317.7 | 21 | 781.9 | 0.9 | 656.2 | 24
N | 2015-04-26 | 4729.7 | 4221.7 | 7 | 5275.2 | 22 | 1053.4 | 0.9 | 638 | 24
N | 2015-04-27 | 5190.7 | 4396.9 | 6 | 5667 | 15 | 1270.1 | 0.9 | 889.1 | 24
N | 2015-04-28 | 5347.6 | 4582 | 6 | 5812.5 | 14 | 1230.5 | 0.9 | 805.3 | 24
N | 2015-04-29 | 5292.9 | 4647.4 | 6 | 5703.6 | 15 | 1056.2 | 0.9 | 693.6 | 24
N | 2015-04-30 | 5198.2 | 4625.8 | 6 | 5618.8 | 14 | 993 | 0.9 | 774.8 | 24
N | 2015-05-01 | 4569 | 4130.4 | 10 | 5122.5 | 0 | 992.1 | 0.9 | 751.8 | 24
N | 2015-05-02 | 4739.4 | 4241.7 | 6 | 5208.3 | 19 | 966.6 | 0.9 | 572 | 24
N | 2015-05-03 | 4478.5 | 4061.1 | 7 | 5112.6 | 21 | 1051.6 | 0.9 | 838.4 | 24
N | 2015-05-04 | 5097.5 | 4448.5 | 6 | 5652.1 | 15 | 1203.5 | 0.9 | 761.6 | 24
N | 2015-05-05 | 5163.1 | 4526.8 | 6 | 5536.8 | 22 | 1010 | 0.9 | 660.4 | 24
N | 2015-05-06 | 5102.2 | 4591.5 | 6 | 5373.9 | 15 | 782.4 | 0.9 | 640.7 | 24
N | 2015-05-07 | 5138.2 | 4512.4 | 6 | 5398.2 | 15 | 885.8 | 1 | 768.3 | 24
N | 2015-05-08 | 5095.8 | 4529.9 | 6 | 5441.9 | 22 | 912 | 0.9 | 702.6 | 24
N | 2015-05-09 | 4987.7 | 4596.1 | 7 | 5395 | 19 | 798.9 | 0.9 | 598.8 | 24
N | 2015-05-10 | 4684.7 | 4213.9 | 14 | 5294 | 22 | 1080 | 0.9 | 754 | 24
N | 2015-05-11 | 5204.4 | 4477.5 | 6 | 5550.8 | 15 | 1073.2 | 0.9 | 834.5 | 24
N | 2015-05-12 | 5304 | 4626.7 | 6 | 5758 | 15 | 1131.3 | 0.9 | 653.6 | 24
N | 2015-05-13 | 5397.3 | 4637.7 | 6 | 5894.1 | 14 | 1256.4 | 0.9 | 724.4 | 24
N | 2015-05-14 | 5384.9 | 4794.2 | 6 | 5790.5 | 14 | 996.3 | 0.9 | 738.8 | 24
N | 2015-05-15 | 5374.5 | 4716.4 | 6 | 5745.2 | 14 | 1028.8 | 0.9 | 732.8 | 24
N | 2015-05-16 | 5105.8 | 4645.8 | 7 | 5517 | 20 | 871.2 | 0.9 | 623.5 | 24
N | 2015-05-17 | 4821.2 | 4192.2 | 7 | 5480.4 | 22 | 1288.2 | 0.9 | 724.4 | 24
N | 2015-05-18 | 5374.5 | 4699.8 | 7 | 5830.8 | 15 | 1131 | 0.9 | 811.7 | 24
N | 2015-05-19 | 5324.2 | 4829.5 | 7 | 5595.2 | 22 | 765.8 | 1 | 613.6 | 24
N | 2015-05-20 | 5298.1 | 4726.5 | 7 | 5644.6 | 22 | 918.1 | 0.9 | 676.1 | 24
N | 2015-05-21 | 5391 | 4731 | 6 | 5832.4 | 14 | 1101.4 | 0.9 | 735.4 | 24
N | 2015-05-22 | 5352.2 | 4737.6 | 6 | 5696.5 | 14 | 958.8 | 0.9 | 805.3 | 24
N | 2015-05-23 | 5052.7 | 4647.8 | 7 | 5448 | 20 | 800.2 | 0.9 | 616.4 | 24
N | 2015-05-24 | 4776 | 4266.6 | 7 | 5362.5 | 22 | 1095.9 | 0.9 | 777 | 24
N | 2015-05-25 | 5291.7 | 4660 | 6 | 5733.7 | 14 | 1073.7 | 0.9 | 845.2 | 24
N | 2015-05-26 | 5305.6 | 4710.3 | 6 | 5756.6 | 14 | 1046.3 | 0.9 | 686.3 | 24
N | 2015-05-27 | 5294 | 4652.9 | 6 | 5692.8 | 14 | 1039.8 | 0.9 | 662.6 | 24
N | 2015-05-28 | 5349.8 | 4638.2 | 6 | 5844.9 | 15 | 1206.7 | 0.9 | 778.1 | 24
N | 2015-05-29 | 5329.5 | 4675.2 | 6 | 5778.6 | 15 | 1103.4 | 0.9 | 411.8 | 24
N | 2015-05-30 | 5120.6 | 4605.1 | 7 | 5538.4 | 19 | 933.4 | 0.9 | 649.4 | 24
N | 2015-05-31 | 4838.3 | 4280.9 | 7 | 5395.9 | 22 | 1115 | 0.9 | 669 | 24
N | 2015-06-01 | 5237.5 | 4509 | 6 | 5680.9 | 14 | 1171.9 | 0.9 | 877.1 | 24
N | 2015-06-02 | 5313.4 | 4631.5 | 7 | 5895.4 | 14 | 1263.9 | 0.9 | 870.3 | 24
N | 2015-06-03 | 5288.7 | 4600.4 | 7 | 5832.8 | 15 | 1232.4 | 0.9 | 662.1 | 24
N | 2015-06-04 | 4996.8 | 4471.9 | 7 | 5502.1 | 22 | 1030.2 | 0.9 | 570.2 | 24
N | 2015-06-05 | 5128 | 4480.8 | 6 | 5554.5 | 14 | 1073.7 | 0.9 | 681.3 | 24
N | 2015-06-06 | 4867.8 | 4417.1 | 7 | 5310.7 | 19 | 893.6 | 0.9 | 575.6 | 24
N | 2015-06-07 | 4648 | 4195.3 | 9 | 5262.4 | 22 | 1067.1 | 0.9 | 783.9 | 24
N | 2015-06-08 | 5280.8 | 4595.2 | 6 | 5761.4 | 15 | 1166.2 | 0.9 | 887.5 | 24
N | 2015-06-09 | 5317.4 | 4593.6 | 6 | 5717.3 | 14 | 1123.7 | 0.9 | 787.5 | 24
N | 2015-06-10 | 5340 | 4545.4 | 6 | 5846.4 | 14 | 1301 | 0.9 | 970.6 | 24
N | 2015-06-11 | 5300.8 | 4499.6 | 6 | 5831 | 15 | 1331.4 | 0.9 | 949.7 | 24
N | 2015-06-12 | 5285.5 | 4581.7 | 6 | 5787.1 | 15 | 1205.5 | 0.9 | 833.9 | 24
N | 2015-06-13 | 4891.2 | 4479 | 7 | 5316.7 | 19 | 837.8 | 0.9 | 605.1 | 24
N | 2015-06-14 | 4665 | 4255.4 | 7 | 5180.1 | 22 | 924.7 | 0.9 | 685.5 | 24
N | 2015-06-15 | 5228.3 | 4340 | 6 | 5887.5 | 15 | 1547.5 | 0.9 | 995.6 | 24
N | 2015-06-16 | 5280.1 | 4549.8 | 6 | 5765.4 | 15 | 1215.5 | 0.9 | 770.8 | 24
N | 2015-06-17 | 5391 | 4622.6 | 6 | 5874.6 | 15 | 1252 | 0.9 | 848.2 | 24
N | 2015-06-18 | 5344.8 | 4708 | 7 | 5769 | 14 | 1061 | 0.9 | 934.1 | 24
N | 2015-06-19 | 5257.2 | 4533.8 | 6 | 5789.5 | 15 | 1255.7 | 0.9 | 866.5 | 24
N | 2015-06-20 | 4892.3 | 4478.4 | 7 | 5253 | 19 | 774.6 | 0.9 | 551.9 | 24
N | 2015-06-21 | 4519.3 | 4096.8 | 11 | 4976.9 | 0 | 880.2 | 0.9 | 762.7 | 24
N | 2015-06-22 | 5041.7 | 4350.5 | 6 | 5538.5 | 14 | 1188 | 0.9 | 810.9 | 24
N | 2015-06-23 | 5104.5 | 4492.9 | 6 | 5530.7 | 15 | 1037.9 | 0.9 | 718.2 | 24
N | 2015-06-24 | 5099.3 | 4384.2 | 6 | 5573.8 | 15 | 1189.6 | 0.9 | 786.1 | 24
N | 2015-06-25 | 5184.6 | 4499.6 | 6 | 5613.1 | 15 | 1113.4 | 0.9 | 770.9 | 24
N | 2015-06-26 | 5131.3 | 4517.7 | 6 | 5464.7 | 15 | 947 | 0.9 | 703.7 | 24
N | 2015-06-27 | 4828.9 | 4409.6 | 7 | 5257.8 | 19 | 848.2 | 0.9 | 562.7 | 24
N | 2015-06-28 | 4583.8 | 4127.9 | 10 | 5127.3 | 22 | 999.5 | 0.9 | 753.5 | 24
N | 2015-06-29 | 5045.8 | 4416.7 | 7 | 5475.3 | 22 | 1058.6 | 0.9 | 688.7 | 24
N | 2015-06-30 | 5101.1 | 4519.9 | 7 | 5551.4 | 15 | 1031.5 | 0.9 | 639.8 | 24
N | 2015-07-01 | 4988.2 | 4434.7 | 7 | 5332.5 | 14 | 897.8 | 0.9 | 596.7 | 24
N | 2015-07-02 | 4920.4 | 4241.7 | 7 | 5405.8 | 22 | 1164.1 | 0.9 | 705.9 | 24
N | 2015-07-03 | 5057.8 | 4517.9 | 6 | 5454.5 | 15 | 936.6 | 0.9 | 681.8 | 24
N | 2015-07-04 | 4735 | 4261.2 | 7 | 5176.1 | 19 | 914.9 | 0.9 | 626.4 | 24
N | 2015-07-05 | 4515.6 | 4098.1 | 12 | 5022.2 | 22 | 924.1 | 0.9 | 652.5 | 24
N | 2015-07-06 | 4840 | 4304.2 | 6 | 5274.3 | 15 | 970.2 | 0.9 | 643 | 24
N | 2015-07-07 | 4869.2 | 4337.5 | 6 | 5218.5 | 22 | 881 | 0.9 | 562.8 | 24
N | 2015-07-08 | 4988.4 | 4406.2 | 7 | 5396.5 | 14 | 990.3 | 0.9 | 627.3 | 24
N | 2015-07-09 | 5115.9 | 4432.8 | 6 | 5599.5 | 15 | 1166.7 | 0.9 | 738.6 | 24
N | 2015-07-10 | 5165.3 | 4541.1 | 7 | 5608.3 | 15 | 1067.2 | 0.9 | 696.9 | 24
N | 2015-07-11 | 4993.1 | 4454.1 | 7 | 5428.3 | 20 | 974.2 | 0.9 | 615.3 | 24
N | 2015-07-12 | 4685 | 4146.3 | 10 | 5292.8 | 22 | 1146.5 | 0.9 | 793 | 24
N | 2015-07-13 | 5111.5 | 4488.1 | 7 | 5560.6 | 15 | 1072.5 | 0.9 | 677.9 | 24
N | 2015-07-14 | 5195.9 | 4569.4 | 7 | 5608.9 | 15 | 1039.5 | 0.9 | 657 | 24
N | 2015-07-15 | 5188.8 | 4485.5 | 7 | 5655.2 | 15 | 1169.7 | 0.9 | 731.2 | 24
N | 2015-07-16 | 5210.3 | 4541.1 | 7 | 5535.2 | 22 | 994.1 | 0.9 | 723.3 | 24
N | 2015-07-17 | 5158.1 | 4605.3 | 7 | 5476.8 | 15 | 871.6 | 0.9 | 628.8 | 24
N | 2015-07-18 | 4900.2 | 4473.9 | 7 | 5305.8 | 0 | 831.9 | 0.9 | 535 | 24
N | 2015-07-19 | 4595.1 | 4054.3 | 9 | 5196.3 | 22 | 1142 | 0.9 | 718.4 | 24
N | 2015-07-20 | 5072.9 | 4424.1 | 6 | 5534.4 | 15 | 1110.3 | 0.9 | 719 | 24
N | 2015-07-21 | 5246 | 4598.7 | 7 | 5667.5 | 22 | 1068.8 | 0.9 | 688.3 | 24
N | 2015-07-22 | 5226.9 | 4656.8 | 7 | 5575.3 | 14 | 918.4 | 0.9 | 600.6 | 24
N | 2015-07-23 | 5189.7 | 4454.7 | 7 | 5581 | 15 | 1126.3 | 0.9 | 785 | 24
N | 2015-07-24 | 5200.2 | 4578.1 | 7 | 5571.6 | 14 | 993.5 | 0.9 | 679 | 24
N | 2015-07-25 | 4881.3 | 4548 | 7 | 5273.8 | 0 | 725.9 | 0.9 | 565.4 | 24
N | 2015-07-26 | 4588.9 | 4115.4 | 8 | 5152.4 | 22 | 1037 | 0.9 | 653.7 | 24
N | 2015-07-27 | 5096.5 | 4404.7 | 6 | 5595.4 | 15 | 1190.8 | 0.9 | 767.6 | 24
N | 2015-07-28 | 5187.4 | 4542.5 | 7 | 5610.5 | 15 | 1068.1 | 0.9 | 656.3 | 24
N | 2015-07-29 | 5282.8 | 4642.4 | 6 | 5698.9 | 22 | 1056.6 | 0.9 | 698.1 | 24
N | 2015-07-30 | 5231.6 | 4640.2 | 7 | 5713.5 | 14 | 1073.3 | 0.9 | 641.3 | 24
N | 2015-07-31 | 5188.2 | 4656.8 | 7 | 5558.2 | 14 | 901.4 | 0.9 | 565.1 | 24
N | 2015-08-01 | 4847.1 | 4357.7 | 7 | 5295.6 | 0 | 937.9 | 0.9 | 547.6 | 24
N | 2015-08-02 | 4587 | 4042.1 | 9 | 5266.2 | 22 | 1224.1 | 0.9 | 740.7 | 24
N | 2015-08-03 | 5120.6 | 4370.2 | 7 | 5718.3 | 15 | 1348.1 | 0.9 | 862.9 | 24
N | 2015-08-04 | 5274.7 | 4550.7 | 7 | 5798.3 | 15 | 1247.6 | 0.9 | 690 | 24
N | 2015-08-05 | 5351.9 | 4633.1 | 7 | 5837 | 15 | 1203.9 | 0.9 | 775.7 | 24
N | 2015-08-06 | 5409.7 | 4655.7 | 6 | 5936.1 | 15 | 1280.4 | 0.9 | 686.7 | 24
N | 2015-08-07 | 5410.3 | 4751 | 7 | 5854.6 | 15 | 1103.6 | 0.9 | 695.8 | 24
N | 2015-08-08 | 5138.5 | 4524.8 | 7 | 5681.4 | 20 | 1156.7 | 0.9 | 721.5 | 24
N | 2015-08-09 | 4787.9 | 4307.8 | 8 | 5352.7 | 0 | 1044.9 | 0.9 | 765.2 | 24
N | 2015-08-10 | 5289.5 | 4504.7 | 7 | 5912.4 | 15 | 1407.7 | 0.9 | 837.9 | 24
N | 2015-08-11 | 5377.3 | 4548.8 | 7 | 5907 | 15 | 1358.1 | 0.9 | 837.2 | 24
N | 2015-08-12 | 5323.6 | 4645.9 | 7 | 5790.4 | 15 | 1144.5 | 0.9 | 691.9 | 24
N | 2015-08-13 | 5259.9 | 4632.6 | 6 | 5750.1 | 15 | 1117.6 | 0.9 | 558.2 | 24
N | 2015-08-14 | 5212 | 4544.3 | 7 | 5683.6 | 15 | 1139.4 | 0.9 | 742.3 | 24
N | 2015-08-15 | 5003.9 | 4426.2 | 7 | 5613 | 19 | 1186.8 | 0.9 | 793 | 24
N | 2015-08-16 | 4849.5 | 4306.2 | 8 | 5492.3 | 22 | 1186.1 | 0.9 | 725.1 | 24
N | 2015-08-17 | 5347.9 | 4608.9 | 7 | 5959.5 | 15 | 1350.5 | 0.9 | 760.8 | 24
N | 2015-08-18 | 5379 | 4698.2 | 7 | 5885.1 | 15 | 1186.9 | 0.9 | 743.1 | 24
N | 2015-08-19 | 5411.3 | 4608 | 7 | 5948.6 | 15 | 1340.7 | 0.9 | 851.1 | 24
N | 2015-08-20 | 5487.5 | 4736.4 | 7 | 5991.1 | 14 | 1254.7 | 0.9 | 751.2 | 24
N | 2015-08-21 | 5431.3 | 4772.7 | 7 | 5933.5 | 14 | 1160.8 | 0.9 | 762.1 | 24
N | 2015-08-22 | 5143 | 4530.5 | 7 | 5597.1 | 20 | 1066.5 | 0.9 | 551 | 24
N | 2015-08-23 | 4943.9 | 4418.3 | 8 | 5591.8 | 22 | 1173.5 | 0.9 | 663.1 | 24
N | 2015-08-24 | 5475.3 | 4644.3 | 7 | 6061.1 | 15 | 1416.9 | 0.9 | 940.7 | 24
N | 2015-08-25 | 5471 | 4708.9 | 7 | 5865 | 14 | 1156.1 | 0.9 | 842.7 | 24
N | 2015-08-26 | 5446.3 | 4520.2 | 7 | 6167 | 22 | 1646.8 | 0.9 | 856.3 | 24
N | 2015-08-27 | 5551.7 | 4736.7 | 7 | 6094.6 | 14 | 1357.9 | 0.9 | 876.3 | 24
N | 2015-08-28 | 5549.1 | 4818.3 | 6 | 6072.9 | 15 | 1254.6 | 0.9 | 734.4 | 24
N | 2015-08-29 | 5141.5 | 4551.6 | 7 | 5627.1 | 0 | 1075.5 | 0.9 | 599.2 | 24
N | 2015-08-30 | 4864.6 | 4402.1 | 9 | 5482.9 | 22 | 1080.8 | 0.9 | 844 | 24
N | 2015-08-31 | 5444.6 | 4658.8 | 6 | 6006.4 | 15 | 1347.6 | 0.9 | 841.5 | 24
N | 2015-09-01 | 5548 | 4792.3 | 7 | 6003.2 | 14 | 1210.9 | 0.9 | 871.3 | 24
N | 2015-09-02 | 5568.6 | 4842.6 | 7 | 6119.6 | 14 | 1277 | 0.9 | 694.5 | 24
N | 2015-09-03 | 5597.7 | 4822 | 6 | 6134.7 | 14 | 1312.7 | 0.9 | 830.7 | 24
N | 2015-09-04 | 5565.4 | 4804.3 | 6 | 6021.7 | 14 | 1217.4 | 0.9 | 789.3 | 24
N | 2015-09-05 | 5290.3 | 4663.7 | 7 | 5762.1 | 19 | 1098.4 | 0.9 | 569.2 | 24
N | 2015-09-06 | 5079.8 | 4591.2 | 12 | 5608.2 | 22 | 1017 | 0.9 | 748.3 | 24
N | 2015-09-07 | 5015.8 | 4493.4 | 8 | 5734.9 | 22 | 1241.6 | 0.9 | 814.9 | 24
N | 2015-09-08 | 5576.3 | 4774.8 | 6 | 6077.8 | 15 | 1302.9 | 0.9 | 727.2 | 24
N | 2015-09-09 | 5674.7 | 4789.7 | 7 | 6231.5 | 15 | 1441.8 | 0.9 | 837.8 | 24
N | 2015-09-10 | 5726.6 | 4859.4 | 6 | 6260.9 | 14 | 1401.5 | 0.9 | 896.1 | 24
N | 2015-09-11 | 5672.1 | 4903 | 6 | 6182 | 15 | 1279 | 0.9 | 791.6 | 24
N | 2015-09-12 | 5482.6 | 4834.7 | 7 | 5944.3 | 19 | 1109.6 | 0.9 | 577.9 | 24
N | 2015-09-13 | 5175.1 | 4601.1 | 8 | 5878 | 22 | 1276.9 | 0.9 | 747.2 | 24
N | 2015-09-14 | 5620.2 | 4833.8 | 6 | 6152.4 | 15 | 1318.6 | 0.9 | 884.4 | 24
N | 2015-09-15 | 5617.8 | 4831.8 | 6 | 6226.2 | 15 | 1394.4 | 0.9 | 780.7 | 24
N | 2015-09-16 | 5587.7 | 4724.1 | 7 | 6165.7 | 15 | 1441.6 | 0.9 | 898.3 | 24
N | 2015-09-17 | 5696.4 | 4841.6 | 6 | 6224.2 | 15 | 1382.6 | 0.9 | 876.8 | 24
N | 2015-09-18 | 5709.3 | 4879.9 | 6 | 6284.8 | 14 | 1404.9 | 0.9 | 909.1 | 24
N | 2015-09-19 | 5442.9 | 4867.6 | 7 | 5895 | 21 | 1027.4 | 0.9 | 682.3 | 24
N | 2015-09-20 | 5160 | 4598.9 | 8 | 5820 | 22 | 1221.1 | 0.9 | 696.9 | 24
N | 2015-09-21 | 5693.1 | 4812.7 | 6 | 6218.8 | 14 | 1406.2 | 0.9 | 987.3 | 24
N | 2015-09-22 | 5778.6 | 4943.4 | 6 | 6282.2 | 14 | 1338.8 | 0.9 | 930.8 | 24
N | 2015-09-23 | 5785.9 | 4939.1 | 6 | 6327.3 | 14 | 1388.2 | 0.9 | 796.8 | 24
N | 2015-09-24 | 5816 | 4943 | 6 | 6330.4 | 14 | 1387.4 | 0.9 | 886.3 | 24
N | 2015-09-25 | 5818.9 | 4993.7 | 6 | 6328.4 | 15 | 1334.7 | 0.9 | 813.2 | 24
N | 2015-09-26 | 5468.3 | 4877.4 | 7 | 5968.1 | 0 | 1090.7 | 0.9 | 691.3 | 24
N | 2015-09-27 | 5125.3 | 4557.9 | 10 | 5788.7 | 22 | 1230.8 | 0.9 | 703.8 | 24
N | 2015-09-28 | 5640.1 | 4754.8 | 6 | 6193.8 | 15 | 1439 | 0.9 | 965.2 | 24
N | 2015-09-29 | 5726.5 | 4924.3 | 6 | 6232.3 | 14 | 1308 | 0.9 | 805.2 | 24
N | 2015-09-30 | 5750.8 | 4892.8 | 6 | 6308.3 | 14 | 1415.5 | 0.9 | 851.1 | 24
N | 2015-10-01 | 5581.6 | 4674.8 | 7 | 6072.1 | 14 | 1397.2 | 0.9 | 831.9 | 24
N | 2015-10-02 | 5624.9 | 4812.3 | 6 | 6118 | 15 | 1305.7 | 0.9 | 805.7 | 24
N | 2015-10-03 | 5409.2 | 4832.6 | 7 | 5850.9 | 0 | 1018.3 | 0.9 | 581.3 | 24
N | 2015-10-04 | 5222.8 | 4673.5 | 10 | 5987 | 22 | 1313.5 | 0.9 | 834.7 | 24
N | 2015-10-05 | 5729.5 | 4966.1 | 6 | 6291.2 | 21 | 1325.1 | 0.9 | 805.8 | 24
N | 2015-10-06 | 5816.5 | 5044.6 | 6 | 6296.4 | 22 | 1251.8 | 0.9 | 685.6 | 24
N | 2015-10-07 | 5799.5 | 4985.9 | 6 | 6277.4 | 15 | 1291.5 | 0.9 | 793.1 | 24
N | 2015-10-08 | 5779.3 | 4961.4 | 7 | 6305.9 | 22 | 1344.5 | 0.9 | 704.1 | 24
N | 2015-10-09 | 5722.8 | 4962.9 | 6 | 6191.1 | 14 | 1228.2 | 0.9 | 748 | 24
N | 2015-10-10 | 5390.1 | 4792.9 | 7 | 5844.1 | 0 | 1051.3 | 0.9 | 643.5 | 24
N | 2015-10-11 | 5123.6 | 4562.7 | 10 | 5747.4 | 22 | 1184.6 | 0.9 | 758.6 | 24
N | 2015-10-12 | 5138.6 | 4675.6 | 7 | 5847.4 | 22 | 1171.8 | 0.9 | 828.6 | 24
N | 2015-10-13 | 5663.2 | 4816.7 | 6 | 6241.3 | 22 | 1424.6 | 0.9 | 841.4 | 24
N | 2015-10-14 | 5724.5 | 4890.6 | 6 | 6269.9 | 22 | 1379.3 | 0.9 | 807.3 | 24
N | 2015-10-15 | 5803.6 | 4987 | 6 | 6291.3 | 14 | 1304.3 | 0.9 | 802.9 | 24
N | 2015-10-16 | 5779 | 4877.8 | 6 | 6312.4 | 22 | 1434.6 | 0.9 | 803.8 | 24
N | 2015-10-17 | 5655 | 4990.7 | 7 | 6181.6 | 21 | 1190.9 | 0.9 | 642.5 | 24
N | 2015-10-18 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 875.6 | 24
N | 2015-10-19 | 5805.9 | 5062 | 8 | 6329.6 | 15 | 1267.6 | 0.9 | 793.9 | 24
N | 2015-10-20 | 5657.3 | 4826.2 | 7 | 6287.9 | 23 | 1461.7 | 0.9 | 815.6 | 24
N | 2015-10-21 | 5837.6 | 4909.5 | 7 | 6440.9 | 15 | 1531.4 | 0.9 | 989.7 | 24
N | 2015-10-22 | 5776 | 4932.1 | 8 | 6263.7 | 0 | 1331.7 | 0.9 | 887.1 | 24
N | 2015-10-23 | 5765.3 | 4913.8 | 7 | 6224.8 | 16 | 1311 | 0.9 | 836.2 | 24
N | 2015-10-24 | 5371.6 | 4793.2 | 8 | 6049.9 | 0 | 1256.7 | 0.9 | 613.5 | 24
N | 2015-10-25 | 5044.4 | 4162.1 | 12 | 5698.9 | 0 | 1536.8 | 0.9 | 701.3 | 24
N | 2015-10-26 | 5384 | 4616.8 | 7 | 5862 | 23 | 1245.2 | 0.9 | 736.1 | 24
N | 2015-10-27 | 5468.8 | 4615.4 | 7 | 5983.2 | 15 | 1367.8 | 0.9 | 873.3 | 24
N | 2015-10-28 | 5411.2 | 4618.9 | 7 | 5898.3 | 15 | 1279.5 | 0.9 | 815.1 | 24
N | 2015-10-29 | 5361 | 4609.2 | 7 | 5802.6 | 23 | 1193.4 | 0.9 | 758.2 | 24
N | 2015-10-30 | 5333.6 | 4589.6 | 8 | 5795.5 | 23 | 1205.9 | 0.9 | 741.7 | 24
N | 2015-10-31 | 5180.1 | 4583.8 | 8 | 5752.7 | 0 | 1168.9 | 0.9 | 605.7 | 24
N | 2015-11-01 | 4898.8 | 4361.1 | 8 | 5476.8 | 23 | 1115.7 | 0.9 | 687.5 | 24
N | 2015-11-02 | 4870.7 | 4386.1 | 9 | 5686 | 23 | 1299.9 | 0.9 | 862.6 | 24
N | 2015-11-03 | 5391.2 | 4560.7 | 7 | 5992 | 15 | 1431.4 | 0.9 | 968.9 | 24
N | 2015-11-04 | 5499.3 | 4705.6 | 7 | 6093.7 | 15 | 1388.1 | 0.9 | 890.3 | 24
N | 2015-11-05 | 5458.5 | 4692.3 | 7 | 6022.3 | 15 | 1330.1 | 0.9 | 833.9 | 24
N | 2015-11-06 | 5338.4 | 4604.2 | 7 | 5715.3 | 0 | 1111 | 0.9 | 764.9 | 24
N | 2015-11-07 | 5205.5 | 4625.1 | 7 | 5717.6 | 23 | 1092.5 | 0.9 | 618.2 | 24
N | 2015-11-08 | 5140.5 | 4600.4 | 8 | 5825.7 | 23 | 1225.4 | 0.9 | 743.3 | 24
N | 2015-11-09 | 5639.8 | 4788.1 | 7 | 6175.9 | 15 | 1387.8 | 0.9 | 861.9 | 24
N | 2015-11-10 | 5662.7 | 4778 | 7 | 6145.4 | 15 | 1367.3 | 0.9 | 851.9 | 24
N | 2015-11-11 | 5460.3 | 4646.1 | 7 | 5978.9 | 0 | 1332.8 | 0.9 | 835 | 24
N | 2015-11-12 | 5495.8 | 4553.1 | 7 | 6044.2 | 23 | 1491.1 | 0.9 | 863.6 | 24
N | 2015-11-13 | 5622.5 | 4728.7 | 7 | 6187.9 | 15 | 1459.2 | 0.9 | 865 | 24
N | 2015-11-14 | 5356.5 | 4770.7 | 8 | 5919.2 | 0 | 1148.4 | 0.9 | 647.3 | 24
N | 2015-11-15 | 5122.8 | 4584.4 | 9 | 5777.1 | 0 | 1192.7 | 0.9 | 788.6 | 24
N | 2015-11-16 | 5619.6 | 4645.3 | 7 | 6214.8 | 23 | 1569.4 | 0.9 | 999.5 | 24
N | 2015-11-17 | 5714.6 | 4849.1 | 7 | 6211.4 | 23 | 1362.2 | 0.9 | 834.6 | 24
N | 2015-11-18 | 5716.6 | 4832 | 7 | 6246.8 | 15 | 1414.8 | 0.9 | 883.5 | 24
N | 2015-11-19 | 5662.7 | 4858.4 | 7 | 6070 | 16 | 1211.6 | 0.9 | 715.2 | 24
N | 2015-11-20 | 5402.3 | 4686.1 | 7 | 5887.5 | 23 | 1201.4 | 0.9 | 643.4 | 24
N | 2015-11-21 | 5374.7 | 4755.5 | 8 | 5900.2 | 22 | 1144.7 | 0.9 | 724.1 | 24
N | 2015-11-22 | 5189 | 4642.6 | 11 | 5918.3 | 23 | 1275.7 | 0.9 | 810 | 24
N | 2015-11-23 | 5776.1 | 4888.5 | 7 | 6391.7 | 15 | 1503.2 | 0.9 | 861.7 | 24
N | 2015-11-24 | 5778.7 | 4985.2 | 7 | 6263.8 | 1 | 1278.5 | 0.9 | 784.2 | 24
N | 2015-11-25 | 5743.2 | 4928.3 | 7 | 6195.2 | 23 | 1266.9 | 0.9 | 799.2 | 24
N | 2015-11-26 | 5655 | 4851.4 | 7 | 6124.5 | 0 | 1273.1 | 0.9 | 697.8 | 24
N | 2015-11-27 | 5613.8 | 4777.9 | 7 | 6128.2 | 16 | 1350.3 | 0.9 | 785.7 | 24
N | 2015-11-28 | 5455.4 | 4873.3 | 8 | 6012.4 | 0 | 1139.1 | 0.9 | 612.2 | 24
N | 2015-11-29 | 5191.3 | 4669.4 | 10 | 5902.1 | 23 | 1232.6 | 0.9 | 714.2 | 24
N | 2015-11-30 | 5732 | 4821.8 | 7 | 6316.8 | 16 | 1495.1 | 0.9 | 913 | 24
N | 2015-12-01 | 5725.3 | 4842.6 | 7 | 6302.5 | 23 | 1460 | 0.9 | 883.5 | 24
N | 2015-12-02 | 5849.3 | 4949.9 | 7 | 6424.4 | 23 | 1474.6 | 0.9 | 873.9 | 24
N | 2015-12-03 | 5842.1 | 5162 | 7 | 6365.6 | 0 | 1203.6 | 0.9 | 593.9 | 24
N | 2015-12-04 | 5669.4 | 5079.4 | 7 | 6108.6 | 0 | 1029.3 | 0.9 | 544.4 | 24
N | 2015-12-05 | 5454.1 | 5057.1 | 8 | 5937.1 | 0 | 880 | 0.9 | 703 | 24
N | 2015-12-06 | 5119.4 | 4574.1 | 9 | 5859.6 | 0 | 1285.5 | 0.9 | 847.3 | 24
N | 2015-12-07 | 5493.4 | 4832.2 | 7 | 6011.9 | 23 | 1179.7 | 0.9 | 615.4 | 24
N | 2015-12-08 | 5436.5 | 4744.4 | 8 | 6065.9 | 23 | 1321.5 | 0.9 | 624.3 | 24
N | 2015-12-09 | 5739.6 | 4897 | 7 | 6250.3 | 23 | 1353.3 | 0.9 | 827.5 | 24
N | 2015-12-10 | 5746.4 | 4953 | 7 | 6184.2 | 23 | 1231.2 | 0.9 | 777.5 | 24
N | 2015-12-11 | 5667.3 | 4970.6 | 7 | 6083.4 | 0 | 1112.8 | 0.9 | 762.9 | 24
N | 2015-12-12 | 5395 | 4784.6 | 8 | 5951.6 | 0 | 1167 | 0.9 | 631.1 | 24
N | 2015-12-13 | 5137.8 | 4630.2 | 9 | 5842.3 | 23 | 1212.1 | 0.9 | 764.1 | 24
N | 2015-12-14 | 5656.6 | 4872.6 | 7 | 6231.8 | 16 | 1359.2 | 0.9 | 952.3 | 24
N | 2015-12-15 | 5620.3 | 4980.2 | 8 | 6078.4 | 15 | 1098.2 | 0.9 | 658.1 | 24
N | 2015-12-16 | 5452.5 | 4756.4 | 8 | 5821.9 | 23 | 1065.4 | 0.9 | 799.7 | 24
N | 2015-12-17 | 5442.8 | 4777 | 8 | 5826.7 | 15 | 1049.7 | 0.9 | 744.7 | 24
N | 2015-12-18 | 5360.7 | 4586.3 | 7 | 5850.4 | 23 | 1264.1 | 0.9 | 774.9 | 24
N | 2015-12-19 | 5297.4 | 4789 | 8 | 5847.3 | 0 | 1058.3 | 0.9 | 686.3 | 24
N | 2015-12-20 | 5125.6 | 4659.7 | 12 | 5706.7 | 23 | 1047 | 0.9 | 751.4 | 24
N | 2015-12-21 | 5272.5 | 4776.2 | 7 | 5689.3 | 0 | 913 | 0.9 | 538.9 | 24
N | 2015-12-22 | 5269.1 | 4689.6 | 8 | 5659.4 | 23 | 969.8 | 0.9 | 539.8 | 24
N | 2015-12-23 | 5240.3 | 4656.5 | 8 | 5684.3 | 23 | 1027.8 | 0.9 | 531.5 | 24
N | 2015-12-24 | 5092.2 | 4682.8 | 8 | 5652.4 | 0 | 969.6 | 0.9 | 593.3 | 24
N | 2015-12-25 | 4733.1 | 4337.2 | 13 | 5269.8 | 23 | 932.6 | 0.9 | 805.5 | 24
N | 2015-12-26 | 4901.6 | 4287.8 | 8 | 5473 | 23 | 1185.2 | 0.9 | 705.6 | 24
N | 2015-12-27 | 4886.1 | 4383 | 8 | 5567.9 | 23 | 1184.9 | 0.9 | 739.7 | 24
N | 2015-12-28 | 5275.1 | 4725.1 | 8 | 5712.4 | 23 | 987.3 | 0.9 | 570.7 | 24
N | 2015-12-29 | 5373.3 | 4736.2 | 8 | 5856.8 | 23 | 1120.6 | 0.9 | 589 | 24
N | 2015-12-30 | 5435 | 4805.4 | 8 | 5922.1 | 23 | 1116.7 | 0.9 | 555.3 | 24
N | 2015-12-31 | 5176 | 4799.7 | 18 | 5902.9 | 0 | 1103.2 | 0.9 | 668.6 | 24
N | 2016-01-01 | 4556.8 | 4174.7 | 18 | 5058.9 | 23 | 884.2 | 0.9 | 771.3 | 24
N | 2016-01-02 | 4744 | 4391.4 | 8 | 5215.8 | 23 | 824.5 | 0.9 | 683.9 | 24
N | 2016-01-03 | 4716 | 4249.7 | 11 | 5320.7 | 23 | 1071 | 0.9 | 769.7 | 24
N | 2016-01-04 | 5175.4 | 4543 | 7 | 5691.5 | 23 | 1148.6 | 0.9 | 672.9 | 24
N | 2016-01-05 | 5234.4 | 4586.7 | 7 | 5630.5 | 23 | 1043.8 | 0.9 | 584 | 24
N | 2016-01-06 | 5320.9 | 4684.3 | 8 | 5824.9 | 23 | 1140.6 | 0.9 | 691.3 | 24
N | 2016-01-07 | 5330.7 | 4828.2 | 7 | 5737.3 | 0 | 909.2 | 0.9 | 550.3 | 24
N | 2016-01-08 | 5264.5 | 4754.9 | 8 | 5621.6 | 23 | 866.8 | 0.9 | 609.1 | 24
N | 2016-01-09 | 4998.6 | 4499.7 | 8 | 5526.4 | 0 | 1026.7 | 0.9 | 624.6 | 24
N | 2016-01-10 | 4828.4 | 4304.4 | 12 | 5539.9 | 23 | 1235.6 | 0.9 | 836.5 | 24
N | 2016-01-11 | 5397.3 | 4694 | 7 | 5947.7 | 23 | 1253.7 | 0.9 | 825.6 | 24
N | 2016-01-12 | 5482.9 | 4814.1 | 8 | 5897.4 | 23 | 1083.4 | 0.9 | 669.2 | 24
N | 2016-01-13 | 5393.5 | 4747.4 | 8 | 5835.8 | 0 | 1088.4 | 0.9 | 722.7 | 24
N | 2016-01-14 | 5347.1 | 4775.1 | 8 | 5703.9 | 0 | 928.8 | 0.9 | 625.6 | 24
N | 2016-01-15 | 5444.1 | 4813.7 | 8 | 5877.7 | 23 | 1064 | 0.9 | 643.8 | 24
N | 2016-01-16 | 5349.6 | 4889.2 | 8 | 5840.4 | 0 | 951.2 | 0.9 | 723.2 | 24
N | 2016-01-17 | 5133.9 | 4610.7 | 13 | 5814.4 | 23 | 1203.7 | 0.9 | 745.6 | 24
N | 2016-01-18 | 5596.5 | 4966.7 | 8 | 6075 | 23 | 1108.2 | 0.9 | 653.9 | 24
N | 2016-01-19 | 5411.4 | 4561.9 | 10 | 5994.9 | 0 | 1433 | 0.9 | 697.9 | 24
N | 2016-01-20 | 5202.9 | 4656.4 | 8 | 5754.2 | 0 | 1097.8 | 0.9 | 476.6 | 24
N | 2016-01-21 | 5169.5 | 4605.3 | 8 | 5592 | 23 | 986.7 | 0.9 | 584.5 | 24
N | 2016-01-22 | 5160 | 4654.8 | 8 | 5596.3 | 0 | 941.5 | 0.9 | 549.9 | 24
N | 2016-01-23 | 4903.9 | 4452.4 | 8 | 5386.3 | 22 | 933.9 | 0.9 | 717.9 | 24
N | 2016-01-24 | 4761.3 | 4255 | 12 | 5397.4 | 23 | 1142.3 | 0.9 | 770.7 | 24
N | 2016-01-25 | 5253 | 4564.4 | 8 | 5835.2 | 23 | 1270.8 | 0.9 | 736.9 | 24
N | 2016-01-26 | 5260.2 | 4798.1 | 8 | 5744.5 | 0 | 946.4 | 0.9 | 458.8 | 24
N | 2016-01-27 | 5121.3 | 4616.7 | 8 | 5456.1 | 0 | 839.4 | 0.9 | 532.2 | 24
N | 2016-01-28 | 5083.4 | 4574 | 8 | 5454.3 | 23 | 880.2 | 0.9 | 465.8 | 24
N | 2016-01-29 | 5074.5 | 4410.5 | 8 | 5525.1 | 23 | 1114.7 | 0.9 | 693.5 | 24
N | 2016-01-30 | 4969.6 | 4453 | 8 | 5458.4 | 0 | 1005.4 | 0.9 | 545.6 | 24
N | 2016-01-31 | 4726.4 | 4300.5 | 11 | 5284.6 | 0 | 984.1 | 0.9 | 654 | 24
N | 2016-02-01 | 5104.2 | 4580 | 8 | 5580.1 | 23 | 1000.1 | 0.9 | 554.7 | 24
N | 2016-02-02 | 5146.1 | 4658.7 | 7 | 5490.5 | 0 | 831.7 | 0.9 | 470.3 | 24
N | 2016-02-03 | 5090.5 | 4574.2 | 7 | 5486.3 | 23 | 912.2 | 0.9 | 492.3 | 24
N | 2016-02-04 | 5043.9 | 4556.5 | 7 | 5428.9 | 23 | 872.4 | 0.9 | 501.3 | 24
N | 2016-02-05 | 5027.3 | 4536.9 | 7 | 5350.5 | 0 | 813.6 | 0.9 | 650.2 | 24
N | 2016-02-06 | 4889.9 | 4401.3 | 8 | 5408.5 | 22 | 1007.2 | 0.9 | 681.7 | 24
N | 2016-02-07 | 4686.7 | 4257.9 | 12 | 5305.7 | 0 | 1047.7 | 0.9 | 721 | 24
N | 2016-02-08 | 4889 | 4433.7 | 8 | 5345.3 | 23 | 911.6 | 0.9 | 605.9 | 24
N | 2016-02-09 | 4857.1 | 4382.7 | 12 | 5565.3 | 23 | 1182.6 | 0.9 | 836.8 | 24
N | 2016-02-10 | 5230 | 4732.1 | 8 | 5675.5 | 23 | 943.4 | 0.9 | 642.1 | 24
N | 2016-02-11 | 5378.6 | 4671.1 | 7 | 5917.1 | 15 | 1246.1 | 0.9 | 760.5 | 24
N | 2016-02-12 | 5403.7 | 4893.3 | 7 | 5764.7 | 0 | 871.3 | 0.9 | 594.4 | 24
N | 2016-02-13 | 5228.4 | 4788.2 | 8 | 5674 | 22 | 885.8 | 0.9 | 640.4 | 24
N | 2016-02-14 | 5040.2 | 4512.3 | 11 | 5735.2 | 0 | 1222.9 | 0.9 | 622 | 24
N | 2016-02-15 | 5493.7 | 4889.3 | 8 | 5988.3 | 15 | 1098.9 | 0.9 | 748 | 24
N | 2016-02-16 | 5616.5 | 4883.7 | 8 | 6109.6 | 16 | 1225.9 | 0.9 | 773.3 | 24
N | 2016-02-17 | 5640.9 | 4947.4 | 8 | 6069.5 | 16 | 1122.1 | 0.9 | 702.6 | 24
N | 2016-02-18 | 5604.2 | 4983.5 | 8 | 6043.4 | 23 | 1059.9 | 0.9 | 660.8 | 24
N | 2016-02-19 | 5458.9 | 4955.1 | 8 | 5962.5 | 0 | 1007.4 | 0.9 | 597 | 24
N | 2016-02-20 | 5166.7 | 4698.5 | 8 | 5743.6 | 0 | 1045.1 | 0.9 | 641.7 | 24
N | 2016-02-21 | 4984 | 4467.2 | 10 | 5672.3 | 22 | 1205.1 | 0.9 | 746.1 | 24
N | 2016-02-22 | 5579.5 | 4842.5 | 6 | 6106.6 | 15 | 1264.2 | 0.9 | 767 | 24
N | 2016-02-23 | 5525.1 | 4944.4 | 7 | 5845.7 | 22 | 901.4 | 0.9 | 762.6 | 24
N | 2016-02-24 | 5438.5 | 4837.8 | 6 | 5795.3 | 14 | 957.5 | 0.9 | 776.2 | 24
N | 2016-02-25 | 5456.2 | 4747.1 | 6 | 5902.5 | 14 | 1155.3 | 0.9 | 762.8 | 24
N | 2016-02-26 | 5399.1 | 5013.3 | 6 | 5751 | 0 | 737.7 | 0.9 | 558 | 24
N | 2016-02-27 | 5100.6 | 4626.3 | 7 | 5545.5 | 21 | 919.2 | 0.9 | 538.7 | 24
N | 2016-02-28 | 4886.6 | 4272.2 | 9 | 5655.5 | 22 | 1383.3 | 0.9 | 875 | 24
N | 2016-02-29 | 5575.5 | 4815.7 | 7 | 6087.5 | 22 | 1271.8 | 0.9 | 805 | 24
N | 2016-03-01 | 5490.4 | 4908.6 | 7 | 5849.5 | 22 | 940.9 | 0.9 | 749.4 | 24
N | 2016-03-02 | 5166.4 | 3111.6 | 9 | 5738.4 | 22 | 2626.8 | 0.9 | 2061.5 | 24
N | 2016-03-03 | 5413.1 | 4745.3 | 6 | 5964.2 | 22 | 1218.9 | 0.9 | 698.3 | 24
N | 2016-03-04 | 5522 | 4769.7 | 7 | 5965.4 | 22 | 1195.6 | 0.9 | 752.8 | 24
N | 2016-03-05 | 5221.9 | 4686.8 | 7 | 5743.8 | 0 | 1057 | 0.9 | 724.2 | 24
N | 2016-03-06 | 4907.1 | 4369.4 | 9 | 5513.4 | 0 | 1143.9 | 0.9 | 765.7 | 24
N | 2016-03-07 | 5386.6 | 4763.7 | 7 | 5816.9 | 15 | 1053.3 | 0.9 | 740.2 | 24
N | 2016-03-08 | 5428.7 | 4810.2 | 7 | 5928.5 | 15 | 1118.2 | 0.9 | 717.6 | 24
N | 2016-03-09 | 5290.4 | 4792.7 | 7 | 5695.4 | 22 | 902.7 | 0.9 | 559.6 | 24
N | 2016-03-10 | 5384.5 | 4749.6 | 7 | 5891.6 | 22 | 1142 | 0.9 | 703 | 24
N | 2016-03-11 | 5420.9 | 4750.1 | 7 | 5825.5 | 15 | 1075.4 | 0.9 | 649.5 | 24
N | 2016-03-12 | 5072.3 | 4593.3 | 7 | 5545.4 | 0 | 952.1 | 0.9 | 646.6 | 24
N | 2016-03-13 | 4888.6 | 4422.9 | 11 | 5516.9 | 22 | 1094 | 0.9 | 776.3 | 24
N | 2016-03-14 | 5281.9 | 4609.5 | 7 | 5815.4 | 14 | 1205.9 | 0.9 | 785.2 | 24
N | 2016-03-15 | 5393.9 | 4674.2 | 7 | 5901 | 15 | 1226.7 | 0.9 | 828.5 | 24
N | 2016-03-16 | 5392.9 | 4740.4 | 7 | 5859.5 | 15 | 1119.1 | 0.9 | 644.9 | 24
N | 2016-03-17 | 5442.4 | 4724.2 | 7 | 5988.1 | 14 | 1264 | 0.9 | 871.9 | 24
N | 2016-03-18 | 5471 | 4725.1 | 6 | 5891.1 | 22 | 1165.9 | 0.9 | 866.4 | 24
N | 2016-03-19 | 5198.2 | 4770.6 | 7 | 5661.9 | 21 | 891.3 | 0.9 | 700.8 | 24
N | 2016-03-20 | 4900.6 | 4382.2 | 10 | 5492.5 | 23 | 1110.3 | 0.9 | 819.6 | 24
N | 2016-03-21 | 5415.1 | 4668.1 | 6 | 5967.9 | 22 | 1299.9 | 0.9 | 759.5 | 24
N | 2016-03-22 | 5467.9 | 4691.2 | 7 | 6075.5 | 21 | 1384.3 | 0.9 | 817.3 | 24
N | 2016-03-23 | 5478.4 | 4877 | 5 | 5936.2 | 14 | 1059.2 | 0.9 | 595.6 | 24
N | 2016-03-24 | 5285.5 | 4779.1 | 6 | 5662.2 | 22 | 883.1 | 0.9 | 490.8 | 24
N | 2016-03-25 | 4881.4 | 4288.2 | 11 | 5646.5 | 0 | 1358.3 | 0.9 | 809.1 | 24
N | 2016-03-26 | 5004.5 | 4518.2 | 7 | 5475.5 | 20 | 957.3 | 0.9 | 731.4 | 24
N | 2016-03-27 | 4823.9 | 4308.1 | 10 | 5553.5 | 22 | 1245.4 | 0.9 | 981.9 | 24
N | 2016-03-28 | 5428.4 | 4661.4 | 6 | 6026.9 | 15 | 1365.5 | 0.9 | 990.6 | 24
N | 2016-03-29 | 5502.6 | 4772.2 | 6 | 6008.6 | 22 | 1236.4 | 0.9 | 778.2 | 24
N | 2016-03-30 | 5557 | 4889.4 | 7 | 5983.1 | 14 | 1093.7 | 0.9 | 800.7 | 24
N | 2016-03-31 | 5586.7 | 4763.7 | 6 | 6114.5 | 15 | 1350.8 | 0.9 | 990.7 | 24
N | 2016-04-01 | 5426.2 | 4805.7 | 6 | 5769.3 | 22 | 963.6 | 0.9 | 607.1 | 24
N | 2016-04-02 | 5049.7 | 4476 | 7 | 5495 | 19 | 1019 | 0.9 | 581.4 | 24
N | 2016-04-03 | 4942.4 | 4450.6 | 10 | 5586.6 | 22 | 1136 | 0.9 | 710.1 | 24
N | 2016-04-04 | 5613.8 | 4747.2 | 6 | 6239.9 | 15 | 1492.7 | 0.9 | 970.8 | 24
N | 2016-04-05 | 5741.9 | 4998.3 | 6 | 6311.3 | 15 | 1313 | 0.9 | 882.2 | 24
N | 2016-04-06 | 5702.3 | 4963.9 | 7 | 6202 | 14 | 1238.1 | 0.9 | 830.2 | 24
N | 2016-04-07 | 5739.6 | 5046 | 7 | 6219.6 | 15 | 1173.6 | 0.9 | 776.1 | 24
N | 2016-04-08 | 5747.2 | 5055.6 | 7 | 6251.1 | 15 | 1195.5 | 0.9 | 749.4 | 24
N | 2016-04-09 | 5382.2 | 4946.3 | 7 | 5926 | 0 | 979.7 | 0.9 | 696.6 | 24
N | 2016-04-10 | 4940 | 4348.8 | 12 | 5655.4 | 0 | 1306.5 | 0.9 | 828.8 | 24
N | 2016-04-11 | 5433.3 | 4728.1 | 6 | 5920.2 | 14 | 1192.1 | 0.9 | 747.3 | 24
N | 2016-04-12 | 5370.8 | 4851.3 | 7 | 5654.4 | 15 | 803.1 | 0.9 | 476.9 | 24
N | 2016-04-13 | 5376.2 | 4733 | 7 | 5820.1 | 15 | 1087.2 | 0.9 | 719.2 | 24
N | 2016-04-14 | 5480.3 | 4724.7 | 6 | 6033.7 | 15 | 1309 | 0.9 | 800.4 | 24
N | 2016-04-15 | 5501.6 | 4795.6 | 6 | 5926.6 | 14 | 1130.9 | 0.9 | 818.5 | 24
N | 2016-04-16 | 5283.6 | 4718.9 | 7 | 5786.5 | 21 | 1067.6 | 0.9 | 610.8 | 24
N | 2016-04-17 | 5104.7 | 4617.7 | 7 | 5789.7 | 22 | 1172 | 0.9 | 762.8 | 24
N | 2016-04-18 | 5510.1 | 4836.7 | 6 | 5902.8 | 22 | 1066.1 | 0.9 | 831.2 | 24
N | 2016-04-19 | 5472.2 | 4823.4 | 7 | 5936.7 | 14 | 1113.4 | 0.9 | 740.8 | 24
N | 2016-04-20 | 5531.7 | 4803.1 | 6 | 6037.4 | 14 | 1234.3 | 0.9 | 767.2 | 24
N | 2016-04-21 | 5164.4 | 4631 | 7 | 5699 | 22 | 1068 | 0.9 | 633.5 | 24
N | 2016-04-22 | 5498 | 4830.7 | 7 | 5897.9 | 15 | 1067.3 | 0.9 | 652.3 | 24
N | 2016-04-23 | 5227.1 | 4593.8 | 7 | 5750.2 | 19 | 1156.3 | 0.9 | 523.2 | 24
N | 2016-04-24 | 4965.9 | 4460.5 | 10 | 5695.9 | 22 | 1235.4 | 0.9 | 822.3 | 24
N | 2016-04-25 | 5569.3 | 4841.4 | 6 | 6016.1 | 15 | 1174.7 | 0.9 | 909.9 | 24
N | 2016-04-26 | 5742.1 | 5015.1 | 6 | 6223.2 | 15 | 1208.1 | 0.9 | 868.3 | 24
N | 2016-04-27 | 5722.2 | 4940 | 6 | 6290.1 | 15 | 1350.1 | 0.9 | 913.8 | 24
N | 2016-04-28 | 5479.3 | 4810.7 | 7 | 5853.3 | 22 | 1042.7 | 0.9 | 665.1 | 24
N | 2016-04-29 | 5307.2 | 4804.3 | 6 | 5607.2 | 0 | 802.9 | 0.9 | 526.7 | 24
N | 2016-04-30 | 5096 | 4545.4 | 7 | 5551.2 | 19 | 1005.9 | 0.9 | 566.4 | 24
N | 2016-05-01 | 4842.8 | 4372.4 | 10 | 5405.2 | 22 | 1032.9 | 0.9 | 681.5 | 24
N | 2016-05-02 | 5263.1 | 4590.5 | 6 | 5659.2 | 14 | 1068.7 | 0.9 | 752.9 | 24
N | 2016-05-03 | 5214.7 | 4601.9 | 7 | 5605.9 | 15 | 1003.9 | 0.9 | 692.7 | 24
N | 2016-05-04 | 5221 | 4412.2 | 7 | 5705.6 | 15 | 1293.3 | 0.9 | 798.7 | 24
N | 2016-05-05 | 5281.1 | 4610.2 | 6 | 5735.4 | 14 | 1125.2 | 0.9 | 807.5 | 24
N | 2016-05-06 | 5422.2 | 4665.2 | 6 | 5975.1 | 14 | 1309.9 | 0.9 | 801.3 | 24
N | 2016-05-07 | 5248.9 | 4676.1 | 7 | 5689.3 | 19 | 1013.2 | 0.9 | 549.2 | 24
N | 2016-05-08 | 4923.6 | 4499.8 | 9 | 5516.2 | 22 | 1016.4 | 0.9 | 793.2 | 24
N | 2016-05-09 | 5489.4 | 4741.3 | 6 | 5917.8 | 14 | 1176.5 | 0.9 | 990.3 | 24
N | 2016-05-10 | 5414.6 | 4731.1 | 6 | 5834.5 | 15 | 1103.4 | 0.9 | 753.7 | 24
N | 2016-05-11 | 5386.9 | 4702 | 7 | 5830.7 | 14 | 1128.7 | 0.9 | 715 | 24
N | 2016-05-12 | 5339.7 | 4672.8 | 6 | 5724.2 | 14 | 1051.4 | 0.9 | 706.1 | 24
N | 2016-05-13 | 5367.3 | 4678.7 | 6 | 5885.9 | 14 | 1207.2 | 0.9 | 812.7 | 24
N | 2016-05-14 | 5149.9 | 4601.1 | 7 | 5600.9 | 19 | 999.8 | 0.9 | 530.9 | 24
N | 2016-05-15 | 4965.2 | 4476.6 | 7 | 5599.7 | 22 | 1123.1 | 0.9 | 727.7 | 24
N | 2016-05-16 | 5581 | 4702.4 | 6 | 6207.2 | 14 | 1504.9 | 0.9 | 978.9 | 24
N | 2016-05-17 | 5670.1 | 4871 | 6 | 6203.7 | 14 | 1332.7 | 0.9 | 804.3 | 24
N | 2016-05-18 | 5574.9 | 4773.3 | 6 | 6086.2 | 22 | 1313 | 0.9 | 752 | 24
N | 2016-05-19 | 5633.2 | 4859.8 | 7 | 6139.7 | 15 | 1279.9 | 0.9 | 761.7 | 24
N | 2016-05-20 | 5457.9 | 4870.7 | 6 | 5811 | 22 | 940.2 | 0.9 | 621 | 24
N | 2016-05-21 | 5229.7 | 4649.4 | 7 | 5678.4 | 21 | 1029.1 | 0.9 | 633.8 | 24
N | 2016-05-22 | 4965.9 | 4532.6 | 8 | 5583.6 | 22 | 1051 | 0.9 | 811.6 | 24
N | 2016-05-23 | 5583.1 | 4783.6 | 6 | 6170.7 | 14 | 1387.2 | 0.9 | 911.3 | 24
N | 2016-05-24 | 5583.9 | 4946.7 | 6 | 5976.2 | 14 | 1029.6 | 0.9 | 683.1 | 24
N | 2016-05-25 | 5403.2 | 4731.2 | 6 | 5775.2 | 15 | 1044 | 0.9 | 705.6 | 24
N | 2016-05-26 | 5015.4 | 4591 | 9 | 5579.3 | 0 | 988.4 | 0.9 | 661.9 | 24
N | 2016-05-27 | 5220 | 4561.4 | 7 | 5645.7 | 15 | 1084.3 | 0.9 | 587.9 | 24
N | 2016-05-28 | 5173.6 | 4584.9 | 7 | 5634.3 | 22 | 1049.5 | 0.9 | 490.5 | 24
N | 2016-05-29 | 4980.1 | 4469.3 | 8 | 5650 | 22 | 1180.8 | 0.9 | 726.8 | 24
N | 2016-05-30 | 5448.5 | 4709.1 | 6 | 5998.6 | 14 | 1289.5 | 0.9 | 873.4 | 24
N | 2016-05-31 | 5309.2 | 4718.2 | 7 | 5634.1 | 14 | 915.9 | 0.9 | 661.2 | 24
N | 2016-06-01 | 5155.9 | 4390 | 6 | 5590 | 14 | 1200 | 0.9 | 786.3 | 24
N | 2016-06-02 | 5307 | 4566 | 7 | 5801.3 | 14 | 1235.4 | 0.9 | 818.8 | 24
N | 2016-06-03 | 5298.6 | 4628.5 | 7 | 5761.4 | 14 | 1132.9 | 0.9 | 757 | 24
N | 2016-06-04 | 5079.5 | 4540.7 | 7 | 5493.9 | 22 | 953.2 | 0.9 | 604.5 | 24
N | 2016-06-05 | 4780.1 | 4235.3 | 10 | 5411 | 0 | 1175.7 | 0.9 | 654.4 | 24
N | 2016-06-06 | 5240.5 | 4445.7 | 7 | 5701.1 | 14 | 1255.4 | 0.9 | 877.3 | 24
N | 2016-06-07 | 5280.2 | 4515.5 | 6 | 5787.1 | 15 | 1271.6 | 0.9 | 810.4 | 24
N | 2016-06-08 | 5297.7 | 4499.9 | 7 | 5841.3 | 14 | 1341.4 | 0.9 | 849.1 | 24
N | 2016-06-09 | 5274.4 | 4561.4 | 7 | 5770.3 | 14 | 1208.9 | 0.9 | 727.2 | 24
N | 2016-06-10 | 5195.5 | 4467.3 | 7 | 5674.8 | 14 | 1207.5 | 0.9 | 719.9 | 24
N | 2016-06-11 | 5046.4 | 4544.3 | 7 | 5446.7 | 19 | 902.5 | 0.9 | 550.5 | 24
N | 2016-06-12 | 4698.6 | 4212.6 | 11 | 5281.3 | 0 | 1068.7 | 0.9 | 682.8 | 24
N | 2016-06-13 | 5072.9 | 4396.7 | 6 | 5550.4 | 15 | 1153.8 | 0.9 | 773 | 24
N | 2016-06-14 | 5216.9 | 4465.3 | 6 | 5703.9 | 14 | 1238.6 | 0.9 | 913.5 | 24
N | 2016-06-15 | 5228.4 | 4502 | 7 | 5688.8 | 15 | 1186.8 | 0.9 | 784.4 | 24
N | 2016-06-16 | 5302.1 | 4527.2 | 7 | 5857.4 | 15 | 1330.2 | 0.9 | 845 | 24
N | 2016-06-17 | 5314.7 | 4574.5 | 7 | 5857.1 | 15 | 1282.6 | 0.9 | 841.8 | 24
N | 2016-06-18 | 5078.6 | 4530.3 | 7 | 5502.4 | 19 | 972.1 | 0.9 | 511.4 | 24
N | 2016-06-19 | 4809.9 | 4275 | 10 | 5437 | 22 | 1162.1 | 0.9 | 763.3 | 24
N | 2016-06-20 | 5310.4 | 4607.9 | 7 | 5822.3 | 14 | 1214.5 | 0.9 | 801.3 | 24
N | 2016-06-21 | 5311.1 | 4641.6 | 7 | 5880 | 14 | 1238.3 | 0.9 | 767.1 | 24
N | 2016-06-22 | 5285.1 | 4536.1 | 7 | 5774.5 | 15 | 1238.4 | 0.9 | 759.3 | 24
N | 2016-06-23 | 5210.1 | 4607.7 | 7 | 5677.7 | 14 | 1070.1 | 0.9 | 630.6 | 24
N | 2016-06-24 | 5287.8 | 4650.1 | 7 | 5806.3 | 14 | 1156.2 | 0.9 | 709.5 | 24
N | 2016-06-25 | 4969.8 | 4503.1 | 7 | 5362.9 | 0 | 859.8 | 0.9 | 539.8 | 24
N | 2016-06-26 | 4765.9 | 4277.8 | 7 | 5416.9 | 23 | 1139 | 0.9 | 715.2 | 24
N | 2016-06-27 | 5290.5 | 4568.1 | 7 | 5759.6 | 14 | 1191.4 | 0.9 | 792.3 | 24
N | 2016-06-28 | 5354.9 | 4683.1 | 7 | 5827.3 | 15 | 1144.2 | 0.9 | 656.4 | 24
N | 2016-06-29 | 5293.2 | 4595.3 | 7 | 5759.6 | 22 | 1164.3 | 0.9 | 631.9 | 24
N | 2016-06-30 | 5372.7 | 4666.2 | 7 | 5847.7 | 15 | 1181.5 | 0.9 | 686.1 | 24
N | 2016-07-01 | 5330.7 | 4757.5 | 7 | 5640.2 | 15 | 882.7 | 0.9 | 573 | 24
N | 2016-07-02 | 5102.3 | 4611.1 | 7 | 5539.8 | 19 | 928.7 | 0.9 | 567.1 | 24
N | 2016-07-03 | 4881.7 | 4396.7 | 8 | 5461.8 | 22 | 1065.1 | 0.9 | 600.7 | 24
N | 2016-07-04 | 5254.6 | 4619.9 | 7 | 5668 | 15 | 1048.1 | 0.9 | 726.4 | 24
N | 2016-07-05 | 5139.9 | 4444.9 | 7 | 5569.3 | 15 | 1124.4 | 0.9 | 685.6 | 24
N | 2016-07-06 | 5108.5 | 4463.3 | 7 | 5540.3 | 22 | 1077 | 0.9 | 580.4 | 24
N | 2016-07-07 | 5275.7 | 4559.1 | 7 | 5815.8 | 15 | 1256.7 | 0.9 | 683.5 | 24
N | 2016-07-08 | 5330.4 | 4685.5 | 7 | 5790.2 | 14 | 1104.6 | 0.9 | 681.6 | 24
N | 2016-07-09 | 5041.8 | 4560.8 | 7 | 5491.7 | 0 | 930.8 | 0.9 | 520.1 | 24
N | 2016-07-10 | 4790 | 4307.4 | 10 | 5353.1 | 22 | 1045.6 | 0.9 | 601.7 | 24
N | 2016-07-11 | 5288.8 | 4562.3 | 6 | 5837.2 | 15 | 1274.9 | 0.9 | 799.6 | 24
N | 2016-07-12 | 5318.5 | 4645.1 | 7 | 5752.7 | 14 | 1107.6 | 0.9 | 743 | 24
N | 2016-07-13 | 5355.9 | 4625.9 | 7 | 5864.3 | 15 | 1238.3 | 0.9 | 732.6 | 24
N | 2016-07-14 | 5321.7 | 4648.4 | 7 | 5827.8 | 15 | 1179.5 | 0.9 | 674.8 | 24
N | 2016-07-15 | 5343.5 | 4602.9 | 7 | 5805.8 | 15 | 1202.9 | 0.9 | 737.5 | 24
N | 2016-07-16 | 5172 | 4606.6 | 7 | 5592 | 21 | 985.4 | 0.9 | 576.7 | 24
N | 2016-07-17 | 4947.5 | 4398.5 | 8 | 5589.4 | 22 | 1190.9 | 0.9 | 714.5 | 24
N | 2016-07-18 | 5426.5 | 4732 | 7 | 5936.9 | 14 | 1204.9 | 0.9 | 740.4 | 24
N | 2016-07-19 | 5418.5 | 4689.6 | 7 | 5898.2 | 14 | 1208.6 | 0.9 | 739.9 | 24
N | 2016-07-20 | 5303.4 | 4664.8 | 7 | 5720.9 | 22 | 1056.1 | 0.9 | 662 | 24
N | 2016-07-21 | 5262.7 | 4661.5 | 7 | 5646.2 | 22 | 984.7 | 0.9 | 637.1 | 24
N | 2016-07-22 | 5187.5 | 4605 | 7 | 5628.5 | 14 | 1023.5 | 0.9 | 619.5 | 24
N | 2016-07-23 | 4874.1 | 4392.7 | 7 | 5299.4 | 0 | 906.7 | 0.9 | 638.7 | 24
N | 2016-07-24 | 4744 | 4261 | 7 | 5451.1 | 22 | 1190.1 | 0.9 | 773.3 | 24
N | 2016-07-25 | 5334.4 | 4611.1 | 7 | 5845.8 | 15 | 1234.7 | 0.9 | 720.7 | 24
N | 2016-07-26 | 5451.7 | 4715.3 | 7 | 5943.2 | 15 | 1227.9 | 0.9 | 729.6 | 24
N | 2016-07-27 | 5416.1 | 4657.8 | 7 | 5914.9 | 15 | 1257.1 | 0.9 | 747.7 | 24
N | 2016-07-28 | 5396.9 | 4725.5 | 7 | 5845.1 | 14 | 1119.6 | 0.9 | 672.5 | 24
N | 2016-07-29 | 5417.9 | 4789 | 7 | 5833.3 | 15 | 1044.2 | 0.9 | 598.4 | 24
N | 2016-07-30 | 5258.7 | 4695.7 | 7 | 5647.2 | 0 | 951.5 | 0.9 | 544.2 | 24
N | 2016-07-31 | 4919.7 | 4383.3 | 8 | 5523.5 | 22 | 1140.2 | 0.9 | 733.2 | 24
N | 2016-08-01 | 5292.5 | 4551.9 | 7 | 5859.3 | 22 | 1307.4 | 0.9 | 732.5 | 24
N | 2016-08-02 | 5486.5 | 4640 | 7 | 6108.3 | 15 | 1468.3 | 0.9 | 815.8 | 24
N | 2016-08-03 | 5544.9 | 4695.9 | 7 | 6126.9 | 15 | 1431 | 0.9 | 864.2 | 24
N | 2016-08-04 | 5509.6 | 4767.8 | 7 | 6041.6 | 14 | 1273.8 | 0.9 | 691.2 | 24
N | 2016-08-05 | 5346.9 | 4669.1 | 7 | 5765.2 | 15 | 1096.1 | 0.9 | 613.2 | 24
N | 2016-08-06 | 5186.5 | 4554.4 | 7 | 5703 | 22 | 1148.6 | 0.9 | 562.2 | 24
N | 2016-08-07 | 5049.6 | 4511.6 | 8 | 5762 | 23 | 1250.4 | 0.9 | 794.1 | 24
N | 2016-08-08 | 5522.6 | 4639.5 | 7 | 6076.9 | 14 | 1437.4 | 0.9 | 937.6 | 24
N | 2016-08-09 | 5590.7 | 4747.2 | 7 | 6116.9 | 15 | 1369.7 | 0.9 | 806 | 24
N | 2016-08-10 | 5635.4 | 4850 | 7 | 6126.5 | 14 | 1276.5 | 0.9 | 839.5 | 24
N | 2016-08-11 | 5619.3 | 4856.6 | 7 | 6114.5 | 15 | 1257.9 | 0.9 | 762.7 | 24
N | 2016-08-12 | 5599.7 | 4900.8 | 7 | 6118.8 | 14 | 1218 | 0.9 | 742.6 | 24
N | 2016-08-13 | 5346.7 | 4808.8 | 7 | 5834 | 0 | 1025.2 | 0.9 | 509.5 | 24
N | 2016-08-14 | 5067.1 | 4517.5 | 9 | 5800 | 23 | 1282.5 | 0.9 | 752.6 | 24
N | 2016-08-15 | 5510.1 | 4749.8 | 7 | 6131.7 | 22 | 1381.9 | 0.9 | 611.4 | 24
N | 2016-08-16 | 5730.2 | 4857 | 7 | 6335.1 | 15 | 1478 | 0.9 | 858.3 | 24
N | 2016-08-17 | 5781.3 | 4916.9 | 7 | 6375.6 | 14 | 1458.8 | 0.9 | 789.5 | 24
N | 2016-08-18 | 5762.4 | 4882.6 | 7 | 6329 | 15 | 1446.4 | 0.9 | 801.7 | 24
N | 2016-08-19 | 5756.7 | 4984.6 | 7 | 6228.3 | 14 | 1243.8 | 0.9 | 811.3 | 24
N | 2016-08-20 | 5328.6 | 4750.5 | 7 | 5911.3 | 0 | 1160.8 | 0.9 | 607.2 | 24
N | 2016-08-21 | 5104.2 | 4505.7 | 10 | 5855.4 | 22 | 1349.7 | 0.9 | 749 | 24
N | 2016-08-22 | 5667.5 | 4890.2 | 6 | 6211 | 22 | 1320.8 | 0.9 | 756.7 | 24
N | 2016-08-23 | 5556.5 | 4952.5 | 7 | 5977.9 | 0 | 1025.5 | 0.9 | 647.2 | 24
N | 2016-08-24 | 5441.6 | 4797.4 | 7 | 6010.1 | 14 | 1212.7 | 0.9 | 798.9 | 24
N | 2016-08-25 | 5426.9 | 4553.3 | 7 | 6021.7 | 15 | 1468.4 | 0.9 | 868.4 | 24
N | 2016-08-26 | 5549.8 | 4765.8 | 7 | 6039.7 | 15 | 1273.9 | 0.9 | 808 | 24
N | 2016-08-27 | 5258.7 | 4718.5 | 7 | 5740.6 | 0 | 1022.1 | 0.9 | 596.4 | 24
N | 2016-08-28 | 5039.8 | 4514.4 | 11 | 5755 | 22 | 1240.6 | 0.9 | 859 | 24
N | 2016-08-29 | 5623 | 4852.7 | 7 | 6228.5 | 14 | 1375.8 | 0.9 | 884.5 | 24
N | 2016-08-30 | 5730.2 | 4869.2 | 7 | 6314.5 | 14 | 1445.4 | 0.9 | 879.7 | 24
N | 2016-08-31 | 5783.6 | 4955.1 | 7 | 6331.6 | 22 | 1376.5 | 0.9 | 805.4 | 24
N | 2016-09-01 | 5812.6 | 4932.5 | 7 | 6447.7 | 14 | 1515.1 | 0.9 | 884.5 | 24
N | 2016-09-02 | 5610.1 | 4942 | 7 | 6101.4 | 14 | 1159.4 | 0.9 | 728.9 | 24
N | 2016-09-03 | 5200.7 | 4687.1 | 7 | 5671.9 | 0 | 984.8 | 0.9 | 555.8 | 24
N | 2016-09-04 | 4980.1 | 4459.8 | 8 | 5546.1 | 22 | 1086.3 | 0.9 | 725.7 | 24
N | 2016-09-05 | 5374.6 | 4743.3 | 6 | 5916.4 | 22 | 1173.2 | 0.9 | 581.7 | 24
N | 2016-09-06 | 5446.5 | 4859.8 | 7 | 5833.8 | 22 | 974 | 0.9 | 522 | 24
N | 2016-09-07 | 5126.6 | 4610.9 | 10 | 5850 | 22 | 1239.1 | 0.9 | 804.8 | 24
N | 2016-09-08 | 5509.5 | 4720.7 | 7 | 6070.3 | 22 | 1349.6 | 0.9 | 670.5 | 24
N | 2016-09-09 | 5509.1 | 4937.1 | 7 | 5937.3 | 14 | 1000.2 | 0.9 | 563.4 | 24
N | 2016-09-10 | 5323.6 | 4702.1 | 7 | 5843.6 | 22 | 1141.6 | 0.9 | 625.4 | 24
N | 2016-09-11 | 5079.2 | 4547.2 | 9 | 5694 | 0 | 1146.8 | 0.9 | 897.3 | 24
N | 2016-09-12 | 5650.8 | 4725.5 | 6 | 6329.8 | 14 | 1604.3 | 0.9 | 911.4 | 24
N | 2016-09-13 | 5746.4 | 4891.2 | 7 | 6322.7 | 22 | 1431.5 | 0.9 | 833 | 24
N | 2016-09-14 | 5815.5 | 4964.7 | 7 | 6325.9 | 22 | 1361.2 | 0.9 | 774.8 | 24
N | 2016-09-15 | 5674.2 | 4965 | 7 | 6063.8 | 0 | 1098.9 | 0.9 | 844.4 | 24
N | 2016-09-16 | 5535.8 | 4894.2 | 7 | 6127.4 | 14 | 1233.2 | 0.9 | 719.1 | 24
N | 2016-09-17 | 5235.7 | 4655.9 | 7 | 5622.6 | 22 | 966.7 | 0.9 | 541.2 | 24
N | 2016-09-18 | 5021.9 | 4504.2 | 10 | 5581 | 22 | 1076.8 | 0.9 | 655.4 | 24
N | 2016-09-19 | 5576.7 | 4722.5 | 6 | 6205.7 | 15 | 1483.2 | 0.9 | 868.3 | 24
N | 2016-09-20 | 5581.3 | 4856.1 | 7 | 5991.8 | 15 | 1135.7 | 0.9 | 801.9 | 24
N | 2016-09-21 | 5631.3 | 4742.2 | 6 | 6242.8 | 15 | 1500.6 | 0.9 | 843.8 | 24
N | 2016-09-22 | 5575.6 | 4833.4 | 7 | 6063.8 | 14 | 1230.4 | 0.9 | 855.6 | 24
N | 2016-09-23 | 5438.4 | 4755.1 | 7 | 5829.1 | 22 | 1074 | 0.9 | 547.6 | 24
N | 2016-09-24 | 5272.4 | 4698 | 7 | 5731.2 | 22 | 1033.1 | 0.9 | 626.8 | 24
N | 2016-09-25 | 5082.1 | 4565.2 | 10 | 5644 | 0 | 1078.9 | 0.9 | 613.8 | 24
N | 2016-09-26 | 5484.3 | 4718.3 | 6 | 5991.9 | 14 | 1273.6 | 0.9 | 839.6 | 24
N | 2016-09-27 | 5621.5 | 4824.6 | 7 | 6137.6 | 22 | 1313 | 0.9 | 779.9 | 24
N | 2016-09-28 | 5686.5 | 4908.9 | 7 | 6165.4 | 14 | 1256.5 | 0.9 | 718.3 | 24
N | 2016-09-29 | 5477.9 | 4960.2 | 7 | 5903.9 | 0 | 943.7 | 0.9 | 677.6 | 24
N | 2016-09-30 | 5329.7 | 4859.6 | 7 | 5562.9 | 0 | 703.4 | 1 | 512 | 24
N | 2016-10-01 | 5103.1 | 4561.5 | 7 | 5582.4 | 22 | 1020.9 | 0.9 | 588.3 | 24
N | 2016-10-02 | 4919.3 | 4343.6 | 10 | 5574.1 | 23 | 1230.5 | 0.9 | 637.1 | 24
N | 2016-10-03 | 5550.8 | 4691.8 | 6 | 6140.7 | 22 | 1448.9 | 0.9 | 867.9 | 24
N | 2016-10-04 | 5631.3 | 4791.3 | 6 | 6162.4 | 14 | 1371.1 | 0.9 | 853.6 | 24
N | 2016-10-05 | 5633.2 | 4765.8 | 6 | 6154.2 | 22 | 1388.4 | 0.9 | 776.2 | 24
N | 2016-10-06 | 5599.8 | 4938.2 | 7 | 5965.5 | 14 | 1027.2 | 0.9 | 808.5 | 24
N | 2016-10-07 | 5576.4 | 4741.7 | 6 | 6115.7 | 15 | 1374 | 0.9 | 794.3 | 24
N | 2016-10-08 | 5385.5 | 4875.3 | 7 | 5885.3 | 0 | 1010 | 0.9 | 695.1 | 24
N | 2016-10-09 | 5094.6 | 4523.4 | 11 | 5781 | 22 | 1257.7 | 0.9 | 793.8 | 24
N | 2016-10-10 | 5606.7 | 4757.3 | 6 | 6178.7 | 22 | 1421.4 | 0.9 | 845.4 | 24
N | 2016-10-11 | 5673.6 | 4852.4 | 6 | 6143.2 | 15 | 1290.8 | 0.9 | 757 | 24
N | 2016-10-12 | 5147 | 4691.2 | 8 | 5799.9 | 0 | 1108.7 | 0.9 | 734.5 | 24
N | 2016-10-13 | 5596.9 | 4733.5 | 6 | 6143.5 | 22 | 1410 | 0.9 | 766.7 | 24
N | 2016-10-14 | 5712.6 | 4912.6 | 6 | 6085 | 22 | 1172.4 | 0.9 | 797.2 | 24
N | 2016-10-15 | 5497.7 | 4870.1 | 7 | 5980.2 | 22 | 1110.1 | 0.9 | 647.1 | 24
N | 2016-10-16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 729.8 | 24
N | 2016-10-17 | 5782.7 | 4950.7 | 7 | 6389.1 | 15 | 1438.3 | 0.9 | 689.6 | 24
N | 2016-10-18 | 5761.3 | 4870.7 | 7 | 6270.8 | 16 | 1400.1 | 0.9 | 819.4 | 24
N | 2016-10-19 | 5751.2 | 4897.1 | 7 | 6289 | 23 | 1391.9 | 0.9 | 756.6 | 24
N | 2016-10-20 | 5826.7 | 5041.2 | 8 | 6237.6 | 16 | 1196.4 | 0.9 | 809.5 | 24
N | 2016-10-21 | 5763.8 | 4984.6 | 7 | 6162.3 | 0 | 1177.7 | 0.9 | 819.5 | 24
N | 2016-10-22 | 5424.6 | 4940.6 | 8 | 6003.5 | 0 | 1062.9 | 0.9 | 611.4 | 24
N | 2016-10-23 | 4935.7 | 4106.5 | 16 | 5585.6 | 0 | 1479.1 | 0.9 | 1052.8 | 24
N | 2016-10-24 | 5160.4 | 4606 | 8 | 5560.7 | 22 | 954.7 | 0.9 | 450.1 | 24
N | 2016-10-25 | 5486.9 | 4615.9 | 7 | 6064.3 | 15 | 1448.3 | 0.9 | 817.7 | 24
N | 2016-10-26 | 5693.4 | 4903.1 | 8 | 6176.6 | 16 | 1273.5 | 0.9 | 828.5 | 24
N | 2016-10-27 | 5646.2 | 4898.4 | 7 | 6205.2 | 15 | 1306.8 | 0.9 | 726.2 | 24
N | 2016-10-28 | 5482.2 | 4838 | 7 | 5915.8 | 0 | 1077.8 | 0.9 | 491 | 24
N | 2016-10-29 | 5289.9 | 4809.4 | 8 | 5962.4 | 0 | 1153 | 0.9 | 556.7 | 24
N | 2016-10-30 | 4983.9 | 4441.7 | 11 | 5531 | 0 | 1089.3 | 0.9 | 698.9 | 24
N | 2016-10-31 | 5331.1 | 4574.6 | 7 | 5690.4 | 22 | 1115.8 | 0.9 | 802.1 | 24
N | 2016-11-01 | 5461.2 | 4716.3 | 7 | 5954 | 15 | 1237.7 | 0.9 | 767.6 | 24
N | 2016-11-02 | 5165.5 | 4540.2 | 8 | 6053.1 | 23 | 1512.9 | 0.9 | 857.6 | 24
N | 2016-11-03 | 5723.1 | 4867.6 | 7 | 6232.8 | 15 | 1365.2 | 0.9 | 842.4 | 24
N | 2016-11-04 | 5782.2 | 5038.9 | 7 | 6244 | 16 | 1205.1 | 0.9 | 652.3 | 24
N | 2016-11-05 | 5528.3 | 5018.5 | 17 | 6218.3 | 0 | 1199.7 | 0.9 | 943.3 | 24
N | 2016-11-06 | 5115.9 | 4642.5 | 13 | 5984.9 | 0 | 1342.4 | 0.9 | 776.2 | 24
N | 2016-11-07 | 5580.5 | 4777.3 | 7 | 6155.2 | 23 | 1377.8 | 0.9 | 717 | 24
N | 2016-11-08 | 5657.2 | 4966.3 | 7 | 6086.3 | 15 | 1120 | 0.9 | 679.1 | 24
N | 2016-11-09 | 5662.8 | 4909.4 | 7 | 6163.2 | 15 | 1253.8 | 0.9 | 645.3 | 24
N | 2016-11-10 | 5766.9 | 4950.8 | 7 | 6275.6 | 23 | 1324.8 | 0.9 | 783.4 | 24
N | 2016-11-11 | 5787.4 | 4996.4 | 7 | 6224.4 | 15 | 1228.1 | 0.9 | 737 | 24
N | 2016-11-12 | 5539.3 | 5004.9 | 8 | 6036.6 | 0 | 1031.7 | 0.9 | 620.6 | 24
N | 2016-11-13 | 5250.9 | 4753.3 | 11 | 5894.8 | 23 | 1141.5 | 0.9 | 748.2 | 24
N | 2016-11-14 | 5619.7 | 4914.1 | 7 | 6116.6 | 23 | 1202.6 | 0.9 | 604.3 | 24
N | 2016-11-15 | 5341.7 | 4735.7 | 9 | 6070.7 | 0 | 1335 | 0.9 | 739.8 | 24
N | 2016-11-16 | 5776.6 | 4963.7 | 7 | 6354.2 | 23 | 1390.5 | 0.9 | 763.1 | 24
N | 2016-11-17 | 5519.9 | 4914.1 | 7 | 6211.4 | 0 | 1297.2 | 0.9 | 795.1 | 24
N | 2016-11-18 | 5477.9 | 4709.9 | 7 | 5982.9 | 16 | 1273 | 0.9 | 656.8 | 24
N | 2016-11-19 | 5438.6 | 4831.1 | 8 | 5934.2 | 0 | 1103.1 | 0.9 | 593.2 | 24
N | 2016-11-20 | 5144.6 | 4625.1 | 11 | 5831.1 | 23 | 1206 | 0.9 | 768.2 | 24
N | 2016-11-21 | 5525.4 | 4846.2 | 7 | 6050.9 | 23 | 1204.8 | 0.9 | 676.5 | 24
N | 2016-11-22 | 5735.6 | 4941.2 | 7 | 6325.2 | 15 | 1384 | 0.9 | 774.1 | 24
N | 2016-11-23 | 5856.2 | 4958.9 | 7 | 6369.7 | 23 | 1410.8 | 0.9 | 858.1 | 24
N | 2016-11-24 | 5760.2 | 5087.2 | 7 | 6280.9 | 0 | 1193.7 | 0.9 | 727.7 | 24
N | 2016-11-25 | 5746.3 | 4908.7 | 7 | 6261.1 | 16 | 1352.4 | 0.9 | 712.9 | 24
N | 2016-11-26 | 5601.7 | 4980.8 | 8 | 6181.7 | 0 | 1200.9 | 0.9 | 630.7 | 24
N | 2016-11-27 | 5341.4 | 4779.1 | 11 | 5997.6 | 23 | 1218.5 | 0.9 | 686.1 | 24
N | 2016-11-28 | 5840 | 4945.2 | 7 | 6441.2 | 15 | 1496 | 0.9 | 893.2 | 24
N | 2016-11-29 | 5947.5 | 5039.1 | 7 | 6508 | 15 | 1468.9 | 0.9 | 876.8 | 24
N | 2016-11-30 | 5758.7 | 5104.9 | 7 | 6278.9 | 0 | 1173.9 | 0.9 | 735.2 | 24
N | 2016-12-01 | 5718.4 | 5048.1 | 8 | 6152.4 | 0 | 1104.3 | 0.9 | 720.9 | 24
N | 2016-12-02 | 5686 | 4849.7 | 7 | 6219.3 | 15 | 1369.6 | 0.9 | 934.1 | 24
N | 2016-12-03 | 5438 | 5022.5 | 8 | 6038.2 | 0 | 1015.7 | 0.9 | 494.3 | 24
N | 2016-12-04 | 5018 | 4502.3 | 11 | 5578.6 | 0 | 1076.3 | 0.9 | 905.5 | 24
N | 2016-12-05 | 5466.9 | 4672.3 | 7 | 6056 | 23 | 1383.7 | 0.9 | 778 | 24
N | 2016-12-06 | 5684.4 | 4891.1 | 7 | 6224.2 | 15 | 1333.1 | 0.9 | 763 | 24
N | 2016-12-07 | 5634 | 4892.2 | 7 | 6076.2 | 23 | 1184 | 0.9 | 685.5 | 24
N | 2016-12-08 | 5385.2 | 4865.6 | 8 | 5988.3 | 0 | 1122.7 | 0.9 | 430.5 | 24
N | 2016-12-09 | 5574.1 | 4957 | 7 | 5945.6 | 15 | 988.7 | 0.9 | 598.6 | 24
N | 2016-12-10 | 5362.9 | 4871.4 | 7 | 5850.9 | 0 | 979.5 | 0.9 | 507.2 | 24
N | 2016-12-11 | 5017.6 | 4570.1 | 11 | 5679.9 | 0 | 1109.8 | 0.9 | 771.7 | 24
N | 2016-12-12 | 5328.1 | 4723 | 7 | 5725.6 | 15 | 1002.6 | 0.9 | 748.3 | 24
N | 2016-12-13 | 5450 | 4646.5 | 7 | 5951.2 | 15 | 1304.7 | 0.9 | 844.2 | 24
N | 2016-12-14 | 5433.2 | 4867.8 | 7 | 5834.4 | 0 | 966.7 | 0.9 | 614.5 | 24
N | 2016-12-15 | 5231.6 | 4758.3 | 8 | 5554.1 | 0 | 795.8 | 0.9 | 483.2 | 24
N | 2016-12-16 | 5179.7 | 4698.1 | 7 | 5460 | 0 | 761.8 | 0.9 | 574.9 | 24
N | 2016-12-17 | 4952.1 | 4487.1 | 8 | 5390.9 | 22 | 903.8 | 0.9 | 626.4 | 24
N | 2016-12-18 | 4708.3 | 4308.7 | 17 | 5340.8 | 0 | 1032.1 | 0.9 | 682.6 | 24
N | 2016-12-19 | 4930.2 | 4454 | 7 | 5248.4 | 23 | 794.4 | 0.9 | 524.7 | 24
N | 2016-12-20 | 4982.1 | 4427.8 | 7 | 5339.6 | 16 | 911.8 | 0.9 | 566.3 | 24
N | 2016-12-21 | 5088.1 | 4500.6 | 8 | 5553.8 | 23 | 1053.2 | 0.9 | 515.2 | 24
N | 2016-12-22 | 5165.3 | 4666.7 | 7 | 5536.4 | 0 | 869.7 | 0.9 | 569.4 | 24
N | 2016-12-23 | 5192.6 | 4672.1 | 8 | 5440.7 | 15 | 768.5 | 1 | 559.2 | 24
N | 2016-12-24 | 5002.4 | 4554.7 | 8 | 5514.1 | 20 | 959.4 | 0.9 | 598.2 | 24
N | 2016-12-25 | 4771.6 | 4320.1 | 14 | 5202.8 | 23 | 882.7 | 0.9 | 694.1 | 24
N | 2016-12-26 | 5186.5 | 4606.4 | 7 | 5659.3 | 23 | 1052.9 | 0.9 | 649.2 | 24
N | 2016-12-27 | 5138.2 | 4685.7 | 8 | 5578.8 | 0 | 893.1 | 0.9 | 428.8 | 24
N | 2016-12-28 | 5192.1 | 4665.2 | 8 | 5614.3 | 23 | 949.1 | 0.9 | 548.4 | 24
N | 2016-12-29 | 5239.3 | 4719.8 | 8 | 5590.2 | 0 | 870.4 | 0.9 | 456.3 | 24
N | 2016-12-30 | 5146.8 | 4712.8 | 8 | 5477.2 | 0 | 764.4 | 0.9 | 409.3 | 24
N | 2016-12-31 | 4952.9 | 4591.6 | 18 | 5462.2 | 0 | 870.6 | 0.9 | 722.6 | 24
N | 2017-01-01 | 4639.8 | 4262.2 | 11 | 5250.1 | 23 | 988 | 0.9 | 742.7 | 24
N | 2017-01-02 | 5014.5 | 4581.4 | 8 | 5295.8 | 23 | 714.4 | 0.9 | 457.6 | 24
N | 2017-01-03 | 5117.4 | 4587.6 | 8 | 5577 | 23 | 989.3 | 0.9 | 497.2 | 24
N | 2017-01-04 | 5169.7 | 4676.3 | 8 | 5521.2 | 0 | 845 | 0.9 | 495.4 | 24
N | 2017-01-05 | 5145.1 | 4612.9 | 8 | 5552 | 23 | 939.1 | 0.9 | 558.3 | 24
N | 2017-01-06 | 5235.9 | 4617.4 | 7 | 5647.6 | 23 | 1030.2 | 0.9 | 589.9 | 24
N | 2017-01-07 | 5107.1 | 4641.2 | 8 | 5587.3 | 0 | 946.1 | 0.9 | 580.3 | 24
N | 2017-01-08 | 4757.8 | 4339.3 | 12 | 5434.7 | 0 | 1095.3 | 0.9 | 669.4 | 24
N | 2017-01-09 | 5025.6 | 4476.3 | 7 | 5473.8 | 23 | 997.5 | 0.9 | 613.5 | 24
N | 2017-01-10 | 5235.7 | 4635.7 | 8 | 5627.7 | 15 | 992 | 0.9 | 558.1 | 24
N | 2017-01-11 | 5155.4 | 4664.7 | 7 | 5584.7 | 15 | 920 | 0.9 | 734.6 | 24
N | 2017-01-12 | 5188.7 | 4586.8 | 7 | 5620 | 15 | 1033.2 | 0.9 | 647.4 | 24
N | 2017-01-13 | 5081.8 | 4662.6 | 7 | 5516.1 | 0 | 853.5 | 0.9 | 562.7 | 24
N | 2017-01-14 | 4830.1 | 4481.5 | 8 | 5232.8 | 0 | 751.3 | 0.9 | 549.7 | 24
N | 2017-01-15 | 4669.3 | 4249.3 | 8 | 5343.5 | 23 | 1094.2 | 0.9 | 765.2 | 24
N | 2017-01-16 | 5146.3 | 4554 | 7 | 5556.2 | 23 | 1002.2 | 0.9 | 690.7 | 24
N | 2017-01-17 | 5149.4 | 4656.3 | 8 | 5504.2 | 0 | 847.9 | 0.9 | 683.1 | 24
N | 2017-01-18 | 4959.7 | 4562.9 | 8 | 5207.1 | 0 | 644.2 | 1 | 492.5 | 24
N | 2017-01-19 | 4989 | 4474.7 | 8 | 5527.9 | 23 | 1053.2 | 0.9 | 528.8 | 24
N | 2017-01-20 | 5323.6 | 4762.7 | 7 | 5815.9 | 15 | 1053.2 | 0.9 | 713.6 | 24
N | 2017-01-21 | 5081.5 | 4652.6 | 8 | 5565.8 | 0 | 913.2 | 0.9 | 551.3 | 24
N | 2017-01-22 | 4669.8 | 4289.1 | 11 | 5306 | 0 | 1017 | 0.9 | 694.8 | 24
N | 2017-01-23 | 5117.2 | 4507.2 | 7 | 5611.5 | 23 | 1104.3 | 0.9 | 679.6 | 24
N | 2017-01-24 | 5201.8 | 4729.5 | 7 | 5535.7 | 0 | 806.2 | 0.9 | 540.8 | 24
N | 2017-01-25 | 5237.7 | 4660.9 | 7 | 5723.1 | 23 | 1062.3 | 0.9 | 617.9 | 24
N | 2017-01-26 | 5415.3 | 4868.7 | 7 | 5880 | 15 | 1011.3 | 0.9 | 630.3 | 24
N | 2017-01-27 | 5348.8 | 4848 | 7 | 5730.4 | 0 | 882.4 | 0.9 | 585.4 | 24
N | 2017-01-28 | 4971.3 | 4546.2 | 8 | 5533.5 | 0 | 987.3 | 0.9 | 638.3 | 24
N | 2017-01-29 | 4786.8 | 4374.4 | 11 | 5326.5 | 0 | 952.2 | 0.9 | 718.3 | 24
N | 2017-01-30 | 5329.4 | 4715.5 | 7 | 5922.5 | 15 | 1207 | 0.9 | 817 | 24
N | 2017-01-31 | 5297.6 | 4840.8 | 7 | 5684.9 | 0 | 844.1 | 0.9 | 507.7 | 24
N | 2017-02-01 | 5191.7 | 4680.2 | 7 | 5639.5 | 16 | 959.3 | 0.9 | 484.3 | 24
N | 2017-02-02 | 5293.6 | 4859 | 8 | 5611.7 | 23 | 752.7 | 0.9 | 606.6 | 24
N | 2017-02-03 | 5280.3 | 4860.4 | 8 | 5569.9 | 0 | 709.5 | 0.9 | 547.2 | 24
N | 2017-02-04 | 5185.8 | 4699.6 | 8 | 5568.2 | 21 | 868.6 | 0.9 | 520.8 | 24
N | 2017-02-05 | 4959 | 4538.1 | 11 | 5502.9 | 0 | 964.8 | 0.9 | 786.3 | 24
N | 2017-02-06 | 5441.4 | 4869.7 | 7 | 5983.4 | 16 | 1113.8 | 0.9 | 766.2 | 24
N | 2017-02-07 | 5473.5 | 4948.2 | 7 | 5855.7 | 15 | 907.5 | 0.9 | 679.1 | 24
N | 2017-02-08 | 5410.9 | 4894.8 | 8 | 5829.7 | 23 | 935 | 0.9 | 549.1 | 24
N | 2017-02-09 | 5319.9 | 4905.3 | 8 | 5686.3 | 0 | 781 | 0.9 | 477.4 | 24
N | 2017-02-10 | 5325.7 | 4948.6 | 8 | 5680.7 | 23 | 732.1 | 0.9 | 425.6 | 24
N | 2017-02-11 | 5112.4 | 4732.1 | 8 | 5586.5 | 0 | 854.4 | 0.9 | 650.7 | 24
N | 2017-02-12 | 4853.3 | 4436.5 | 9 | 5331.9 | 22 | 895.3 | 0.9 | 620.4 | 24
N | 2017-02-13 | 5202.9 | 4817.4 | 8 | 5530.6 | 23 | 713.2 | 0.9 | 497.5 | 24
N | 2017-02-14 | 5159.5 | 4721.6 | 8 | 5591.4 | 23 | 869.8 | 0.9 | 493.7 | 24
N | 2017-02-15 | 5080.7 | 4532.1 | 8 | 5472.5 | 0 | 940.4 | 0.9 | 630.4 | 24
N | 2017-02-16 | 5103.4 | 4592.2 | 8 | 5453.1 | 22 | 860.8 | 0.9 | 621.8 | 24
N | 2017-02-17 | 5186.5 | 4691.9 | 8 | 5581.6 | 15 | 889.7 | 0.9 | 622.9 | 24
N | 2017-02-18 | 5120.9 | 4719.1 | 8 | 5550.5 | 22 | 831.3 | 0.9 | 510.4 | 24
N | 2017-02-19 | 4845.3 | 4368.6 | 9 | 5424.2 | 22 | 1055.6 | 0.9 | 664.5 | 24
N | 2017-02-20 | 5317.3 | 4769.9 | 7 | 5659.8 | 22 | 889.9 | 0.9 | 677.5 | 24
N | 2017-02-21 | 5322.9 | 4812.1 | 7 | 5688.7 | 22 | 876.6 | 0.9 | 582.4 | 24
N | 2017-02-22 | 5374.6 | 4810.5 | 7 | 5749 | 15 | 938.5 | 0.9 | 596.7 | 24
N | 2017-02-23 | 5437 | 4847.1 | 7 | 5854.6 | 22 | 1007.5 | 0.9 | 577.2 | 24
N | 2017-02-24 | 5361.9 | 4953.7 | 7 | 5687.8 | 0 | 734.1 | 0.9 | 629.2 | 24
N | 2017-02-25 | 4965.4 | 4649.6 | 7 | 5286.6 | 0 | 637 | 0.9 | 518.4 | 24
N | 2017-02-26 | 4676.2 | 4307.6 | 10 | 5077 | 22 | 769.4 | 0.9 | 672 | 24
N | 2017-02-27 | 4873.6 | 4431.1 | 7 | 5381.9 | 22 | 950.7 | 0.9 | 488.6 | 24
N | 2017-02-28 | 4753.6 | 4330.2 | 11 | 5347.6 | 23 | 1017.5 | 0.9 | 672.2 | 24
N | 2017-03-01 | 5067.6 | 4656.6 | 7 | 5449.2 | 22 | 792.6 | 0.9 | 551 | 24
N | 2017-03-02 | 5366.2 | 4786.2 | 7 | 5825.2 | 22 | 1039 | 0.9 | 554.5 | 24
N | 2017-03-03 | 5457.4 | 4849.2 | 7 | 5818.7 | 14 | 969.5 | 0.9 | 727 | 24
N | 2017-03-04 | 5343.1 | 4754.9 | 7 | 5833.8 | 21 | 1078.9 | 0.9 | 547.2 | 24
N | 2017-03-05 | 5239.8 | 4778.4 | 8 | 5803 | 22 | 1024.6 | 0.9 | 640.1 | 24
N | 2017-03-06 | 5558.9 | 5021.8 | 7 | 5906.4 | 14 | 884.6 | 0.9 | 649.9 | 24
N | 2017-03-07 | 5595.4 | 5009.1 | 7 | 5941.1 | 22 | 932 | 0.9 | 710.1 | 24
N | 2017-03-08 | 5544.7 | 4998.6 | 7 | 5840.5 | 22 | 841.9 | 0.9 | 611 | 24
N | 2017-03-09 | 5519.4 | 4927.2 | 7 | 5955.6 | 22 | 1028.3 | 0.9 | 477 | 24
N | 2017-03-10 | 5486.2 | 4977.2 | 7 | 5808.1 | 0 | 830.9 | 0.9 | 572 | 24
N | 2017-03-11 | 5253.5 | 4877.3 | 7 | 5593.1 | 20 | 715.9 | 0.9 | 593.8 | 24
N | 2017-03-12 | 4953.4 | 4382.9 | 8 | 5591.8 | 21 | 1208.9 | 0.9 | 750.6 | 24
N | 2017-03-13 | 5454 | 4871.9 | 7 | 5912.1 | 22 | 1040.1 | 0.9 | 639 | 24
N | 2017-03-14 | 5478.4 | 5033.7 | 7 | 5781 | 14 | 747.3 | 0.9 | 490.5 | 24
N | 2017-03-15 | 5359.4 | 4869.7 | 7 | 5693.3 | 22 | 823.6 | 0.9 | 496.7 | 24
N | 2017-03-16 | 5248.3 | 4828.7 | 6 | 5574.2 | 0 | 745.5 | 0.9 | 622.2 | 24
N | 2017-03-17 | 5405.2 | 4851.7 | 7 | 5792.4 | 14 | 940.7 | 0.9 | 630.5 | 24
N | 2017-03-18 | 5143.8 | 4598 | 7 | 5580.1 | 20 | 982.2 | 0.9 | 573.3 | 24
N | 2017-03-19 | 4833.7 | 4364.5 | 10 | 5493.8 | 22 | 1129.3 | 0.9 | 796.6 | 24
N | 2017-03-20 | 5362.3 | 4765.9 | 6 | 5766.5 | 22 | 1000.6 | 0.9 | 728.8 | 24
N | 2017-03-21 | 5424 | 4837.2 | 6 | 5774.1 | 15 | 936.9 | 0.9 | 621.2 | 24
N | 2017-03-22 | 5438.5 | 4789.2 | 7 | 5954.4 | 15 | 1165.1 | 0.9 | 677.3 | 24
N | 2017-03-23 | 5600.4 | 4911 | 7 | 6081.7 | 22 | 1170.7 | 0.9 | 685.2 | 24
N | 2017-03-24 | 5607.8 | 4936 | 7 | 5970.6 | 14 | 1034.6 | 0.9 | 798.4 | 24
N | 2017-03-25 | 5222.1 | 4784.1 | 7 | 5750.6 | 0 | 966.5 | 0.9 | 643.9 | 24
N | 2017-03-26 | 5040.7 | 4542 | 8 | 5743.2 | 22 | 1201.2 | 0.9 | 762.9 | 24
N | 2017-03-27 | 5619.5 | 4914.2 | 6 | 6067.4 | 15 | 1153.2 | 0.9 | 756.3 | 24
N | 2017-03-28 | 5735.1 | 5023.6 | 7 | 6251.7 | 22 | 1228.1 | 0.9 | 620.5 | 24
N | 2017-03-29 | 5621.7 | 5081.2 | 7 | 5966.9 | 22 | 885.8 | 0.9 | 564.5 | 24
N | 2017-03-30 | 5644.6 | 5014.8 | 7 | 6072.6 | 14 | 1057.7 | 0.9 | 709.3 | 24
N | 2017-03-31 | 5530.2 | 4167.8 | 6 | 6066 | 22 | 1898.2 | 0.9 | 1283.7 | 24
N | 2017-04-01 | 5239.4 | 4824.6 | 7 | 5870.7 | 0 | 1046 | 0.9 | 684.1 | 24
N | 2017-04-02 | 4883.5 | 4414.6 | 7 | 5506 | 22 | 1091.4 | 0.9 | 750 | 24
N | 2017-04-03 | 5246.1 | 4657.2 | 7 | 5647.1 | 22 | 989.9 | 0.9 | 679.1 | 24
N | 2017-04-04 | 5386.8 | 4633.5 | 7 | 5909.5 | 15 | 1276 | 0.9 | 809 | 24
N | 2017-04-05 | 5254 | 4665.9 | 6 | 5608.4 | 22 | 942.5 | 0.9 | 593.3 | 24
N | 2017-04-06 | 5291 | 4538.7 | 6 | 5768.7 | 15 | 1229.9 | 0.9 | 742 | 24
N | 2017-04-07 | 5405.7 | 4630.3 | 6 | 5910.1 | 15 | 1279.8 | 0.9 | 881.7 | 24
N | 2017-04-08 | 5242.1 | 4661.1 | 7 | 5675.2 | 21 | 1014 | 0.9 | 605.9 | 24
N | 2017-04-09 | 5082.8 | 4464.3 | 7 | 5681.3 | 22 | 1217 | 0.9 | 611.1 | 24
N | 2017-04-10 | 5487.3 | 4836.7 | 7 | 5856.4 | 22 | 1019.6 | 0.9 | 804.4 | 24
N | 2017-04-11 | 5470.1 | 4807 | 6 | 5848.5 | 15 | 1041.5 | 0.9 | 734.4 | 24
N | 2017-04-12 | 5434.2 | 4773 | 7 | 5900.5 | 15 | 1127.4 | 0.9 | 649.2 | 24
N | 2017-04-13 | 5420.1 | 4816.2 | 7 | 5740 | 0 | 923.8 | 0.9 | 567.5 | 24
N | 2017-04-14 | 4798.9 | 4241.5 | 10 | 5591.4 | 0 | 1349.8 | 0.9 | 744.3 | 24
N | 2017-04-15 | 4942.7 | 4515.2 | 7 | 5488.1 | 19 | 972.9 | 0.9 | 778 | 24
N | 2017-04-16 | 4807.7 | 4339.6 | 10 | 5481 | 22 | 1141.4 | 0.9 | 783.4 | 24
N | 2017-04-17 | 5389.3 | 4604 | 6 | 5918.6 | 14 | 1314.6 | 0.9 | 832.3 | 24
N | 2017-04-18 | 5478.6 | 4665.8 | 7 | 6003.6 | 22 | 1337.9 | 0.9 | 844.8 | 24
N | 2017-04-19 | 5552.9 | 4892.4 | 6 | 5987.6 | 14 | 1095.2 | 0.9 | 687.4 | 24
N | 2017-04-20 | 5509.4 | 4806.1 | 6 | 6157.6 | 14 | 1351.4 | 0.9 | 860.6 | 24
N | 2017-04-21 | 5205 | 4577.9 | 7 | 5884.4 | 22 | 1306.5 | 0.9 | 748.5 | 24
N | 2017-04-22 | 5272.6 | 4830.9 | 7 | 5670.9 | 19 | 840 | 0.9 | 613.3 | 24
N | 2017-04-23 | 5001.3 | 4470.6 | 10 | 5727.5 | 22 | 1256.9 | 0.9 | 718.8 | 24
N | 2017-04-24 | 5491.9 | 4712.8 | 6 | 6026.9 | 15 | 1314.2 | 0.9 | 880.5 | 24
N | 2017-04-25 | 5420.4 | 4661 | 7 | 5952.1 | 14 | 1291.1 | 0.9 | 781.7 | 24
N | 2017-04-26 | 5615.1 | 4708.9 | 6 | 6313.1 | 14 | 1604.2 | 0.9 | 1068.6 | 24
N | 2017-04-27 | 5708.7 | 4827.8 | 6 | 6200 | 14 | 1372.1 | 0.9 | 877 | 24
N | 2017-04-28 | 5528.3 | 4940.5 | 6 | 6013 | 0 | 1072.4 | 0.9 | 671 | 24
N | 2017-04-29 | 5188.8 | 4715.2 | 7 | 5630.9 | 20 | 915.7 | 0.9 | 615 | 24
N | 2017-04-30 | 4867.9 | 4371.2 | 7 | 5432.8 | 22 | 1061.6 | 0.9 | 696.6 | 24
N | 2017-05-01 | 4839.6 | 4320 | 7 | 5537.5 | 21 | 1217.5 | 0.9 | 697.6 | 24
N | 2017-05-02 | 5341.5 | 4743.4 | 6 | 5888.6 | 15 | 1145.2 | 0.9 | 630.9 | 24
N | 2017-05-03 | 5368.3 | 4576.2 | 6 | 5950.8 | 15 | 1374.6 | 0.9 | 861.3 | 24
N | 2017-05-04 | 5532.3 | 4747.2 | 6 | 6090.7 | 14 | 1343.5 | 0.9 | 901.3 | 24
N | 2017-05-05 | 5577.7 | 4804.9 | 6 | 6133.3 | 14 | 1328.4 | 0.9 | 958.1 | 24
N | 2017-05-06 | 5347.2 | 4712.4 | 7 | 5903.8 | 20 | 1191.4 | 0.9 | 581 | 24
N | 2017-05-07 | 5197.6 | 4547.3 | 8 | 6006.7 | 22 | 1459.4 | 0.9 | 845.1 | 24
N | 2017-05-08 | 5797.2 | 4955.6 | 6 | 6367 | 15 | 1411.5 | 0.9 | 972 | 24
N | 2017-05-09 | 5785.5 | 4935.7 | 6 | 6383.1 | 14 | 1447.4 | 0.9 | 976.4 | 24
N | 2017-05-10 | 5747.8 | 4962.6 | 7 | 6294.6 | 14 | 1332.1 | 0.9 | 772 | 24
N | 2017-05-11 | 5637 | 4938.8 | 7 | 6162 | 14 | 1223.2 | 0.9 | 743.7 | 24
N | 2017-05-12 | 5558 | 4839.6 | 7 | 5956.4 | 15 | 1116.8 | 0.9 | 859.5 | 24
N | 2017-05-13 | 5370.2 | 4752.4 | 7 | 5720.8 | 21 | 968.4 | 0.9 | 530.4 | 24
N | 2017-05-14 | 5126.8 | 4575.1 | 8 | 5863.3 | 22 | 1288.2 | 0.9 | 765.3 | 24
N | 2017-05-15 | 5835.2 | 5028.1 | 6 | 6427.9 | 15 | 1399.8 | 0.9 | 905.6 | 24
N | 2017-05-16 | 5970.7 | 5069.3 | 6 | 6631.3 | 14 | 1562.1 | 0.9 | 913 | 24
N | 2017-05-17 | 5975.7 | 5178.8 | 6 | 6496.9 | 15 | 1318.1 | 0.9 | 862.7 | 24
N | 2017-05-18 | 5876.1 | 5146.1 | 6 | 6380.1 | 14 | 1234.1 | 0.9 | 793.2 | 24
N | 2017-05-19 | 5721.3 | 5035.4 | 7 | 6265.3 | 14 | 1230 | 0.9 | 779.4 | 24
N | 2017-05-20 | 5429.8 | 4848.8 | 7 | 5841.1 | 21 | 992.3 | 0.9 | 598.3 | 24
N | 2017-05-21 | 5147.2 | 4603.6 | 7 | 5896.1 | 22 | 1292.5 | 0.9 | 778.1 | 24
N | 2017-05-22 | 5890.9 | 5031.8 | 6 | 6576.4 | 15 | 1544.6 | 0.9 | 922.1 | 24
N | 2017-05-23 | 5925.2 | 5158.9 | 6 | 6566.6 | 14 | 1407.7 | 0.9 | 893.7 | 24
N | 2017-05-24 | 5874.6 | 5129.2 | 6 | 6402.7 | 14 | 1273.5 | 0.9 | 884.7 | 24
N | 2017-05-25 | 5858.4 | 4990 | 7 | 6522.8 | 15 | 1532.8 | 0.9 | 1017.6 | 24
N | 2017-05-26 | 5850.2 | 5093.4 | 7 | 6360.1 | 15 | 1266.8 | 0.9 | 869.5 | 24
N | 2017-05-27 | 5522.6 | 4972.2 | 7 | 6031.6 | 19 | 1059.4 | 0.9 | 615.9 | 24
N | 2017-05-28 | 5222 | 4675.4 | 8 | 5833.6 | 22 | 1158.2 | 0.9 | 799.2 | 24
N | 2017-05-29 | 5686.9 | 4897.7 | 7 | 6286 | 15 | 1388.4 | 0.9 | 858.3 | 24
N | 2017-05-30 | 5677.9 | 4982 | 7 | 6311 | 14 | 1329 | 0.9 | 791.3 | 24
N | 2017-05-31 | 5604.8 | 4939.6 | 6 | 6061.1 | 14 | 1121.5 | 0.9 | 698 | 24
N | 2017-06-01 | 5680.2 | 4966 | 6 | 6178.9 | 15 | 1212.9 | 0.9 | 754 | 24
N | 2017-06-02 | 5679.4 | 5027.7 | 7 | 6128.9 | 15 | 1101.2 | 0.9 | 734.6 | 24
N | 2017-06-03 | 5331.3 | 4853.9 | 7 | 5777.2 | 0 | 923.3 | 0.9 | 548.1 | 24
N | 2017-06-04 | 5087.7 | 4485.4 | 7 | 5865.4 | 22 | 1380 | 0.9 | 711.1 | 24
N | 2017-06-05 | 5653 | 4888.7 | 7 | 6133.3 | 22 | 1244.6 | 0.9 | 849.4 | 24
N | 2017-06-06 | 5661.1 | 4926.2 | 7 | 6252.7 | 22 | 1326.5 | 0.9 | 666.2 | 24
N | 2017-06-07 | 5755.3 | 4924.8 | 7 | 6338 | 15 | 1413.3 | 0.9 | 864.2 | 24
N | 2017-06-08 | 5741.8 | 4944.6 | 7 | 6279 | 14 | 1334.4 | 0.9 | 892.7 | 24
N | 2017-06-09 | 5765.3 | 4871.2 | 7 | 6442.4 | 14 | 1571.1 | 0.9 | 928.1 | 24
N | 2017-06-10 | 5490.4 | 4939.9 | 7 | 5963.5 | 19 | 1023.6 | 0.9 | 563 | 24
N | 2017-06-11 | 5169.7 | 4690.3 | 8 | 5735.7 | 22 | 1045.4 | 0.9 | 676.8 | 24
N | 2017-06-12 | 5581.4 | 4937.2 | 7 | 6062.3 | 14 | 1125.1 | 0.9 | 681.5 | 24
N | 2017-06-13 | 5513.9 | 4821.4 | 7 | 5919 | 15 | 1097.6 | 0.9 | 779.4 | 24
N | 2017-06-14 | 5621.6 | 4863.3 | 6 | 6282 | 15 | 1418.7 | 0.9 | 692.9 | 24
N | 2017-06-15 | 5146.4 | 4676 | 7 | 5764.9 | 22 | 1088.8 | 0.9 | 695.4 | 24
N | 2017-06-16 | 5460.4 | 4796.8 | 7 | 5873.2 | 22 | 1076.4 | 0.9 | 647.9 | 24
N | 2017-06-17 | 5271.1 | 4646.9 | 7 | 5729.1 | 0 | 1082.2 | 0.9 | 564.7 | 24
N | 2017-06-18 | 5129.1 | 4600.9 | 8 | 5822.6 | 22 | 1221.6 | 0.9 | 763.7 | 24
N | 2017-06-19 | 5605.1 | 4784.1 | 6 | 6257.4 | 15 | 1473.2 | 0.9 | 808.1 | 24
N | 2017-06-20 | 5638.1 | 4881.9 | 7 | 6090.1 | 14 | 1208.3 | 0.9 | 888.7 | 24
N | 2017-06-21 | 5584.2 | 4906.3 | 7 | 6046 | 15 | 1139.7 | 0.9 | 664.8 | 24
N | 2017-06-22 | 5565.1 | 4970.4 | 6 | 5916.3 | 15 | 945.9 | 0.9 | 521.8 | 24
N | 2017-06-23 | 5473.1 | 4914.8 | 7 | 5844.6 | 14 | 929.8 | 0.9 | 707.1 | 24
N | 2017-06-24 | 5278.7 | 4725.4 | 7 | 5800.9 | 19 | 1075.5 | 0.9 | 573.3 | 24
N | 2017-06-25 | 5055.7 | 4539.4 | 8 | 5580.9 | 22 | 1041.5 | 0.9 | 598.5 | 24
N | 2017-06-26 | 5458.2 | 4740.4 | 6 | 5950.9 | 15 | 1210.6 | 0.9 | 709.8 | 24
N | 2017-06-27 | 5539.9 | 4875.3 | 7 | 6005.2 | 14 | 1129.9 | 0.9 | 668.2 | 24
N | 2017-06-28 | 5454.8 | 4853.9 | 7 | 5810.4 | 14 | 956.5 | 0.9 | 501.9 | 24
N | 2017-06-29 | 5371.7 | 4665.7 | 7 | 5796.5 | 15 | 1130.8 | 0.9 | 641.2 | 24
N | 2017-06-30 | 5478.4 | 4854.8 | 7 | 5951.4 | 14 | 1096.6 | 0.9 | 671 | 24
N | 2017-07-01 | 5168.6 | 4711 | 7 | 5581.2 | 0 | 870.1 | 0.9 | 475.8 | 24
N | 2017-07-02 | 4929.5 | 4443.6 | 8 | 5495.9 | 22 | 1052.2 | 0.9 | 592 | 24
N | 2017-07-03 | 5253.8 | 4702 | 7 | 5610.9 | 15 | 908.9 | 0.9 | 573.2 | 24
N | 2017-07-04 | 5136.3 | 4535.7 | 7 | 5523.3 | 22 | 987.7 | 0.9 | 533.1 | 24
N | 2017-07-05 | 5242.3 | 4669.6 | 7 | 5699.1 | 15 | 1029.5 | 0.9 | 624.2 | 24
N | 2017-07-06 | 5361.2 | 4699.2 | 7 | 5837.4 | 22 | 1138.2 | 0.9 | 658.2 | 24
N | 2017-07-07 | 5401.3 | 4782.9 | 7 | 5799.6 | 15 | 1016.7 | 0.9 | 575.6 | 24
N | 2017-07-08 | 5186.3 | 4703 | 7 | 5595.4 | 20 | 892.4 | 0.9 | 499.9 | 24
N | 2017-07-09 | 4925.3 | 4475.5 | 10 | 5489.9 | 23 | 1014.5 | 0.9 | 681.5 | 24
N | 2017-07-10 | 5374.6 | 4699.1 | 7 | 5833.6 | 22 | 1134.5 | 0.9 | 713.6 | 24
N | 2017-07-11 | 5483.4 | 4821.6 | 7 | 5877.8 | 15 | 1056.2 | 0.9 | 655.2 | 24
N | 2017-07-12 | 5483.1 | 4846.9 | 7 | 5907.6 | 15 | 1060.7 | 0.9 | 517.1 | 24
N | 2017-07-13 | 5430.4 | 4922.4 | 7 | 5754.5 | 22 | 832.2 | 0.9 | 461 | 24
N | 2017-07-14 | 5316.7 | 4757.8 | 7 | 5618.5 | 0 | 860.7 | 0.9 | 607.6 | 24
N | 2017-07-15 | 5085.7 | 4697.2 | 7 | 5471.7 | 0 | 774.5 | 0.9 | 524.1 | 24
N | 2017-07-16 | 4889.5 | 4397.8 | 7 | 5583 | 22 | 1185.1 | 0.9 | 685.8 | 24
N | 2017-07-17 | 5430.8 | 4713.6 | 7 | 5911.5 | 22 | 1197.9 | 0.9 | 695.2 | 24
N | 2017-07-18 | 5507.2 | 4867.4 | 7 | 5920.1 | 21 | 1052.7 | 0.9 | 685.5 | 24
N | 2017-07-19 | 5427.1 | 4736.1 | 7 | 5835.5 | 22 | 1099.4 | 0.9 | 600.2 | 24
N | 2017-07-20 | 5462.8 | 4840.3 | 7 | 5846.5 | 22 | 1006.2 | 0.9 | 628.3 | 24
N | 2017-07-21 | 5443.8 | 4822 | 7 | 5838.3 | 15 | 1016.3 | 0.9 | 597 | 24
N | 2017-07-22 | 5186 | 4720.7 | 7 | 5695.3 | 20 | 974.7 | 0.9 | 730 | 24
N | 2017-07-23 | 4892.2 | 4460.5 | 9 | 5439.4 | 22 | 978.9 | 0.9 | 761.7 | 24
N | 2017-07-24 | 5410.9 | 4608.3 | 7 | 5979.3 | 22 | 1371 | 0.9 | 804.4 | 24
N | 2017-07-25 | 5526.1 | 4784.4 | 7 | 5987.5 | 15 | 1203.1 | 0.9 | 660.5 | 24
N | 2017-07-26 | 5567.8 | 4831.2 | 7 | 6041.9 | 22 | 1210.6 | 0.9 | 625.1 | 24
N | 2017-07-27 | 5577.3 | 4850.3 | 7 | 6020.8 | 22 | 1170.5 | 0.9 | 605.8 | 24
N | 2017-07-28 | 5517.9 | 4842.2 | 7 | 5932.3 | 22 | 1090 | 0.9 | 574.4 | 24
N | 2017-07-29 | 5352 | 4834.7 | 7 | 5777.5 | 0 | 942.9 | 0.9 | 510.1 | 24
N | 2017-07-30 | 5089.6 | 4598.9 | 12 | 5709.8 | 23 | 1110.9 | 0.9 | 706.6 | 24
N | 2017-07-31 | 5483 | 4828.5 | 7 | 5922.7 | 22 | 1094.2 | 0.9 | 629.1 | 24
N | 2017-08-01 | 5505 | 4798.4 | 7 | 5993.2 | 15 | 1194.7 | 0.9 | 682.8 | 24
N | 2017-08-02 | 5540.3 | 4801.3 | 7 | 6022.4 | 22 | 1221.1 | 0.9 | 733 | 24
N | 2017-08-03 | 5608.7 | 4881.1 | 7 | 6093.9 | 15 | 1212.8 | 0.9 | 712.7 | 24
N | 2017-08-04 | 5636.9 | 4851.8 | 7 | 6120.7 | 15 | 1268.8 | 0.9 | 761.4 | 24
N | 2017-08-05 | 5387.1 | 4922.6 | 7 | 5839.6 | 0 | 917.1 | 0.9 | 686 | 24
N | 2017-08-06 | 5152.2 | 4656.4 | 7 | 5783.1 | 22 | 1126.7 | 0.9 | 657.2 | 24
N | 2017-08-07 | 5499 | 4769.5 | 6 | 5987.3 | 15 | 1217.8 | 0.9 | 754.8 | 24
N | 2017-08-08 | 5459 | 4742.6 | 7 | 5959.7 | 14 | 1217.1 | 0.9 | 683.6 | 24
N | 2017-08-09 | 5563.2 | 4812 | 7 | 6078.6 | 14 | 1266.6 | 0.9 | 733.1 | 24
N | 2017-08-10 | 5560.6 | 4737.8 | 7 | 6054.8 | 22 | 1316.9 | 0.9 | 784.2 | 24
N | 2017-08-11 | 5635.1 | 4926.8 | 7 | 6056.6 | 15 | 1129.9 | 0.9 | 729.3 | 24
N | 2017-08-12 | 5357.8 | 4848.1 | 7 | 5834.5 | 0 | 986.4 | 0.9 | 659.6 | 24
N | 2017-08-13 | 5113.9 | 4610.9 | 8 | 5777.5 | 22 | 1166.6 | 0.9 | 733.1 | 24
N | 2017-08-14 | 5664.5 | 4844.2 | 7 | 6234.3 | 22 | 1390.2 | 0.9 | 791.2 | 24
N | 2017-08-15 | 5655.4 | 4896.2 | 7 | 6206.5 | 22 | 1310.3 | 0.9 | 573.3 | 24
N | 2017-08-16 | 5838.7 | 5110.5 | 7 | 6314.2 | 15 | 1203.7 | 0.9 | 709.5 | 24
N | 2017-08-17 | 5833.7 | 5028.5 | 7 | 6336.5 | 15 | 1308 | 0.9 | 707.4 | 24
N | 2017-08-18 | 5873.3 | 5064.4 | 7 | 6436.6 | 15 | 1372.2 | 0.9 | 746.4 | 24
N | 2017-08-19 | 5624.7 | 4984.4 | 7 | 6075.3 | 22 | 1090.9 | 0.9 | 576.7 | 24
N | 2017-08-20 | 5365.7 | 4836.6 | 8 | 6007.8 | 22 | 1171.3 | 0.9 | 732.8 | 24
N | 2017-08-21 | 5678.8 | 4939 | 7 | 6207.6 | 14 | 1268.6 | 0.9 | 771.3 | 24
N | 2017-08-22 | 5642 | 4869.6 | 7 | 6147.2 | 22 | 1277.6 | 0.9 | 710.6 | 24
N | 2017-08-23 | 5640.5 | 4906.2 | 7 | 6100.3 | 22 | 1194.1 | 0.9 | 732.6 | 24
N | 2017-08-24 | 5661.7 | 4924 | 7 | 6145.6 | 15 | 1221.6 | 0.9 | 685 | 24
N | 2017-08-25 | 5671.1 | 4880.7 | 7 | 6194.2 | 15 | 1313.5 | 0.9 | 748.5 | 24
N | 2017-08-26 | 5463.6 | 4915.3 | 7 | 5916.4 | 0 | 1001.1 | 0.9 | 567.5 | 24
N | 2017-08-27 | 5132.6 | 4544.6 | 10 | 5780.9 | 22 | 1236.3 | 0.9 | 711.9 | 24
N | 2017-08-28 | 5640.4 | 4820.2 | 7 | 6227.9 | 15 | 1407.7 | 0.9 | 801.2 | 24
N | 2017-08-29 | 5795.3 | 4955.8 | 7 | 6357.3 | 15 | 1401.5 | 0.9 | 777.6 | 24
N | 2017-08-30 | 5805.3 | 4979.3 | 7 | 6354.9 | 15 | 1375.6 | 0.9 | 783.4 | 24
N | 2017-08-31 | 5743.4 | 4966.4 | 7 | 6232.5 | 14 | 1266.1 | 0.9 | 778.1 | 24
N | 2017-09-01 | 5732.9 | 4948.6 | 7 | 6230.1 | 15 | 1281.5 | 0.9 | 808.5 | 24
N | 2017-09-02 | 5470.8 | 4914.3 | 7 | 5937.8 | 0 | 1023.4 | 0.9 | 584.5 | 24
N | 2017-09-03 | 5198.6 | 4656.4 | 7 | 5777.2 | 23 | 1120.7 | 0.9 | 707 | 24
N | 2017-09-04 | 5659.6 | 4809.4 | 7 | 6252.3 | 15 | 1442.8 | 0.9 | 874.3 | 24
N | 2017-09-05 | 5499.5 | 4822.2 | 7 | 5937.3 | 22 | 1115.1 | 0.9 | 604.5 | 24
N | 2017-09-06 | 5633 | 4901 | 7 | 6073.9 | 15 | 1172.9 | 0.9 | 762.4 | 24
N | 2017-09-07 | 5275.3 | 4737.8 | 8 | 5916.2 | 22 | 1178.4 | 0.9 | 681.8 | 24
N | 2017-09-08 | 5568.4 | 4901.4 | 7 | 6057.9 | 23 | 1156.5 | 0.9 | 475.6 | 24
N | 2017-09-09 | 5487.1 | 4945.8 | 7 | 5958.9 | 22 | 1013.2 | 0.9 | 689.1 | 24
N | 2017-09-10 | 5290.5 | 4691 | 9 | 5968.2 | 22 | 1277.2 | 0.9 | 693.5 | 24
N | 2017-09-11 | 5816.9 | 4932.3 | 7 | 6445.2 | 15 | 1512.9 | 0.9 | 891.9 | 24
N | 2017-09-12 | 5746 | 4827 | 6 | 6233.2 | 15 | 1406.2 | 0.9 | 805.2 | 24
N | 2017-09-13 | 5787.2 | 5037.3 | 7 | 6265.7 | 22 | 1228.4 | 0.9 | 699.7 | 24
N | 2017-09-14 | 5857.5 | 5063.4 | 6 | 6358.1 | 15 | 1294.6 | 0.9 | 788.9 | 24
N | 2017-09-15 | 5954.5 | 5141.4 | 7 | 6486.3 | 15 | 1344.9 | 0.9 | 906.6 | 24
N | 2017-09-16 | 5534.2 | 5113.6 | 7 | 6123.3 | 0 | 1009.7 | 0.9 | 554.4 | 24
N | 2017-09-17 | 5226.2 | 4694.2 | 10 | 5920.1 | 22 | 1225.9 | 0.9 | 728.4 | 24
N | 2017-09-18 | 5803.5 | 5021.4 | 6 | 6460.5 | 15 | 1439.1 | 0.9 | 870.1 | 24
N | 2017-09-19 | 5715.7 | 4906.5 | 6 | 6188.8 | 22 | 1282.4 | 0.9 | 722.2 | 24
N | 2017-09-20 | 5849.1 | 5083.4 | 6 | 6353.7 | 15 | 1270.2 | 0.9 | 689.9 | 24
N | 2017-09-21 | 5856.1 | 5061 | 6 | 6333.3 | 22 | 1272.3 | 0.9 | 777 | 24
N | 2017-09-22 | 5722.5 | 5075 | 6 | 6167.1 | 22 | 1092 | 0.9 | 610.2 | 24
N | 2017-09-23 | 5584 | 4932.7 | 7 | 6001.7 | 0 | 1069 | 0.9 | 480.1 | 24
N | 2017-09-24 | 5245.9 | 4723.2 | 9 | 5946.2 | 22 | 1223 | 0.9 | 806.2 | 24
N | 2017-09-25 | 5787.8 | 5003.5 | 6 | 6321.4 | 14 | 1317.9 | 0.9 | 934.7 | 24
N | 2017-09-26 | 5897.8 | 5109.1 | 6 | 6385.4 | 15 | 1276.4 | 0.9 | 757.5 | 24
N | 2017-09-27 | 5838.7 | 5025.6 | 6 | 6369.4 | 22 | 1343.8 | 0.9 | 715.7 | 24
N | 2017-09-28 | 5758.8 | 4999.6 | 6 | 6137.2 | 14 | 1137.6 | 0.9 | 846.9 | 24
N | 2017-09-29 | 5612.1 | 4835.6 | 6 | 6016.5 | 22 | 1181 | 0.9 | 730.1 | 24
N | 2017-09-30 | 5362.8 | 4802.1 | 7 | 5849.7 | 0 | 1047.6 | 0.9 | 611.7 | 24
N | 2017-10-01 | 5130.2 | 4558 | 11 | 5861.9 | 23 | 1303.9 | 0.9 | 665.2 | 24
N | 2017-10-02 | 5821.6 | 4922.4 | 6 | 6423.3 | 22 | 1500.9 | 0.9 | 767.2 | 24
N | 2017-10-03 | 5906.2 | 5081.6 | 7 | 6413.3 | 14 | 1331.7 | 0.9 | 815.2 | 24
N | 2017-10-04 | 5656 | 4828.6 | 7 | 6127.1 | 22 | 1298.5 | 0.9 | 695.2 | 24
N | 2017-10-05 | 5671.9 | 4949.5 | 7 | 6046 | 14 | 1096.6 | 0.9 | 689.8 | 24
N | 2017-10-06 | 5500.4 | 4798.7 | 6 | 5881.9 | 22 | 1083.2 | 0.9 | 636.8 | 24
N | 2017-10-07 | 5359.3 | 4891.8 | 7 | 5762.6 | 0 | 870.8 | 0.9 | 552.5 | 24
N | 2017-10-08 | 4966.9 | 4530.1 | 16 | 5652.8 | 0 | 1122.7 | 0.9 | 680.2 | 24
N | 2017-10-09 | 5480.7 | 4624 | 6 | 6053.4 | 15 | 1429.4 | 0.9 | 847.4 | 24
N | 2017-10-10 | 5683.1 | 4845.6 | 6 | 6198.9 | 15 | 1353.4 | 0.9 | 834.3 | 24
N | 2017-10-11 | 5714.9 | 4881 | 6 | 6183.1 | 14 | 1302.2 | 0.9 | 814.4 | 24
N | 2017-10-12 | 5349.3 | 4893.9 | 10 | 6018.3 | 22 | 1124.4 | 0.9 | 813.1 | 24
N | 2017-10-13 | 5689.3 | 5019.8 | 6 | 6127.1 | 22 | 1107.3 | 0.9 | 516.4 | 24
N | 2017-10-14 | 5448.7 | 4982.6 | 7 | 5954.2 | 0 | 971.6 | 0.9 | 603.1 | 24
N | 2017-10-15 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 750.7 | 24
N | 2017-10-16 | 5683.8 | 4929.5 | 7 | 6136.7 | 23 | 1207.2 | 0.9 | 723.9 | 24
N | 2017-10-17 | 5732.1 | 5015.9 | 7 | 6133 | 23 | 1117 | 0.9 | 717.3 | 24
N | 2017-10-18 | 5774.4 | 5005.5 | 7 | 6286.9 | 23 | 1281.4 | 0.9 | 597.7 | 24
N | 2017-10-19 | 5876.9 | 5063.1 | 7 | 6414.4 | 15 | 1351.3 | 0.9 | 762.1 | 24
N | 2017-10-20 | 5841.4 | 5049.7 | 8 | 6299.9 | 16 | 1250.3 | 0.9 | 733.3 | 24
N | 2017-10-21 | 5640.4 | 5089.7 | 8 | 6176.1 | 0 | 1086.4 | 0.9 | 582 | 24
N | 2017-10-22 | 5437.5 | 4835.5 | 12 | 6128.8 | 23 | 1293.3 | 0.9 | 695.2 | 24
N | 2017-10-23 | 5768.2 | 5020.9 | 7 | 6325.7 | 23 | 1304.8 | 0.9 | 636.8 | 24
N | 2017-10-24 | 5731.3 | 5048.2 | 7 | 6286.9 | 0 | 1238.6 | 0.9 | 511.9 | 24
N | 2017-10-25 | 5834.1 | 5107.4 | 7 | 6313.5 | 23 | 1206 | 0.9 | 720.1 | 24
N | 2017-10-26 | 5699.8 | 5052 | 7 | 6172.5 | 0 | 1120.5 | 0.9 | 649.5 | 24
N | 2017-10-27 | 5737.2 | 4964.5 | 7 | 6191.1 | 23 | 1226.6 | 0.9 | 747.5 | 24
N | 2017-10-28 | 5599.2 | 5030.6 | 8 | 6168.5 | 0 | 1138 | 0.9 | 604.4 | 24
N | 2017-10-29 | 5416.5 | 4808.7 | 11 | 6117.2 | 23 | 1308.4 | 0.9 | 729.1 | 24
N | 2017-10-30 | 5677.4 | 5042 | 7 | 6120.5 | 0 | 1078.5 | 0.9 | 691.2 | 24
N | 2017-10-31 | 5570.8 | 4898.8 | 7 | 5952.8 | 15 | 1053.9 | 0.9 | 662.2 | 24
N | 2017-11-01 | 5629.5 | 4865.9 | 7 | 6133.8 | 23 | 1267.9 | 0.9 | 690.3 | 24
N | 2017-11-02 | 5296.3 | 4774.2 | 8 | 6047.8 | 0 | 1273.6 | 0.9 | 742.9 | 24
N | 2017-11-03 | 5604.7 | 4934.4 | 7 | 6075.5 | 23 | 1141.2 | 0.9 | 561.6 | 24
N | 2017-11-04 | 5486.3 | 4960.6 | 8 | 6032.3 | 0 | 1071.7 | 0.9 | 542.5 | 24
N | 2017-11-05 | 5301.7 | 4750.6 | 8 | 5994.7 | 23 | 1244.2 | 0.9 | 683 | 24
N | 2017-11-06 | 5730.4 | 4965 | 7 | 6226.7 | 15 | 1261.7 | 0.9 | 722.4 | 24
N | 2017-11-07 | 5628.3 | 4936.8 | 8 | 6115.7 | 0 | 1178.8 | 0.9 | 659.2 | 24
N | 2017-11-08 | 5578.2 | 4882.6 | 7 | 6032.5 | 15 | 1149.9 | 0.9 | 604.1 | 24
N | 2017-11-09 | 5673.5 | 4871.7 | 7 | 6192.6 | 15 | 1321 | 0.9 | 745.9 | 24
N | 2017-11-10 | 5722.7 | 5042.7 | 7 | 6138.3 | 15 | 1095.6 | 0.9 | 791.2 | 24
N | 2017-11-11 | 5486.5 | 4932.5 | 8 | 5986.8 | 23 | 1054.2 | 0.9 | 632.5 | 24
N | 2017-11-12 | 5231 | 4750 | 12 | 5958 | 0 | 1208 | 0.9 | 712.3 | 24
N | 2017-11-13 | 5624.6 | 4837.6 | 7 | 6118.6 | 23 | 1280.9 | 0.9 | 856.8 | 24
N | 2017-11-14 | 5706.8 | 5013.3 | 7 | 6115 | 15 | 1101.7 | 0.9 | 567.8 | 24
N | 2017-11-15 | 5226.8 | 4770.2 | 10 | 5960.7 | 0 | 1190.5 | 0.9 | 694.6 | 24
N | 2017-11-16 | 5429.8 | 4812.1 | 7 | 5863.9 | 23 | 1051.8 | 0.9 | 574.2 | 24
N | 2017-11-17 | 5598.3 | 4812.6 | 7 | 6096.9 | 15 | 1284.3 | 0.9 | 774.1 | 24
N | 2017-11-18 | 5452.4 | 4950.8 | 8 | 5959.2 | 0 | 1008.4 | 0.9 | 620.4 | 24
N | 2017-11-19 | 5219.5 | 4640.9 | 11 | 5856.6 | 23 | 1215.8 | 0.9 | 681.3 | 24
N | 2017-11-20 | 5594.9 | 4929.6 | 7 | 6019.9 | 23 | 1090.3 | 0.9 | 559.4 | 24
N | 2017-11-21 | 5626.1 | 4891 | 7 | 6105.9 | 23 | 1214.9 | 0.9 | 674.7 | 24
N | 2017-11-22 | 5744.8 | 4988.6 | 7 | 6273.3 | 23 | 1284.7 | 0.9 | 663 | 24
N | 2017-11-23 | 5736.3 | 5086 | 7 | 6195.1 | 0 | 1109.1 | 0.9 | 717.5 | 24
N | 2017-11-24 | 5656.4 | 4955.7 | 7 | 6093.7 | 16 | 1138.1 | 0.9 | 704.5 | 24
N | 2017-11-25 | 5379.7 | 4913.2 | 8 | 5925.1 | 0 | 1012 | 0.9 | 592.6 | 24
N | 2017-11-26 | 5145.8 | 4695.9 | 11 | 5735.4 | 23 | 1039.5 | 0.9 | 607.2 | 24
N | 2017-11-27 | 5645.4 | 4849.2 | 7 | 6201.9 | 23 | 1352.6 | 0.9 | 804.6 | 24
N | 2017-11-28 | 5762.9 | 4961 | 7 | 6250.2 | 23 | 1289.2 | 0.9 | 746.4 | 24
N | 2017-11-29 | 5891 | 5033.9 | 7 | 6447.3 | 16 | 1413.4 | 0.9 | 789.6 | 24
N | 2017-11-30 | 5836 | 5158.4 | 7 | 6320.9 | 0 | 1162.5 | 0.9 | 718.3 | 24
N | 2017-12-01 | 5755.8 | 5111.7 | 7 | 6150.2 | 0 | 1038.6 | 0.9 | 597.5 | 24
N | 2017-12-02 | 5510.3 | 4914.9 | 12 | 6027.3 | 0 | 1112.5 | 0.9 | 599.4 | 24
N | 2017-12-03 | 5317.2 | 4132.9 | 8 | 6102.7 | 23 | 1969.9 | 0.9 | 725.8 | 24
N | 2017-12-04 | 5912.3 | 5080 | 7 | 6455.8 | 23 | 1375.9 | 0.9 | 781.7 | 24
N | 2017-12-05 | 5938.2 | 5298.2 | 7 | 6493.5 | 23 | 1195.3 | 0.9 | 580.3 | 24
N | 2017-12-06 | 6003.1 | 5302.6 | 7 | 6507 | 0 | 1204.4 | 0.9 | 691.9 | 24
N | 2017-12-07 | 5807.8 | 5153.9 | 7 | 6302.4 | 0 | 1148.5 | 0.9 | 652.1 | 24
N | 2017-12-08 | 5517.4 | 4756.4 | 8 | 6183.6 | 0 | 1427.3 | 0.9 | 587.8 | 24
N | 2017-12-09 | 5483.6 | 4989.8 | 8 | 5955.7 | 23 | 965.9 | 0.9 | 675.9 | 24
N | 2017-12-10 | 5168 | 4623.4 | 12 | 5932.1 | 0 | 1308.7 | 0.9 | 717.9 | 24
N | 2017-12-11 | 5532.7 | 4811.4 | 7 | 5989.6 | 23 | 1178.3 | 0.9 | 742.4 | 24
N | 2017-12-12 | 5643.3 | 5004.6 | 8 | 5943.4 | 0 | 938.8 | 0.9 | 713.1 | 24
N | 2017-12-13 | 5588.8 | 5035.7 | 7 | 5926.8 | 0 | 891.1 | 0.9 | 608.9 | 24
N | 2017-12-14 | 5438.8 | 4930.3 | 8 | 5931.4 | 3 | 1001.1 | 0.9 | 472.7 | 24
N | 2017-12-15 | 5398.6 | 4761.2 | 7 | 5848.5 | 16 | 1087.3 | 0.9 | 711.3 | 24
N | 2017-12-16 | 5283.8 | 4920 | 8 | 5694.6 | 0 | 774.5 | 0.9 | 537.4 | 24
N | 2017-12-17 | 5062.6 | 4596.2 | 8 | 5693.6 | 23 | 1097.4 | 0.9 | 710.8 | 24
N | 2017-12-18 | 5445.7 | 4941.8 | 7 | 5779.9 | 23 | 838.1 | 0.9 | 521.7 | 24
N | 2017-12-19 | 5288.8 | 4889.1 | 8 | 5776.5 | 0 | 887.4 | 0.9 | 388 | 24
N | 2017-12-20 | 5356.5 | 4727.5 | 7 | 5814 | 23 | 1086.5 | 0.9 | 696.1 | 24
N | 2017-12-21 | 5466.3 | 4990.5 | 8 | 5818.3 | 23 | 827.9 | 0.9 | 462.1 | 24
N | 2017-12-22 | 5511.2 | 4923.7 | 8 | 5876.4 | 23 | 952.8 | 0.9 | 580.9 | 24
N | 2017-12-23 | 5222.5 | 4874.7 | 17 | 5830.5 | 0 | 955.7 | 0.9 | 539.3 | 24
N | 2017-12-24 | 4820.7 | 4487.3 | 10 | 5398.9 | 0 | 911.5 | 0.9 | 652.2 | 24
N | 2017-12-25 | 4477.8 | 4052.3 | 14 | 4999.5 | 23 | 947.1 | 0.9 | 735.2 | 24
N | 2017-12-26 | 4991.2 | 4507.7 | 7 | 5476.7 | 23 | 969 | 0.9 | 513.2 | 24
N | 2017-12-27 | 5238.4 | 4733 | 7 | 5635.7 | 23 | 902.7 | 0.9 | 576.7 | 24
N | 2017-12-28 | 5310.4 | 4773.5 | 8 | 5720.8 | 23 | 947.3 | 0.9 | 463.1 | 24
N | 2017-12-29 | 5311.6 | 4803.3 | 8 | 5713.5 | 0 | 910.3 | 0.9 | 524.2 | 24
N | 2017-12-30 | 5095.5 | 4647.4 | 8 | 5592.7 | 0 | 945.2 | 0.9 | 818 | 24
N | 2017-12-31 | 4992.2 | 4575.7 | 9 | 5528.1 | 0 | 952.4 | 0.9 | 729.6 | 24
N | 2018-01-01 | 4828.1 | 4464.6 | 13 | 5666.8 | 23 | 1202.2 | 0.9 | 855.2 | 24
N | 2018-01-02 | 5431 | 4836.8 | 8 | 5869.1 | 23 | 1032.3 | 0.9 | 557.7 | 24
N | 2018-01-03 | 5457.9 | 4959.3 | 8 | 5837.7 | 0 | 878.4 | 0.9 | 535.3 | 24
N | 2018-01-04 | 5406.3 | 4979.6 | 8 | 5803.5 | 23 | 824 | 0.9 | 543 | 24
N | 2018-01-05 | 5449.6 | 4846.3 | 8 | 5783.5 | 23 | 937.2 | 0.9 | 566.6 | 24
N | 2018-01-06 | 5256.3 | 4854.2 | 8 | 5743.7 | 0 | 889.5 | 0.9 | 746.9 | 24
N | 2018-01-07 | 4889.8 | 4421.7 | 10 | 5563.8 | 0 | 1142.1 | 0.9 | 686.1 | 24
N | 2018-01-08 | 5272.7 | 4703.2 | 7 | 5778.1 | 16 | 1074.9 | 0.9 | 597.6 | 24
N | 2018-01-09 | 5275.1 | 4769.4 | 8 | 5582.1 | 0 | 812.8 | 0.9 | 536.3 | 24
N | 2018-01-10 | 5178.4 | 4669.3 | 8 | 5559.4 | 23 | 890 | 0.9 | 469.7 | 24
N | 2018-01-11 | 5209 | 4705.3 | 7 | 5543.2 | 0 | 837.9 | 0.9 | 482.6 | 24
N | 2018-01-12 | 5312.1 | 4740 | 7 | 5729 | 16 | 989 | 0.9 | 685.9 | 24
N | 2018-01-13 | 4968 | 4589.5 | 8 | 5501.8 | 0 | 912.3 | 0.9 | 535.7 | 24
N | 2018-01-14 | 4697 | 4315.1 | 11 | 5245.1 | 23 | 930 | 0.9 | 744.8 | 24
N | 2018-01-15 | 5131.9 | 4637.9 | 7 | 5497.6 | 23 | 859.7 | 0.9 | 575.9 | 24
N | 2018-01-16 | 5333 | 4706.3 | 8 | 5838.9 | 23 | 1132.6 | 0.9 | 631.5 | 24
N | 2018-01-17 | 5440.5 | 4814.7 | 8 | 5839.6 | 0 | 1024.9 | 0.9 | 697.7 | 24
N | 2018-01-18 | 5300.2 | 4843.9 | 8 | 5648.3 | 0 | 804.4 | 0.9 | 565.7 | 24
N | 2018-01-19 | 5234.7 | 4717.2 | 8 | 5642.9 | 16 | 925.7 | 0.9 | 577.6 | 24
N | 2018-01-20 | 5229.6 | 4732.2 | 8 | 5670.5 | 21 | 938.3 | 0.9 | 597.5 | 24
N | 2018-01-21 | 4990.6 | 4512.2 | 9 | 5676.8 | 23 | 1164.7 | 0.9 | 668.8 | 24
N | 2018-01-22 | 5530.5 | 4839.4 | 8 | 6044.5 | 23 | 1205 | 0.9 | 648.8 | 24
N | 2018-01-23 | 5511.7 | 4974.7 | 8 | 5930.4 | 0 | 955.7 | 0.9 | 652.3 | 24
N | 2018-01-24 | 5478.2 | 4908.3 | 7 | 5858.1 | 16 | 949.9 | 0.9 | 635.5 | 24
N | 2018-01-25 | 5411.6 | 4857.7 | 7 | 5744.9 | 16 | 887.2 | 0.9 | 594 | 24
N | 2018-01-26 | 5428.3 | 4960.8 | 7 | 5816.2 | 23 | 855.4 | 0.9 | 533.1 | 24
N | 2018-01-27 | 5309.2 | 4962.3 | 8 | 5788.5 | 0 | 826.2 | 0.9 | 631.7 | 24
N | 2018-01-28 | 4959.7 | 4388.9 | 12 | 5628.2 | 0 | 1239.3 | 0.9 | 712 | 24
N | 2018-01-29 | 5433.7 | 4816.6 | 8 | 6015.6 | 23 | 1199 | 0.9 | 631.8 | 24
N | 2018-01-30 | 5551.8 | 5007.5 | 8 | 5951 | 0 | 943.5 | 0.9 | 573.7 | 24
N | 2018-01-31 | 5622.4 | 4989.2 | 8 | 6178.6 | 23 | 1189.4 | 0.9 | 720.2 | 24
N | 2018-02-01 | 5646 | 5204.2 | 8 | 6067.7 | 0 | 863.5 | 0.9 | 609.4 | 24
N | 2018-02-02 | 5495.9 | 5064.5 | 7 | 6034.4 | 0 | 969.9 | 0.9 | 520.9 | 24
N | 2018-02-03 | 5197.5 | 4874.4 | 8 | 5658.6 | 0 | 784.2 | 0.9 | 639.9 | 24
N | 2018-02-04 | 4983.4 | 4537.6 | 11 | 5511.8 | 21 | 974.1 | 0.9 | 747.6 | 24
N | 2018-02-05 | 5357 | 4751.7 | 8 | 5873 | 23 | 1121.3 | 0.9 | 716.3 | 24
N | 2018-02-06 | 5393.9 | 4840.8 | 8 | 5844.8 | 23 | 1004 | 0.9 | 795.8 | 24
N | 2018-02-07 | 5439.9 | 4914.9 | 8 | 5912.6 | 23 | 997.7 | 0.9 | 564.9 | 24
N | 2018-02-08 | 5565.7 | 4936.3 | 8 | 6171.8 | 23 | 1235.5 | 0.9 | 606.4 | 24
N | 2018-02-09 | 5651.1 | 5113.2 | 8 | 6146.6 | 0 | 1033.4 | 0.9 | 451.2 | 24
N | 2018-02-10 | 5274.6 | 4812.6 | 8 | 5797 | 0 | 984.5 | 0.9 | 706.1 | 24
N | 2018-02-11 | 5054.7 | 4670.1 | 9 | 5634.1 | 0 | 964 | 0.9 | 700.6 | 24
N | 2018-02-12 | 5118.7 | 4736.2 | 8 | 5497 | 23 | 760.8 | 0.9 | 515.1 | 24
N | 2018-02-13 | 4948.4 | 4577.3 | 11 | 5477 | 0 | 899.7 | 0.9 | 548.5 | 24
N | 2018-02-14 | 5137.7 | 4659 | 8 | 5734.5 | 23 | 1075.5 | 0.9 | 500.6 | 24
N | 2018-02-15 | 5558.1 | 4916.1 | 7 | 6050.1 | 23 | 1134 | 0.9 | 778.7 | 24
N | 2018-02-16 | 5662.1 | 5034.2 | 8 | 6168.5 | 16 | 1134.3 | 0.9 | 634.6 | 24
N | 2018-02-17 | 5325.9 | 4637.9 | 14 | 5941.8 | 0 | 1303.9 | 0.9 | 681.8 | 24
N | 2018-02-18 | 5107.6 | 4665.9 | 10 | 5791.1 | 22 | 1125.3 | 0.9 | 832.2 | 24
N | 2018-02-19 | 5515.6 | 4865.1 | 7 | 5928.7 | 22 | 1063.6 | 0.9 | 695.1 | 24
N | 2018-02-20 | 5496.3 | 4861.3 | 7 | 5936.8 | 22 | 1075.5 | 0.9 | 640.8 | 24
N | 2018-02-21 | 5579 | 4908.4 | 7 | 6038.3 | 14 | 1129.9 | 0.9 | 634.4 | 24
N | 2018-02-22 | 5588.3 | 5128.9 | 7 | 5871.7 | 22 | 742.7 | 1 | 539.1 | 24
N | 2018-02-23 | 5506.2 | 5028.7 | 7 | 5865 | 15 | 836.3 | 0.9 | 504.2 | 24
N | 2018-02-24 | 5277.7 | 4789 | 7 | 5713.2 | 20 | 924.2 | 0.9 | 625.6 | 24
N | 2018-02-25 | 5028.8 | 4551.5 | 10 | 5720 | 22 | 1168.5 | 0.9 | 846.8 | 24
N | 2018-02-26 | 5603.4 | 4894.4 | 7 | 6154.9 | 15 | 1260.5 | 0.9 | 693.5 | 24
N | 2018-02-27 | 5602.7 | 5057.6 | 7 | 5943.6 | 0 | 886 | 0.9 | 652 | 24
N | 2018-02-28 | 5618.2 | 4951.4 | 6 | 6142.4 | 22 | 1191 | 0.9 | 684 | 24
N | 2018-03-01 | 5692.6 | 5071.3 | 6 | 6077.2 | 22 | 1005.9 | 0.9 | 688.8 | 24
N | 2018-03-02 | 5707.3 | 5024.2 | 7 | 6183.6 | 15 | 1159.4 | 0.9 | 662.7 | 24
N | 2018-03-03 | 5502.2 | 5014.5 | 7 | 5924.6 | 21 | 910.1 | 0.9 | 590.3 | 24
N | 2018-03-04 | 5278 | 4748.3 | 12 | 5938.9 | 22 | 1190.6 | 0.9 | 701.5 | 24
N | 2018-03-05 | 5748.6 | 5069.2 | 7 | 6199.4 | 22 | 1130.2 | 0.9 | 762.9 | 24
N | 2018-03-06 | 5954.2 | 5253.9 | 6 | 6362.3 | 14 | 1108.4 | 0.9 | 834.8 | 24
N | 2018-03-07 | 6044.8 | 5342 | 7 | 6580.2 | 22 | 1238.2 | 0.9 | 774.7 | 24
N | 2018-03-08 | 5995.8 | 5383.9 | 7 | 6379 | 0 | 995.1 | 0.9 | 584.5 | 24
N | 2018-03-09 | 5890.9 | 5328.2 | 7 | 6203.7 | 0 | 875.5 | 0.9 | 679.4 | 24
N | 2018-03-10 | 5576.2 | 5077.6 | 7 | 6074.3 | 0 | 996.8 | 0.9 | 651.8 | 24
N | 2018-03-11 | 5284.5 | 4745.6 | 8 | 5993.1 | 23 | 1247.5 | 0.9 | 794 | 24
N | 2018-03-12 | 5863.9 | 5193.2 | 6 | 6362.2 | 15 | 1169 | 0.9 | 788.1 | 24
N | 2018-03-13 | 5861.1 | 5190.7 | 6 | 6211.2 | 14 | 1020.5 | 0.9 | 764.1 | 24
N | 2018-03-14 | 5770.2 | 5121.8 | 6 | 6163.3 | 22 | 1041.5 | 0.9 | 608.7 | 24
N | 2018-03-15 | 5817.4 | 5173.7 | 6 | 6326.7 | 22 | 1153 | 0.9 | 802.4 | 24
N | 2018-03-16 | 5694.2 | 4804.4 | 6 | 6223.3 | 14 | 1418.9 | 0.9 | 1056.4 | 24
N | 2018-03-17 | 5495.1 | 5001.9 | 7 | 5952 | 21 | 950.1 | 0.9 | 626.4 | 24
N | 2018-03-18 | 5118 | 4676 | 8 | 5810.4 | 22 | 1134.3 | 0.9 | 874.1 | 24
N | 2018-03-19 | 5638.4 | 4970.3 | 6 | 6147.5 | 14 | 1177.2 | 0.9 | 798 | 24
N | 2018-03-20 | 5815.2 | 5025.8 | 6 | 6286.8 | 22 | 1261 | 0.9 | 814.9 | 24
N | 2018-03-21 | 5344.3 | 842 | 16 | 6243.6 | 14 | 5401.6 | 0.9 | 4365.2 | 24
N | 2018-03-22 | 5636.9 | 5008.7 | 7 | 6132.5 | 22 | 1123.8 | 0.9 | 531.3 | 24
N | 2018-03-23 | 5646.3 | 5117.8 | 7 | 6038.5 | 14 | 920.7 | 0.9 | 583.9 | 24
N | 2018-03-24 | 5407.6 | 4975.7 | 7 | 5765.7 | 21 | 790 | 0.9 | 566.9 | 24
N | 2018-03-25 | 5019.2 | 4533.3 | 11 | 5584.4 | 0 | 1051.2 | 0.9 | 737.1 | 24
N | 2018-03-26 | 5263.7 | 4605 | 7 | 5804.2 | 22 | 1199.2 | 0.9 | 637.8 | 24
N | 2018-03-27 | 5515.9 | 4800.1 | 7 | 6065.4 | 15 | 1265.3 | 0.9 | 662.9 | 24
N | 2018-03-28 | 5477.3 | 4913.7 | 7 | 5845 | 22 | 931.3 | 0.9 | 661.9 | 24
N | 2018-03-29 | 5283.9 | 4889 | 7 | 5680.7 | 0 | 791.7 | 0.9 | 368.3 | 24
N | 2018-03-30 | 4909.7 | 4200.6 | 8 | 5523.3 | 22 | 1322.6 | 0.9 | 682.6 | 24
N | 2018-03-31 | 5161.1 | 4710.8 | 7 | 5601.6 | 21 | 890.8 | 0.9 | 558.8 | 24
N | 2018-04-01 | 5096.9 | 4648.6 | 10 | 5676.4 | 22 | 1027.8 | 0.9 | 667.3 | 24
N | 2018-04-02 | 5446.8 | 4794.9 | 7 | 5905.2 | 22 | 1110.3 | 0.9 | 668.2 | 24
N | 2018-04-03 | 5562.3 | 4866.4 | 7 | 5925.7 | 22 | 1059.4 | 0.9 | 693.2 | 24
N | 2018-04-04 | 5607.2 | 4951.6 | 7 | 6036 | 22 | 1084.4 | 0.9 | 619.5 | 24
N | 2018-04-05 | 5588.6 | 5081.5 | 7 | 5881.7 | 0 | 800.2 | 1 | 587.5 | 24
N | 2018-04-06 | 5643.5 | 4985.4 | 6 | 5990 | 14 | 1004.6 | 0.9 | 576.3 | 24
N | 2018-04-07 | 5405.4 | 4974.1 | 7 | 5825.3 | 0 | 851.3 | 0.9 | 630.9 | 24
N | 2018-04-08 | 4863.8 | 4450.8 | 8 | 5413.8 | 22 | 963 | 0.9 | 766.5 | 24
N | 2018-04-09 | 5420.1 | 4607.6 | 7 | 5886.5 | 15 | 1278.9 | 0.9 | 1005.4 | 24
N | 2018-04-10 | 5448.7 | 4825.1 | 7 | 5774.4 | 15 | 949.3 | 0.9 | 749.6 | 24
N | 2018-04-11 | 5420.7 | 4801.5 | 7 | 5869.4 | 22 | 1067.9 | 0.9 | 521.9 | 24
N | 2018-04-12 | 5422.7 | 4938.5 | 7 | 5764.5 | 14 | 826.1 | 0.9 | 577.8 | 24
N | 2018-04-13 | 5423.4 | 4737.9 | 6 | 5883.5 | 14 | 1145.6 | 0.9 | 754.2 | 24
N | 2018-04-14 | 5334 | 4824.9 | 7 | 5797.6 | 20 | 972.7 | 0.9 | 632.8 | 24
N | 2018-04-15 | 4873 | 4084.3 | 10 | 5546.5 | 21 | 1462.2 | 0.9 | 932.4 | 24
N | 2018-04-16 | 5322.6 | 4710.5 | 7 | 5797 | 22 | 1086.5 | 0.9 | 766.8 | 24
N | 2018-04-17 | 5224.5 | 4540.6 | 6 | 5710 | 15 | 1169.4 | 0.9 | 674.7 | 24
N | 2018-04-18 | 5261.4 | 4454 | 7 | 5840.1 | 15 | 1386.1 | 0.9 | 858.3 | 24
N | 2018-04-19 | 5290.6 | 4612.1 | 6 | 5870.2 | 15 | 1258.1 | 0.9 | 667 | 24
N | 2018-04-20 | 5306 | 4590 | 6 | 5800.4 | 14 | 1210.4 | 0.9 | 907.7 | 24
N | 2018-04-21 | 5002.5 | 4377.5 | 8 | 5579.1 | 20 | 1201.7 | 0.9 | 690.4 | 24
N | 2018-04-22 | 4852.9 | 4285.8 | 9 | 5693.7 | 22 | 1407.9 | 0.9 | 917.3 | 24
N | 2018-04-23 | 5427.6 | 4736.2 | 7 | 5923.2 | 15 | 1187 | 0.9 | 707.6 | 24
N | 2018-04-24 | 5403.7 | 4633.3 | 7 | 5840.7 | 22 | 1207.5 | 0.9 | 811.1 | 24
N | 2018-04-25 | 5530.2 | 4694.2 | 7 | 6107.4 | 15 | 1413.2 | 0.9 | 889.4 | 24
N | 2018-04-26 | 5600.6 | 4703.3 | 6 | 6196.1 | 14 | 1492.9 | 0.9 | 973.7 | 24
N | 2018-04-27 | 5627.1 | 4798.6 | 7 | 6172.3 | 14 | 1373.8 | 0.9 | 885.3 | 24
N | 2018-04-28 | 5236.8 | 4710 | 7 | 5734 | 0 | 1023.9 | 0.9 | 684.2 | 24
N | 2018-04-29 | 4799.8 | 4361 | 12 | 5399.5 | 0 | 1038.5 | 0.9 | 810.3 | 24
N | 2018-04-30 | 5118.8 | 4482.1 | 7 | 5500.5 | 22 | 1018.3 | 0.9 | 624.1 | 24
N | 2018-05-01 | 4872 | 4366 | 9 | 5473.3 | 22 | 1107.3 | 0.9 | 740 | 24
N | 2018-05-02 | 5374.3 | 4587.2 | 6 | 5909.8 | 15 | 1322.6 | 0.9 | 756.7 | 24
N | 2018-05-03 | 5409.2 | 4702.3 | 6 | 5805.3 | 22 | 1103.1 | 0.9 | 839.2 | 24
N | 2018-05-04 | 5374.2 | 4663.1 | 7 | 5819.5 | 22 | 1156.4 | 0.9 | 677.8 | 24
N | 2018-05-05 | 5196.3 | 4680.2 | 7 | 5652.4 | 19 | 972.2 | 0.9 | 687.8 | 24
N | 2018-05-06 | 4949.3 | 4337.6 | 7 | 5657.4 | 22 | 1319.7 | 0.9 | 687.7 | 24
N | 2018-05-07 | 5382.6 | 4761.2 | 6 | 5774.2 | 15 | 1012.9 | 0.9 | 750.4 | 24
N | 2018-05-08 | 5194.6 | 4412.1 | 7 | 5638.6 | 15 | 1226.5 | 0.9 | 722.7 | 24
N | 2018-05-09 | 5142.8 | 4408.5 | 7 | 5726.9 | 22 | 1318.3 | 0.9 | 637.4 | 24
N | 2018-05-10 | 5428.7 | 4714.3 | 7 | 5872 | 14 | 1157.6 | 0.9 | 768 | 24
N | 2018-05-11 | 5418.3 | 4619 | 7 | 6013.8 | 15 | 1394.8 | 0.9 | 842 | 24
N | 2018-05-12 | 5151.1 | 4676.8 | 7 | 5632.1 | 0 | 955.3 | 0.9 | 433.7 | 24
N | 2018-05-13 | 4872.7 | 4264.5 | 7 | 5554.7 | 22 | 1290.2 | 0.9 | 727.1 | 24
N | 2018-05-14 | 5307.1 | 4674.7 | 7 | 5726.1 | 22 | 1051.4 | 0.9 | 679.4 | 24
N | 2018-05-15 | 5342 | 4729.2 | 7 | 5664.5 | 22 | 935.3 | 0.9 | 748.7 | 24
N | 2018-05-16 | 5404 | 4652.5 | 7 | 5911.7 | 22 | 1259.2 | 0.9 | 782.3 | 24
N | 2018-05-17 | 5612.4 | 4890 | 7 | 6057.5 | 15 | 1167.5 | 0.9 | 743.9 | 24
N | 2018-05-18 | 5599.6 | 4843 | 7 | 6095.8 | 14 | 1252.9 | 0.9 | 823.4 | 24
N | 2018-05-19 | 5298.8 | 4815.5 | 7 | 5794.5 | 20 | 979 | 0.9 | 674 | 24
N | 2018-05-20 | 4756.6 | 4320 | 7 | 5373.9 | 22 | 1053.9 | 0.9 | 854.5 | 24
N | 2018-05-21 | 5340.3 | 4536.8 | 6 | 5850.1 | 14 | 1313.3 | 0.9 | 986.8 | 24
N | 2018-05-22 | 5257 | 4542.4 | 7 | 5819.6 | 15 | 1277.2 | 0.9 | 725.6 | 24
N | 2018-05-23 | 5247.4 | 4561.8 | 6 | 5823 | 14 | 1261.2 | 0.9 | 744.8 | 24
N | 2018-05-24 | 5324.2 | 4527.1 | 6 | 5927.5 | 15 | 1400.3 | 0.9 | 777.7 | 24
N | 2018-05-25 | 5278.6 | 4288.1 | 6 | 5856 | 14 | 1567.9 | 0.9 | 1099.6 | 24
N | 2018-05-26 | 4878 | 4336.3 | 7 | 5405.6 | 0 | 1069.4 | 0.9 | 502.4 | 24
N | 2018-05-27 | 4550.3 | 3921.7 | 8 | 5271.9 | 22 | 1350.2 | 0.9 | 740.9 | 24
N | 2018-05-28 | 4912.8 | 4383 | 6 | 5302.3 | 22 | 919.3 | 0.9 | 540.7 | 24
N | 2018-05-29 | 5009.8 | 4300.5 | 7 | 5492.3 | 15 | 1191.9 | 0.9 | 656.8 | 24
N | 2018-05-30 | 5042.4 | 4395.3 | 7 | 5387.3 | 14 | 992 | 0.9 | 665.4 | 24
N | 2018-05-31 | 4778.9 | 4074.2 | 7 | 5539.3 | 22 | 1465 | 0.9 | 640.3 | 24
N | 2018-06-01 | 5195.5 | 4530.4 | 6 | 5673.8 | 22 | 1143.4 | 0.9 | 594.2 | 24
N | 2018-06-02 | 5186.7 | 4567.9 | 7 | 5684.7 | 19 | 1116.9 | 0.9 | 559.1 | 24
N | 2018-06-03 | 5079.7 | 4471.6 | 8 | 5733.5 | 22 | 1261.9 | 0.9 | 684.9 | 24
N | 2018-06-04 | 5461.6 | 4662.1 | 7 | 6114.3 | 15 | 1452.2 | 0.9 | 909.2 | 24
N | 2018-06-05 | 5311.5 | 4108.5 | 7 | 5744.6 | 14 | 1636.1 | 0.9 | 1242.2 | 24
N | 2018-06-06 | 5373.8 | 4675.5 | 7 | 5858.5 | 15 | 1183 | 0.9 | 779.3 | 24
N | 2018-06-07 | 5473.5 | 4740.7 | 7 | 5945 | 15 | 1204.3 | 0.9 | 796.7 | 24
N | 2018-06-08 | 5404.9 | 4741.1 | 6 | 5872.4 | 14 | 1131.3 | 0.9 | 723.5 | 24
N | 2018-06-09 | 5174.3 | 4718.7 | 7 | 5635.1 | 19 | 916.5 | 0.9 | 590.3 | 24
N | 2018-06-10 | 4885.2 | 4323.2 | 7 | 5607.8 | 22 | 1284.6 | 0.9 | 813.9 | 24
N | 2018-06-11 | 5380 | 4652.4 | 6 | 6075.9 | 15 | 1423.5 | 0.9 | 761.3 | 24
N | 2018-06-12 | 5488.4 | 4686.8 | 7 | 6042.5 | 15 | 1355.7 | 0.9 | 714.4 | 24
N | 2018-06-13 | 5507.5 | 4757.9 | 7 | 6016.7 | 22 | 1258.8 | 0.9 | 738.1 | 24
N | 2018-06-14 | 5530.2 | 4802.5 | 7 | 6007 | 22 | 1204.5 | 0.9 | 611.5 | 24
N | 2018-06-15 | 5492.7 | 4829.4 | 7 | 5962.5 | 15 | 1133.1 | 0.9 | 745 | 24
N | 2018-06-16 | 5214.3 | 4742.2 | 7 | 5621.2 | 0 | 879.1 | 0.9 | 540.7 | 24
N | 2018-06-17 | 4796.8 | 4398 | 7 | 5318.8 | 22 | 920.8 | 0.9 | 756.7 | 24
N | 2018-06-18 | 5210.7 | 4538.4 | 6 | 5659.9 | 15 | 1121.5 | 0.9 | 785 | 24
N | 2018-06-19 | 5171.8 | 4654.9 | 7 | 5570.6 | 15 | 915.6 | 0.9 | 548 | 24
N | 2018-06-20 | 5100.1 | 4493.6 | 6 | 5467.1 | 15 | 973.4 | 0.9 | 628.2 | 24
N | 2018-06-21 | 5207.9 | 4570.8 | 6 | 5789.2 | 15 | 1218.4 | 0.9 | 766 | 24
N | 2018-06-22 | 5016.2 | 4395.6 | 7 | 5519.8 | 15 | 1124.2 | 0.9 | 916.6 | 24
N | 2018-06-23 | 5045.5 | 4468.8 | 7 | 5493.2 | 19 | 1024.4 | 0.9 | 563 | 24
N | 2018-06-24 | 4892.4 | 4357.2 | 8 | 5556.1 | 22 | 1198.9 | 0.9 | 759.2 | 24
N | 2018-06-25 | 5218.7 | 4501.9 | 7 | 5736.7 | 14 | 1234.9 | 0.9 | 771.6 | 24
N | 2018-06-26 | 5222.3 | 4533.1 | 7 | 5713.8 | 15 | 1180.7 | 0.9 | 707.8 | 24
N | 2018-06-27 | 5064.3 | 4622.6 | 7 | 5513.2 | 22 | 890.6 | 0.9 | 627 | 24
N | 2018-06-28 | 5229.6 | 4667.2 | 7 | 5539.5 | 22 | 872.3 | 0.9 | 608.4 | 24
N | 2018-06-29 | 5239.8 | 4571.8 | 7 | 5608.5 | 15 | 1036.8 | 0.9 | 688.1 | 24
N | 2018-06-30 | 5064.7 | 4527.6 | 7 | 5457.7 | 0 | 930.2 | 0.9 | 534.5 | 24
N | 2018-07-01 | 4780.5 | 4225.1 | 8 | 5294.8 | 22 | 1069.7 | 0.9 | 531.2 | 24
N | 2018-07-02 | 5089.4 | 4500.9 | 7 | 5663 | 22 | 1162.1 | 0.9 | 782.7 | 24
N | 2018-07-03 | 5260 | 4653.5 | 7 | 5621.9 | 22 | 968.4 | 0.9 | 657.1 | 24
N | 2018-07-04 | 5195.4 | 4558 | 7 | 5577.4 | 15 | 1019.4 | 0.9 | 726.7 | 24
N | 2018-07-05 | 5131 | 4512.4 | 7 | 5549.6 | 15 | 1037.1 | 0.9 | 533.2 | 24
N | 2018-07-06 | 4994.6 | 4546.3 | 7 | 5443.4 | 22 | 897.1 | 0.9 | 630.7 | 24
N | 2018-07-07 | 4968.3 | 4453.3 | 7 | 5427.7 | 19 | 974.4 | 0.9 | 537.1 | 24
N | 2018-07-08 | 4765.6 | 4278.1 | 8 | 5406.8 | 22 | 1128.7 | 0.9 | 678.7 | 24
N | 2018-07-09 | 5213.6 | 4499.6 | 7 | 5708.5 | 15 | 1208.9 | 0.9 | 719.2 | 24
N | 2018-07-10 | 4995.5 | 4362 | 7 | 5442.1 | 0 | 1080.1 | 0.9 | 553.7 | 24
N | 2018-07-11 | 5023.5 | 4390.3 | 7 | 5419.3 | 22 | 1028.9 | 0.9 | 622.1 | 24
N | 2018-07-12 | 5070.5 | 4405.6 | 7 | 5529.4 | 22 | 1123.8 | 0.9 | 673.1 | 24
N | 2018-07-13 | 5188.7 | 4561.2 | 7 | 5579.5 | 22 | 1018.3 | 0.9 | 598.2 | 24
N | 2018-07-14 | 4959.6 | 4497.9 | 7 | 5376 | 0 | 878.1 | 0.9 | 521.2 | 24
N | 2018-07-15 | 4676.3 | 4221.5 | 10 | 5213.1 | 23 | 991.6 | 0.9 | 684.7 | 24
N | 2018-07-16 | 5130.6 | 4469.6 | 7 | 5640.6 | 22 | 1171 | 0.9 | 619.8 | 24
N | 2018-07-17 | 5251.6 | 4512.9 | 7 | 5698.9 | 15 | 1186 | 0.9 | 724.3 | 24
N | 2018-07-18 | 5254.8 | 4596.8 | 7 | 5716.7 | 22 | 1119.9 | 0.9 | 599.6 | 24
N | 2018-07-19 | 5260.1 | 4582.1 | 7 | 5677 | 15 | 1094.9 | 0.9 | 514.8 | 24
N | 2018-07-20 | 5287.7 | 4583.8 | 7 | 5666.1 | 14 | 1082.3 | 0.9 | 729.8 | 24
N | 2018-07-21 | 5093.2 | 4579.4 | 7 | 5555 | 19 | 975.6 | 0.9 | 568.5 | 24
N | 2018-07-22 | 4858.1 | 4324.6 | 10 | 5489.3 | 22 | 1164.7 | 0.9 | 770.3 | 24
N | 2018-07-23 | 5372.4 | 4728.2 | 7 | 5921.5 | 22 | 1193.3 | 0.9 | 587.3 | 24
N | 2018-07-24 | 5396.4 | 4796.9 | 7 | 5744.7 | 22 | 947.8 | 0.9 | 493.9 | 24
N | 2018-07-25 | 5309.3 | 4682.5 | 7 | 5833.5 | 22 | 1151 | 0.9 | 557.9 | 24
N | 2018-07-26 | 5344 | 4721.6 | 7 | 5705 | 22 | 983.5 | 0.9 | 503.9 | 24
N | 2018-07-27 | 5249.8 | 4660 | 7 | 5645.9 | 15 | 985.9 | 0.9 | 572.1 | 24
N | 2018-07-28 | 5072.9 | 4616.5 | 7 | 5457.1 | 20 | 840.5 | 0.9 | 527.4 | 24
N | 2018-07-29 | 4852.7 | 4353.2 | 8 | 5437 | 22 | 1083.8 | 0.9 | 674.3 | 24
N | 2018-07-30 | 5230 | 4632.5 | 7 | 5626.6 | 15 | 994.1 | 0.9 | 595.6 | 24
N | 2018-07-31 | 5290.9 | 4622 | 7 | 5724.9 | 22 | 1102.9 | 0.9 | 670 | 24
N | 2018-08-01 | 5355 | 4658.5 | 7 | 5829.6 | 22 | 1171.1 | 0.9 | 647.4 | 24
N | 2018-08-02 | 5358.5 | 4746.4 | 7 | 5788.5 | 22 | 1042.2 | 0.9 | 587.4 | 24
N | 2018-08-03 | 5358.5 | 4793.1 | 7 | 5677.4 | 22 | 884.3 | 0.9 | 576.3 | 24
N | 2018-08-04 | 5138.7 | 4607.1 | 7 | 5552.3 | 0 | 945.2 | 0.9 | 591.2 | 24
N | 2018-08-05 | 4822.9 | 4227.7 | 8 | 5510.1 | 22 | 1282.3 | 0.9 | 623.8 | 24
N | 2018-08-06 | 5363 | 4688.7 | 7 | 5839.8 | 15 | 1151.1 | 0.9 | 686.9 | 24
N | 2018-08-07 | 5295.8 | 4509.6 | 7 | 5766.3 | 22 | 1256.8 | 0.9 | 704.3 | 24
N | 2018-08-08 | 5349.3 | 4618.2 | 7 | 5800 | 22 | 1181.8 | 0.9 | 670.6 | 24
N | 2018-08-09 | 5377.2 | 4605.5 | 7 | 5844.7 | 14 | 1239.2 | 0.9 | 779.8 | 24
N | 2018-08-10 | 5331.6 | 4616.8 | 7 | 5846.6 | 15 | 1229.8 | 0.9 | 668 | 24
N | 2018-08-11 | 5161.2 | 4617.3 | 7 | 5649 | 0 | 1031.7 | 0.9 | 574.2 | 24
N | 2018-08-12 | 4755.1 | 4249.5 | 10 | 5409.7 | 0 | 1160.2 | 0.9 | 707.6 | 24
N | 2018-08-13 | 5278.4 | 4626.2 | 7 | 5725.7 | 14 | 1099.5 | 0.9 | 696.9 | 24
N | 2018-08-14 | 5380.6 | 4568.2 | 7 | 5912.7 | 15 | 1344.5 | 0.9 | 764.7 | 24
N | 2018-08-15 | 5262.4 | 4611.8 | 7 | 5732.4 | 22 | 1120.7 | 0.9 | 512.6 | 24
N | 2018-08-16 | 5271.1 | 4496.6 | 6 | 5809.7 | 15 | 1313.1 | 0.9 | 793.7 | 24
N | 2018-08-17 | 5469.7 | 4751.9 | 7 | 5988.3 | 15 | 1236.4 | 0.9 | 744 | 24
N | 2018-08-18 | 5188.5 | 4693.9 | 7 | 5591.1 | 0 | 897.1 | 0.9 | 590.3 | 24
N | 2018-08-19 | 4851.8 | 4431.9 | 8 | 5375.6 | 22 | 943.7 | 0.9 | 697.9 | 24
N | 2018-08-20 | 5404.3 | 4605.2 | 6 | 6001.5 | 15 | 1396.3 | 0.9 | 787.7 | 24
N | 2018-08-21 | 5484.9 | 4701.1 | 7 | 6046.8 | 15 | 1345.7 | 0.9 | 705.9 | 24
N | 2018-08-22 | 5492.8 | 4713.6 | 7 | 6129.9 | 15 | 1416.3 | 0.9 | 707.5 | 24
N | 2018-08-23 | 5364.2 | 4627 | 7 | 5828.3 | 15 | 1201.3 | 0.9 | 807 | 24
N | 2018-08-24 | 5432 | 4670.8 | 7 | 6008.8 | 15 | 1338 | 0.9 | 784 | 24
N | 2018-08-25 | 5054.8 | 4448.8 | 7 | 5529.8 | 0 | 1081 | 0.9 | 552.1 | 24
N | 2018-08-26 | 4978.3 | 4530.6 | 10 | 5555.8 | 0 | 1025.2 | 0.9 | 749.2 | 24
N | 2018-08-27 | 5368.4 | 4667.8 | 6 | 5868.4 | 14 | 1200.6 | 0.9 | 693.2 | 24
N | 2018-08-28 | 5348.7 | 4695.4 | 7 | 5774.9 | 14 | 1079.5 | 0.9 | 679.8 | 24
N | 2018-08-29 | 5377.8 | 4620.8 | 7 | 5901.5 | 15 | 1280.7 | 0.9 | 781.5 | 24
N | 2018-08-30 | 5479.3 | 4683 | 7 | 5965.6 | 15 | 1282.6 | 0.9 | 788.2 | 24
N | 2018-08-31 | 5490.6 | 4770.6 | 7 | 5958.4 | 15 | 1187.8 | 0.9 | 679.4 | 24
N | 2018-09-01 | 5307.8 | 4763.1 | 7 | 5713.3 | 20 | 950.1 | 0.9 | 616.7 | 24
N | 2018-09-02 | 5084.6 | 4505.9 | 8 | 5748.6 | 22 | 1242.7 | 0.9 | 701.5 | 24
N | 2018-09-03 | 5578.1 | 4793 | 6 | 6094.1 | 14 | 1301.1 | 0.9 | 795 | 24
N | 2018-09-04 | 5478.5 | 4784.9 | 7 | 5891.3 | 15 | 1106.4 | 0.9 | 608.6 | 24
N | 2018-09-05 | 5289.1 | 4645.2 | 7 | 5671.7 | 22 | 1026.4 | 0.9 | 520.6 | 24
N | 2018-09-06 | 5203.5 | 4656.8 | 7 | 5516.8 | 0 | 860 | 0.9 | 531 | 24
N | 2018-09-07 | 4856.7 | 4357.2 | 7 | 5362.4 | 0 | 1005.2 | 0.9 | 653.4 | 24
N | 2018-09-08 | 4876.4 | 4349.1 | 7 | 5391.5 | 22 | 1042.4 | 0.9 | 572.4 | 24
N | 2018-09-09 | 4757.2 | 4266.6 | 11 | 5370.1 | 22 | 1103.5 | 0.9 | 791.6 | 24
N | 2018-09-10 | 5283.5 | 4522.4 | 6 | 5809.4 | 22 | 1287 | 0.9 | 746.5 | 24
N | 2018-09-11 | 5472.5 | 4659.5 | 6 | 6017.6 | 15 | 1358.1 | 0.9 | 833.2 | 24
N | 2018-09-12 | 5463.2 | 4753.5 | 6 | 5946.4 | 22 | 1192.9 | 0.9 | 605.7 | 24
N | 2018-09-13 | 5457.7 | 4770.3 | 6 | 5884.7 | 14 | 1114.5 | 0.9 | 668.2 | 24
N | 2018-09-14 | 5476.4 | 4716 | 6 | 5991.3 | 15 | 1275.3 | 0.9 | 694.6 | 24
N | 2018-09-15 | 5274.7 | 4711.8 | 7 | 5715.6 | 0 | 1003.9 | 0.9 | 416 | 24
N | 2018-09-16 | 5060.2 | 4482.4 | 8 | 5771.8 | 22 | 1289.4 | 0.9 | 748.1 | 24
N | 2018-09-17 | 5649.8 | 4763.9 | 6 | 6247.7 | 15 | 1483.8 | 0.9 | 877.5 | 24
N | 2018-09-18 | 5690 | 4797.6 | 7 | 6242.2 | 14 | 1444.6 | 0.9 | 870.2 | 24
N | 2018-09-19 | 5672.8 | 4830.5 | 6 | 6277.5 | 15 | 1447 | 0.9 | 857 | 24
N | 2018-09-20 | 5539.4 | 4755.5 | 6 | 6066.8 | 22 | 1311.3 | 0.9 | 666.8 | 24
N | 2018-09-21 | 5609.5 | 4731.6 | 7 | 6170.9 | 15 | 1439.3 | 0.9 | 851.6 | 24
N | 2018-09-22 | 5452.7 | 4840.6 | 7 | 5941.3 | 21 | 1100.7 | 0.9 | 602.8 | 24
N | 2018-09-23 | 5214.4 | 4641.9 | 11 | 5826.9 | 22 | 1185 | 0.9 | 698.3 | 24
N | 2018-09-24 | 5754.1 | 4849.5 | 6 | 6418.8 | 14 | 1569.2 | 0.9 | 882.6 | 24
N | 2018-09-25 | 5700.8 | 4949.3 | 7 | 6153 | 14 | 1203.7 | 0.9 | 719.1 | 24
N | 2018-09-26 | 5762.1 | 4941.7 | 6 | 6328 | 14 | 1386.4 | 0.9 | 802.3 | 24
N | 2018-09-27 | 5742.8 | 4903 | 6 | 6395.3 | 14 | 1492.3 | 0.9 | 778.8 | 24
N | 2018-09-28 | 5763.1 | 4959.9 | 6 | 6327.8 | 15 | 1367.9 | 0.9 | 848.8 | 24
N | 2018-09-29 | 5432 | 4820.4 | 7 | 5882.2 | 0 | 1061.8 | 0.9 | 572.1 | 24
N | 2018-09-30 | 5171 | 4606.8 | 10 | 5828.7 | 23 | 1221.9 | 0.9 | 707.1 | 24
N | 2018-10-01 | 5621.7 | 4804.1 | 6 | 6206.5 | 14 | 1402.4 | 0.9 | 809.8 | 24
N | 2018-10-02 | 5622.1 | 4789.6 | 7 | 6187.4 | 14 | 1397.8 | 0.9 | 734.3 | 24
N | 2018-10-03 | 5617.3 | 4796.5 | 6 | 6210.5 | 14 | 1414 | 0.9 | 753 | 24
N | 2018-10-04 | 5551 | 4714.3 | 6 | 6043.8 | 22 | 1329.5 | 0.9 | 727.9 | 24
N | 2018-10-05 | 5521.8 | 4760.3 | 7 | 5975.8 | 14 | 1215.5 | 0.9 | 691.5 | 24
N | 2018-10-06 | 5205.5 | 4671.8 | 7 | 5712.4 | 0 | 1040.6 | 0.9 | 555.9 | 24
N | 2018-10-07 | 4973.6 | 4370.8 | 10 | 5631.5 | 22 | 1260.7 | 0.9 | 776.8 | 24
N | 2018-10-08 | 5454.9 | 4697.8 | 6 | 5977.4 | 22 | 1279.6 | 0.9 | 730.4 | 24
N | 2018-10-09 | 5555.1 | 4772.3 | 6 | 6087.6 | 22 | 1315.2 | 0.9 | 724.1 | 24
N | 2018-10-10 | 5610.1 | 4765.9 | 6 | 6124.6 | 15 | 1358.7 | 0.9 | 771.5 | 24
N | 2018-10-11 | 5456.7 | 4799.2 | 7 | 5852.7 | 0 | 1053.6 | 0.9 | 694.4 | 24
N | 2018-10-12 | 4955.7 | 4447.8 | 7 | 5530.8 | 22 | 1083 | 0.9 | 596.8 | 24
N | 2018-10-13 | 5109.2 | 4577 | 7 | 5576.8 | 22 | 999.8 | 0.9 | 594.8 | 24
N | 2018-10-14 | 4978.5 | 4416.5 | 10 | 5632.8 | 22 | 1216.3 | 0.9 | 719.6 | 24
N | 2018-10-15 | 5547.2 | 4695.9 | 6 | 6141.4 | 22 | 1445.6 | 0.9 | 855 | 24
N | 2018-10-16 | 5603.7 | 4777.1 | 6 | 6094.5 | 14 | 1317.4 | 0.9 | 833.2 | 24
N | 2018-10-17 | 5515 | 4625.9 | 6 | 6040.4 | 15 | 1414.5 | 0.9 | 900.3 | 24
N | 2018-10-18 | 5470.4 | 4296.1 | 21 | 6223.5 | 14 | 1927.4 | 0.9 | 850 | 24
N | 2018-10-19 | 5517.9 | 4761 | 6 | 6084.8 | 14 | 1323.8 | 0.9 | 907.6 | 24
N | 2018-10-20 | 5172.9 | 4660.6 | 7 | 5572.7 | 21 | 912.1 | 0.9 | 640.3 | 24
N | 2018-10-21 | 4924.1 | 4351.6 | 10 | 5587.1 | 23 | 1235.5 | 0.9 | 673.3 | 24
N | 2018-10-22 | 5474.2 | 4563.7 | 6 | 6160.2 | 14 | 1596.5 | 0.9 | 865.4 | 24
N | 2018-10-23 | 5556.6 | 4663.9 | 6 | 6126.4 | 14 | 1462.4 | 0.9 | 794.5 | 24
N | 2018-10-24 | 5521 | 4669 | 6 | 6056.8 | 22 | 1387.9 | 0.9 | 728.4 | 24
N | 2018-10-25 | 5625.5 | 4788.7 | 6 | 6239.8 | 14 | 1451.1 | 0.9 | 815.2 | 24
N | 2018-10-26 | 5707.9 | 4864.9 | 6 | 6187.8 | 14 | 1322.9 | 0.9 | 834.3 | 24
N | 2018-10-27 | 5410.8 | 4807.4 | 7 | 5967.9 | 0 | 1160.4 | 0.9 | 594.9 | 24
N | 2018-10-28 | 5175.7 | 4584.5 | 10 | 5813.7 | 23 | 1229.2 | 0.9 | 700.1 | 24
N | 2018-10-29 | 5644.8 | 4831.7 | 6 | 6244.5 | 22 | 1412.7 | 0.9 | 679.9 | 24
N | 2018-10-30 | 5629.5 | 4806.7 | 6 | 6015.5 | 0 | 1208.7 | 0.9 | 839.5 | 24
N | 2018-10-31 | 5634.9 | 4728 | 6 | 6169 | 15 | 1440.9 | 0.9 | 799.8 | 24
N | 2018-11-01 | 5516.8 | 4782.8 | 6 | 5909.7 | 14 | 1126.8 | 0.9 | 732.6 | 24
N | 2018-11-02 | 5035.3 | 4510.7 | 9 | 5741.4 | 0 | 1230.7 | 0.9 | 720.4 | 24
N | 2018-11-03 | 5070.9 | 4485.6 | 7 | 5533.1 | 22 | 1047.5 | 0.9 | 495.6 | 24
N | 2018-11-04 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 684 | 24
N | 2018-11-05 | 5337.2 | 4483.3 | 7 | 5875.8 | 16 | 1392.5 | 0.9 | 837.9 | 24
N | 2018-11-06 | 5490 | 4667.4 | 7 | 6046.1 | 15 | 1378.7 | 0.9 | 824.4 | 24
N | 2018-11-07 | 5398.2 | 4651 | 7 | 5835.1 | 15 | 1184.1 | 0.9 | 728.2 | 24
N | 2018-11-08 | 5305 | 4563.9 | 8 | 5789.3 | 16 | 1225.4 | 0.9 | 651.4 | 24
N | 2018-11-09 | 5503.5 | 4642.3 | 7 | 6065.7 | 16 | 1423.4 | 0.9 | 877.4 | 24
N | 2018-11-10 | 5395.2 | 4735.9 | 8 | 5964.5 | 0 | 1228.6 | 0.9 | 581.8 | 24
N | 2018-11-11 | 5193.8 | 4665.4 | 11 | 5843.1 | 0 | 1177.7 | 0.9 | 654.7 | 24
N | 2018-11-12 | 5542.7 | 4581.2 | 7 | 6168 | 15 | 1586.7 | 0.9 | 963.8 | 24
N | 2018-11-13 | 5628.3 | 4716.3 | 7 | 6287.9 | 15 | 1571.6 | 0.9 | 970 | 24
N | 2018-11-14 | 5596.5 | 4783.6 | 7 | 6198.2 | 15 | 1414.5 | 0.9 | 809.5 | 24
N | 2018-11-15 | 5177 | 4642.3 | 8 | 5933.7 | 0 | 1291.4 | 0.9 | 724.1 | 24
N | 2018-11-16 | 5356.5 | 4742.9 | 7 | 5727.6 | 15 | 984.7 | 0.9 | 607 | 24
N | 2018-11-17 | 5222 | 4668.8 | 8 | 5662.6 | 0 | 993.7 | 0.9 | 586.2 | 24
N | 2018-11-18 | 5070.4 | 4532 | 11 | 5724.2 | 23 | 1192.1 | 0.9 | 683 | 24
N | 2018-11-19 | 5517 | 4643.6 | 7 | 6130.5 | 23 | 1486.9 | 0.9 | 807.1 | 24
N | 2018-11-20 | 5442.4 | 4821.3 | 8 | 6039.9 | 0 | 1218.6 | 0.9 | 537.2 | 24
N | 2018-11-21 | 5437.5 | 4639.2 | 7 | 5903.1 | 0 | 1263.9 | 0.9 | 703.9 | 24
N | 2018-11-22 | 5293 | 4664.4 | 7 | 5829.3 | 0 | 1164.9 | 0.9 | 687.4 | 24
N | 2018-11-23 | 5229.2 | 4643.5 | 7 | 5612.7 | 0 | 969.2 | 0.9 | 621.5 | 24
N | 2018-11-24 | 5046.3 | 4479.3 | 7 | 5505.7 | 23 | 1026.4 | 0.9 | 556.1 | 24
N | 2018-11-25 | 4899.1 | 4416 | 11 | 5508.1 | 23 | 1092 | 0.9 | 702.9 | 24
N | 2018-11-26 | 5295.7 | 4564.4 | 7 | 5665.2 | 23 | 1100.8 | 0.9 | 732.9 | 24
N | 2018-11-27 | 5242.2 | 4626.4 | 7 | 5603.3 | 0 | 976.9 | 0.9 | 686.8 | 24
N | 2018-11-28 | 5273.6 | 4595.9 | 7 | 5777.1 | 15 | 1181.2 | 0.9 | 683.4 | 24
N | 2018-11-29 | 5269.3 | 4650.1 | 7 | 5600.9 | 16 | 950.8 | 0.9 | 699.3 | 24
N | 2018-11-30 | 5185.1 | 4612.9 | 8 | 5625.5 | 23 | 1012.7 | 0.9 | 557.5 | 24
N | 2018-12-01 | 5108.2 | 4598.2 | 8 | 5551 | 0 | 952.8 | 0.9 | 564.1 | 24
N | 2018-12-02 | 4884.4 | 4395.8 | 12 | 5537.9 | 0 | 1142.1 | 0.9 | 772.6 | 24
N | 2018-12-03 | 5213.3 | 4648.8 | 7 | 5486.8 | 23 | 838 | 1 | 654.7 | 24
N | 2018-12-04 | 5142.3 | 4656.7 | 8 | 5555.4 | 23 | 898.6 | 0.9 | 483.6 | 24
N | 2018-12-05 | 5162.2 | 4599.8 | 7 | 5519 | 0 | 919.2 | 0.9 | 568.7 | 24
N | 2018-12-06 | 5151.9 | 4661.5 | 7 | 5472.9 | 0 | 811.4 | 0.9 | 393.2 | 24
N | 2018-12-07 | 5104.1 | 4653.2 | 7 | 5381.7 | 0 | 728.5 | 0.9 | 482.9 | 24
N | 2018-12-08 | 4878.1 | 4451.4 | 8 | 5332.9 | 0 | 881.5 | 0.9 | 610.5 | 24
N | 2018-12-09 | 4715.9 | 4197.4 | 13 | 5270.9 | 23 | 1073.5 | 0.9 | 649.9 | 24
N | 2018-12-10 | 5115.2 | 4617.1 | 7 | 5448.1 | 23 | 830.9 | 0.9 | 635.7 | 24
N | 2018-12-11 | 5241.6 | 4580.5 | 7 | 5684.2 | 16 | 1103.7 | 0.9 | 619.4 | 24
N | 2018-12-12 | 5267.7 | 4689.8 | 7 | 5698.3 | 16 | 1008.5 | 0.9 | 498.3 | 24
N | 2018-12-13 | 5222.7 | 4429.2 | 7 | 5779.1 | 15 | 1350 | 0.9 | 874 | 24
N | 2018-12-14 | 5116.1 | 4332 | 7 | 5633.4 | 0 | 1301.4 | 0.9 | 1111.2 | 24
N | 2018-12-15 | 4697.2 | 3986.2 | 8 | 5310.2 | 20 | 1324 | 0.9 | 761.6 | 24
N | 2018-12-16 | 4617.1 | 3889.8 | 9 | 5442.4 | 20 | 1552.6 | 0.8 | 894.7 | 24
N | 2018-12-17 | 5387.9 | 4342.9 | 7 | 5988.6 | 23 | 1645.7 | 0.9 | 1234.7 | 24
N | 2018-12-18 | 5417.5 | 4680.3 | 8 | 5966.8 | 0 | 1286.6 | 0.9 | 1007.1 | 24
N | 2018-12-19 | 5229.7 | 4680.7 | 8 | 5625.6 | 0 | 944.9 | 0.9 | 573 | 24
N | 2018-12-20 | 5447.1 | 4704.8 | 7 | 5976.7 | 23 | 1271.9 | 0.9 | 783.9 | 24
N | 2018-12-21 | 5446.9 | 4898.8 | 7 | 5957.1 | 0 | 1058.3 | 0.9 | 532.7 | 24
N | 2018-12-22 | 5268.7 | 4745.9 | 8 | 5787.1 | 0 | 1041.2 | 0.9 | 553.5 | 24
N | 2018-12-23 | 5108.2 | 4568.6 | 8 | 5620.7 | 23 | 1052.2 | 0.9 | 725.5 | 24
N | 2018-12-24 | 5109.4 | 4726.9 | 8 | 5613.6 | 0 | 886.8 | 0.9 | 350 | 24
N | 2018-12-25 | 4630.3 | 4174.1 | 14 | 5342.5 | 23 | 1168.4 | 0.9 | 796.8 | 24
N | 2018-12-26 | 5320 | 4664.8 | 7 | 5868 | 23 | 1203.2 | 0.9 | 721.5 | 24
N | 2018-12-27 | 5462.6 | 4840.2 | 7 | 5923.1 | 23 | 1082.9 | 0.9 | 600.8 | 24
N | 2018-12-28 | 5455.8 | 4941.4 | 7 | 5888.3 | 0 | 946.9 | 0.9 | 502.1 | 24
N | 2018-12-29 | 5245 | 4770.6 | 8 | 5695.3 | 0 | 924.7 | 0.9 | 570.8 | 24
N | 2018-12-30 | 5067.1 | 4603.8 | 9 | 5664.4 | 0 | 1060.7 | 0.9 | 715.6 | 24
N | 2018-12-31 | 5013.5 | 4608.9 | 8 | 5586.3 | 0 | 977.4 | 0.9 | 506 | 24
N | 2019-01-01 | 4688.3 | 4328 | 10 | 5459.5 | 23 | 1131.5 | 0.9 | 805.6 | 24
N | 2019-01-02 | 5251.9 | 4648.5 | 7 | 5789.5 | 23 | 1141 | 0.9 | 553.9 | 24
N | 2019-01-03 | 5410 | 4812.2 | 8 | 5837.4 | 23 | 1025.2 | 0.9 | 501.8 | 24
N | 2019-01-04 | 5504.6 | 4849.1 | 8 | 5990.7 | 23 | 1141.5 | 0.9 | 564 | 24
N | 2019-01-05 | 5248 | 4756.5 | 8 | 5976.4 | 0 | 1220 | 0.9 | 666.7 | 24
N | 2019-01-06 | 4935 | 4465.3 | 11 | 5586.1 | 0 | 1120.8 | 0.9 | 648 | 24
N | 2019-01-07 | 5222.1 | 4833 | 7 | 5487.1 | 23 | 654.1 | 1 | 506.9 | 24
N | 2019-01-08 | 5144.1 | 4685.9 | 8 | 5441 | 0 | 755.1 | 0.9 | 472.4 | 24
N | 2019-01-09 | 5275.7 | 4712.7 | 8 | 5730.9 | 23 | 1018.2 | 0.9 | 581.4 | 24
N | 2019-01-10 | 5182 | 4856.5 | 7 | 5701.9 | 0 | 845.4 | 0.9 | 286.8 | 24
N | 2019-01-11 | 5197 | 4632.1 | 8 | 5599.2 | 16 | 967.1 | 0.9 | 727.3 | 24
N | 2019-01-12 | 5048.4 | 4583.7 | 8 | 5501.4 | 23 | 917.7 | 0.9 | 563.5 | 24
N | 2019-01-13 | 4894.4 | 4472 | 11 | 5425.6 | 0 | 953.6 | 0.9 | 726.7 | 24
N | 2019-01-14 | 5204.9 | 4624.7 | 8 | 5582.6 | 16 | 957.8 | 0.9 | 671.8 | 24
N | 2019-01-15 | 5233.9 | 4763.8 | 8 | 5538.1 | 0 | 774.3 | 0.9 | 470.8 | 24
N | 2019-01-16 | 5408.8 | 4869.5 | 8 | 5924.5 | 23 | 1055 | 0.9 | 557.9 | 24
N | 2019-01-17 | 5489.2 | 4893.7 | 7 | 5889.3 | 0 | 995.6 | 0.9 | 630.4 | 24
N | 2019-01-18 | 5551.3 | 4955.3 | 8 | 5954.7 | 16 | 999.4 | 0.9 | 648.2 | 24
N | 2019-01-19 | 5237.1 | 4809.9 | 17 | 5885.9 | 0 | 1076 | 0.9 | 613.8 | 24
N | 2019-01-20 | 4952.1 | 4499.5 | 9 | 5584 | 23 | 1084.5 | 0.9 | 674.7 | 24
N | 2019-01-21 | 5307.3 | 4853.6 | 7 | 5638.2 | 23 | 784.6 | 0.9 | 557.8 | 24
N | 2019-01-22 | 5366.8 | 4865.9 | 8 | 5780.6 | 23 | 914.7 | 0.9 | 465.6 | 24
N | 2019-01-23 | 5488 | 4985.2 | 7 | 5944.7 | 23 | 959.6 | 0.9 | 568.1 | 24
N | 2019-01-24 | 5662.8 | 5020.6 | 7 | 6086.3 | 23 | 1065.7 | 0.9 | 704.6 | 24
N | 2019-01-25 | 5619.6 | 5065.7 | 8 | 6029.9 | 0 | 964.2 | 0.9 | 620 | 24
N | 2019-01-26 | 5385.6 | 4932.9 | 8 | 5846.1 | 0 | 913.2 | 0.9 | 675.5 | 24
N | 2019-01-27 | 4975.1 | 4493 | 11 | 5559 | 0 | 1066 | 0.9 | 596.7 | 24
N | 2019-01-28 | 5518.2 | 4918.3 | 7 | 6100.1 | 23 | 1181.8 | 0.9 | 740.1 | 24
N | 2019-01-29 | 5657.5 | 4961.8 | 8 | 6137.1 | 16 | 1175.3 | 0.9 | 757.2 | 24
N | 2019-01-30 | 5627.1 | 4931.8 | 8 | 6118.9 | 15 | 1187 | 0.9 | 772.2 | 24
N | 2019-01-31 | 5555.2 | 4904.3 | 8 | 6022.2 | 15 | 1117.9 | 0.9 | 641.3 | 24
N | 2019-02-01 | 5514.6 | 4860.9 | 8 | 5944.9 | 16 | 1084 | 0.9 | 661.1 | 24
N | 2019-02-02 | 5159.6 | 4696.6 | 8 | 5654.6 | 0 | 958 | 0.9 | 576.4 | 24
N | 2019-02-03 | 5050.8 | 4568 | 9 | 5719.5 | 23 | 1151.5 | 0.9 | 685.7 | 24
N | 2019-02-04 | 5626.6 | 5050.8 | 8 | 6069 | 16 | 1018.2 | 0.9 | 689.7 | 24
N | 2019-02-05 | 5509.6 | 5024.2 | 8 | 5918.1 | 0 | 893.8 | 0.9 | 527.2 | 24
N | 2019-02-06 | 5566.3 | 5013.8 | 8 | 5915.8 | 16 | 902 | 0.9 | 635.4 | 24
N | 2019-02-07 | 5475.3 | 5073.3 | 8 | 5815.8 | 0 | 742.4 | 0.9 | 488.8 | 24
N | 2019-02-08 | 5456.5 | 4853.5 | 8 | 5834.9 | 15 | 981.4 | 0.9 | 673.1 | 24
N | 2019-02-09 | 5292.1 | 4749.5 | 8 | 5741.3 | 20 | 991.7 | 0.9 | 643.9 | 24
N | 2019-02-10 | 5017.2 | 4532.7 | 11 | 5562.5 | 0 | 1029.8 | 0.9 | 766 | 24
N | 2019-02-11 | 5541 | 4810.1 | 8 | 6083.8 | 16 | 1273.7 | 0.9 | 908.7 | 24
N | 2019-02-12 | 5698.9 | 4886.1 | 8 | 6260.5 | 23 | 1374.4 | 0.9 | 794.9 | 24
N | 2019-02-13 | 5741.3 | 5181.4 | 8 | 6243.8 | 0 | 1062.4 | 0.9 | 645.8 | 24
N | 2019-02-14 | 5647.1 | 5162.3 | 8 | 5991.6 | 0 | 829.3 | 0.9 | 492.3 | 24
N | 2019-02-15 | 5640.1 | 5052.5 | 8 | 6143.8 | 23 | 1091.4 | 0.9 | 580.7 | 24
N | 2019-02-16 | 5674.1 | 5126 | 8 | 6107.3 | 21 | 981.4 | 0.9 | 620.9 | 24
N | 2019-02-17 | 5161.2 | 4595 | 10 | 5823 | 22 | 1228 | 0.9 | 754.6 | 24
N | 2019-02-18 | 5646 | 5085.8 | 7 | 6084.2 | 15 | 998.4 | 0.9 | 763.1 | 24
N | 2019-02-19 | 5491.3 | 4938.4 | 7 | 5863.2 | 22 | 924.8 | 0.9 | 552.2 | 24
N | 2019-02-20 | 5682.1 | 4915.8 | 6 | 6164.3 | 22 | 1248.5 | 0.9 | 1014.3 | 24
N | 2019-02-21 | 5772.2 | 5179.4 | 6 | 6111.2 | 22 | 931.8 | 0.9 | 649.9 | 24
N | 2019-02-22 | 5704 | 5113.9 | 6 | 6078.9 | 15 | 965 | 0.9 | 656.9 | 24
N | 2019-02-23 | 5385.1 | 4812.1 | 7 | 5921 | 0 | 1108.9 | 0.9 | 420 | 24
N | 2019-02-24 | 5188.5 | 4643 | 9 | 5882.2 | 22 | 1239.3 | 0.9 | 701 | 24
N | 2019-02-25 | 5678.5 | 5150.3 | 6 | 6050.6 | 22 | 900.4 | 0.9 | 538.3 | 24
N | 2019-02-26 | 5612.9 | 5070.4 | 6 | 6017.6 | 22 | 947.2 | 0.9 | 501.8 | 24
N | 2019-02-27 | 5603.1 | 5001.2 | 6 | 6004.1 | 22 | 1003 | 0.9 | 490 | 24
N | 2019-02-28 | 5566.8 | 4940.5 | 6 | 5908.1 | 15 | 967.7 | 0.9 | 632.4 | 24
N | 2019-03-01 | 5475.7 | 4913.9 | 6 | 5863.1 | 22 | 949.2 | 0.9 | 543.4 | 24
N | 2019-03-02 | 5454.3 | 4829.2 | 7 | 5947 | 20 | 1117.8 | 0.9 | 618.3 | 24
N | 2019-03-03 | 5060.9 | 4637.3 | 7 | 5645.7 | 0 | 1008.5 | 0.9 | 597.8 | 24
N | 2019-03-04 | 5201.5 | 4672.2 | 7 | 5712.4 | 22 | 1040.2 | 0.9 | 500.3 | 24
N | 2019-03-05 | 4986.7 | 4430.3 | 10 | 5546.2 | 0 | 1115.9 | 0.9 | 593.6 | 24
N | 2019-03-06 | 5186.6 | 4652.5 | 7 | 5638.8 | 22 | 986.3 | 0.9 | 589.1 | 24
N | 2019-03-07 | 5540.3 | 4936.4 | 6 | 6065.1 | 14 | 1128.7 | 0.9 | 659.7 | 24
N | 2019-03-08 | 5602.7 | 5020.2 | 7 | 6090.6 | 14 | 1070.4 | 0.9 | 718.4 | 24
N | 2019-03-09 | 5380.4 | 4859.8 | 7 | 5812.3 | 0 | 952.5 | 0.9 | 565.6 | 24
N | 2019-03-10 | 5157.6 | 4648.2 | 10 | 5724.7 | 20 | 1076.5 | 0.9 | 689.8 | 24
N | 2019-03-11 | 5454.3 | 4914.9 | 6 | 5793.3 | 15 | 878.4 | 0.9 | 759.6 | 24
N | 2019-03-12 | 5326.1 | 4698.9 | 7 | 5758 | 22 | 1059.1 | 0.9 | 738.1 | 24
N | 2019-03-13 | 5488.9 | 4811.3 | 7 | 5997.9 | 14 | 1186.6 | 0.9 | 691.1 | 24
N | 2019-03-14 | 5634.3 | 4958.3 | 7 | 6211.4 | 15 | 1253.1 | 0.9 | 694.2 | 24
N | 2019-03-15 | 5561.8 | 5056.9 | 6 | 5941.1 | 0 | 884.2 | 0.9 | 694.9 | 24
N | 2019-03-16 | 5422.9 | 4901.7 | 7 | 5905.9 | 22 | 1004.2 | 0.9 | 516.1 | 24
N | 2019-03-17 | 5232.6 | 4714.9 | 8 | 5894.5 | 22 | 1179.5 | 0.9 | 729.3 | 24
N | 2019-03-18 | 5828 | 5062.1 | 6 | 6371.6 | 15 | 1309.5 | 0.9 | 915.6 | 24
N | 2019-03-19 | 5833.2 | 5225.4 | 6 | 6206.7 | 22 | 981.3 | 0.9 | 644.4 | 24
N | 2019-03-20 | 5835.3 | 5124 | 6 | 6245.4 | 22 | 1121.4 | 0.9 | 676.5 | 24
N | 2019-03-21 | 5749.4 | 5169.3 | 7 | 6096.1 | 14 | 926.8 | 0.9 | 611.1 | 24
N | 2019-03-22 | 5629.8 | 5055.1 | 7 | 6008.8 | 22 | 953.7 | 0.9 | 622 | 24
N | 2019-03-23 | 5362.6 | 4886.9 | 7 | 5839.6 | 0 | 952.7 | 0.9 | 600.3 | 24
N | 2019-03-24 | 5052.1 | 4575.3 | 11 | 5672 | 22 | 1096.8 | 0.9 | 775.9 | 24
N | 2019-03-25 | 5351.8 | 4856.7 | 7 | 5673.3 | 22 | 816.6 | 0.9 | 631.8 | 24
N | 2019-03-26 | 5431.4 | 4787.2 | 7 | 5839.5 | 22 | 1052.3 | 0.9 | 679.8 | 24
N | 2019-03-27 | 5545.3 | 4768.5 | 7 | 6123.5 | 15 | 1354.9 | 0.9 | 799.9 | 24
N | 2019-03-28 | 5515.2 | 4815.2 | 6 | 5944.2 | 14 | 1129 | 0.9 | 680.7 | 24
N | 2019-03-29 | 5353.7 | 4830.8 | 7 | 5714.4 | 15 | 883.6 | 0.9 | 534.1 | 24
N | 2019-03-30 | 5259 | 4759.7 | 7 | 5732 | 20 | 972.3 | 0.9 | 532.1 | 24
N | 2019-03-31 | 5005.4 | 4449.6 | 10 | 5731.4 | 22 | 1281.8 | 0.9 | 786.8 | 24
N | 2019-04-01 | 5365.9 | 4665.9 | 7 | 5744.4 | 22 | 1078.4 | 0.9 | 735.5 | 24
N | 2019-04-02 | 5479 | 4794.5 | 6 | 6092.5 | 15 | 1298 | 0.9 | 766.2 | 24
N | 2019-04-03 | 5555.2 | 4843.2 | 7 | 6067.3 | 14 | 1224 | 0.9 | 748.5 | 24
N | 2019-04-04 | 5459.4 | 4895.8 | 6 | 5780.8 | 0 | 884.9 | 0.9 | 556.9 | 24
N | 2019-04-05 | 5337.2 | 4834.7 | 6 | 5776 | 15 | 941.3 | 0.9 | 511.1 | 24
N | 2019-04-06 | 5251.8 | 4672.6 | 7 | 5772.8 | 20 | 1100.2 | 0.9 | 656.7 | 24
N | 2019-04-07 | 4877.9 | 4346.9 | 12 | 5524.8 | 0 | 1177.9 | 0.9 | 726.4 | 24
N | 2019-04-08 | 5390.3 | 4752.8 | 6 | 5836.7 | 14 | 1083.8 | 0.9 | 776.7 | 24
N | 2019-04-09 | 5401.7 | 4783.7 | 6 | 5834.9 | 15 | 1051.2 | 0.9 | 694.4 | 24
N | 2019-04-10 | 5496.4 | 4712.9 | 6 | 5970.8 | 22 | 1257.8 | 0.9 | 726.1 | 24
N | 2019-04-11 | 5531.5 | 4904.6 | 6 | 5947.8 | 22 | 1043.2 | 0.9 | 626.9 | 24
N | 2019-04-12 | 5486.6 | 4841.9 | 7 | 5839.3 | 15 | 997.3 | 0.9 | 749.1 | 24
N | 2019-04-13 | 5238.1 | 4749.4 | 7 | 5722.9 | 0 | 973.5 | 0.9 | 481.3 | 24
N | 2019-04-14 | 4897.8 | 4294.6 | 10 | 5521 | 20 | 1226.4 | 0.9 | 721.9 | 24
N | 2019-04-15 | 5343.4 | 4689.5 | 6 | 5756.2 | 22 | 1066.7 | 0.9 | 715 | 24
N | 2019-04-16 | 5441.5 | 4673.8 | 6 | 5930.5 | 22 | 1256.8 | 0.9 | 799.4 | 24
N | 2019-04-17 | 5558.9 | 4840.8 | 6 | 6020.8 | 15 | 1180 | 0.9 | 743.6 | 24
N | 2019-04-18 | 5581 | 4951.5 | 7 | 5944 | 22 | 992.5 | 0.9 | 569.2 | 24
N | 2019-04-19 | 5007.4 | 4499.6 | 10 | 5752.6 | 0 | 1253 | 0.9 | 837.3 | 24
N | 2019-04-20 | 5111.6 | 4636.8 | 7 | 5587 | 21 | 950.1 | 0.9 | 587.7 | 24
N | 2019-04-21 | 4932.6 | 4442.9 | 7 | 5525.4 | 22 | 1082.5 | 0.9 | 671.3 | 24
N | 2019-04-22 | 5435.6 | 4713 | 6 | 5853.7 | 14 | 1140.7 | 0.9 | 760.7 | 24
N | 2019-04-23 | 5395.1 | 4795.9 | 7 | 5712.8 | 22 | 916.9 | 0.9 | 683.4 | 24
N | 2019-04-24 | 5478.1 | 4765.2 | 6 | 5962.8 | 15 | 1197.6 | 0.9 | 642.2 | 24
N | 2019-04-25 | 5614.8 | 4875 | 7 | 6099.8 | 22 | 1224.8 | 0.9 | 810.8 | 24
N | 2019-04-26 | 5643.7 | 4899.3 | 7 | 6164.8 | 15 | 1265.5 | 0.9 | 709.2 | 24
N | 2019-04-27 | 5320.1 | 4818.4 | 7 | 5751.4 | 0 | 933 | 0.9 | 516.1 | 24
N | 2019-04-28 | 5105 | 4573.5 | 8 | 5714.9 | 22 | 1141.4 | 0.9 | 748.1 | 24
N | 2019-04-29 | 5597.3 | 4994.9 | 6 | 6005.5 | 15 | 1010.6 | 0.9 | 754.5 | 24
N | 2019-04-30 | 5600.4 | 4812.8 | 6 | 6028 | 15 | 1215.2 | 0.9 | 902.3 | 24
N | 2019-05-01 | 5130.9 | 4536.2 | 8 | 5777.7 | 0 | 1241.5 | 0.9 | 695.8 | 24
N | 2019-05-02 | 5540.6 | 4897 | 7 | 5933.9 | 15 | 1036.9 | 0.9 | 733.2 | 24
N | 2019-05-03 | 5481.1 | 4761 | 7 | 5993.9 | 15 | 1232.9 | 0.9 | 785.3 | 24
N | 2019-05-04 | 5317.2 | 4769.7 | 7 | 5757 | 19 | 987.3 | 0.9 | 548 | 24
N | 2019-05-05 | 5114.6 | 4542.7 | 11 | 5814.4 | 22 | 1271.6 | 0.9 | 639.4 | 24
N | 2019-05-06 | 5772.8 | 4870.2 | 7 | 6442.9 | 15 | 1572.7 | 0.9 | 1055.2 | 24
N | 2019-05-07 | 5832.5 | 5018.9 | 7 | 6351.2 | 15 | 1332.3 | 0.9 | 848.1 | 24
N | 2019-05-08 | 5830.8 | 5015.4 | 6 | 6488.3 | 15 | 1472.9 | 0.9 | 911.8 | 24
N | 2019-05-09 | 5512.8 | 4213.4 | 6 | 6480.7 | 15 | 2267.3 | 0.9 | 1338.1 | 24
N | 2019-05-10 | 5728.1 | 5065.9 | 7 | 6267.4 | 14 | 1201.5 | 0.9 | 729.7 | 24
N | 2019-05-11 | 5464.5 | 4865.9 | 7 | 5868.2 | 22 | 1002.4 | 0.9 | 499.2 | 24
N | 2019-05-12 | 5144.4 | 4539.6 | 12 | 5823.9 | 23 | 1284.4 | 0.9 | 726.3 | 24
N | 2019-05-13 | 5750.1 | 4930.3 | 6 | 6268.6 | 22 | 1338.3 | 0.9 | 940.5 | 24
N | 2019-05-14 | 5826.7 | 5064.2 | 6 | 6238.4 | 15 | 1174.2 | 0.9 | 720.3 | 24
N | 2019-05-15 | 5680.2 | 5065.8 | 6 | 6024.9 | 22 | 959.1 | 0.9 | 725.3 | 24
N | 2019-05-16 | 5602.8 | 5039.6 | 7 | 5994.4 | 15 | 954.8 | 0.9 | 594.2 | 24
N | 2019-05-17 | 5516.7 | 4951.1 | 6 | 5869.4 | 14 | 918.3 | 0.9 | 634.7 | 24
N | 2019-05-18 | 5104.4 | 4577 | 7 | 5532 | 0 | 955 | 0.9 | 548 | 24
N | 2019-05-19 | 4906.2 | 4364.2 | 10 | 5536.6 | 19 | 1172.4 | 0.9 | 789.9 | 24
N | 2019-05-20 | 5327.1 | 4744.1 | 6 | 5718.1 | 14 | 973.9 | 0.9 | 846.8 | 24
N | 2019-05-21 | 5323.2 | 4466.4 | 7 | 5947.6 | 15 | 1481.1 | 0.9 | 974.2 | 24
N | 2019-05-22 | 5446.6 | 4750.5 | 7 | 5887.3 | 22 | 1136.7 | 0.9 | 657.6 | 24
N | 2019-05-23 | 5548 | 4690.7 | 6 | 6157.2 | 15 | 1466.5 | 0.9 | 935.2 | 24
N | 2019-05-24 | 5708 | 4834.9 | 6 | 6326.4 | 15 | 1491.5 | 0.9 | 996.5 | 24
N | 2019-05-25 | 5468.6 | 4872.3 | 7 | 5967.6 | 20 | 1095.2 | 0.9 | 509.2 | 24
N | 2019-05-26 | 5142 | 4519.5 | 7 | 5824.8 | 22 | 1305.3 | 0.9 | 652.5 | 24
N | 2019-05-27 | 5644.5 | 4867.5 | 7 | 6163 | 22 | 1295.5 | 0.9 | 874.1 | 24
N | 2019-05-28 | 5700.7 | 4894.8 | 7 | 6245.9 | 22 | 1351.1 | 0.9 | 847.7 | 24
N | 2019-05-29 | 5831 | 4982.3 | 6 | 6507.1 | 15 | 1524.8 | 0.9 | 963.3 | 24
N | 2019-05-30 | 5770.1 | 5024.9 | 7 | 6238.1 | 22 | 1213.2 | 0.9 | 735.4 | 24
N | 2019-05-31 | 5767.8 | 5046.5 | 7 | 6336.6 | 14 | 1290 | 0.9 | 781.2 | 24
N | 2019-06-01 | 5457.3 | 4919 | 7 | 5860.7 | 22 | 941.7 | 0.9 | 559.3 | 24
N | 2019-06-02 | 5058.4 | 4403.8 | 8 | 5794.7 | 22 | 1390.9 | 0.9 | 741.6 | 24
N | 2019-06-03 | 5745.1 | 4915.8 | 6 | 6398.8 | 14 | 1483 | 0.9 | 824 | 24
N | 2019-06-04 | 5894.6 | 5022 | 7 | 6507.8 | 14 | 1485.9 | 0.9 | 968.4 | 24
N | 2019-06-05 | 5693.5 | 4973.3 | 7 | 6151.6 | 15 | 1178.2 | 0.9 | 753.6 | 24
N | 2019-06-06 | 5635.9 | 4858.4 | 7 | 6066.9 | 14 | 1208.5 | 0.9 | 842 | 24
N | 2019-06-07 | 5736.6 | 4928 | 7 | 6306.2 | 14 | 1378.2 | 0.9 | 762.7 | 24
N | 2019-06-08 | 5442.4 | 4950.3 | 7 | 5906.1 | 0 | 955.8 | 0.9 | 544.6 | 24
N | 2019-06-09 | 5208.4 | 4539.9 | 7 | 5859.4 | 22 | 1319.5 | 0.9 | 660.9 | 24
N | 2019-06-10 | 5728.2 | 5107.5 | 7 | 6234.2 | 15 | 1126.7 | 0.9 | 738.4 | 24
N | 2019-06-11 | 5701.8 | 4984.7 | 7 | 6271 | 14 | 1286.3 | 0.9 | 708.1 | 24
N | 2019-06-12 | 5658.2 | 4960.5 | 7 | 6116.3 | 22 | 1155.8 | 0.9 | 603.3 | 24
N | 2019-06-13 | 5580.9 | 4696.2 | 7 | 6056.3 | 22 | 1360.1 | 0.9 | 901.2 | 24
N | 2019-06-14 | 5655.4 | 4943.1 | 7 | 6088.4 | 15 | 1145.4 | 0.9 | 696.2 | 24
N | 2019-06-15 | 5223.2 | 4850.9 | 7 | 5841.9 | 0 | 991 | 0.9 | 447.5 | 24
N | 2019-06-16 | 4888.3 | 4289.9 | 10 | 5553.6 | 22 | 1263.7 | 0.9 | 711.6 | 24
N | 2019-06-17 | 5547.3 | 4731.6 | 7 | 6117.3 | 15 | 1385.6 | 0.9 | 820.2 | 24
N | 2019-06-18 | 5697.3 | 4987.8 | 6 | 6221.1 | 15 | 1233.3 | 0.9 | 717.5 | 24
N | 2019-06-19 | 5570.9 | 4808.7 | 7 | 6058 | 15 | 1249.3 | 0.9 | 643.3 | 24
N | 2019-06-20 | 5202 | 4657.6 | 7 | 5704.2 | 22 | 1046.6 | 0.9 | 548.1 | 24
N | 2019-06-21 | 5448.3 | 4690.4 | 7 | 5856 | 22 | 1165.6 | 0.9 | 661 | 24
N | 2019-06-22 | 5252.9 | 4784.3 | 7 | 5628.6 | 20 | 844.3 | 0.9 | 473.5 | 24
N | 2019-06-23 | 5030.4 | 4483.7 | 8 | 5672.1 | 22 | 1188.4 | 0.9 | 601.6 | 24
N | 2019-06-24 | 5349.9 | 4638.7 | 7 | 5930.4 | 15 | 1291.6 | 0.9 | 747.7 | 24
N | 2019-06-25 | 5358.5 | 4637.6 | 7 | 5848.7 | 15 | 1211.1 | 0.9 | 617.7 | 24
N | 2019-06-26 | 5262.6 | 4665.1 | 7 | 5713.2 | 22 | 1048.1 | 0.9 | 520.4 | 24
N | 2019-06-27 | 5443.4 | 4656.2 | 7 | 5992.6 | 22 | 1336.4 | 0.9 | 689.2 | 24
N | 2019-06-28 | 5534.4 | 4816.5 | 7 | 5920.7 | 15 | 1104.2 | 0.9 | 668.5 | 24
N | 2019-06-29 | 5332.2 | 4793.8 | 7 | 5786.5 | 19 | 992.7 | 0.9 | 549.7 | 24
N | 2019-06-30 | 5121.5 | 4595.7 | 8 | 5695 | 23 | 1099.3 | 0.9 | 673.2 | 24
N | 2019-07-01 | 5556.4 | 4864.2 | 7 | 6072.6 | 22 | 1208.3 | 0.9 | 668.9 | 24
N | 2019-07-02 | 5482 | 4888.1 | 7 | 5858.3 | 14 | 970.3 | 0.9 | 602.4 | 24
N | 2019-07-03 | 5476 | 4797.2 | 7 | 5956.8 | 22 | 1159.6 | 0.9 | 579.3 | 24
N | 2019-07-04 | 5482.1 | 4875.4 | 7 | 5843.1 | 22 | 967.7 | 0.9 | 637.9 | 24
N | 2019-07-05 | 5620.8 | 4927 | 7 | 6062.3 | 22 | 1135.3 | 0.9 | 728.7 | 24
N | 2019-07-06 | 5379.7 | 4843.5 | 7 | 5916.8 | 0 | 1073.4 | 0.9 | 467.4 | 24
N | 2019-07-07 | 5028.6 | 4490.3 | 10 | 5643.7 | 0 | 1153.4 | 0.9 | 676.4 | 24
N | 2019-07-08 | 5392.9 | 4794.7 | 7 | 5787.5 | 22 | 992.8 | 0.9 | 595.7 | 24
N | 2019-07-09 | 5398.7 | 4812.8 | 7 | 5790 | 22 | 977.1 | 0.9 | 551.9 | 24
N | 2019-07-10 | 5402.9 | 4800.2 | 7 | 5938.2 | 15 | 1138 | 0.9 | 624 | 24
N | 2019-07-11 | 5420.1 | 4721.6 | 7 | 5860.8 | 22 | 1139.2 | 0.9 | 689 | 24
N | 2019-07-12 | 5433.3 | 4757.7 | 7 | 5859.6 | 15 | 1101.8 | 0.9 | 676.8 | 24
N | 2019-07-13 | 5246.7 | 4748 | 7 | 5624 | 0 | 876 | 0.9 | 504.4 | 24
N | 2019-07-14 | 5008 | 4510.4 | 9 | 5623.4 | 23 | 1113 | 0.9 | 666.8 | 24
N | 2019-07-15 | 5458.4 | 4756.9 | 7 | 5965.7 | 22 | 1208.9 | 0.9 | 612.7 | 24
N | 2019-07-16 | 5553.9 | 4901.9 | 7 | 5901.5 | 22 | 999.7 | 0.9 | 608.1 | 24
N | 2019-07-17 | 5482 | 4891.4 | 7 | 5930.6 | 14 | 1039.2 | 0.9 | 550.2 | 24
N | 2019-07-18 | 5412.1 | 4773.8 | 7 | 5860.3 | 15 | 1086.5 | 0.9 | 561.6 | 24
N | 2019-07-19 | 5402.5 | 4799.8 | 7 | 5769.5 | 22 | 969.7 | 0.9 | 522.3 | 24
N | 2019-07-20 | 5218.4 | 4776.9 | 7 | 5666 | 0 | 889.1 | 0.9 | 515.1 | 24
N | 2019-07-21 | 4947.4 | 4469 | 11 | 5502.6 | 22 | 1033.7 | 0.9 | 668.9 | 24
N | 2019-07-22 | 5373.1 | 4691.6 | 7 | 5897.3 | 22 | 1205.8 | 0.9 | 637.9 | 24
N | 2019-07-23 | 5511.5 | 4782.4 | 7 | 5992.9 | 22 | 1210.6 | 0.9 | 612.9 | 24
N | 2019-07-24 | 5505.1 | 4877.7 | 7 | 5859.1 | 15 | 981.4 | 0.9 | 614.9 | 24
N | 2019-07-25 | 5575.5 | 4889.2 | 7 | 6007.6 | 14 | 1118.4 | 0.9 | 650.3 | 24
N | 2019-07-26 | 5440.7 | 4817.4 | 7 | 5798.4 | 22 | 981 | 0.9 | 544.2 | 24
N | 2019-07-27 | 5217.5 | 4668 | 7 | 5686 | 0 | 1018 | 0.9 | 519.4 | 24
N | 2019-07-28 | 4891.7 | 4354.8 | 11 | 5503.4 | 23 | 1148.7 | 0.9 | 681.2 | 24
N | 2019-07-29 | 5379.7 | 4706 | 7 | 5948.9 | 22 | 1242.9 | 0.9 | 606.7 | 24
N | 2019-07-30 | 5443.2 | 4772 | 7 | 5849.8 | 15 | 1077.7 | 0.9 | 606.8 | 24
N | 2019-07-31 | 5482.3 | 4770.7 | 7 | 5923 | 22 | 1152.3 | 0.9 | 663.1 | 24
N | 2019-08-01 | 5481.5 | 4775.8 | 7 | 5951.8 | 22 | 1176 | 0.9 | 574.1 | 24
N | 2019-08-02 | 5536 | 4863.9 | 7 | 5968.7 | 14 | 1104.8 | 0.9 | 564.2 | 24
N | 2019-08-03 | 5332.4 | 4761.6 | 7 | 5808.8 | 20 | 1047.3 | 0.9 | 592 | 24
N | 2019-08-04 | 5015.9 | 4412.3 | 10 | 5641.3 | 22 | 1228.9 | 0.9 | 700 | 24
N | 2019-08-05 | 5409.8 | 4797.8 | 7 | 5819.7 | 22 | 1021.9 | 0.9 | 562 | 24
N | 2019-08-06 | 5414.7 | 4805.7 | 7 | 5906.7 | 15 | 1101 | 0.9 | 572.4 | 24
N | 2019-08-07 | 5375.9 | 4653.3 | 7 | 5876.2 | 22 | 1222.9 | 0.9 | 669.1 | 24
N | 2019-08-08 | 5511.2 | 4805.8 | 7 | 5959.8 | 15 | 1154 | 0.9 | 642.5 | 24
N | 2019-08-09 | 5535.3 | 4769.1 | 7 | 5978.4 | 15 | 1209.3 | 0.9 | 697 | 24
N | 2019-08-10 | 5376.5 | 4776 | 7 | 5802.9 | 0 | 1026.9 | 0.9 | 526.6 | 24
N | 2019-08-11 | 5154.8 | 4572.7 | 11 | 5876.4 | 23 | 1303.7 | 0.9 | 719.3 | 24
N | 2019-08-12 | 5681.2 | 4908.2 | 7 | 6215.6 | 15 | 1307.4 | 0.9 | 771.3 | 24
N | 2019-08-13 | 5749.5 | 4950.1 | 7 | 6230.6 | 14 | 1280.5 | 0.9 | 761.7 | 24
N | 2019-08-14 | 5829.3 | 5096.8 | 7 | 6300.8 | 15 | 1204 | 0.9 | 669.4 | 24
N | 2019-08-15 | 5596 | 5026.3 | 7 | 6093.6 | 0 | 1067.3 | 0.9 | 480.9 | 24
N | 2019-08-16 | 5572.6 | 4906.2 | 7 | 6018 | 22 | 1111.9 | 0.9 | 641 | 24
N | 2019-08-17 | 5398.7 | 4892.7 | 7 | 5888.9 | 0 | 996.1 | 0.9 | 485.6 | 24
N | 2019-08-18 | 5171.1 | 4577.9 | 8 | 5825 | 22 | 1247.1 | 0.9 | 636.9 | 24
N | 2019-08-19 | 5660.1 | 4870.5 | 7 | 6267.5 | 15 | 1397 | 0.9 | 776.9 | 24
N | 2019-08-20 | 5834 | 4975.7 | 7 | 6369.8 | 23 | 1394.1 | 0.9 | 743 | 24
N | 2019-08-21 | 5866.6 | 5046.2 | 7 | 6278.2 | 15 | 1232 | 0.9 | 763 | 24
N | 2019-08-22 | 5797.8 | 4988.5 | 7 | 6286.2 | 15 | 1297.7 | 0.9 | 668.6 | 24
N | 2019-08-23 | 5708.1 | 4987.1 | 7 | 6241.3 | 14 | 1254.2 | 0.9 | 688.4 | 24
N | 2019-08-24 | 5339 | 4543.7 | 7 | 5808.3 | 22 | 1264.6 | 0.9 | 597.1 | 24
N | 2019-08-25 | 5109.6 | 4585.7 | 8 | 5742.5 | 23 | 1156.8 | 0.9 | 651.9 | 24
N | 2019-08-26 | 5687.5 | 4830.6 | 7 | 6294.1 | 15 | 1463.5 | 0.9 | 926 | 24
N | 2019-08-27 | 5772.6 | 4931.9 | 7 | 6359.2 | 14 | 1427.3 | 0.9 | 844 | 24
N | 2019-08-28 | 5764.6 | 4981.6 | 7 | 6350.5 | 15 | 1368.9 | 0.9 | 621.7 | 24
N | 2019-08-29 | 5773.5 | 4960.4 | 7 | 6390.7 | 15 | 1430.2 | 0.9 | 787.8 | 24
N | 2019-08-30 | 5834.6 | 4937.8 | 7 | 6485.1 | 15 | 1547.3 | 0.9 | 803.3 | 24
N | 2019-08-31 | 5487.6 | 4908.9 | 7 | 5982.4 | 0 | 1073.5 | 0.9 | 494.7 | 24
N | 2019-09-01 | 5288.6 | 4699.2 | 10 | 5987.1 | 22 | 1287.9 | 0.9 | 642.6 | 24
N | 2019-09-02 | 5809.5 | 4973.4 | 7 | 6450.3 | 22 | 1476.9 | 0.9 | 789.4 | 24
N | 2019-09-03 | 5870.2 | 5041.1 | 7 | 6389.3 | 14 | 1348.2 | 0.9 | 782.7 | 24
N | 2019-09-04 | 5878.4 | 4972.2 | 7 | 6430 | 15 | 1457.8 | 0.9 | 1081.8 | 24
N | 2019-09-05 | 5676.3 | 4970.2 | 7 | 6109 | 15 | 1138.9 | 0.9 | 588.9 | 24
N | 2019-09-06 | 5607.6 | 4967.6 | 7 | 5992.4 | 15 | 1024.7 | 0.9 | 553.6 | 24
N | 2019-09-07 | 5143 | 4556.4 | 9 | 5835.3 | 0 | 1278.8 | 0.9 | 515 | 24
N | 2019-09-08 | 5107.7 | 4606.5 | 9 | 5727.7 | 22 | 1121.2 | 0.9 | 724 | 24
N | 2019-09-09 | 5701.2 | 4811.9 | 6 | 6318.7 | 14 | 1506.8 | 0.9 | 754.6 | 24
N | 2019-09-10 | 5914 | 5055.5 | 7 | 6470 | 15 | 1414.6 | 0.9 | 770.3 | 24
N | 2019-09-11 | 5942.6 | 5127.1 | 7 | 6508.9 | 15 | 1381.9 | 0.9 | 734.3 | 24
N | 2019-09-12 | 5997.8 | 5157.6 | 7 | 6585.6 | 15 | 1428 | 0.9 | 799.7 | 24
N | 2019-09-13 | 5997.4 | 5237.7 | 7 | 6517 | 15 | 1279.3 | 0.9 | 721.6 | 24
N | 2019-09-14 | 5741.5 | 5185.4 | 7 | 6234.1 | 0 | 1048.7 | 0.9 | 434.1 | 24
N | 2019-09-15 | 5421.5 | 4733.7 | 10 | 6176.2 | 23 | 1442.5 | 0.9 | 683.2 | 24
N | 2019-09-16 | 5789.6 | 5037.5 | 7 | 6173.4 | 14 | 1136 | 0.9 | 880.8 | 24
N | 2019-09-17 | 5638.5 | 4956.6 | 7 | 6023.5 | 14 | 1066.9 | 0.9 | 697.3 | 24
N | 2019-09-18 | 5665.8 | 4842.3 | 7 | 6246.8 | 15 | 1404.5 | 0.9 | 787.1 | 24
N | 2019-09-19 | 5777 | 4843.4 | 7 | 6421.9 | 15 | 1578.5 | 0.9 | 828.9 | 24
N | 2019-09-20 | 5825.3 | 4959.7 | 7 | 6362.8 | 14 | 1403.1 | 0.9 | 760.5 | 24
N | 2019-09-21 | 5701.9 | 5061.6 | 7 | 6209.8 | 22 | 1148.2 | 0.9 | 538.9 | 24
N | 2019-09-22 | 5376.9 | 4680.8 | 10 | 6074.1 | 22 | 1393.3 | 0.9 | 741 | 24
N | 2019-09-23 | 5780.8 | 4945.6 | 7 | 6310.5 | 15 | 1364.9 | 0.9 | 813.9 | 24
N | 2019-09-24 | 5813.4 | 5009.4 | 6 | 6326.9 | 14 | 1317.4 | 0.9 | 742.1 | 24
N | 2019-09-25 | 5778.9 | 5035.5 | 7 | 6277.6 | 14 | 1242.1 | 0.9 | 735.9 | 24
N | 2019-09-26 | 5767.1 | 5008 | 6 | 6326.3 | 14 | 1318.3 | 0.9 | 719.8 | 24
N | 2019-09-27 | 5673.7 | 5012.9 | 6 | 5969.7 | 15 | 956.8 | 1 | 817.1 | 24
N | 2019-09-28 | 5434.4 | 4841.2 | 7 | 5812.4 | 21 | 971.2 | 0.9 | 511.9 | 24
N | 2019-09-29 | 5071.1 | 4453.6 | 10 | 5690 | 0 | 1236.5 | 0.9 | 621.5 | 24
N | 2019-09-30 | 5691.6 | 4802.1 | 6 | 6284.6 | 15 | 1482.5 | 0.9 | 820.3 | 24
N | 2019-10-01 | 5495 | 4679.2 | 6 | 6033.1 | 0 | 1353.8 | 0.9 | 697.1 | 24
N | 2019-10-02 | 5738.3 | 4929.1 | 6 | 6203.6 | 22 | 1274.5 | 0.9 | 744.5 | 24
N | 2019-10-03 | 5686.6 | 4976.9 | 6 | 6127.2 | 22 | 1150.3 | 0.9 | 615.8 | 24
N | 2019-10-04 | 5595.6 | 5004.6 | 6 | 5970.9 | 15 | 966.3 | 0.9 | 557.2 | 24
N | 2019-10-05 | 5296.6 | 4757.2 | 7 | 5740.4 | 22 | 983.1 | 0.9 | 611.9 | 24
N | 2019-10-06 | 5184.4 | 4630.1 | 7 | 5851.2 | 23 | 1221.1 | 0.9 | 664.9 | 24
N | 2019-10-07 | 5694.8 | 4905.5 | 6 | 6279.9 | 14 | 1374.4 | 0.9 | 764.7 | 24
N | 2019-10-08 | 5717.7 | 5026.3 | 6 | 6175.1 | 14 | 1148.8 | 0.9 | 721.6 | 24
N | 2019-10-09 | 5604.2 | 4862.4 | 6 | 6068.1 | 22 | 1205.8 | 0.9 | 631.6 | 24
N | 2019-10-10 | 5623.4 | 4855.8 | 6 | 6048.4 | 14 | 1192.6 | 0.9 | 729 | 24
N | 2019-10-11 | 5587.5 | 4879 | 7 | 6109.5 | 15 | 1230.5 | 0.9 | 661 | 24
N | 2019-10-12 | 5236.1 | 4656.4 | 7 | 5764.6 | 0 | 1108.2 | 0.9 | 558.9 | 24
N | 2019-10-13 | 5177.5 | 4635.1 | 10 | 5831 | 22 | 1195.9 | 0.9 | 616 | 24
N | 2019-10-14 | 5571.2 | 4805.3 | 6 | 6101 | 15 | 1295.7 | 0.9 | 706.5 | 24
N | 2019-10-15 | 5566.1 | 4982.1 | 7 | 5934.4 | 0 | 952.3 | 0.9 | 630.4 | 24
N | 2019-10-16 | 5650 | 4836.6 | 6 | 6118.7 | 14 | 1282.1 | 0.9 | 734.2 | 24
N | 2019-10-17 | 5703.3 | 4827.9 | 6 | 6218.3 | 14 | 1390.5 | 0.9 | 872.1 | 24
N | 2019-10-18 | 5671.5 | 4957.6 | 6 | 6117 | 14 | 1159.4 | 0.9 | 716.1 | 24
N | 2019-10-19 | 5475.1 | 4907.4 | 7 | 5869.6 | 0 | 962.2 | 0.9 | 556.4 | 24
N | 2019-10-20 | 5105.9 | 4633.8 | 8 | 5750.3 | 0 | 1116.6 | 0.9 | 817.5 | 24
N | 2019-10-21 | 5605 | 4791 | 6 | 6142.7 | 23 | 1351.7 | 0.9 | 780.7 | 24
N | 2019-10-22 | 5632.1 | 5017.6 | 7 | 6159.6 | 15 | 1142 | 0.9 | 716.7 | 24
N | 2019-10-23 | 5707.2 | 4867.5 | 6 | 6270.3 | 15 | 1402.8 | 0.9 | 679.1 | 24
N | 2019-10-24 | 5755.6 | 4952.6 | 6 | 6191.9 | 15 | 1239.4 | 0.9 | 674.5 | 24
N | 2019-10-25 | 5814.6 | 5144.2 | 6 | 6231.9 | 14 | 1087.7 | 0.9 | 677.6 | 24
N | 2019-10-26 | 5536.9 | 4949.6 | 7 | 6001.6 | 22 | 1052 | 0.9 | 560.6 | 24
N | 2019-10-27 | 5435.6 | 4872.8 | 10 | 6131.5 | 22 | 1258.7 | 0.9 | 668.5 | 24
N | 2019-10-28 | 5831 | 5037.3 | 6 | 6388.5 | 22 | 1351.2 | 0.9 | 546.8 | 24
N | 2019-10-29 | 5899.6 | 5001.7 | 7 | 6363.4 | 15 | 1361.7 | 0.9 | 867.8 | 24
N | 2019-10-30 | 5923.3 | 5187.9 | 6 | 6328.9 | 22 | 1141 | 0.9 | 762.7 | 24
N | 2019-10-31 | 5968.7 | 5173.2 | 6 | 6463.4 | 15 | 1290.2 | 0.9 | 627.8 | 24
N | 2019-11-01 | 5843.2 | 5177.1 | 6 | 6264.8 | 0 | 1087.7 | 0.9 | 715.9 | 24
N | 2019-11-02 | 5456.7 | 4927 | 8 | 6033.1 | 0 | 1106.1 | 0.9 | 605.3 | 24
N | 2019-11-03 | 5325.4 | 4792.2 | 8 | 5900.9 | 0 | 1108.7 | 0.9 | 623.3 | 24
N | 2019-11-04 | 5831.3 | 4979.2 | 6 | 6413.8 | 14 | 1434.7 | 0.9 | 786.8 | 24
N | 2019-11-05 | 5996.8 | 5060.8 | 6 | 6565.2 | 15 | 1504.4 | 0.9 | 784.8 | 24
N | 2019-11-06 | 5955.7 | 5162.4 | 6 | 6365.3 | 15 | 1203 | 0.9 | 700.7 | 24
N | 2019-11-07 | 5991.6 | 5158.1 | 6 | 6550.2 | 14 | 1392.1 | 0.9 | 788.1 | 24
N | 2019-11-08 | 5900.2 | 5322.8 | 6 | 6313.1 | 0 | 990.3 | 0.9 | 633.6 | 24
N | 2019-11-09 | 5531.3 | 5063.2 | 7 | 5925.1 | 0 | 862 | 0.9 | 436.1 | 24
N | 2019-11-10 | 5412 | 4941.4 | 11 | 6056.5 | 23 | 1115.1 | 0.9 | 616.6 | 24
N | 2019-11-11 | 5914.4 | 5138.7 | 6 | 6423.2 | 14 | 1284.6 | 0.9 | 803.6 | 24
N | 2019-11-12 | 5914.1 | 5178.1 | 6 | 6332.4 | 22 | 1154.2 | 0.9 | 731.7 | 24
N | 2019-11-13 | 5821.6 | 5175.9 | 6 | 6258.2 | 14 | 1082.3 | 0.9 | 655.7 | 24
N | 2019-11-14 | 5766 | 5024.2 | 6 | 6229 | 15 | 1204.7 | 0.9 | 685.5 | 24
N | 2019-11-15 | 5441.2 | 4937.2 | 7 | 6042 | 22 | 1104.8 | 0.9 | 659 | 24
N | 2019-11-16 | 5434.9 | 5019.1 | 7 | 5934.6 | 0 | 915.5 | 0.9 | 579.6 | 24
N | 2019-11-17 | 5199.5 | 4662.8 | 10 | 5829.1 | 23 | 1166.3 | 0.9 | 703.6 | 24
N | 2019-11-18 | 5604.7 | 4856.8 | 6 | 6084.9 | 22 | 1228.1 | 0.9 | 665.4 | 24
N | 2019-11-19 | 5694 | 5052 | 6 | 6046.6 | 14 | 994.6 | 0.9 | 672 | 24
N | 2019-11-20 | 5591.1 | 4933 | 6 | 6195.6 | 23 | 1262.6 | 0.9 | 496.9 | 24
N | 2019-11-21 | 5655.6 | 5150.9 | 7 | 6011.9 | 0 | 861 | 0.9 | 735 | 24
N | 2019-11-22 | 5508.8 | 4859.6 | 6 | 5888.9 | 15 | 1029.2 | 0.9 | 622.3 | 24
N | 2019-11-23 | 5371.9 | 4877.3 | 7 | 5812.4 | 22 | 935 | 0.9 | 454.6 | 24
N | 2019-11-24 | 5352.8 | 4750.7 | 7 | 6113 | 22 | 1362.3 | 0.9 | 750.2 | 24
N | 2019-11-25 | 5906.3 | 4993.5 | 6 | 6473 | 15 | 1479.5 | 0.9 | 798.4 | 24
N | 2019-11-26 | 5930.7 | 5207.9 | 6 | 6353.7 | 22 | 1145.8 | 0.9 | 567.5 | 24
N | 2019-11-27 | 5951.2 | 5144.7 | 6 | 6435.9 | 22 | 1291.1 | 0.9 | 700 | 24
N | 2019-11-28 | 6047.7 | 5244.1 | 7 | 6555.1 | 22 | 1311 | 0.9 | 683.9 | 24
N | 2019-11-29 | 6012.9 | 5288.6 | 6 | 6412 | 22 | 1123.4 | 0.9 | 641.8 | 24
N | 2019-11-30 | 5756.3 | 5182.3 | 7 | 6249.8 | 0 | 1067.5 | 0.9 | 548.5 | 24
N | 2019-12-01 | 5434.6 | 4800.4 | 10 | 6124.5 | 0 | 1324.1 | 0.9 | 684.7 | 24
N | 2019-12-02 | 5983.1 | 5157.4 | 6 | 6560.5 | 14 | 1403.2 | 0.9 | 810.7 | 24
N | 2019-12-03 | 6018.8 | 5250.2 | 6 | 6495.3 | 15 | 1245.2 | 0.9 | 660.3 | 24
N | 2019-12-04 | 5963.2 | 5316.2 | 6 | 6317.1 | 15 | 1000.9 | 0.9 | 643.1 | 24
N | 2019-12-05 | 5871.5 | 5111.6 | 6 | 6324.2 | 22 | 1212.6 | 0.9 | 653.3 | 24
N | 2019-12-06 | 5849.9 | 5222.4 | 6 | 6172.8 | 0 | 950.4 | 0.9 | 762.3 | 24
N | 2019-12-07 | 5617.7 | 5180.9 | 7 | 6085 | 0 | 904.1 | 0.9 | 552.2 | 24
N | 2019-12-08 | 5299.8 | 4715.8 | 11 | 5972.1 | 23 | 1256.3 | 0.9 | 666.4 | 24
N | 2019-12-09 | 5804.8 | 5100 | 6 | 6274.3 | 22 | 1174.3 | 0.9 | 678.6 | 24
N | 2019-12-10 | 5748.1 | 5098.4 | 6 | 6157.5 | 22 | 1059.1 | 0.9 | 665.7 | 24
N | 2019-12-11 | 5814.5 | 5110.6 | 6 | 6255.1 | 22 | 1144.5 | 0.9 | 625 | 24
N | 2019-12-12 | 5778 | 5196.1 | 6 | 6126.2 | 0 | 930 | 0.9 | 615.6 | 24
N | 2019-12-13 | 5681.6 | 5007.5 | 7 | 6057.8 | 14 | 1050.3 | 0.9 | 705.8 | 24
N | 2019-12-14 | 5570.8 | 5166.1 | 7 | 5919.5 | 23 | 753.4 | 0.9 | 501.7 | 24
N | 2019-12-15 | 5301.7 | 4861 | 12 | 5856.4 | 0 | 995.4 | 0.9 | 645.7 | 24
N | 2019-12-16 | 5669.7 | 4987.9 | 6 | 6168.5 | 22 | 1180.5 | 0.9 | 649 | 24
N | 2019-12-17 | 5742.5 | 5141.8 | 7 | 6178.6 | 22 | 1036.7 | 0.9 | 617.7 | 24
N | 2019-12-18 | 5713.8 | 5104.9 | 7 | 6065.8 | 15 | 961 | 0.9 | 556 | 24
N | 2019-12-19 | 5719.9 | 5130.5 | 6 | 6047.7 | 23 | 917.2 | 0.9 | 532.6 | 24
N | 2019-12-20 | 5673.1 | 4979.4 | 6 | 6055.8 | 22 | 1076.4 | 0.9 | 640.4 | 24
N | 2019-12-21 | 5494.7 | 5077 | 7 | 5938.5 | 0 | 861.5 | 0.9 | 519.1 | 24
N | 2019-12-22 | 5234.5 | 4726.3 | 11 | 5856.5 | 0 | 1130.2 | 0.9 | 733.4 | 24
N | 2019-12-23 | 5458.3 | 4952.7 | 7 | 5917.5 | 23 | 964.8 | 0.9 | 410.5 | 24
N | 2019-12-24 | 5311.9 | 4903.5 | 7 | 5819.6 | 0 | 916.1 | 0.9 | 386.4 | 24
N | 2019-12-25 | 4992.1 | 4571.5 | 16 | 5606.1 | 23 | 1034.7 | 0.9 | 780.8 | 24
N | 2019-12-26 | 5500.3 | 4849.4 | 7 | 5985.8 | 23 | 1136.4 | 0.9 | 574.7 | 24
N | 2019-12-27 | 5636.1 | 5084.6 | 7 | 6025.5 | 22 | 941 | 0.9 | 485.6 | 24
N | 2019-12-28 | 5516.4 | 5038.9 | 7 | 6043 | 0 | 1004.1 | 0.9 | 607.2 | 24
N | 2019-12-29 | 5259.1 | 4808.7 | 9 | 5889.8 | 0 | 1081.1 | 0.9 | 683.8 | 24
N | 2019-12-30 | 5270.2 | 4833.7 | 7 | 5644.8 | 0 | 811.1 | 0.9 | 346.2 | 24
N | 2019-12-31 | 5072.2 | 4789.7 | 7 | 5499.5 | 0 | 709.8 | 0.9 | 525.2 | 24
N | 2020-01-01 | 4851.3 | 4503.1 | 12 | 5492.6 | 22 | 989.6 | 0.9 | 749.1 | 24
N | 2020-01-02 | 5213.7 | 4731 | 7 | 5694.1 | 22 | 963.1 | 0.9 | 458.6 | 24
N | 2020-01-03 | 5463.5 | 4946.6 | 7 | 5881.3 | 22 | 934.8 | 0.9 | 453.7 | 24
N | 2020-01-04 | 5325.7 | 4935 | 12 | 5820.9 | 0 | 885.9 | 0.9 | 495.9 | 24
N | 2020-01-05 | 5166.8 | 4669.9 | 8 | 5829.7 | 23 | 1159.8 | 0.9 | 577.4 | 24
N | 2020-01-06 | 5448.9 | 4948.5 | 7 | 5786 | 22 | 837.5 | 0.9 | 487.3 | 24
N | 2020-01-07 | 5419 | 4859.2 | 7 | 5741.1 | 23 | 881.8 | 0.9 | 501.6 | 24
N | 2020-01-08 | 5374.5 | 4917.8 | 7 | 5776.4 | 22 | 858.6 | 0.9 | 458.6 | 24
N | 2020-01-09 | 5418 | 4955.5 | 7 | 5758.1 | 22 | 802.6 | 0.9 | 428.1 | 24
N | 2020-01-10 | 5419.9 | 4904.1 | 7 | 5728.5 | 15 | 824.4 | 0.9 | 587 | 24
N | 2020-01-11 | 5181.3 | 4805.6 | 7 | 5631.6 | 0 | 826 | 0.9 | 502.5 | 24
N | 2020-01-12 | 4966.8 | 4441.2 | 11 | 5536.7 | 0 | 1095.5 | 0.9 | 638.5 | 24
N | 2020-01-13 | 5360.3 | 4783.9 | 6 | 5752.8 | 23 | 968.9 | 0.9 | 624.1 | 24
N | 2020-01-14 | 5419.5 | 4900.3 | 7 | 5774.6 | 15 | 874.3 | 0.9 | 467.1 | 24
N | 2020-01-15 | 5488.4 | 4850.8 | 7 | 5983.5 | 16 | 1132.7 | 0.9 | 550 | 24
N | 2020-01-16 | 5619.7 | 5067.9 | 7 | 6049.2 | 22 | 981.3 | 0.9 | 515.4 | 24
N | 2020-01-17 | 5589.7 | 5071.8 | 7 | 5950.2 | 0 | 878.4 | 0.9 | 540.2 | 24
N | 2020-01-18 | 5389.9 | 4931.4 | 7 | 5760.3 | 0 | 828.8 | 0.9 | 504.5 | 24
N | 2020-01-19 | 4995 | 4260.1 | 11 | 5635.2 | 0 | 1375.1 | 0.9 | 595.8 | 24
N | 2020-01-20 | 5468.1 | 4796.3 | 7 | 5992.8 | 22 | 1196.5 | 0.9 | 689.6 | 24
N | 2020-01-21 | 5576 | 5214.9 | 7 | 5920.6 | 0 | 705.7 | 0.9 | 412.4 | 24
N | 2020-01-22 | 5598.4 | 5135.8 | 7 | 6021.4 | 22 | 885.6 | 0.9 | 473.6 | 24
N | 2020-01-23 | 5615.1 | 5071.3 | 7 | 6090.3 | 22 | 1019 | 0.9 | 540.7 | 24
N | 2020-01-24 | 5651.7 | 5152.1 | 7 | 6101.4 | 22 | 949.3 | 0.9 | 546.5 | 24
N | 2020-01-25 | 5437.1 | 4956.9 | 7 | 5938.8 | 0 | 981.9 | 0.9 | 521 | 24
N | 2020-01-26 | 5297.6 | 4787.2 | 10 | 5859 | 23 | 1071.8 | 0.9 | 580.9 | 24
N | 2020-01-27 | 5572.9 | 5094.2 | 7 | 5883.7 | 22 | 789.5 | 0.9 | 510.8 | 24
N | 2020-01-28 | 5526.4 | 5044.6 | 6 | 5976.6 | 22 | 932 | 0.9 | 424.2 | 24
N | 2020-01-29 | 5628.6 | 5048.9 | 7 | 6083 | 14 | 1034.1 | 0.9 | 497.7 | 24
N | 2020-01-30 | 5652 | 5046.9 | 7 | 6069.6 | 22 | 1022.7 | 0.9 | 497.7 | 24
N | 2020-01-31 | 5636 | 5036 | 7 | 5995.7 | 15 | 959.7 | 0.9 | 550 | 24
N | 2020-02-01 | 5468.4 | 5076.2 | 7 | 5832.1 | 0 | 756 | 0.9 | 453 | 24
N | 2020-02-02 | 5186 | 4611.4 | 8 | 5922.4 | 22 | 1311 | 0.9 | 649.7 | 24
N | 2020-02-03 | 5634.8 | 5035.4 | 7 | 6064 | 22 | 1028.6 | 0.9 | 626.9 | 24
N | 2020-02-04 | 5645.2 | 5079.5 | 7 | 6022.2 | 15 | 942.8 | 0.9 | 539.7 | 24
N | 2020-02-05 | 5498.2 | 5029.9 | 7 | 5820.8 | 22 | 790.9 | 0.9 | 482.9 | 24
N | 2020-02-06 | 5468.3 | 4847.2 | 7 | 5978.2 | 22 | 1131 | 0.9 | 544.7 | 24
N | 2020-02-07 | 5429.3 | 4893.6 | 7 | 5799.6 | 0 | 906 | 0.9 | 536.1 | 24
N | 2020-02-08 | 5209.7 | 4861.8 | 7 | 5606 | 0 | 744.2 | 0.9 | 465.3 | 24
N | 2020-02-09 | 5079.6 | 4523.4 | 10 | 5838.1 | 23 | 1314.8 | 0.9 | 691.8 | 24
N | 2020-02-10 | 5573.1 | 4988.7 | 7 | 6044.5 | 22 | 1055.8 | 0.9 | 600.9 | 24
N | 2020-02-11 | 5582 | 5049.9 | 7 | 6031.7 | 22 | 981.7 | 0.9 | 571.1 | 24
N | 2020-02-12 | 5602.9 | 5077.5 | 7 | 5992.6 | 22 | 915.2 | 0.9 | 471.7 | 24
N | 2020-02-13 | 5641.7 | 5011.1 | 7 | 6196.7 | 22 | 1185.6 | 0.9 | 571 | 24
N | 2020-02-14 | 5625.7 | 5214.6 | 7 | 5938.6 | 22 | 724.1 | 0.9 | 456.4 | 24
N | 2020-02-15 | 5444.4 | 4864 | 7 | 5819.1 | 0 | 955.1 | 0.9 | 406.9 | 24
N | 2020-02-16 | 5241.7 | 4686.5 | 7 | 5899.8 | 22 | 1213.4 | 0.9 | 684.9 | 24
N | 2020-02-17 | 5663.4 | 5062.3 | 7 | 6142.7 | 22 | 1080.4 | 0.9 | 662.7 | 24
N | 2020-02-18 | 5809.5 | 5124 | 7 | 6266.4 | 22 | 1142.4 | 0.9 | 620.5 | 24
N | 2020-02-19 | 5740.3 | 5112.2 | 7 | 6147 | 22 | 1034.7 | 0.9 | 613.9 | 24
N | 2020-02-20 | 5630.2 | 5198.5 | 7 | 5943.9 | 0 | 745.5 | 0.9 | 591.7 | 24
N | 2020-02-21 | 5650.7 | 5119.6 | 7 | 6047.7 | 22 | 928.1 | 0.9 | 619.2 | 24
N | 2020-02-22 | 5552.8 | 5175.4 | 7 | 5958.4 | 0 | 783.1 | 0.9 | 413.2 | 24
N | 2020-02-23 | 5246.1 | 4763.5 | 11 | 5838.4 | 22 | 1074.9 | 0.9 | 749 | 24
N | 2020-02-24 | 5362.4 | 4823.4 | 7 | 5961.9 | 22 | 1138.6 | 0.9 | 511.3 | 24
N | 2020-02-25 | 5172 | 4619.3 | 10 | 5786.4 | 0 | 1167.1 | 0.9 | 624.7 | 24
N | 2020-02-26 | 5545.9 | 4943.9 | 7 | 6244.4 | 22 | 1300.6 | 0.9 | 634.8 | 24
N | 2020-02-27 | 5839.8 | 5340.7 | 6 | 6355.1 | 22 | 1014.4 | 0.9 | 535.6 | 24
N | 2020-02-28 | 5809.9 | 5274.3 | 7 | 6141.3 | 0 | 867.1 | 0.9 | 504.6 | 24
N | 2020-02-29 | 5538.2 | 5033.3 | 7 | 5955.4 | 23 | 922.1 | 0.9 | 605.4 | 24
N | 2020-03-01 | 5315 | 4675.4 | 10 | 5933.3 | 22 | 1257.9 | 0.9 | 719 | 24
N | 2020-03-02 | 5692.9 | 5228.5 | 6 | 6014.4 | 22 | 785.9 | 0.9 | 487.3 | 24
N | 2020-03-03 | 5649.7 | 5152.9 | 7 | 6084.1 | 22 | 931.2 | 0.9 | 457.9 | 24
N | 2020-03-04 | 5712.9 | 5101.2 | 7 | 6217.1 | 22 | 1115.9 | 0.9 | 603.1 | 24
N | 2020-03-05 | 5774.7 | 5219.7 | 7 | 6198.8 | 15 | 979.1 | 0.9 | 505.9 | 24
N | 2020-03-06 | 5651.9 | 5236.5 | 7 | 6048.5 | 0 | 812 | 0.9 | 454.3 | 24
N | 2020-03-07 | 5363.5 | 4928.9 | 7 | 5828.1 | 20 | 899.2 | 0.9 | 527 | 24
N | 2020-03-08 | 5193.8 | 4623.1 | 8 | 5814.1 | 23 | 1191 | 0.9 | 590.4 | 24
N | 2020-03-09 | 5463.6 | 4968.4 | 7 | 5847.3 | 22 | 878.9 | 0.9 | 510.5 | 24
N | 2020-03-10 | 5484.8 | 4816.9 | 7 | 6002.5 | 22 | 1185.6 | 0.9 | 582.4 | 24
N | 2020-03-11 | 5618.3 | 4971.1 | 7 | 6024.8 | 22 | 1053.6 | 0.9 | 617.8 | 24
N | 2020-03-12 | 5531.3 | 4945.9 | 7 | 6002.7 | 22 | 1056.8 | 0.9 | 626 | 24
N | 2020-03-13 | 5595.3 | 4880.9 | 7 | 6048.9 | 15 | 1168 | 0.9 | 625 | 24
N | 2020-03-14 | 5053.3 | 4694 | 17 | 5774 | 0 | 1080 | 0.9 | 555.6 | 24
N | 2020-03-15 | 4745.8 | 4277.7 | 11 | 5304.3 | 22 | 1026.6 | 0.9 | 709.3 | 24
N | 2020-03-16 | 5329.7 | 4574.9 | 7 | 5945.8 | 22 | 1370.9 | 0.9 | 682.2 | 24
N | 2020-03-17 | 5517.8 | 4931.5 | 6 | 5935.2 | 22 | 1003.7 | 0.9 | 601.2 | 24
N | 2020-03-18 | 5633.6 | 5019.4 | 6 | 6065.4 | 15 | 1046 | 0.9 | 608 | 24
N | 2020-03-19 | 5240.8 | 4937.7 | 12 | 5898.7 | 0 | 960.9 | 0.9 | 353.7 | 24
N | 2020-03-20 | 5233.1 | 4802.6 | 6 | 5683.2 | 22 | 880.6 | 0.9 | 426.4 | 24
N | 2020-03-21 | 5232.5 | 4867.3 | 12 | 5694 | 23 | 826.8 | 0.9 | 599.8 | 24
N | 2020-03-22 | 5111 | 4513.2 | 16 | 5850.2 | 22 | 1336.9 | 0.9 | 1065 | 24
N | 2020-03-23 | 5257.1 | 4859 | 6 | 5745.8 | 0 | 886.8 | 0.9 | 543.3 | 24
N | 2020-03-24 | 5234.8 | 4470 | 13 | 5975.6 | 22 | 1505.6 | 0.9 | 797.1 | 24
N | 2020-03-25 | 5380 | 4811 | 7 | 5921.3 | 23 | 1110.3 | 0.9 | 598.3 | 24
N | 2020-03-26 | 5405.2 | 4830.2 | 7 | 6000.4 | 22 | 1170.3 | 0.9 | 584.4 | 24
N | 2020-03-27 | 5240.6 | 4891.2 | 7 | 5781.9 | 0 | 890.7 | 0.9 | 405.1 | 24
N | 2020-03-28 | 5080.9 | 4663.1 | 7 | 5642.8 | 22 | 979.7 | 0.9 | 621.8 | 24
N | 2020-03-29 | 5000.7 | 4488.4 | 7 | 5637.7 | 22 | 1149.3 | 0.9 | 661.7 | 24
N | 2020-03-30 | 5048.3 | 4721.3 | 7 | 5518.6 | 0 | 797.3 | 0.9 | 501 | 24
N | 2020-03-31 | 4979 | 4597.4 | 7 | 5421.7 | 0 | 824.3 | 0.9 | 436.1 | 24
N | 2020-04-01 | 4911.3 | 3995.7 | 7 | 5467.4 | 21 | 1471.7 | 0.9 | 763.4 | 24
N | 2020-04-02 | 4967.7 | 4491 | 7 | 5468.4 | 22 | 977.4 | 0.9 | 633 | 24
N | 2020-04-03 | 5120.1 | 4411 | 6 | 5907 | 1 | 1496 | 0.9 | 778.8 | 24
N | 2020-04-04 | 4999.4 | 3940 | 7 | 6300 | 5 | 2360 | 0.8 | 834.6 | 24
N | 2020-04-05 | 4991.7 | 3693.2 | 9 | 6142 | 1 | 2448.7 | 0.8 | 993.1 | 24
N | 2020-04-06 | 5092.9 | 4216.7 | 7 | 6454.6 | 0 | 2237.9 | 0.8 | 683.6 | 24
N | 2020-04-07 | 5141.8 | 3825.3 | 6 | 5959.9 | 2 | 2134.6 | 0.9 | 1316 | 24
N | 2020-04-08 | 5215.7 | 4334.7 | 7 | 6515.2 | 22 | 2180.5 | 0.8 | 1594.5 | 24
N | 2020-04-09 | 4970.7 | 4047.9 | 17 | 6207.7 | 21 | 2159.8 | 0.8 | 1817.8 | 24
N | 2020-04-10 | 4723.5 | 3226.9 | 10 | 7522 | 22 | 4295.1 | 0.6 | 2675.4 | 24
N | 2020-04-11 | 4863.7 | 3164.6 | 7 | 7062.9 | 21 | 3898.2 | 0.7 | 2330.4 | 24
N | 2020-04-12 | 4669.6 | 3043 | 10 | 5786.2 | 23 | 2743.2 | 0.8 | 1516.9 | 24
N | 2020-04-13 | 4802.6 | 3951 | 5 | 5581.2 | 1 | 1630.3 | 0.9 | 1116.7 | 24
N | 2020-04-14 | 4820.1 | 4375.8 | 5 | 5603 | 0 | 1227.2 | 0.9 | 529 | 24
N | 2020-04-15 | 4836.4 | 4129.6 | 4 | 5690.2 | 23 | 1560.6 | 0.8 | 491.4 | 24
N | 2020-04-16 | 4867.8 | 3560.9 | 6 | 5833.1 | 0 | 2272.2 | 0.8 | 1385.8 | 24
N | 2020-04-17 | 4823.4 | 3686.4 | 5 | 6105.6 | 0 | 2419.2 | 0.8 | 1021.2 | 24
N | 2020-04-18 | 4912.5 | 3875.3 | 7 | 6715.3 | 23 | 2840 | 0.7 | 1411.3 | 24
N | 2020-04-19 | 4714.1 | 2967.2 | 10 | 6430.9 | 22 | 3463.8 | 0.7 | 1889 | 24
N | 2020-04-20 | 4883.5 | 4076.8 | 9 | 6630.8 | 23 | 2554 | 0.7 | 1238 | 24
N | 2020-04-21 | 4825.1 | 3581 | 8 | 6586.2 | 23 | 3005.2 | 0.7 | 1843.9 | 24
N | 2020-04-22 | 4973.4 | 3734.8 | 7 | 6168.7 | 0 | 2433.9 | 0.8 | 1281.7 | 24
N | 2020-04-23 | 5040.4 | 3888.8 | 6 | 6287 | 0 | 2398.1 | 0.8 | 1190.5 | 24
N | 2020-04-24 | 5007.7 | 3560.6 | 6 | 6214.1 | 0 | 2653.5 | 0.8 | 1298.5 | 24
N | 2020-04-25 | 4777 | 3425.1 | 16 | 6014.4 | 22 | 2589.3 | 0.8 | 1757.5 | 24
N | 2020-04-26 | 4829.1 | 3057 | 17 | 6127 | 1 | 3070 | 0.8 | 3011.1 | 24
N | 2020-04-27 | 4921.8 | 3979.5 | 12 | 5935.6 | 20 | 1956.1 | 0.8 | 1620.8 | 24
N | 2020-04-28 | 4932.2 | 3788.8 | 6 | 5851.1 | 19 | 2062.3 | 0.8 | 1188.1 | 24
N | 2020-04-29 | 5003 | 3891.2 | 5 | 6141.7 | 22 | 2250.5 | 0.8 | 952 | 24
N | 2020-04-30 | 4995.3 | 4234 | 5 | 5739.6 | 22 | 1505.5 | 0.9 | 747.3 | 24
N | 2020-05-01 | 4862.9 | 4367.1 | 10 | 5438.7 | 0 | 1071.5 | 0.9 | 588.4 | 24
N | 2020-05-02 | 4823 | 4436.3 | 5 | 5303.5 | 0 | 867.3 | 0.9 | 548.4 | 24
N | 2020-05-03 | 4822.6 | 4298.6 | 10 | 5488.4 | 22 | 1189.8 | 0.9 | 645.7 | 24
N | 2020-05-04 | 5048.7 | 4536.5 | 7 | 5536.2 | 22 | 999.7 | 0.9 | 456.9 | 24
N | 2020-05-05 | 5071.5 | 4619.6 | 7 | 5521.7 | 23 | 902.1 | 0.9 | 430.6 | 24
N | 2020-05-06 | 5041.3 | 4681.4 | 7 | 5488 | 22 | 806.6 | 0.9 | 444.9 | 24
N | 2020-05-07 | 5121.8 | 4704.2 | 7 | 5624.9 | 22 | 920.7 | 0.9 | 513.5 | 24
N | 2020-05-08 | 5167.5 | 4630.2 | 7 | 5719.9 | 22 | 1089.7 | 0.9 | 455.7 | 24
N | 2020-05-09 | 5030.9 | 4551.3 | 6 | 5600.7 | 22 | 1049.5 | 0.9 | 630.8 | 24
N | 2020-05-10 | 4808.1 | 4238.4 | 10 | 5438.3 | 0 | 1199.9 | 0.9 | 619.9 | 24
N | 2020-05-11 | 4994.6 | 4487.1 | 7 | 5506.4 | 22 | 1019.3 | 0.9 | 416.1 | 24
N | 2020-05-12 | 5108.3 | 4530.4 | 7 | 5729.1 | 22 | 1198.7 | 0.9 | 472.8 | 24
N | 2020-05-13 | 5167.4 | 4703.6 | 7 | 5641.1 | 0 | 937.4 | 0.9 | 357.1 | 24
N | 2020-05-14 | 5118.8 | 4629 | 7 | 5608 | 22 | 979 | 0.9 | 442 | 24
N | 2020-05-15 | 5183.7 | 4630.3 | 7 | 5571.8 | 22 | 941.5 | 0.9 | 425.4 | 24
N | 2020-05-16 | 5058 | 4584.2 | 7 | 5526.8 | 23 | 942.6 | 0.9 | 491.9 | 24
N | 2020-05-17 | 4958.7 | 4462.2 | 10 | 5502.2 | 22 | 1040 | 0.9 | 665.1 | 24
N | 2020-05-18 | 5132.9 | 4599.5 | 7 | 5651 | 22 | 1051.5 | 0.9 | 496.6 | 24
N | 2020-05-19 | 5091.3 | 4587.2 | 7 | 5526.3 | 22 | 939.2 | 0.9 | 405.3 | 24
N | 2020-05-20 | 5193.8 | 4693.5 | 7 | 5766.7 | 22 | 1073.1 | 0.9 | 478.4 | 24
N | 2020-05-21 | 5186.2 | 4741.1 | 7 | 5688.8 | 22 | 947.8 | 0.9 | 518 | 24
N | 2020-05-22 | 5187.6 | 4674 | 7 | 5729.5 | 22 | 1055.6 | 0.9 | 424.4 | 24
N | 2020-05-23 | 5130.7 | 4808.3 | 7 | 5585.9 | 0 | 777.6 | 0.9 | 599.6 | 24
N | 2020-05-24 | 4952.6 | 4406.1 | 12 | 5634.4 | 22 | 1228.3 | 0.9 | 697.1 | 24
N | 2020-05-25 | 5348.3 | 4861.3 | 7 | 5885.5 | 22 | 1024.2 | 0.9 | 445.5 | 24
N | 2020-05-26 | 5412.8 | 4919.5 | 7 | 5957.7 | 23 | 1038.2 | 0.9 | 457 | 24
N | 2020-05-27 | 5564.3 | 5016 | 7 | 6022.1 | 22 | 1006.1 | 0.9 | 463.7 | 24
N | 2020-05-28 | 5449.7 | 4896.8 | 7 | 5976.3 | 22 | 1079.5 | 0.9 | 535.6 | 24
N | 2020-05-29 | 5330.5 | 4885.1 | 7 | 5778.9 | 0 | 893.8 | 0.9 | 343.1 | 24
N | 2020-05-30 | 5106.3 | 4640.8 | 7 | 5652.7 | 22 | 1011.9 | 0.9 | 527.1 | 24
N | 2020-05-31 | 4981 | 4401.9 | 10 | 5576.2 | 0 | 1174.4 | 0.9 | 735.8 | 24
N | 2020-06-01 | 5112 | 4752 | 7 | 5515.4 | 23 | 763.4 | 0.9 | 359.7 | 24
N | 2020-06-02 | 5257.3 | 4716.2 | 7 | 5779.4 | 22 | 1063.2 | 0.9 | 456.9 | 24
N | 2020-06-03 | 5323 | 4778.7 | 7 | 5709.1 | 22 | 930.4 | 0.9 | 422.9 | 24
N | 2020-06-04 | 5242.2 | 4719.1 | 7 | 5698.6 | 23 | 979.5 | 0.9 | 429.5 | 24
N | 2020-06-05 | 5354.8 | 4744 | 7 | 5880 | 23 | 1136 | 0.9 | 437.7 | 24
N | 2020-06-06 | 5266.6 | 4785.3 | 9 | 5810.2 | 0 | 1024.9 | 0.9 | 586.7 | 24
N | 2020-06-07 | 4980.2 | 4372.6 | 10 | 5604.8 | 23 | 1232.2 | 0.9 | 689.7 | 24
N | 2020-06-08 | 5402.3 | 4736.8 | 7 | 6069.2 | 22 | 1332.4 | 0.9 | 482.5 | 24
N | 2020-06-09 | 5513.4 | 4923.6 | 7 | 5991.7 | 22 | 1068.1 | 0.9 | 423.2 | 24
N | 2020-06-10 | 5476 | 4919.7 | 7 | 5952.7 | 22 | 1033 | 0.9 | 464.1 | 24
N | 2020-06-11 | 5228.4 | 4767.2 | 7 | 5818.6 | 0 | 1051.4 | 0.9 | 443.6 | 24
N | 2020-06-12 | 5183.9 | 4694.1 | 7 | 5675.8 | 23 | 981.7 | 0.9 | 371.9 | 24
N | 2020-06-13 | 5159.6 | 4689.3 | 7 | 5671.2 | 22 | 981.9 | 0.9 | 577.2 | 24
N | 2020-06-14 | 5020.3 | 4413.6 | 11 | 5742.4 | 22 | 1328.8 | 0.9 | 713.1 | 24
N | 2020-06-15 | 5407.8 | 4823.2 | 7 | 5949.9 | 22 | 1126.7 | 0.9 | 462.3 | 24
N | 2020-06-16 | 5378 | 4846.8 | 7 | 5819.3 | 21 | 972.5 | 0.9 | 514.3 | 24
N | 2020-06-17 | 5286.2 | 4776.3 | 7 | 5736.6 | 22 | 960.3 | 0.9 | 496 | 24
N | 2020-06-18 | 5328.1 | 4724.6 | 7 | 5823.7 | 22 | 1099.2 | 0.9 | 482.9 | 24
N | 2020-06-19 | 5371 | 4756.7 | 7 | 5793.7 | 22 | 1037 | 0.9 | 493.8 | 24
N | 2020-06-20 | 5245.4 | 4817.9 | 7 | 5724.1 | 0 | 906.2 | 0.9 | 637.5 | 24
N | 2020-06-21 | 5038.9 | 4508.7 | 8 | 5709.9 | 22 | 1201.2 | 0.9 | 702 | 24
N | 2020-06-22 | 5385.7 | 4739.5 | 7 | 5873.8 | 22 | 1134.4 | 0.9 | 577 | 24
N | 2020-06-23 | 5312.7 | 4591.1 | 7 | 5752.8 | 23 | 1161.7 | 0.9 | 526.3 | 24
N | 2020-06-24 | 5424 | 4788.6 | 7 | 5919.2 | 22 | 1130.6 | 0.9 | 521.7 | 24
N | 2020-06-25 | 5492.5 | 4857.9 | 7 | 5971.7 | 22 | 1113.8 | 0.9 | 492.2 | 24
N | 2020-06-26 | 5445.1 | 4790.7 | 7 | 5872.1 | 22 | 1081.4 | 0.9 | 501.7 | 24
N | 2020-06-27 | 5258 | 4737.9 | 8 | 5754.1 | 0 | 1016.2 | 0.9 | 528.1 | 24
N | 2020-06-28 | 5056.2 | 4490.1 | 11 | 5757.5 | 21 | 1267.4 | 0.9 | 805.6 | 24
N | 2020-06-29 | 5372.3 | 4911.8 | 7 | 5879.9 | 23 | 968.2 | 0.9 | 416.4 | 24
N | 2020-06-30 | 5261.8 | 4619.6 | 7 | 5758.9 | 22 | 1139.2 | 0.9 | 610.1 | 24
N | 2020-07-01 | 5349.4 | 4638 | 7 | 5912 | 22 | 1274 | 0.9 | 542.8 | 24
N | 2020-07-02 | 5426 | 4811.1 | 7 | 5933.5 | 22 | 1122.4 | 0.9 | 528.1 | 24
N | 2020-07-03 | 5391.3 | 4864 | 7 | 5814 | 0 | 950 | 0.9 | 451.9 | 24
N | 2020-07-04 | 5247.4 | 4797.8 | 7 | 5801.3 | 22 | 1003.5 | 0.9 | 556.6 | 24
N | 2020-07-05 | 5063.4 | 4564.8 | 12 | 5693.1 | 0 | 1128.3 | 0.9 | 590.4 | 24
N | 2020-07-06 | 5398 | 4704.8 | 7 | 5932.6 | 22 | 1227.7 | 0.9 | 553.4 | 24
N | 2020-07-07 | 5385.2 | 4747.2 | 7 | 5810.9 | 0 | 1063.7 | 0.9 | 480.7 | 24
N | 2020-07-08 | 5371 | 4686.1 | 7 | 5858.9 | 22 | 1172.8 | 0.9 | 558.2 | 24
N | 2020-07-09 | 5421.5 | 4747.5 | 7 | 5888.6 | 23 | 1141.1 | 0.9 | 618.4 | 24
N | 2020-07-10 | 5401 | 4829.9 | 7 | 5781.7 | 0 | 951.7 | 0.9 | 460.2 | 24
N | 2020-07-11 | 5152.7 | 4707.8 | 7 | 5644.1 | 0 | 936.3 | 0.9 | 587 | 24
N | 2020-07-12 | 5018.3 | 4441.9 | 11 | 5775.4 | 22 | 1333.5 | 0.9 | 734.4 | 24
N | 2020-07-13 | 5454.3 | 4839.4 | 7 | 5982.7 | 22 | 1143.3 | 0.9 | 532.6 | 24
N | 2020-07-14 | 5450.3 | 4760.8 | 7 | 5952.4 | 22 | 1191.5 | 0.9 | 554.5 | 24
N | 2020-07-15 | 5481.9 | 4746 | 7 | 5992.2 | 22 | 1246.3 | 0.9 | 566.8 | 24
N | 2020-07-16 | 5457.2 | 4827.7 | 7 | 5878.6 | 23 | 1050.9 | 0.9 | 490.8 | 24
N | 2020-07-17 | 5454.7 | 4833 | 7 | 5920.6 | 22 | 1087.6 | 0.9 | 537.9 | 24
N | 2020-07-18 | 5328.8 | 4833.6 | 7 | 5809.8 | 0 | 976.2 | 0.9 | 528.8 | 24
N | 2020-07-19 | 5074.7 | 4434.2 | 11 | 5746.2 | 22 | 1312 | 0.9 | 707.5 | 24
N | 2020-07-20 | 5417.1 | 4815.9 | 7 | 5857.5 | 23 | 1041.6 | 0.9 | 481.5 | 24
N | 2020-07-21 | 5361.7 | 4735.9 | 7 | 5811.3 | 23 | 1075.4 | 0.9 | 472.8 | 24
N | 2020-07-22 | 5345.9 | 4769.1 | 7 | 5771.5 | 22 | 1002.4 | 0.9 | 444.6 | 24
N | 2020-07-23 | 5398.4 | 4744 | 7 | 5910.9 | 22 | 1166.9 | 0.9 | 548.2 | 24
N | 2020-07-24 | 5380.7 | 4446.4 | 9 | 5927.9 | 22 | 1481.5 | 0.9 | 681.6 | 24
N | 2020-07-25 | 5343.2 | 4849.9 | 7 | 5833.6 | 0 | 983.8 | 0.9 | 509 | 24
N | 2020-07-26 | 5116.6 | 4509.9 | 10 | 5832 | 23 | 1322.1 | 0.9 | 747.2 | 24
N | 2020-07-27 | 5587.3 | 4822.2 | 7 | 6191.3 | 23 | 1369.1 | 0.9 | 640.2 | 24
N | 2020-07-28 | 5648.1 | 4986.1 | 7 | 6155.5 | 22 | 1169.4 | 0.9 | 502.7 | 24
N | 2020-07-29 | 5727.7 | 5039.1 | 7 | 6268.8 | 22 | 1229.7 | 0.9 | 561 | 24
N | 2020-07-30 | 5678.9 | 4962.2 | 7 | 6229.2 | 22 | 1267 | 0.9 | 547.5 | 24
N | 2020-07-31 | 5667.2 | 5004.2 | 7 | 6106.5 | 22 | 1102.3 | 0.9 | 501.1 | 24
N | 2020-08-01 | 5454 | 4962.6 | 7 | 5955.4 | 0 | 992.8 | 0.9 | 578.6 | 24
N | 2020-08-02 | 5257.1 | 4664.4 | 11 | 5953.5 | 23 | 1289.1 | 0.9 | 741.3 | 24
N | 2020-08-03 | 5684.4 | 4988.7 | 7 | 6201.7 | 22 | 1213 | 0.9 | 538 | 24
N | 2020-08-04 | 5736.7 | 5063.7 | 7 | 6243 | 22 | 1179.3 | 0.9 | 543.7 | 24
N | 2020-08-05 | 5692.7 | 5063.4 | 7 | 6123.5 | 23 | 1060.1 | 0.9 | 518.8 | 24
N | 2020-08-06 | 5663.1 | 5033.2 | 7 | 6199.4 | 22 | 1166.2 | 0.9 | 543.8 | 24
N | 2020-08-07 | 5667.6 | 5035.7 | 7 | 6081.4 | 22 | 1045.7 | 0.9 | 550.6 | 24
N | 2020-08-08 | 5511.2 | 4972.8 | 7 | 6057.4 | 22 | 1084.5 | 0.9 | 586.4 | 24
N | 2020-08-09 | 5365.8 | 4729.8 | 10 | 6097.9 | 23 | 1368.1 | 0.9 | 727.9 | 24
N | 2020-08-10 | 5848.2 | 5109.2 | 7 | 6417.8 | 22 | 1308.6 | 0.9 | 613.2 | 24
N | 2020-08-11 | 5888.8 | 5080 | 7 | 6489.5 | 22 | 1409.4 | 0.9 | 629.9 | 24
N | 2020-08-12 | 5848.6 | 5265.3 | 7 | 6326 | 0 | 1060.7 | 0.9 | 541.2 | 24
N | 2020-08-13 | 5879.5 | 5118.2 | 7 | 6479.4 | 22 | 1361.2 | 0.9 | 592.7 | 24
N | 2020-08-14 | 5893 | 5160.7 | 7 | 6411.6 | 22 | 1250.9 | 0.9 | 660.3 | 24
N | 2020-08-15 | 5716.3 | 5153.5 | 7 | 6271.1 | 0 | 1117.7 | 0.9 | 587.2 | 24
N | 2020-08-16 | 5558.6 | 4903.9 | 10 | 6294.5 | 22 | 1390.6 | 0.9 | 785.5 | 24
N | 2020-08-17 | 5971.5 | 5247.5 | 7 | 6519 | 22 | 1271.6 | 0.9 | 590.2 | 24
N | 2020-08-18 | 5916.5 | 5154.8 | 7 | 6445 | 22 | 1290.3 | 0.9 | 643.9 | 24
N | 2020-08-19 | 5995 | 5167.9 | 7 | 6616.8 | 22 | 1448.9 | 0.9 | 693.2 | 24
N | 2020-08-20 | 6001.3 | 5075.1 | 7 | 6551.4 | 23 | 1476.3 | 0.9 | 776.7 | 24
N | 2020-08-21 | 6032 | 5215.4 | 7 | 6497.5 | 22 | 1282.1 | 0.9 | 644.9 | 24
N | 2020-08-22 | 5681.8 | 5203.3 | 7 | 6395.2 | 0 | 1191.9 | 0.9 | 597.1 | 24
N | 2020-08-23 | 5363.2 | 4739.8 | 10 | 6059.3 | 22 | 1319.6 | 0.9 | 742.9 | 24
N | 2020-08-24 | 5719.6 | 5066 | 7 | 6276.8 | 22 | 1210.8 | 0.9 | 665.9 | 24
N | 2020-08-25 | 5837.7 | 5142.8 | 7 | 6452.1 | 22 | 1309.3 | 0.9 | 589.2 | 24
N | 2020-08-26 | 5966.1 | 5121.1 | 7 | 6641.3 | 22 | 1520.2 | 0.9 | 677.8 | 24
N | 2020-08-27 | 6145.8 | 5352.1 | 7 | 6711.7 | 22 | 1359.6 | 0.9 | 685.3 | 24
N | 2020-08-28 | 6025.3 | 5359.7 | 7 | 6545.8 | 0 | 1186.1 | 0.9 | 526.2 | 24
N | 2020-08-29 | 5762.8 | 5198.5 | 7 | 6379.3 | 0 | 1180.9 | 0.9 | 437.8 | 24
N | 2020-08-30 | 5420.1 | 4773.1 | 10 | 6120 | 23 | 1346.9 | 0.9 | 803.5 | 24
N | 2020-08-31 | 5852.2 | 5143.4 | 7 | 6391.8 | 15 | 1248.4 | 0.9 | 609.8 | 24
N | 2020-09-01 | 5741.9 | 5120.7 | 7 | 6342.4 | 22 | 1221.7 | 0.9 | 670.1 | 24
N | 2020-09-02 | 5921.8 | 5090.3 | 7 | 6613.1 | 22 | 1522.8 | 0.9 | 722.4 | 24
N | 2020-09-03 | 6061.2 | 5311.1 | 7 | 6527.4 | 22 | 1216.3 | 0.9 | 599.4 | 24
N | 2020-09-04 | 5980.2 | 5240.6 | 7 | 6416.9 | 15 | 1176.3 | 0.9 | 604.2 | 24
N | 2020-09-05 | 5728.4 | 5041.3 | 7 | 6262.7 | 22 | 1221.4 | 0.9 | 561.4 | 24
N | 2020-09-06 | 5496.7 | 4737.1 | 11 | 6195.7 | 23 | 1458.6 | 0.9 | 722.4 | 24
N | 2020-09-07 | 5624.3 | 4973 | 8 | 6406.5 | 22 | 1433.5 | 0.9 | 718 | 24
N | 2020-09-08 | 5941.6 | 5169.7 | 7 | 6681.9 | 22 | 1512.2 | 0.9 | 624 | 24
N | 2020-09-09 | 6109.8 | 5340.5 | 7 | 6634.8 | 22 | 1294.3 | 0.9 | 709.6 | 24
N | 2020-09-10 | 6006.8 | 5245.6 | 7 | 6578.4 | 22 | 1332.8 | 0.9 | 687 | 24
N | 2020-09-11 | 6006.7 | 5283.1 | 7 | 6453.6 | 22 | 1170.5 | 0.9 | 668.7 | 24
N | 2020-09-12 | 5844.7 | 5157 | 17 | 6396 | 23 | 1239.1 | 0.9 | 1173.2 | 24
N | 2020-09-13 | 5471.4 | 4898 | 11 | 6245.5 | 0 | 1347.5 | 0.9 | 730.8 | 24
N | 2020-09-14 | 6037.3 | 5178.6 | 7 | 6741.1 | 22 | 1562.6 | 0.9 | 691.3 | 24
N | 2020-09-15 | 6069.8 | 5300.4 | 7 | 6618.1 | 22 | 1317.7 | 0.9 | 554.1 | 24
N | 2020-09-16 | 6074.6 | 5311.2 | 7 | 6680 | 23 | 1368.9 | 0.9 | 799 | 24
N | 2020-09-17 | 6188 | 5384.7 | 7 | 6695.7 | 23 | 1311 | 0.9 | 678.9 | 24
N | 2020-09-18 | 6170.8 | 5403.3 | 7 | 6666.9 | 23 | 1263.6 | 0.9 | 612.2 | 24
N | 2020-09-19 | 5937.9 | 5139.3 | 6 | 6574.9 | 0 | 1435.7 | 0.9 | 599.9 | 24
N | 2020-09-20 | 5773.4 | 5054.7 | 10 | 6563.6 | 22 | 1508.9 | 0.9 | 758.4 | 24
N | 2020-09-21 | 6141.6 | 5407.8 | 7 | 6672 | 23 | 1264.2 | 0.9 | 600.8 | 24
N | 2020-09-22 | 6077.5 | 5349.4 | 7 | 6601.3 | 22 | 1251.9 | 0.9 | 624.7 | 24
N | 2020-09-23 | 6087.2 | 5247.1 | 7 | 6649.7 | 23 | 1402.6 | 0.9 | 811.5 | 24
N | 2020-09-24 | 6218.2 | 5377.3 | 7 | 6781.4 | 22 | 1404 | 0.9 | 659.4 | 24
N | 2020-09-25 | 5899.1 | 5243.5 | 7 | 6501.1 | 0 | 1257.6 | 0.9 | 577.2 | 24
N | 2020-09-26 | 5545.4 | 5059.3 | 12 | 6278.1 | 0 | 1218.8 | 0.9 | 592.9 | 24
N | 2020-09-27 | 5428 | 4824.6 | 9 | 6253.8 | 22 | 1429.2 | 0.9 | 708.6 | 24
N | 2020-09-28 | 5949.2 | 5169.9 | 7 | 6538.2 | 14 | 1368.2 | 0.9 | 737.3 | 24
N | 2020-09-29 | 5923.6 | 5252.3 | 7 | 6497.3 | 22 | 1245 | 0.9 | 600.5 | 24
N | 2020-09-30 | 6097.3 | 5241.9 | 7 | 6650.9 | 15 | 1409 | 0.9 | 690.2 | 24
N | 2020-10-01 | 5979 | 5316.5 | 7 | 6477.4 | 0 | 1160.9 | 0.9 | 593.7 | 24
N | 2020-10-02 | 5893.6 | 5162 | 7 | 6402 | 23 | 1239.9 | 0.9 | 746.4 | 24
N | 2020-10-03 | 5843.6 | 5202.6 | 7 | 6426.1 | 23 | 1223.5 | 0.9 | 499.6 | 24
N | 2020-10-04 | 5610.8 | 4846.6 | 11 | 6370.6 | 22 | 1523.9 | 0.9 | 771.2 | 24
N | 2020-10-05 | 5988.8 | 5257.8 | 7 | 6564.6 | 22 | 1306.8 | 0.9 | 583.6 | 24
N | 2020-10-06 | 5911.7 | 5170 | 7 | 6429.2 | 0 | 1259.2 | 0.9 | 592.2 | 24
N | 2020-10-07 | 5996.4 | 5147.8 | 7 | 6604.9 | 22 | 1457.1 | 0.9 | 674.9 | 24
N | 2020-10-08 | 6075.2 | 5160.1 | 7 | 6752.8 | 23 | 1592.7 | 0.9 | 802.7 | 24
N | 2020-10-09 | 6098.7 | 5387.8 | 7 | 6646.3 | 0 | 1258.6 | 0.9 | 560.6 | 24
N | 2020-10-10 | 5717.3 | 5140 | 7 | 6408 | 0 | 1268 | 0.9 | 484.8 | 24
N | 2020-10-11 | 5294.1 | 4762.3 | 9 | 6013 | 0 | 1250.7 | 0.9 | 685 | 24
N | 2020-10-12 | 5425.2 | 4832.7 | 7 | 6239.1 | 22 | 1406.4 | 0.9 | 643.4 | 24
N | 2020-10-13 | 5949.4 | 5209.3 | 6 | 6454.5 | 22 | 1245.2 | 0.9 | 681.1 | 24
N | 2020-10-14 | 5989.1 | 5175.4 | 6 | 6500.3 | 22 | 1324.9 | 0.9 | 651.6 | 24
N | 2020-10-15 | 6067.8 | 5311.1 | 7 | 6694.4 | 23 | 1383.4 | 0.9 | 564.2 | 24
N | 2020-10-16 | 6261.1 | 5505.2 | 6 | 6774.6 | 23 | 1269.4 | 0.9 | 662.2 | 24
N | 2020-10-17 | 6056.4 | 5516.9 | 7 | 6673.1 | 0 | 1156.2 | 0.9 | 535.5 | 24
N | 2020-10-18 | 5687.5 | 5069.7 | 9 | 6394.3 | 23 | 1324.7 | 0.9 | 751.6 | 24
N | 2020-10-19 | 6042.2 | 5380.2 | 6 | 6566.8 | 22 | 1186.6 | 0.9 | 526.2 | 24
N | 2020-10-20 | 6138.7 | 5396.5 | 7 | 6716 | 22 | 1319.5 | 0.9 | 569.8 | 24
N | 2020-10-21 | 6090.5 | 5414.5 | 6 | 6575.4 | 0 | 1160.9 | 0.9 | 609.4 | 24
N | 2020-10-22 | 6174.3 | 5302.9 | 6 | 6888.2 | 23 | 1585.3 | 0.9 | 717.7 | 24
N | 2020-10-23 | 6222.5 | 5663.7 | 7 | 6777.9 | 0 | 1114.2 | 0.9 | 540.2 | 24
N | 2020-10-24 | 5887.8 | 5447.3 | 12 | 6487.4 | 0 | 1040.1 | 0.9 | 545 | 24
N | 2020-10-25 | 5641.8 | 4952.3 | 11 | 6363.2 | 22 | 1410.9 | 0.9 | 645.7 | 24
N | 2020-10-26 | 6136.5 | 5357.4 | 6 | 6792.9 | 22 | 1435.5 | 0.9 | 631.8 | 24
N | 2020-10-27 | 6127.3 | 5576.5 | 7 | 6657.1 | 0 | 1080.7 | 0.9 | 506.6 | 24
N | 2020-10-28 | 6190.2 | 5354.2 | 6 | 6783.8 | 22 | 1429.6 | 0.9 | 674.8 | 24
N | 2020-10-29 | 6324.2 | 5521.7 | 7 | 6816.8 | 15 | 1295.1 | 0.9 | 677.7 | 24
N | 2020-10-30 | 6107.3 | 5482.2 | 7 | 6662.6 | 0 | 1180.4 | 0.9 | 463.5 | 24
N | 2020-10-31 | 5878.6 | 5285.1 | 7 | 6392 | 23 | 1106.9 | 0.9 | 507.8 | 24
N | 2020-11-01 | 5531.3 | 4873 | 10 | 6301 | 0 | 1428 | 0.9 | 626.4 | 24
N | 2020-11-02 | 5592.5 | 4936.8 | 10 | 6396.6 | 22 | 1459.9 | 0.9 | 665.2 | 24
N | 2020-11-03 | 5999.6 | 5405 | 7 | 6303.5 | 15 | 898.6 | 1 | 541.4 | 24
N | 2020-11-04 | 5662.9 | 5055 | 7 | 6163 | 23 | 1108 | 0.9 | 516.8 | 24
N | 2020-11-05 | 5694.5 | 5076.8 | 6 | 6080.7 | 22 | 1003.9 | 0.9 | 532.4 | 24
N | 2020-11-06 | 5624.4 | 4960.5 | 7 | 6033.2 | 22 | 1072.7 | 0.9 | 520 | 24
N | 2020-11-07 | 5639.9 | 5051.5 | 7 | 6166.1 | 22 | 1114.6 | 0.9 | 521.8 | 24
N | 2020-11-08 | 5451.6 | 4804.8 | 11 | 6158.5 | 23 | 1353.8 | 0.9 | 660 | 24
N | 2020-11-09 | 5790.1 | 5102.1 | 6 | 6186.8 | 22 | 1084.7 | 0.9 | 605.4 | 24
N | 2020-11-10 | 5870.5 | 5177 | 6 | 6347 | 22 | 1170 | 0.9 | 571.3 | 24
N | 2020-11-11 | 5696.1 | 5012.4 | 6 | 6146.5 | 22 | 1134.2 | 0.9 | 610.4 | 24
N | 2020-11-12 | 5770.2 | 5100.5 | 6 | 6272.9 | 23 | 1172.4 | 0.9 | 525.9 | 24
N | 2020-11-13 | 5861.5 | 5136 | 7 | 6364.9 | 23 | 1228.9 | 0.9 | 599.9 | 24
N | 2020-11-14 | 5841.8 | 5199.8 | 7 | 6383 | 23 | 1183.2 | 0.9 | 472.4 | 24
N | 2020-11-15 | 5614.8 | 4955 | 10 | 6350.9 | 0 | 1396 | 0.9 | 601.9 | 24
N | 2020-11-16 | 6010.8 | 5441.2 | 6 | 6418.4 | 22 | 977.2 | 0.9 | 497.1 | 24
N | 2020-11-17 | 5990.2 | 5313.2 | 7 | 6415.5 | 23 | 1102.4 | 0.9 | 629.7 | 24
N | 2020-11-18 | 6059.4 | 5438 | 6 | 6459.5 | 22 | 1021.5 | 0.9 | 544.4 | 24
N | 2020-11-19 | 5948 | 5481.7 | 6 | 6342.6 | 0 | 860.9 | 0.9 | 418.1 | 24
N | 2020-11-20 | 5846.8 | 5070.6 | 7 | 6437 | 22 | 1366.4 | 0.9 | 562.7 | 24
N | 2020-11-21 | 5759.5 | 5336.1 | 7 | 6358.5 | 0 | 1022.4 | 0.9 | 536.5 | 24
N | 2020-11-22 | 5484.5 | 4905.3 | 10 | 6043.9 | 0 | 1138.6 | 0.9 | 580.1 | 24
N | 2020-11-23 | 5794.2 | 5111.6 | 6 | 6357.2 | 22 | 1245.6 | 0.9 | 561.4 | 24
N | 2020-11-24 | 5832 | 5192.5 | 6 | 6364.7 | 22 | 1172.2 | 0.9 | 545.4 | 24
N | 2020-11-25 | 5913.4 | 5244.8 | 7 | 6505.8 | 23 | 1261 | 0.9 | 520.1 | 24
N | 2020-11-26 | 5970.9 | 5307.5 | 6 | 6376.4 | 0 | 1068.9 | 0.9 | 654.1 | 24
N | 2020-11-27 | 5927.7 | 5357.3 | 6 | 6296.4 | 14 | 939 | 0.9 | 520.7 | 24
N | 2020-11-28 | 5821.5 | 5278.9 | 7 | 6328.1 | 23 | 1049.3 | 0.9 | 407.7 | 24
N | 2020-11-29 | 5510.6 | 5005.9 | 10 | 6270.8 | 0 | 1264.9 | 0.9 | 701.2 | 24
N | 2020-11-30 | 5812.9 | 5234.1 | 7 | 6206.1 | 22 | 972 | 0.9 | 596 | 24
N | 2020-12-01 | 5918 | 5159.7 | 6 | 6541.7 | 22 | 1381.9 | 0.9 | 650.9 | 24
N | 2020-12-02 | 6129.2 | 5348.2 | 7 | 6673.5 | 22 | 1325.3 | 0.9 | 666.7 | 24
N | 2020-12-03 | 6138 | 5422 | 7 | 6649.9 | 23 | 1227.8 | 0.9 | 586.6 | 24
N | 2020-12-04 | 6209.7 | 5421.2 | 7 | 6659.2 | 23 | 1238 | 0.9 | 619 | 24
N | 2020-12-05 | 6020.5 | 5478.4 | 7 | 6605.1 | 0 | 1126.8 | 0.9 | 569.1 | 24
N | 2020-12-06 | 5769.3 | 5149.2 | 11 | 6374 | 23 | 1224.7 | 0.9 | 650.9 | 24
N | 2020-12-07 | 5888 | 5323.6 | 7 | 6294.2 | 0 | 970.7 | 0.9 | 467.2 | 24
N | 2020-12-08 | 5821.7 | 5238.5 | 7 | 6418.7 | 22 | 1180.2 | 0.9 | 451.9 | 24
N | 2020-12-09 | 5930.5 | 5303.3 | 7 | 6321.5 | 22 | 1018.1 | 0.9 | 596.7 | 24
N | 2020-12-10 | 5965.8 | 5347.3 | 7 | 6426.8 | 22 | 1079.6 | 0.9 | 417.6 | 24
N | 2020-12-11 | 5998.6 | 5306.3 | 6 | 6468.6 | 23 | 1162.4 | 0.9 | 518.1 | 24
N | 2020-12-12 | 5921.1 | 5310.9 | 7 | 6427.8 | 22 | 1117 | 0.9 | 567.9 | 24
N | 2020-12-13 | 5696.5 | 5035.5 | 10 | 6430.7 | 22 | 1395.2 | 0.9 | 674.6 | 24
N | 2020-12-14 | 5894.7 | 5400.7 | 7 | 6331.4 | 0 | 930.6 | 0.9 | 525.3 | 24
N | 2020-12-15 | 5723.8 | 5179.9 | 7 | 6160.9 | 0 | 981.1 | 0.9 | 432.7 | 24
N | 2020-12-16 | 5812.2 | 5076 | 7 | 6348.5 | 22 | 1272.5 | 0.9 | 620.2 | 24
N | 2020-12-17 | 5885.7 | 5251.3 | 7 | 6367.2 | 23 | 1115.9 | 0.9 | 551.5 | 24
N | 2020-12-18 | 5833.6 | 5281.5 | 7 | 6269.8 | 0 | 988.4 | 0.9 | 473.2 | 24
N | 2020-12-19 | 5737.2 | 5183.5 | 7 | 6117.5 | 22 | 933.9 | 0.9 | 486.2 | 24
N | 2020-12-20 | 5473.5 | 4944.3 | 10 | 6058.2 | 0 | 1113.9 | 0.9 | 531.4 | 24
N | 2020-12-21 | 5726.1 | 5095.2 | 7 | 6175.6 | 22 | 1080.4 | 0.9 | 550.8 | 24
N | 2020-12-22 | 5804.6 | 5177.8 | 7 | 6408.2 | 23 | 1230.4 | 0.9 | 486.7 | 24
N | 2020-12-23 | 5920.9 | 5228.6 | 7 | 6343.5 | 22 | 1114.9 | 0.9 | 544.1 | 24
N | 2020-12-24 | 5608.1 | 5204.1 | 7 | 6252.8 | 0 | 1048.7 | 0.9 | 487.3 | 24
N | 2020-12-25 | 5224.3 | 4743.6 | 12 | 5931 | 22 | 1187.4 | 0.9 | 628.7 | 24
N | 2020-12-26 | 5392.7 | 4984.2 | 7 | 5811.6 | 23 | 827.4 | 0.9 | 467.8 | 24
N | 2020-12-27 | 5401.2 | 4796.5 | 10 | 6153.4 | 23 | 1356.9 | 0.9 | 676.1 | 24
N | 2020-12-28 | 5884.6 | 5301.1 | 7 | 6392.3 | 23 | 1091.2 | 0.9 | 448.3 | 24
N | 2020-12-29 | 5880.1 | 5304.6 | 7 | 6319.8 | 0 | 1015.3 | 0.9 | 516.9 | 24
N | 2020-12-30 | 5792 | 5218.8 | 7 | 6315.6 | 23 | 1096.9 | 0.9 | 462.8 | 24
N | 2020-12-31 | 5600.5 | 5204.5 | 7 | 6255 | 0 | 1050.5 | 0.9 | 536.8 | 24
N | 2021-01-01 | 5249.8 | 4748.5 | 12 | 5953.6 | 23 | 1205.2 | 0.9 | 608.1 | 24
N | 2021-01-02 | 5585.2 | 5053.3 | 7 | 6151.7 | 22 | 1098.4 | 0.9 | 582.1 | 24
N | 2021-01-03 | 5302.2 | 4794.1 | 12 | 6060.1 | 0 | 1266.1 | 0.9 | 710.4 | 24
N | 2021-01-04 | 5619.2 | 4996.6 | 7 | 6218.4 | 22 | 1221.7 | 0.9 | 541.6 | 24
N | 2021-01-05 | 5815.5 | 5271.8 | 7 | 6193.4 | 22 | 921.7 | 0.9 | 458.9 | 24
N | 2021-01-06 | 5880.8 | 5186.3 | 7 | 6476.1 | 22 | 1289.8 | 0.9 | 651.7 | 24
N | 2021-01-07 | 5892.6 | 5329.6 | 7 | 6347.9 | 23 | 1018.3 | 0.9 | 571.1 | 24
N | 2021-01-08 | 5710 | 5219.1 | 9 | 6253.2 | 0 | 1034.2 | 0.9 | 675.9 | 24
N | 2021-01-09 | 5516.6 | 5059.3 | 7 | 6053.7 | 0 | 994.4 | 0.9 | 449 | 24
N | 2021-01-10 | 5238.6 | 4732.7 | 11 | 5802.1 | 23 | 1069.4 | 0.9 | 734.1 | 24
N | 2021-01-11 | 5715.2 | 5163.5 | 7 | 6188.9 | 22 | 1025.4 | 0.9 | 491.6 | 24
N | 2021-01-12 | 5734.8 | 5228.1 | 7 | 6057.8 | 0 | 829.7 | 0.9 | 449.3 | 24
N | 2021-01-13 | 5630.3 | 5124.7 | 7 | 6037.8 | 22 | 913.1 | 0.9 | 479.7 | 24
N | 2021-01-14 | 5648 | 5218.1 | 7 | 5999.3 | 22 | 781.2 | 0.9 | 483.2 | 24
N | 2021-01-15 | 5578.2 | 5035.3 | 7 | 6020.5 | 22 | 985.2 | 0.9 | 513.4 | 24
N | 2021-01-16 | 5530 | 5036.3 | 7 | 5995 | 23 | 958.7 | 0.9 | 481.3 | 24
N | 2021-01-17 | 5394.2 | 4781.8 | 9 | 6062.7 | 22 | 1281 | 0.9 | 525.4 | 24
N | 2021-01-18 | 5484.9 | 5119.6 | 7 | 5942.7 | 0 | 823 | 0.9 | 417.5 | 24
N | 2021-01-19 | 5336.2 | 4887.8 | 7 | 5765.9 | 22 | 878.1 | 0.9 | 510.1 | 24
N | 2021-01-20 | 5227.9 | 4931.2 | 7 | 5575.2 | 22 | 644 | 0.9 | 512.1 | 24
N | 2021-01-21 | 5345 | 4913 | 7 | 5717.5 | 22 | 804.6 | 0.9 | 482.9 | 24
N | 2021-01-22 | 5499.9 | 4909.8 | 7 | 6021.6 | 23 | 1111.8 | 0.9 | 513.4 | 24
N | 2021-01-23 | 5473.5 | 4922.5 | 7 | 6060.6 | 22 | 1138.1 | 0.9 | 518.4 | 24
N | 2021-01-24 | 5374.9 | 4799.4 | 12 | 6037.6 | 22 | 1238.2 | 0.9 | 609.6 | 24
N | 2021-01-25 | 5698.6 | 5203.4 | 7 | 6205.9 | 22 | 1002.5 | 0.9 | 530.6 | 24
N | 2021-01-26 | 5566.7 | 5130.4 | 7 | 6016.6 | 0 | 886.2 | 0.9 | 432.9 | 24
N | 2021-01-27 | 5469.8 | 4915.4 | 7 | 5982.2 | 23 | 1066.7 | 0.9 | 477.8 | 24
N | 2021-01-28 | 5428.9 | 5004.6 | 7 | 5880.8 | 0 | 876.2 | 0.9 | 494.7 | 24
N | 2021-01-29 | 5445.2 | 4971.7 | 7 | 5850.7 | 22 | 879 | 0.9 | 429.3 | 24
N | 2021-01-30 | 5412.2 | 5045.7 | 7 | 5860.3 | 23 | 814.6 | 0.9 | 561.4 | 24
N | 2021-01-31 | 5291.7 | 4701.1 | 11 | 6046.1 | 22 | 1345 | 0.9 | 666.8 | 24
N | 2021-02-01 | 5782.3 | 5095.8 | 7 | 6271.1 | 22 | 1175.4 | 0.9 | 628.7 | 24
N | 2021-02-02 | 5759.9 | 5264.4 | 7 | 6184.8 | 22 | 920.4 | 0.9 | 636 | 24
N | 2021-02-03 | 5816.8 | 5218.6 | 7 | 6357.8 | 22 | 1139.2 | 0.9 | 685.7 | 24
N | 2021-02-04 | 5959 | 5268.1 | 7 | 6479.8 | 22 | 1211.7 | 0.9 | 670.5 | 24
N | 2021-02-05 | 5943.9 | 5274.1 | 7 | 6403.4 | 23 | 1129.3 | 0.9 | 654.3 | 24
N | 2021-02-06 | 5604.1 | 5142.8 | 12 | 6340.9 | 0 | 1198 | 0.9 | 649.7 | 24
N | 2021-02-07 | 5338.8 | 4720 | 10 | 6029 | 0 | 1309 | 0.9 | 622.3 | 24
N | 2021-02-08 | 5679.4 | 5149.4 | 7 | 6152.7 | 22 | 1003.3 | 0.9 | 562.3 | 24
N | 2021-02-09 | 5667.5 | 5186.9 | 7 | 6003.5 | 22 | 816.6 | 0.9 | 466 | 24
N | 2021-02-10 | 5609.4 | 5181.3 | 7 | 6057.7 | 22 | 876.4 | 0.9 | 535.5 | 24
N | 2021-02-11 | 5644.1 | 5125.1 | 7 | 6105.1 | 23 | 980 | 0.9 | 529.2 | 24
N | 2021-02-12 | 5681.7 | 5171.7 | 7 | 6139.3 | 23 | 967.6 | 0.9 | 540.3 | 24
N | 2021-02-13 | 5541.4 | 5202.1 | 17 | 6096.5 | 0 | 894.4 | 0.9 | 504 | 24
N | 2021-02-14 | 5223.1 | 4684.7 | 10 | 5780 | 0 | 1095.3 | 0.9 | 631.2 | 24
N | 2021-02-15 | 5473.4 | 5249.9 | 7 | 5885.5 | 23 | 635.6 | 0.9 | 420 | 24
N | 2021-02-16 | 5486.9 | 5159.8 | 12 | 5944.6 | 23 | 784.8 | 0.9 | 441.7 | 24
N | 2021-02-17 | 5636.8 | 5167.6 | 7 | 6141.1 | 22 | 973.6 | 0.9 | 480.2 | 24
N | 2021-02-18 | 5742.1 | 5406 | 7 | 6074.7 | 0 | 668.7 | 0.9 | 320.9 | 24
N | 2021-02-19 | 5726.6 | 5286.1 | 7 | 6042.2 | 23 | 756 | 0.9 | 451.2 | 24
N | 2021-02-20 | 5430.8 | 5075.2 | 8 | 6060 | 0 | 984.8 | 0.9 | 620.7 | 24
N | 2021-02-21 | 5264.2 | 4698.3 | 10 | 6029.4 | 22 | 1331.1 | 0.9 | 642.1 | 24
N | 2021-02-22 | 5610 | 5116.4 | 7 | 6044.2 | 22 | 927.8 | 0.9 | 496.8 | 24
N | 2021-02-23 | 5801.4 | 5217.8 | 7 | 6404.5 | 22 | 1186.7 | 0.9 | 664.9 | 24
N | 2021-02-24 | 6050.6 | 5453.3 | 7 | 6569.1 | 22 | 1115.8 | 0.9 | 548.4 | 24
N | 2021-02-25 | 5923.5 | 5331.4 | 7 | 6480.2 | 23 | 1148.8 | 0.9 | 514.3 | 24
N | 2021-02-26 | 5935.6 | 5476.2 | 7 | 6370.3 | 0 | 894.1 | 0.9 | 409.6 | 24
N | 2021-02-27 | 5744.1 | 5270.1 | 13 | 6197.5 | 21 | 927.4 | 0.9 | 641.6 | 24
N | 2021-02-28 | 5432.1 | 4847.2 | 11 | 6091.4 | 23 | 1244.2 | 0.9 | 864.9 | 24
N | 2021-03-01 | 5726.2 | 5315.9 | 7 | 6072.9 | 22 | 756.9 | 0.9 | 410.4 | 24
N | 2021-03-02 | 5694.8 | 5137 | 7 | 6144 | 22 | 1007 | 0.9 | 598.6 | 24
N | 2021-03-03 | 5727.9 | 5292.7 | 7 | 6041.5 | 22 | 748.8 | 0.9 | 533.1 | 24
N | 2021-03-04 | 5698.4 | 5015.3 | 7 | 6213.3 | 23 | 1198 | 0.9 | 596.4 | 24
N | 2021-03-05 | 5754.7 | 5181.2 | 7 | 6274.7 | 23 | 1093.5 | 0.9 | 570.1 | 24
N | 2021-03-06 | 5612.1 | 5162.9 | 7 | 6141.4 | 0 | 978.5 | 0.9 | 621.1 | 24
N | 2021-03-07 | 5523.7 | 4912.5 | 9 | 6383.4 | 22 | 1470.9 | 0.9 | 755.7 | 24
N | 2021-03-08 | 6016.6 | 5561.9 | 7 | 6374.4 | 22 | 812.5 | 0.9 | 513.5 | 24
N | 2021-03-09 | 5873.9 | 5437.1 | 7 | 6186.7 | 0 | 749.6 | 0.9 | 469.4 | 24
N | 2021-03-10 | 5797.9 | 5194.9 | 7 | 6282.6 | 22 | 1087.7 | 0.9 | 527.1 | 24
N | 2021-03-11 | 5801.5 | 5330.6 | 7 | 6212.5 | 22 | 881.9 | 0.9 | 453.3 | 24
N | 2021-03-12 | 5937.3 | 5385.5 | 7 | 6431.8 | 22 | 1046.4 | 0.9 | 448.9 | 24
N | 2021-03-13 | 5746.7 | 5348.8 | 8 | 6312.3 | 0 | 963.4 | 0.9 | 521.6 | 24
N | 2021-03-14 | 5544.7 | 5001.4 | 10 | 6378.7 | 22 | 1377.3 | 0.9 | 734.4 | 24
N | 2021-03-15 | 5984.7 | 5474.5 | 7 | 6519.9 | 22 | 1045.4 | 0.9 | 551.1 | 24
N | 2021-03-16 | 6172.9 | 5491.2 | 7 | 6675.2 | 22 | 1184 | 0.9 | 517.8 | 24
N | 2021-03-17 | 6017.4 | 5430.3 | 7 | 6532.8 | 0 | 1102.6 | 0.9 | 472.6 | 24
N | 2021-03-18 | 5824 | 5370.4 | 6 | 6328.3 | 0 | 958 | 0.9 | 403.8 | 24
N | 2021-03-19 | 5744 | 5231.9 | 7 | 6235.6 | 22 | 1003.8 | 0.9 | 411.1 | 24
N | 2021-03-20 | 5631.6 | 5219.6 | 12 | 6181 | 22 | 961.4 | 0.9 | 630 | 24
N | 2021-03-21 | 5380.8 | 4830.3 | 11 | 6088.2 | 22 | 1257.9 | 0.9 | 830.7 | 24
N | 2021-03-22 | 5845.4 | 5288.6 | 7 | 6355.1 | 22 | 1066.5 | 0.9 | 541.4 | 24
N | 2021-03-23 | 5975.6 | 5375.1 | 7 | 6508.3 | 22 | 1133.2 | 0.9 | 562 | 24
N | 2021-03-24 | 5887.7 | 5394.6 | 7 | 6418.9 | 23 | 1024.4 | 0.9 | 452.6 | 24
N | 2021-03-25 | 5924.3 | 5280 | 7 | 6414.6 | 22 | 1134.5 | 0.9 | 491.7 | 24
N | 2021-03-26 | 6001.8 | 5350.9 | 7 | 6547.8 | 22 | 1197 | 0.9 | 477.4 | 24
N | 2021-03-27 | 5901.7 | 5379 | 7 | 6447.4 | 0 | 1068.4 | 0.9 | 554.6 | 24
N | 2021-03-28 | 5561.2 | 4903.6 | 11 | 6285.5 | 22 | 1381.9 | 0.9 | 820.4 | 24
N | 2021-03-29 | 6067.9 | 5517.2 | 7 | 6668.9 | 22 | 1151.7 | 0.9 | 505.1 | 24
N | 2021-03-30 | 6096.1 | 5627.2 | 7 | 6512.8 | 0 | 885.5 | 0.9 | 444.3 | 24
N | 2021-03-31 | 5994.3 | 5521 | 7 | 6389.9 | 22 | 868.8 | 0.9 | 393.9 | 24
N | 2021-04-01 | 5910 | 5421.2 | 7 | 6405.1 | 22 | 983.9 | 0.9 | 408.5 | 24
N | 2021-04-02 | 5535.5 | 4674.1 | 9 | 6307.5 | 0 | 1633.5 | 0.9 | 672.6 | 24
N | 2021-04-03 | 5692.6 | 5214.9 | 7 | 6168.7 | 22 | 953.8 | 0.9 | 578.6 | 24
N | 2021-04-04 | 5586.5 | 4927.5 | 11 | 6358.1 | 22 | 1430.6 | 0.9 | 756.4 | 24
N | 2021-04-05 | 6150.3 | 5450.4 | 7 | 6715.1 | 22 | 1264.7 | 0.9 | 558.2 | 24
N | 2021-04-06 | 6299.6 | 5590.4 | 7 | 6952.1 | 22 | 1361.7 | 0.9 | 688.2 | 24
N | 2021-04-07 | 6351.8 | 5531.8 | 7 | 6906.2 | 22 | 1374.4 | 0.9 | 723.1 | 24
N | 2021-04-08 | 6145.2 | 5487.3 | 7 | 6724.2 | 22 | 1236.9 | 0.9 | 703.5 | 24
N | 2021-04-09 | 6147.8 | 5492.6 | 7 | 6634 | 22 | 1141.4 | 0.9 | 529.5 | 24
N | 2021-04-10 | 5995.8 | 5415.3 | 7 | 6552.1 | 0 | 1136.8 | 0.9 | 542.3 | 24
N | 2021-04-11 | 5768.2 | 5099.7 | 9 | 6383.4 | 22 | 1283.7 | 0.9 | 574.8 | 24
N | 2021-04-12 | 6311.4 | 5576.1 | 7 | 7036.7 | 22 | 1460.6 | 0.9 | 659 | 24
N | 2021-04-13 | 6410.6 | 5909.6 | 7 | 6921.4 | 0 | 1011.9 | 0.9 | 445.1 | 24
N | 2021-04-14 | 6334.8 | 5740.1 | 7 | 6828.7 | 22 | 1088.6 | 0.9 | 527.6 | 24
N | 2021-04-15 | 6183.6 | 5582.1 | 7 | 6642.8 | 0 | 1060.7 | 0.9 | 542.4 | 24
N | 2021-04-16 | 6161.2 | 5503.8 | 7 | 6630.3 | 22 | 1126.5 | 0.9 | 465.5 | 24
N | 2021-04-17 | 6029.4 | 5571.5 | 7 | 6544.5 | 0 | 973 | 0.9 | 545.9 | 24
N | 2021-04-18 | 5482.7 | 4769.3 | 11 | 6147 | 0 | 1377.7 | 0.9 | 830.7 | 24
N | 2021-04-19 | 5946.8 | 5533.9 | 6 | 6260.3 | 22 | 726.3 | 0.9 | 490.4 | 24
N | 2021-04-20 | 6012.3 | 5541.4 | 7 | 6450.6 | 23 | 909.2 | 0.9 | 525.9 | 24
N | 2021-04-21 | 5911.5 | 5325 | 7 | 6544.9 | 22 | 1219.8 | 0.9 | 578.1 | 24
N | 2021-04-22 | 6168.5 | 5668.1 | 7 | 6551.9 | 22 | 883.9 | 0.9 | 463 | 24
N | 2021-04-23 | 6142.2 | 5525.3 | 7 | 6637.9 | 23 | 1112.6 | 0.9 | 515.6 | 24
N | 2021-04-24 | 5909 | 5427.6 | 7 | 6435.6 | 0 | 1008 | 0.9 | 481.6 | 24
N | 2021-04-25 | 5551.3 | 4867.4 | 10 | 6336.9 | 22 | 1469.5 | 0.9 | 847.6 | 24
N | 2021-04-26 | 5939.1 | 5207.4 | 6 | 6373.8 | 22 | 1166.4 | 0.9 | 728.1 | 24
N | 2021-04-27 | 6029.8 | 5371.6 | 6 | 6583.2 | 22 | 1211.6 | 0.9 | 561.8 | 24
N | 2021-04-28 | 6052.2 | 5481 | 7 | 6448.2 | 22 | 967.2 | 0.9 | 480 | 24
N | 2021-04-29 | 6065 | 5418 | 7 | 6555.1 | 22 | 1137.1 | 0.9 | 583.6 | 24
N | 2021-04-30 | 5960.4 | 5451.2 | 7 | 6323 | 0 | 871.8 | 0.9 | 456 | 24
N | 2021-05-01 | 5460.8 | 4892.7 | 9 | 6013.1 | 0 | 1120.4 | 0.9 | 529.5 | 24
N | 2021-05-02 | 5442.9 | 4810.2 | 10 | 6277.7 | 22 | 1467.5 | 0.9 | 716.3 | 24
N | 2021-05-03 | 5913.7 | 5244 | 7 | 6325.9 | 23 | 1081.9 | 0.9 | 688.5 | 24
N | 2021-05-04 | 5890.1 | 5332.7 | 7 | 6320.5 | 22 | 987.8 | 0.9 | 543.4 | 24
N | 2021-05-05 | 6005.9 | 5361.2 | 7 | 6426.9 | 15 | 1065.7 | 0.9 | 635.3 | 24
N | 2021-05-06 | 5911.8 | 5268.6 | 7 | 6360.8 | 22 | 1092.3 | 0.9 | 633.4 | 24
N | 2021-05-07 | 6075.5 | 5471.3 | 7 | 6485.9 | 15 | 1014.7 | 0.9 | 580 | 24
N | 2021-05-08 | 5829.1 | 5412.6 | 7 | 6230.3 | 22 | 817.7 | 0.9 | 448.2 | 24
N | 2021-05-09 | 5393.4 | 4728.2 | 12 | 6178.6 | 0 | 1450.4 | 0.9 | 811.4 | 24
N | 2021-05-10 | 5963.2 | 5351.7 | 7 | 6433.9 | 22 | 1082.3 | 0.9 | 507.2 | 24
N | 2021-05-11 | 6104.3 | 5419.5 | 7 | 6677.4 | 22 | 1257.8 | 0.9 | 623.5 | 24
N | 2021-05-12 | 6151.4 | 5548.7 | 7 | 6587.3 | 22 | 1038.6 | 0.9 | 513 | 24
N | 2021-05-13 | 6194.5 | 5646.5 | 7 | 6580.1 | 22 | 933.6 | 0.9 | 494.6 | 24
N | 2021-05-14 | 6162.8 | 5561 | 7 | 6551.9 | 15 | 990.9 | 0.9 | 529.3 | 24
N | 2021-05-15 | 5916.6 | 5444.6 | 7 | 6494.3 | 0 | 1049.6 | 0.9 | 484 | 24
N | 2021-05-16 | 5669.3 | 5003.9 | 10 | 6321.9 | 22 | 1317.9 | 0.9 | 734.3 | 24
N | 2021-05-17 | 6051.8 | 5496 | 7 | 6542.3 | 22 | 1046.4 | 0.9 | 529.5 | 24
N | 2021-05-18 | 6156 | 5647.9 | 7 | 6576.6 | 23 | 928.7 | 0.9 | 488.5 | 24
N | 2021-05-19 | 6061.6 | 5542.4 | 7 | 6453 | 22 | 910.6 | 0.9 | 418.3 | 24
N | 2021-05-20 | 6115.1 | 5352.4 | 7 | 6703.4 | 23 | 1351 | 0.9 | 694.9 | 24
N | 2021-05-21 | 6311.8 | 5613.4 | 7 | 6732.3 | 22 | 1118.9 | 0.9 | 566.1 | 24
N | 2021-05-22 | 6099.3 | 5507.7 | 7 | 6554 | 0 | 1046.3 | 0.9 | 516.6 | 24
N | 2021-05-23 | 5720.3 | 4996.5 | 10 | 6519 | 23 | 1522.5 | 0.9 | 708.2 | 24
N | 2021-05-24 | 6383.2 | 5595.9 | 6 | 7004.7 | 22 | 1408.8 | 0.9 | 712.6 | 24
N | 2021-05-25 | 6416 | 5645.4 | 7 | 6983.6 | 22 | 1338.2 | 0.9 | 661.2 | 24
N | 2021-05-26 | 6417.5 | 5713.8 | 7 | 6947.1 | 22 | 1233.2 | 0.9 | 611.7 | 24
N | 2021-05-27 | 6330.1 | 5628.6 | 7 | 6877 | 22 | 1248.3 | 0.9 | 618.8 | 24
N | 2021-05-28 | 6225.2 | 5511.4 | 7 | 6643 | 0 | 1131.6 | 0.9 | 597.9 | 24
N | 2021-05-29 | 5997.1 | 5418.8 | 7 | 6537.9 | 0 | 1119.1 | 0.9 | 502.9 | 24
N | 2021-05-30 | 5700.7 | 5032.5 | 10 | 6439.5 | 22 | 1407 | 0.9 | 660.4 | 24
N | 2021-05-31 | 6186.3 | 5448.4 | 7 | 6693.4 | 22 | 1244.9 | 0.9 | 635.5 | 24
N | 2021-06-01 | 6204.3 | 5384.8 | 7 | 6833 | 22 | 1448.2 | 0.9 | 616.5 | 24
N | 2021-06-02 | 6324.7 | 5538.7 | 7 | 6900.6 | 22 | 1361.9 | 0.9 | 643.5 | 24
N | 2021-06-03 | 5927.9 | 5453.2 | 11 | 6745.8 | 0 | 1292.7 | 0.9 | 497.3 | 24
N | 2021-06-04 | 6005.4 | 5333.4 | 7 | 6583.8 | 22 | 1250.4 | 0.9 | 625.7 | 24
N | 2021-06-05 | 5866.2 | 5323.9 | 7 | 6417.6 | 22 | 1093.7 | 0.9 | 628.7 | 24
N | 2021-06-06 | 5775.1 | 5091.3 | 10 | 6572.2 | 22 | 1481 | 0.9 | 724 | 24
N | 2021-06-07 | 6151.4 | 5558.8 | 7 | 6609.6 | 22 | 1050.7 | 0.9 | 537.2 | 24
N | 2021-06-08 | 6124.2 | 5425 | 7 | 6666.9 | 22 | 1241.9 | 0.9 | 548.8 | 24
N | 2021-06-09 | 6077.5 | 5548.5 | 7 | 6497.7 | 22 | 949.2 | 0.9 | 443.1 | 24
N | 2021-06-10 | 6042.3 | 5492.7 | 7 | 6491.1 | 22 | 998.4 | 0.9 | 442.4 | 24
N | 2021-06-11 | 5988.3 | 5457 | 7 | 6345.1 | 22 | 888.2 | 0.9 | 383.8 | 24
N | 2021-06-12 | 5813.8 | 5319.7 | 7 | 6307.8 | 0 | 988.1 | 0.9 | 524.3 | 24
N | 2021-06-13 | 5622.2 | 4958 | 10 | 6368.3 | 22 | 1410.3 | 0.9 | 761 | 24
N | 2021-06-14 | 6093.8 | 5528 | 7 | 6588.2 | 22 | 1060.2 | 0.9 | 519.8 | 24
N | 2021-06-15 | 6013.3 | 5474.9 | 7 | 6456.5 | 22 | 981.6 | 0.9 | 489.6 | 24
N | 2021-06-16 | 5957.8 | 5448 | 7 | 6339.2 | 22 | 891.2 | 0.9 | 444.7 | 24
N | 2021-06-17 | 5985.2 | 5401.8 | 7 | 6393.5 | 22 | 991.7 | 0.9 | 530.5 | 24
N | 2021-06-18 | 6025.1 | 5370.4 | 7 | 6408.5 | 22 | 1038.1 | 0.9 | 556.9 | 24
N | 2021-06-19 | 5838.5 | 5372.3 | 7 | 6327.2 | 0 | 955 | 0.9 | 501.7 | 24
N | 2021-06-20 | 5512.2 | 4882.4 | 11 | 6242.6 | 22 | 1360.2 | 0.9 | 665.8 | 24
N | 2021-06-21 | 6039.5 | 5330 | 7 | 6633.2 | 22 | 1303.2 | 0.9 | 603.9 | 24
N | 2021-06-22 | 6203.9 | 5487.3 | 7 | 6743.1 | 22 | 1255.8 | 0.9 | 605.1 | 24
N | 2021-06-23 | 6065.9 | 5446.7 | 7 | 6469.8 | 0 | 1023.1 | 0.9 | 579.2 | 24
N | 2021-06-24 | 5924.9 | 5271.6 | 7 | 6462.1 | 22 | 1190.5 | 0.9 | 596.4 | 24
N | 2021-06-25 | 6039 | 5365.1 | 7 | 6442.1 | 22 | 1077 | 0.9 | 581.9 | 24
N | 2021-06-26 | 5895.9 | 5396.5 | 7 | 6339.1 | 0 | 942.7 | 0.9 | 480.7 | 24
N | 2021-06-27 | 5664.2 | 4937.3 | 11 | 6407.1 | 22 | 1469.8 | 0.9 | 743.1 | 24
N | 2021-06-28 | 5972.1 | 5408 | 7 | 6465.7 | 22 | 1057.7 | 0.9 | 481.4 | 24
N | 2021-06-29 | 5821 | 5279.4 | 7 | 6270.7 | 22 | 991.3 | 0.9 | 529.4 | 24
N | 2021-06-30 | 5804.4 | 5173.2 | 7 | 6204.1 | 15 | 1030.9 | 0.9 | 625.2 | 24
N | 2021-07-01 | 5752 | 5111 | 7 | 6289.9 | 23 | 1179 | 0.9 | 509.2 | 24
N | 2021-07-02 | 5817.2 | 5339.6 | 7 | 6211.2 | 0 | 871.6 | 0.9 | 436.9 | 24
N | 2021-07-03 | 5474.2 | 5120.1 | 12 | 6051.1 | 0 | 931 | 0.9 | 524.6 | 24
N | 2021-07-04 | 5279.4 | 4713.6 | 11 | 5935.4 | 23 | 1221.9 | 0.9 | 618.9 | 24
N | 2021-07-05 | 5775.1 | 5166.6 | 7 | 6385.8 | 22 | 1219.3 | 0.9 | 606.4 | 24
N | 2021-07-06 | 5911.7 | 5332.6 | 7 | 6284.2 | 23 | 951.6 | 0.9 | 557.6 | 24
N | 2021-07-07 | 5943.7 | 5222.2 | 7 | 6469.2 | 22 | 1247 | 0.9 | 676.2 | 24
N | 2021-07-08 | 5968 | 5280 | 7 | 6442.5 | 22 | 1162.6 | 0.9 | 667.5 | 24
N | 2021-07-09 | 6021.5 | 5380.3 | 7 | 6431.6 | 22 | 1051.3 | 0.9 | 556.4 | 24
N | 2021-07-10 | 5848.8 | 5297.4 | 7 | 6353.6 | 22 | 1056.2 | 0.9 | 556.1 | 24
N | 2021-07-11 | 5591.1 | 4948.8 | 10 | 6265.9 | 23 | 1317.1 | 0.9 | 711.8 | 24
N | 2021-07-12 | 6073.1 | 5291 | 7 | 6742.5 | 22 | 1451.6 | 0.9 | 586.3 | 24
N | 2021-07-13 | 6042.9 | 5488.3 | 7 | 6577.4 | 0 | 1089.1 | 0.9 | 716.4 | 24
N | 2021-07-14 | 5962.1 | 5329.3 | 7 | 6519 | 22 | 1189.7 | 0.9 | 658 | 24
N | 2021-07-15 | 5992.6 | 5404.9 | 7 | 6396.7 | 0 | 991.8 | 0.9 | 507.5 | 24
N | 2021-07-16 | 5924.1 | 5263.9 | 7 | 6304.8 | 15 | 1040.9 | 0.9 | 583.7 | 24
N | 2021-07-17 | 5914.3 | 5348.2 | 7 | 6467.7 | 22 | 1119.4 | 0.9 | 447.9 | 24
N | 2021-07-18 | 5726.3 | 5072.9 | 10 | 6460.9 | 23 | 1388 | 0.9 | 688 | 24
N | 2021-07-19 | 6249.5 | 5525.8 | 7 | 6855.7 | 22 | 1329.9 | 0.9 | 686.1 | 24
N | 2021-07-20 | 6202.3 | 5560.5 | 7 | 6798.7 | 23 | 1238.2 | 0.9 | 590.8 | 24
N | 2021-07-21 | 6262.2 | 5567.3 | 7 | 6864.2 | 22 | 1296.8 | 0.9 | 594.1 | 24
N | 2021-07-22 | 6254.9 | 5540 | 7 | 6852.7 | 22 | 1312.7 | 0.9 | 663.5 | 24
N | 2021-07-23 | 6044 | 5469.5 | 7 | 6654.5 | 0 | 1185 | 0.9 | 462.9 | 24
N | 2021-07-24 | 5830.1 | 5318.7 | 7 | 6389.4 | 0 | 1070.7 | 0.9 | 499.8 | 24
N | 2021-07-25 | 5678.1 | 4974.1 | 11 | 6473.9 | 23 | 1499.8 | 0.9 | 631 | 24
N | 2021-07-26 | 6137.3 | 5471.4 | 7 | 6608.7 | 22 | 1137.3 | 0.9 | 606.9 | 24
N | 2021-07-27 | 6172.8 | 5523.7 | 7 | 6667.9 | 23 | 1144.3 | 0.9 | 613.5 | 24
N | 2021-07-28 | 6175.8 | 5532.1 | 7 | 6686.1 | 22 | 1154 | 0.9 | 630 | 24
N | 2021-07-29 | 6174.5 | 5499.2 | 7 | 6615.4 | 22 | 1116.2 | 0.9 | 655.6 | 24
N | 2021-07-30 | 6035.7 | 5483.5 | 7 | 6498.4 | 0 | 1014.9 | 0.9 | 495 | 24
N | 2021-07-31 | 5886.3 | 5530.5 | 7 | 6341.2 | 0 | 810.7 | 0.9 | 362.8 | 24
N | 2021-08-01 | 5696 | 5018.9 | 11 | 6394.2 | 23 | 1375.3 | 0.9 | 583.2 | 24
N | 2021-08-02 | 6014.5 | 5496.9 | 7 | 6460.3 | 22 | 963.5 | 0.9 | 543.8 | 24
N | 2021-08-03 | 6052.4 | 5402.8 | 7 | 6659.7 | 23 | 1257 | 0.9 | 540.4 | 24
N | 2021-08-04 | 6185.8 | 5491.7 | 7 | 6748.5 | 22 | 1256.7 | 0.9 | 627.5 | 24
N | 2021-08-05 | 6153 | 5553.1 | 7 | 6614.5 | 22 | 1061.4 | 0.9 | 506.8 | 24
N | 2021-08-06 | 6127.5 | 5399.1 | 7 | 6604.4 | 22 | 1205.3 | 0.9 | 605.8 | 24
N | 2021-08-07 | 5984.9 | 5419.6 | 7 | 6488.6 | 0 | 1069 | 0.9 | 490.4 | 24
N | 2021-08-08 | 5774.9 | 5062.5 | 11 | 6564.6 | 23 | 1502.1 | 0.9 | 648.7 | 24
N | 2021-08-09 | 6331.7 | 5550.5 | 7 | 6972.9 | 22 | 1422.4 | 0.9 | 706.6 | 24
N | 2021-08-10 | 6444.7 | 5717.2 | 7 | 6938.7 | 22 | 1221.5 | 0.9 | 621 | 24
N | 2021-08-11 | 6395.1 | 5760.5 | 7 | 6912.9 | 22 | 1152.4 | 0.9 | 624.9 | 24
N | 2021-08-12 | 6341.8 | 5662 | 7 | 6750.7 | 22 | 1088.7 | 0.9 | 558.8 | 24
N | 2021-08-13 | 6033.3 | 5527.8 | 7 | 6582.2 | 0 | 1054.4 | 0.9 | 492.8 | 24
N | 2021-08-14 | 5876.6 | 5441.3 | 7 | 6333.8 | 23 | 892.6 | 0.9 | 510.1 | 24
N | 2021-08-15 | 5731 | 5097.8 | 11 | 6469.9 | 22 | 1372.1 | 0.9 | 619.4 | 24
N | 2021-08-16 | 6222 | 5503.3 | 7 | 6826.2 | 22 | 1322.8 | 0.9 | 674.6 | 24
N | 2021-08-17 | 6380 | 5566.8 | 7 | 7034.3 | 22 | 1467.5 | 0.9 | 722.9 | 24
N | 2021-08-18 | 6528.4 | 5749.6 | 7 | 7155 | 22 | 1405.4 | 0.9 | 782.9 | 24
N | 2021-08-19 | 6553.2 | 5816.1 | 7 | 7005.4 | 22 | 1189.2 | 0.9 | 576.3 | 24
N | 2021-08-20 | 6531.7 | 5810.7 | 7 | 7066.1 | 23 | 1255.4 | 0.9 | 712.7 | 24
N | 2021-08-21 | 6409.8 | 5753.7 | 7 | 6964.6 | 22 | 1210.9 | 0.9 | 559.8 | 24
N | 2021-08-22 | 6221.5 | 5462.5 | 10 | 7034.3 | 22 | 1571.8 | 0.9 | 754.4 | 24
N | 2021-08-23 | 6649.2 | 5760.6 | 7 | 7346.5 | 22 | 1585.9 | 0.9 | 846.2 | 24
N | 2021-08-24 | 6680.2 | 5936.3 | 7 | 7251.7 | 22 | 1315.4 | 0.9 | 748 | 24
N | 2021-08-25 | 6593.3 | 5829.5 | 7 | 7237.2 | 22 | 1407.8 | 0.9 | 663.5 | 24
N | 2021-08-26 | 6727.7 | 6003.3 | 7 | 7250.1 | 23 | 1246.8 | 0.9 | 625.7 | 24
N | 2021-08-27 | 6747.9 | 6021 | 7 | 7147.2 | 22 | 1126.2 | 0.9 | 581 | 24
N | 2021-08-28 | 6430.2 | 5953.1 | 7 | 7074.4 | 0 | 1121.3 | 0.9 | 506.2 | 24
N | 2021-08-29 | 6108.6 | 5237.9 | 11 | 6902.9 | 23 | 1665 | 0.9 | 688.4 | 24
N | 2021-08-30 | 6478 | 5748.1 | 7 | 6918.1 | 22 | 1170 | 0.9 | 595.9 | 24
N | 2021-08-31 | 6369.4 | 5834.7 | 7 | 6780.3 | 22 | 945.6 | 0.9 | 444.3 | 24
N | 2021-09-01 | 6344.1 | 5765.2 | 7 | 6717.8 | 15 | 952.6 | 0.9 | 556.4 | 24
N | 2021-09-02 | 6403.8 | 5628.7 | 7 | 7018.7 | 22 | 1390 | 0.9 | 624.5 | 24
N | 2021-09-03 | 6476.9 | 5831.8 | 7 | 6860.2 | 0 | 1028.4 | 0.9 | 540.9 | 24
N | 2021-09-04 | 6161.3 | 5573.1 | 7 | 6765.4 | 0 | 1192.3 | 0.9 | 606.1 | 24
N | 2021-09-05 | 5950.5 | 5106.4 | 10 | 6604.3 | 23 | 1497.9 | 0.9 | 587.9 | 24
N | 2021-09-06 | 6357.7 | 5683.5 | 7 | 6994.2 | 23 | 1310.7 | 0.9 | 695.2 | 24
N | 2021-09-07 | 6267.4 | 5698.1 | 10 | 6985.7 | 23 | 1287.6 | 0.9 | 732.6 | 24
N | 2021-09-08 | 6513.2 | 5792.8 | 7 | 7039.6 | 23 | 1246.8 | 0.9 | 608.2 | 24
N | 2021-09-09 | 6496.1 | 5813.6 | 7 | 7133.2 | 22 | 1319.6 | 0.9 | 656.2 | 24
N | 2021-09-10 | 6555.9 | 5893.5 | 7 | 6952.7 | 15 | 1059.2 | 0.9 | 665.7 | 24
N | 2021-09-11 | 6418 | 5853.6 | 7 | 6951.8 | 22 | 1098.3 | 0.9 | 545.5 | 24
N | 2021-09-12 | 6087.6 | 5352.5 | 10 | 6837.6 | 0 | 1485.1 | 0.9 | 677.4 | 24
N | 2021-09-13 | 6436.6 | 5648.2 | 7 | 7008.4 | 22 | 1360.2 | 0.9 | 682.9 | 24
N | 2021-09-14 | 6509.4 | 5653.6 | 7 | 7008 | 22 | 1354.4 | 0.9 | 694.8 | 24
N | 2021-09-15 | 6489.1 | 5688.1 | 7 | 7003.2 | 22 | 1315.1 | 0.9 | 717.1 | 24
N | 2021-09-16 | 6373.4 | 5710.3 | 7 | 6814.1 | 0 | 1103.8 | 0.9 | 569.8 | 24
N | 2021-09-17 | 6355.2 | 5722.9 | 7 | 6865.4 | 15 | 1142.5 | 0.9 | 870 | 24
N | 2021-09-18 | 6055.2 | 5614.2 | 12 | 6629.5 | 0 | 1015.2 | 0.9 | 609.6 | 24
N | 2021-09-19 | 5912.6 | 5259 | 11 | 6677.9 | 23 | 1418.9 | 0.9 | 727.9 | 24
N | 2021-09-20 | 6472.6 | 5573.9 | 6 | 7146.2 | 22 | 1572.3 | 0.9 | 886.6 | 24
N | 2021-09-21 | 6583.2 | 5785.9 | 7 | 7193.7 | 22 | 1407.7 | 0.9 | 717.2 | 24
N | 2021-09-22 | 6635.6 | 5767.2 | 7 | 7284.9 | 22 | 1517.7 | 0.9 | 843.6 | 24
N | 2021-09-23 | 6522.7 | 5767.8 | 7 | 7038.2 | 0 | 1270.5 | 0.9 | 918.6 | 24
N | 2021-09-24 | 6528.3 | 5859.8 | 6 | 7044.7 | 23 | 1184.9 | 0.9 | 621.9 | 24
N | 2021-09-25 | 6271.1 | 5748.3 | 7 | 6969.3 | 0 | 1221 | 0.9 | 459.1 | 24
N | 2021-09-26 | 5890.4 | 5166.8 | 11 | 6719.3 | 22 | 1552.5 | 0.9 | 691.5 | 24
N | 2021-09-27 | 6319.1 | 5677.4 | 6 | 6778.3 | 23 | 1100.8 | 0.9 | 690.7 | 24
N | 2021-09-28 | 6385.3 | 5709.6 | 6 | 6867.9 | 22 | 1158.3 | 0.9 | 592.4 | 24
N | 2021-09-29 | 6336.8 | 5649.8 | 6 | 6812.8 | 22 | 1163 | 0.9 | 661.8 | 24
N | 2021-09-30 | 6444.3 | 5686.8 | 6 | 6995.9 | 15 | 1309.1 | 0.9 | 828 | 24
N | 2021-10-01 | 6468.8 | 5842.4 | 6 | 6936.6 | 14 | 1094.2 | 0.9 | 587.1 | 24
N | 2021-10-02 | 6032.9 | 5585.5 | 7 | 6640.1 | 0 | 1054.6 | 0.9 | 599.4 | 24
N | 2021-10-03 | 5840.5 | 5174.2 | 10 | 6628.5 | 22 | 1454.2 | 0.9 | 566.1 | 24
N | 2021-10-04 | 6330.1 | 5551.1 | 6 | 6976.9 | 22 | 1425.8 | 0.9 | 707.3 | 24
N | 2021-10-05 | 6396.4 | 5641.4 | 7 | 7058.7 | 22 | 1417.3 | 0.9 | 676.2 | 24
N | 2021-10-06 | 6487.2 | 5627.7 | 7 | 7065.1 | 22 | 1437.4 | 0.9 | 720.8 | 24
N | 2021-10-07 | 6397.4 | 5691.6 | 7 | 6878.4 | 22 | 1186.8 | 0.9 | 582 | 24
N | 2021-10-08 | 6340.7 | 5655.6 | 7 | 6841 | 22 | 1185.4 | 0.9 | 637.1 | 24
N | 2021-10-09 | 6171.8 | 5613.3 | 7 | 6745 | 0 | 1131.7 | 0.9 | 491.4 | 24
N | 2021-10-10 | 5804.8 | 5128.6 | 10 | 6570 | 22 | 1441.4 | 0.9 | 745.8 | 24
N | 2021-10-11 | 6158.9 | 5444.7 | 7 | 6662.3 | 22 | 1217.6 | 0.9 | 668.3 | 24
N | 2021-10-12 | 5944.1 | 5290 | 9 | 6815.2 | 22 | 1525.1 | 0.9 | 711.7 | 24
N | 2021-10-13 | 6448.1 | 5630.1 | 6 | 6930.1 | 22 | 1300 | 0.9 | 729.8 | 24
N | 2021-10-14 | 6436.3 | 5608.7 | 7 | 7006 | 22 | 1397.4 | 0.9 | 807.1 | 24
N | 2021-10-15 | 6399.5 | 5594.2 | 7 | 6924.6 | 22 | 1330.4 | 0.9 | 677.1 | 24
N | 2021-10-16 | 6239.1 | 5585.7 | 7 | 6757.7 | 0 | 1172 | 0.9 | 565.2 | 24
N | 2021-10-17 | 5743.1 | 5091.2 | 12 | 6573.3 | 0 | 1482 | 0.9 | 648 | 24
N | 2021-10-18 | 5940.8 | 5319.4 | 6 | 6343.4 | 23 | 1024 | 0.9 | 510.5 | 24
N | 2021-10-19 | 6023.9 | 5222.5 | 6 | 6577.6 | 22 | 1355.1 | 0.9 | 747.9 | 24
N | 2021-10-20 | 6188.5 | 5431.1 | 7 | 6723.2 | 23 | 1292.1 | 0.9 | 646.8 | 24
N | 2021-10-21 | 6062.5 | 5495.2 | 6 | 6629.7 | 0 | 1134.5 | 0.9 | 517.2 | 24
N | 2021-10-22 | 5976 | 5281.7 | 7 | 6455.5 | 15 | 1173.7 | 0.9 | 642.4 | 24
N | 2021-10-23 | 5766.3 | 5230.8 | 11 | 6242.9 | 0 | 1012.1 | 0.9 | 534.2 | 24
N | 2021-10-24 | 5674.6 | 4886.2 | 11 | 6477 | 23 | 1590.9 | 0.9 | 642.6 | 24
N | 2021-10-25 | 6358.6 | 5592.5 | 6 | 6948.2 | 15 | 1355.7 | 0.9 | 790.2 | 24
N | 2021-10-26 | 6458.2 | 5677.7 | 6 | 7016.1 | 22 | 1338.4 | 0.9 | 918.5 | 24
N | 2021-10-27 | 6438.7 | 5906.1 | 6 | 6809.3 | 0 | 903.2 | 0.9 | 618.8 | 24
N | 2021-10-28 | 6380.6 | 5628.4 | 6 | 6911.1 | 22 | 1282.6 | 0.9 | 691.6 | 24
N | 2021-10-29 | 6389 | 5737.8 | 7 | 6796.1 | 15 | 1058.3 | 0.9 | 663.2 | 24
N | 2021-10-30 | 6138.2 | 5573.2 | 7 | 6680.3 | 0 | 1107.2 | 0.9 | 486.2 | 24
N | 2021-10-31 | 5839.1 | 5146 | 11 | 6497.2 | 23 | 1351.2 | 0.9 | 636.6 | 24
N | 2021-11-01 | 6000.5 | 5436.9 | 7 | 6439.8 | 0 | 1002.9 | 0.9 | 399.7 | 24
N | 2021-11-02 | 5711.1 | 5119.6 | 10 | 6389.6 | 22 | 1270 | 0.9 | 748.5 | 24
N | 2021-11-03 | 6152.2 | 5355.2 | 6 | 6696.8 | 22 | 1341.6 | 0.9 | 729.7 | 24
N | 2021-11-04 | 6199.7 | 5522.5 | 7 | 6590.4 | 0 | 1068 | 0.9 | 605.9 | 24
N | 2021-11-05 | 6224.7 | 5452.8 | 6 | 6765.5 | 22 | 1312.7 | 0.9 | 613.9 | 24
N | 2021-11-06 | 5976 | 5585.7 | 13 | 6667.6 | 0 | 1082 | 0.9 | 451.8 | 24
N | 2021-11-07 | 5779.5 | 5166.8 | 10 | 6495 | 23 | 1328.2 | 0.9 | 589.5 | 24
N | 2021-11-08 | 6332.6 | 5634.3 | 6 | 6838.9 | 22 | 1204.6 | 0.9 | 579.6 | 24
N | 2021-11-09 | 6235.7 | 5813.6 | 7 | 6645.5 | 0 | 831.9 | 0.9 | 434.7 | 24
N | 2021-11-10 | 6114.5 | 5447.1 | 6 | 6563.5 | 15 | 1116.4 | 0.9 | 694.3 | 24
N | 2021-11-11 | 6157.4 | 5490 | 6 | 6711.9 | 22 | 1222 | 0.9 | 617.6 | 24
N | 2021-11-12 | 6324.2 | 5596.3 | 6 | 6786.4 | 15 | 1190.1 | 0.9 | 725.5 | 24
N | 2021-11-13 | 6136.7 | 5608.2 | 7 | 6668 | 0 | 1059.8 | 0.9 | 522.6 | 24
N | 2021-11-14 | 5757.2 | 5125.3 | 12 | 6458.3 | 0 | 1333 | 0.9 | 609.1 | 24
N | 2021-11-15 | 5851.9 | 5283.3 | 8 | 6585.4 | 22 | 1302.1 | 0.9 | 593.7 | 24
N | 2021-11-16 | 6127.7 | 5512.3 | 6 | 6536 | 22 | 1023.7 | 0.9 | 534.6 | 24
N | 2021-11-17 | 6194.1 | 5432.6 | 6 | 6775.2 | 22 | 1342.6 | 0.9 | 630.3 | 24
N | 2021-11-18 | 6215.5 | 5549.1 | 6 | 6690.9 | 22 | 1141.9 | 0.9 | 480.8 | 24
N | 2021-11-19 | 6291.3 | 5571.1 | 6 | 6790 | 23 | 1218.9 | 0.9 | 600.9 | 24
N | 2021-11-20 | 5966.3 | 5497.9 | 7 | 6682 | 0 | 1184.1 | 0.9 | 480.5 | 24
N | 2021-11-21 | 5596 | 4949.3 | 9 | 6425.6 | 23 | 1476.3 | 0.9 | 672.8 | 24
N | 2021-11-22 | 6211.6 | 5362.8 | 6 | 6757.7 | 15 | 1394.9 | 0.9 | 709.3 | 24
N | 2021-11-23 | 6346.8 | 5518.8 | 6 | 6857.9 | 15 | 1339 | 0.9 | 653.1 | 24
N | 2021-11-24 | 6439.7 | 5687.5 | 6 | 6966.7 | 22 | 1279.3 | 0.9 | 617.8 | 24
N | 2021-11-25 | 6512.9 | 5748.5 | 6 | 7008.8 | 22 | 1260.3 | 0.9 | 630.9 | 24
N | 2021-11-26 | 6337.9 | 5808.2 | 6 | 6806 | 0 | 997.8 | 0.9 | 470.6 | 24
N | 2021-11-27 | 6012.1 | 5535.1 | 8 | 6500.8 | 0 | 965.7 | 0.9 | 472.3 | 24
N | 2021-11-28 | 5813.5 | 5148.6 | 10 | 6561.5 | 23 | 1412.9 | 0.9 | 684.6 | 24
N | 2021-11-29 | 6326 | 5633.2 | 6 | 6707.4 | 22 | 1074.2 | 0.9 | 677 | 24
N | 2021-11-30 | 6392.9 | 5619.7 | 6 | 6941.4 | 22 | 1321.6 | 0.9 | 699.9 | 24
N | 2021-12-01 | 6411.5 | 5694.6 | 7 | 6868.3 | 22 | 1173.7 | 0.9 | 585.7 | 24
N | 2021-12-02 | 6256.2 | 5684.4 | 7 | 6690.1 | 15 | 1005.7 | 0.9 | 698.1 | 24
N | 2021-12-03 | 6115.4 | 5595.8 | 7 | 6544.5 | 0 | 948.7 | 0.9 | 505.3 | 24
N | 2021-12-04 | 5748 | 5376.3 | 7 | 6265.1 | 0 | 888.8 | 0.9 | 387.6 | 24
N | 2021-12-05 | 5494.2 | 5005.2 | 8 | 6140.4 | 23 | 1135.2 | 0.9 | 685.5 | 24
N | 2021-12-06 | 6041.6 | 5347.2 | 6 | 6537.7 | 23 | 1190.4 | 0.9 | 653.7 | 24
N | 2021-12-07 | 6129.8 | 5514.5 | 6 | 6541.1 | 23 | 1026.6 | 0.9 | 510.3 | 24
N | 2021-12-08 | 5918.9 | 5414.3 | 7 | 6460.4 | 0 | 1046.1 | 0.9 | 471.6 | 24
N | 2021-12-09 | 6106.4 | 5468.7 | 7 | 6553.1 | 22 | 1084.4 | 0.9 | 527.6 | 24
N | 2021-12-10 | 6152.3 | 5576.9 | 6 | 6556.8 | 22 | 979.9 | 0.9 | 538.8 | 24
N | 2021-12-11 | 5861.7 | 5389.3 | 7 | 6438.9 | 0 | 1049.7 | 0.9 | 523.6 | 24
N | 2021-12-12 | 5708.3 | 5188.3 | 10 | 6245.5 | 22 | 1057.2 | 0.9 | 561.7 | 24
N | 2021-12-13 | 6142.7 | 5373 | 6 | 6735.4 | 22 | 1362.4 | 0.9 | 679.3 | 24
N | 2021-12-14 | 6275.1 | 5543.4 | 7 | 6825.4 | 22 | 1282 | 0.9 | 606.1 | 24
N | 2021-12-15 | 6205.8 | 5612.7 | 7 | 6666.6 | 0 | 1053.9 | 0.9 | 517.5 | 24
N | 2021-12-16 | 6153.5 | 5539.8 | 7 | 6519.1 | 23 | 979.3 | 0.9 | 529.4 | 24
N | 2021-12-17 | 6113.1 | 5494.3 | 7 | 6519.6 | 23 | 1025.3 | 0.9 | 593.6 | 24
N | 2021-12-18 | 5924.6 | 5456.8 | 7 | 6459.5 | 0 | 1002.7 | 0.9 | 526.5 | 24
N | 2021-12-19 | 5695.5 | 5031.3 | 10 | 6368.4 | 23 | 1337.1 | 0.9 | 539.9 | 24
N | 2021-12-20 | 6151.6 | 5545.3 | 7 | 6733 | 22 | 1187.7 | 0.9 | 545.3 | 24
N | 2021-12-21 | 6206.3 | 5578 | 7 | 6683.6 | 23 | 1105.5 | 0.9 | 469 | 24
N | 2021-12-22 | 6316.1 | 5699.2 | 7 | 6841.2 | 22 | 1142 | 0.9 | 558.6 | 24
N | 2021-12-23 | 6209.9 | 5751.1 | 7 | 6693.6 | 0 | 942.5 | 0.9 | 490.9 | 24
N | 2021-12-24 | 5831.5 | 5478.6 | 7 | 6583.5 | 0 | 1104.9 | 0.9 | 385.4 | 24
N | 2021-12-25 | 5370.8 | 4734.7 | 12 | 6018.6 | 23 | 1283.9 | 0.9 | 751.9 | 24
N | 2021-12-26 | 5545 | 5018.3 | 10 | 6192 | 22 | 1173.7 | 0.9 | 667.6 | 24
N | 2021-12-27 | 5842.4 | 5409.3 | 12 | 6227.7 | 22 | 818.5 | 0.9 | 536.8 | 24
N | 2021-12-28 | 5914.3 | 5229.2 | 7 | 6325 | 22 | 1095.9 | 0.9 | 709.8 | 24
N | 2021-12-29 | 6019 | 5368.4 | 7 | 6501.7 | 22 | 1133.4 | 0.9 | 528.1 | 24
N | 2021-12-30 | 5913.7 | 5371.4 | 7 | 6468.8 | 0 | 1097.4 | 0.9 | 390.1 | 24
N | 2021-12-31 | 5396.6 | 5006.1 | 12 | 6146.3 | 0 | 1140.1 | 0.9 | 396.6 | 24
N | 2022-01-01 | 5036.5 | 4452.7 | 9 | 5921.5 | 22 | 1468.8 | 0.9 | 832.6 | 24
N | 2022-01-02 | 5330.6 | 4634.4 | 9 | 6232 | 23 | 1597.6 | 0.9 | 813.5 | 24
N | 2022-01-03 | 5940.5 | 5482.7 | 7 | 6337 | 22 | 854.2 | 0.9 | 468.9 | 24
N | 2022-01-04 | 6025.9 | 5365.8 | 7 | 6547.1 | 22 | 1181.4 | 0.9 | 578.6 | 24
N | 2022-01-05 | 6054 | 5318.3 | 7 | 6623.8 | 22 | 1305.5 | 0.9 | 544.5 | 24
N | 2022-01-06 | 6187.7 | 5651.7 | 7 | 6682.6 | 22 | 1030.9 | 0.9 | 573.8 | 24
N | 2022-01-07 | 6147.6 | 5718.9 | 7 | 6562 | 0 | 843.1 | 0.9 | 513.2 | 24
N | 2022-01-08 | 5737.7 | 5326.5 | 7 | 6300 | 0 | 973.6 | 0.9 | 719.3 | 24
N | 2022-01-09 | 5522.3 | 4940.6 | 12 | 6252.2 | 23 | 1311.7 | 0.9 | 744.1 | 24
N | 2022-01-10 | 6078 | 5526.2 | 6 | 6570.9 | 22 | 1044.6 | 0.9 | 644.4 | 24
N | 2022-01-11 | 6015.5 | 5442 | 7 | 6463.4 | 22 | 1021.4 | 0.9 | 612.5 | 24
N | 2022-01-12 | 5965.9 | 5477.1 | 6 | 6269.5 | 22 | 792.4 | 1 | 467.7 | 24
N | 2022-01-13 | 6001.7 | 5412.5 | 7 | 6509.1 | 22 | 1096.6 | 0.9 | 651.8 | 24
N | 2022-01-14 | 5858.8 | 5331.9 | 7 | 6342 | 0 | 1010.1 | 0.9 | 410.3 | 24
N | 2022-01-15 | 5688.6 | 5100.8 | 7 | 6268.5 | 22 | 1167.7 | 0.9 | 682.3 | 24
N | 2022-01-16 | 5513 | 4752.6 | 11 | 6177.5 | 23 | 1424.9 | 0.9 | 683.8 | 24
N | 2022-01-17 | 5685.1 | 5363 | 7 | 6166.9 | 0 | 803.9 | 0.9 | 437.2 | 24
N | 2022-01-18 | 5647.7 | 5265.8 | 7 | 5961.1 | 0 | 695.4 | 0.9 | 433.7 | 24
N | 2022-01-19 | 5704.3 | 5120.9 | 7 | 6288.4 | 22 | 1167.5 | 0.9 | 698.7 | 24
N | 2022-01-20 | 5934.2 | 5545.8 | 12 | 6448.4 | 22 | 902.5 | 0.9 | 808.6 | 24
N | 2022-01-21 | 6014.1 | 5406.7 | 7 | 6599.9 | 22 | 1193.1 | 0.9 | 674.2 | 24
N | 2022-01-22 | 5744.5 | 5285 | 7 | 6394.8 | 0 | 1109.7 | 0.9 | 527.9 | 24
N | 2022-01-23 | 5406.5 | 4754 | 11 | 6142.7 | 23 | 1388.7 | 0.9 | 756.5 | 24
N | 2022-01-24 | 5813.9 | 5217.9 | 7 | 6322.4 | 22 | 1104.5 | 0.9 | 564.9 | 24
N | 2022-01-25 | 5966.8 | 5372.5 | 7 | 6416.6 | 22 | 1044.1 | 0.9 | 798.7 | 24
N | 2022-01-26 | 5833.2 | 5318 | 7 | 6255.2 | 22 | 937.2 | 0.9 | 485.9 | 24
N | 2022-01-27 | 5867.3 | 5351.7 | 7 | 6332.3 | 22 | 980.6 | 0.9 | 607.5 | 24
N | 2022-01-28 | 5737.7 | 5403.6 | 7 | 6130.6 | 0 | 727 | 0.9 | 468.5 | 24
N | 2022-01-29 | 5433.1 | 4993.5 | 13 | 6055.7 | 0 | 1062.1 | 0.9 | 700.4 | 24
N | 2022-01-30 | 5093 | 4396.4 | 11 | 5913.6 | 22 | 1517.2 | 0.9 | 881.3 | 24
N | 2022-01-31 | 5670.2 | 5148.5 | 7 | 6281.6 | 22 | 1133.1 | 0.9 | 584.3 | 24
N | 2022-02-01 | 5936.6 | 5263.1 | 7 | 6592.3 | 22 | 1329.2 | 0.9 | 660.8 | 24
N | 2022-02-02 | 6074.7 | 5541.8 | 7 | 6523.8 | 0 | 982 | 0.9 | 500.4 | 24
N | 2022-02-03 | 5991.5 | 5352.6 | 7 | 6580.5 | 22 | 1227.9 | 0.9 | 566.2 | 24
N | 2022-02-04 | 5949.2 | 5467.5 | 7 | 6446.6 | 0 | 979.1 | 0.9 | 513.1 | 24
N | 2022-02-05 | 5688.3 | 5209.3 | 7 | 6193.5 | 19 | 984.3 | 0.9 | 515 | 24
N | 2022-02-06 | 5521.5 | 4959.5 | 10 | 6119 | 23 | 1159.5 | 0.9 | 693.5 | 24
N | 2022-02-07 | 5959.1 | 5288.7 | 7 | 6673.9 | 22 | 1385.3 | 0.9 | 607.2 | 24
N | 2022-02-08 | 6100.8 | 5435.8 | 7 | 6570.6 | 22 | 1134.8 | 0.9 | 676.6 | 24
N | 2022-02-09 | 6143 | 5437.3 | 7 | 6651.1 | 22 | 1213.9 | 0.9 | 616.7 | 24
N | 2022-02-10 | 6135.7 | 5544 | 7 | 6522.5 | 22 | 978.5 | 0.9 | 531.8 | 24
N | 2022-02-11 | 6007 | 5443.9 | 7 | 6446.6 | 23 | 1002.8 | 0.9 | 535.9 | 24
N | 2022-02-12 | 5951.8 | 5437.4 | 8 | 6536.8 | 23 | 1099.3 | 0.9 | 562.8 | 24
N | 2022-02-13 | 5584.1 | 4785.7 | 11 | 6390.6 | 22 | 1604.9 | 0.9 | 855.8 | 24
N | 2022-02-14 | 5969.6 | 5493.2 | 7 | 6474.1 | 22 | 980.9 | 0.9 | 575.7 | 24
N | 2022-02-15 | 6009 | 5463.2 | 7 | 6427.6 | 22 | 964.4 | 0.9 | 588.3 | 24
N | 2022-02-16 | 6065.9 | 5551.6 | 7 | 6427.1 | 22 | 875.5 | 0.9 | 521.3 | 24
N | 2022-02-17 | 6082.5 | 5552.7 | 7 | 6549 | 22 | 996.3 | 0.9 | 746.1 | 24
N | 2022-02-18 | 6087 | 5572.3 | 7 | 6501.3 | 0 | 929 | 0.9 | 579.3 | 24
N | 2022-02-19 | 5481.8 | 5025.9 | 12 | 6065.1 | 0 | 1039.2 | 0.9 | 658 | 24
N | 2022-02-20 | 5239.5 | 4635.6 | 13 | 5941.3 | 22 | 1305.7 | 0.9 | 740.2 | 24
N | 2022-02-21 | 5814.1 | 5193.8 | 7 | 6347.2 | 15 | 1153.4 | 0.9 | 722.5 | 24
N | 2022-02-22 | 5830.8 | 5178.5 | 7 | 6334 | 22 | 1155.5 | 0.9 | 560.6 | 24
N | 2022-02-23 | 5853.3 | 5353 | 7 | 6266 | 23 | 913 | 0.9 | 490.8 | 24
N | 2022-02-24 | 5991.2 | 5250.3 | 7 | 6603.3 | 22 | 1353 | 0.9 | 757.7 | 24
N | 2022-02-25 | 6023.6 | 5338.1 | 6 | 6485.5 | 0 | 1147.3 | 0.9 | 691.4 | 24
N | 2022-02-26 | 5638.8 | 5094 | 12 | 6297 | 0 | 1202.9 | 0.9 | 515.5 | 24
N | 2022-02-27 | 5315.5 | 4649.2 | 11 | 5937.7 | 0 | 1288.5 | 0.9 | 618.3 | 24
N | 2022-02-28 | 5509.5 | 5085.2 | 8 | 5951 | 22 | 865.8 | 0.9 | 420.1 | 24
N | 2022-03-01 | 5265.7 | 4723.3 | 12 | 5888.4 | 0 | 1165.1 | 0.9 | 494.6 | 24
N | 2022-03-02 | 5589 | 5088.7 | 7 | 6188.3 | 22 | 1099.6 | 0.9 | 699.4 | 24
N | 2022-03-03 | 5948 | 5359.5 | 7 | 6409.9 | 14 | 1050.4 | 0.9 | 542.1 | 24
N | 2022-03-04 | 5937.8 | 5441.2 | 7 | 6351.8 | 15 | 910.6 | 0.9 | 518.5 | 24
N | 2022-03-05 | 5621.6 | 5253.8 | 12 | 6137.6 | 0 | 883.8 | 0.9 | 570.4 | 24
N | 2022-03-06 | 5227.7 | 4507.2 | 11 | 5907.2 | 22 | 1400.1 | 0.9 | 680.4 | 24
N | 2022-03-07 | 5650.4 | 5170.1 | 7 | 5982.3 | 22 | 812.2 | 0.9 | 455 | 24
N | 2022-03-08 | 5666.6 | 5041.2 | 7 | 6131.4 | 23 | 1090.2 | 0.9 | 640 | 24
N | 2022-03-09 | 5749.6 | 5275.3 | 7 | 6085.2 | 0 | 810 | 0.9 | 578.5 | 24
N | 2022-03-10 | 5699.3 | 5160.5 | 7 | 6089.5 | 15 | 929 | 0.9 | 614.3 | 24
N | 2022-03-11 | 5688.6 | 5180.7 | 7 | 6043.8 | 15 | 863 | 0.9 | 562 | 24
N | 2022-03-12 | 5721.8 | 5208.9 | 7 | 6343.3 | 21 | 1134.4 | 0.9 | 540.5 | 24
N | 2022-03-13 | 5457.8 | 4834.1 | 10 | 6100.1 | 0 | 1266 | 0.9 | 655 | 24
N | 2022-03-14 | 5869.9 | 5289.2 | 7 | 6255 | 15 | 965.8 | 0.9 | 646.8 | 24
N | 2022-03-15 | 5761.1 | 5298.9 | 7 | 6186.6 | 23 | 887.7 | 0.9 | 460.8 | 24
N | 2022-03-16 | 5748.3 | 5188.9 | 7 | 6174.3 | 22 | 985.5 | 0.9 | 512.1 | 24
N | 2022-03-17 | 5824.9 | 5259.5 | 7 | 6236.5 | 22 | 977 | 0.9 | 534.8 | 24
N | 2022-03-18 | 5807.8 | 5212.3 | 7 | 6218 | 22 | 1005.7 | 0.9 | 506.3 | 24
N | 2022-03-19 | 5541.8 | 5022.5 | 12 | 6159.3 | 21 | 1136.7 | 0.9 | 707.2 | 24
N | 2022-03-20 | 5289.3 | 4585.1 | 10 | 6007.7 | 0 | 1422.6 | 0.9 | 717.4 | 24
N | 2022-03-21 | 5820.3 | 5159 | 7 | 6278.1 | 15 | 1119.2 | 0.9 | 674.1 | 24
N | 2022-03-22 | 5979.4 | 5426.7 | 7 | 6377.8 | 15 | 951.1 | 0.9 | 605.8 | 24
N | 2022-03-23 | 5888.2 | 5287.8 | 7 | 6323.7 | 15 | 1035.8 | 0.9 | 705 | 24
N | 2022-03-24 | 5931.1 | 5238.5 | 7 | 6343.7 | 22 | 1105.3 | 0.9 | 508.9 | 24
N | 2022-03-25 | 5923.2 | 5265.4 | 7 | 6343.9 | 22 | 1078.5 | 0.9 | 654.2 | 24
N | 2022-03-26 | 5739.9 | 5259.7 | 7 | 6248.9 | 0 | 989.2 | 0.9 | 619.1 | 24
N | 2022-03-27 | 5488.8 | 4752.8 | 10 | 6142.2 | 21 | 1389.5 | 0.9 | 690.7 | 24
N | 2022-03-28 | 5695.2 | 5233.1 | 7 | 6066.1 | 22 | 833 | 0.9 | 440.6 | 24
N | 2022-03-29 | 5578.1 | 5041.9 | 7 | 5945.8 | 22 | 903.9 | 0.9 | 532.3 | 24
N | 2022-03-30 | 5505.2 | 4845.2 | 7 | 5991.9 | 22 | 1146.8 | 0.9 | 566.3 | 24
N | 2022-03-31 | 5738.9 | 5040.1 | 7 | 6216.1 | 22 | 1175.9 | 0.9 | 647.1 | 24
N | 2022-04-01 | 5911.9 | 5256.8 | 7 | 6435.3 | 15 | 1178.5 | 0.9 | 906.1 | 24
N | 2022-04-02 | 5537.6 | 5007.5 | 12 | 6177.4 | 0 | 1169.9 | 0.9 | 501.9 | 24
N | 2022-04-03 | 5216.2 | 4464.9 | 10 | 5961.4 | 23 | 1496.5 | 0.9 | 543 | 24
N | 2022-04-04 | 5792.4 | 5079.6 | 7 | 6266.2 | 22 | 1186.6 | 0.9 | 672.1 | 24
N | 2022-04-05 | 5816.5 | 5190.7 | 9 | 6324.9 | 22 | 1134.2 | 0.9 | 732.7 | 24
N | 2022-04-06 | 5816.1 | 5117.5 | 7 | 6250.5 | 22 | 1133 | 0.9 | 592.6 | 24
N | 2022-04-07 | 5892.3 | 5127.5 | 7 | 6516.9 | 22 | 1389.4 | 0.9 | 808.8 | 24
N | 2022-04-08 | 5865.1 | 5273 | 7 | 6229.6 | 22 | 956.6 | 0.9 | 438 | 24
N | 2022-04-09 | 5614.7 | 5076.4 | 7 | 6284.1 | 21 | 1207.7 | 0.9 | 845.7 | 24
N | 2022-04-10 | 5438.2 | 4668.5 | 12 | 6209.1 | 22 | 1540.6 | 0.9 | 752.7 | 24
N | 2022-04-11 | 6171.9 | 5544.5 | 7 | 6759.6 | 22 | 1215 | 0.9 | 627.7 | 24
N | 2022-04-12 | 6202.9 | 5658.5 | 7 | 6665.7 | 22 | 1007.2 | 0.9 | 418.1 | 24
N | 2022-04-13 | 6268.8 | 5686.7 | 7 | 6761.5 | 22 | 1074.9 | 0.9 | 532.4 | 24
N | 2022-04-14 | 6105.8 | 5659.6 | 7 | 6665.2 | 0 | 1005.6 | 0.9 | 560.4 | 24
N | 2022-04-15 | 5570.6 | 4800.4 | 10 | 6221.7 | 0 | 1421.3 | 0.9 | 562.8 | 24
N | 2022-04-16 | 5708.6 | 5291.6 | 9 | 6174.3 | 22 | 882.6 | 0.9 | 545 | 24
N | 2022-04-17 | 5420.9 | 4798.8 | 11 | 6121.3 | 22 | 1322.5 | 0.9 | 810.7 | 24
N | 2022-04-18 | 5999.1 | 5295 | 7 | 6577 | 21 | 1282.1 | 0.9 | 699.9 | 24
N | 2022-04-19 | 5959.7 | 5285.1 | 7 | 6421.6 | 22 | 1136.6 | 0.9 | 677.9 | 24
N | 2022-04-20 | 5896.4 | 5295.9 | 7 | 6324.4 | 22 | 1028.5 | 0.9 | 618.1 | 24
N | 2022-04-21 | 5703.1 | 5171.9 | 10 | 6309.8 | 22 | 1137.9 | 0.9 | 481.4 | 24
N | 2022-04-22 | 6008.1 | 5450.2 | 7 | 6414.4 | 22 | 964.2 | 0.9 | 524.8 | 24
N | 2022-04-23 | 5807.1 | 5274 | 7 | 6409.2 | 0 | 1135.2 | 0.9 | 605.8 | 24
N | 2022-04-24 | 5524.6 | 4648.1 | 9 | 6266 | 23 | 1617.9 | 0.9 | 655.6 | 24
N | 2022-04-25 | 6125.2 | 5281.3 | 7 | 6785.8 | 22 | 1504.5 | 0.9 | 696.4 | 24
N | 2022-04-26 | 6163.6 | 5377.6 | 7 | 6645.6 | 22 | 1268 | 0.9 | 662.4 | 24
N | 2022-04-27 | 6096.6 | 5248.2 | 7 | 6550.3 | 22 | 1302.1 | 0.9 | 617.2 | 24
N | 2022-04-28 | 6081.1 | 5271.4 | 7 | 6594.1 | 22 | 1322.7 | 0.9 | 724.9 | 24
N | 2022-04-29 | 6057.5 | 5475.1 | 7 | 6456.2 | 0 | 981.1 | 0.9 | 527.4 | 24
N | 2022-04-30 | 5774.4 | 5206.1 | 8 | 6239.2 | 0 | 1033.1 | 0.9 | 443.6 | 24
N | 2022-05-01 | 5531.2 | 4679.3 | 10 | 6175.9 | 22 | 1496.5 | 0.9 | 662 | 24
N | 2022-05-02 | 5958.9 | 5293.8 | 7 | 6464.8 | 22 | 1171.1 | 0.9 | 603.4 | 24
N | 2022-05-03 | 6088.4 | 5346.7 | 7 | 6624.8 | 21 | 1278.1 | 0.9 | 763.4 | 24
N | 2022-05-04 | 5963.2 | 5239.1 | 7 | 6504.5 | 22 | 1265.4 | 0.9 | 750.6 | 24
N | 2022-05-05 | 6227.8 | 5407.3 | 7 | 6804.1 | 16 | 1396.7 | 0.9 | 778.7 | 24
N | 2022-05-06 | 6106.2 | 5436.7 | 7 | 6570 | 15 | 1133.3 | 0.9 | 837.2 | 24
N | 2022-05-07 | 5900.5 | 5331.6 | 9 | 6392.1 | 19 | 1060.5 | 0.9 | 483.5 | 24
N | 2022-05-08 | 5497.3 | 4693.6 | 10 | 6306.6 | 0 | 1613 | 0.9 | 714.5 | 24
N | 2022-05-09 | 6035.2 | 5352.9 | 7 | 6585.1 | 22 | 1232.2 | 0.9 | 695.2 | 24
N | 2022-05-10 | 6335 | 5640.5 | 7 | 6803.4 | 22 | 1163 | 0.9 | 748 | 24
N | 2022-05-11 | 6452.4 | 5755.4 | 7 | 6964.3 | 15 | 1208.8 | 0.9 | 765.6 | 24
N | 2022-05-12 | 6339.3 | 5789.9 | 7 | 6705.7 | 22 | 915.8 | 0.9 | 662.3 | 24
N | 2022-05-13 | 6236 | 5525.7 | 7 | 6717.9 | 15 | 1192.2 | 0.9 | 761.9 | 24
N | 2022-05-14 | 6010 | 5390.7 | 7 | 6509.5 | 0 | 1118.8 | 0.9 | 514 | 24
N | 2022-05-15 | 5688.1 | 4958.5 | 11 | 6381.3 | 0 | 1422.8 | 0.9 | 788.8 | 24
N | 2022-05-16 | 6167.6 | 5553.7 | 7 | 6690.1 | 22 | 1136.4 | 0.9 | 705 | 24
N | 2022-05-17 | 6333 | 5709.4 | 7 | 6833.8 | 22 | 1124.4 | 0.9 | 707.4 | 24
N | 2022-05-18 | 6208.4 | 5707.2 | 7 | 6524.1 | 0 | 816.8 | 1 | 509 | 24
N | 2022-05-19 | 5906.1 | 5404 | 7 | 6338.7 | 0 | 934.6 | 0.9 | 717.3 | 24
N | 2022-05-20 | 5929.4 | 5450.6 | 7 | 6264.8 | 21 | 814.2 | 0.9 | 690.2 | 24
N | 2022-05-21 | 5765 | 5262.7 | 12 | 6217.6 | 19 | 955 | 0.9 | 448.2 | 24
N | 2022-05-22 | 5470 | 4696.2 | 10 | 6192.6 | 23 | 1496.4 | 0.9 | 746.6 | 24
N | 2022-05-23 | 5921.5 | 5368.3 | 7 | 6335.3 | 22 | 967 | 0.9 | 640.3 | 24
N | 2022-05-24 | 6100.2 | 5312.5 | 7 | 6821.5 | 22 | 1509 | 0.9 | 753.8 | 24
N | 2022-05-25 | 6318.7 | 5455.1 | 7 | 6878 | 22 | 1422.9 | 0.9 | 809.6 | 24
N | 2022-05-26 | 6327 | 5524.7 | 7 | 6827.6 | 22 | 1302.9 | 0.9 | 703.8 | 24
N | 2022-05-27 | 6280.6 | 5587.4 | 7 | 6710.2 | 23 | 1122.7 | 0.9 | 630.9 | 24
N | 2022-05-28 | 6045.1 | 5470.6 | 12 | 6650.2 | 0 | 1179.7 | 0.9 | 533.7 | 24
N | 2022-05-29 | 5631.1 | 4788.3 | 11 | 6370.3 | 0 | 1582 | 0.9 | 738.9 | 24
N | 2022-05-30 | 6207.1 | 5482.7 | 7 | 6789 | 22 | 1306.2 | 0.9 | 799.5 | 24
N | 2022-05-31 | 6242.9 | 5676.6 | 6 | 6595.5 | 22 | 918.8 | 0.9 | 583.1 | 24
N | 2022-06-01 | 6069.9 | 5428 | 7 | 6525.9 | 22 | 1097.9 | 0.9 | 564.5 | 24
N | 2022-06-02 | 6157.7 | 5543.2 | 7 | 6646.1 | 15 | 1102.9 | 0.9 | 712 | 24
N | 2022-06-03 | 6050.8 | 5432.4 | 7 | 6436.9 | 22 | 1004.5 | 0.9 | 727.3 | 24
N | 2022-06-04 | 5700.9 | 5294.5 | 12 | 6238.1 | 0 | 943.6 | 0.9 | 429.2 | 24
N | 2022-06-05 | 5420.8 | 4854.9 | 11 | 5962.1 | 0 | 1107.2 | 0.9 | 666.8 | 24
N | 2022-06-06 | 5899.9 | 5385.2 | 7 | 6361.2 | 22 | 976 | 0.9 | 643.5 | 24
N | 2022-06-07 | 6055.7 | 5361.2 | 7 | 6654.2 | 22 | 1293 | 0.9 | 876.4 | 24
N | 2022-06-08 | 6121.7 | 5433.6 | 7 | 6545.8 | 22 | 1112.1 | 0.9 | 719.4 | 24
N | 2022-06-09 | 6201.4 | 5483.2 | 7 | 6778.7 | 16 | 1295.5 | 0.9 | 937.5 | 24
N | 2022-06-10 | 6167.2 | 5455.9 | 7 | 6699.6 | 15 | 1243.6 | 0.9 | 804.6 | 24
N | 2022-06-11 | 5866.4 | 5400.2 | 12 | 6421.7 | 0 | 1021.5 | 0.9 | 471.9 | 24
N | 2022-06-12 | 5576 | 4832.6 | 10 | 6294.2 | 22 | 1461.6 | 0.9 | 794.8 | 24
N | 2022-06-13 | 6175.6 | 5545.7 | 6 | 6735.5 | 16 | 1189.8 | 0.9 | 781.5 | 24
N | 2022-06-14 | 6207.9 | 5585.8 | 7 | 6621.4 | 16 | 1035.7 | 0.9 | 701.3 | 24
N | 2022-06-15 | 6156.3 | 5526.6 | 7 | 6639.6 | 22 | 1113 | 0.9 | 916.1 | 24
N | 2022-06-16 | 5956.5 | 5033.5 | 12 | 6793.4 | 22 | 1759.9 | 0.9 | 940 | 24
N | 2022-06-17 | 6253.8 | 5521.9 | 7 | 6777.4 | 16 | 1255.4 | 0.9 | 988.7 | 24
N | 2022-06-18 | 6126.8 | 5541.5 | 7 | 6739.4 | 19 | 1197.9 | 0.9 | 548 | 24
N | 2022-06-19 | 5872 | 5107.6 | 11 | 6659 | 22 | 1551.4 | 0.9 | 646.7 | 24
N | 2022-06-20 | 6305.4 | 5599.1 | 7 | 6869.6 | 15 | 1270.5 | 0.9 | 833.5 | 24
N | 2022-06-21 | 6244.8 | 5581.2 | 7 | 6674.9 | 22 | 1093.7 | 0.9 | 659.7 | 24
N | 2022-06-22 | 6215.2 | 5563.6 | 7 | 6743.8 | 23 | 1180.2 | 0.9 | 878.1 | 24
N | 2022-06-23 | 6279.5 | 5566.4 | 7 | 6787.8 | 16 | 1221.4 | 0.9 | 894.2 | 24
N | 2022-06-24 | 6314.4 | 5524.7 | 7 | 6778.2 | 22 | 1253.5 | 0.9 | 883.2 | 24
N | 2022-06-25 | 6131.3 | 5523.6 | 11 | 6777.8 | 19 | 1254.2 | 0.9 | 665.1 | 24
N | 2022-06-26 | 5756.8 | 4844.1 | 12 | 6488.4 | 0 | 1644.3 | 0.9 | 942.5 | 24
N | 2022-06-27 | 6182.4 | 5524.4 | 7 | 6822.3 | 22 | 1297.9 | 0.9 | 873 | 24
N | 2022-06-28 | 6181.7 | 5544.8 | 7 | 6728.6 | 22 | 1183.7 | 0.9 | 826.5 | 24
N | 2022-06-29 | 6197.1 | 5579.2 | 7 | 6737.7 | 22 | 1158.5 | 0.9 | 757.7 | 24
N | 2022-06-30 | 6219.7 | 5565.2 | 7 | 6702.7 | 21 | 1137.5 | 0.9 | 849.8 | 24
N | 2022-07-01 | 6305.6 | 5582.6 | 7 | 6781.4 | 22 | 1198.8 | 0.9 | 742 | 24
N | 2022-07-02 | 6104.1 | 5558.5 | 8 | 6655.5 | 0 | 1096.9 | 0.9 | 498.1 | 24
N | 2022-07-03 | 5775 | 4946.3 | 11 | 6510.8 | 0 | 1564.5 | 0.9 | 665 | 24
N | 2022-07-04 | 6053.7 | 5542.3 | 7 | 6643.3 | 22 | 1100.9 | 0.9 | 714.7 | 24
N | 2022-07-05 | 6227.9 | 5488.8 | 7 | 6814.8 | 22 | 1326 | 0.9 | 657.1 | 24
N | 2022-07-06 | 6301.1 | 5613.1 | 7 | 6840.4 | 22 | 1227.3 | 0.9 | 707.2 | 24
N | 2022-07-07 | 6278.6 | 5607.5 | 7 | 6765.3 | 22 | 1157.8 | 0.9 | 681.8 | 24
N | 2022-07-08 | 6309.3 | 5754.1 | 7 | 6737.5 | 22 | 983.3 | 0.9 | 697.6 | 24
N | 2022-07-09 | 6088.1 | 5599.4 | 12 | 6644.6 | 0 | 1045.2 | 0.9 | 499.9 | 24
N | 2022-07-10 | 5850.4 | 5046.6 | 11 | 6704.4 | 22 | 1657.8 | 0.9 | 667.6 | 24
N | 2022-07-11 | 6397.6 | 5669.5 | 7 | 7056.5 | 22 | 1387 | 0.9 | 795.2 | 24
N | 2022-07-12 | 6375.5 | 5722.1 | 7 | 6985 | 22 | 1262.9 | 0.9 | 781.4 | 24
N | 2022-07-13 | 6443.4 | 5758.9 | 7 | 6985.1 | 23 | 1226.3 | 0.9 | 765.4 | 24
N | 2022-07-14 | 6410.8 | 5781.3 | 7 | 6952 | 22 | 1170.6 | 0.9 | 704.4 | 24
N | 2022-07-15 | 6440.6 | 5780.5 | 7 | 6854.6 | 22 | 1074.1 | 0.9 | 723.6 | 24
N | 2022-07-16 | 6233.1 | 5691 | 7 | 6735.5 | 22 | 1044.4 | 0.9 | 472.9 | 24
N | 2022-07-17 | 6026.4 | 5197.3 | 11 | 6893.6 | 22 | 1696.3 | 0.9 | 758.4 | 24
N | 2022-07-18 | 6523 | 5824.1 | 7 | 7120.4 | 22 | 1296.4 | 0.9 | 862.6 | 24
N | 2022-07-19 | 6504.1 | 5807.2 | 7 | 7079.8 | 22 | 1272.7 | 0.9 | 702.6 | 24
N | 2022-07-20 | 6464.3 | 5823.4 | 7 | 6984.7 | 22 | 1161.3 | 0.9 | 655.7 | 24
N | 2022-07-21 | 6296.4 | 5716.4 | 7 | 6809.7 | 22 | 1093.3 | 0.9 | 661.2 | 24
N | 2022-07-22 | 6329 | 5544.7 | 7 | 6860.7 | 23 | 1316.1 | 0.9 | 773.3 | 24
N | 2022-07-23 | 6240.2 | 5651.3 | 12 | 6820.4 | 21 | 1169.1 | 0.9 | 567.9 | 24
N | 2022-07-24 | 6044.3 | 5178.6 | 11 | 6971.2 | 23 | 1792.6 | 0.9 | 690.5 | 24
N | 2022-07-25 | 6557.1 | 5835 | 7 | 7218.5 | 22 | 1383.6 | 0.9 | 814 | 24
N | 2022-07-26 | 6578.9 | 5848.4 | 7 | 7193.7 | 22 | 1345.3 | 0.9 | 705.2 | 24
N | 2022-07-27 | 6585.7 | 5883.1 | 7 | 7187.9 | 22 | 1304.8 | 0.9 | 694.5 | 24
N | 2022-07-28 | 6543.2 | 5836.3 | 7 | 7166.8 | 22 | 1330.5 | 0.9 | 734.3 | 24
N | 2022-07-29 | 6414 | 5829.4 | 7 | 7037.5 | 0 | 1208.2 | 0.9 | 538.9 | 24
N | 2022-07-30 | 6062.4 | 5487 | 12 | 6689.8 | 0 | 1202.8 | 0.9 | 486.6 | 24
N | 2022-07-31 | 5908.1 | 5178.3 | 11 | 6734.1 | 22 | 1555.8 | 0.9 | 762.5 | 24
N | 2022-08-01 | 6433.3 | 5757 | 7 | 6990 | 22 | 1233 | 0.9 | 653.4 | 24
N | 2022-08-02 | 6401.4 | 5680.1 | 7 | 7050.8 | 23 | 1370.8 | 0.9 | 901.5 | 24
N | 2022-08-03 | 6501.1 | 5780.5 | 7 | 7104.8 | 22 | 1324.3 | 0.9 | 895 | 24
N | 2022-08-04 | 6534.4 | 5721.5 | 7 | 7241.6 | 22 | 1520.1 | 0.9 | 793.9 | 24
N | 2022-08-05 | 6601.3 | 5854.1 | 7 | 7220.7 | 22 | 1366.6 | 0.9 | 848 | 24
N | 2022-08-06 | 6556.1 | 5936 | 12 | 7186 | 22 | 1250 | 0.9 | 635.2 | 24
N | 2022-08-07 | 6233.1 | 5322.2 | 10 | 7144.7 | 22 | 1822.5 | 0.9 | 656.2 | 24
N | 2022-08-08 | 6669.6 | 5834.3 | 7 | 7368.8 | 22 | 1534.5 | 0.9 | 846.4 | 24
N | 2022-08-09 | 6806.6 | 5907.9 | 7 | 7507.8 | 22 | 1599.9 | 0.9 | 957 | 24
N | 2022-08-10 | 6762.6 | 5997 | 7 | 7357 | 23 | 1360 | 0.9 | 886.4 | 24
N | 2022-08-11 | 6750.7 | 5904.8 | 7 | 7406.9 | 23 | 1502.1 | 0.9 | 1048.7 | 24
N | 2022-08-12 | 6807.8 | 5992.2 | 7 | 7370.5 | 23 | 1378.2 | 0.9 | 837 | 24
N | 2022-08-13 | 6448.2 | 5769 | 12 | 7232.6 | 0 | 1463.5 | 0.9 | 940.4 | 24
N | 2022-08-14 | 6046.6 | 5147.8 | 12 | 6902.3 | 0 | 1754.5 | 0.9 | 783.2 | 24
N | 2022-08-15 | 6433.8 | 5699.1 | 7 | 7139.7 | 23 | 1440.6 | 0.9 | 799.3 | 24
N | 2022-08-16 | 6695.6 | 5849.2 | 7 | 7340.2 | 22 | 1490.9 | 0.9 | 871.8 | 24
N | 2022-08-17 | 6849.7 | 5970.3 | 7 | 7604.8 | 22 | 1634.5 | 0.9 | 923.8 | 24
N | 2022-08-18 | 6883.3 | 6148.1 | 7 | 7592.6 | 22 | 1444.5 | 0.9 | 807.8 | 24
N | 2022-08-19 | 6942 | 6151.3 | 7 | 7539.3 | 23 | 1387.9 | 0.9 | 885.2 | 24
N | 2022-08-20 | 6540.3 | 5924.6 | 12 | 7418.8 | 0 | 1494.2 | 0.9 | 489.9 | 24
N | 2022-08-21 | 6109.4 | 5183.3 | 11 | 6934.9 | 23 | 1751.7 | 0.9 | 708.8 | 24
N | 2022-08-22 | 6567.4 | 5769 | 7 | 7282.5 | 22 | 1513.5 | 0.9 | 755.8 | 24
N | 2022-08-23 | 6641 | 5859.2 | 7 | 7305.8 | 23 | 1446.6 | 0.9 | 890 | 24
N | 2022-08-24 | 6718.5 | 5873.9 | 7 | 7389.1 | 22 | 1515.1 | 0.9 | 953 | 24
N | 2022-08-25 | 6566.4 | 5839.3 | 7 | 7177.8 | 0 | 1338.5 | 0.9 | 672.8 | 24
N | 2022-08-26 | 6642.5 | 5900.9 | 7 | 7126.3 | 22 | 1225.4 | 0.9 | 744 | 24
N | 2022-08-27 | 6417.6 | 5856.5 | 7 | 7038.4 | 0 | 1182 | 0.9 | 452.4 | 24
N | 2022-08-28 | 6112.8 | 5290.5 | 10 | 6985.9 | 0 | 1695.4 | 0.9 | 658.8 | 24
N | 2022-08-29 | 6700.1 | 5781.3 | 7 | 7461 | 22 | 1679.7 | 0.9 | 1042.1 | 24
N | 2022-08-30 | 6858.5 | 5999.1 | 7 | 7484.9 | 22 | 1485.8 | 0.9 | 809.3 | 24
N | 2022-08-31 | 6863.4 | 6082 | 7 | 7398 | 22 | 1316 | 0.9 | 748.2 | 24
N | 2022-09-01 | 6694.8 | 5916.4 | 7 | 7259 | 0 | 1342.6 | 0.9 | 783 | 24
N | 2022-09-02 | 6678.3 | 5907 | 7 | 7466 | 23 | 1559 | 0.9 | 793 | 24
N | 2022-09-03 | 6559.4 | 5774.7 | 12 | 7398 | 0 | 1623.3 | 0.9 | 598.6 | 24
N | 2022-09-04 | 6222.3 | 5266.5 | 11 | 7108.1 | 23 | 1841.6 | 0.9 | 662.5 | 24
N | 2022-09-05 | 6604.1 | 5899.7 | 7 | 7197.8 | 22 | 1298.1 | 0.9 | 937.4 | 24
N | 2022-09-06 | 6580.2 | 5768.9 | 7 | 7180.1 | 15 | 1411.2 | 0.9 | 1108.9 | 24
N | 2022-09-07 | 6342.3 | 5466.7 | 10 | 7352.4 | 22 | 1885.7 | 0.9 | 766.7 | 24
N | 2022-09-08 | 6712 | 5978.5 | 7 | 7303.5 | 23 | 1325 | 0.9 | 611.7 | 24
N | 2022-09-09 | 6676.3 | 5893.3 | 7 | 7251.9 | 23 | 1358.6 | 0.9 | 923.4 | 24
N | 2022-09-10 | 6550 | 5851.2 | 7 | 7243.9 | 23 | 1392.7 | 0.9 | 737.1 | 24
N | 2022-09-11 | 6399.8 | 5409.7 | 10 | 7391.9 | 23 | 1982.2 | 0.9 | 714.7 | 24
N | 2022-09-12 | 6860.8 | 6106 | 7 | 7502 | 22 | 1396 | 0.9 | 799.5 | 24
N | 2022-09-13 | 6711.7 | 5907.4 | 7 | 7397.8 | 22 | 1490.3 | 0.9 | 968.5 | 24
N | 2022-09-14 | 6855.8 | 5944.9 | 7 | 7578 | 22 | 1633.1 | 0.9 | 935 | 24
N | 2022-09-15 | 6983 | 6132 | 7 | 7576.6 | 23 | 1444.6 | 0.9 | 859.6 | 24
N | 2022-09-16 | 6945.1 | 6084.9 | 7 | 7535.8 | 23 | 1450.9 | 0.9 | 851.3 | 24
N | 2022-09-17 | 6711.6 | 6097.2 | 7 | 7457.6 | 0 | 1360.4 | 0.9 | 583.2 | 24
N | 2022-09-18 | 6301.6 | 5465.6 | 11 | 7187.2 | 0 | 1721.6 | 0.9 | 662 | 24
N | 2022-09-19 | 6777.2 | 5925.7 | 7 | 7606.8 | 22 | 1681 | 0.9 | 868.8 | 24
N | 2022-09-20 | 6973.5 | 6031.3 | 7 | 7607.1 | 22 | 1575.7 | 0.9 | 926.2 | 24
N | 2022-09-21 | 6898.5 | 5969.5 | 7 | 7609.9 | 22 | 1640.4 | 0.9 | 933.9 | 24
N | 2022-09-22 | 6990.3 | 6147.7 | 7 | 7542.6 | 22 | 1395 | 0.9 | 925.1 | 24
N | 2022-09-23 | 6972.7 | 6117.4 | 7 | 7551 | 23 | 1433.5 | 0.9 | 924.2 | 24
N | 2022-09-24 | 6498.2 | 5841 | 12 | 7413.6 | 0 | 1572.6 | 0.9 | 562 | 24
N | 2022-09-25 | 6251.6 | 5356.9 | 11 | 7171.2 | 0 | 1814.4 | 0.9 | 615.1 | 24
N | 2022-09-26 | 6753.8 | 5852.5 | 7 | 7458.8 | 22 | 1606.3 | 0.9 | 831.8 | 24
N | 2022-09-27 | 6840.4 | 5704.5 | 7 | 7694.8 | 23 | 1990.3 | 0.9 | 1070.7 | 24
N | 2022-09-28 | 6988.1 | 6092.5 | 7 | 7578.3 | 23 | 1485.8 | 0.9 | 851.4 | 24
N | 2022-09-29 | 6861.2 | 5912.2 | 7 | 7561.2 | 22 | 1649.1 | 0.9 | 876.4 | 24
N | 2022-09-30 | 6766.2 | 5871.9 | 7 | 7527.4 | 15 | 1655.6 | 0.9 | 1256.1 | 24
N | 2022-10-01 | 6600.2 | 5942.4 | 7 | 7313 | 23 | 1370.6 | 0.9 | 727.4 | 24
N | 2022-10-02 | 6396.2 | 5351.8 | 10 | 7311.7 | 23 | 1959.8 | 0.9 | 672.8 | 24
N | 2022-10-03 | 6698.3 | 6120.9 | 7 | 7231.1 | 0 | 1110.1 | 0.9 | 653.4 | 24
N | 2022-10-04 | 6727.8 | 5812.6 | 7 | 7593.4 | 21 | 1780.8 | 0.9 | 928.4 | 24
N | 2022-10-05 | 6901.3 | 5987.4 | 7 | 7727.1 | 22 | 1739.7 | 0.9 | 825.7 | 24
N | 2022-10-06 | 7028.8 | 6081.4 | 7 | 7700.9 | 22 | 1619.6 | 0.9 | 994.3 | 24
N | 2022-10-07 | 7031.8 | 6071.7 | 7 | 7606.6 | 22 | 1534.9 | 0.9 | 897.1 | 24
N | 2022-10-08 | 6691.7 | 5963.3 | 11 | 7503.8 | 23 | 1540.6 | 0.9 | 762.7 | 24
N | 2022-10-09 | 6352.8 | 5515.6 | 11 | 7482.3 | 0 | 1966.8 | 0.8 | 586.8 | 24
N | 2022-10-10 | 6676.4 | 5885.9 | 7 | 7421.5 | 22 | 1535.6 | 0.9 | 720.9 | 24
N | 2022-10-11 | 6998.8 | 6085.2 | 7 | 7647.8 | 16 | 1562.6 | 0.9 | 998.1 | 24
N | 2022-10-12 | 6679.9 | 5898.5 | 10 | 7555 | 23 | 1656.5 | 0.9 | 592.7 | 24
N | 2022-10-13 | 7009.8 | 6289.5 | 6 | 7545.9 | 22 | 1256.4 | 0.9 | 778.3 | 24
N | 2022-10-14 | 6956.5 | 6161.1 | 7 | 7574 | 23 | 1412.9 | 0.9 | 844.9 | 24
N | 2022-10-15 | 6399.2 | 5907.7 | 17 | 7504.1 | 0 | 1596.4 | 0.9 | 402.9 | 24
N | 2022-10-16 | 6060.6 | 5015.6 | 11 | 7272.2 | 23 | 2256.6 | 0.8 | 911.5 | 24
N | 2022-10-17 | 6590.2 | 6114.5 | 7 | 7190.2 | 0 | 1075.7 | 0.9 | 479.7 | 24
N | 2022-10-18 | 6687.1 | 5714.4 | 6 | 7525 | 22 | 1810.6 | 0.9 | 1030.7 | 24
N | 2022-10-19 | 6916.8 | 6133.8 | 7 | 7510.4 | 22 | 1376.6 | 0.9 | 806 | 24
N | 2022-10-20 | 6985 | 6139.1 | 7 | 7665.7 | 23 | 1526.5 | 0.9 | 912.6 | 24
N | 2022-10-21 | 7062.2 | 6278.4 | 7 | 7596 | 23 | 1317.6 | 0.9 | 784.6 | 24
N | 2022-10-22 | 6388.1 | 5649.1 | 12 | 7479.4 | 0 | 1830.3 | 0.9 | 545.9 | 24
N | 2022-10-23 | 6067.7 | 5410.3 | 10 | 6908 | 23 | 1497.7 | 0.9 | 668.9 | 24
N | 2022-10-24 | 6264.7 | 5626.3 | 7 | 6882.5 | 22 | 1256.1 | 0.9 | 875.8 | 24
N | 2022-10-25 | 6231.2 | 5562.1 | 7 | 6724.1 | 0 | 1162 | 0.9 | 541.7 | 24
N | 2022-10-26 | 6217.6 | 5438.7 | 7 | 6800.1 | 22 | 1361.3 | 0.9 | 937 | 24
N | 2022-10-27 | 6341.3 | 5448.6 | 7 | 7301 | 23 | 1852.5 | 0.9 | 877.3 | 24
N | 2022-10-28 | 6806.2 | 5984 | 7 | 7496.6 | 23 | 1512.6 | 0.9 | 832.2 | 24
N | 2022-10-29 | 6683.8 | 6026.8 | 7 | 7368.2 | 0 | 1341.3 | 0.9 | 490.4 | 24
N | 2022-10-30 | 6498.6 | 5527.3 | 10 | 7393 | 23 | 1865.7 | 0.9 | 621.6 | 24
N | 2022-10-31 | 6968.2 | 6122 | 7 | 7560.6 | 23 | 1438.6 | 0.9 | 806.7 | 24
N | 2022-11-01 | 6830 | 6166.8 | 7 | 7507.5 | 0 | 1340.7 | 0.9 | 531.8 | 24
N | 2022-11-02 | 6184.1 | 5315 | 10 | 6995.9 | 0 | 1680.9 | 0.9 | 666.3 | 24
N | 2022-11-03 | 6482.3 | 5740.7 | 7 | 7050.7 | 23 | 1310.1 | 0.9 | 713.4 | 24
N | 2022-11-04 | 6511.1 | 6011.5 | 7 | 7046.5 | 0 | 1035 | 0.9 | 454.3 | 24
N | 2022-11-05 | 6197.8 | 5572.6 | 10 | 6885 | 23 | 1312.4 | 0.9 | 523.3 | 24
N | 2022-11-06 | 5986.6 | 5036.9 | 11 | 6799.9 | 0 | 1763 | 0.9 | 791.3 | 24
N | 2022-11-07 | 6361.3 | 5744.7 | 7 | 6952.5 | 23 | 1207.7 | 0.9 | 861.1 | 24
N | 2022-11-08 | 6363.5 | 5831.7 | 7 | 6825.7 | 0 | 994 | 0.9 | 621 | 24
N | 2022-11-09 | 6486.9 | 5614.8 | 7 | 7190.1 | 22 | 1575.3 | 0.9 | 920.9 | 24
N | 2022-11-10 | 6701.2 | 5863.4 | 7 | 7337.9 | 22 | 1474.5 | 0.9 | 853.5 | 24
N | 2022-11-11 | 6739.4 | 5932 | 7 | 7399.1 | 23 | 1467.2 | 0.9 | 773.9 | 24
N | 2022-11-12 | 6572.9 | 6058.6 | 7 | 7250.3 | 0 | 1191.7 | 0.9 | 523.6 | 24
N | 2022-11-13 | 6265.1 | 5361.8 | 10 | 7134.7 | 23 | 1772.9 | 0.9 | 731.4 | 24
N | 2022-11-14 | 6685.8 | 5978.2 | 7 | 7303.3 | 22 | 1325.1 | 0.9 | 790.1 | 24
N | 2022-11-15 | 6584.8 | 5848.7 | 11 | 7318.2 | 22 | 1469.5 | 0.9 | 590.2 | 24
N | 2022-11-16 | 6798.6 | 5919.5 | 7 | 7569.2 | 22 | 1649.7 | 0.9 | 1043 | 24
N | 2022-11-17 | 7023.3 | 6206.1 | 7 | 7652.1 | 22 | 1446 | 0.9 | 825.3 | 24
N | 2022-11-18 | 6853.7 | 6161.1 | 7 | 7401.4 | 0 | 1240.2 | 0.9 | 721 | 24
N | 2022-11-19 | 6505 | 5947.9 | 7 | 7098.8 | 0 | 1150.9 | 0.9 | 571.8 | 24
N | 2022-11-20 | 6329 | 5452.1 | 10 | 7179.8 | 22 | 1727.7 | 0.9 | 835.4 | 24
N | 2022-11-21 | 6988 | 6111 | 6 | 7658.9 | 22 | 1547.9 | 0.9 | 888.6 | 24
N | 2022-11-22 | 7092.4 | 6273.2 | 6 | 7680.3 | 22 | 1407.1 | 0.9 | 882.4 | 24
N | 2022-11-23 | 7016.4 | 6242.8 | 7 | 7527 | 15 | 1284.2 | 0.9 | 826.3 | 24
N | 2022-11-24 | 6682.9 | 6170.9 | 16 | 7234.9 | 22 | 1064 | 0.9 | 703.4 | 24
N | 2022-11-25 | 6914.8 | 6188 | 7 | 7376.3 | 15 | 1188.3 | 0.9 | 788.8 | 24
N | 2022-11-26 | 6425.1 | 5801 | 12 | 7224.4 | 0 | 1423.4 | 0.9 | 468.2 | 24
N | 2022-11-27 | 6260 | 5382.1 | 10 | 7116.2 | 23 | 1734.1 | 0.9 | 700.3 | 24
N | 2022-11-28 | 6574.8 | 6001.6 | 12 | 7159.4 | 22 | 1157.8 | 0.9 | 651.8 | 24
N | 2022-11-29 | 6643.3 | 5966.9 | 7 | 7034.4 | 0 | 1067.6 | 0.9 | 626 | 24
N | 2022-11-30 | 6649.5 | 5852 | 7 | 7372.8 | 22 | 1520.8 | 0.9 | 703.3 | 24
N | 2022-12-01 | 6684.6 | 5910 | 7 | 7227.1 | 0 | 1317.1 | 0.9 | 709.1 | 24
N | 2022-12-02 | 6472.3 | 6011.8 | 17 | 7055.5 | 0 | 1043.7 | 0.9 | 533.1 | 24
N | 2022-12-03 | 6412.6 | 5885.8 | 12 | 6956.2 | 23 | 1070.4 | 0.9 | 529.1 | 24
N | 2022-12-04 | 6190.9 | 5340.3 | 10 | 6928.8 | 22 | 1588.5 | 0.9 | 708.6 | 24
N | 2022-12-05 | 6437.4 | 5976.3 | 6 | 6976.7 | 22 | 1000.4 | 0.9 | 553.7 | 24
N | 2022-12-06 | 6685.5 | 5931.4 | 6 | 7391.4 | 22 | 1460 | 0.9 | 799.5 | 24
N | 2022-12-07 | 6924 | 6081.8 | 7 | 7593.3 | 22 | 1511.5 | 0.9 | 775.1 | 24
N | 2022-12-08 | 6851.4 | 6151 | 12 | 7529.4 | 23 | 1378.5 | 0.9 | 1090.8 | 24
N | 2022-12-09 | 6785.4 | 6040.2 | 12 | 7421.2 | 22 | 1380.9 | 0.9 | 885.6 | 24
N | 2022-12-10 | 6650.4 | 6025.5 | 7 | 7240.7 | 0 | 1215.2 | 0.9 | 572.4 | 24
N | 2022-12-11 | 6397.1 | 5591.5 | 10 | 7232.3 | 23 | 1640.7 | 0.9 | 746.8 | 24
N | 2022-12-12 | 6901.5 | 6199.7 | 7 | 7429.4 | 22 | 1229.7 | 0.9 | 640.3 | 24
N | 2022-12-13 | 6861.1 | 6222.3 | 7 | 7339.5 | 22 | 1117.3 | 0.9 | 783.8 | 24
N | 2022-12-14 | 6866.4 | 6182.5 | 7 | 7360.1 | 22 | 1177.6 | 0.9 | 749.5 | 24
N | 2022-12-15 | 6773.6 | 6017.7 | 7 | 7383.6 | 23 | 1365.9 | 0.9 | 762.9 | 24
N | 2022-12-16 | 6834 | 6147.7 | 7 | 7297.5 | 0 | 1149.8 | 0.9 | 866.1 | 24
N | 2022-12-17 | 6441.8 | 5833.7 | 12 | 7237.5 | 0 | 1403.8 | 0.9 | 539.8 | 24
N | 2022-12-18 | 6140.4 | 5360.6 | 10 | 6933.4 | 23 | 1572.8 | 0.9 | 692.3 | 24
N | 2022-12-19 | 6678.9 | 6004.2 | 7 | 7271.4 | 22 | 1267.2 | 0.9 | 804.2 | 24
N | 2022-12-20 | 6625.4 | 5910.5 | 7 | 7231.2 | 22 | 1320.7 | 0.9 | 727.6 | 24
N | 2022-12-21 | 6596.4 | 6116.6 | 7 | 7119.1 | 0 | 1002.5 | 0.9 | 384.7 | 24
N | 2022-12-22 | 6358.6 | 5934.7 | 7 | 6850.7 | 0 | 915.9 | 0.9 | 375.8 | 24
N | 2022-12-23 | 6141.7 | 5678.4 | 7 | 6790.6 | 22 | 1112.1 | 0.9 | 498.5 | 24
N | 2022-12-24 | 6051.9 | 5358.3 | 11 | 6755.6 | 0 | 1397.3 | 0.9 | 652.4 | 24
N | 2022-12-25 | 5838.5 | 5045.7 | 12 | 6747.3 | 23 | 1701.6 | 0.9 | 789.1 | 24
N | 2022-12-26 | 6314.4 | 5750.6 | 7 | 6830.9 | 23 | 1080.3 | 0.9 | 469.3 | 24
N | 2022-12-27 | 6271.4 | 5888.9 | 12 | 6678.9 | 0 | 790 | 0.9 | 458.7 | 24
N | 2022-12-28 | 6173.6 | 5695 | 12 | 6662.5 | 22 | 967.5 | 0.9 | 521.7 | 24
N | 2022-12-29 | 6173 | 5665 | 12 | 6731 | 23 | 1066 | 0.9 | 522.4 | 24
N | 2022-12-30 | 6320.1 | 5778.1 | 12 | 6868.4 | 23 | 1090.4 | 0.9 | 578.1 | 24
N | 2022-12-31 | 6093.6 | 5539.5 | 12 | 6783.7 | 0 | 1244.2 | 0.9 | 649 | 24
N | 2023-01-01 | 5703 | 4966.9 | 12 | 6483.1 | 23 | 1516.3 | 0.9 | 975.4 | 24
N | 2023-01-02 | 6140.9 | 5545.3 | 7 | 6828.3 | 22 | 1283 | 0.9 | 568 | 24
N | 2023-01-03 | 6294.5 | 5785.6 | 12 | 6873.5 | 23 | 1087.9 | 0.9 | 642.5 | 24
N | 2023-01-04 | 6406.1 | 5787.6 | 7 | 7136.7 | 22 | 1349.1 | 0.9 | 570.3 | 24
N | 2023-01-05 | 6515.5 | 5937.4 | 7 | 7055.4 | 22 | 1117.9 | 0.9 | 630.3 | 24
N | 2023-01-06 | 6366.8 | 5845.5 | 12 | 6943.4 | 23 | 1097.9 | 0.9 | 658.8 | 24
N | 2023-01-07 | 6284.9 | 5587 | 12 | 6872.9 | 0 | 1285.9 | 0.9 | 649.3 | 24
N | 2023-01-08 | 6100.1 | 5249.7 | 11 | 6917.1 | 23 | 1667.5 | 0.9 | 826.1 | 24
N | 2023-01-09 | 6493.5 | 6043.3 | 7 | 6960.1 | 23 | 916.8 | 0.9 | 483.3 | 24
N | 2023-01-10 | 6436.4 | 5941.2 | 12 | 6957.7 | 23 | 1016.5 | 0.9 | 626.7 | 24
N | 2023-01-11 | 6541.7 | 5919 | 6 | 7218 | 22 | 1299 | 0.9 | 718 | 24
N | 2023-01-12 | 6704.6 | 6065.2 | 7 | 7236.4 | 22 | 1171.2 | 0.9 | 663.6 | 24
N | 2023-01-13 | 6598.1 | 6097.6 | 12 | 7227.3 | 0 | 1129.6 | 0.9 | 503.3 | 24
N | 2023-01-14 | 6264.4 | 5706.6 | 12 | 6837.1 | 0 | 1130.4 | 0.9 | 506.8 | 24
N | 2023-01-15 | 5894.9 | 5034.2 | 11 | 6558.1 | 0 | 1523.9 | 0.9 | 673 | 24
N | 2023-01-16 | 6328.6 | 5793.8 | 7 | 6990.2 | 22 | 1196.3 | 0.9 | 706.3 | 24
N | 2023-01-17 | 6372.8 | 5912 | 12 | 6918.5 | 0 | 1006.5 | 0.9 | 616.2 | 24
N | 2023-01-18 | 6316.6 | 5887.3 | 7 | 6679.8 | 22 | 792.6 | 0.9 | 595.4 | 24
N | 2023-01-19 | 6268.1 | 5783.9 | 7 | 6716.6 | 22 | 932.7 | 0.9 | 528.4 | 24
N | 2023-01-20 | 6321.5 | 5767 | 12 | 6907.6 | 23 | 1140.6 | 0.9 | 729.1 | 24
N | 2023-01-21 | 6150.4 | 5470.7 | 12 | 6771.7 | 0 | 1301.1 | 0.9 | 566.6 | 24
N | 2023-01-22 | 5899.9 | 5137.8 | 10 | 6639.1 | 0 | 1501.3 | 0.9 | 854.4 | 24
N | 2023-01-23 | 6465.8 | 5975.7 | 12 | 7172.2 | 22 | 1196.5 | 0.9 | 642.1 | 24
N | 2023-01-24 | 6419.9 | 5818 | 11 | 7000.2 | 0 | 1182.2 | 0.9 | 922.9 | 24
N | 2023-01-25 | 6391.8 | 5902.4 | 12 | 6837.7 | 22 | 935.3 | 0.9 | 617.2 | 24
N | 2023-01-26 | 6409.9 | 5934.7 | 7 | 7038 | 23 | 1103.3 | 0.9 | 631.5 | 24
N | 2023-01-27 | 6448.7 | 5992.4 | 12 | 6971.8 | 0 | 979.4 | 0.9 | 512.8 | 24
N | 2023-01-28 | 6173.6 | 5656.7 | 10 | 6749.9 | 0 | 1093.2 | 0.9 | 427.8 | 24
N | 2023-01-29 | 5936.8 | 5007.4 | 12 | 6799.7 | 23 | 1792.3 | 0.9 | 749.7 | 24
N | 2023-01-30 | 6350 | 5887.8 | 7 | 6814.2 | 22 | 926.4 | 0.9 | 531.4 | 24
N | 2023-01-31 | 6349.8 | 5726.6 | 7 | 6929.6 | 22 | 1203 | 0.9 | 776.4 | 24
N | 2023-02-01 | 6339.1 | 5819.3 | 7 | 6829 | 22 | 1009.7 | 0.9 | 686.6 | 24
N | 2023-02-02 | 6309.5 | 5710 | 7 | 6917.7 | 22 | 1207.7 | 0.9 | 624 | 24
N | 2023-02-03 | 6517.1 | 5873.2 | 7 | 7043.6 | 22 | 1170.5 | 0.9 | 754.7 | 24
N | 2023-02-04 | 6235.6 | 5664.9 | 12 | 6920.3 | 0 | 1255.3 | 0.9 | 665.1 | 24
N | 2023-02-05 | 5855.6 | 5011.1 | 12 | 6621 | 0 | 1609.9 | 0.9 | 750 | 24
N | 2023-02-06 | 6459.2 | 5840 | 7 | 7207.1 | 22 | 1367.2 | 0.9 | 902.3 | 24
N | 2023-02-07 | 6429.7 | 5878.7 | 7 | 6874.9 | 0 | 996.2 | 0.9 | 661.4 | 24
N | 2023-02-08 | 6425.1 | 5864 | 7 | 6963.3 | 23 | 1099.3 | 0.9 | 721.4 | 24
N | 2023-02-09 | 6554.7 | 5906.5 | 7 | 7178.6 | 22 | 1272.1 | 0.9 | 714.3 | 24
N | 2023-02-10 | 6649.8 | 6039 | 7 | 7225.4 | 23 | 1186.4 | 0.9 | 731.9 | 24
N | 2023-02-11 | 6319 | 5699.6 | 12 | 7119.2 | 0 | 1419.7 | 0.9 | 665.1 | 24
N | 2023-02-12 | 6106.6 | 5099.4 | 11 | 7047.7 | 23 | 1948.3 | 0.9 | 833.3 | 24
N | 2023-02-13 | 6732.7 | 5979.1 | 7 | 7382.7 | 22 | 1403.6 | 0.9 | 732.2 | 24
N | 2023-02-14 | 6747.1 | 6136.8 | 7 | 7283.6 | 22 | 1146.9 | 0.9 | 842.8 | 24
N | 2023-02-15 | 6791.4 | 6162 | 7 | 7341.5 | 22 | 1179.5 | 0.9 | 783.5 | 24
N | 2023-02-16 | 6677.8 | 6062.5 | 12 | 7187.5 | 0 | 1125 | 0.9 | 710 | 24
N | 2023-02-17 | 6706.6 | 6232.9 | 7 | 7200.1 | 22 | 967.2 | 0.9 | 470.2 | 24
N | 2023-02-18 | 6339.7 | 5604.9 | 12 | 7038.6 | 0 | 1433.6 | 0.9 | 683.8 | 24
N | 2023-02-19 | 5980.7 | 5114 | 12 | 6705.5 | 0 | 1591.4 | 0.9 | 972 | 24
N | 2023-02-20 | 6025.6 | 5318.1 | 11 | 6552.8 | 0 | 1234.6 | 0.9 | 624.8 | 24
N | 2023-02-21 | 5987 | 5194.9 | 11 | 6832 | 22 | 1637.1 | 0.9 | 544.6 | 24
N | 2023-02-22 | 6369 | 5650 | 10 | 7137.1 | 21 | 1487.1 | 0.9 | 780 | 24
N | 2023-02-23 | 6758.2 | 6237.9 | 12 | 7253.8 | 22 | 1015.9 | 0.9 | 730.3 | 24
N | 2023-02-24 | 6792.7 | 6179.7 | 7 | 7315.4 | 22 | 1135.7 | 0.9 | 839.2 | 24
N | 2023-02-25 | 6456.6 | 5764.9 | 12 | 7191.8 | 0 | 1426.9 | 0.9 | 495.7 | 24
N | 2023-02-26 | 6093.3 | 5142.5 | 11 | 6843.1 | 23 | 1700.5 | 0.9 | 731 | 24
N | 2023-02-27 | 6704.7 | 6038 | 7 | 7349.9 | 22 | 1312 | 0.9 | 785.5 | 24
N | 2023-02-28 | 6745.4 | 6159.8 | 7 | 7285.6 | 22 | 1125.8 | 0.9 | 601.3 | 24
N | 2023-03-01 | 6820.5 | 6003.8 | 7 | 7555 | 22 | 1551.1 | 0.9 | 922.7 | 24
N | 2023-03-02 | 6889.3 | 6217.4 | 7 | 7490.8 | 22 | 1273.4 | 0.9 | 681.2 | 24
N | 2023-03-03 | 6877.6 | 6289.4 | 7 | 7287.2 | 23 | 997.8 | 0.9 | 624.1 | 24
N | 2023-03-04 | 6512.2 | 5789.5 | 10 | 7216.8 | 0 | 1427.3 | 0.9 | 733.4 | 24
N | 2023-03-05 | 6303.1 | 5229.1 | 10 | 7201.1 | 23 | 1972 | 0.9 | 869.6 | 24
N | 2023-03-06 | 6794.1 | 6236.7 | 7 | 7423.9 | 22 | 1187.3 | 0.9 | 751.8 | 24
N | 2023-03-07 | 6656.5 | 5988.3 | 12 | 7221.8 | 0 | 1233.5 | 0.9 | 794.8 | 24
N | 2023-03-08 | 6712.5 | 6105.8 | 7 | 7263.2 | 23 | 1157.4 | 0.9 | 564.1 | 24
N | 2023-03-09 | 6785.4 | 6089.6 | 7 | 7352.7 | 22 | 1263 | 0.9 | 860.2 | 24
N | 2023-03-10 | 6757.4 | 6177 | 12 | 7243.5 | 22 | 1066.5 | 0.9 | 807.6 | 24
N | 2023-03-11 | 6518.4 | 5761 | 12 | 7160.3 | 0 | 1399.3 | 0.9 | 646.2 | 24
N | 2023-03-12 | 6171.3 | 5264 | 11 | 6992 | 0 | 1727.9 | 0.9 | 767 | 24
N | 2023-03-13 | 6576.5 | 6130.2 | 7 | 6919.9 | 22 | 789.7 | 1 | 637.8 | 24
N | 2023-03-14 | 6531.4 | 6008.2 | 12 | 7132.2 | 22 | 1124 | 0.9 | 594.4 | 24
N | 2023-03-15 | 6543.7 | 6007.1 | 12 | 6977.9 | 0 | 970.8 | 0.9 | 684.1 | 24
N | 2023-03-16 | 6603.8 | 6013.4 | 12 | 7264.8 | 23 | 1251.4 | 0.9 | 841.4 | 24
N | 2023-03-17 | 6623.3 | 6142.2 | 12 | 7187.3 | 0 | 1045.1 | 0.9 | 402 | 24
N | 2023-03-18 | 6287.3 | 5540.4 | 12 | 6913.1 | 20 | 1372.7 | 0.9 | 717.4 | 24
N | 2023-03-19 | 6209.2 | 5441 | 11 | 6880 | 22 | 1439 | 0.9 | 692.1 | 24
N | 2023-03-20 | 6670.8 | 6102.5 | 7 | 7340.7 | 22 | 1238.2 | 0.9 | 830 | 24
N | 2023-03-21 | 6823.9 | 6344.4 | 7 | 7165.7 | 0 | 821.3 | 1 | 679 | 24
N | 2023-03-22 | 6882.4 | 6432.7 | 4 | 7309.4 | 21 | 876.8 | 0.9 | 486 | 24
N | 2023-03-23 | 6801.3 | 6186.8 | 7 | 7349.4 | 22 | 1162.6 | 0.9 | 904 | 24
N | 2023-03-24 | 6823.1 | 6247.4 | 12 | 7405.3 | 22 | 1157.9 | 0.9 | 695.5 | 24
N | 2023-03-25 | 6534.2 | 5852.9 | 12 | 7306.3 | 0 | 1453.5 | 0.9 | 676.9 | 24
N | 2023-03-26 | 6203.1 | 5244.4 | 11 | 7044.4 | 23 | 1800 | 0.9 | 830.1 | 24
N | 2023-03-27 | 6845.1 | 6226.3 | 7 | 7433 | 22 | 1206.7 | 0.9 | 798.6 | 24
N | 2023-03-28 | 6802.6 | 6254.4 | 12 | 7204.9 | 0 | 950.5 | 0.9 | 793.2 | 24
N | 2023-03-29 | 6814.5 | 6144.7 | 7 | 7445.7 | 22 | 1301 | 0.9 | 1136 | 24
N | 2023-03-30 | 6969.8 | 6300 | 7 | 7493 | 22 | 1193 | 0.9 | 998.7 | 24
N | 2023-03-31 | 6850.8 | 6203.2 | 7 | 7348.4 | 22 | 1145.2 | 0.9 | 840.8 | 24
N | 2023-04-01 | 6514.7 | 5691 | 11 | 7274.6 | 0 | 1583.6 | 0.9 | 845.4 | 24
N | 2023-04-02 | 6283.2 | 5294.9 | 10 | 7086.3 | 22 | 1791.4 | 0.9 | 906.5 | 24
N | 2023-04-03 | 6854.7 | 6342.5 | 7 | 7467.4 | 22 | 1124.9 | 0.9 | 606.1 | 24
N | 2023-04-04 | 7004.6 | 6384.5 | 7 | 7596.6 | 22 | 1212.1 | 0.9 | 903.1 | 24
N | 2023-04-05 | 6906 | 6358 | 12 | 7350.4 | 0 | 992.4 | 0.9 | 723.7 | 24
N | 2023-04-06 | 6695.8 | 6056.7 | 12 | 7198.3 | 19 | 1141.6 | 0.9 | 788.1 | 24
N | 2023-04-07 | 6296 | 5226.5 | 10 | 7189.4 | 0 | 1963 | 0.9 | 694.4 | 24
N | 2023-04-08 | 6532.6 | 5813.6 | 10 | 7248.4 | 23 | 1434.8 | 0.9 | 616.3 | 24
N | 2023-04-09 | 6355.2 | 5357.2 | 10 | 7195.5 | 22 | 1838.3 | 0.9 | 838.2 | 24
N | 2023-04-10 | 6684.4 | 6086.5 | 7 | 7144.4 | 22 | 1057.9 | 0.9 | 871.6 | 24
N | 2023-04-11 | 6785.6 | 6073.8 | 7 | 7392.4 | 16 | 1318.6 | 0.9 | 1053.6 | 24
N | 2023-04-12 | 6885.8 | 6076.8 | 7 | 7635.9 | 22 | 1559.2 | 0.9 | 856.5 | 24
N | 2023-04-13 | 6962.6 | 6260.3 | 7 | 7481.8 | 0 | 1221.5 | 0.9 | 849.2 | 24
N | 2023-04-14 | 7011 | 6428.7 | 7 | 7454.1 | 23 | 1025.4 | 0.9 | 783.2 | 24
N | 2023-04-15 | 6740.2 | 6001.3 | 9 | 7422.1 | 0 | 1420.8 | 0.9 | 570.8 | 24
N | 2023-04-16 | 6481.5 | 5334.5 | 11 | 7381 | 22 | 2046.5 | 0.9 | 966.1 | 24
N | 2023-04-17 | 6890.6 | 6198.5 | 7 | 7573.2 | 22 | 1374.7 | 0.9 | 816.9 | 24
N | 2023-04-18 | 6934.1 | 6480.7 | 12 | 7352.1 | 22 | 871.4 | 0.9 | 680 | 24
N | 2023-04-19 | 7047.4 | 6299.6 | 7 | 7760.3 | 21 | 1460.7 | 0.9 | 1003.7 | 24
N | 2023-04-20 | 7224 | 6541.9 | 7 | 7764.5 | 22 | 1222.6 | 0.9 | 906.5 | 24
N | 2023-04-21 | 6657.6 | 5654.1 | 12 | 7601.2 | 0 | 1947.2 | 0.9 | 748.6 | 24
N | 2023-04-22 | 6548.8 | 5887 | 9 | 7241.6 | 0 | 1354.6 | 0.9 | 536.2 | 24
N | 2023-04-23 | 6393 | 5245.8 | 10 | 7475.8 | 22 | 2230 | 0.9 | 1010 | 24
N | 2023-04-24 | 7018 | 6223.9 | 7 | 7745.5 | 22 | 1521.7 | 0.9 | 1125.2 | 24
N | 2023-04-25 | 6983.4 | 6322.1 | 7 | 7594.4 | 22 | 1272.3 | 0.9 | 1100.2 | 24
N | 2023-04-26 | 6949.3 | 6271 | 7 | 7519.1 | 22 | 1248.1 | 0.9 | 742.2 | 24
N | 2023-04-27 | 7089.5 | 6362.6 | 12 | 7846.5 | 23 | 1483.9 | 0.9 | 1144.7 | 24
N | 2023-04-28 | 7248.2 | 6533 | 7 | 7860.5 | 23 | 1327.5 | 0.9 | 1037.8 | 24
N | 2023-04-29 | 7139.1 | 6280.6 | 9 | 7743.7 | 0 | 1463.1 | 0.9 | 624.8 | 24
N | 2023-04-30 | 6830.5 | 5926.3 | 9 | 7427.1 | 0 | 1500.8 | 0.9 | 495.5 | 24
N | 2023-05-01 | 6571.4 | 5773.6 | 9 | 7310.9 | 23 | 1537.3 | 0.9 | 522.9 | 24
N | 2023-05-02 | 7120.4 | 6289.1 | 7 | 7848.3 | 15 | 1559.2 | 0.9 | 659.5 | 24
N | 2023-05-03 | 7054.1 | 6319.2 | 7 | 7655.7 | 15 | 1336.5 | 0.9 | 818 | 24
N | 2023-05-04 | 7050.5 | 6207.6 | 7 | 7726.3 | 15 | 1518.7 | 0.9 | 740.1 | 24
N | 2023-05-05 | 7114.7 | 6399 | 6 | 7754.6 | 15 | 1355.6 | 0.9 | 685.9 | 24
N | 2023-05-06 | 6900.5 | 6275.6 | 7 | 7337.5 | 0 | 1061.9 | 0.9 | 381.8 | 24
N | 2023-05-07 | 6657.4 | 5551.2 | 8 | 7387.7 | 23 | 1836.5 | 0.9 | 666.7 | 24
N | 2023-05-08 | 7321.1 | 6520 | 6 | 7945 | 14 | 1425 | 0.9 | 918.4 | 24
N | 2023-05-09 | 7411.6 | 6693.6 | 6 | 7986.2 | 15 | 1292.6 | 0.9 | 726.2 | 24
N | 2023-05-10 | 7458.5 | 6656 | 6 | 8193 | 14 | 1537 | 0.9 | 1015.4 | 24
N | 2023-05-11 | 7437.2 | 6710 | 6 | 8091.5 | 14 | 1381.5 | 0.9 | 730.8 | 24
N | 2023-05-12 | 7438.7 | 6835.5 | 7 | 7855.2 | 15 | 1019.6 | 0.9 | 640.5 | 24
N | 2023-05-13 | 7174.6 | 6639.7 | 7 | 7701.8 | 0 | 1062 | 0.9 | 391.9 | 24
N | 2023-05-14 | 6763.7 | 6112.4 | 13 | 7534 | 23 | 1421.6 | 0.9 | 732.9 | 24
N | 2023-05-15 | 7384.5 | 6827.3 | 6 | 7961.6 | 15 | 1134.4 | 0.9 | 605.5 | 24
N | 2023-05-16 | 7339.5 | 6687.8 | 6 | 7894.3 | 15 | 1206.4 | 0.9 | 711.9 | 24
N | 2023-05-17 | 7229 | 6622.4 | 7 | 7776.9 | 15 | 1154.5 | 0.9 | 715.7 | 24
N | 2023-05-18 | 7113.7 | 6473.6 | 7 | 7568.1 | 14 | 1094.5 | 0.9 | 715.2 | 24
N | 2023-05-19 | 7204.1 | 6497.4 | 7 | 7743.4 | 15 | 1246 | 0.9 | 656.7 | 24
N | 2023-05-20 | 7053 | 6459.6 | 7 | 7615.1 | 23 | 1155.5 | 0.9 | 386.9 | 24
N | 2023-05-21 | 6993.1 | 6323.8 | 11 | 7629.7 | 21 | 1305.9 | 0.9 | 626.2 | 24
N | 2023-05-22 | 7360 | 6606.1 | 7 | 7975.4 | 15 | 1369.3 | 0.9 | 733 | 24
N | 2023-05-23 | 7414.6 | 6654.3 | 6 | 7950.6 | 14 | 1296.3 | 0.9 | 730.1 | 24
N | 2023-05-24 | 7319.4 | 6501.1 | 6 | 7832.5 | 14 | 1331.4 | 0.9 | 791.2 | 24
N | 2023-05-25 | 7393.8 | 6643.6 | 7 | 7950.1 | 14 | 1306.5 | 0.9 | 791 | 24
N | 2023-05-26 | 7445.7 | 6606.9 | 6 | 8050.4 | 14 | 1443.5 | 0.9 | 827.2 | 24
N | 2023-05-27 | 7199.8 | 6584 | 7 | 7705.4 | 0 | 1121.4 | 0.9 | 360.1 | 24
N | 2023-05-28 | 6880 | 6284.8 | 9 | 7514.7 | 22 | 1229.9 | 0.9 | 483.1 | 24
N | 2023-05-29 | 7406 | 6687.1 | 6 | 8077.8 | 15 | 1390.7 | 0.9 | 801.3 | 24
N | 2023-05-30 | 7362.6 | 6556.1 | 6 | 8090.8 | 14 | 1534.7 | 0.9 | 817.7 | 24
N | 2023-05-31 | 7322.1 | 6555.1 | 6 | 7856.1 | 15 | 1301 | 0.9 | 768.2 | 24
N | 2023-06-01 | 7338.2 | 6463.9 | 6 | 8015.1 | 15 | 1551.2 | 0.9 | 824.8 | 24
N | 2023-06-02 | 7437.6 | 6713.9 | 7 | 8106.1 | 15 | 1392.2 | 0.9 | 656.8 | 24
N | 2023-06-03 | 7013.7 | 6628.4 | 7 | 7673.2 | 0 | 1044.8 | 0.9 | 405.8 | 24
N | 2023-06-04 | 6720.6 | 6222 | 9 | 7366.6 | 23 | 1144.6 | 0.9 | 548.7 | 24
N | 2023-06-05 | 7275.5 | 6430 | 6 | 7982 | 14 | 1551.9 | 0.9 | 808.6 | 24
N | 2023-06-06 | 7296.9 | 6601.6 | 6 | 7863.4 | 14 | 1261.8 | 0.9 | 676.7 | 24
N | 2023-06-07 | 7302.2 | 6580.4 | 6 | 7866.5 | 14 | 1286.1 | 0.9 | 804.8 | 24
N | 2023-06-08 | 6977.3 | 6332.6 | 7 | 7612.7 | 22 | 1280.2 | 0.9 | 473.4 | 24
N | 2023-06-09 | 7244.2 | 6527.7 | 6 | 7818.4 | 15 | 1290.8 | 0.9 | 577.5 | 24
N | 2023-06-10 | 7074.5 | 6477.2 | 7 | 7455.3 | 22 | 978.1 | 0.9 | 441.6 | 24
N | 2023-06-11 | 6780.9 | 6213.7 | 8 | 7507.7 | 23 | 1293.9 | 0.9 | 544.3 | 24
N | 2023-06-12 | 7398.7 | 6536.9 | 6 | 8215.9 | 14 | 1678.9 | 0.9 | 1089.2 | 24
N | 2023-06-13 | 7464.4 | 6622.8 | 6 | 7978.6 | 14 | 1355.8 | 0.9 | 918.6 | 24
N | 2023-06-14 | 7294.8 | 6604.4 | 6 | 7764.2 | 14 | 1159.9 | 0.9 | 762.2 | 24
N | 2023-06-15 | 7100.6 | 6434.8 | 6 | 7571.5 | 14 | 1136.7 | 0.9 | 700.7 | 24
N | 2023-06-16 | 7011.6 | 6414.2 | 6 | 7329.3 | 22 | 915.1 | 1 | 589.3 | 24
N | 2023-06-17 | 6837.8 | 6322.9 | 7 | 7216.1 | 0 | 893.2 | 0.9 | 392.1 | 24
N | 2023-06-18 | 6486.1 | 6005.1 | 8 | 7038.3 | 23 | 1033.2 | 0.9 | 447 | 24
N | 2023-06-19 | 6927.9 | 6205.4 | 6 | 7491.6 | 14 | 1286.2 | 0.9 | 789.1 | 24
N | 2023-06-20 | 6922.8 | 6151.6 | 6 | 7615.5 | 14 | 1463.9 | 0.9 | 845.3 | 24
N | 2023-06-21 | 7080 | 6157.6 | 6 | 7813 | 14 | 1655.4 | 0.9 | 942.9 | 24
N | 2023-06-22 | 7279.2 | 6420.4 | 6 | 7882.1 | 15 | 1461.7 | 0.9 | 1008.4 | 24
N | 2023-06-23 | 7235.2 | 6432.7 | 6 | 7736.8 | 15 | 1304 | 0.9 | 959.1 | 24
N | 2023-06-24 | 6920.2 | 6290.2 | 7 | 7368.2 | 0 | 1078 | 0.9 | 400.1 | 24
N | 2023-06-25 | 6699.2 | 6091.7 | 10 | 7420.2 | 23 | 1328.5 | 0.9 | 564.8 | 24
N | 2023-06-26 | 7174 | 6280 | 6 | 7776.6 | 15 | 1496.7 | 0.9 | 843.4 | 24
N | 2023-06-27 | 7286.5 | 6463 | 6 | 7864.8 | 15 | 1401.8 | 0.9 | 808.9 | 24
N | 2023-06-28 | 7285.2 | 6420.3 | 7 | 7841.8 | 14 | 1421.4 | 0.9 | 946.8 | 24
N | 2023-06-29 | 7240.5 | 6412.6 | 7 | 7708.1 | 23 | 1295.5 | 0.9 | 721 | 24
N | 2023-06-30 | 7368.8 | 6212.9 | 6 | 7979.2 | 15 | 1766.3 | 0.9 | 1017 | 24
N | 2023-07-01 | 7034.9 | 6211.2 | 8 | 7654 | 0 | 1442.8 | 0.9 | 673.4 | 24
N | 2023-07-02 | 6729.5 | 6197.1 | 7 | 7312.7 | 23 | 1115.6 | 0.9 | 637.3 | 24
N | 2023-07-03 | 7237.6 | 6422.2 | 6 | 8083 | 15 | 1660.8 | 0.9 | 919.4 | 24
N | 2023-07-04 | 7281.1 | 6428.7 | 6 | 7880 | 14 | 1451.3 | 0.9 | 866.8 | 24
N | 2023-07-05 | 7232.8 | 6464.6 | 6 | 7740.9 | 15 | 1276.3 | 0.9 | 759.2 | 24
N | 2023-07-06 | 7352.5 | 6572.2 | 6 | 7896.6 | 15 | 1324.5 | 0.9 | 838.6 | 24
N | 2023-07-07 | 7300.5 | 6676.7 | 6 | 7739.1 | 15 | 1062.5 | 0.9 | 692.9 | 24
N | 2023-07-08 | 6988.4 | 6348.1 | 7 | 7421.4 | 23 | 1073.4 | 0.9 | 412.6 | 24
N | 2023-07-09 | 6801.6 | 6371.6 | 8 | 7353.7 | 23 | 982.1 | 0.9 | 595.2 | 24
N | 2023-07-10 | 7265.5 | 6509.1 | 6 | 7838.3 | 14 | 1329.2 | 0.9 | 917.8 | 24
N | 2023-07-11 | 7256 | 6439.7 | 6 | 7812.6 | 15 | 1372.9 | 0.9 | 820.9 | 24
N | 2023-07-12 | 7357.5 | 6551.1 | 6 | 7995.2 | 14 | 1444 | 0.9 | 884.6 | 24
N | 2023-07-13 | 7360.5 | 6479.7 | 7 | 8041.8 | 15 | 1562.2 | 0.9 | 869.6 | 24
N | 2023-07-14 | 7343.8 | 6603 | 6 | 7961.9 | 15 | 1358.9 | 0.9 | 694.8 | 24
N | 2023-07-15 | 7070.3 | 6585.6 | 7 | 7501.1 | 0 | 915.5 | 0.9 | 394.3 | 24
N | 2023-07-16 | 6786.9 | 6311.7 | 9 | 7436.6 | 23 | 1125 | 0.9 | 579.9 | 24
N | 2023-07-17 | 7348 | 6560.9 | 7 | 7953.9 | 15 | 1393 | 0.9 | 787.6 | 24
N | 2023-07-18 | 7413 | 6635.8 | 7 | 7981.1 | 15 | 1345.3 | 0.9 | 739.9 | 24
N | 2023-07-19 | 7318.7 | 6573.4 | 7 | 7830 | 16 | 1256.6 | 0.9 | 796.4 | 24
N | 2023-07-20 | 7387.5 | 6607.6 | 7 | 8043.2 | 15 | 1435.6 | 0.9 | 805.9 | 24
N | 2023-07-21 | 7287.8 | 6615.2 | 6 | 7712.8 | 15 | 1097.6 | 0.9 | 735.5 | 24
N | 2023-07-22 | 6946.7 | 6415 | 7 | 7415.6 | 0 | 1000.5 | 0.9 | 451.4 | 24
N | 2023-07-23 | 6678.1 | 6118.1 | 7 | 7463.1 | 22 | 1345 | 0.9 | 656.2 | 24
N | 2023-07-24 | 7305.1 | 6452.2 | 6 | 7914.2 | 14 | 1462 | 0.9 | 915.2 | 24
N | 2023-07-25 | 7370.7 | 6575.1 | 6 | 7926.3 | 14 | 1351.1 | 0.9 | 748 | 24
N | 2023-07-26 | 7400.8 | 6692.5 | 6 | 7959.8 | 14 | 1267.3 | 0.9 | 796.4 | 24
N | 2023-07-27 | 7437.3 | 6570.5 | 7 | 8066.9 | 14 | 1496.4 | 0.9 | 884.9 | 24
N | 2023-07-28 | 7460.7 | 6708.9 | 7 | 7855.2 | 22 | 1146.3 | 0.9 | 791.1 | 24
N | 2023-07-29 | 7247 | 6701.9 | 7 | 7759.9 | 0 | 1058 | 0.9 | 459.6 | 24
N | 2023-07-30 | 6936.9 | 6442.8 | 9 | 7706.3 | 23 | 1263.5 | 0.9 | 745.6 | 24
N | 2023-07-31 | 7586.9 | 6803.5 | 6 | 8141.1 | 15 | 1337.6 | 0.9 | 853.1 | 24
N | 2023-08-01 | 7645.5 | 6839.8 | 7 | 8165.3 | 14 | 1325.5 | 0.9 | 828 | 24
N | 2023-08-02 | 7498.3 | 6709.7 | 6 | 8081.5 | 14 | 1371.7 | 0.9 | 789.8 | 24
N | 2023-08-03 | 7458.2 | 6611.9 | 6 | 8032.4 | 14 | 1420.5 | 0.9 | 945.7 | 24
N | 2023-08-04 | 7436.7 | 6630.1 | 7 | 8111.7 | 14 | 1481.6 | 0.9 | 963.1 | 24
N | 2023-08-05 | 7190.6 | 6596.6 | 7 | 7681.9 | 0 | 1085.2 | 0.9 | 451.5 | 24
N | 2023-08-06 | 7064.7 | 6422.5 | 8 | 7701.2 | 23 | 1278.7 | 0.9 | 651.8 | 24
N | 2023-08-07 | 7683.1 | 6715.4 | 6 | 8350.8 | 15 | 1635.3 | 0.9 | 1075.3 | 24
N | 2023-08-08 | 7792.8 | 6871.1 | 6 | 8442.7 | 15 | 1571.6 | 0.9 | 923.8 | 24
N | 2023-08-09 | 7676.4 | 6838.1 | 7 | 8237.6 | 14 | 1399.5 | 0.9 | 894.6 | 24
N | 2023-08-10 | 7618.2 | 6838.3 | 7 | 8230.4 | 14 | 1392 | 0.9 | 729.8 | 24
N | 2023-08-11 | 7593.2 | 6658.9 | 6 | 8287 | 15 | 1628.2 | 0.9 | 904.9 | 24
N | 2023-08-12 | 7410.5 | 6740 | 7 | 7859.3 | 0 | 1119.3 | 0.9 | 557.3 | 24
N | 2023-08-13 | 7057.5 | 6500.6 | 9 | 7770 | 23 | 1269.4 | 0.9 | 704 | 24
N | 2023-08-14 | 7582.7 | 6671.5 | 6 | 8342.4 | 14 | 1670.9 | 0.9 | 866.8 | 24
N | 2023-08-15 | 6379.5 | 1364.3 | 9 | 7962.1 | 22 | 6597.8 | 0.8 | 3906.1 | 24
N | 2023-08-16 | 7593.9 | 6662.6 | 6 | 8250.1 | 14 | 1587.5 | 0.9 | 883 | 24
N | 2023-08-17 | 7664.6 | 6717.2 | 6 | 8391.6 | 14 | 1674.4 | 0.9 | 850.3 | 24
N | 2023-08-18 | 7663.4 | 6694.9 | 6 | 8307.7 | 15 | 1612.9 | 0.9 | 874.6 | 24
N | 2023-08-19 | 7473.8 | 6775.2 | 7 | 7999.5 | 0 | 1224.3 | 0.9 | 544 | 24
N | 2023-08-20 | 7201.9 | 6534.9 | 10 | 8056.2 | 23 | 1521.4 | 0.9 | 680.1 | 24
N | 2023-08-21 | 7778.6 | 6688.9 | 6 | 8522.1 | 15 | 1833.2 | 0.9 | 1021.9 | 24
N | 2023-08-22 | 7900.4 | 6974.2 | 7 | 8622.6 | 15 | 1648.4 | 0.9 | 894.2 | 24
N | 2023-08-23 | 7860.1 | 6965.8 | 7 | 8414.6 | 14 | 1448.8 | 0.9 | 912.3 | 24
N | 2023-08-24 | 7814.8 | 6868 | 6 | 8524.8 | 14 | 1656.8 | 0.9 | 891.7 | 24
N | 2023-08-25 | 7871 | 7010.1 | 6 | 8587.9 | 14 | 1577.7 | 0.9 | 883.6 | 24
N | 2023-08-26 | 7618.5 | 6970.3 | 7 | 8181.6 | 0 | 1211.3 | 0.9 | 531.8 | 24
N | 2023-08-27 | 7286.4 | 6591.7 | 8 | 8091.9 | 23 | 1500.2 | 0.9 | 826.7 | 24
N | 2023-08-28 | 7866.8 | 6948.2 | 6 | 8628.6 | 14 | 1680.5 | 0.9 | 839.6 | 24
N | 2023-08-29 | 7893.9 | 6912.3 | 6 | 8621.3 | 14 | 1709 | 0.9 | 862.6 | 24
N | 2023-08-30 | 7860.1 | 6906.4 | 6 | 8592.1 | 15 | 1685.6 | 0.9 | 955.7 | 24
N | 2023-08-31 | 7831.7 | 6873 | 7 | 8516 | 15 | 1643 | 0.9 | 836.5 | 24
N | 2023-09-01 | 7835.1 | 6979.7 | 6 | 8452.5 | 14 | 1472.8 | 0.9 | 932.7 | 24
N | 2023-09-02 | 7553.2 | 6956 | 7 | 8100 | 0 | 1144 | 0.9 | 614.6 | 24
N | 2023-09-03 | 7176.3 | 6610.8 | 9 | 7844.5 | 23 | 1233.7 | 0.9 | 596.3 | 24
N | 2023-09-04 | 7725.2 | 6700.7 | 6 | 8422.2 | 14 | 1721.5 | 0.9 | 953.5 | 24
N | 2023-09-05 | 7696.2 | 6822.2 | 6 | 8317.4 | 14 | 1495.3 | 0.9 | 793.4 | 24
N | 2023-09-06 | 7799 | 6891.3 | 6 | 8503.8 | 14 | 1612.5 | 0.9 | 957.2 | 24
N | 2023-09-07 | 7308.1 | 6761.7 | 6 | 7809.4 | 0 | 1047.7 | 0.9 | 646.4 | 24
N | 2023-09-08 | 7451.5 | 6877.1 | 6 | 7945.4 | 14 | 1068.3 | 0.9 | 520 | 24
N | 2023-09-09 | 7373.2 | 7002.7 | 6 | 7855.6 | 19 | 852.9 | 0.9 | 639.9 | 24
N | 2023-09-10 | 7297.6 | 6746.9 | 10 | 8039.7 | 18 | 1292.8 | 0.9 | 795 | 24
N | 2023-09-11 | 7885 | 7082.2 | 6 | 8492.4 | 14 | 1410.2 | 0.9 | 835.8 | 24
N | 2023-09-12 | 7885.6 | 6904.6 | 6 | 8441.2 | 19 | 1536.6 | 0.9 | 982.6 | 24
N | 2023-09-13 | 7816.4 | 6992.9 | 6 | 8596.9 | 15 | 1604 | 0.9 | 762 | 24
N | 2023-09-14 | 7947.7 | 6932 | 6 | 8654.6 | 14 | 1722.7 | 0.9 | 1080.4 | 24
N | 2023-09-15 | 8008.1 | 7008.1 | 6 | 8750.6 | 14 | 1742.5 | 0.9 | 918.9 | 24
N | 2023-09-16 | 7599.3 | 7130.5 | 17 | 8415.9 | 0 | 1285.4 | 0.9 | 474.3 | 24
N | 2023-09-17 | 7214.1 | 6581.2 | 9 | 8042.4 | 22 | 1461.2 | 0.9 | 706 | 24
N | 2023-09-18 | 7916.6 | 6806.7 | 6 | 8725.7 | 15 | 1918.9 | 0.9 | 1043.2 | 24
N | 2023-09-19 | 7947.1 | 6912.2 | 6 | 8628 | 14 | 1715.8 | 0.9 | 929.2 | 24
N | 2023-09-20 | 7913 | 7018.9 | 6 | 8484.6 | 14 | 1465.7 | 0.9 | 1004.3 | 24
N | 2023-09-21 | 7842.1 | 6866.3 | 6 | 8386.2 | 15 | 1519.8 | 0.9 | 936.4 | 24
N | 2023-09-22 | 7849.3 | 6985.1 | 6 | 8621.8 | 14 | 1636.7 | 0.9 | 1010.3 | 24
N | 2023-09-23 | 7581.2 | 6898.5 | 7 | 8126.1 | 23 | 1227.5 | 0.9 | 475.1 | 24
N | 2023-09-24 | 7432.7 | 6814.8 | 9 | 8130 | 23 | 1315.2 | 0.9 | 663.9 | 24
N | 2023-09-25 | 8071.5 | 6895.4 | 6 | 8850.6 | 14 | 1955.2 | 0.9 | 1007.4 | 24
N | 2023-09-26 | 8236.9 | 7188.7 | 6 | 9040.7 | 14 | 1852 | 0.9 | 1031.9 | 24
N | 2023-09-27 | 8215.1 | 7121.9 | 7 | 8941.9 | 14 | 1820 | 0.9 | 1029.9 | 24
N | 2023-09-28 | 8037.8 | 7219.9 | 6 | 8567.9 | 14 | 1348 | 0.9 | 847.3 | 24
N | 2023-09-29 | 7932.8 | 6924.4 | 6 | 8565.9 | 14 | 1641.4 | 0.9 | 1010.5 | 24
N | 2023-09-30 | 7861.4 | 7193 | 7 | 8366.5 | 22 | 1173.6 | 0.9 | 442.6 | 24
N | 2023-10-01 | 7619.5 | 6970.1 | 9 | 8456.6 | 23 | 1486.5 | 0.9 | 595.4 | 24
N | 2023-10-02 | 8169.2 | 7127.6 | 6 | 8949.2 | 14 | 1821.6 | 0.9 | 969.5 | 24
N | 2023-10-03 | 8189.2 | 7122.6 | 6 | 8916.5 | 14 | 1793.9 | 0.9 | 971.4 | 24
N | 2023-10-04 | 8190.7 | 7158.3 | 6 | 8824.5 | 14 | 1666.2 | 0.9 | 928.3 | 24
N | 2023-10-05 | 8117.8 | 7170.8 | 6 | 8786.2 | 14 | 1615.4 | 0.9 | 851.8 | 24
N | 2023-10-06 | 8153.2 | 7220 | 6 | 8753.3 | 14 | 1533.4 | 0.9 | 961.5 | 24
N | 2023-10-07 | 7752.8 | 7041.4 | 7 | 8223.5 | 0 | 1182.1 | 0.9 | 646.5 | 24
N | 2023-10-08 | 7493.8 | 6919.4 | 9 | 8254.5 | 22 | 1335.1 | 0.9 | 777.5 | 24
N | 2023-10-09 | 8092 | 7025.8 | 6 | 8755.1 | 22 | 1729.3 | 0.9 | 1089 | 24
N | 2023-10-10 | 8196.5 | 7121.1 | 6 | 8943.2 | 14 | 1822.1 | 0.9 | 1041.6 | 24
N | 2023-10-11 | 8153 | 7216.8 | 6 | 8673.8 | 15 | 1457 | 0.9 | 902.5 | 24
N | 2023-10-12 | 7690.1 | 7150.3 | 7 | 8408.9 | 0 | 1258.6 | 0.9 | 562.2 | 24
N | 2023-10-13 | 7970.7 | 7082.7 | 6 | 8550.9 | 22 | 1468.2 | 0.9 | 620.9 | 24
N | 2023-10-14 | 7439.9 | 6918.6 | 17 | 8356.1 | 0 | 1437.5 | 0.9 | 499.3 | 24
N | 2023-10-15 | 6944 | 6490.8 | 10 | 7627.7 | 23 | 1136.9 | 0.9 | 658 | 24
N | 2023-10-16 | 7566.9 | 6651.8 | 6 | 8193.5 | 14 | 1541.7 | 0.9 | 1075.8 | 24
N | 2023-10-17 | 7515.1 | 6604.2 | 6 | 8230.7 | 14 | 1626.5 | 0.9 | 1010.6 | 24
N | 2023-10-18 | 7475.7 | 6629.1 | 6 | 8166.1 | 14 | 1536.9 | 0.9 | 905.8 | 24
N | 2023-10-19 | 7570.9 | 6514.1 | 6 | 8317.8 | 14 | 1803.6 | 0.9 | 827.6 | 24
N | 2023-10-20 | 7871.3 | 6814.4 | 6 | 8648.5 | 15 | 1834.1 | 0.9 | 908.1 | 24
N | 2023-10-21 | 7728.7 | 7031.7 | 7 | 8248.2 | 0 | 1216.5 | 0.9 | 578.1 | 24
N | 2023-10-22 | 7239.6 | 6740 | 17 | 8008.5 | 0 | 1268.5 | 0.9 | 731.9 | 24
N | 2023-10-23 | 7531.4 | 6684.1 | 6 | 8050.4 | 22 | 1366.3 | 0.9 | 850.5 | 24
N | 2023-10-24 | 7576.3 | 6751 | 6 | 8043.5 | 14 | 1292.5 | 0.9 | 845.9 | 24
N | 2023-10-25 | 7718.2 | 6690.7 | 7 | 8464.3 | 14 | 1773.6 | 0.9 | 1000.7 | 24
N | 2023-10-26 | 7635.9 | 6500.1 | 6 | 8439.3 | 22 | 1939.2 | 0.9 | 924.2 | 24
N | 2023-10-27 | 7900.9 | 6925.5 | 6 | 8640 | 14 | 1714.5 | 0.9 | 892.7 | 24
N | 2023-10-28 | 7741 | 7041.9 | 7 | 8299 | 0 | 1257.1 | 0.9 | 440.5 | 24
N | 2023-10-29 | 7483.8 | 6879.4 | 8 | 8313.8 | 23 | 1434.3 | 0.9 | 709.4 | 24
N | 2023-10-30 | 7997.9 | 7033.7 | 6 | 8716.8 | 14 | 1683.1 | 0.9 | 991.8 | 24
N | 2023-10-31 | 7955.3 | 6928.5 | 6 | 8719.2 | 14 | 1790.7 | 0.9 | 915.7 | 24
N | 2023-11-01 | 7906.2 | 6962 | 6 | 8509.1 | 14 | 1547.1 | 0.9 | 769.5 | 24
N | 2023-11-02 | 7475.8 | 6820.2 | 8 | 8299.4 | 0 | 1479.2 | 0.9 | 825.7 | 24
N | 2023-11-03 | 7780.4 | 6998.2 | 7 | 8402.6 | 23 | 1404.4 | 0.9 | 754.8 | 24
N | 2023-11-04 | 7544.9 | 6903.5 | 7 | 8300.6 | 0 | 1397.1 | 0.9 | 521.7 | 24
N | 2023-11-05 | 7253.5 | 6657.6 | 9 | 7971.8 | 0 | 1314.2 | 0.9 | 702 | 24
N | 2023-11-06 | 7621.6 | 6549.1 | 6 | 8118.9 | 15 | 1569.8 | 0.9 | 1158.4 | 24
N | 2023-11-07 | 7366 | 6530.4 | 6 | 7870.9 | 22 | 1340.5 | 0.9 | 705.7 | 24
N | 2023-11-08 | 7595.2 | 6640.6 | 6 | 8240.8 | 22 | 1600.2 | 0.9 | 809.2 | 24
N | 2023-11-09 | 7757.2 | 6774.8 | 6 | 8343.8 | 22 | 1569 | 0.9 | 872.5 | 24
N | 2023-11-10 | 7892.8 | 6928.5 | 6 | 8470.7 | 14 | 1542.3 | 0.9 | 883.4 | 24
N | 2023-11-11 | 7616.5 | 6980.6 | 7 | 8250.4 | 0 | 1269.8 | 0.9 | 434.6 | 24
N | 2023-11-12 | 7373.9 | 6606.5 | 9 | 8270.1 | 23 | 1663.6 | 0.9 | 668.8 | 24
N | 2023-11-13 | 8037 | 6941.7 | 6 | 8791.1 | 22 | 1849.5 | 0.9 | 822.4 | 24
N | 2023-11-14 | 8114.3 | 7110.7 | 6 | 8753.2 | 22 | 1642.5 | 0.9 | 761.7 | 24
N | 2023-11-15 | 7857.3 | 7134.2 | 7 | 8714.9 | 22 | 1580.7 | 0.9 | 821.9 | 24
N | 2023-11-16 | 8189 | 7176.6 | 6 | 8786.7 | 14 | 1610.1 | 0.9 | 875.8 | 24
N | 2023-11-17 | 8031.7 | 7090 | 6 | 8551.7 | 14 | 1461.7 | 0.9 | 791.7 | 24
N | 2023-11-18 | 7740.1 | 7059.2 | 7 | 8386.8 | 23 | 1327.7 | 0.9 | 523.6 | 24
N | 2023-11-19 | 7484.9 | 6793.8 | 9 | 8271.1 | 0 | 1477.3 | 0.9 | 680.8 | 24
N | 2023-11-20 | 7654 | 6894.8 | 6 | 8159.4 | 22 | 1264.6 | 0.9 | 664.4 | 24
N | 2023-11-21 | 7721.9 | 6764.3 | 6 | 8340.1 | 22 | 1575.8 | 0.9 | 839 | 24
N | 2023-11-22 | 7629 | 6859.8 | 6 | 8125.8 | 14 | 1266 | 0.9 | 762.6 | 24
N | 2023-11-23 | 7268.6 | 6642.6 | 6 | 7802.4 | 0 | 1159.8 | 0.9 | 494.9 | 24
N | 2023-11-24 | 7386.1 | 6455.5 | 6 | 8011.2 | 15 | 1555.6 | 0.9 | 744.8 | 24
N | 2023-11-25 | 7318.3 | 6654.1 | 7 | 7865 | 23 | 1210.9 | 0.9 | 612.2 | 24
N | 2023-11-26 | 6979.2 | 6460.3 | 11 | 7795.7 | 0 | 1335.4 | 0.9 | 570.6 | 24
N | 2023-11-27 | 7215.6 | 6491.6 | 6 | 7690.8 | 14 | 1199.2 | 0.9 | 797 | 24
N | 2023-11-28 | 7418.9 | 6539.5 | 6 | 8280 | 15 | 1740.5 | 0.9 | 880.4 | 24
N | 2023-11-29 | 7577.3 | 6802 | 6 | 8208.4 | 22 | 1406.4 | 0.9 | 635.1 | 24
N | 2023-11-30 | 7740.4 | 6699 | 7 | 8278.8 | 22 | 1579.8 | 0.9 | 1187.9 | 24
N | 2023-12-01 | 7743.4 | 6713.6 | 7 | 8312.3 | 15 | 1598.7 | 0.9 | 1066.6 | 24
N | 2023-12-02 | 7424.3 | 6887.8 | 7 | 8153.3 | 0 | 1265.5 | 0.9 | 513.9 | 24
N | 2023-12-03 | 6885.4 | 6278.3 | 10 | 7740.2 | 0 | 1461.9 | 0.9 | 630.9 | 24
N | 2023-12-04 | 7326.4 | 6489.7 | 6 | 7789 | 14 | 1299.4 | 0.9 | 1095.5 | 24
N | 2023-12-05 | 7334.1 | 6511.2 | 6 | 7909 | 22 | 1397.7 | 0.9 | 749.9 | 24
N | 2023-12-06 | 7565 | 6582.5 | 6 | 8220.3 | 22 | 1637.8 | 0.9 | 804.9 | 24
N | 2023-12-07 | 7577.4 | 6879.2 | 6 | 8038.9 | 0 | 1159.8 | 0.9 | 755.7 | 24
N | 2023-12-08 | 7330.8 | 6585.2 | 7 | 8088.2 | 23 | 1503.1 | 0.9 | 544.2 | 24
N | 2023-12-09 | 7257.5 | 6839 | 7 | 7978.8 | 0 | 1139.8 | 0.9 | 494.3 | 24
N | 2023-12-10 | 7012.3 | 6418.3 | 8 | 7584.4 | 22 | 1166 | 0.9 | 458 | 24
N | 2023-12-11 | 7336.5 | 6600.4 | 6 | 7787.5 | 22 | 1187.1 | 0.9 | 732.9 | 24
N | 2023-12-12 | 7417.2 | 6635.2 | 6 | 8021.2 | 14 | 1386 | 0.9 | 666.4 | 24
N | 2023-12-13 | 7683.3 | 6763.6 | 6 | 8364.3 | 15 | 1600.7 | 0.9 | 766.6 | 24
N | 2023-12-14 | 7620.6 | 7043.5 | 3 | 8191.8 | 14 | 1148.3 | 0.9 | 615.5 | 24
N | 2023-12-15 | 7410.7 | 6739.5 | 6 | 7994.9 | 15 | 1255.4 | 0.9 | 662.7 | 24
N | 2023-12-16 | 7049.2 | 6603.1 | 13 | 7631.6 | 0 | 1028.5 | 0.9 | 789.3 | 24
N | 2023-12-17 | 6673 | 6198.1 | 12 | 7337.9 | 0 | 1139.7 | 0.9 | 614.4 | 24
N | 2023-12-18 | 7070.7 | 5944.9 | 6 | 8061 | 23 | 2116.1 | 0.9 | 976.2 | 24
N | 2023-12-19 | 7540.4 | 6851.5 | 6 | 8052.6 | 23 | 1201.1 | 0.9 | 802.5 | 24
N | 2023-12-20 | 7327.1 | 6832.4 | 6 | 7892.3 | 0 | 1059.9 | 0.9 | 535.7 | 24
N | 2023-12-21 | 7119.9 | 6225 | 6 | 7826.6 | 23 | 1601.6 | 0.9 | 1036.1 | 24
N | 2023-12-22 | 7269.2 | 6683.3 | 7 | 7728.7 | 0 | 1045.4 | 0.9 | 590 | 24
N | 2023-12-23 | 7109.7 | 6532 | 7 | 7752.9 | 23 | 1221 | 0.9 | 513.2 | 24
N | 2023-12-24 | 7002.1 | 6234.2 | 10 | 7720.6 | 0 | 1486.4 | 0.9 | 620.1 | 24
N | 2023-12-25 | 6760.3 | 6120 | 12 | 7507.6 | 22 | 1387.6 | 0.9 | 739.1 | 24
N | 2023-12-26 | 7389.8 | 6603.4 | 6 | 8157.2 | 22 | 1553.8 | 0.9 | 614.7 | 24
N | 2023-12-27 | 7413.5 | 6888.2 | 7 | 8048.8 | 0 | 1160.6 | 0.9 | 544.4 | 24
N | 2023-12-28 | 7119.9 | 6513.1 | 7 | 7870.4 | 23 | 1357.3 | 0.9 | 600.5 | 24
N | 2023-12-29 | 7261.1 | 6807.6 | 6 | 7781 | 0 | 973.4 | 0.9 | 442 | 24
N | 2023-12-30 | 7025.2 | 6626.7 | 7 | 7624.7 | 1 | 998 | 0.9 | 506.6 | 24
N | 2023-12-31 | 6692.6 | 6081.8 | 11 | 7412.9 | 0 | 1331.1 | 0.9 | 589.2 | 24
N | 2024-01-01 | 6533 | 5816.5 | 12 | 7517.7 | 23 | 1701.2 | 0.9 | 804.6 | 24
N | 2024-01-02 | 7154.3 | 6614.6 | 7 | 7599.6 | 23 | 985 | 0.9 | 552.8 | 24
N | 2024-01-03 | 7160.8 | 6550.6 | 7 | 7727.3 | 23 | 1176.7 | 0.9 | 682.1 | 24
N | 2024-01-04 | 7281.3 | 6611.7 | 7 | 7882 | 23 | 1270.3 | 0.9 | 573 | 24
N | 2024-01-05 | 7307.1 | 6707.3 | 6 | 7802.8 | 0 | 1095.5 | 0.9 | 571.6 | 24
N | 2024-01-06 | 6966.5 | 6535.3 | 7 | 7613 | 0 | 1077.6 | 0.9 | 546.1 | 24
N | 2024-01-07 | 6636.1 | 5936.7 | 10 | 7419 | 23 | 1482.4 | 0.9 | 610.4 | 24
N | 2024-01-08 | 7288.1 | 6609.3 | 6 | 7793.8 | 15 | 1184.5 | 0.9 | 740.1 | 24
N | 2024-01-09 | 7423.9 | 6741.7 | 6 | 7960 | 22 | 1218.2 | 0.9 | 665.5 | 24
N | 2024-01-10 | 7339.1 | 6607.4 | 6 | 7816 | 23 | 1208.6 | 0.9 | 685.9 | 24
N | 2024-01-11 | 7405.9 | 6814.6 | 7 | 7877 | 0 | 1062.4 | 0.9 | 626.6 | 24
N | 2024-01-12 | 7008.3 | 6332.7 | 4 | 7535 | 15 | 1202.3 | 0.9 | 674.9 | 24
N | 2024-01-13 | 6799.2 | 6474.2 | 7 | 7095.1 | 0 | 620.9 | 1 | 505.3 | 24
N | 2024-01-14 | 6550.8 | 6176.9 | 10 | 7141.9 | 23 | 965 | 0.9 | 622.3 | 24
N | 2024-01-15 | 7141.9 | 6410.6 | 6 | 7776.7 | 15 | 1366.1 | 0.9 | 799.7 | 24
N | 2024-01-16 | 7395.8 | 6574.6 | 6 | 8091.3 | 15 | 1516.7 | 0.9 | 764.4 | 24
N | 2024-01-17 | 7491.5 | 6911.1 | 6 | 7960.4 | 14 | 1049.3 | 0.9 | 601.5 | 24
N | 2024-01-18 | 7632.6 | 6773.8 | 6 | 8271.7 | 21 | 1497.9 | 0.9 | 887.9 | 24
N | 2024-01-19 | 7646.5 | 6814.7 | 6 | 8108.5 | 15 | 1293.8 | 0.9 | 794.7 | 24
N | 2024-01-20 | 7480.7 | 6865.3 | 7 | 8026.3 | 0 | 1161.1 | 0.9 | 621.9 | 24
N | 2024-01-21 | 7167.2 | 6647.2 | 8 | 7940.4 | 23 | 1293.3 | 0.9 | 689.3 | 24
N | 2024-01-22 | 7761.7 | 6911.6 | 6 | 8420.2 | 22 | 1508.5 | 0.9 | 835.6 | 24
N | 2024-01-23 | 7699.6 | 6989.4 | 6 | 8259.1 | 22 | 1269.7 | 0.9 | 828.3 | 24
N | 2024-01-24 | 7711.9 | 6969.6 | 7 | 8223.9 | 14 | 1254.3 | 0.9 | 729.9 | 24
N | 2024-01-25 | 7650.8 | 6950.4 | 7 | 8061.4 | 0 | 1111 | 0.9 | 667.7 | 24
N | 2024-01-26 | 7430 | 6937.6 | 7 | 7845.5 | 0 | 907.9 | 0.9 | 566.5 | 24
N | 2024-01-27 | 7104.6 | 6761.6 | 7 | 7755 | 0 | 993.4 | 0.9 | 574.8 | 24
N | 2024-01-28 | 6890.7 | 6226.4 | 10 | 7672 | 22 | 1445.6 | 0.9 | 844.7 | 24
N | 2024-01-29 | 7419.3 | 6473.1 | 6 | 8069.8 | 14 | 1596.6 | 0.9 | 858 | 24
N | 2024-01-30 | 7580.9 | 6671.1 | 6 | 8219.6 | 14 | 1548.5 | 0.9 | 846.3 | 24
N | 2024-01-31 | 7701.1 | 6951.9 | 6 | 8297.8 | 14 | 1345.9 | 0.9 | 719.7 | 24
N | 2024-02-01 | 7495.9 | 6998.1 | 7 | 8046.2 | 0 | 1048.1 | 0.9 | 572.7 | 24
N | 2024-02-02 | 7230.8 | 6650.1 | 6 | 7664.5 | 15 | 1014.5 | 0.9 | 724.9 | 24
N | 2024-02-03 | 7089.4 | 6642.3 | 6 | 7513.6 | 22 | 871.3 | 0.9 | 479.1 | 24
N | 2024-02-04 | 7061.1 | 6574.4 | 7 | 7745.6 | 23 | 1171.2 | 0.9 | 609.6 | 24
N | 2024-02-05 | 7606.8 | 6722.5 | 6 | 8394.8 | 15 | 1672.3 | 0.9 | 911.4 | 24
N | 2024-02-06 | 7545.2 | 6768.3 | 7 | 8148 | 22 | 1379.8 | 0.9 | 632.6 | 24
N | 2024-02-07 | 7737 | 6790.1 | 7 | 8677 | 15 | 1886.9 | 0.9 | 1039.2 | 24
N | 2024-02-08 | 7816.8 | 6986 | 6 | 8422.8 | 14 | 1436.8 | 0.9 | 845.1 | 24
N | 2024-02-09 | 7649.5 | 6993.9 | 7 | 8228.8 | 0 | 1234.9 | 0.9 | 696.6 | 24
N | 2024-02-10 | 7132.9 | 6651.1 | 9 | 7866 | 0 | 1214.9 | 0.9 | 335.1 | 24
N | 2024-02-11 | 6654.2 | 6053.8 | 10 | 7293.7 | 0 | 1239.9 | 0.9 | 583.7 | 24
N | 2024-02-12 | 6940.7 | 6533 | 7 | 7438.1 | 22 | 905.1 | 0.9 | 490.8 | 24
N | 2024-02-13 | 6643.5 | 6041.7 | 12 | 7302.3 | 22 | 1260.7 | 0.9 | 661 | 24
N | 2024-02-14 | 7066.5 | 6375.9 | 7 | 8120 | 22 | 1744.1 | 0.9 | 855 | 24
N | 2024-02-15 | 7513.9 | 6757.5 | 7 | 8160.1 | 22 | 1402.6 | 0.9 | 670.2 | 24
N | 2024-02-16 | 7619.7 | 6878.4 | 7 | 8170.7 | 22 | 1292.3 | 0.9 | 559.9 | 24
N | 2024-02-17 | 7329.1 | 6750.9 | 7 | 7944.5 | 0 | 1193.6 | 0.9 | 549 | 24
N | 2024-02-18 | 6928.5 | 6163.8 | 10 | 7863.3 | 0 | 1699.5 | 0.9 | 712.4 | 24
N | 2024-02-19 | 7480.4 | 6697.2 | 7 | 8044.1 | 22 | 1346.9 | 0.9 | 652.5 | 24
N | 2024-02-20 | 7550.7 | 6924.7 | 7 | 8267.5 | 22 | 1342.8 | 0.9 | 692.4 | 24
N | 2024-02-21 | 7638.3 | 6999 | 7 | 8136.3 | 22 | 1137.3 | 0.9 | 662.4 | 24
N | 2024-02-22 | 7454.1 | 6785.3 | 7 | 7950.4 | 21 | 1165.1 | 0.9 | 590.2 | 24
N | 2024-02-23 | 7446.4 | 6809.1 | 7 | 7985.3 | 21 | 1176.3 | 0.9 | 624.4 | 24
N | 2024-02-24 | 7189 | 6530.8 | 9 | 7814.3 | 0 | 1283.5 | 0.9 | 581.8 | 24
N | 2024-02-25 | 6829.4 | 6108.2 | 10 | 7583.1 | 0 | 1474.8 | 0.9 | 641.5 | 24
N | 2024-02-26 | 7169.1 | 6558 | 7 | 7627.9 | 22 | 1069.9 | 0.9 | 541.9 | 24
N | 2024-02-27 | 7305.9 | 6610.3 | 7 | 7828 | 22 | 1217.7 | 0.9 | 750.8 | 24
N | 2024-02-28 | 7365.1 | 6641.2 | 7 | 8063.5 | 22 | 1422.3 | 0.9 | 664.9 | 24
N | 2024-02-29 | 7531.2 | 6642.2 | 7 | 8379.3 | 22 | 1737.1 | 0.9 | 819.6 | 24
N | 2024-03-01 | 7642.5 | 7109.7 | 7 | 8142.3 | 0 | 1032.5 | 0.9 | 627.5 | 24
N | 2024-03-02 | 7175.5 | 6515.3 | 7 | 7836.3 | 21 | 1320.9 | 0.9 | 628.1 | 24
N | 2024-03-03 | 6827.9 | 6225.5 | 12 | 7660.7 | 23 | 1435.3 | 0.9 | 583.5 | 24
N | 2024-03-04 | 7445.2 | 6854.9 | 7 | 7935 | 15 | 1080.2 | 0.9 | 543.2 | 24
N | 2024-03-05 | 7528.9 | 6685.2 | 7 | 8244 | 22 | 1558.8 | 0.9 | 780.3 | 24
N | 2024-03-06 | 7728.1 | 6837.4 | 6 | 8388.7 | 14 | 1551.2 | 0.9 | 942.5 | 24
N | 2024-03-07 | 7675.9 | 6878 | 7 | 8449.2 | 14 | 1571.1 | 0.9 | 813.2 | 24
N | 2024-03-08 | 7590.4 | 6886.9 | 6 | 8219.4 | 15 | 1332.5 | 0.9 | 762.6 | 24
N | 2024-03-09 | 7325.5 | 6790 | 7 | 7850.3 | 0 | 1060.3 | 0.9 | 563.7 | 24
N | 2024-03-10 | 7158.5 | 6605.1 | 9 | 7875.4 | 22 | 1270.3 | 0.9 | 634.8 | 24
N | 2024-03-11 | 7707.5 | 6853.7 | 7 | 8376.8 | 22 | 1523.1 | 0.9 | 911.1 | 24
N | 2024-03-12 | 7916.3 | 6927.7 | 6 | 8592.5 | 22 | 1664.8 | 0.9 | 1050.1 | 24
N | 2024-03-13 | 7831.4 | 7200.2 | 7 | 8310.8 | 0 | 1110.6 | 0.9 | 724.1 | 24
N | 2024-03-14 | 7819.9 | 6966.6 | 7 | 8518.4 | 14 | 1551.8 | 0.9 | 764.9 | 24
N | 2024-03-15 | 7677.7 | 6984.2 | 7 | 8125.9 | 14 | 1141.7 | 0.9 | 816.8 | 24
N | 2024-03-16 | 7131.6 | 6685 | 7 | 7770.1 | 0 | 1085.1 | 0.9 | 529.3 | 24
N | 2024-03-17 | 6922.5 | 6363.2 | 9 | 7637.6 | 22 | 1274.3 | 0.9 | 694.7 | 24
N | 2024-03-18 | 7417.1 | 6751 | 7 | 7980.9 | 22 | 1229.9 | 0.9 | 779.5 | 24
N | 2024-03-19 | 7455.4 | 6765.4 | 6 | 8087 | 22 | 1321.7 | 0.9 | 672.9 | 24
N | 2024-03-20 | 7521.6 | 6882.9 | 6 | 7987.1 | 22 | 1104.2 | 0.9 | 639.3 | 24
N | 2024-03-21 | 7406.4 | 6710.8 | 6 | 7862.6 | 22 | 1151.8 | 0.9 | 761.2 | 24
N | 2024-03-22 | 7336.9 | 6750.6 | 6 | 7777.9 | 15 | 1027.3 | 0.9 | 525.6 | 24
N | 2024-03-23 | 7127.4 | 6597.5 | 7 | 7610.9 | 21 | 1013.4 | 0.9 | 463.5 | 24
N | 2024-03-24 | 6706.9 | 6109.8 | 12 | 7422.3 | 0 | 1312.5 | 0.9 | 623 | 24
N | 2024-03-25 | 7370.4 | 6560.6 | 6 | 7962.7 | 15 | 1402.1 | 0.9 | 793 | 24
N | 2024-03-26 | 7604.1 | 6794 | 6 | 8262.5 | 22 | 1468.5 | 0.9 | 854.1 | 24
N | 2024-03-27 | 7692.5 | 6800.8 | 7 | 8369.5 | 15 | 1568.7 | 0.9 | 929.3 | 24
N | 2024-03-28 | 7277.7 | 6694.2 | 6 | 7674.3 | 22 | 980 | 0.9 | 590.6 | 24
N | 2024-03-29 | 6735.1 | 6211 | 9 | 7545 | 0 | 1334 | 0.9 | 537.6 | 24
N | 2024-03-30 | 7061.5 | 6349.5 | 7 | 7850.9 | 22 | 1501.4 | 0.9 | 566.7 | 24
N | 2024-03-31 | 7082.2 | 6198.7 | 9 | 7972.4 | 23 | 1773.7 | 0.9 | 674.2 | 24
N | 2024-04-01 | 7615 | 6680.2 | 6 | 8311.3 | 15 | 1631.1 | 0.9 | 860 | 24
N | 2024-04-02 | 7601.7 | 6749.8 | 7 | 8224.3 | 15 | 1474.5 | 0.9 | 787.1 | 24
N | 2024-04-03 | 7616.6 | 6759.2 | 6 | 8117.3 | 22 | 1358.1 | 0.9 | 876.1 | 24
N | 2024-04-04 | 7580.7 | 6706.7 | 7 | 8148.8 | 23 | 1442.1 | 0.9 | 841 | 24
N | 2024-04-05 | 7382 | 6793.4 | 6 | 7911.9 | 0 | 1118.6 | 0.9 | 637.8 | 24
N | 2024-04-06 | 7078.7 | 6488.4 | 7 | 7546.7 | 0 | 1058.3 | 0.9 | 442.8 | 24
N | 2024-04-07 | 6859.7 | 6162.8 | 9 | 7574.1 | 23 | 1411.4 | 0.9 | 467.6 | 24
N | 2024-04-08 | 7557.8 | 6581.2 | 6 | 8301.4 | 14 | 1720.1 | 0.9 | 1105.7 | 24
N | 2024-04-09 | 7575.8 | 6912.3 | 6 | 8032.2 | 14 | 1119.9 | 0.9 | 698.3 | 24
N | 2024-04-10 | 7529.8 | 6626.6 | 6 | 8193.5 | 22 | 1566.9 | 0.9 | 779.6 | 24
N | 2024-04-11 | 7766.6 | 6883.8 | 6 | 8347.2 | 14 | 1463.4 | 0.9 | 846.6 | 24
N | 2024-04-12 | 7558.7 | 6916.9 | 7 | 8028.7 | 14 | 1111.8 | 0.9 | 635.7 | 24
N | 2024-04-13 | 7129.3 | 6621.9 | 7 | 7549 | 0 | 927 | 0.9 | 354.9 | 24
N | 2024-04-14 | 6735.5 | 5816.5 | 17 | 7403.4 | 23 | 1586.9 | 0.9 | 1290.1 | 24
N | 2024-04-15 | 7487.7 | 6689.7 | 6 | 8176.3 | 15 | 1486.6 | 0.9 | 820.4 | 24
N | 2024-04-16 | 7728.1 | 6816.5 | 6 | 8493.6 | 15 | 1677 | 0.9 | 980.5 | 24
N | 2024-04-17 | 7712.1 | 6871.9 | 6 | 8253.4 | 15 | 1381.4 | 0.9 | 639.4 | 24
N | 2024-04-18 | 7601.7 | 6733 | 7 | 8275.7 | 15 | 1542.7 | 0.9 | 974 | 24
N | 2024-04-19 | 7589.4 | 6765.9 | 7 | 8136.5 | 15 | 1370.6 | 0.9 | 703.7 | 24
N | 2024-04-20 | 7157.1 | 6625.7 | 7 | 7803.4 | 0 | 1177.7 | 0.9 | 340 | 24
N | 2024-04-21 | 6828 | 6215.8 | 12 | 7525.2 | 23 | 1309.3 | 0.9 | 559.4 | 24
N | 2024-04-22 | 7444.6 | 6626.3 | 6 | 8123.6 | 15 | 1497.3 | 0.9 | 845.8 | 24
N | 2024-04-23 | 7636.3 | 6908.7 | 7 | 8373.8 | 14 | 1465.1 | 0.9 | 852.9 | 24
N | 2024-04-24 | 7541 | 6791.9 | 7 | 8110.5 | 14 | 1318.6 | 0.9 | 777.3 | 24
N | 2024-04-25 | 7491.7 | 6766 | 6 | 8040 | 15 | 1274 | 0.9 | 665.9 | 24
N | 2024-04-26 | 7483 | 6647.6 | 6 | 8143.7 | 14 | 1496.1 | 0.9 | 915.1 | 24
N | 2024-04-27 | 7357.8 | 6751.5 | 7 | 7751.4 | 22 | 999.9 | 0.9 | 480.2 | 24
N | 2024-04-28 | 7088.3 | 6353.5 | 9 | 7978 | 23 | 1624.5 | 0.9 | 605.8 | 24
N | 2024-04-29 | 7794 | 6889.4 | 6 | 8533.8 | 14 | 1644.4 | 0.9 | 945.7 | 24
N | 2024-04-30 | 7717.7 | 6921 | 6 | 8340.5 | 14 | 1419.5 | 0.9 | 809.8 | 24
N | 2024-05-01 | 7238.3 | 6609.8 | 9 | 7987.5 | 23 | 1377.7 | 0.9 | 591.7 | 24
N | 2024-05-02 | 7747.4 | 6584.5 | 7 | 8482.6 | 14 | 1898.1 | 0.9 | 1014 | 24
N | 2024-05-03 | 7852.9 | 6973.5 | 6 | 8567.6 | 14 | 1594.1 | 0.9 | 923.8 | 24
N | 2024-05-04 | 7490.1 | 6835.2 | 7 | 8027.9 | 0 | 1192.7 | 0.9 | 416.5 | 24
N | 2024-05-05 | 7251.5 | 6575.4 | 9 | 8066.8 | 23 | 1491.4 | 0.9 | 651.3 | 24
N | 2024-05-06 | 7785 | 6892.3 | 6 | 8359 | 15 | 1466.7 | 0.9 | 783.7 | 24
N | 2024-05-07 | 7758.4 | 6949.8 | 6 | 8259.5 | 15 | 1309.7 | 0.9 | 742.2 | 24
N | 2024-05-08 | 7910.4 | 6957.2 | 6 | 8600.2 | 15 | 1643.1 | 0.9 | 869.1 | 24
N | 2024-05-09 | 8016.1 | 7082.5 | 6 | 8723.4 | 15 | 1640.9 | 0.9 | 853.7 | 24
N | 2024-05-10 | 7927 | 7075.1 | 7 | 8498.6 | 14 | 1423.4 | 0.9 | 759.8 | 24
N | 2024-05-11 | 7555.1 | 6986 | 7 | 8159.6 | 0 | 1173.6 | 0.9 | 375.4 | 24
N | 2024-05-12 | 7131.9 | 6491.4 | 13 | 7831.6 | 0 | 1340.2 | 0.9 | 604 | 24
N | 2024-05-13 | 7878.2 | 6983.4 | 6 | 8698.3 | 14 | 1714.8 | 0.9 | 890.2 | 24
N | 2024-05-14 | 7973.3 | 7067.6 | 7 | 8688.4 | 15 | 1620.7 | 0.9 | 879.8 | 24
N | 2024-05-15 | 7905.5 | 7057.2 | 6 | 8353.9 | 14 | 1296.7 | 0.9 | 794.8 | 24
N | 2024-05-16 | 7902 | 7041.5 | 6 | 8488.2 | 15 | 1446.7 | 0.9 | 882.3 | 24
N | 2024-05-17 | 7737.7 | 7028.7 | 6 | 8162.7 | 15 | 1133.9 | 0.9 | 772.6 | 24
N | 2024-05-18 | 7458.2 | 6900.7 | 7 | 7865.7 | 19 | 965 | 0.9 | 546.5 | 24
N | 2024-05-19 | 7051.3 | 6026 | 9 | 7957.6 | 22 | 1931.6 | 0.9 | 709.6 | 24
N | 2024-05-20 | 7697.5 | 6953.3 | 6 | 8226.2 | 21 | 1272.9 | 0.9 | 690.3 | 24
N | 2024-05-21 | 7866.6 | 6918 | 6 | 8514 | 22 | 1596 | 0.9 | 843.7 | 24
N | 2024-05-22 | 8016.9 | 7052.9 | 6 | 8533.1 | 16 | 1480.2 | 0.9 | 914 | 24
N | 2024-05-23 | 8084.6 | 7181.1 | 7 | 8742.1 | 14 | 1561 | 0.9 | 804.2 | 24
N | 2024-05-24 | 8110.8 | 7277.6 | 7 | 8743.1 | 15 | 1465.6 | 0.9 | 837 | 24
N | 2024-05-25 | 7675.2 | 7146.1 | 7 | 8295.8 | 0 | 1149.7 | 0.9 | 400.8 | 24
N | 2024-05-26 | 7324.1 | 6706.2 | 9 | 8037 | 22 | 1330.8 | 0.9 | 590.8 | 24
N | 2024-05-27 | 7798.1 | 7032.7 | 6 | 8550.6 | 14 | 1517.9 | 0.9 | 753.1 | 24
N | 2024-05-28 | 7814.9 | 6985.5 | 6 | 8351.2 | 14 | 1365.8 | 0.9 | 755.1 | 24
N | 2024-05-29 | 7811.2 | 7013.5 | 6 | 8462.7 | 15 | 1449.2 | 0.9 | 911.3 | 24
N | 2024-05-30 | 7408.4 | 6869.4 | 7 | 7945.2 | 0 | 1075.8 | 0.9 | 366.4 | 24
N | 2024-05-31 | 7627.4 | 6918.5 | 6 | 7981.7 | 22 | 1063.2 | 1 | 571.4 | 24
N | 2024-06-01 | 7397.8 | 6948.2 | 7 | 7890.3 | 0 | 942 | 0.9 | 353.5 | 24
N | 2024-06-02 | 7034.1 | 6182.8 | 7 | 7689.5 | 23 | 1506.7 | 0.9 | 450.9 | 24
N | 2024-06-03 | 7768 | 6652.5 | 6 | 8372 | 15 | 1719.6 | 0.9 | 1106.5 | 24
N | 2024-06-04 | 7926.7 | 7017.5 | 6 | 8603.5 | 15 | 1586 | 0.9 | 719.3 | 24
N | 2024-06-05 | 7949.7 | 7044.7 | 6 | 8525.5 | 15 | 1480.8 | 0.9 | 776.7 | 24
N | 2024-06-06 | 7977.6 | 7054.7 | 6 | 8548.9 | 15 | 1494.2 | 0.9 | 785 | 24
N | 2024-06-07 | 8034.4 | 7256.2 | 6 | 8585.1 | 15 | 1328.9 | 0.9 | 681.9 | 24
N | 2024-06-08 | 7677.4 | 7102.3 | 7 | 8166.5 | 0 | 1064.2 | 0.9 | 386.5 | 24
N | 2024-06-09 | 7351 | 6808.9 | 9 | 7918.9 | 0 | 1110 | 0.9 | 527.4 | 24
N | 2024-06-10 | 7819.2 | 6872 | 6 | 8558.9 | 15 | 1686.9 | 0.9 | 836.1 | 24
N | 2024-06-11 | 7825.1 | 6954.9 | 6 | 8474.6 | 15 | 1519.6 | 0.9 | 738.3 | 24
N | 2024-06-12 | 7859.5 | 6899.4 | 6 | 8472.3 | 15 | 1573 | 0.9 | 705.7 | 24
N | 2024-06-13 | 7885 | 6927.7 | 6 | 8444.7 | 15 | 1517 | 0.9 | 845.9 | 24
N | 2024-06-14 | 7975.9 | 7053.6 | 6 | 8551.6 | 15 | 1498 | 0.9 | 866 | 24
N | 2024-06-15 | 7685.8 | 7065.4 | 7 | 8198.2 | 0 | 1132.7 | 0.9 | 331.2 | 24
N | 2024-06-16 | 7388.4 | 6690.1 | 9 | 8087.9 | 22 | 1397.8 | 0.9 | 550.4 | 24
N | 2024-06-17 | 7902.3 | 6896.8 | 6 | 8602.9 | 15 | 1706.1 | 0.9 | 809.7 | 24
N | 2024-06-18 | 7863.1 | 6982.1 | 6 | 8405.3 | 14 | 1423.1 | 0.9 | 783.1 | 24
N | 2024-06-19 | 7825.3 | 6919.8 | 7 | 8457.2 | 14 | 1537.3 | 0.9 | 730.3 | 24
N | 2024-06-20 | 7811.4 | 6869.6 | 7 | 8632.9 | 14 | 1763.3 | 0.9 | 899.6 | 24
N | 2024-06-21 | 7782.4 | 6901.6 | 6 | 8343.9 | 15 | 1442.3 | 0.9 | 773.4 | 24
N | 2024-06-22 | 7512.7 | 6877.5 | 7 | 7986.5 | 0 | 1109 | 0.9 | 413.5 | 24
N | 2024-06-23 | 7257.5 | 6688.7 | 9 | 7866.7 | 23 | 1178 | 0.9 | 532.4 | 24
N | 2024-06-24 | 7654.2 | 6841.2 | 6 | 8195 | 14 | 1353.7 | 0.9 | 820.8 | 24
N | 2024-06-25 | 7801.6 | 6971.9 | 6 | 8373.7 | 15 | 1401.8 | 0.9 | 682.7 | 24
N | 2024-06-26 | 7911.8 | 7007.6 | 6 | 8605.2 | 14 | 1597.6 | 0.9 | 823.2 | 24
N | 2024-06-27 | 7893.7 | 7061.3 | 6 | 8596.2 | 14 | 1534.9 | 0.9 | 787.9 | 24
N | 2024-06-28 | 7848.8 | 7015.6 | 6 | 8473.7 | 15 | 1458.2 | 0.9 | 747.9 | 24
N | 2024-06-29 | 7626.3 | 6960 | 7 | 8073.3 | 19 | 1113.3 | 0.9 | 436.4 | 24
N | 2024-06-30 | 7390.7 | 6812.2 | 9 | 8064.6 | 23 | 1252.4 | 0.9 | 606.6 | 24
N | 2024-07-01 | 7856 | 6936.8 | 6 | 8435.7 | 14 | 1499 | 0.9 | 992.9 | 24
N | 2024-07-02 | 7962 | 7155.7 | 6 | 8548.7 | 14 | 1393 | 0.9 | 714.4 | 24
N | 2024-07-03 | 7877.6 | 7149.6 | 6 | 8382.9 | 22 | 1233.3 | 0.9 | 686.2 | 24
N | 2024-07-04 | 7873.1 | 7060.5 | 6 | 8426.4 | 14 | 1365.9 | 0.9 | 789.8 | 24
N | 2024-07-05 | 7848.3 | 7055.3 | 7 | 8353 | 15 | 1297.7 | 0.9 | 797.6 | 24
N | 2024-07-06 | 7632.9 | 6975 | 7 | 8138.8 | 0 | 1163.9 | 0.9 | 486.4 | 24
N | 2024-07-07 | 7309.6 | 6684.1 | 10 | 8076.4 | 22 | 1392.3 | 0.9 | 640.1 | 24
N | 2024-07-08 | 7965.6 | 7191.9 | 6 | 8529.7 | 15 | 1337.8 | 0.9 | 725.1 | 24
N | 2024-07-09 | 8099.4 | 7216.9 | 7 | 8748.2 | 22 | 1531.3 | 0.9 | 844.9 | 24
N | 2024-07-10 | 7956.9 | 7226.9 | 7 | 8448.1 | 0 | 1221.2 | 0.9 | 641.2 | 24
N | 2024-07-11 | 7867.5 | 7013.3 | 6 | 8348.1 | 15 | 1334.8 | 0.9 | 761.8 | 24
N | 2024-07-12 | 7880.8 | 7113 | 6 | 8402.5 | 15 | 1289.5 | 0.9 | 704.2 | 24
N | 2024-07-13 | 7549.8 | 7056.6 | 7 | 8168.4 | 0 | 1111.8 | 0.9 | 491.2 | 24
N | 2024-07-14 | 7174.9 | 6532.3 | 10 | 7858.8 | 23 | 1326.6 | 0.9 | 551.4 | 24
N | 2024-07-15 | 7723.8 | 6887 | 6 | 8353.1 | 16 | 1466.2 | 0.9 | 747.7 | 24
N | 2024-07-16 | 7848.5 | 7109.9 | 6 | 8411.1 | 22 | 1301.2 | 0.9 | 654.8 | 24
N | 2024-07-17 | 7851.3 | 6977.4 | 7 | 8377.4 | 14 | 1399.9 | 0.9 | 878 | 24
N | 2024-07-18 | 7922.1 | 7084.3 | 6 | 8549.1 | 15 | 1464.8 | 0.9 | 736.1 | 24
N | 2024-07-19 | 7984 | 7151.7 | 6 | 8541.9 | 14 | 1390.2 | 0.9 | 755.4 | 24
N | 2024-07-20 | 7748 | 7262.3 | 7 | 8285 | 0 | 1022.8 | 0.9 | 332.7 | 24
N | 2024-07-21 | 7329.5 | 6764.5 | 8 | 8051 | 23 | 1286.5 | 0.9 | 585.1 | 24
N | 2024-07-22 | 7792.8 | 6806 | 6 | 8493.9 | 15 | 1687.9 | 0.9 | 693 | 24
N | 2024-07-23 | 7964 | 7114.4 | 6 | 8614.8 | 14 | 1500.4 | 0.9 | 764.8 | 24
N | 2024-07-24 | 8010.4 | 7202.7 | 6 | 8617 | 14 | 1414.3 | 0.9 | 705.7 | 24
N | 2024-07-25 | 7955.2 | 7156.4 | 6 | 8510.1 | 14 | 1353.7 | 0.9 | 685.5 | 24
N | 2024-07-26 | 7837.7 | 7040.9 | 6 | 8395.2 | 15 | 1354.3 | 0.9 | 716.1 | 24
N | 2024-07-27 | 7614 | 7061.1 | 7 | 8088.4 | 0 | 1027.3 | 0.9 | 477.1 | 24
N | 2024-07-28 | 7372.4 | 6800.6 | 10 | 8177 | 22 | 1376.3 | 0.9 | 652.8 | 24
N | 2024-07-29 | 8026.3 | 7152.1 | 6 | 8671.7 | 15 | 1519.6 | 0.9 | 810.1 | 24
N | 2024-07-30 | 8165.2 | 7350.7 | 6 | 8735.4 | 22 | 1384.7 | 0.9 | 731.6 | 24
N | 2024-07-31 | 8217 | 7381.5 | 6 | 8855.1 | 15 | 1473.6 | 0.9 | 760.8 | 24
N | 2024-08-01 | 8162.9 | 7369.7 | 6 | 8739.6 | 14 | 1369.9 | 0.9 | 705.4 | 24
N | 2024-08-02 | 8056.9 | 7236.4 | 6 | 8687.3 | 15 | 1450.9 | 0.9 | 760.3 | 24
N | 2024-08-03 | 7768.4 | 7249.1 | 7 | 8312.3 | 0 | 1063.1 | 0.9 | 337 | 24
N | 2024-08-04 | 7479.8 | 6846.4 | 9 | 8307.9 | 23 | 1461.5 | 0.9 | 613.8 | 24
N | 2024-08-05 | 8097.5 | 7037.6 | 6 | 8781.1 | 15 | 1743.5 | 0.9 | 927.9 | 24
N | 2024-08-06 | 8126.5 | 7218.5 | 6 | 8748.6 | 14 | 1530.2 | 0.9 | 818.1 | 24
N | 2024-08-07 | 8206.8 | 7197.4 | 6 | 8912.1 | 15 | 1714.8 | 0.9 | 880 | 24
N | 2024-08-08 | 8230.6 | 7257.3 | 6 | 8880.9 | 14 | 1623.6 | 0.9 | 891.5 | 24
N | 2024-08-09 | 8274.7 | 7475.8 | 7 | 9019.5 | 15 | 1543.7 | 0.9 | 741.3 | 24
N | 2024-08-10 | 8013.9 | 7347.2 | 7 | 8508.1 | 0 | 1160.9 | 0.9 | 442.3 | 24
N | 2024-08-11 | 7527.7 | 6905.9 | 9 | 8415.6 | 23 | 1509.7 | 0.9 | 709.7 | 24
N | 2024-08-12 | 8071.3 | 7178.3 | 6 | 8637.6 | 15 | 1459.3 | 0.9 | 972.3 | 24
N | 2024-08-13 | 8078.1 | 7132.1 | 6 | 8780.4 | 15 | 1648.3 | 0.9 | 818.4 | 24
N | 2024-08-14 | 8065.8 | 7215.8 | 6 | 8827.6 | 14 | 1611.8 | 0.9 | 910.7 | 24
N | 2024-08-15 | 7900.4 | 7080.1 | 7 | 8612 | 22 | 1531.8 | 0.9 | 674.3 | 24
N | 2024-08-16 | 8078 | 7202.4 | 6 | 8716 | 15 | 1513.6 | 0.9 | 776.8 | 24
N | 2024-08-17 | 7847.1 | 7177.4 | 7 | 8399.1 | 0 | 1221.8 | 0.9 | 490.3 | 24
N | 2024-08-18 | 7589.3 | 6925.2 | 10 | 8428.9 | 22 | 1503.6 | 0.9 | 616.9 | 24
N | 2024-08-19 | 8196.7 | 7220.5 | 6 | 8913.7 | 14 | 1693.3 | 0.9 | 904.8 | 24
N | 2024-08-20 | 8322.2 | 7300 | 6 | 9073.5 | 14 | 1773.5 | 0.9 | 864.5 | 24
N | 2024-08-21 | 8382.2 | 7386.7 | 6 | 9101.6 | 14 | 1714.9 | 0.9 | 816.7 | 24
N | 2024-08-22 | 8400.8 | 7444.6 | 6 | 9086.7 | 14 | 1642.1 | 0.9 | 795.9 | 24
N | 2024-08-23 | 8327.5 | 7402 | 6 | 8954.9 | 15 | 1552.9 | 0.9 | 854.6 | 24
N | 2024-08-24 | 8017.3 | 7380.5 | 7 | 8559.1 | 0 | 1178.6 | 0.9 | 409.8 | 24
N | 2024-08-25 | 7839.5 | 7186.6 | 9 | 8827.4 | 22 | 1640.8 | 0.9 | 755.4 | 24
N | 2024-08-26 | 8571.5 | 7532.8 | 6 | 9366.6 | 15 | 1833.7 | 0.9 | 835.2 | 24
N | 2024-08-27 | 8492.9 | 7620.8 | 6 | 9179.5 | 15 | 1558.6 | 0.9 | 805.9 | 24
N | 2024-08-28 | 8356.2 | 7459.6 | 6 | 8903.5 | 15 | 1443.9 | 0.9 | 920.6 | 24
N | 2024-08-29 | 8292.2 | 7362.4 | 6 | 8899.2 | 14 | 1536.8 | 0.9 | 820.3 | 24
N | 2024-08-30 | 8317 | 7322.9 | 6 | 8981.8 | 15 | 1658.9 | 0.9 | 837.4 | 24
N | 2024-08-31 | 8181.4 | 7508.2 | 7 | 8706.5 | 0 | 1198.3 | 0.9 | 398.9 | 24
N | 2024-09-01 | 7894.4 | 7132.7 | 8 | 8777.5 | 22 | 1644.8 | 0.9 | 542.2 | 24
N | 2024-09-02 | 8411.8 | 7425.9 | 6 | 9076.3 | 22 | 1650.4 | 0.9 | 864 | 24
N | 2024-09-03 | 8490.7 | 7436.4 | 6 | 9200.5 | 22 | 1764 | 0.9 | 892.5 | 24
N | 2024-09-04 | 8581.7 | 7536.5 | 6 | 9301.3 | 14 | 1764.8 | 0.9 | 894.1 | 24
N | 2024-09-05 | 8394.3 | 7577 | 6 | 9012 | 14 | 1435 | 0.9 | 697.7 | 24
N | 2024-09-06 | 8181.4 | 7332.1 | 7 | 8827 | 15 | 1494.9 | 0.9 | 783.7 | 24
N | 2024-09-07 | 7877.8 | 7232.5 | 8 | 8497.9 | 23 | 1265.3 | 0.9 | 535.1 | 24
N | 2024-09-08 | 7827.8 | 7140.2 | 9 | 8678.7 | 23 | 1538.4 | 0.9 | 700.7 | 24
N | 2024-09-09 | 8577.8 | 7491.5 | 6 | 9352.9 | 15 | 1861.4 | 0.9 | 816.4 | 24
N | 2024-09-10 | 8703 | 7642.6 | 6 | 9517.2 | 14 | 1874.6 | 0.9 | 964.4 | 24
N | 2024-09-11 | 8788.1 | 7668.7 | 6 | 9561 | 14 | 1892.3 | 0.9 | 992.6 | 24
N | 2024-09-12 | 8782.1 | 7765.7 | 6 | 9563.6 | 14 | 1797.9 | 0.9 | 926.5 | 24
N | 2024-09-13 | 8769.7 | 7760.3 | 6 | 9500.9 | 14 | 1740.6 | 0.9 | 809.1 | 24
N | 2024-09-14 | 8464 | 7738.9 | 7 | 9099.8 | 0 | 1360.9 | 0.9 | 467.3 | 24
N | 2024-09-15 | 8088 | 7329.8 | 9 | 9069.3 | 23 | 1739.5 | 0.9 | 754.9 | 24
N | 2024-09-16 | 8835.1 | 7690.8 | 6 | 9672.5 | 22 | 1981.8 | 0.9 | 994.6 | 24
N | 2024-09-17 | 8916.1 | 7853.8 | 6 | 9592.9 | 14 | 1739.1 | 0.9 | 814 | 24
N | 2024-09-18 | 8889.5 | 7866.4 | 7 | 9585.8 | 15 | 1719.3 | 0.9 | 846.7 | 24
N | 2024-09-19 | 8856.6 | 7804.4 | 6 | 9554.1 | 14 | 1749.7 | 0.9 | 881.2 | 24
N | 2024-09-20 | 8841.1 | 7745.4 | 6 | 9601.8 | 14 | 1856.4 | 0.9 | 929.4 | 24
N | 2024-09-21 | 8551.7 | 7799.7 | 7 | 9279.3 | 0 | 1479.5 | 0.9 | 460.2 | 24
N | 2024-09-22 | 8130.1 | 7296.4 | 10 | 9091.2 | 23 | 1794.8 | 0.9 | 769 | 24
N | 2024-09-23 | 8795.6 | 7720.3 | 6 | 9532.3 | 15 | 1812 | 0.9 | 988.3 | 24
N | 2024-09-24 | 8658.1 | 7889.6 | 6 | 9139 | 0 | 1249.4 | 0.9 | 789 | 24
N | 2024-09-25 | 8581.6 | 7528.7 | 6 | 9462.7 | 14 | 1934 | 0.9 | 1380.6 | 24
N | 2024-09-26 | 8702.9 | 7680 | 6 | 9491.9 | 15 | 1812 | 0.9 | 984.3 | 24
N | 2024-09-27 | 8695.2 | 7708.1 | 6 | 9437.4 | 14 | 1729.3 | 0.9 | 950.5 | 24
N | 2024-09-28 | 8277.5 | 7637.8 | 7 | 8797.1 | 23 | 1159.3 | 0.9 | 478.8 | 24
N | 2024-09-29 | 7950.1 | 7242.2 | 9 | 8745 | 0 | 1502.8 | 0.9 | 655 | 24
N | 2024-09-30 | 8427.7 | 7381 | 6 | 9032.1 | 22 | 1651 | 0.9 | 938.9 | 24
N | 2024-10-01 | 8478.6 | 7516.3 | 6 | 9059.2 | 15 | 1542.9 | 0.9 | 1096.9 | 24
N | 2024-10-02 | 8677.3 | 7512.4 | 6 | 9503.7 | 14 | 1991.3 | 0.9 | 1239.7 | 24
N | 2024-10-03 | 8588 | 7594.1 | 6 | 9427.9 | 14 | 1833.8 | 0.9 | 1183.3 | 24
N | 2024-10-04 | 8562.1 | 7611.5 | 6 | 9281.2 | 14 | 1669.8 | 0.9 | 830.1 | 24
N | 2024-10-05 | 8399.6 | 7728.9 | 7 | 9014.4 | 0 | 1285.5 | 0.9 | 477.2 | 24
N | 2024-10-06 | 7853.1 | 7366.2 | 8 | 8693 | 0 | 1326.8 | 0.9 | 559.2 | 24
N | 2024-10-07 | 8300.7 | 7336.1 | 6 | 8896 | 15 | 1560 | 0.9 | 962.4 | 24
N | 2024-10-08 | 8547.3 | 7428.3 | 6 | 9267.4 | 14 | 1839.1 | 0.9 | 1002.6 | 24
N | 2024-10-09 | 8672.5 | 7454.5 | 6 | 9367.7 | 14 | 1913.2 | 0.9 | 1053.2 | 24
N | 2024-10-10 | 8732.4 | 7559.7 | 6 | 9479.7 | 14 | 1920 | 0.9 | 1018.9 | 24
N | 2024-10-11 | 8723.5 | 7811.1 | 6 | 9360.3 | 14 | 1549.2 | 0.9 | 929.7 | 24
N | 2024-10-12 | 8131.8 | 7468.6 | 7 | 8875.6 | 0 | 1406.9 | 0.9 | 478.2 | 24
N | 2024-10-13 | 7852.1 | 7169.8 | 8 | 8748.3 | 23 | 1578.5 | 0.9 | 790.6 | 24
N | 2024-10-14 | 8553.6 | 7558.5 | 6 | 9360.3 | 14 | 1801.8 | 0.9 | 850 | 24
N | 2024-10-15 | 8512.3 | 7510.1 | 6 | 9222.8 | 14 | 1712.7 | 0.9 | 1130.2 | 24
N | 2024-10-16 | 8322.3 | 7423.3 | 6 | 8775.5 | 14 | 1352.2 | 0.9 | 987.9 | 24
N | 2024-10-17 | 8356.6 | 7332 | 6 | 9013.7 | 22 | 1681.7 | 0.9 | 777.9 | 24
N | 2024-10-18 | 8403.2 | 7434.8 | 6 | 8936.9 | 15 | 1502.1 | 0.9 | 986.2 | 24
N | 2024-10-19 | 8231.7 | 7473.9 | 6 | 8795.9 | 22 | 1322 | 0.9 | 563.2 | 24
N | 2024-10-20 | 7833.8 | 7199.8 | 10 | 8699 | 0 | 1499.2 | 0.9 | 665.7 | 24
N | 2024-10-21 | 8417.5 | 7369.8 | 6 | 9278.3 | 14 | 1908.4 | 0.9 | 1196.7 | 24
N | 2024-10-22 | 8153.9 | 7195.8 | 6 | 8751.9 | 14 | 1556.1 | 0.9 | 1042.9 | 24
N | 2024-10-23 | 8389.1 | 7159.8 | 6 | 9141.3 | 14 | 1981.5 | 0.9 | 1136.9 | 24
N | 2024-10-24 | 8499 | 7441.7 | 6 | 9101.4 | 14 | 1659.7 | 0.9 | 1010.5 | 24
N | 2024-10-25 | 8558.2 | 7617.3 | 6 | 9025.1 | 22 | 1407.9 | 0.9 | 1018.8 | 24
N | 2024-10-26 | 8267.8 | 7618 | 7 | 8868.2 | 0 | 1250.2 | 0.9 | 530.1 | 24
N | 2024-10-27 | 7808.6 | 7325.2 | 9 | 8462.7 | 23 | 1137.5 | 0.9 | 700.7 | 24
N | 2024-10-28 | 8323 | 7330.7 | 6 | 9074.1 | 22 | 1743.4 | 0.9 | 901.5 | 24
N | 2024-10-29 | 8663.7 | 7455.9 | 6 | 9538.7 | 14 | 2082.8 | 0.9 | 1239.4 | 24
N | 2024-10-30 | 8569 | 7576.7 | 6 | 9175 | 14 | 1598.3 | 0.9 | 1108.1 | 24
N | 2024-10-31 | 8257.1 | 7457.4 | 6 | 8814.8 | 14 | 1357.4 | 0.9 | 781 | 24
N | 2024-11-01 | 8317.5 | 7230.8 | 6 | 9018.8 | 14 | 1788 | 0.9 | 1038.2 | 24
N | 2024-11-02 | 8102.1 | 7542.2 | 7 | 8687.1 | 23 | 1144.9 | 0.9 | 563.3 | 24
N | 2024-11-03 | 7998.8 | 7311 | 9 | 8853.3 | 23 | 1542.3 | 0.9 | 602.5 | 24
N | 2024-11-04 | 8439.3 | 7485.6 | 6 | 9281.6 | 14 | 1796 | 0.9 | 1111.7 | 24
N | 2024-11-05 | 8448.1 | 7348.7 | 6 | 9164.5 | 14 | 1815.8 | 0.9 | 984.4 | 24
N | 2024-11-06 | 8486.3 | 7470.8 | 6 | 9116 | 14 | 1645.2 | 0.9 | 1041.2 | 24
N | 2024-11-07 | 8595.4 | 7548.8 | 6 | 9323.9 | 14 | 1775.1 | 0.9 | 1112.7 | 24
N | 2024-11-08 | 8249 | 6906.2 | 23 | 8900.9 | 14 | 1994.7 | 0.9 | 809.8 | 24
N | 2024-11-09 | 7810 | 6338.1 | 11 | 8936.5 | 23 | 2598.4 | 0.9 | 1276.5 | 24
N | 2024-11-10 | 8136.2 | 7176.2 | 9 | 9521.7 | 0 | 2345.4 | 0.9 | 628.9 | 24
N | 2024-11-11 | 8382.9 | 7500.1 | 6 | 8914.4 | 15 | 1414.3 | 0.9 | 981.5 | 24
N | 2024-11-12 | 8435.9 | 7489.9 | 6 | 9195.4 | 22 | 1705.5 | 0.9 | 708.4 | 24
N | 2024-11-13 | 8514.7 | 7609.6 | 6 | 9252.3 | 14 | 1642.7 | 0.9 | 972.9 | 24
N | 2024-11-14 | 8352.4 | 7411.2 | 6 | 8996.4 | 15 | 1585.3 | 0.9 | 831.7 | 24
N | 2024-11-15 | 7942.3 | 7424.3 | 7 | 8492.5 | 0 | 1068.3 | 0.9 | 529.3 | 24
N | 2024-11-16 | 7914.5 | 7287.1 | 7 | 8361.3 | 23 | 1074.2 | 0.9 | 505.3 | 24
N | 2024-11-17 | 7701.6 | 7016.3 | 9 | 8703.9 | 23 | 1687.7 | 0.9 | 735.9 | 24
N | 2024-11-18 | 8581.3 | 7476.3 | 6 | 9336.8 | 15 | 1860.5 | 0.9 | 1034.5 | 24
N | 2024-11-19 | 8520.2 | 7641.8 | 6 | 9145.2 | 14 | 1503.4 | 0.9 | 943.6 | 24
N | 2024-11-20 | 8089.8 | 7407.6 | 6 | 8865 | 23 | 1457.4 | 0.9 | 658.9 | 24
N | 2024-11-21 | 8389.1 | 7571.4 | 6 | 8891.9 | 14 | 1320.6 | 0.9 | 908.4 | 24
N | 2024-11-22 | 8369.6 | 7462.8 | 6 | 9035 | 14 | 1572.2 | 0.9 | 744.2 | 24
N | 2024-11-23 | 8148.5 | 7508.9 | 7 | 8587.7 | 22 | 1078.8 | 0.9 | 490.9 | 24
N | 2024-11-24 | 7918 | 7266 | 10 | 8692.5 | 0 | 1426.5 | 0.9 | 703 | 24
N | 2024-11-25 | 8412.3 | 7424.4 | 6 | 9096.6 | 15 | 1672.2 | 0.9 | 1011.4 | 24
N | 2024-11-26 | 8368.9 | 7491.8 | 6 | 8961.3 | 22 | 1469.5 | 0.9 | 858.8 | 24
N | 2024-11-27 | 8453.8 | 7408.6 | 6 | 9214.8 | 14 | 1806.2 | 0.9 | 821.7 | 24
N | 2024-11-28 | 8610.9 | 7553.1 | 6 | 9309.2 | 14 | 1756.1 | 0.9 | 977.4 | 24
N | 2024-11-29 | 8659 | 7756.5 | 6 | 9307.1 | 15 | 1550.5 | 0.9 | 751.6 | 24
N | 2024-11-30 | 8486.3 | 7845 | 6 | 9002.3 | 0 | 1157.2 | 0.9 | 662.8 | 24
N | 2024-12-01 | 8095.9 | 7648.1 | 16 | 8790.7 | 0 | 1142.6 | 0.9 | 702 | 24
N | 2024-12-02 | 8511.5 | 7543.4 | 6 | 9079.3 | 15 | 1535.9 | 0.9 | 1133 | 24
N | 2024-12-03 | 8410.9 | 7506.1 | 6 | 9004.8 | 22 | 1498.7 | 0.9 | 854.8 | 24
N | 2024-12-04 | 8317.8 | 7355.6 | 6 | 8899.2 | 0 | 1543.6 | 0.9 | 951 | 24
N | 2024-12-05 | 8187.4 | 7381.3 | 6 | 8812.7 | 14 | 1431.3 | 0.9 | 882.5 | 24
N | 2024-12-06 | 7840.6 | 7305.2 | 6 | 8310.2 | 0 | 1005 | 0.9 | 612.1 | 24
N | 2024-12-07 | 7405.3 | 6969.4 | 7 | 7853.2 | 22 | 883.7 | 0.9 | 484.5 | 24
N | 2024-12-08 | 7364.3 | 6789.8 | 9 | 8153.9 | 22 | 1364.2 | 0.9 | 582.3 | 24
N | 2024-12-09 | 8101.1 | 7170 | 6 | 8771.5 | 22 | 1601.4 | 0.9 | 1005.4 | 24
N | 2024-12-10 | 8086.2 | 7422.3 | 6 | 8494.5 | 0 | 1072.2 | 1 | 822.8 | 24
N | 2024-12-11 | 7947.9 | 7251.1 | 6 | 8387.3 | 23 | 1136.1 | 0.9 | 736 | 24
N | 2024-12-12 | 8104.8 | 7220.8 | 6 | 8669.5 | 23 | 1448.6 | 0.9 | 751.3 | 24
N | 2024-12-13 | 8244.6 | 7512.4 | 6 | 8814.8 | 14 | 1302.3 | 0.9 | 921.2 | 24
N | 2024-12-14 | 7850.2 | 7308.8 | 6 | 8239.3 | 22 | 930.5 | 1 | 566.8 | 24
N | 2024-12-15 | 7547.4 | 7081.6 | 9 | 8176.9 | 23 | 1095.3 | 0.9 | 544.8 | 24
N | 2024-12-16 | 8072.4 | 7269.7 | 6 | 8612.2 | 22 | 1342.5 | 0.9 | 767.6 | 24
N | 2024-12-17 | 8048.8 | 7325 | 6 | 8481.9 | 14 | 1156.8 | 0.9 | 705.3 | 24
N | 2024-12-18 | 7955.7 | 7098 | 6 | 8635.8 | 15 | 1537.8 | 0.9 | 794.9 | 24
N | 2024-12-19 | 8057 | 7295.9 | 6 | 8618.4 | 22 | 1322.5 | 0.9 | 678.1 | 24
N | 2024-12-20 | 8098.8 | 7483.5 | 6 | 8568.6 | 14 | 1085.1 | 0.9 | 694.3 | 24
N | 2024-12-21 | 7868.1 | 7285.1 | 7 | 8415.2 | 23 | 1130.1 | 0.9 | 531.4 | 24
N | 2024-12-22 | 7702.2 | 7158.9 | 8 | 8382.8 | 23 | 1223.9 | 0.9 | 574.2 | 24
N | 2024-12-23 | 8052.6 | 7365.4 | 7 | 8673.1 | 22 | 1307.7 | 0.9 | 579.4 | 24
N | 2024-12-24 | 7748.3 | 7141 | 6 | 8581.3 | 0 | 1440.3 | 0.9 | 576.9 | 24
N | 2024-12-25 | 7190.6 | 6715.8 | 16 | 7764.2 | 22 | 1048.3 | 0.9 | 691 | 24
N | 2024-12-26 | 7702.1 | 6999.7 | 6 | 8225.7 | 22 | 1226.1 | 0.9 | 522.8 | 24
N | 2024-12-27 | 7844.2 | 7151.5 | 6 | 8275.6 | 23 | 1124.1 | 0.9 | 604.3 | 24
N | 2024-12-28 | 7767.4 | 7327.7 | 7 | 8233.4 | 23 | 905.8 | 0.9 | 427.8 | 24
N | 2024-12-29 | 7375 | 6876 | 13 | 8161.2 | 0 | 1285.2 | 0.9 | 718.1 | 24
N | 2024-12-30 | 7681.6 | 7009.9 | 6 | 8256.3 | 22 | 1246.4 | 0.9 | 526.2 | 24
N | 2024-12-31 | 7579.6 | 7135.7 | 7 | 8126.4 | 0 | 990.7 | 0.9 | 464.1 | 24
N | 2025-01-01 | 7163.5 | 6734.9 | 13 | 8128.7 | 23 | 1393.8 | 0.9 | 798.2 | 24
N | 2025-01-02 | 7705.2 | 7124.7 | 6 | 8265.8 | 22 | 1141.1 | 0.9 | 614.4 | 24
N | 2025-01-03 | 7800.8 | 7165.7 | 6 | 8326 | 22 | 1160.3 | 0.9 | 551.7 | 24
N | 2025-01-04 | 7450.6 | 6705.1 | 8 | 8257.6 | 0 | 1552.5 | 0.9 | 484 | 24
N | 2025-01-05 | 7168.8 | 6551.6 | 12 | 7914.1 | 23 | 1362.4 | 0.9 | 785.7 | 24
N | 2025-01-06 | 7659.8 | 7040.3 | 7 | 8257.2 | 23 | 1216.8 | 0.9 | 586.8 | 24
N | 2025-01-07 | 7788.9 | 7262.7 | 6 | 8229.5 | 23 | 966.8 | 0.9 | 592.8 | 24
N | 2025-01-08 | 7784.2 | 7232.1 | 6 | 8198.2 | 15 | 966.1 | 0.9 | 541.8 | 24
N | 2025-01-09 | 7829.4 | 7244.4 | 7 | 8419.7 | 22 | 1175.3 | 0.9 | 598.8 | 24
N | 2025-01-10 | 7868.8 | 7293.4 | 6 | 8416 | 22 | 1122.6 | 0.9 | 569.5 | 24
N | 2025-01-11 | 7632.1 | 7088.2 | 7 | 8338.5 | 0 | 1250.3 | 0.9 | 565 | 24
N | 2025-01-12 | 7307.2 | 6705.3 | 11 | 7947.8 | 22 | 1242.5 | 0.9 | 689.2 | 24
N | 2025-01-13 | 7802.8 | 7115.9 | 7 | 8465.4 | 22 | 1349.5 | 0.9 | 601.9 | 24
N | 2025-01-14 | 7680.3 | 7148.9 | 7 | 8176.2 | 0 | 1027.3 | 0.9 | 553.7 | 24
N | 2025-01-15 | 7641.6 | 7034.1 | 6 | 8213.2 | 22 | 1179.1 | 0.9 | 573.3 | 24
N | 2025-01-16 | 7679.5 | 7089.1 | 7 | 8115.3 | 22 | 1026.3 | 0.9 | 669.9 | 24
N | 2025-01-17 | 7677.8 | 6963.9 | 7 | 8129.5 | 23 | 1165.6 | 0.9 | 666.8 | 24
N | 2025-01-18 | 7398.1 | 6976.1 | 17 | 8034.6 | 0 | 1058.5 | 0.9 | 493.1 | 24
N | 2025-01-19 | 6858.4 | 6113.2 | 9 | 7927.6 | 23 | 1814.3 | 0.9 | 789.8 | 24
N | 2025-01-20 | 7755.4 | 7149.3 | 7 | 8334.3 | 22 | 1185 | 0.9 | 520.2 | 24
N | 2025-01-21 | 7765.9 | 7183.7 | 7 | 8205 | 0 | 1021.2 | 0.9 | 645.3 | 24
N | 2025-01-22 | 7777.2 | 7063.4 | 7 | 8342.3 | 15 | 1278.9 | 0.9 | 720.9 | 24
N | 2025-01-23 | 7830 | 7027.6 | 6 | 8539.9 | 22 | 1512.3 | 0.9 | 625.9 | 24
N | 2025-01-24 | 7770.7 | 7252.8 | 7 | 8402.3 | 14 | 1149.5 | 0.9 | 681.3 | 24
N | 2025-01-25 | 7314.8 | 6759.3 | 7 | 7884.4 | 0 | 1125.1 | 0.9 | 580.3 | 24
N | 2025-01-26 | 7109.8 | 6482.5 | 9 | 7825.3 | 22 | 1342.8 | 0.9 | 654.8 | 24
N | 2025-01-27 | 7814.2 | 6992.8 | 6 | 8735.4 | 22 | 1742.6 | 0.9 | 877.1 | 24
N | 2025-01-28 | 8088.1 | 7287.3 | 7 | 8569.1 | 22 | 1281.8 | 0.9 | 637.4 | 24
N | 2025-01-29 | 8005.2 | 7181.3 | 6 | 8589.2 | 15 | 1407.9 | 0.9 | 727.9 | 24
N | 2025-01-30 | 7850.7 | 7202.6 | 6 | 8465.7 | 23 | 1263.1 | 0.9 | 934.5 | 24
N | 2025-01-31 | 7764.7 | 7334.5 | 7 | 8403.5 | 0 | 1069 | 0.9 | 516.3 | 24
N | 2025-02-01 | 7429.7 | 7036.8 | 7 | 7973.8 | 0 | 936.9 | 0.9 | 478.6 | 24
N | 2025-02-02 | 7129.5 | 6364.7 | 9 | 7712.3 | 23 | 1347.6 | 0.9 | 614.8 | 24
N | 2025-02-03 | 7579.9 | 6961.4 | 7 | 8201 | 22 | 1239.6 | 0.9 | 778 | 24
N | 2025-02-04 | 7725.1 | 6976.6 | 7 | 8217.8 | 22 | 1241.2 | 0.9 | 631.1 | 24
N | 2025-02-05 | 8007.2 | 7239.3 | 7 | 8852.3 | 22 | 1613.1 | 0.9 | 588.7 | 24
N | 2025-02-06 | 7853.7 | 6967.8 | 7 | 8454.4 | 0 | 1486.6 | 0.9 | 810.4 | 24
N | 2025-02-07 | 7831 | 7238.8 | 7 | 8265.8 | 22 | 1026.9 | 0.9 | 519.3 | 24
N | 2025-02-08 | 7581.7 | 6898.6 | 8 | 8129.7 | 0 | 1231.1 | 0.9 | 451.5 | 24
N | 2025-02-09 | 7154.4 | 6531.6 | 11 | 7875.5 | 0 | 1343.8 | 0.9 | 627.3 | 24
N | 2025-02-10 | 7614.8 | 7064 | 7 | 8074.5 | 22 | 1010.5 | 0.9 | 517 | 24
N | 2025-02-11 | 7793.8 | 6941.9 | 7 | 8543.5 | 22 | 1601.6 | 0.9 | 767.1 | 24
N | 2025-02-12 | 7845.6 | 7210.6 | 7 | 8280.7 | 14 | 1070.1 | 0.9 | 638.9 | 24
N | 2025-02-13 | 7818.9 | 7067.8 | 7 | 8448.6 | 15 | 1380.8 | 0.9 | 988.2 | 24
N | 2025-02-14 | 7685.5 | 7127.7 | 7 | 8107.4 | 0 | 979.7 | 0.9 | 653.8 | 24
N | 2025-02-15 | 7327.1 | 6978.4 | 17 | 7889.4 | 0 | 911 | 0.9 | 419.5 | 24
N | 2025-02-16 | 6962.8 | 6299 | 9 | 7687.4 | 22 | 1388.4 | 0.9 | 541.6 | 24
N | 2025-02-17 | 7525 | 6936.4 | 7 | 8064.2 | 14 | 1127.8 | 0.9 | 645.9 | 24
N | 2025-02-18 | 7800.5 | 6830.6 | 7 | 8457.8 | 22 | 1627.1 | 0.9 | 790.6 | 24
N | 2025-02-19 | 7871.3 | 7115 | 7 | 8505.9 | 15 | 1390.9 | 0.9 | 768.4 | 24
N | 2025-02-20 | 7874 | 7147.6 | 7 | 8507.2 | 15 | 1359.6 | 0.9 | 1068.5 | 24
N | 2025-02-21 | 7892.4 | 7190.6 | 7 | 8332 | 14 | 1141.4 | 0.9 | 772.1 | 24
N | 2025-02-22 | 7622.2 | 6975.9 | 7 | 8188.7 | 21 | 1212.8 | 0.9 | 600.3 | 24
N | 2025-02-23 | 7484.7 | 6959.3 | 7 | 8036.3 | 0 | 1077 | 0.9 | 750.8 | 24
N | 2025-02-24 | 8049.4 | 7189.6 | 6 | 8821.1 | 14 | 1631.5 | 0.9 | 1130.7 | 24
N | 2025-02-25 | 8009.5 | 7216.9 | 6 | 8502 | 14 | 1285.1 | 0.9 | 712.6 | 24
N | 2025-02-26 | 8054.3 | 7310.2 | 6 | 8772.3 | 14 | 1462.2 | 0.9 | 893.3 | 24
N | 2025-02-27 | 8058.4 | 7342.6 | 7 | 8549.9 | 14 | 1207.3 | 0.9 | 686.9 | 24
N | 2025-02-28 | 8170.4 | 7414.2 | 7 | 8941.7 | 15 | 1527.5 | 0.9 | 819.1 | 24
N | 2025-03-01 | 7930.6 | 7367.9 | 7 | 8348.8 | 0 | 980.9 | 0.9 | 477.2 | 24
N | 2025-03-02 | 7589.6 | 7006.3 | 9 | 8185.9 | 23 | 1179.6 | 0.9 | 497.9 | 24
N | 2025-03-03 | 7781.5 | 7375.5 | 6 | 8180.3 | 22 | 804.8 | 1 | 528.7 | 24
N | 2025-03-04 | 7600.2 | 7189.1 | 7 | 8041.5 | 0 | 852.4 | 0.9 | 468.4 | 24
N | 2025-03-05 | 7809.7 | 7198.1 | 6 | 8455.8 | 15 | 1257.8 | 0.9 | 948.9 | 24
N | 2025-03-06 | 8063 | 7339.6 | 6 | 8660.8 | 22 | 1321.3 | 0.9 | 621.1 | 24
N | 2025-03-07 | 7925.7 | 7246.1 | 7 | 8333.8 | 22 | 1087.7 | 1 | 493 | 24
N | 2025-03-08 | 7627.4 | 6803.7 | 1 | 8091.3 | 23 | 1287.5 | 0.9 | 865.9 | 24
N | 2025-03-09 | 7523.8 | 6893.4 | 8 | 8279.4 | 22 | 1386 | 0.9 | 650.8 | 24
N | 2025-03-10 | 8003.2 | 7098.5 | 7 | 8675.8 | 14 | 1577.3 | 0.9 | 788.9 | 24
N | 2025-03-11 | 8071.8 | 7288.4 | 7 | 8914.7 | 15 | 1626.4 | 0.9 | 920.1 | 24
N | 2025-03-12 | 8029.7 | 7188.5 | 6 | 8684.6 | 15 | 1496.1 | 0.9 | 946.8 | 24
N | 2025-03-13 | 8197.2 | 7383.3 | 6 | 8843.6 | 15 | 1460.2 | 0.9 | 720.3 | 24
N | 2025-03-14 | 8152.6 | 7328.8 | 7 | 8752.4 | 15 | 1423.6 | 0.9 | 602.3 | 24
N | 2025-03-15 | 7931.4 | 7315.1 | 7 | 8395.3 | 0 | 1080.1 | 0.9 | 621.2 | 24
N | 2025-03-16 | 7579.7 | 6912.4 | 8 | 8465.3 | 23 | 1552.9 | 0.9 | 629.6 | 24
N | 2025-03-17 | 7974.4 | 7305.7 | 7 | 8472.1 | 15 | 1166.4 | 0.9 | 841.1 | 24
N | 2025-03-18 | 8033.3 | 7102 | 7 | 8744.5 | 14 | 1642.5 | 0.9 | 825 | 24
N | 2025-03-19 | 8069.2 | 7404 | 7 | 8703.2 | 15 | 1299.3 | 0.9 | 732.2 | 24
N | 2025-03-20 | 8052.2 | 7248.1 | 7 | 8695.9 | 22 | 1447.8 | 0.9 | 848.3 | 24
N | 2025-03-21 | 8192.8 | 7422.2 | 7 | 8758.6 | 15 | 1336.4 | 0.9 | 1060.8 | 24
N | 2025-03-22 | 7754.8 | 7182.5 | 7 | 8400.9 | 23 | 1218.4 | 0.9 | 595.6 | 24
N | 2025-03-23 | 7600.9 | 6930.6 | 12 | 8413.6 | 23 | 1482.9 | 0.9 | 608.7 | 24
N | 2025-03-24 | 8273.2 | 7409.8 | 7 | 9116 | 15 | 1706.2 | 0.9 | 966 | 24
N | 2025-03-25 | 8385.1 | 7474.6 | 7 | 9066.5 | 15 | 1591.9 | 0.9 | 959 | 24
N | 2025-03-26 | 8271.8 | 7529.8 | 7 | 8823.7 | 15 | 1293.8 | 0.9 | 939.5 | 24
N | 2025-03-27 | 8240.9 | 7477.2 | 7 | 8857.8 | 14 | 1380.7 | 0.9 | 961 | 24
N | 2025-03-28 | 8172.7 | 7363.3 | 7 | 9105.2 | 14 | 1741.9 | 0.9 | 1150.9 | 24
N | 2025-03-29 | 7865.7 | 7241.8 | 7 | 8392.6 | 23 | 1150.8 | 0.9 | 426.5 | 24
N | 2025-03-30 | 7545 | 6639.4 | 12 | 8291.9 | 0 | 1652.4 | 0.9 | 666 | 24
N | 2025-03-31 | 8061.7 | 7101 | 6 | 8733.5 | 14 | 1632.5 | 0.9 | 1040.9 | 24
N | 2025-04-01 | 8118.6 | 7290.8 | 6 | 8844.9 | 15 | 1554 | 0.9 | 959.6 | 24
N | 2025-04-02 | 8079.2 | 7373.8 | 23 | 8695.1 | 22 | 1321.3 | 0.9 | 725.3 | 24
N | 2025-04-03 | 8123.7 | 7272.3 | 0 | 8978 | 14 | 1705.6 | 0.9 | 917.4 | 24
N | 2025-04-04 | 8185.9 | 7447.8 | 6 | 8884.1 | 14 | 1436.3 | 0.9 | 761.8 | 24
N | 2025-04-05 | 7898.3 | 7265.8 | 8 | 8351.7 | 21 | 1085.9 | 0.9 | 517.9 | 24
N | 2025-04-06 | 7546.7 | 7113.8 | 8 | 8093.3 | 0 | 979.5 | 0.9 | 507.1 | 24
N | 2025-04-07 | 8000.3 | 7238.3 | 6 | 8620.5 | 16 | 1382.2 | 0.9 | 616.2 | 24
N | 2025-04-08 | 8088.8 | 7227.3 | 7 | 8903.9 | 15 | 1676.5 | 0.9 | 812.7 | 24
N | 2025-04-09 | 8263.4 | 7252.3 | 7 | 9018.3 | 15 | 1766 | 0.9 | 1015.9 | 24
N | 2025-04-10 | 8483.5 | 7727.5 | 7 | 9145.7 | 15 | 1418.3 | 0.9 | 885.7 | 24
N | 2025-04-11 | 8266.7 | 7684.8 | 6 | 8762 | 14 | 1077.3 | 0.9 | 690.1 | 24
N | 2025-04-12 | 7716.6 | 7125.3 | 7 | 8229.3 | 23 | 1104 | 0.9 | 506.9 | 24
N | 2025-04-13 | 7508.3 | 6876.9 | 7 | 8319.3 | 23 | 1442.4 | 0.9 | 670.7 | 24
N | 2025-04-14 | 8190.8 | 7479.9 | 7 | 8945.5 | 15 | 1465.6 | 0.9 | 889 | 24
N | 2025-04-15 | 8280.6 | 7336.3 | 6 | 9108.7 | 15 | 1772.4 | 0.9 | 847.8 | 24
N | 2025-04-16 | 8552.6 | 7554.6 | 6 | 9129.8 | 22 | 1575.2 | 0.9 | 885.3 | 24
N | 2025-04-17 | 8492 | 7577.6 | 7 | 9002.9 | 22 | 1425.3 | 0.9 | 693.3 | 24
N | 2025-04-18 | 8050.6 | 7270.6 | 8 | 8836.1 | 22 | 1565.5 | 0.9 | 573.4 | 24
N | 2025-04-19 | 8163.5 | 7501.7 | 7 | 8666.7 | 22 | 1165 | 0.9 | 490.9 | 24
N | 2025-04-20 | 7707.6 | 7056.7 | 8 | 8448.5 | 22 | 1391.8 | 0.9 | 606.6 | 24
N | 2025-04-21 | 7895.5 | 7057.2 | 8 | 8608 | 22 | 1550.8 | 0.9 | 586.7 | 24
N | 2025-04-22 | 8373.2 | 7498.6 | 7 | 8964.2 | 14 | 1465.7 | 0.9 | 772.4 | 24
N | 2025-04-23 | 8332.4 | 7434.2 | 7 | 8914 | 15 | 1479.8 | 0.9 | 1089.3 | 24
N | 2025-04-24 | 8247.3 | 7281.3 | 7 | 8878.2 | 16 | 1596.9 | 0.9 | 750.5 | 24
N | 2025-04-25 | 8352.5 | 7497.1 | 7 | 9101.8 | 14 | 1604.7 | 0.9 | 894.6 | 24
N | 2025-04-26 | 7927.1 | 7244.8 | 7 | 8414.2 | 0 | 1169.4 | 0.9 | 440.1 | 24
N | 2025-04-27 | 7189.6 | 6708.7 | 7 | 7846.5 | 22 | 1137.8 | 0.9 | 620.2 | 24
N | 2025-04-28 | 8357.9 | 7497.9 | 6 | 9175.2 | 15 | 1677.4 | 0.9 | 859.9 | 24
N | 2025-04-29 | 8360.4 | 7587.6 | 6 | 8906.5 | 15 | 1318.9 | 0.9 | 597.8 | 24
N | 2025-04-30 | 8244.7 | 7559.3 | 7 | 8969.4 | 14 | 1410.1 | 0.9 | 862.1 | 24
N | 2025-05-01 | 7832.9 | 7208.3 | 8 | 8446 | 0 | 1237.7 | 0.9 | 459.3 | 24
N | 2025-05-02 | 8133 | 7357.5 | 6 | 8629.9 | 22 | 1272.3 | 0.9 | 586.3 | 24
N | 2025-05-03 | 7991.9 | 7356.5 | 7 | 8545 | 21 | 1188.5 | 0.9 | 490.4 | 24
N | 2025-05-04 | 7830.1 | 7056.8 | 8 | 8608.8 | 22 | 1552 | 0.9 | 665 | 24
N | 2025-05-05 | 8375.6 | 7433.2 | 6 | 9339.9 | 16 | 1906.7 | 0.9 | 957.7 | 24
N | 2025-05-06 | 8469.8 | 7593 | 7 | 9155.2 | 14 | 1562.2 | 0.9 | 933.4 | 24
N | 2025-05-07 | 8395.2 | 7513.4 | 6 | 8999.1 | 15 | 1485.7 | 0.9 | 897.3 | 24
N | 2025-05-08 | 8390.3 | 7462.4 | 6 | 8985.7 | 14 | 1523.3 | 0.9 | 942.8 | 24
N | 2025-05-09 | 8410.1 | 7573.5 | 6 | 9014.6 | 16 | 1441.1 | 0.9 | 954.8 | 24
N | 2025-05-10 | 8084.7 | 7512.7 | 7 | 8556.8 | 0 | 1044.1 | 0.9 | 383 | 24
N | 2025-05-11 | 7673.5 | 7130.2 | 8 | 8340.1 | 22 | 1209.9 | 0.9 | 655 | 24
N | 2025-05-12 | 8161.7 | 7260.7 | 6 | 8757.8 | 15 | 1497.1 | 0.9 | 997.3 | 24
N | 2025-05-13 | 8143.5 | 7247.5 | 6 | 8816.4 | 14 | 1568.9 | 0.9 | 902.3 | 24
N | 2025-05-14 | 8098.2 | 7312.6 | 6 | 8692.8 | 14 | 1380.2 | 0.9 | 797.8 | 24
N | 2025-05-15 | 7971.6 | 7198.3 | 6 | 8447.6 | 15 | 1249.3 | 0.9 | 598.6 | 24
N | 2025-05-16 | 7979.8 | 7272.5 | 6 | 8446.2 | 14 | 1173.7 | 0.9 | 770.9 | 24
N | 2025-05-17 | 7806 | 7221.2 | 7 | 8326.7 | 22 | 1105.6 | 0.9 | 460.4 | 24
N | 2025-05-18 | 7478.7 | 6963.9 | 9 | 8119.9 | 23 | 1156 | 0.9 | 576.8 | 24
N | 2025-05-19 | 8110.2 | 7162.3 | 6 | 8874.2 | 14 | 1711.9 | 0.9 | 800.2 | 24
N | 2025-05-20 | 8185.4 | 7264.8 | 6 | 8747.3 | 14 | 1482.5 | 0.9 | 708.5 | 24
N | 2025-05-21 | 8213.1 | 7356.3 | 7 | 8950.3 | 16 | 1594 | 0.9 | 813.4 | 24
N | 2025-05-22 | 8310.4 | 7483.4 | 6 | 8967.9 | 14 | 1484.5 | 0.9 | 820.9 | 24
N | 2025-05-23 | 8380.6 | 7479.6 | 6 | 9108.8 | 15 | 1629.2 | 0.9 | 1089.3 | 24
N | 2025-05-24 | 8024.4 | 7425.5 | 7 | 8473.9 | 0 | 1048.3 | 0.9 | 455.5 | 24
N | 2025-05-25 | 7793.3 | 7116.5 | 8 | 8607.5 | 22 | 1491 | 0.9 | 670 | 24
N | 2025-05-26 | 8428.1 | 7469.1 | 6 | 9036.4 | 22 | 1567.3 | 0.9 | 865 | 24
N | 2025-05-27 | 8343.9 | 7446.6 | 6 | 9122.5 | 14 | 1675.9 | 0.9 | 875.1 | 24
N | 2025-05-28 | 8411.3 | 7272.1 | 6 | 9183.8 | 14 | 1911.7 | 0.9 | 966.6 | 24
N | 2025-05-29 | 8560.2 | 7603.5 | 6 | 9306.6 | 15 | 1703.1 | 0.9 | 855.5 | 24
N | 2025-05-30 | 8463.8 | 7483.8 | 6 | 9306.3 | 15 | 1822.5 | 0.9 | 903.4 | 24
N | 2025-05-31 | 8130.7 | 7594.6 | 7 | 8657.8 | 0 | 1063.3 | 0.9 | 511.8 | 24
N | 2025-06-01 | 7779.4 | 7311.7 | 8 | 8396.6 | 0 | 1084.9 | 0.9 | 467.7 | 24
N | 2025-06-02 | 8326.9 | 7408.6 | 6 | 8996.3 | 14 | 1587.7 | 0.9 | 1017.8 | 24
N | 2025-06-03 | 8421.6 | 7522.8 | 6 | 9139.6 | 14 | 1616.8 | 0.9 | 772.8 | 24
N | 2025-06-04 | 8436 | 7537.8 | 6 | 9106.9 | 14 | 1569.1 | 0.9 | 1011 | 24
N | 2025-06-05 | 8435.7 | 7515.6 | 6 | 9063.2 | 15 | 1547.6 | 0.9 | 756.7 | 24
N | 2025-06-06 | 8451.7 | 7566.8 | 6 | 9075.3 | 14 | 1508.4 | 0.9 | 886.3 | 24
N | 2025-06-07 | 8138.5 | 7491.6 | 7 | 8614.2 | 22 | 1122.6 | 0.9 | 404.2 | 24
N | 2025-06-08 | 7696.2 | 7237.4 | 9 | 8429.9 | 0 | 1192.6 | 0.9 | 601 | 24
N | 2025-06-09 | 8286.7 | 7513 | 6 | 9146.3 | 14 | 1633.2 | 0.9 | 834 | 24
N | 2025-06-10 | 8285.7 | 7285.3 | 6 | 8965.2 | 15 | 1679.8 | 0.9 | 964.1 | 24
N | 2025-06-11 | 8308 | 7382.4 | 6 | 9053.9 | 14 | 1671.6 | 0.9 | 999.7 | 24
N | 2025-06-12 | 8076.9 | 7409.5 | 6 | 8704.9 | 14 | 1295.4 | 0.9 | 794.6 | 24
N | 2025-06-13 | 7973.9 | 7286.3 | 6 | 8608.6 | 14 | 1322.4 | 0.9 | 676.5 | 24
N | 2025-06-14 | 7757.7 | 7303 | 7 | 8195.7 | 0 | 892.7 | 0.9 | 479.8 | 24
N | 2025-06-15 | 7418.7 | 6864 | 9 | 8115.2 | 23 | 1251.2 | 0.9 | 697 | 24
N | 2025-06-16 | 8058.3 | 7190.4 | 6 | 8741.1 | 14 | 1550.7 | 0.9 | 845.6 | 24
N | 2025-06-17 | 8286.9 | 7322 | 6 | 8853.9 | 22 | 1531.9 | 0.9 | 962.9 | 24
N | 2025-06-18 | 8382.3 | 7420 | 6 | 9029.6 | 14 | 1609.6 | 0.9 | 803.3 | 24
N | 2025-06-19 | 8025.1 | 7425.2 | 7 | 8635.2 | 0 | 1210 | 0.9 | 452.4 | 24
N | 2025-06-20 | 8226.8 | 7485.1 | 6 | 8812 | 14 | 1326.9 | 0.9 | 679.3 | 24
N | 2025-06-21 | 7867.2 | 7380.2 | 7 | 8379.5 | 0 | 999.3 | 0.9 | 408.4 | 24
N | 2025-06-22 | 7394.5 | 6727.7 | 8 | 7953.3 | 22 | 1225.7 | 0.9 | 409 | 24
N | 2025-06-23 | 8158.7 | 7140.8 | 6 | 8905.5 | 15 | 1764.7 | 0.9 | 904.5 | 24
N | 2025-06-24 | 8369.6 | 7424.5 | 6 | 9029.6 | 15 | 1605.1 | 0.9 | 997.7 | 24
N | 2025-06-25 | 8301.3 | 7426 | 6 | 9021.4 | 14 | 1595.4 | 0.9 | 828.2 | 24
N | 2025-06-26 | 8002.2 | 7096.6 | 6 | 8696.7 | 15 | 1600.1 | 0.9 | 990.2 | 24
N | 2025-06-27 | 8295.8 | 7491.6 | 6 | 8926.7 | 15 | 1435.1 | 0.9 | 880.4 | 24
N | 2025-06-28 | 7924 | 7469.9 | 6 | 8401.8 | 0 | 931.8 | 0.9 | 355.1 | 24
N | 2025-06-29 | 7618.9 | 6973.8 | 8 | 8335.4 | 23 | 1361.6 | 0.9 | 669.2 | 24
N | 2025-06-30 | 8146.2 | 7327.9 | 6 | 8790.6 | 14 | 1462.7 | 0.9 | 765.7 | 24
N | 2025-07-01 | 8149.5 | 7236.9 | 6 | 8835 | 14 | 1598.1 | 0.9 | 843.7 | 24
N | 2025-07-02 | 8140.4 | 7392.6 | 6 | 8600 | 22 | 1207.4 | 0.9 | 682.4 | 24
N | 2025-07-03 | 8115.7 | 7367.3 | 6 | 8793.5 | 14 | 1426.2 | 0.9 | 669.3 | 24
N | 2025-07-04 | 7864.1 | 7260.1 | 6 | 8234.6 | 14 | 974.4 | 1 | 710.2 | 24
N | 2025-07-05 | 7571.2 | 7112.5 | 6 | 7968.9 | 0 | 856.4 | 1 | 453.8 | 24
N | 2025-07-06 | 7430.9 | 6935.8 | 7 | 8142.9 | 22 | 1207.1 | 0.9 | 595.6 | 24
N | 2025-07-07 | 8033.9 | 7167.3 | 6 | 8583.7 | 14 | 1416.4 | 0.9 | 867 | 24
N | 2025-07-08 | 8189.6 | 7281.6 | 6 | 8832.1 | 14 | 1550.5 | 0.9 | 822 | 24
N | 2025-07-09 | 8244.1 | 7292.1 | 6 | 8805.9 | 15 | 1513.7 | 0.9 | 783.8 | 24
N | 2025-07-10 | 8235.4 | 7589 | 6 | 8667.4 | 15 | 1078.3 | 1 | 663.4 | 24
N | 2025-07-11 | 8293.1 | 7556.3 | 6 | 8815.7 | 15 | 1259.3 | 0.9 | 822.4 | 24
N | 2025-07-12 | 7970.2 | 7401.2 | 7 | 8347.5 | 0 | 946.3 | 1 | 516.6 | 24
N | 2025-07-13 | 7515.5 | 7003.1 | 9 | 8209.9 | 23 | 1206.8 | 0.9 | 706.5 | 24
N | 2025-07-14 | 7992.2 | 7162.6 | 6 | 8515.8 | 15 | 1353.2 | 0.9 | 754 | 24
N | 2025-07-15 | 8138 | 7270.8 | 6 | 8663.7 | 14 | 1392.9 | 0.9 | 954.6 | 24
N | 2025-07-16 | 8132.6 | 7345.5 | 6 | 8753.6 | 14 | 1408.2 | 0.9 | 775.7 | 24
N | 2025-07-17 | 8207.7 | 7358.8 | 6 | 8757.8 | 14 | 1399 | 0.9 | 854.2 | 24
N | 2025-07-18 | 8254.4 | 7580.5 | 6 | 8904.4 | 14 | 1323.8 | 0.9 | 672.8 | 24
N | 2025-07-19 | 8004.8 | 7484.7 | 6 | 8382.4 | 22 | 897.6 | 1 | 401.2 | 24
N | 2025-07-20 | 7692.1 | 7169.6 | 9 | 8383.5 | 23 | 1213.9 | 0.9 | 736.6 | 24
N | 2025-07-21 | 8286.2 | 7388.4 | 6 | 8882.9 | 15 | 1494.5 | 0.9 | 908.3 | 24
N | 2025-07-22 | 8428.9 | 7483.7 | 6 | 9072.7 | 14 | 1589 | 0.9 | 971.1 | 24
N | 2025-07-23 | 8478.2 | 7535.4 | 6 | 9076.5 | 14 | 1541.1 | 0.9 | 902.5 | 24
N | 2025-07-24 | 8554.4 | 7675.9 | 6 | 9220.5 | 14 | 1544.6 | 0.9 | 891.8 | 24
N | 2025-07-25 | 8636.2 | 7836.2 | 6 | 9353.8 | 14 | 1517.6 | 0.9 | 810 | 24
N | 2025-07-26 | 8241.9 | 7817.6 | 7 | 8723.1 | 0 | 905.5 | 0.9 | 366.9 | 24
N | 2025-07-27 | 7896.1 | 7381.2 | 10 | 8732.5 | 23 | 1351.3 | 0.9 | 728.2 | 24
N | 2025-07-28 | 8526.8 | 7484.4 | 6 | 9222.6 | 22 | 1738.2 | 0.9 | 906.9 | 24
N | 2025-07-29 | 8697.9 | 7719.3 | 6 | 9328.4 | 22 | 1609.1 | 0.9 | 927.3 | 24
N | 2025-07-30 | 8771.7 | 7855.1 | 6 | 9565.6 | 14 | 1710.5 | 0.9 | 992.2 | 24
N | 2025-07-31 | 8524.2 | 7787.7 | 7 | 9103.5 | 14 | 1315.8 | 0.9 | 705 | 24
N | 2025-08-01 | 8374.4 | 7635.2 | 6 | 8871.2 | 14 | 1236 | 0.9 | 775.7 | 24
N | 2025-08-02 | 8057 | 7600.1 | 6 | 8490.7 | 0 | 890.6 | 0.9 | 468.3 | 24
N | 2025-08-03 | 7851.5 | 7197.1 | 9 | 8718.4 | 23 | 1521.3 | 0.9 | 699.3 | 24
N | 2025-08-04 | 8554.6 | 7619.8 | 6 | 9253.4 | 22 | 1633.7 | 0.9 | 764.2 | 24
N | 2025-08-05 | 8800.9 | 7807.4 | 6 | 9489 | 15 | 1681.6 | 0.9 | 959.7 | 24
N | 2025-08-06 | 8785.4 | 7861.5 | 6 | 9454 | 14 | 1592.4 | 0.9 | 940.8 | 24
N | 2025-08-07 | 8713.2 | 7903.2 | 6 | 9263.9 | 15 | 1360.7 | 0.9 | 1018.6 | 24
N | 2025-08-08 | 8557.7 | 7806.5 | 6 | 9354.8 | 14 | 1548.2 | 0.9 | 1013.7 | 24
N | 2025-08-09 | 8108.5 | 7509 | 7 | 8559.7 | 0 | 1050.7 | 0.9 | 434.4 | 24
N | 2025-08-10 | 7791 | 7074.6 | 9 | 8744.3 | 23 | 1669.8 | 0.9 | 807.3 | 24
N | 2025-08-11 | 8551.4 | 7521 | 6 | 9142.5 | 22 | 1621.4 | 0.9 | 1004 | 24
N | 2025-08-12 | 8610.2 | 7744.9 | 6 | 9133.6 | 22 | 1388.7 | 0.9 | 864.8 | 24
N | 2025-08-13 | 8652.5 | 7697.3 | 6 | 9337.1 | 14 | 1639.8 | 0.9 | 766.7 | 24
N | 2025-08-14 | 8667.2 | 7904.7 | 6 | 9230.8 | 14 | 1326.1 | 0.9 | 806.5 | 24
N | 2025-08-15 | 8528.9 | 7798.3 | 7 | 9124.1 | 22 | 1325.8 | 0.9 | 729.7 | 24
N | 2025-08-16 | 8405.2 | 7798.5 | 7 | 8997.4 | 0 | 1198.9 | 0.9 | 476.7 | 24
N | 2025-08-17 | 8170.6 | 7311.7 | 9 | 8962 | 22 | 1650.3 | 0.9 | 929.2 | 24
N | 2025-08-18 | 8792 | 7810.6 | 6 | 9529.8 | 14 | 1719.1 | 0.9 | 941.8 | 24
N | 2025-08-19 | 8994.8 | 7884.2 | 6 | 9810.7 | 14 | 1926.5 | 0.9 | 1018.6 | 24
N | 2025-08-20 | 9064.6 | 8095.3 | 6 | 9693.2 | 22 | 1597.9 | 0.9 | 836 | 24
N | 2025-08-21 | 9042.4 | 8119.4 | 6 | 9723.2 | 15 | 1603.8 | 0.9 | 764.4 | 24
N | 2025-08-22 | 9083.7 | 8191.3 | 6 | 9747.9 | 14 | 1556.7 | 0.9 | 924.9 | 24
N | 2025-08-23 | 8720.4 | 8078.7 | 7 | 9342.3 | 0 | 1263.6 | 0.9 | 574.2 | 24
N | 2025-08-24 | 8342.4 | 7484.5 | 10 | 9345.5 | 22 | 1861 | 0.9 | 855.2 | 24
N | 2025-08-25 | 9040 | 7965.5 | 6 | 9897.5 | 14 | 1931.9 | 0.9 | 1014 | 24
N | 2025-08-26 | 9035.9 | 8079.9 | 6 | 9680.4 | 14 | 1600.5 | 0.9 | 936.3 | 24
N | 2025-08-27 | 9017.9 | 8127.8 | 6 | 9652.9 | 14 | 1525.1 | 0.9 | 808.9 | 24
N | 2025-08-28 | 9070.3 | 8070.4 | 6 | 9899.1 | 14 | 1828.8 | 0.9 | 861.3 | 24
N | 2025-08-29 | 9058.5 | 8129.5 | 6 | 9779.9 | 14 | 1650.4 | 0.9 | 935.3 | 24
N | 2025-08-30 | 8530.1 | 8070.1 | 7 | 9264.2 | 0 | 1194.1 | 0.9 | 489.3 | 24
N | 2025-08-31 | 8128.5 | 7435.9 | 8 | 9024.7 | 22 | 1588.8 | 0.9 | 773.1 | 24
N | 2025-09-01 | 8788.3 | 7689.9 | 6 | 9505.5 | 15 | 1815.6 | 0.9 | 1065.2 | 24
N | 2025-09-02 | 8919.5 | 7880.8 | 6 | 9599.8 | 22 | 1719 | 0.9 | 930 | 24
N | 2025-09-03 | 8954.6 | 7987.2 | 6 | 9556 | 22 | 1568.8 | 0.9 | 935.4 | 24
N | 2025-09-04 | 8843.7 | 7948.3 | 6 | 9377.8 | 22 | 1429.5 | 0.9 | 877.8 | 24
N | 2025-09-05 | 8792.3 | 7976 | 6 | 9330.6 | 14 | 1354.6 | 0.9 | 752.3 | 24
N | 2025-09-06 | 8507.1 | 7877.2 | 7 | 9101.5 | 0 | 1224.3 | 0.9 | 593.1 | 24
N | 2025-09-07 | 8109.6 | 7489.6 | 9 | 8829.5 | 0 | 1339.9 | 0.9 | 675.3 | 24
N | 2025-09-08 | 8725.8 | 7792.2 | 6 | 9460.3 | 22 | 1668.2 | 0.9 | 732.6 | 24
N | 2025-09-09 | 9061.5 | 7976 | 6 | 9931.7 | 14 | 1955.7 | 0.9 | 999 | 24
N | 2025-09-10 | 8857.8 | 7759.8 | 6 | 9610.7 | 14 | 1851 | 0.9 | 968.3 | 24
N | 2025-09-11 | 9222.9 | 8141.8 | 6 | 9994.8 | 22 | 1853 | 0.9 | 874.4 | 24
N | 2025-09-12 | 9210.3 | 8351 | 6 | 9871 | 15 | 1520 | 0.9 | 739.4 | 24
N | 2025-09-13 | 8609.1 | 8173.2 | 6 | 9417 | 0 | 1243.8 | 0.9 | 497.5 | 24
N | 2025-09-14 | 8353 | 7615.3 | 8 | 9305 | 22 | 1689.7 | 0.9 | 713 | 24
N | 2025-09-15 | 9138.4 | 8011.7 | 6 | 9939.4 | 22 | 1927.7 | 0.9 | 1063.5 | 24
N | 2025-09-16 | 9349.5 | 8286.3 | 6 | 10052.9 | 22 | 1766.6 | 0.9 | 975.2 | 24
N | 2025-09-17 | 9229.5 | 8269.6 | 6 | 9796.5 | 22 | 1526.9 | 0.9 | 889.7 | 24
N | 2025-09-18 | 9156.8 | 8074.7 | 6 | 10043.7 | 14 | 1968.9 | 0.9 | 875.5 | 24
N | 2025-09-19 | 9258.1 | 8363.2 | 6 | 9846.5 | 14 | 1483.2 | 0.9 | 900 | 24
N | 2025-09-20 | 8953.7 | 8265.9 | 7 | 9551.9 | 22 | 1286 | 0.9 | 649.9 | 24
N | 2025-09-21 | 8615.2 | 7938.6 | 9 | 9391.8 | 0 | 1453.2 | 0.9 | 742.3 | 24
N | 2025-09-22 | 9272.7 | 8052.6 | 6 | 10054.1 | 14 | 2001.6 | 0.9 | 1143.7 | 24
N | 2025-09-23 | 9309.4 | 8243.3 | 6 | 9939.7 | 14 | 1696.4 | 0.9 | 947.1 | 24
N | 2025-09-24 | 9248.5 | 8196.5 | 6 | 9938.9 | 14 | 1742.3 | 0.9 | 838.4 | 24
N | 2025-09-25 | 9262.4 | 8228.8 | 6 | 9995.1 | 15 | 1766.4 | 0.9 | 824.1 | 24
N | 2025-09-26 | 9190.6 | 8271 | 6 | 9780.8 | 15 | 1509.8 | 0.9 | 919.3 | 24
N | 2025-09-27 | 8684.7 | 8027.2 | 7 | 9374.1 | 0 | 1347 | 0.9 | 498.9 | 24
N | 2025-09-28 | 8257.5 | 7602.9 | 9 | 9139.6 | 22 | 1536.7 | 0.9 | 749.3 | 24
N | 2025-09-29 | 8951.8 | 7957 | 6 | 9678.5 | 22 | 1721.4 | 0.9 | 880 | 24
N | 2025-09-30 | 9108.3 | 7963.6 | 6 | 9914.6 | 14 | 1951 | 0.9 | 1042.3 | 24
N | 2025-10-01 | 9145.5 | 8112.9 | 6 | 9841.2 | 14 | 1728.4 | 0.9 | 858.9 | 24
N | 2025-10-02 | 9036.2 | 8046.6 | 6 | 9782.4 | 22 | 1735.9 | 0.9 | 762.7 | 24
N | 2025-10-03 | 9283.8 | 8109.5 | 6 | 10110.3 | 14 | 2000.8 | 0.9 | 1060.5 | 24
N | 2025-10-04 | 8842.2 | 8102.7 | 7 | 9493.1 | 0 | 1390.4 | 0.9 | 479.8 | 24
N | 2025-10-05 | 8336.1 | 7675.6 | 9 | 9283.7 | 0 | 1608.2 | 0.9 | 765 | 24
N | 2025-10-06 | 8910.5 | 7605.8 | 6 | 9829.1 | 14 | 2223.3 | 0.9 | 1267.5 | 24
N | 2025-10-07 | 9162.8 | 8144.4 | 6 | 9888.2 | 14 | 1743.8 | 0.9 | 1126.3 | 24
N | 2025-10-08 | 8970.5 | 8021.4 | 6 | 9472.6 | 15 | 1451.2 | 0.9 | 931.6 | 24
N | 2025-10-09 | 9208.7 | 8110.1 | 6 | 10090.1 | 14 | 1979.9 | 0.9 | 1194.7 | 24
N | 2025-10-10 | 9061.9 | 8027.9 | 7 | 9800.2 | 14 | 1772.3 | 0.9 | 1222.8 | 24
N | 2025-10-11 | 8628.9 | 8157.2 | 6 | 9286.9 | 0 | 1129.8 | 0.9 | 401.6 | 24
N | 2025-10-12 | 8212.7 | 7724.6 | 7 | 8880.3 | 23 | 1155.8 | 0.9 | 590.7 | 24
N | 2025-10-13 | 8950.4 | 8006.2 | 6 | 9832.3 | 22 | 1826.2 | 0.9 | 910.9 | 24
N | 2025-10-14 | 8910.1 | 8158.9 | 6 | 9596.4 | 14 | 1437.5 | 0.9 | 999.1 | 24
N | 2025-10-15 | 8809.6 | 7937.9 | 6 | 9512.5 | 22 | 1574.6 | 0.9 | 715.6 | 24
N | 2025-10-16 | 9127.8 | 7999.5 | 6 | 9831 | 22 | 1831.5 | 0.9 | 899.5 | 24
N | 2025-10-17 | 9342 | 8206.7 | 6 | 10076.6 | 14 | 1869.8 | 0.9 | 1149.3 | 24
N | 2025-10-18 | 9085.1 | 8411.6 | 7 | 9646.5 | 0 | 1235 | 0.9 | 621.4 | 24
N | 2025-10-19 | 8510.7 | 7929.6 | 8 | 9306.2 | 0 | 1376.5 | 0.9 | 688.4 | 24
N | 2025-10-20 | 8951.2 | 7996.8 | 6 | 9611.8 | 22 | 1615 | 0.9 | 868.5 | 24
N | 2025-10-21 | 8862.4 | 8036.5 | 6 | 9369.7 | 15 | 1333.2 | 0.9 | 677 | 24
N | 2025-10-22 | 8795.6 | 7859 | 6 | 9401.9 | 15 | 1542.9 | 0.9 | 1052.5 | 24
N | 2025-10-23 | 8816.4 | 7856.2 | 6 | 9564.2 | 14 | 1708 | 0.9 | 766 | 24
N | 2025-10-24 | 8879.1 | 8032.7 | 6 | 9456 | 23 | 1423.3 | 0.9 | 699.2 | 24
N | 2025-10-25 | 8697.9 | 7944.1 | 7 | 9289.2 | 23 | 1345.2 | 0.9 | 569.3 | 24
N | 2025-10-26 | 8405.3 | 7690.2 | 8 | 9315.9 | 23 | 1625.7 | 0.9 | 761.3 | 24
N | 2025-10-27 | 9113.1 | 8195.8 | 6 | 9866.6 | 22 | 1670.9 | 0.9 | 740.4 | 24
N | 2025-10-28 | 9500.1 | 8405.5 | 6 | 10204.4 | 22 | 1798.9 | 0.9 | 974.9 | 24
N | 2025-10-29 | 9363.3 | 8294.5 | 6 | 9965.4 | 14 | 1671 | 0.9 | 924.4 | 24
N | 2025-10-30 | 9402.7 | 8352.7 | 6 | 10159 | 14 | 1806.3 | 0.9 | 1015.2 | 24
N | 2025-10-31 | 9210.8 | 8248 | 6 | 9791.8 | 22 | 1543.8 | 0.9 | 840.6 | 24
N | 2025-11-01 | 8905.8 | 8239.2 | 7 | 9594.1 | 0 | 1354.9 | 0.9 | 537.7 | 24
N | 2025-11-02 | 8499.4 | 7690.2 | 9 | 9260.6 | 22 | 1570.4 | 0.9 | 678.3 | 24
N | 2025-11-03 | 9042.5 | 8080.8 | 6 | 9772.5 | 15 | 1691.7 | 0.9 | 890.5 | 24
N | 2025-11-04 | 9111.9 | 8002.1 | 6 | 9881.6 | 23 | 1879.5 | 0.9 | 869 | 24
N | 2025-11-05 | 9353.1 | 8346.5 | 6 | 9975.3 | 22 | 1628.8 | 0.9 | 933.6 | 24
N | 2025-11-06 | 9073.2 | 8257.5 | 6 | 9702.7 | 14 | 1445.1 | 0.9 | 1137.4 | 24
N | 2025-11-07 | 8890.4 | 7838.6 | 6 | 9601.4 | 14 | 1762.8 | 0.9 | 789.3 | 24
N | 2025-11-08 | 8938.3 | 8157.8 | 7 | 9534.3 | 23 | 1376.4 | 0.9 | 499.4 | 24
N | 2025-11-09 | 8794.2 | 8021.7 | 8 | 9722.1 | 22 | 1700.4 | 0.9 | 664.4 | 24
N | 2025-11-10 | 9214 | 8293.8 | 6 | 9816.3 | 14 | 1522.5 | 0.9 | 1103.1 | 24
N | 2025-11-11 | 8838.4 | 8093 | 6 | 9236 | 14 | 1142.9 | 1 | 753 | 24
N | 2025-11-12 | 8912 | 7993.5 | 6 | 9722.6 | 14 | 1729.1 | 0.9 | 904.1 | 24
N | 2025-11-13 | 8969.4 | 8076.7 | 6 | 9509 | 15 | 1432.3 | 0.9 | 1009.9 | 24
N | 2025-11-14 | 9170.7 | 8041.5 | 6 | 9879.3 | 15 | 1837.8 | 0.9 | 950.6 | 24
N | 2025-11-15 | 8812.4 | 7984.6 | 8 | 9633.3 | 22 | 1648.8 | 0.9 | 647.9 | 24
N | 2025-11-16 | 8792.5 | 7884.4 | 9 | 9814.4 | 22 | 1930.1 | 0.9 | 785.7 | 24
N | 2025-11-17 | 9453.4 | 8385.5 | 6 | 10239.2 | 15 | 1853.7 | 0.9 | 888.5 | 24
N | 2025-11-18 | 9449.9 | 8487.6 | 6 | 10167.8 | 14 | 1680.2 | 0.9 | 1026.5 | 24
N | 2025-11-19 | 9134.5 | 8142.3 | 6 | 9793.2 | 23 | 1650.9 | 0.9 | 808.1 | 24
N | 2025-11-20 | 8591.3 | 7982.6 | 7 | 9622 | 0 | 1639.4 | 0.9 | 566.2 | 24
N | 2025-11-21 | 8803.2 | 8100.6 | 6 | 9424.5 | 22 | 1323.9 | 0.9 | 744.9 | 24
N | 2025-11-22 | 8751.9 | 8261.4 | 7 | 9345 | 23 | 1083.6 | 0.9 | 582.7 | 24
N | 2025-11-23 | 8628.1 | 7777.3 | 10 | 9664.7 | 23 | 1887.5 | 0.9 | 804.3 | 24
N | 2025-11-24 | 9182 | 8311.9 | 6 | 9848.9 | 14 | 1537 | 0.9 | 809 | 24
N | 2025-11-25 | 9146.4 | 8136.3 | 6 | 9907.7 | 14 | 1771.3 | 0.9 | 877.9 | 24
N | 2025-11-26 | 9145.6 | 8225.7 | 6 | 9732.2 | 22 | 1506.4 | 0.9 | 784.8 | 24
N | 2025-11-27 | 9246.8 | 8286.3 | 6 | 9990.2 | 14 | 1703.9 | 0.9 | 894.3 | 24
N | 2025-11-28 | 9264.9 | 8277.3 | 6 | 9804.6 | 14 | 1527.4 | 0.9 | 934 | 24
N | 2025-11-29 | 8827.1 | 8357.3 | 7 | 9709.4 | 0 | 1352.1 | 0.9 | 461 | 24
N | 2025-11-30 | 8216.6 | 7512.8 | 9 | 9135.4 | 23 | 1622.6 | 0.9 | 735.7 | 24
N | 2025-12-01 | 8949 | 7972.5 | 6 | 9533.3 | 22 | 1560.8 | 0.9 | 844.5 | 24
N | 2025-12-02 | 9015.7 | 8123.5 | 6 | 9652 | 22 | 1528.5 | 0.9 | 805.7 | 24
N | 2025-12-03 | 8970.3 | 8190.1 | 6 | 9513 | 14 | 1322.9 | 0.9 | 710.8 | 24
N | 2025-12-04 | 8842.5 | 8085.2 | 6 | 9258.5 | 15 | 1173.3 | 1 | 714.1 | 24
N | 2025-12-05 | 8852.2 | 7929.8 | 7 | 9434.1 | 14 | 1504.3 | 0.9 | 906.5 | 24
N | 2025-12-06 | 8611.1 | 8040.5 | 7 | 9229.7 | 0 | 1189.3 | 0.9 | 578.7 | 24
N | 2025-12-07 | 8113.4 | 7506.1 | 11 | 8694.6 | 0 | 1188.4 | 0.9 | 666.2 | 24
N | 2025-12-08 | 8429.6 | 7688.8 | 6 | 9083 | 23 | 1394.1 | 0.9 | 731.7 | 24
N | 2025-12-09 | 8925 | 7833.7 | 6 | 9495.7 | 22 | 1662 | 0.9 | 1069.7 | 24
N | 2025-12-10 | 9069.5 | 7965.5 | 6 | 9764.2 | 15 | 1798.6 | 0.9 | 942.8 | 24
N | 2025-12-11 | 9095.5 | 8043.5 | 6 | 9742.6 | 23 | 1699.1 | 0.9 | 798.2 | 24
N | 2025-12-12 | 9070.9 | 8165.9 | 6 | 9593.9 | 0 | 1428 | 0.9 | 899.8 | 24
N | 2025-12-13 | 8775 | 8188.8 | 7 | 9437 | 0 | 1248.2 | 0.9 | 507.8 | 24
N | 2025-12-14 | 8404.7 | 7676.1 | 10 | 9182.1 | 22 | 1506 | 0.9 | 794.8 | 24
N | 2025-12-15 | 8813.5 | 8063.8 | 6 | 9285.8 | 22 | 1222 | 0.9 | 732.1 | 24
N | 2025-12-16 | 8793.1 | 7808.3 | 6 | 9499.9 | 23 | 1691.7 | 0.9 | 812.7 | 24
N | 2025-12-17 | 8906.5 | 8081.6 | 6 | 9417.9 | 22 | 1336.3 | 0.9 | 672 | 24
N | 2025-12-18 | 8781.1 | 7914.6 | 6 | 9283.8 | 14 | 1369.2 | 0.9 | 840.8 | 24
N | 2025-12-19 | 8461.9 | 7836.4 | 6 | 8886.6 | 23 | 1050.2 | 1 | 500.2 | 24
N | 2025-12-20 | 8102 | 7665.3 | 12 | 8822.5 | 0 | 1157.2 | 0.9 | 540.7 | 24
N | 2025-12-21 | 7527.3 | 6744.7 | 10 | 8443.9 | 23 | 1699.2 | 0.9 | 848.5 | 24
N | 2025-12-22 | 8098.7 | 7531.6 | 6 | 8565.5 | 22 | 1033.9 | 0.9 | 486 | 24
N | 2025-12-23 | 7953.4 | 7467.3 | 7 | 8303.1 | 0 | 835.8 | 1 | 498.7 | 24
N | 2025-12-24 | 7579.4 | 7229.2 | 23 | 8024.1 | 0 | 795 | 0.9 | 439.6 | 24
N | 2025-12-25 | 7023 | 6015.9 | 15 | 7976.3 | 23 | 1960.4 | 0.9 | 1180.8 | 24
N | 2025-12-26 | 7972.1 | 7032.6 | 6 | 8912.5 | 23 | 1879.9 | 0.9 | 764.6 | 24
N | 2025-12-27 | 8257.9 | 7668.6 | 7 | 8921.2 | 22 | 1252.5 | 0.9 | 636.9 | 24
N | 2025-12-28 | 8021.5 | 7294.9 | 9 | 8908.1 | 23 | 1613.3 | 0.9 | 719.3 | 24
N | 2025-12-29 | 8140.7 | 7433.4 | 7 | 8784.2 | 0 | 1350.8 | 0.9 | 587.5 | 24
N | 2025-12-30 | 8079.2 | 7412.5 | 7 | 8705.8 | 23 | 1293.4 | 0.9 | 610.4 | 24
N | 2025-12-31 | 7940.8 | 7454.8 | 7 | 8524.6 | 0 | 1069.8 | 0.9 | 754.9 | 24
N | 2026-01-01 | 7649.4 | 7162.5 | 9 | 8681.1 | 23 | 1518.6 | 0.9 | 961.4 | 24
N | 2026-01-02 | 8235.2 | 7432.1 | 7 | 9077.8 | 22 | 1645.7 | 0.9 | 674.4 | 24
N | 2026-01-03 | 8129.3 | 7533.5 | 7 | 8824.6 | 0 | 1291.1 | 0.9 | 503.8 | 24
N | 2026-01-04 | 7889 | 7204.9 | 12 | 8924.2 | 22 | 1719.3 | 0.9 | 930.3 | 24
N | 2026-01-05 | 8500 | 7675.4 | 6 | 9146.1 | 14 | 1470.7 | 0.9 | 769.5 | 24
N | 2026-01-06 | 8471.5 | 7841.7 | 6 | 8914.6 | 0 | 1072.8 | 1 | 608.5 | 24
N | 2026-01-07 | 8340.2 | 7590.8 | 6 | 8785 | 23 | 1194.1 | 0.9 | 798.2 | 24
N | 2026-01-08 | 8369.9 | 7750.7 | 7 | 8960.1 | 15 | 1209.4 | 0.9 | 661.3 | 24
N | 2026-01-09 | 8306.5 | 7600 | 6 | 8885.1 | 22 | 1285.1 | 0.9 | 578.7 | 24
N | 2026-01-10 | 8267.1 | 7491.5 | 7 | 8905.3 | 0 | 1413.8 | 0.9 | 561.2 | 24
N | 2026-01-11 | 7802.4 | 7310.2 | 9 | 8701.5 | 0 | 1391.3 | 0.9 | 565.9 | 24
N | 2026-01-12 | 8093.8 | 7285.1 | 6 | 8775.9 | 22 | 1490.8 | 0.9 | 601.3 | 24
N | 2026-01-13 | 8308.8 | 7687.7 | 6 | 8913.5 | 14 | 1225.9 | 0.9 | 695.8 | 24
N | 2026-01-14 | 8241.8 | 7619.6 | 6 | 8769.5 | 22 | 1149.8 | 0.9 | 638.5 | 24
N | 2026-01-15 | 8355 | 7706 | 6 | 8996.9 | 22 | 1290.9 | 0.9 | 625.3 | 24
N | 2026-01-16 | 8497.3 | 7822.7 | 6 | 9059.9 | 22 | 1237.3 | 0.9 | 704.8 | 24
N | 2026-01-17 | 8165.3 | 7749.5 | 7 | 8927.6 | 0 | 1178.1 | 0.9 | 545.5 | 24
N | 2026-01-18 | 7790.2 | 7216.7 | 9 | 8522.5 | 23 | 1305.7 | 0.9 | 695 | 24
N | 2026-01-19 | 8283.9 | 7763.2 | 6 | 8692.5 | 15 | 929.3 | 1 | 653.9 | 24
N | 2026-01-20 | 8171.9 | 7595.4 | 6 | 8768.5 | 23 | 1173.2 | 0.9 | 647.3 | 24
N | 2026-01-21 | 8335.2 | 7621.5 | 6 | 8765 | 22 | 1143.5 | 1 | 593.8 | 24
N | 2026-01-22 | 8225.9 | 7568.8 | 6 | 8869.6 | 22 | 1300.7 | 0.9 | 707.7 | 24
N | 2026-01-23 | 8382.7 | 7838.3 | 6 | 9097.7 | 14 | 1259.3 | 0.9 | 587.7 | 24
N | 2026-01-24 | 7885.5 | 7536.7 | 17 | 8401.1 | 0 | 864.3 | 0.9 | 574.9 | 24
N | 2026-01-25 | 7668.9 | 6793.6 | 9 | 8632 | 23 | 1838.5 | 0.9 | 761.3 | 24
N | 2026-01-26 | 8300.3 | 7662.7 | 6 | 8719 | 14 | 1056.2 | 1 | 733.1 | 24
N | 2026-01-27 | 8064.9 | 7527.3 | 6 | 8611.7 | 22 | 1084.4 | 0.9 | 672.1 | 24
N | 2026-01-28 | 8051.9 | 7433.3 | 7 | 8838.5 | 22 | 1405.3 | 0.9 | 865.5 | 24
N | 2026-01-29 | 8452.7 | 7736.8 | 7 | 9105.3 | 22 | 1368.5 | 0.9 | 713.3 | 24
N | 2026-01-30 | 8536.3 | 7699.2 | 6 | 9396.4 | 16 | 1697.2 | 0.9 | 900.9 | 24
N | 2026-01-31 | 8111.6 | 7614.2 | 13 | 9171.3 | 0 | 1557.2 | 0.9 | 683.7 | 24
N | 2026-02-01 | 7907.8 | 7138.3 | 9 | 8838.2 | 22 | 1700 | 0.9 | 711.6 | 24
N | 2026-02-02 | 8372.8 | 7567.4 | 7 | 9079.4 | 21 | 1512 | 0.9 | 782.5 | 24
N | 2026-02-03 | 8585.3 | 7853.3 | 6 | 9117.5 | 22 | 1264.2 | 0.9 | 811.8 | 24
N | 2026-02-04 | 8543.9 | 7712.4 | 6 | 9331.4 | 22 | 1619 | 0.9 | 763.7 | 24
N | 2026-02-05 | 8630.3 | 7671.6 | 7 | 9597.9 | 22 | 1926.4 | 0.9 | 733.3 | 24
N | 2026-02-06 | 8412.9 | 7904.8 | 7 | 9109.4 | 0 | 1204.6 | 0.9 | 568.3 | 24
N | 2026-02-07 | 7917.8 | 7320 | 7 | 8538.2 | 0 | 1218.2 | 0.9 | 591 | 24
N | 2026-02-08 | 7557.1 | 6774.6 | 10 | 8408 | 22 | 1633.3 | 0.9 | 989.6 | 24
N | 2026-02-09 | 8164.7 | 7314.3 | 7 | 8990.2 | 22 | 1675.9 | 0.9 | 669.5 | 24
N | 2026-02-10 | 8240 | 7428 | 6 | 8790.8 | 22 | 1362.8 | 0.9 | 708.3 | 24
N | 2026-02-11 | 8202.3 | 7497.5 | 3 | 8929.9 | 22 | 1432.5 | 0.9 | 704.4 | 24
N | 2026-02-12 | 8388.5 | 6595.6 | 7 | 9194.9 | 22 | 2599.3 | 0.9 | 1722 | 24
N | 2026-02-13 | 8201.4 | 7438.4 | 7 | 8968.1 | 0 | 1529.7 | 0.9 | 649 | 24
N | 2026-02-14 | 7928.2 | 7469.5 | 7 | 8544.4 | 0 | 1074.9 | 0.9 | 709 | 24
N | 2026-02-15 | 7542.4 | 6672.5 | 9 | 8300.7 | 22 | 1628.3 | 0.9 | 737.6 | 24
N | 2026-02-16 | 7700.9 | 6990.5 | 12 | 8434.1 | 23 | 1443.6 | 0.9 | 625.5 | 24
N | 2026-02-17 | 7752.7 | 6838.2 | 12 | 8400.4 | 22 | 1562.2 | 0.9 | 978.8 | 24
N | 2026-02-18 | 7955.4 | 7200.6 | 9 | 8589 | 22 | 1388.4 | 0.9 | 675.1 | 24
N | 2026-02-19 | 8229.3 | 7631.2 | 6 | 8980.2 | 22 | 1349 | 0.9 | 1109.8 | 24
N | 2026-02-20 | 8345.2 | 7746.8 | 6 | 8818.4 | 15 | 1071.5 | 0.9 | 1019 | 24
N | 2026-02-21 | 8044.4 | 7390.1 | 12 | 8681.6 | 0 | 1291.5 | 0.9 | 611.5 | 24
N | 2026-02-22 | 7826.9 | 7039.3 | 11 | 8752 | 22 | 1712.7 | 0.9 | 756.8 | 24
N | 2026-02-23 | 8177.6 | 7607.2 | 7 | 8779.7 | 22 | 1172.5 | 0.9 | 737.7 | 24
N | 2026-02-24 | 8323.6 | 7649.1 | 6 | 9078.3 | 22 | 1429.2 | 0.9 | 692.6 | 24
N | 2026-02-25 | 8357.4 | 7552.7 | 7 | 8920.8 | 23 | 1368.1 | 0.9 | 775 | 24
N | 2026-02-26 | 8154.9 | 7601.3 | 7 | 8747.4 | 0 | 1146 | 0.9 | 644.3 | 24
N | 2026-02-27 | 8125.6 | 7467.6 | 7 | 8607.8 | 22 | 1140.2 | 0.9 | 669.9 | 24
N | 2026-02-28 | 7841.3 | 7274.8 | 12 | 8504.4 | 0 | 1229.6 | 0.9 | 633.9 | 24
N | 2026-03-01 | 7664.9 | 6631.2 | 10 | 8752.4 | 23 | 2121.2 | 0.9 | 900.1 | 24
N | 2026-03-02 | 8436.2 | 7807.4 | 6 | 9098 | 22 | 1290.7 | 0.9 | 830.4 | 24
N | 2026-03-03 | 8380.3 | 7633.2 | 7 | 9081.6 | 22 | 1448.4 | 0.9 | 727.3 | 24
N | 2026-03-04 | 8316.8 | 7570.3 | 7 | 8896.5 | 23 | 1326.3 | 0.9 | 885.9 | 24
N | 2026-03-05 | 8253.1 | 7606.5 | 7 | 8865.3 | 22 | 1258.8 | 0.9 | 816.4 | 24
N | 2026-03-06 | 8172.2 | 7559.1 | 7 | 8699.8 | 0 | 1140.7 | 0.9 | 832.4 | 24
N | 2026-03-07 | 7917.1 | 7247.8 | 7 | 8569.9 | 23 | 1322.2 | 0.9 | 542.8 | 24
N | 2026-03-08 | 7704.3 | 6913.8 | 10 | 8700.9 | 23 | 1787.1 | 0.9 | 840.7 | 24
N | 2026-03-09 | 8539.7 | 7698 | 7 | 9411.2 | 22 | 1713.2 | 0.9 | 668.9 | 24
N | 2026-03-10 | 8539.4 | 7860.4 | 7 | 9147.6 | 22 | 1287.2 | 0.9 | 713.4 | 24
N | 2026-03-11 | 8479.1 | 7777 | 7 | 9367 | 22 | 1590 | 0.9 | 920.3 | 24
N | 2026-03-12 | 8498.6 | 7914.3 | 7 | 9064.7 | 0 | 1150.4 | 0.9 | 555.7 | 24
N | 2026-03-13 | 8341.2 | 7693.4 | 7 | 8823.4 | 14 | 1130 | 0.9 | 787.7 | 24
N | 2026-03-14 | 8166.5 | 7501 | 9 | 8838.5 | 22 | 1337.5 | 0.9 | 544.1 | 24
N | 2026-03-15 | 7997.3 | 7060.4 | 11 | 9004.4 | 22 | 1944 | 0.9 | 712.8 | 24
N | 2026-03-16 | 8611.2 | 7830.5 | 6 | 9217.4 | 22 | 1386.9 | 0.9 | 604.3 | 24
N | 2026-03-17 | 8448.2 | 7753.1 | 7 | 9084.5 | 14 | 1331.4 | 0.9 | 918.6 | 24
N | 2026-03-18 | 8376.5 | 7626.1 | 7 | 8930.4 | 22 | 1304.3 | 0.9 | 745.1 | 24
N | 2026-03-19 | 8130.5 | 7720.6 | 7 | 8767.2 | 0 | 1046.7 | 0.9 | 627.4 | 24
N | 2026-03-20 | 8185.7 | 7540.9 | 7 | 8783.9 | 15 | 1243 | 0.9 | 944.5 | 24
N | 2026-03-21 | 7955.5 | 7132.3 | 9 | 8811 | 22 | 1678.7 | 0.9 | 750.2 | 24
N | 2026-03-22 | 8037.3 | 6836.4 | 9 | 9150.1 | 22 | 2313.7 | 0.9 | 970.5 | 24
N | 2026-03-23 | 8685.1 | 7934.6 | 7 | 9425.7 | 22 | 1491.1 | 0.9 | 747.1 | 24
N | 2026-03-24 | 8624.7 | 7947.2 | 7 | 9222.3 | 22 | 1275.1 | 0.9 | 761.2 | 24
N | 2026-03-25 | 8446.9 | 7710.9 | 7 | 8955.1 | 22 | 1244.3 | 0.9 | 563.1 | 24
N | 2026-03-26 | 8548.1 | 7683.4 | 7 | 9322.8 | 22 | 1639.4 | 0.9 | 881.3 | 24
N | 2026-03-27 | 8670.1 | 7965.5 | 7 | 9385.9 | 22 | 1420.4 | 0.9 | 509 | 24
N | 2026-03-28 | 8288.9 | 7667.6 | 7 | 9119.3 | 0 | 1451.7 | 0.9 | 625.9 | 24
N | 2026-03-29 | 7935.4 | 6993.8 | 12 | 8855.7 | 22 | 1861.9 | 0.9 | 704.4 | 24
N | 2026-03-30 | 8404.9 | 7590.9 | 7 | 9047.4 | 22 | 1456.5 | 0.9 | 724.6 | 24
N | 2026-03-31 | 8394.9 | 7562.2 | 7 | 9020.6 | 22 | 1458.4 | 0.9 | 974.2 | 24
N | 2026-04-01 | 8039.5 | 7375.1 | 7 | 8683.2 | 0 | 1308.1 | 0.9 | 806.3 | 24
N | 2026-04-02 | 7987.1 | 7332.6 | 7 | 8463.9 | 22 | 1131.3 | 0.9 | 515.6 | 24
N | 2026-04-03 | 7605.7 | 6302.3 | 9 | 8903.9 | 22 | 2601.6 | 0.9 | 994.1 | 24
N | 2026-04-04 | 7887.1 | 7150 | 8 | 8577.7 | 0 | 1427.7 | 0.9 | 472.7 | 24
N | 2026-04-05 | 7613.2 | 6628.5 | 11 | 8726.6 | 23 | 2098.1 | 0.9 | 1020.1 | 24
N | 2026-04-06 | 8272.4 | 7491.8 | 7 | 8894.7 | 15 | 1402.9 | 0.9 | 865.3 | 24
N | 2026-04-07 | 8203.2 | 7219.1 | 7 | 8997.3 | 22 | 1778.2 | 0.9 | 741.3 | 24
N | 2026-04-08 | 8414.3 | 7480.1 | 7 | 9115.3 | 22 | 1635.2 | 0.9 | 937.2 | 24
N | 2026-04-09 | 8270.6 | 7392.8 | 7 | 8965.6 | 22 | 1572.8 | 0.9 | 1089.9 | 24
N | 2026-04-10 | 8452.6 | 7568.5 | 7 | 9145.9 | 22 | 1577.4 | 0.9 | 1054.3 | 24
N | 2026-04-11 | 8126.2 | 7545.1 | 8 | 8842.2 | 0 | 1297.1 | 0.9 | 601.1 | 24
N | 2026-04-12 | 7706.3 | 6772.3 | 11 | 8760.7 | 22 | 1988.4 | 0.9 | 1039.7 | 24
N | 2026-04-13 | 8279 | 7500.3 | 7 | 8941 | 22 | 1440.7 | 0.9 | 670.1 | 24
N | 2026-04-14 | 8254.3 | 7516.1 | 7 | 8690.9 | 22 | 1174.8 | 0.9 | 663.7 | 24
N | 2026-04-15 | 8266.7 | 7259.4 | 7 | 9024.8 | 22 | 1765.3 | 0.9 | 899.7 | 24
N | 2026-04-16 | 8400.6 | 7547 | 7 | 9114.8 | 21 | 1567.8 | 0.9 | 1161.5 | 24
N | 2026-04-17 | 8362.3 | 7627.9 | 7 | 8896.5 | 0 | 1268.6 | 0.9 | 696.8 | 24
N | 2026-04-18 | 8050.8 | 7385.1 | 7 | 8621 | 21 | 1235.9 | 0.9 | 594 | 24
N | 2026-04-19 | 7659.7 | 6688.5 | 12 | 8531.1 | 22 | 1842.6 | 0.9 | 922.4 | 24
N | 2026-04-20 | 7947.5 | 7207.4 | 9 | 8669 | 22 | 1461.6 | 0.9 | 725 | 24
N | 2026-04-21 | 7894.8 | 7169.5 | 10 | 8672.7 | 22 | 1503.2 | 0.9 | 748.3 | 24
N | 2026-04-22 | 8170.5 | 7479 | 7 | 9118.5 | 16 | 1639.5 | 0.9 | 1351 | 24
N | 2026-04-23 | 8184 | 7367.7 | 7 | 8857.3 | 15 | 1489.5 | 0.9 | 1193.6 | 24
N | 2026-04-24 | 8219.8 | 7332.8 | 7 | 8829.3 | 22 | 1496.5 | 0.9 | 683.2 | 24
N | 2026-04-25 | 7947.1 | 7277.8 | 12 | 8562.7 | 0 | 1284.8 | 0.9 | 688.2 | 24
N | 2026-04-26 | 7657.3 | 6412.3 | 9 | 8899.2 | 22 | 2487 | 0.9 | 1103 | 24
N | 2026-04-27 | 8503.1 | 7680.9 | 6 | 9199.4 | 15 | 1518.4 | 0.9 | 1082.2 | 24
N | 2026-04-28 | 8679.5 | 7674.6 | 7 | 9574 | 22 | 1899.4 | 0.9 | 1176.1 | 24
N | 2026-04-29 | 8847.7 | 7863.9 | 7 | 9635.8 | 22 | 1771.8 | 0.9 | 797.5 | 24
N | 2026-04-30 | 8715.7 | 7983.1 | 7 | 9276.3 | 0 | 1293.2 | 0.9 | 843.9 | 24
N | 2026-05-01 | 7981.8 | 6876.4 | 10 | 8941.1 | 0 | 2064.8 | 0.9 | 788.2 | 24
N | 2026-05-02 | 8212.4 | 7469.7 | 11 | 8923.6 | 22 | 1453.9 | 0.9 | 796.5 | 24
N | 2026-05-03 | 7773 | 6866.7 | 9 | 8737.4 | 0 | 1870.7 | 0.9 | 885.4 | 24
N | 2026-05-04 | 8343.9 | 7614.4 | 7 | 9254 | 22 | 1639.6 | 0.9 | 1019.3 | 24
N | 2026-05-05 | 8398.1 | 7757.9 | 7 | 8952.2 | 22 | 1194.3 | 0.9 | 704.3 | 24
N | 2026-05-06 | 8450.3 | 7625 | 7 | 9390.1 | 22 | 1765.1 | 0.9 | 929 | 24
N | 2026-05-07 | 8490.6 | 7722.2 | 7 | 9147.8 | 22 | 1425.6 | 0.9 | 856.8 | 24
N | 2026-05-08 | 8522.1 | 7755.7 | 7 | 9079.5 | 15 | 1323.8 | 0.9 | 796.1 | 24
N | 2026-05-09 | 8206.4 | 7469.7 | 9 | 8923.5 | 0 | 1453.8 | 0.9 | 634.8 | 24
N | 2026-05-10 | 7728 | 6534.2 | 11 | 8803.1 | 22 | 2268.9 | 0.9 | 978.9 | 24
N | 2026-05-11 | 8519.2 | 7637.2 | 7 | 9179.4 | 22 | 1542.3 | 0.9 | 810.5 | 24
N | 2026-05-12 | 8437.9 | 7899.4 | 7 | 8973.1 | 15 | 1073.7 | 0.9 | 923.4 | 24
N | 2026-05-13 | 8030.4 | 7479.3 | 7 | 8933.3 | 22 | 1454 | 0.9 | 609.7 | 24
N | 2026-05-14 | 8391 | 7554.6 | 7 | 9379.2 | 22 | 1824.6 | 0.9 | 751.2 | 24
N | 2026-05-15 | 8435.2 | 7760.2 | 7 | 9186.2 | 0 | 1426.1 | 0.9 | 836.1 | 24
N | 2026-05-16 | 8246.2 | 7393 | 9 | 8982.1 | 20 | 1589.1 | 0.9 | 710.7 | 24
N | 2026-05-17 | 7877.2 | 6529.7 | 10 | 9117.1 | 22 | 2587.3 | 0.9 | 1149.1 | 24
N | 2026-05-18 | 8640.6 | 7914.3 | 7 | 9343 | 22 | 1428.7 | 0.9 | 741.3 | 24
N | 2026-05-19 | 8670.2 | 7762.4 | 7 | 9524.3 | 22 | 1761.9 | 0.9 | 918.1 | 24
N | 2026-05-20 | 8700.9 | 7887.3 | 7 | 9368 | 22 | 1480.8 | 0.9 | 733.4 | 24
N | 2026-05-21 | 8533.8 | 7829.5 | 7 | 9168.7 | 0 | 1339.1 | 0.9 | 679.6 | 24
N | 2026-05-22 | 8427.6 | 7662.8 | 6 | 9003.6 | 22 | 1340.8 | 0.9 | 594 | 24
N | 2026-05-23 | 7926.3 | 7067.1 | 11 | 8661.7 | 0 | 1594.5 | 0.9 | 760 | 24
N | 2026-05-24 | 7518.7 | 6560.6 | 11 | 8524.6 | 22 | 1964 | 0.9 | 1236.6 | 24
N | 2026-05-25 | 8005.3 | 7196.3 | 7 | 8716.9 | 22 | 1520.6 | 0.9 | 903.3 | 24
N | 2026-05-26 | 8145.9 | 7272.1 | 7 | 8995.8 | 22 | 1723.7 | 0.9 | 706.5 | 24
N | 2026-05-27 | 8280.6 | 7346.4 | 7 | 9070.1 | 22 | 1723.7 | 0.9 | 929.8 | 24
N | 2026-05-28 | 8331.8 | 7445.2 | 6 | 9086.9 | 22 | 1641.7 | 0.9 | 672 | 24
N | 2026-05-29 | 8548.9 | 7489.7 | 6 | 9460.1 | 22 | 1970.4 | 0.9 | 924.7 | 24
N | 2026-05-30 | 8343.7 | 7893.3 | 8 | 9154.3 | 0 | 1261 | 0.9 | 456.5 | 24
N | 2026-05-31 | 7841.6 | 7005.8 | 10 | 8697.5 | 22 | 1691.7 | 0.9 | 1076.3 | 24
N | 2026-06-01 | 8217.9 | 7596.3 | 6 | 8609.4 | 22 | 1013.1 | 1 | 610.5 | 24
N | 2026-06-02 | 7759.6 | 7037.7 | 7 | 8387 | 22 | 1349.3 | 0.9 | 792.8 | 24
N | 2026-06-03 | 8063.9 | 6976.7 | 6 | 8897 | 15 | 1920.4 | 0.9 | 832.1 | 24
N | 2026-06-04 | 7924.9 | 7150.3 | 9 | 8732.3 | 22 | 1582 | 0.9 | 598.3 | 24
N | 2026-06-05 | 8476.8 | 7934.5 | 7 | 8853.6 | 16 | 919.1 | 1 | 690.8 | 24
N | 2026-06-06 | 7767.7 | 6949.3 | 13 | 8829.9 | 0 | 1880.6 | 0.9 | 700.3 | 24
N | 2026-06-07 | 7921.4 | 7016.9 | 10 | 8919.7 | 22 | 1902.8 | 0.9 | 975.6 | 24
N | 2026-06-08 | 8399.3 | 7607.9 | 6 | 8984.4 | 15 | 1376.5 | 0.9 | 668.5 | 24
N | 2026-06-09 | 8266.6 | 7449.8 | 6 | 8934.8 | 22 | 1485 | 0.9 | 542.3 | 24
N | 2026-06-10 | 8688.4 | 7630.1 | 7 | 9645.5 | 19 | 2015.4 | 0.9 | 777.5 | 24
N | 2026-06-11 | 8769.2 | 7798.2 | 7 | 9554.5 | 22 | 1756.3 | 0.9 | 1079.6 | 24
N | 2026-06-12 | 8957.2 | 8004.5 | 6 | 9579.4 | 22 | 1574.9 | 0.9 | 593.8 | 24
N | 2026-06-13 | 8538.8 | 7491.3 | 8 | 9381.5 | 0 | 1890.2 | 0.9 | 643.3 | 24
N | 2026-06-14 | 8322 | 7320.9 | 10 | 9302.7 | 22 | 1981.8 | 0.9 | 833.7 | 24
N | 2026-06-15 | 8771.3 | 7736 | 6 | 9593.9 | 22 | 1857.9 | 0.9 | 820.8 | 24
N | 2026-06-16 | 9030.4 | 7826.4 | 6 | 9876.7 | 22 | 2050.3 | 0.9 | 1022.1 | 24
N | 2026-06-17 | 8663.5 | 7908.5 | 7 | 9531.9 | 0 | 1623.4 | 0.9 | 501.3 | 24
N | 2026-06-18 | 8633.5 | 7690.2 | 7 | 9508.5 | 22 | 1818.3 | 0.9 | 689.8 | 24
N | 2026-06-19 | 8670.4 | 7971.7 | 6 | 9252.6 | 0 | 1280.8 | 0.9 | 634.2 | 24
N | 2026-06-20 | 8524.5 | 7877.7 | 6 | 8912.2 | 19 | 1034.5 | 1 | 538.2 | 24
N | 2026-06-21 | 8155.5 | 7385.2 | 9 | 9036.4 | 22 | 1651.2 | 0.9 | 830.7 | 24
N | 2026-06-22 | 8601 | 7463 | 6 | 9353.3 | 15 | 1890.3 | 0.9 | 1045.2 | 24
N | 2026-06-23 | 8756.5 | 7740.4 | 6 | 9370.8 | 14 | 1630.4 | 0.9 | 978.8 | 24
N | 2026-06-24 | 8631.4 | 7782.9 | 6 | 9317.1 | 14 | 1534.2 | 0.9 | 903.9 | 24
N | 2026-06-25 | 8406.7 | 7674.3 | 6 | 8883.4 | 15 | 1209 | 0.9 | 752.6 | 24
N | 2026-06-26 | 8715.4 | 7831.6 | 6 | 9441.4 | 14 | 1609.8 | 0.9 | 985.2 | 24
N | 2026-06-27 | 8414.1 | 7784.8 | 6 | 8868 | 0 | 1083.2 | 0.9 | 443 | 24
N | 2026-06-28 | 8098.4 | 7510.7 | 11 | 8752.2 | 23 | 1241.5 | 0.9 | 507.2 | 24
N | 2026-06-29 | 8377.5 | 7718.8 | 6 | 9139.4 | 22 | 1420.5 | 0.9 | 796.4 | 24
N | 2026-06-30 | 8751.9 | 7862.5 | 6 | 9348.4 | 15 | 1485.9 | 0.9 | 686.8 | 24
N | 2026-07-01 | 8819 | 7889.7 | 6 | 9500.8 | 22 | 1611.1 | 0.9 | 700.3 | 24
N | 2026-07-02 | 8717.2 | 7870.7 | 6 | 9326.8 | 23 | 1456.1 | 0.9 | 674.7 | 24
N | 2026-07-03 | 8949.7 | 8115.5 | 6 | 9534.4 | 14 | 1418.9 | 0.9 | 686.7 | 24
N | 2026-07-04 | 8653.9 | 8094.9 | 7 | 9319 | 0 | 1224.1 | 0.9 | 500.8 | 24
N | 2026-07-05 | 8299.8 | 7576.3 | 10 | 9035.4 | 23 | 1459 | 0.9 | 790.6 | 24
N | 2026-07-06 | 8883.3 | 7969.7 | 6 | 9593.8 | 14 | 1624.1 | 0.9 | 697.8 | 24
N | 2026-07-07 | 8927.9 | 8012.9 | 6 | 9603.6 | 14 | 1590.7 | 0.9 | 740.4 | 24
N | 2026-07-08 | 8934.2 | 8070.8 | 6 | 9487 | 14 | 1416.2 | 0.9 | 880 | 24
N | 2026-07-09 | 8931.4 | 8006.3 | 6 | 9548.9 | 22 | 1542.6 | 0.9 | 731 | 24
N | 2026-07-10 | 8942.9 | 8131.1 | 6 | 9450.3 | 14 | 1319.2 | 0.9 | 963.4 | 24
N | 2026-07-11 | 8595.4 | 8060.6 | 6 | 9178.2 | 0 | 1117.6 | 0.9 | 500.1 | 24
N | 2026-07-12 | 8300.4 | 7580.3 | 9 | 9285.1 | 23 | 1704.8 | 0.9 | 788.6 | 24
N | 2026-07-13 | 9084 | 8065.1 | 6 | 9815.8 | 22 | 1750.6 | 0.9 | 945.1 | 24
N | 2026-07-14 | 9082.1 | 8191.5 | 6 | 9703.3 | 15 | 1511.8 | 0.9 | 960.6 | 24
N | 2026-07-15 | 8735.2 | 8135.5 | 6 | 9371.6 | 0 | 1236.1 | 0.9 | 500 | 24
N | 2026-07-16 | 8517.8 | 7824.3 | 6 | 8962 | 22 | 1137.7 | 1 | 511.6 | 24
N | 2026-07-17 | 8482.1 | 7729.2 | 6 | 9000.8 | 14 | 1271.6 | 0.9 | 808.1 | 24
N | 2026-07-18 | 8425.5 | 7643.3 | 5 | 9139.7 | 22 | 1496.4 | 0.9 | 641.7 | 24
N | 2026-07-19 | 8345.1 | 7716.2 | 10 | 9208.3 | 22 | 1492.1 | 0.9 | 724.5 | 24
N | 2026-07-20 | 8776 | 8077.5 | 6 | 9183.2 | 22 | 1105.7 | 1 | 691.5 | 24
N | 2026-07-21 | 8868.9 | 7720.2 | 6 | 9682 | 22 | 1961.8 | 0.9 | 1165.4 | 24
N | 2026-07-22 | 9091.5 | 8150.1 | 6 | 9849.4 | 22 | 1699.4 | 0.9 | 819.1 | 24
N | 2026-07-23 | 8932.2 | 8027.8 | 7 | 9631.1 | 22 | 1603.3 | 0.9 | 888.9 | 24
N | 2026-07-24 | 8874.6 | 8117 | 6 | 9677.4 | 14 | 1560.3 | 0.9 | 912.3 | 24
N | 2026-07-25 | 8506.4 | 7899.2 | 7 | 9452.4 | 23 | 1553.2 | 0.9 | 710.2 | 24
N | 2026-07-26 | 8578.2 | 7828.3 | 9 | 9559 | 22 | 1730.6 | 0.9 | 871 | 24
N | 2026-07-27 | 9280.8 | 8419.2 | 6 | 9926 | 22 | 1506.8 | 0.9 | 850.5 | 24
N | 2026-07-28 | 9258.2 | 8472.6 | 7 | 9898.7 | 22 | 1426 | 0.9 | 723.7 | 24
N | 2026-07-29 | 9355 | 8411.4 | 6 | 10064.9 | 22 | 1653.5 | 0.9 | 742 | 24
N | 2026-07-30 | 9388.5 | 8403 | 6 | 10038.7 | 22 | 1635.8 | 0.9 | 871.6 | 24
N | 2026-07-31 | 9320.6 | 8502.9 | 7 | 9847.2 | 0 | 1344.2 | 0.9 | 790.4 | 24
N | 2026-08-01 | 8857.5 | 8147.4 | 7 | 9476.8 | 0 | 1329.3 | 0.9 | 677.8 | 24
N | 2026-08-02 | 8549.3 | 7978.9 | 7 | 9289 | 22 | 1310.1 | 0.9 | 667 | 24
N | 2026-08-03 | 9229.6 | 8135.6 | 6 | 10129.7 | 14 | 1994.1 | 0.9 | 1111.5 | 24
N | 2026-08-04 | 9279.4 | 8132.7 | 6 | 10088.1 | 15 | 1955.3 | 0.9 | 1156.6 | 24
N | 2026-08-05 | 9453.3 | 8223.7 | 6 | 10440.6 | 14 | 2216.9 | 0.9 | 1282.4 | 24
N | 2026-08-06 | 9582.1 | 8420.2 | 6 | 10487.8 | 14 | 2067.6 | 0.9 | 1260.8 | 24
N | 2026-08-07 | 9596.7 | 8466.2 | 6 | 10496.5 | 14 | 2030.3 | 0.9 | 1231.5 | 24
N | 2026-08-08 | 9341.5 | 8597.7 | 7 | 9935.5 | 0 | 1337.8 | 0.9 | 802.8 | 24
N | 2026-08-09 | 8927.7 | 8330.2 | 8 | 9812.7 | 23 | 1482.4 | 0.9 | 800.7 | 24
N | 2026-08-10 | 9701 | 8553.3 | 6 | 10614.9 | 14 | 2061.7 | 0.9 | 1313.7 | 24
N | 2026-08-11 | 9760 | 8589.8 | 6 | 10753.6 | 14 | 2163.9 | 0.9 | 1299.5 | 24
N | 2026-08-12 | 9576.4 | 8435.4 | 6 | 10676.3 | 14 | 2240.9 | 0.9 | 1169 | 24
N | 2026-08-13 | 9670.3 | 8430.2 | 6 | 10593.4 | 14 | 2163.2 | 0.9 | 1352.8 | 24
N | 2026-08-14 | 9743.1 | 8605.9 | 6 | 10720 | 14 | 2114.1 | 0.9 | 1355.7 | 24
N | 2026-08-15 | 9340.8 | 8591.7 | 7 | 9870.1 | 23 | 1278.4 | 0.9 | 657.7 | 24
N | 2026-08-16 | 9038.6 | 8397.8 | 8 | 9880.3 | 22 | 1482.4 | 0.9 | 719.7 | 24
N | 2026-08-17 | 9605.8 | 8407.6 | 6 | 10585.9 | 14 | 2178.3 | 0.9 | 1282.1 | 24
N | 2026-08-18 | 9566.9 | 8388.5 | 6 | 10466.7 | 14 | 2078.3 | 0.9 | 1202.6 | 24
N | 2026-08-19 | 9674.8 | 8437.6 | 6 | 10540.8 | 14 | 2103.2 | 0.9 | 1123.1 | 24
N | 2026-08-20 | 9796.4 | 8566.3 | 6 | 10930.4 | 14 | 2364.1 | 0.9 | 1407.3 | 24
N | 2026-08-21 | 9848.6 | 8705.3 | 6 | 10778.2 | 14 | 2072.9 | 0.9 | 1402.7 | 24
N | 2026-08-22 | 9258.8 | 8642 | 6 | 9952.4 | 0 | 1310.4 | 0.9 | 774.2 | 24
N | 2026-08-23 | 8920.3 | 8322 | 7 | 9886.3 | 23 | 1564.3 | 0.9 | 788.2 | 24
N | 2026-08-24 | 9709.3 | 8220.5 | 6 | 10856.8 | 14 | 2636.3 | 0.9 | 1425.9 | 24
N | 2026-08-25 | 9750.3 | 8528.4 | 6 | 10738 | 14 | 2209.6 | 0.9 | 1382.6 | 24
N | 2026-08-26 | 9941 | 8687.1 | 6 | 11013.2 | 14 | 2326.1 | 0.9 | 1339 | 24
N | 2026-08-27 | 9958.1 | 8741.1 | 6 | 10960.5 | 14 | 2219.5 | 0.9 | 1266.4 | 24
N | 2026-08-28 | 9937.6 | 8685.8 | 6 | 10924.9 | 14 | 2239 | 0.9 | 1312.8 | 24
N | 2026-08-29 | 9582.6 | 8759.3 | 6 | 10144.9 | 0 | 1385.6 | 0.9 | 661.2 | 24
N | 2026-08-30 | 9301.6 | 8637.6 | 7 | 10325.1 | 22 | 1687.5 | 0.9 | 837.4 | 24
N | 2026-08-31 | 10061.9 | 8714.1 | 6 | 11176.5 | 14 | 2462.4 | 0.9 | 1304.3 | 24
N | 2026-09-01 | 10113.8 | 8861.5 | 6 | 11189.9 | 14 | 2328.4 | 0.9 | 1353.3 | 24
N | 2026-09-02 | 10107.9 | 8735.3 | 6 | 11090 | 14 | 2354.7 | 0.9 | 1284.6 | 24
N | 2026-09-03 | 10048.5 | 8898.7 | 6 | 11197.8 | 14 | 2299 | 0.9 | 1151.8 | 24
N | 2026-09-04 | 9825.6 | 8704.4 | 6 | 10674.1 | 14 | 1969.7 | 0.9 | 1217.7 | 24
N | 2026-09-05 | 9379.3 | 8603.9 | 6 | 9985.9 | 0 | 1381.9 | 0.9 | 721.3 | 24
N | 2026-09-06 | 9042.3 | 8391.8 | 7 | 9715.7 | 23 | 1323.8 | 0.9 | 715.2 | 24
N | 2026-09-07 | 9133.4 | 8375.6 | 7 | 10034 | 22 | 1658.4 | 0.9 | 823.5 | 24
N | 2026-09-08 | 9809.3 | 8651.8 | 6 | 10701.1 | 14 | 2049.4 | 0.9 | 1243.1 | 24
N | 2026-09-09 | 9909.1 | 8727.7 | 6 | 10873.5 | 14 | 2145.8 | 0.9 | 1251.5 | 24
N | 2026-09-10 | 9972.6 | 8682.9 | 6 | 10859.5 | 14 | 2176.6 | 0.9 | 1360.7 | 24
N | 2026-09-11 | 9971.1 | 8666.8 | 6 | 10968.3 | 14 | 2301.5 | 0.9 | 1558 | 24
N | 2026-09-12 | 9732.4 | 8921.7 | 6 | 10308.1 | 22 | 1386.4 | 0.9 | 773.7 | 24
N | 2026-09-13 | 9417.2 | 8748.8 | 7 | 10300.4 | 22 | 1551.6 | 0.9 | 828.1 | 24
N | 2026-09-14 | 10088.3 | 8776.6 | 6 | 11122.4 | 14 | 2345.8 | 0.9 | 1324.4 | 24
N | 2026-09-15 | 10189.5 | 8936.2 | 6 | 11084.9 | 14 | 2148.7 | 0.9 | 1275.8 | 24
N | 2026-09-16 | 10215.1 | 8914.2 | 6 | 11178.3 | 14 | 2264.1 | 0.9 | 1264.5 | 24
N | 2026-09-17 | 10114.5 | 8912.6 | 6 | 11026.7 | 14 | 2114 | 0.9 | 1193 | 24
N | 2026-09-18 | 10090.3 | 8831.6 | 6 | 11106.5 | 14 | 2274.9 | 0.9 | 1280.4 | 24
N | 2026-09-19 | 9770.3 | 8995.1 | 7 | 10380.9 | 0 | 1385.8 | 0.9 | 785.5 | 24
N | 2026-09-20 | 9422.7 | 8805.6 | 7 | 10178.9 | 22 | 1373.3 | 0.9 | 752 | 24
N | 2026-09-21 | 10070.7 | 8686.7 | 6 | 11191 | 14 | 2504.3 | 0.9 | 1359.6 | 24
N | 2026-09-22 | 10223.4 | 8843.2 | 6 | 11258.7 | 14 | 2415.4 | 0.9 | 1314 | 24
N | 2026-09-23 | 10259 | 8932.2 | 6 | 11108.3 | 14 | 2176.1 | 0.9 | 1362 | 24
N | 2026-09-24 | 10366 | 9095.1 | 6 | 11422.4 | 14 | 2327.3 | 0.9 | 1211 | 24
N | 2026-09-25 | 9796.1 | 8795.8 | 6 | 10662.6 | 14 | 1866.8 | 0.9 | 1244.5 | 24
N | 2026-09-26 | 9403.8 | 8519.6 | 6 | 10058.4 | 22 | 1538.9 | 0.9 | 721.3 | 24
N | 2026-09-27 | 9352.5 | 8718.8 | 7 | 10188.9 | 23 | 1470.1 | 0.9 | 878.9 | 24
N | 2026-09-28 | 9925.5 | 8879.5 | 6 | 10708.5 | 14 | 1829.1 | 0.9 | 1382.6 | 24
N | 2026-09-29 | 10004 | 8694.6 | 6 | 11082.8 | 14 | 2388.2 | 0.9 | 1234.4 | 24
N | 2026-09-30 | 10232.4 | 8864.9 | 6 | 11380.1 | 14 | 2515.2 | 0.9 | 1423.8 | 24
N | 2026-10-01 | 10229 | 8968.6 | 6 | 11098.4 | 14 | 2129.7 | 0.9 | 1277.9 | 24
N | 2026-10-02 | 9962.6 | 8851.1 | 6 | 10838.3 | 14 | 1987.2 | 0.9 | 1223.7 | 24
N | 2026-10-03 | 9442.3 | 8690.3 | 7 | 10046.3 | 22 | 1355.9 | 0.9 | 609.9 | 24
N | 2026-10-04 | 9220.4 | 8626.5 | 9 | 10065.2 | 23 | 1438.7 | 0.9 | 651.1 | 24
N | 2026-10-05 | 9901.2 | 8816.2 | 6 | 10793.5 | 14 | 1977.2 | 0.9 | 1321 | 24
N | 2026-10-06 | 10100.8 | 8804.4 | 6 | 10977.8 | 14 | 2173.4 | 0.9 | 1346.3 | 24
N | 2026-10-07 | 10193.8 | 8855 | 6 | 11104.4 | 14 | 2249.4 | 0.9 | 1310.5 | 24
NE | 2015-01-01 | 8308.5 | 7323.2 | 7 | 9840.3 | 21 | 2517.1 | 0.8 | 2255.9 | 24
NE | 2015-01-02 | 9421.9 | 7942.9 | 6 | 10520 | 22 | 2577.2 | 0.9 | 1822.9 | 24
NE | 2015-01-03 | 9265.8 | 7957.2 | 7 | 10772.7 | 20 | 2815.5 | 0.9 | 1994.3 | 24
NE | 2015-01-04 | 8633.5 | 7512.5 | 7 | 10262.4 | 20 | 2749.9 | 0.8 | 2258.3 | 24
NE | 2015-01-05 | 9831.5 | 7924.8 | 6 | 11050.6 | 16 | 3125.8 | 0.9 | 2334.1 | 24
NE | 2015-01-06 | 10270.9 | 8674.2 | 6 | 11327.7 | 15 | 2653.5 | 0.9 | 2221.3 | 24
NE | 2015-01-07 | 10182.7 | 8647.2 | 7 | 11173.1 | 15 | 2525.9 | 0.9 | 2020.8 | 24
NE | 2015-01-08 | 10175.3 | 8609.9 | 6 | 11204.6 | 15 | 2594.7 | 0.9 | 2172 | 24
NE | 2015-01-09 | 10218.4 | 8618.6 | 6 | 11386.8 | 15 | 2768.2 | 0.9 | 2245.6 | 24
NE | 2015-01-10 | 9794.4 | 8438.4 | 7 | 11194.8 | 20 | 2756.4 | 0.9 | 1732.8 | 24
NE | 2015-01-11 | 9073.6 | 7970.7 | 7 | 10554.2 | 20 | 2583.5 | 0.9 | 2091.1 | 24
NE | 2015-01-12 | 10232.5 | 8455 | 6 | 11553.4 | 15 | 3098.4 | 0.9 | 2575.2 | 24
NE | 2015-01-13 | 10520.6 | 8793.1 | 7 | 11841.2 | 15 | 3048.1 | 0.9 | 2408.2 | 24
NE | 2015-01-14 | 10532.7 | 8840.3 | 6 | 11828 | 15 | 2987.7 | 0.9 | 2346.8 | 24
NE | 2015-01-15 | 10502.2 | 8851.2 | 7 | 11803.4 | 15 | 2952.2 | 0.9 | 2290 | 24
NE | 2015-01-16 | 10567.6 | 8895.4 | 7 | 11735.4 | 15 | 2840 | 0.9 | 2356.4 | 24
NE | 2015-01-17 | 10112.2 | 8647.3 | 7 | 11541.1 | 20 | 2893.8 | 0.9 | 1693.2 | 24
NE | 2015-01-18 | 9285.8 | 8170.2 | 7 | 10739.7 | 20 | 2569.5 | 0.9 | 2001.9 | 24
NE | 2015-01-19 | 10337.6 | 8514.7 | 6 | 11848.3 | 15 | 3333.5 | 0.9 | 2587.5 | 24
NE | 2015-01-20 | 10597.7 | 8831 | 7 | 11910.5 | 15 | 3079.5 | 0.9 | 2391.6 | 24
NE | 2015-01-21 | 10708.3 | 9024.6 | 6 | 12015.6 | 15 | 2991 | 0.9 | 2499.7 | 24
NE | 2015-01-22 | 10558.6 | 8923 | 7 | 11733.3 | 15 | 2810.3 | 0.9 | 2481.9 | 24
NE | 2015-01-23 | 10404.4 | 8734.8 | 7 | 11601.1 | 15 | 2866.3 | 0.9 | 2404.3 | 24
NE | 2015-01-24 | 9944.7 | 8642.7 | 7 | 11222.2 | 20 | 2579.5 | 0.9 | 1676.4 | 24
NE | 2015-01-25 | 9070.6 | 7913.6 | 7 | 10439 | 20 | 2525.5 | 0.9 | 2028.7 | 24
NE | 2015-01-26 | 10220.4 | 8342.4 | 7 | 11656.9 | 15 | 3314.5 | 0.9 | 2724.5 | 24
NE | 2015-01-27 | 10479.6 | 8719 | 7 | 11804.6 | 15 | 3085.6 | 0.9 | 2564.1 | 24
NE | 2015-01-28 | 10532.4 | 8678.4 | 7 | 11948.3 | 15 | 3269.8 | 0.9 | 2497.4 | 24
NE | 2015-01-29 | 10637.4 | 8945.3 | 7 | 11912.5 | 15 | 2967.2 | 0.9 | 2389.7 | 24
NE | 2015-01-30 | 10664.5 | 8986.9 | 7 | 12009.3 | 15 | 3022.4 | 0.9 | 2404.6 | 24
NE | 2015-01-31 | 10223.8 | 8719.5 | 7 | 11537 | 20 | 2817.6 | 0.9 | 1631 | 24
NE | 2015-02-01 | 9400.7 | 8288.4 | 7 | 10741.7 | 0 | 2453.3 | 0.9 | 1800 | 24
NE | 2015-02-02 | 10335.2 | 8542.8 | 7 | 11631 | 15 | 3088.2 | 0.9 | 2598.4 | 24
NE | 2015-02-03 | 10724 | 9044.2 | 7 | 11961.6 | 15 | 2917.4 | 0.9 | 2477.9 | 24
NE | 2015-02-04 | 10594.9 | 8969.4 | 7 | 11596.1 | 11 | 2626.7 | 0.9 | 2419.5 | 24
NE | 2015-02-05 | 10422.4 | 8926.2 | 7 | 11524.5 | 15 | 2598.3 | 0.9 | 2167.3 | 24
NE | 2015-02-06 | 10314.3 | 8642.9 | 7 | 11482.3 | 15 | 2839.4 | 0.9 | 2335.3 | 24
NE | 2015-02-07 | 9878.1 | 8542.7 | 7 | 11243.6 | 20 | 2700.9 | 0.9 | 1714.4 | 24
NE | 2015-02-08 | 9182.5 | 8180.4 | 7 | 10491.6 | 20 | 2311.2 | 0.9 | 1937.4 | 24
NE | 2015-02-09 | 10341.2 | 8545.7 | 7 | 11686.6 | 15 | 3140.9 | 0.9 | 2482.3 | 24
NE | 2015-02-10 | 10647.9 | 8838.1 | 7 | 11975.7 | 15 | 3137.5 | 0.9 | 2565.4 | 24
NE | 2015-02-11 | 10561 | 8781.9 | 7 | 11806 | 15 | 3024.1 | 0.9 | 2431.8 | 24
NE | 2015-02-12 | 10644 | 8999.5 | 7 | 11907.9 | 15 | 2908.4 | 0.9 | 2323 | 24
NE | 2015-02-13 | 10542.6 | 8929.5 | 7 | 11633.5 | 15 | 2703.9 | 0.9 | 2243.7 | 24
NE | 2015-02-14 | 9830.6 | 8581.1 | 7 | 10997.1 | 20 | 2416 | 0.9 | 1703.9 | 24
NE | 2015-02-15 | 9076.1 | 8128.9 | 7 | 10322.8 | 20 | 2193.9 | 0.9 | 1958 | 24
NE | 2015-02-16 | 9064.4 | 8032.3 | 7 | 10172.6 | 22 | 2140.3 | 0.9 | 1217.8 | 24
NE | 2015-02-17 | 9067.3 | 8030.8 | 7 | 10358.4 | 22 | 2327.5 | 0.9 | 1669.8 | 24
NE | 2015-02-18 | 9744.8 | 8323.3 | 7 | 10867.3 | 22 | 2544 | 0.9 | 1231.8 | 24
NE | 2015-02-19 | 10409.6 | 8706 | 7 | 11639.4 | 15 | 2933.4 | 0.9 | 2362.3 | 24
NE | 2015-02-20 | 10303.2 | 8758.7 | 7 | 11329.3 | 15 | 2570.6 | 0.9 | 2265.2 | 24
NE | 2015-02-21 | 9688.3 | 8435.8 | 7 | 11049.2 | 20 | 2613.4 | 0.9 | 1831.4 | 24
NE | 2015-02-22 | 8790.8 | 7741.4 | 6 | 10155.6 | 19 | 2414.2 | 0.9 | 2033.5 | 24
NE | 2015-02-23 | 9796.1 | 8194.9 | 5 | 10863.4 | 14 | 2668.5 | 0.9 | 2361.4 | 24
NE | 2015-02-24 | 9981.6 | 8308.6 | 6 | 11078.8 | 15 | 2770.2 | 0.9 | 2195.9 | 24
NE | 2015-02-25 | 10023 | 8303.9 | 6 | 11072.7 | 14 | 2768.9 | 0.9 | 2161.1 | 24
NE | 2015-02-26 | 10255.7 | 8529.4 | 6 | 11454.7 | 14 | 2925.3 | 0.9 | 2337.1 | 24
NE | 2015-02-27 | 10491.6 | 8739.6 | 6 | 11753.1 | 14 | 3013.5 | 0.9 | 2484.2 | 24
NE | 2015-02-28 | 9990.1 | 8615.9 | 6 | 11278.1 | 19 | 2662.2 | 0.9 | 1761.7 | 24
NE | 2015-03-01 | 9153.5 | 7936.5 | 6 | 10560.7 | 21 | 2624.2 | 0.9 | 1910.5 | 24
NE | 2015-03-02 | 10148.3 | 8465.6 | 6 | 11301.6 | 14 | 2836 | 0.9 | 2486.1 | 24
NE | 2015-03-03 | 10230.7 | 8541.3 | 6 | 11387.4 | 14 | 2846.2 | 0.9 | 2257.2 | 24
NE | 2015-03-04 | 10273.5 | 8594.2 | 6 | 11328.8 | 15 | 2734.6 | 0.9 | 2242.6 | 24
NE | 2015-03-05 | 10410 | 8672.1 | 6 | 11500.8 | 14 | 2828.7 | 0.9 | 2455.7 | 24
NE | 2015-03-06 | 9971.4 | 8392.3 | 6 | 10967.5 | 14 | 2575.3 | 0.9 | 1858.9 | 24
NE | 2015-03-07 | 9416.2 | 8003.3 | 7 | 10942.8 | 19 | 2939.5 | 0.9 | 1822.5 | 24
NE | 2015-03-08 | 8808 | 7719.6 | 6 | 10255.4 | 19 | 2535.8 | 0.9 | 1988.8 | 24
NE | 2015-03-09 | 9986.5 | 8158.9 | 6 | 11257.3 | 15 | 3098.4 | 0.9 | 2441.7 | 24
NE | 2015-03-10 | 10178.1 | 8490.5 | 6 | 11277.7 | 10 | 2787.2 | 0.9 | 2613.9 | 24
NE | 2015-03-11 | 10358.1 | 8637.6 | 6 | 11656.1 | 14 | 3018.4 | 0.9 | 2329.8 | 24
NE | 2015-03-12 | 10479.8 | 8668.4 | 6 | 11577.4 | 14 | 2908.9 | 0.9 | 2400.3 | 24
NE | 2015-03-13 | 10515.6 | 8821.1 | 6 | 11640.2 | 14 | 2819.1 | 0.9 | 2401.9 | 24
NE | 2015-03-14 | 9972.1 | 8538 | 6 | 11393.2 | 19 | 2855.1 | 0.9 | 1779.8 | 24
NE | 2015-03-15 | 9288.4 | 8041.6 | 6 | 10641 | 19 | 2599.5 | 0.9 | 1850.7 | 24
NE | 2015-03-16 | 10535.9 | 8720.8 | 6 | 11935.1 | 14 | 3214.3 | 0.9 | 2558 | 24
NE | 2015-03-17 | 10560.6 | 8841.1 | 6 | 11794.4 | 14 | 2953.3 | 0.9 | 2423.5 | 24
NE | 2015-03-18 | 10586.3 | 8995.4 | 6 | 11859.3 | 14 | 2863.9 | 0.9 | 2218 | 24
NE | 2015-03-19 | 10364.3 | 8777.9 | 6 | 11341.3 | 14 | 2563.3 | 0.9 | 1995 | 24
NE | 2015-03-20 | 10475.6 | 8776.1 | 6 | 11606.3 | 14 | 2830.2 | 0.9 | 2280.9 | 24
NE | 2015-03-21 | 9855.1 | 8584.3 | 6 | 11132.8 | 18 | 2548.5 | 0.9 | 1714.3 | 24
NE | 2015-03-22 | 8992.8 | 7785.7 | 6 | 10477.6 | 18 | 2691.9 | 0.9 | 1939.4 | 24
NE | 2015-03-23 | 10055.7 | 8348.3 | 6 | 11163 | 14 | 2814.6 | 0.9 | 2307.5 | 24
NE | 2015-03-24 | 10194 | 8468.5 | 6 | 11367.9 | 14 | 2899.4 | 0.9 | 2314.9 | 24
NE | 2015-03-25 | 10111.7 | 8452.6 | 6 | 10975.8 | 21 | 2523.2 | 0.9 | 2103.6 | 24
NE | 2015-03-26 | 10383.7 | 8535.1 | 6 | 11597.4 | 15 | 3062.3 | 0.9 | 2503.7 | 24
NE | 2015-03-27 | 10433.4 | 8532.4 | 6 | 11667.3 | 14 | 3134.9 | 0.9 | 2667.2 | 24
NE | 2015-03-28 | 9965.8 | 8440.8 | 6 | 11385.3 | 18 | 2944.5 | 0.9 | 1580.4 | 24
NE | 2015-03-29 | 9261.3 | 7969 | 6 | 10672.1 | 19 | 2703.1 | 0.9 | 1902.9 | 24
NE | 2015-03-30 | 10369.1 | 8500.8 | 6 | 11614.3 | 14 | 3113.5 | 0.9 | 2702.5 | 24
NE | 2015-03-31 | 10484.2 | 8680.8 | 6 | 11884.1 | 14 | 3203.3 | 0.9 | 2511.6 | 24
NE | 2015-04-01 | 10471.4 | 8564.5 | 6 | 11741.2 | 14 | 3176.6 | 0.9 | 2601.2 | 24
NE | 2015-04-02 | 10187 | 8623.4 | 6 | 10963.1 | 10 | 2339.7 | 0.9 | 2151.8 | 24
NE | 2015-04-03 | 8691 | 7573 | 6 | 9877.5 | 21 | 2304.5 | 0.9 | 1801.7 | 24
NE | 2015-04-04 | 9284.4 | 7870.6 | 6 | 10957.7 | 18 | 3087.1 | 0.8 | 1748.4 | 24
NE | 2015-04-05 | 9188.3 | 7901.1 | 6 | 10872.2 | 18 | 2971.1 | 0.8 | 2084.6 | 24
NE | 2015-04-06 | 10692.8 | 8567.4 | 6 | 12063.4 | 14 | 3495.9 | 0.9 | 2941 | 24
NE | 2015-04-07 | 10916.1 | 9134.3 | 6 | 12192.6 | 14 | 3058.3 | 0.9 | 2539.4 | 24
NE | 2015-04-08 | 10675.9 | 9006.2 | 6 | 11722.5 | 14 | 2716.3 | 0.9 | 2327.2 | 24
NE | 2015-04-09 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 24
NE | 2015-04-10 | 10371.2 | 8676 | 6 | 11407.4 | 14 | 2731.4 | 0.9 | 2367.7 | 24
NE | 2015-04-11 | 9811.2 | 8439.1 | 6 | 11203.1 | 18 | 2764 | 0.9 | 1742.5 | 24
NE | 2015-04-12 | 9082.3 | 7793.8 | 6 | 10524.4 | 18 | 2730.6 | 0.9 | 1947.9 | 24
NE | 2015-04-13 | 10266.8 | 8461.7 | 6 | 11502.7 | 14 | 3041 | 0.9 | 2544 | 24
NE | 2015-04-14 | 10400.3 | 8662.5 | 6 | 11537.7 | 14 | 2875.2 | 0.9 | 2286.9 | 24
NE | 2015-04-15 | 10321.5 | 8544.9 | 6 | 11468.4 | 14 | 2923.6 | 0.9 | 2391.9 | 24
NE | 2015-04-16 | 10469.6 | 8615.9 | 6 | 11682.2 | 14 | 3066.3 | 0.9 | 2412.3 | 24
NE | 2015-04-17 | 10549 | 8798 | 6 | 11745.4 | 14 | 2947.3 | 0.9 | 2562.9 | 24
NE | 2015-04-18 | 10027.8 | 8611.7 | 6 | 11463.4 | 18 | 2851.7 | 0.9 | 1689.7 | 24
NE | 2015-04-19 | 9268.8 | 7972.8 | 6 | 10844.2 | 18 | 2871.4 | 0.9 | 2098.1 | 24
NE | 2015-04-20 | 10314.1 | 8535.1 | 6 | 11296.4 | 14 | 2761.3 | 0.9 | 2483.8 | 24
NE | 2015-04-21 | 9603.2 | 8243.2 | 6 | 10860 | 18 | 2616.8 | 0.9 | 1554.2 | 24
NE | 2015-04-22 | 10545.5 | 8697 | 6 | 11672.6 | 10 | 2975.6 | 0.9 | 2729 | 24
NE | 2015-04-23 | 10360.1 | 8699.1 | 6 | 11310.1 | 14 | 2611 | 0.9 | 2394 | 24
NE | 2015-04-24 | 10286.3 | 8673.8 | 6 | 11327.7 | 14 | 2653.8 | 0.9 | 2297.7 | 24
NE | 2015-04-25 | 9878.1 | 8430.5 | 6 | 11330.4 | 18 | 2899.9 | 0.9 | 1664.9 | 24
NE | 2015-04-26 | 9072.4 | 7920 | 6 | 10493.6 | 18 | 2573.6 | 0.9 | 1834.2 | 24
NE | 2015-04-27 | 10029.9 | 8202.7 | 6 | 11227 | 14 | 3024.3 | 0.9 | 2463.8 | 24
NE | 2015-04-28 | 10308.4 | 8518.2 | 6 | 11653 | 14 | 3134.8 | 0.9 | 2381.3 | 24
NE | 2015-04-29 | 10348.3 | 8621.6 | 6 | 11438.8 | 14 | 2817.2 | 0.9 | 2366.2 | 24
NE | 2015-04-30 | 10181.5 | 8536.6 | 6 | 11305.9 | 14 | 2769.2 | 0.9 | 2290.5 | 24
NE | 2015-05-01 | 8783.6 | 7536.1 | 6 | 10045.8 | 18 | 2509.7 | 0.9 | 1729.9 | 24
NE | 2015-05-02 | 9205.8 | 7776.8 | 6 | 10852.2 | 18 | 3075.4 | 0.8 | 1758.3 | 24
NE | 2015-05-03 | 8709 | 7569.2 | 6 | 10291.9 | 18 | 2722.7 | 0.8 | 2109.4 | 24
NE | 2015-05-04 | 9859 | 8074.9 | 6 | 11037.3 | 14 | 2962.4 | 0.9 | 2337.4 | 24
NE | 2015-05-05 | 10158.3 | 8429.2 | 6 | 11326.7 | 14 | 2897.5 | 0.9 | 2351.6 | 24
NE | 2015-05-06 | 10396.1 | 8626.6 | 6 | 11597.3 | 14 | 2970.7 | 0.9 | 2375.5 | 24
NE | 2015-05-07 | 10363.7 | 8685.6 | 6 | 11432.3 | 14 | 2746.7 | 0.9 | 2369.6 | 24
NE | 2015-05-08 | 10479.2 | 8759.2 | 6 | 11732.2 | 14 | 2972.9 | 0.9 | 2538.2 | 24
NE | 2015-05-09 | 9707.2 | 8431.2 | 6 | 11124.8 | 18 | 2693.7 | 0.9 | 1635.9 | 24
NE | 2015-05-10 | 8761.8 | 7688.8 | 6 | 10279.3 | 18 | 2590.5 | 0.9 | 2204.3 | 24
NE | 2015-05-11 | 10022.4 | 8178 | 6 | 11234.7 | 14 | 3056.8 | 0.9 | 2493.9 | 24
NE | 2015-05-12 | 10229.2 | 8378.7 | 6 | 11411.9 | 14 | 3033.3 | 0.9 | 2439.8 | 24
NE | 2015-05-13 | 10256.6 | 8468.7 | 6 | 11463.5 | 14 | 2994.8 | 0.9 | 2464.2 | 24
NE | 2015-05-14 | 10172.2 | 8564 | 6 | 11184.6 | 14 | 2620.7 | 0.9 | 2251.9 | 24
NE | 2015-05-15 | 10155.4 | 8539.6 | 6 | 11171.7 | 14 | 2632.1 | 0.9 | 2203.4 | 24
NE | 2015-05-16 | 9607.5 | 8319.1 | 6 | 11079.1 | 18 | 2760 | 0.9 | 1772.7 | 24
NE | 2015-05-17 | 8886.1 | 7730.9 | 6 | 10506.9 | 18 | 2776 | 0.8 | 2012.3 | 24
NE | 2015-05-18 | 10010.5 | 8331.5 | 5 | 11124.3 | 14 | 2792.8 | 0.9 | 2328.1 | 24
NE | 2015-05-19 | 10210.3 | 8574.1 | 6 | 11164.9 | 14 | 2590.8 | 0.9 | 2220.6 | 24
NE | 2015-05-20 | 10186.4 | 8681.1 | 6 | 11093.6 | 14 | 2412.4 | 0.9 | 2169.2 | 24
NE | 2015-05-21 | 10121.1 | 8581.3 | 6 | 11151.7 | 14 | 2570.4 | 0.9 | 2147.4 | 24
NE | 2015-05-22 | 10026.5 | 8642 | 6 | 10937 | 10 | 2295 | 0.9 | 2081.2 | 24
NE | 2015-05-23 | 9567 | 8282.9 | 6 | 11105.1 | 18 | 2822.2 | 0.9 | 1804.4 | 24
NE | 2015-05-24 | 8866.6 | 7659.8 | 6 | 10436 | 18 | 2776.1 | 0.8 | 1989.3 | 24
NE | 2015-05-25 | 9992.7 | 8266.7 | 5 | 11132.8 | 14 | 2866.1 | 0.9 | 2326.2 | 24
NE | 2015-05-26 | 10175.4 | 8621.6 | 6 | 11187.9 | 14 | 2566.3 | 0.9 | 2086.5 | 24
NE | 2015-05-27 | 10245.2 | 8691.4 | 6 | 11280.3 | 14 | 2588.9 | 0.9 | 2130.5 | 24
NE | 2015-05-28 | 10111 | 8477.5 | 6 | 11205.4 | 14 | 2727.8 | 0.9 | 2185.9 | 24
NE | 2015-05-29 | 10166.3 | 8495.1 | 6 | 11220.3 | 14 | 2725.1 | 0.9 | 2279.4 | 24
NE | 2015-05-30 | 9673.3 | 8333.7 | 6 | 11129.4 | 18 | 2795.8 | 0.9 | 1626.7 | 24
NE | 2015-05-31 | 8829.5 | 7603.2 | 6 | 10368.8 | 18 | 2765.6 | 0.9 | 2034.7 | 24
NE | 2015-06-01 | 9993.2 | 8296.6 | 6 | 11008.1 | 14 | 2711.5 | 0.9 | 2357.2 | 24
NE | 2015-06-02 | 10177.2 | 8728.3 | 6 | 11083.5 | 14 | 2355.3 | 0.9 | 1978.9 | 24
NE | 2015-06-03 | 10044.8 | 8581.3 | 6 | 10924.6 | 10 | 2343.3 | 0.9 | 2109.8 | 24
NE | 2015-06-04 | 9309.9 | 8135.6 | 6 | 10525.8 | 18 | 2390.3 | 0.9 | 1418.9 | 24
NE | 2015-06-05 | 9825 | 8333.2 | 6 | 10644.6 | 14 | 2311.3 | 0.9 | 2092.6 | 24
NE | 2015-06-06 | 9268.9 | 7974.6 | 6 | 10854 | 18 | 2879.4 | 0.9 | 1743.8 | 24
NE | 2015-06-07 | 8581.4 | 7448.9 | 6 | 10234.1 | 18 | 2785.2 | 0.8 | 2180.6 | 24
NE | 2015-06-08 | 9551.9 | 8015.7 | 6 | 10428.3 | 14 | 2412.7 | 0.9 | 2008.9 | 24
NE | 2015-06-09 | 9922.4 | 8324.7 | 6 | 10943.9 | 15 | 2619.2 | 0.9 | 2126.8 | 24
NE | 2015-06-10 | 9891.8 | 8335.6 | 6 | 10945 | 14 | 2609.5 | 0.9 | 2151.3 | 24
NE | 2015-06-11 | 10087 | 8514.2 | 6 | 11096.8 | 14 | 2582.6 | 0.9 | 2108 | 24
NE | 2015-06-12 | 9990.9 | 8543.5 | 6 | 10877.6 | 14 | 2334.1 | 0.9 | 2028.9 | 24
NE | 2015-06-13 | 9419.4 | 8049 | 6 | 11059.2 | 18 | 3010.2 | 0.9 | 1764.5 | 24
NE | 2015-06-14 | 8778.9 | 7591.5 | 6 | 10406.9 | 18 | 2815.4 | 0.8 | 2088.1 | 24
NE | 2015-06-15 | 10002.4 | 8248.4 | 6 | 11226.4 | 14 | 2978 | 0.9 | 2426.4 | 24
NE | 2015-06-16 | 10104.2 | 8522.8 | 6 | 11265.8 | 14 | 2742.9 | 0.9 | 2157.4 | 24
NE | 2015-06-17 | 9944.2 | 8451.7 | 6 | 10754.1 | 14 | 2302.4 | 0.9 | 2119.2 | 24
NE | 2015-06-18 | 9887.5 | 8365.7 | 6 | 10853.7 | 14 | 2488 | 0.9 | 2133.7 | 24
NE | 2015-06-19 | 9812.3 | 8339.6 | 6 | 10796.9 | 10 | 2457.3 | 0.9 | 2198.8 | 24
NE | 2015-06-20 | 9228.1 | 7889.2 | 6 | 10847.1 | 18 | 2958 | 0.9 | 1774.6 | 24
NE | 2015-06-21 | 8502.1 | 7422.2 | 6 | 10111.7 | 18 | 2689.4 | 0.8 | 2137 | 24
NE | 2015-06-22 | 9322.8 | 7810.3 | 6 | 10200.7 | 10 | 2390.4 | 0.9 | 2163.1 | 24
NE | 2015-06-23 | 9247.7 | 7919.2 | 6 | 9962.5 | 18 | 2043.3 | 0.9 | 1872.8 | 24
NE | 2015-06-24 | 8626.1 | 7371.9 | 6 | 9557.4 | 21 | 2185.5 | 0.9 | 1129.5 | 24
NE | 2015-06-25 | 9197 | 7897.7 | 6 | 10043.5 | 10 | 2145.8 | 0.9 | 1788.8 | 24
NE | 2015-06-26 | 9197.1 | 7754.5 | 6 | 10058.3 | 14 | 2303.8 | 0.9 | 1846.7 | 24
NE | 2015-06-27 | 8897.1 | 7570.2 | 6 | 10675.9 | 18 | 3105.8 | 0.8 | 1877.2 | 24
NE | 2015-06-28 | 8209.4 | 7069.5 | 6 | 9819.5 | 18 | 2750 | 0.8 | 1968.2 | 24
NE | 2015-06-29 | 9090.9 | 7581.8 | 6 | 9891.7 | 14 | 2309.9 | 0.9 | 1971 | 24
NE | 2015-06-30 | 9318.3 | 7906.7 | 6 | 10094.2 | 14 | 2187.5 | 0.9 | 1824.4 | 24
NE | 2015-07-01 | 9284 | 7878.5 | 6 | 10024.1 | 14 | 2145.5 | 0.9 | 1949.5 | 24
NE | 2015-07-02 | 9195.5 | 7819.5 | 6 | 10070.4 | 18 | 2250.8 | 0.9 | 1678.7 | 24
NE | 2015-07-03 | 9404.8 | 8010.3 | 6 | 10190.7 | 10 | 2180.4 | 0.9 | 1997 | 24
NE | 2015-07-04 | 8985.3 | 7739.4 | 6 | 10526.9 | 18 | 2787.5 | 0.9 | 1752.4 | 24
NE | 2015-07-05 | 8244.3 | 7140.6 | 6 | 9831.3 | 18 | 2690.7 | 0.8 | 2037 | 24
NE | 2015-07-06 | 9185.1 | 7621.8 | 6 | 10116 | 18 | 2494.2 | 0.9 | 2034 | 24
NE | 2015-07-07 | 9347.4 | 7899.1 | 6 | 10124.4 | 18 | 2225.3 | 0.9 | 1969.8 | 24
NE | 2015-07-08 | 9403.2 | 8022.2 | 6 | 10245.6 | 18 | 2223.4 | 0.9 | 1788.3 | 24
NE | 2015-07-09 | 9517.9 | 7999 | 6 | 10433.3 | 14 | 2434.4 | 0.9 | 1986.5 | 24
NE | 2015-07-10 | 9494.7 | 8020.4 | 6 | 10375 | 14 | 2354.6 | 0.9 | 1891.6 | 24
NE | 2015-07-11 | 9040.9 | 7803.4 | 6 | 10644.1 | 18 | 2840.7 | 0.8 | 1799.4 | 24
NE | 2015-07-12 | 8322 | 7157.6 | 6 | 9934.4 | 18 | 2776.8 | 0.8 | 2030.5 | 24
NE | 2015-07-13 | 9334.2 | 7702.2 | 6 | 10424.3 | 14 | 2722 | 0.9 | 2234.2 | 24
NE | 2015-07-14 | 9484.3 | 7909 | 6 | 10536.4 | 14 | 2627.4 | 0.9 | 2064.4 | 24
NE | 2015-07-15 | 9424.9 | 7989.9 | 6 | 10265.2 | 15 | 2275.2 | 0.9 | 1956.1 | 24
NE | 2015-07-16 | 9097.9 | 7802.3 | 6 | 9783.3 | 10 | 1981.1 | 0.9 | 1724.6 | 24
NE | 2015-07-17 | 9042.5 | 7656.2 | 6 | 9802.1 | 10 | 2145.8 | 0.9 | 1948.8 | 24
NE | 2015-07-18 | 8664.2 | 7402.8 | 6 | 10335 | 18 | 2932.3 | 0.8 | 1822 | 24
NE | 2015-07-19 | 8053.6 | 6806.2 | 6 | 9672.2 | 18 | 2866 | 0.8 | 1999.8 | 24
NE | 2015-07-20 | 9119.4 | 7478.7 | 6 | 10105.6 | 18 | 2626.9 | 0.9 | 2252.8 | 24
NE | 2015-07-21 | 9346.9 | 7902.6 | 6 | 10153.3 | 14 | 2250.7 | 0.9 | 1964.3 | 24
NE | 2015-07-22 | 9394.4 | 7988.2 | 6 | 10195.4 | 15 | 2207.2 | 0.9 | 1961.3 | 24
NE | 2015-07-23 | 9364.2 | 7967.8 | 6 | 10145.1 | 14 | 2177.3 | 0.9 | 1856.4 | 24
NE | 2015-07-24 | 9303 | 8010.7 | 6 | 10061.3 | 14 | 2050.6 | 0.9 | 1792.6 | 24
NE | 2015-07-25 | 8858.2 | 7505.8 | 6 | 10321.6 | 18 | 2815.8 | 0.9 | 1675.9 | 24
NE | 2015-07-26 | 8148.8 | 7004.7 | 6 | 9799.5 | 18 | 2794.9 | 0.8 | 2111.5 | 24
NE | 2015-07-27 | 9192.3 | 7557.3 | 6 | 10120 | 14 | 2562.7 | 0.9 | 2186.6 | 24
NE | 2015-07-28 | 9358 | 8047.7 | 6 | 10095 | 18 | 2047.3 | 0.9 | 1877.4 | 24
NE | 2015-07-29 | 9278.2 | 7934.5 | 6 | 10144.7 | 14 | 2210.2 | 0.9 | 1873.6 | 24
NE | 2015-07-30 | 9300.7 | 7871.5 | 6 | 10130.8 | 14 | 2259.3 | 0.9 | 1988.4 | 24
NE | 2015-07-31 | 9211.1 | 7892.5 | 6 | 9991.7 | 18 | 2099.2 | 0.9 | 1865 | 24
NE | 2015-08-01 | 8746.5 | 7488.8 | 6 | 10363.1 | 18 | 2874.3 | 0.8 | 1750.3 | 24
NE | 2015-08-02 | 8017.5 | 6737.2 | 6 | 9823 | 18 | 3085.7 | 0.8 | 2228.1 | 24
NE | 2015-08-03 | 9061.4 | 7512.3 | 3 | 10031.4 | 15 | 2519.1 | 0.9 | 2160.6 | 24
NE | 2015-08-04 | 9370 | 7819 | 6 | 10351.9 | 14 | 2532.9 | 0.9 | 2173.4 | 24
NE | 2015-08-05 | 9362.2 | 7915.7 | 6 | 10300.9 | 15 | 2385.2 | 0.9 | 1909.4 | 24
NE | 2015-08-06 | 9444.4 | 8044.8 | 6 | 10326.9 | 10 | 2282.1 | 0.9 | 1986.2 | 24
NE | 2015-08-07 | 9557.7 | 8257.5 | 6 | 10465.5 | 14 | 2208 | 0.9 | 1951.3 | 24
NE | 2015-08-08 | 9004.5 | 7611.2 | 6 | 10589.6 | 18 | 2978.4 | 0.9 | 1717.6 | 24
NE | 2015-08-09 | 8192.1 | 7052.9 | 6 | 9709.5 | 18 | 2656.6 | 0.8 | 1947.1 | 24
NE | 2015-08-10 | 9182.7 | 7633.1 | 5 | 10193.5 | 14 | 2560.5 | 0.9 | 2118.1 | 24
NE | 2015-08-11 | 9315.9 | 7958.2 | 6 | 10114.7 | 15 | 2156.5 | 0.9 | 1904.8 | 24
NE | 2015-08-12 | 9255.2 | 7894.1 | 6 | 10088.2 | 14 | 2194.1 | 0.9 | 1891.3 | 24
NE | 2015-08-13 | 9314 | 7908.2 | 6 | 10245.3 | 15 | 2337 | 0.9 | 1956.4 | 24
NE | 2015-08-14 | 9271.9 | 7850 | 6 | 10167.1 | 14 | 2317.2 | 0.9 | 2020.7 | 24
NE | 2015-08-15 | 8938.5 | 7651.2 | 6 | 10297.1 | 18 | 2645.9 | 0.9 | 1370.3 | 24
NE | 2015-08-16 | 8185.7 | 7089.4 | 6 | 9864.1 | 18 | 2774.7 | 0.8 | 2061.5 | 24
NE | 2015-08-17 | 9187.1 | 7607.3 | 3 | 10255.7 | 14 | 2648.4 | 0.9 | 2178.6 | 24
NE | 2015-08-18 | 9426.8 | 7984.9 | 6 | 10409 | 14 | 2424.1 | 0.9 | 2068.5 | 24
NE | 2015-08-19 | 9505.4 | 8076.8 | 6 | 10399.6 | 14 | 2322.8 | 0.9 | 1985.2 | 24
NE | 2015-08-20 | 9567.3 | 7989.3 | 6 | 10601.2 | 14 | 2611.9 | 0.9 | 2045.4 | 24
NE | 2015-08-21 | 9613.5 | 8150.2 | 6 | 10661.3 | 14 | 2511.1 | 0.9 | 2082.3 | 24
NE | 2015-08-22 | 9126.7 | 7801 | 6 | 10648.6 | 18 | 2847.6 | 0.9 | 1603 | 24
NE | 2015-08-23 | 8417 | 7202.6 | 6 | 10007.6 | 18 | 2805 | 0.8 | 2018.9 | 24
NE | 2015-08-24 | 9509.9 | 7685.7 | 6 | 10707.4 | 14 | 3021.7 | 0.9 | 2459 | 24
NE | 2015-08-25 | 9882.1 | 8210.5 | 6 | 11136.1 | 14 | 2925.5 | 0.9 | 2297.3 | 24
NE | 2015-08-26 | 10022.6 | 8363.5 | 6 | 11154.8 | 14 | 2791.3 | 0.9 | 2238.2 | 24
NE | 2015-08-27 | 9936.1 | 8289.5 | 6 | 11031.4 | 14 | 2741.9 | 0.9 | 2232.6 | 24
NE | 2015-08-28 | 9874.4 | 8391.9 | 6 | 10929.4 | 14 | 2537.6 | 0.9 | 2164.8 | 24
NE | 2015-08-29 | 9267.2 | 8054.4 | 6 | 10695.5 | 18 | 2641.2 | 0.9 | 1564 | 24
NE | 2015-08-30 | 8428.9 | 7323.6 | 6 | 9979.6 | 18 | 2656 | 0.8 | 1920.3 | 24
NE | 2015-08-31 | 9487.2 | 7851.9 | 5 | 10495 | 10 | 2643.1 | 0.9 | 2337.8 | 24
NE | 2015-09-01 | 9639.9 | 8231.8 | 6 | 10600.7 | 14 | 2369 | 0.9 | 1905.8 | 24
NE | 2015-09-02 | 9631.3 | 8097.1 | 6 | 10776.5 | 14 | 2679.3 | 0.9 | 2117.4 | 24
NE | 2015-09-03 | 9669.1 | 8145.2 | 6 | 10731 | 14 | 2585.8 | 0.9 | 2150.9 | 24
NE | 2015-09-04 | 9817.3 | 8129 | 6 | 11009.9 | 14 | 2880.9 | 0.9 | 2375.3 | 24
NE | 2015-09-05 | 9378.6 | 8050.8 | 6 | 10859.6 | 18 | 2808.8 | 0.9 | 1564.5 | 24
NE | 2015-09-06 | 8515.8 | 7461.5 | 6 | 9990.4 | 18 | 2528.9 | 0.9 | 1865.7 | 24
NE | 2015-09-07 | 8352.6 | 7121.8 | 6 | 9763.8 | 19 | 2642 | 0.9 | 1745.2 | 24
NE | 2015-09-08 | 9665 | 7777 | 5 | 10958.7 | 14 | 3181.7 | 0.9 | 2504 | 24
NE | 2015-09-09 | 9973.8 | 8344.3 | 6 | 11197.9 | 14 | 2853.6 | 0.9 | 2223 | 24
NE | 2015-09-10 | 9980.3 | 8329.5 | 6 | 11197.6 | 14 | 2868 | 0.9 | 2366.2 | 24
NE | 2015-09-11 | 9984.5 | 8453.9 | 5 | 11095.6 | 14 | 2641.6 | 0.9 | 2170.2 | 24
NE | 2015-09-12 | 9352.8 | 7923.5 | 6 | 10862.4 | 18 | 2938.9 | 0.9 | 1550.4 | 24
NE | 2015-09-13 | 8637.7 | 7536.1 | 6 | 10176.1 | 18 | 2639.9 | 0.8 | 1969.1 | 24
NE | 2015-09-14 | 9792.6 | 8017.2 | 5 | 10980.1 | 14 | 2962.9 | 0.9 | 2404.4 | 24
NE | 2015-09-15 | 9836.5 | 8350.2 | 6 | 10817.8 | 14 | 2467.6 | 0.9 | 2146.5 | 24
NE | 2015-09-16 | 9779.9 | 8271.7 | 5 | 10750.7 | 14 | 2479 | 0.9 | 2088.9 | 24
NE | 2015-09-17 | 9793.6 | 8254.9 | 5 | 10829.3 | 14 | 2574.5 | 0.9 | 2154.5 | 24
NE | 2015-09-18 | 9826.6 | 8215.4 | 5 | 10909.1 | 14 | 2693.6 | 0.9 | 2198.3 | 24
NE | 2015-09-19 | 9279 | 7924.3 | 6 | 10725.7 | 18 | 2801.3 | 0.9 | 1516.2 | 24
NE | 2015-09-20 | 8464.5 | 7345.2 | 6 | 9946.5 | 18 | 2601.3 | 0.9 | 1885.4 | 24
NE | 2015-09-21 | 9626 | 7695.4 | 5 | 10876.9 | 14 | 3181.5 | 0.9 | 2467.6 | 24
NE | 2015-09-22 | 9932.6 | 8179 | 5 | 11190.4 | 14 | 3011.4 | 0.9 | 2306.1 | 24
NE | 2015-09-23 | 10088.3 | 8323.7 | 5 | 11328.4 | 14 | 3004.6 | 0.9 | 2371.7 | 24
NE | 2015-09-24 | 10155.6 | 8477.6 | 5 | 11316.8 | 14 | 2839.2 | 0.9 | 2352.8 | 24
NE | 2015-09-25 | 10130.2 | 8460.1 | 5 | 11354.5 | 14 | 2894.4 | 0.9 | 2180.7 | 24
NE | 2015-09-26 | 9563.6 | 8134.7 | 6 | 11080.7 | 18 | 2946 | 0.9 | 1531.5 | 24
NE | 2015-09-27 | 8716 | 7520.3 | 6 | 10168.9 | 18 | 2648.5 | 0.9 | 1819.9 | 24
NE | 2015-09-28 | 9774.2 | 7852.8 | 5 | 11089.9 | 14 | 3237.1 | 0.9 | 2529.4 | 24
NE | 2015-09-29 | 10017.6 | 8216 | 5 | 11267.6 | 14 | 3051.6 | 0.9 | 2376.1 | 24
NE | 2015-09-30 | 10023.9 | 8236 | 5 | 11216.5 | 14 | 2980.5 | 0.9 | 2328.8 | 24
NE | 2015-10-01 | 10124.4 | 8401.9 | 5 | 11304.7 | 14 | 2902.8 | 0.9 | 2329.4 | 24
NE | 2015-10-02 | 10055.4 | 8390 | 5 | 11137.9 | 14 | 2747.8 | 0.9 | 2338.1 | 24
NE | 2015-10-03 | 9541.9 | 8268.7 | 6 | 10890.8 | 18 | 2622.1 | 0.9 | 1472.9 | 24
NE | 2015-10-04 | 8902.7 | 7688.9 | 6 | 10419.6 | 18 | 2730.7 | 0.9 | 1828.3 | 24
NE | 2015-10-05 | 10302.4 | 8249.5 | 5 | 11643.1 | 14 | 3393.6 | 0.9 | 2638.6 | 24
NE | 2015-10-06 | 10527.9 | 8830.9 | 5 | 11671.7 | 14 | 2840.7 | 0.9 | 2356.9 | 24
NE | 2015-10-07 | 10206.7 | 8553.9 | 5 | 11267.7 | 10 | 2713.8 | 0.9 | 2302.2 | 24
NE | 2015-10-08 | 9960.4 | 8118.5 | 5 | 11006.3 | 14 | 2887.8 | 0.9 | 2303.9 | 24
NE | 2015-10-09 | 10032.3 | 8360.5 | 5 | 11120.9 | 14 | 2760.4 | 0.9 | 2164.9 | 24
NE | 2015-10-10 | 9366.8 | 8049 | 6 | 10892.5 | 18 | 2843.4 | 0.9 | 1595.3 | 24
NE | 2015-10-11 | 8586.4 | 7491.6 | 6 | 10043.5 | 18 | 2552 | 0.9 | 1803.8 | 24
NE | 2015-10-12 | 8633.2 | 7392.8 | 6 | 9988.2 | 19 | 2595.4 | 0.9 | 1598.4 | 24
NE | 2015-10-13 | 10049.3 | 7965.5 | 5 | 11356.6 | 14 | 3391.1 | 0.9 | 2616 | 24
NE | 2015-10-14 | 10234.9 | 8489.8 | 5 | 11365.8 | 14 | 2876.1 | 0.9 | 2299.1 | 24
NE | 2015-10-15 | 10157.7 | 8426.2 | 5 | 11255.6 | 14 | 2829.4 | 0.9 | 2283.1 | 24
NE | 2015-10-16 | 10203.5 | 8430.5 | 5 | 11422.2 | 14 | 2991.7 | 0.9 | 2260.3 | 24
NE | 2015-10-17 | 9796.2 | 8364.6 | 5 | 11336.9 | 18 | 2972.4 | 0.9 | 1599.7 | 24
NE | 2015-10-18 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1645.9 | 24
NE | 2015-10-19 | 9825.6 | 8000.2 | 6 | 10932.5 | 15 | 2932.3 | 0.9 | 2143.5 | 24
NE | 2015-10-20 | 10263.5 | 8438.1 | 6 | 11572.9 | 15 | 3134.9 | 0.9 | 2443 | 24
NE | 2015-10-21 | 10332.1 | 8382.7 | 6 | 11725.1 | 15 | 3342.4 | 0.9 | 2586.8 | 24
NE | 2015-10-22 | 10472.5 | 8595 | 6 | 11886.1 | 15 | 3291.1 | 0.9 | 2508.7 | 24
NE | 2015-10-23 | 10452.2 | 8631.2 | 6 | 11795.2 | 15 | 3164 | 0.9 | 2405.3 | 24
NE | 2015-10-24 | 9832.5 | 8459.5 | 7 | 11096.2 | 19 | 2636.7 | 0.9 | 1508.3 | 24
NE | 2015-10-25 | 9058.7 | 7901 | 7 | 10493.7 | 19 | 2592.7 | 0.9 | 1741.9 | 24
NE | 2015-10-26 | 10121.3 | 8117.4 | 6 | 11450.2 | 15 | 3332.8 | 0.9 | 2448.4 | 24
NE | 2015-10-27 | 10351 | 8423.2 | 6 | 11687.3 | 15 | 3264.1 | 0.9 | 2310.7 | 24
NE | 2015-10-28 | 10354.9 | 8394.5 | 6 | 11659.5 | 15 | 3265 | 0.9 | 2446.8 | 24
NE | 2015-10-29 | 10440.9 | 8467 | 6 | 11761.8 | 15 | 3294.8 | 0.9 | 2506.5 | 24
NE | 2015-10-30 | 10057.4 | 8501.8 | 6 | 10956.2 | 16 | 2454.5 | 0.9 | 1964.9 | 24
NE | 2015-10-31 | 9500.4 | 8295.8 | 7 | 10883.7 | 19 | 2587.9 | 0.9 | 1638.3 | 24
NE | 2015-11-01 | 8855.1 | 7824.7 | 7 | 10316.1 | 19 | 2491.4 | 0.9 | 1894.4 | 24
NE | 2015-11-02 | 8734.1 | 7494.9 | 6 | 10179.2 | 22 | 2684.3 | 0.9 | 1787.1 | 24
NE | 2015-11-03 | 10165.1 | 8089.7 | 6 | 11567.4 | 15 | 3477.8 | 0.9 | 2586.4 | 24
NE | 2015-11-04 | 10389.8 | 8509.5 | 6 | 11735.3 | 15 | 3225.9 | 0.9 | 2343.2 | 24
NE | 2015-11-05 | 10401.8 | 8443.5 | 6 | 11768.2 | 15 | 3324.7 | 0.9 | 2390 | 24
NE | 2015-11-06 | 10571.2 | 8643.2 | 6 | 11946 | 15 | 3302.8 | 0.9 | 2509.1 | 24
NE | 2015-11-07 | 9981.9 | 8681.1 | 6 | 11241.1 | 19 | 2560.1 | 0.9 | 1402.7 | 24
NE | 2015-11-08 | 9101.9 | 7988.6 | 7 | 10497.4 | 19 | 2508.8 | 0.9 | 1826 | 24
NE | 2015-11-09 | 10258.8 | 8246.3 | 6 | 11711.6 | 15 | 3465.3 | 0.9 | 2580.9 | 24
NE | 2015-11-10 | 10397.5 | 8661.8 | 6 | 11650.5 | 15 | 2988.7 | 0.9 | 2293.7 | 24
NE | 2015-11-11 | 10397 | 8504.9 | 6 | 11831.4 | 15 | 3326.5 | 0.9 | 2278.3 | 24
NE | 2015-11-12 | 10591.2 | 8606 | 6 | 12017.4 | 15 | 3411.4 | 0.9 | 2403.9 | 24
NE | 2015-11-13 | 10618.7 | 8607.4 | 6 | 12015.5 | 15 | 3408.1 | 0.9 | 2511.4 | 24
NE | 2015-11-14 | 10026 | 8605.9 | 7 | 11267.4 | 19 | 2661.5 | 0.9 | 1519.4 | 24
NE | 2015-11-15 | 9234 | 8060.4 | 7 | 10649.5 | 19 | 2589.1 | 0.9 | 1917.2 | 24
NE | 2015-11-16 | 10505.5 | 8330.6 | 6 | 12028.8 | 15 | 3698.3 | 0.9 | 2738.6 | 24
NE | 2015-11-17 | 10661.5 | 8655.1 | 6 | 12010.9 | 15 | 3355.8 | 0.9 | 2589.1 | 24
NE | 2015-11-18 | 10676.9 | 8644.8 | 6 | 11995.4 | 15 | 3350.5 | 0.9 | 2593.7 | 24
NE | 2015-11-19 | 10724.4 | 8701.5 | 6 | 12097.5 | 15 | 3396 | 0.9 | 2617.1 | 24
NE | 2015-11-20 | 10642.4 | 8721.4 | 6 | 11898.7 | 15 | 3177.3 | 0.9 | 2490.8 | 24
NE | 2015-11-21 | 10022.3 | 8577.9 | 6 | 11323.4 | 19 | 2745.5 | 0.9 | 1567.4 | 24
NE | 2015-11-22 | 9266.2 | 8078.5 | 7 | 10638.4 | 19 | 2559.9 | 0.9 | 1860 | 24
NE | 2015-11-23 | 10559 | 8396.9 | 6 | 12120.8 | 15 | 3723.9 | 0.9 | 2698.6 | 24
NE | 2015-11-24 | 10720.9 | 8735.5 | 6 | 12078.4 | 15 | 3342.8 | 0.9 | 2523.8 | 24
NE | 2015-11-25 | 10873.4 | 8818.8 | 6 | 12278.5 | 15 | 3459.6 | 0.9 | 2584.4 | 24
NE | 2015-11-26 | 10833.8 | 8734.1 | 6 | 12229.2 | 15 | 3495.1 | 0.9 | 2593.7 | 24
NE | 2015-11-27 | 10679.3 | 8825.5 | 6 | 11864.7 | 15 | 3039.2 | 0.9 | 2381 | 24
NE | 2015-11-28 | 9956.4 | 8674.7 | 7 | 11214.1 | 19 | 2539.4 | 0.9 | 1588.1 | 24
NE | 2015-11-29 | 9048.9 | 7788.7 | 7 | 10431.8 | 20 | 2643.1 | 0.9 | 1868.8 | 24
NE | 2015-11-30 | 10292.7 | 8095.8 | 6 | 11731.3 | 15 | 3635.5 | 0.9 | 2780.9 | 24
NE | 2015-12-01 | 10672.4 | 8665 | 6 | 12043 | 15 | 3378 | 0.9 | 2649.6 | 24
NE | 2015-12-02 | 10737.7 | 8667.7 | 6 | 12161.5 | 15 | 3493.7 | 0.9 | 2576.4 | 24
NE | 2015-12-03 | 10868.1 | 8697.8 | 6 | 12356.2 | 15 | 3658.4 | 0.9 | 2744.6 | 24
NE | 2015-12-04 | 10934.1 | 9025.4 | 6 | 12216.2 | 15 | 3190.8 | 0.9 | 2543.5 | 24
NE | 2015-12-05 | 10330 | 8875.4 | 7 | 11477.4 | 19 | 2602.1 | 0.9 | 1502.8 | 24
NE | 2015-12-06 | 9520.4 | 8419.2 | 7 | 10793.2 | 20 | 2374 | 0.9 | 1878.3 | 24
NE | 2015-12-07 | 10541 | 8420.8 | 6 | 12060.9 | 15 | 3640.1 | 0.9 | 2665 | 24
NE | 2015-12-08 | 10398.9 | 8688.1 | 6 | 11366.6 | 22 | 2678.5 | 0.9 | 2031.4 | 24
NE | 2015-12-09 | 10890.8 | 8924.5 | 6 | 12278 | 15 | 3353.4 | 0.9 | 2577.6 | 24
NE | 2015-12-10 | 10800 | 8890.6 | 6 | 12133.9 | 15 | 3243.3 | 0.9 | 2486.7 | 24
NE | 2015-12-11 | 10806.1 | 8850.9 | 6 | 12144.1 | 15 | 3293.3 | 0.9 | 2530.2 | 24
NE | 2015-12-12 | 10248.3 | 8852.3 | 7 | 11503.2 | 20 | 2650.8 | 0.9 | 1614 | 24
NE | 2015-12-13 | 9492.8 | 8440.5 | 7 | 10699.5 | 20 | 2259 | 0.9 | 1877 | 24
NE | 2015-12-14 | 10363.9 | 8376.1 | 6 | 11745 | 15 | 3368.9 | 0.9 | 2559.3 | 24
NE | 2015-12-15 | 10606.7 | 8682 | 6 | 11961.4 | 15 | 3279.4 | 0.9 | 2477.1 | 24
NE | 2015-12-16 | 10640.5 | 8754.9 | 6 | 11935.8 | 15 | 3180.8 | 0.9 | 2528.5 | 24
NE | 2015-12-17 | 10681 | 8874.2 | 6 | 11915.1 | 15 | 3040.9 | 0.9 | 2447 | 24
NE | 2015-12-18 | 10548.4 | 8900.4 | 6 | 11572.7 | 15 | 2672.3 | 0.9 | 2308.1 | 24
NE | 2015-12-19 | 9854.8 | 8550.7 | 7 | 11012.7 | 20 | 2462 | 0.9 | 1600.4 | 24
NE | 2015-12-20 | 9253.4 | 8024.9 | 7 | 10481.6 | 20 | 2456.7 | 0.9 | 1792.8 | 24
NE | 2015-12-21 | 10082.6 | 8269.4 | 6 | 11203 | 15 | 2933.6 | 0.9 | 2395.1 | 24
NE | 2015-12-22 | 10102.7 | 8516.8 | 7 | 11024.6 | 15 | 2507.8 | 0.9 | 2198.8 | 24
NE | 2015-12-23 | 10120.4 | 8519.6 | 6 | 11030.5 | 15 | 2510.9 | 0.9 | 2081.5 | 24
NE | 2015-12-24 | 9373.6 | 8331.5 | 7 | 10490.8 | 0 | 2159.3 | 0.9 | 1442.1 | 24
NE | 2015-12-25 | 8366 | 7434.6 | 7 | 9602.3 | 20 | 2167.7 | 0.9 | 1850.8 | 24
NE | 2015-12-26 | 9013.3 | 7696.7 | 7 | 10459.9 | 20 | 2763.2 | 0.9 | 1716.8 | 24
NE | 2015-12-27 | 8733.8 | 7587 | 7 | 10218.2 | 20 | 2631.2 | 0.9 | 1941.4 | 24
NE | 2015-12-28 | 9703.6 | 8174.1 | 7 | 10575.4 | 15 | 2401.3 | 0.9 | 2060.8 | 24
NE | 2015-12-29 | 9823.4 | 8219.7 | 7 | 10751.4 | 15 | 2531.6 | 0.9 | 1901.3 | 24
NE | 2015-12-30 | 9849.4 | 8291.2 | 7 | 10729.7 | 22 | 2438.5 | 0.9 | 1979.5 | 24
NE | 2015-12-31 | 9342.1 | 8122.6 | 7 | 10290.2 | 0 | 2167.6 | 0.9 | 1388.3 | 24
NE | 2016-01-01 | 8407.6 | 7486.8 | 7 | 9710.4 | 22 | 2223.6 | 0.9 | 1920 | 24
NE | 2016-01-02 | 9045.2 | 7718.2 | 7 | 10504.6 | 20 | 2786.3 | 0.9 | 1797.3 | 24
NE | 2016-01-03 | 9045.6 | 7855.6 | 7 | 10564.3 | 21 | 2708.7 | 0.9 | 2066.7 | 24
NE | 2016-01-04 | 10186.9 | 8470.6 | 6 | 11418.1 | 15 | 2947.5 | 0.9 | 2296.4 | 24
NE | 2016-01-05 | 10162.8 | 8307.1 | 7 | 11275.4 | 15 | 2968.4 | 0.9 | 2279.9 | 24
NE | 2016-01-06 | 10163.9 | 8713 | 7 | 11004.1 | 15 | 2291.1 | 0.9 | 1901.4 | 24
NE | 2016-01-07 | 10068.1 | 8428.2 | 7 | 11044.2 | 15 | 2615.9 | 0.9 | 2137.9 | 24
NE | 2016-01-08 | 9976.7 | 8527.4 | 7 | 10688.2 | 11 | 2160.8 | 0.9 | 2153 | 24
NE | 2016-01-09 | 9241 | 8161.4 | 7 | 10432.9 | 20 | 2271.4 | 0.9 | 1615.1 | 24
NE | 2016-01-10 | 8387.5 | 7391.9 | 7 | 9846.4 | 20 | 2454.4 | 0.9 | 2001.5 | 24
NE | 2016-01-11 | 9713.5 | 7965.6 | 7 | 10990.9 | 15 | 3025.3 | 0.9 | 2376.3 | 24
NE | 2016-01-12 | 10153.9 | 8416.7 | 7 | 11280.2 | 15 | 2863.6 | 0.9 | 2352.4 | 24
NE | 2016-01-13 | 10377 | 8650.3 | 7 | 11441.1 | 15 | 2790.8 | 0.9 | 2351.8 | 24
NE | 2016-01-14 | 10283.9 | 8656.9 | 7 | 11177.4 | 15 | 2520.5 | 0.9 | 2204.1 | 24
NE | 2016-01-15 | 10230.9 | 8615.3 | 7 | 11238.1 | 15 | 2622.8 | 0.9 | 2195.6 | 24
NE | 2016-01-16 | 9831.9 | 8409.4 | 7 | 11072.1 | 20 | 2662.7 | 0.9 | 1728.1 | 24
NE | 2016-01-17 | 9088 | 8026.5 | 7 | 10368.6 | 20 | 2342.1 | 0.9 | 1975.6 | 24
NE | 2016-01-18 | 9802.8 | 8311.5 | 7 | 10683.7 | 15 | 2372.2 | 0.9 | 2075.9 | 24
NE | 2016-01-19 | 9935.7 | 8250.4 | 7 | 11084.4 | 15 | 2834 | 0.9 | 2182.4 | 24
NE | 2016-01-20 | 9984.7 | 8371.3 | 7 | 10878.3 | 11 | 2507 | 0.9 | 2295.4 | 24
NE | 2016-01-21 | 9674.8 | 8248.8 | 7 | 10443.4 | 11 | 2194.6 | 0.9 | 2006.7 | 24
NE | 2016-01-22 | 9624.2 | 8173.3 | 7 | 10469.2 | 15 | 2295.9 | 0.9 | 1928.6 | 24
NE | 2016-01-23 | 9067 | 7843.3 | 7 | 10473.8 | 20 | 2630.5 | 0.9 | 1775.8 | 24
NE | 2016-01-24 | 8507.8 | 7429.3 | 7 | 10079.7 | 20 | 2650.4 | 0.8 | 2069.1 | 24
NE | 2016-01-25 | 9495.8 | 7770.5 | 7 | 10691.4 | 15 | 2920.8 | 0.9 | 2397.4 | 24
NE | 2016-01-26 | 9786.4 | 7986.7 | 7 | 10944.6 | 15 | 2957.9 | 0.9 | 2362.2 | 24
NE | 2016-01-27 | 9816.3 | 8078 | 7 | 10939.1 | 15 | 2861.1 | 0.9 | 2279.3 | 24
NE | 2016-01-28 | 9861.3 | 8258.6 | 7 | 10902.4 | 15 | 2643.9 | 0.9 | 2298.6 | 24
NE | 2016-01-29 | 9635.9 | 8250.6 | 7 | 10765.8 | 15 | 2515.1 | 0.9 | 2114.8 | 24
NE | 2016-01-30 | 8964.1 | 7568.5 | 7 | 10524.8 | 20 | 2956.3 | 0.9 | 1787.4 | 24
NE | 2016-01-31 | 8545.6 | 7385.4 | 7 | 9994.3 | 20 | 2609 | 0.9 | 1976.5 | 24
NE | 2016-02-01 | 9663.1 | 7900.1 | 7 | 10631.6 | 15 | 2731.5 | 0.9 | 2351 | 24
NE | 2016-02-02 | 9800.7 | 8179.3 | 7 | 10753.9 | 15 | 2574.6 | 0.9 | 2151.7 | 24
NE | 2016-02-03 | 9934.4 | 8227.8 | 7 | 11045.3 | 15 | 2817.5 | 0.9 | 2434.3 | 24
NE | 2016-02-04 | 10061.7 | 8311.7 | 7 | 11301.8 | 15 | 2990.2 | 0.9 | 2416.9 | 24
NE | 2016-02-05 | 10115.2 | 8522.5 | 7 | 11206.9 | 15 | 2684.4 | 0.9 | 2120.2 | 24
NE | 2016-02-06 | 9486.3 | 8270.6 | 7 | 10684.7 | 20 | 2414.1 | 0.9 | 1709.1 | 24
NE | 2016-02-07 | 8639.6 | 7633.4 | 7 | 10010.2 | 20 | 2376.9 | 0.9 | 2101.4 | 24
NE | 2016-02-08 | 8713.2 | 7535.5 | 7 | 9967.5 | 22 | 2431.9 | 0.9 | 1426.2 | 24
NE | 2016-02-09 | 8737.4 | 7642.4 | 7 | 10113.6 | 22 | 2471.2 | 0.9 | 1939.6 | 24
NE | 2016-02-10 | 9533.2 | 8078.9 | 7 | 10737.1 | 22 | 2658.1 | 0.9 | 1234.8 | 24
NE | 2016-02-11 | 10420.4 | 8450.1 | 7 | 11866.5 | 15 | 3416.5 | 0.9 | 2575.9 | 24
NE | 2016-02-12 | 10611.5 | 8605.4 | 7 | 11973.6 | 15 | 3368.1 | 0.9 | 2796.8 | 24
NE | 2016-02-13 | 10206.9 | 8714.7 | 7 | 11291.2 | 20 | 2576.5 | 0.9 | 1621.4 | 24
NE | 2016-02-14 | 9331.4 | 8185.2 | 7 | 10648.3 | 0 | 2463 | 0.9 | 1909.2 | 24
NE | 2016-02-15 | 10233.5 | 8540.5 | 7 | 11619.3 | 15 | 3078.7 | 0.9 | 2429.6 | 24
NE | 2016-02-16 | 10332 | 8748.2 | 7 | 11446.4 | 15 | 2698.2 | 0.9 | 2356.7 | 24
NE | 2016-02-17 | 10377.4 | 8757.4 | 7 | 11598.1 | 15 | 2840.7 | 0.9 | 2202.1 | 24
NE | 2016-02-18 | 10418 | 8880 | 7 | 11380.6 | 15 | 2500.5 | 0.9 | 2295.2 | 24
NE | 2016-02-19 | 10147.9 | 8862.8 | 7 | 11067.8 | 15 | 2205 | 0.9 | 2023.5 | 24
NE | 2016-02-20 | 9544.7 | 8306.5 | 7 | 10785.1 | 20 | 2478.6 | 0.9 | 1562 | 24
NE | 2016-02-21 | 8976.8 | 7811.1 | 6 | 10354.4 | 20 | 2543.3 | 0.9 | 1959.7 | 24
NE | 2016-02-22 | 10282.2 | 8567.4 | 6 | 11554.3 | 15 | 2986.9 | 0.9 | 2293.1 | 24
NE | 2016-02-23 | 10422.3 | 8820.2 | 6 | 11535.7 | 10 | 2715.6 | 0.9 | 2243.6 | 24
NE | 2016-02-24 | 10438.8 | 8731.9 | 6 | 11563.5 | 14 | 2831.6 | 0.9 | 2235.2 | 24
NE | 2016-02-25 | 10588.6 | 8713.9 | 6 | 11768.2 | 14 | 3054.2 | 0.9 | 2408.4 | 24
NE | 2016-02-26 | 10602.4 | 8960.5 | 6 | 11607.7 | 14 | 2647.2 | 0.9 | 2312.9 | 24
NE | 2016-02-27 | 10104.4 | 8786.3 | 6 | 11369.6 | 19 | 2583.3 | 0.9 | 1804.1 | 24
NE | 2016-02-28 | 9479 | 8229 | 6 | 11032 | 21 | 2803 | 0.9 | 2060.8 | 24
NE | 2016-02-29 | 10654.9 | 8666.6 | 6 | 11862.7 | 14 | 3196.1 | 0.9 | 2615.7 | 24
NE | 2016-03-01 | 10781.2 | 8812.6 | 6 | 12105.5 | 14 | 3292.9 | 0.9 | 2552.1 | 24
NE | 2016-03-02 | 10839.3 | 9010.4 | 6 | 12070 | 14 | 3059.6 | 0.9 | 2305 | 24
NE | 2016-03-03 | 10773 | 9062.7 | 6 | 11811.9 | 14 | 2749.2 | 0.9 | 2366.7 | 24
NE | 2016-03-04 | 10772.4 | 8929.8 | 6 | 12037.4 | 15 | 3107.6 | 0.9 | 2516.2 | 24
NE | 2016-03-05 | 10113.4 | 8773 | 6 | 11232.1 | 19 | 2459 | 0.9 | 1576.6 | 24
NE | 2016-03-06 | 9280.7 | 8060.1 | 6 | 10697.1 | 21 | 2637 | 0.9 | 1917.9 | 24
NE | 2016-03-07 | 10614.5 | 8568.7 | 6 | 12129.5 | 14 | 3560.8 | 0.9 | 2669.7 | 24
NE | 2016-03-08 | 10889.3 | 9008.2 | 6 | 12248 | 14 | 3239.8 | 0.9 | 2399.6 | 24
NE | 2016-03-09 | 10889.2 | 9134.7 | 6 | 12146 | 14 | 3011.3 | 0.9 | 2436.1 | 24
NE | 2016-03-10 | 10862.9 | 9021.2 | 6 | 12190 | 14 | 3168.8 | 0.9 | 2457.1 | 24
NE | 2016-03-11 | 10880.9 | 8910.7 | 6 | 12136 | 14 | 3225.4 | 0.9 | 2691.7 | 24
NE | 2016-03-12 | 10173.1 | 8756.7 | 6 | 11288.5 | 19 | 2531.8 | 0.9 | 1623.7 | 24
NE | 2016-03-13 | 9281.8 | 8109 | 6 | 10583.5 | 22 | 2474.5 | 0.9 | 1946.6 | 24
NE | 2016-03-14 | 10375.3 | 8480.7 | 6 | 11706.5 | 14 | 3225.8 | 0.9 | 2601.4 | 24
NE | 2016-03-15 | 10510.4 | 8702.1 | 6 | 11797.8 | 14 | 3095.6 | 0.9 | 2421.1 | 24
NE | 2016-03-16 | 10563.3 | 8677.5 | 6 | 11861.1 | 14 | 3183.5 | 0.9 | 2484.5 | 24
NE | 2016-03-17 | 10624.5 | 8924.4 | 6 | 11623.8 | 10 | 2699.4 | 0.9 | 2370.2 | 24
NE | 2016-03-18 | 10541.6 | 8606.9 | 6 | 11943.4 | 14 | 3336.5 | 0.9 | 2597.5 | 24
NE | 2016-03-19 | 10121.7 | 8642.2 | 6 | 11393 | 19 | 2750.8 | 0.9 | 1565.3 | 24
NE | 2016-03-20 | 9486.3 | 8171.6 | 6 | 10912.1 | 22 | 2740.5 | 0.9 | 2012.1 | 24
NE | 2016-03-21 | 10927.7 | 8939.5 | 6 | 12294.5 | 14 | 3355 | 0.9 | 2695.4 | 24
NE | 2016-03-22 | 11092.4 | 9247.4 | 6 | 12287.3 | 14 | 3039.8 | 0.9 | 2420.5 | 24
NE | 2016-03-23 | 11065.9 | 9302.5 | 6 | 12181.2 | 14 | 2878.7 | 0.9 | 2408 | 24
NE | 2016-03-24 | 10693.8 | 9149 | 6 | 11441 | 10 | 2292 | 0.9 | 2116.9 | 24
NE | 2016-03-25 | 9077.2 | 8081.6 | 6 | 10510.8 | 0 | 2429.2 | 0.9 | 1842.5 | 24
NE | 2016-03-26 | 9581.6 | 8173.2 | 6 | 11011 | 18 | 2837.8 | 0.9 | 1777.3 | 24
NE | 2016-03-27 | 9131.2 | 8038.5 | 7 | 10545.1 | 21 | 2506.6 | 0.9 | 1974 | 24
NE | 2016-03-28 | 10399.7 | 8539.5 | 6 | 11520.3 | 11 | 2980.8 | 0.9 | 2621.7 | 24
NE | 2016-03-29 | 10693.4 | 9041.4 | 6 | 11723.7 | 10 | 2682.3 | 0.9 | 2313.5 | 24
NE | 2016-03-30 | 10419.7 | 8840.3 | 6 | 11439.3 | 14 | 2599 | 0.9 | 2119.2 | 24
NE | 2016-03-31 | 10294.9 | 8547 | 6 | 11465.1 | 14 | 2918.1 | 0.9 | 2353.7 | 24
NE | 2016-04-01 | 10303.3 | 8667.9 | 6 | 11392 | 14 | 2724 | 0.9 | 2227.8 | 24
NE | 2016-04-02 | 9729.6 | 8346.5 | 6 | 11111.8 | 18 | 2765.2 | 0.9 | 1772.8 | 24
NE | 2016-04-03 | 8996.6 | 7880.5 | 6 | 10341.2 | 18 | 2460.7 | 0.9 | 1886.9 | 24
NE | 2016-04-04 | 10228.3 | 8349.2 | 6 | 11485.7 | 14 | 3136.5 | 0.9 | 2522.7 | 24
NE | 2016-04-05 | 9252.6 | 7583.3 | 6 | 10339.5 | 14 | 2756.2 | 0.9 | 2345.1 | 24
NE | 2016-04-06 | 9389.1 | 7620 | 6 | 10881.3 | 14 | 3261.3 | 0.9 | 2291.8 | 24
NE | 2016-04-07 | 9518.4 | 7722.6 | 6 | 10823.8 | 14 | 3101.2 | 0.9 | 2293.4 | 24
NE | 2016-04-08 | 9694.4 | 7931.5 | 6 | 10709.5 | 14 | 2778 | 0.9 | 2491.8 | 24
NE | 2016-04-09 | 8953.2 | 7760.1 | 6 | 9998 | 18 | 2237.9 | 0.9 | 1367 | 24
NE | 2016-04-10 | 8154.7 | 6969.5 | 6 | 9401.8 | 18 | 2432.3 | 0.9 | 1674.3 | 24
NE | 2016-04-11 | 9008.3 | 7334 | 6 | 10171.2 | 14 | 2837.1 | 0.9 | 2222.8 | 24
NE | 2016-04-12 | 8881 | 7325.8 | 6 | 9973.5 | 14 | 2647.7 | 0.9 | 1917.6 | 24
NE | 2016-04-13 | 9147.2 | 7282 | 6 | 10255.4 | 14 | 2973.4 | 0.9 | 2178.7 | 24
NE | 2016-04-14 | 10436.2 | 8733.3 | 6 | 11534.7 | 14 | 2801.4 | 0.9 | 2337.5 | 24
NE | 2016-04-15 | 10261.1 | 8671.2 | 6 | 11282.7 | 14 | 2611.5 | 0.9 | 2169.2 | 24
NE | 2016-04-16 | 9626.1 | 8351.2 | 6 | 10920.4 | 18 | 2569.2 | 0.9 | 1587 | 24
NE | 2016-04-17 | 8889.2 | 7712.3 | 6 | 10235 | 18 | 2522.6 | 0.9 | 1849.7 | 24
NE | 2016-04-18 | 9878.7 | 8241.5 | 6 | 10951.8 | 14 | 2710.3 | 0.9 | 2271.8 | 24
NE | 2016-04-19 | 10199.9 | 8493 | 6 | 11343.8 | 14 | 2850.8 | 0.9 | 2246.6 | 24
NE | 2016-04-20 | 10228.6 | 8627.5 | 6 | 11350.1 | 14 | 2722.6 | 0.9 | 2212.2 | 24
NE | 2016-04-21 | 9500.2 | 8203.4 | 6 | 10716.5 | 18 | 2513.1 | 0.9 | 1596.2 | 24
NE | 2016-04-22 | 10072.9 | 8425.3 | 6 | 10936.8 | 14 | 2511.4 | 0.9 | 2081.3 | 24
NE | 2016-04-23 | 9613.2 | 8291.5 | 6 | 10911.9 | 18 | 2620.4 | 0.9 | 1533 | 24
NE | 2016-04-24 | 8974.8 | 7721.5 | 6 | 10385.6 | 19 | 2664.1 | 0.9 | 1927.7 | 24
NE | 2016-04-25 | 10308.3 | 8437.4 | 6 | 11745.1 | 14 | 3307.7 | 0.9 | 2478.7 | 24
NE | 2016-04-26 | 10603.2 | 8742.6 | 6 | 12015.5 | 14 | 3272.9 | 0.9 | 2445.8 | 24
NE | 2016-04-27 | 10742.7 | 8872.1 | 6 | 12216.9 | 14 | 3344.8 | 0.9 | 2480.8 | 24
NE | 2016-04-28 | 10883.9 | 9007.4 | 6 | 12256.4 | 14 | 3249 | 0.9 | 2479.8 | 24
NE | 2016-04-29 | 10815.5 | 9194.5 | 6 | 11977.7 | 14 | 2783.3 | 0.9 | 2306.9 | 24
NE | 2016-04-30 | 10119.2 | 8670 | 6 | 11541.8 | 18 | 2871.8 | 0.9 | 1812.7 | 24
NE | 2016-05-01 | 9134.5 | 7940.5 | 6 | 10424 | 18 | 2483.6 | 0.9 | 1874.4 | 24
NE | 2016-05-02 | 10445.1 | 8606.6 | 6 | 11697.2 | 14 | 3090.6 | 0.9 | 2570.6 | 24
NE | 2016-05-03 | 10531.2 | 8878.3 | 6 | 11552.8 | 14 | 2674.4 | 0.9 | 2175.2 | 24
NE | 2016-05-04 | 10401.5 | 8740.8 | 6 | 11357.6 | 10 | 2616.8 | 0.9 | 2324.6 | 24
NE | 2016-05-05 | 10666.1 | 8815.5 | 6 | 11954 | 14 | 3138.4 | 0.9 | 2371.2 | 24
NE | 2016-05-06 | 10640.2 | 9095.2 | 6 | 11768.5 | 14 | 2673.4 | 0.9 | 2228.2 | 24
NE | 2016-05-07 | 9916.3 | 8520.4 | 6 | 11357.9 | 18 | 2837.5 | 0.9 | 1581.5 | 24
NE | 2016-05-08 | 9016.7 | 7953.2 | 6 | 10494.4 | 18 | 2541.3 | 0.9 | 2163.6 | 24
NE | 2016-05-09 | 10055 | 8351 | 6 | 11094 | 14 | 2743 | 0.9 | 2341.7 | 24
NE | 2016-05-10 | 10327.2 | 8621.6 | 6 | 11449.1 | 14 | 2827.5 | 0.9 | 2235.1 | 24
NE | 2016-05-11 | 10488.4 | 8846.7 | 6 | 11479.7 | 14 | 2632.9 | 0.9 | 2204.5 | 24
NE | 2016-05-12 | 10493.9 | 8690.2 | 6 | 11592.2 | 14 | 2902 | 0.9 | 2317.6 | 24
NE | 2016-05-13 | 10599.2 | 8817.8 | 6 | 11803.8 | 14 | 2985.9 | 0.9 | 2554.3 | 24
NE | 2016-05-14 | 9915.6 | 8525.9 | 6 | 11308.2 | 18 | 2782.3 | 0.9 | 1658.2 | 24
NE | 2016-05-15 | 9001.4 | 7905.8 | 6 | 10409.4 | 18 | 2503.6 | 0.9 | 1960.4 | 24
NE | 2016-05-16 | 10164.3 | 8388.5 | 6 | 11345.3 | 14 | 2956.7 | 0.9 | 2487.2 | 24
NE | 2016-05-17 | 10473 | 8753.3 | 6 | 11743.8 | 14 | 2990.5 | 0.9 | 2235.5 | 24
NE | 2016-05-18 | 10491.3 | 8732.4 | 6 | 11639.4 | 14 | 2907.1 | 0.9 | 2256.2 | 24
NE | 2016-05-19 | 10444.8 | 8838.5 | 6 | 11571.6 | 14 | 2733.1 | 0.9 | 2108.8 | 24
NE | 2016-05-20 | 10406.1 | 8748.8 | 6 | 11471.7 | 14 | 2722.9 | 0.9 | 2318.6 | 24
NE | 2016-05-21 | 9905.7 | 8532.3 | 6 | 11351.5 | 18 | 2819.1 | 0.9 | 1571.4 | 24
NE | 2016-05-22 | 9101 | 7748.2 | 6 | 10598.9 | 18 | 2850.7 | 0.9 | 1842.6 | 24
NE | 2016-05-23 | 10511.3 | 8708.4 | 6 | 11771.1 | 14 | 3062.7 | 0.9 | 2469.9 | 24
NE | 2016-05-24 | 10558 | 9131.6 | 6 | 11490.4 | 14 | 2358.8 | 0.9 | 1985.6 | 24
NE | 2016-05-25 | 10161.5 | 8727.2 | 6 | 11058.6 | 14 | 2331.5 | 0.9 | 1873.5 | 24
NE | 2016-05-26 | 9351.8 | 8110.6 | 6 | 10608.3 | 18 | 2497.7 | 0.9 | 1405.5 | 24
NE | 2016-05-27 | 9924.4 | 8154.5 | 6 | 10969.8 | 14 | 2815.3 | 0.9 | 2336.9 | 24
NE | 2016-05-28 | 9528.9 | 8101.9 | 6 | 11137 | 18 | 3035.1 | 0.9 | 1769.2 | 24
NE | 2016-05-29 | 9058.1 | 7862.3 | 6 | 10652.8 | 18 | 2790.4 | 0.9 | 2077.3 | 24
NE | 2016-05-30 | 10015.2 | 8543.9 | 6 | 10930.3 | 14 | 2386.4 | 0.9 | 2047.5 | 24
NE | 2016-05-31 | 10125 | 8542.8 | 6 | 11250 | 14 | 2707.2 | 0.9 | 2045.1 | 24
NE | 2016-06-01 | 10252.7 | 8538.3 | 6 | 11352.5 | 14 | 2814.1 | 0.9 | 2208.6 | 24
NE | 2016-06-02 | 10427.2 | 8643.4 | 6 | 11533.5 | 14 | 2890 | 0.9 | 2252 | 24
NE | 2016-06-03 | 10251.5 | 8946.1 | 6 | 11271.4 | 10 | 2325.3 | 0.9 | 2106.9 | 24
NE | 2016-06-04 | 9644.7 | 8233.9 | 6 | 11154.5 | 18 | 2920.6 | 0.9 | 1617.2 | 24
NE | 2016-06-05 | 9080.7 | 7855.1 | 6 | 10597.6 | 18 | 2742.5 | 0.9 | 1930.7 | 24
NE | 2016-06-06 | 10345 | 8607.2 | 6 | 11538.3 | 14 | 2931.1 | 0.9 | 2418 | 24
NE | 2016-06-07 | 10563 | 8736 | 6 | 11786.1 | 14 | 3050.1 | 0.9 | 2363.8 | 24
NE | 2016-06-08 | 10730.5 | 8893.7 | 6 | 11918.2 | 14 | 3024.5 | 0.9 | 2373.3 | 24
NE | 2016-06-09 | 10810.1 | 9145.1 | 6 | 11876.7 | 14 | 2731.5 | 0.9 | 2312.4 | 24
NE | 2016-06-10 | 10663.9 | 9050.6 | 6 | 11709.8 | 14 | 2659.3 | 0.9 | 2294.4 | 24
NE | 2016-06-11 | 10009.2 | 8629.5 | 6 | 11377.9 | 18 | 2748.4 | 0.9 | 1496.6 | 24
NE | 2016-06-12 | 9142.7 | 7979.9 | 6 | 10545 | 18 | 2565.2 | 0.9 | 1899.6 | 24
NE | 2016-06-13 | 10040.6 | 8354.5 | 6 | 11076.6 | 14 | 2722.1 | 0.9 | 2247.5 | 24
NE | 2016-06-14 | 9993 | 8491.7 | 6 | 10853.2 | 11 | 2361.5 | 0.9 | 2063.1 | 24
NE | 2016-06-15 | 10001.2 | 8426.8 | 6 | 11008.1 | 14 | 2581.3 | 0.9 | 2034.8 | 24
NE | 2016-06-16 | 10006.5 | 8535.5 | 6 | 10916.7 | 14 | 2381.1 | 0.9 | 2131.6 | 24
NE | 2016-06-17 | 10038.1 | 8579.6 | 6 | 10930.9 | 14 | 2351.3 | 0.9 | 2107.4 | 24
NE | 2016-06-18 | 9588.8 | 8336 | 6 | 11194.6 | 18 | 2858.7 | 0.9 | 1680.7 | 24
NE | 2016-06-19 | 8828.3 | 7679.5 | 6 | 10336.7 | 18 | 2657.2 | 0.9 | 1936.9 | 24
NE | 2016-06-20 | 9818.6 | 8218.8 | 6 | 10869.3 | 14 | 2650.5 | 0.9 | 2145.2 | 24
NE | 2016-06-21 | 10079.5 | 8379 | 6 | 11152.9 | 14 | 2773.9 | 0.9 | 2274.6 | 24
NE | 2016-06-22 | 10024.8 | 8587 | 6 | 10847.4 | 14 | 2260.4 | 0.9 | 1979.9 | 24
NE | 2016-06-23 | 9656.2 | 8333.1 | 6 | 10349.1 | 10 | 2016 | 0.9 | 1817.2 | 24
NE | 2016-06-24 | 8928.8 | 7569.6 | 6 | 9801.1 | 21 | 2231.5 | 0.9 | 1241.1 | 24
NE | 2016-06-25 | 8967.1 | 7636.5 | 6 | 10633.6 | 18 | 2997.1 | 0.8 | 1855.1 | 24
NE | 2016-06-26 | 8300.6 | 7253.6 | 6 | 9901.3 | 18 | 2647.6 | 0.8 | 2063.8 | 24
NE | 2016-06-27 | 9402.4 | 7825.5 | 6 | 10352.7 | 14 | 2527.2 | 0.9 | 2106.9 | 24
NE | 2016-06-28 | 9450.9 | 7899.6 | 6 | 10288 | 14 | 2388.4 | 0.9 | 2011.5 | 24
NE | 2016-06-29 | 9544.4 | 8013.9 | 6 | 10419.7 | 14 | 2405.8 | 0.9 | 1939 | 24
NE | 2016-06-30 | 9672.1 | 8077.9 | 6 | 10679.2 | 14 | 2601.4 | 0.9 | 2055.6 | 24
NE | 2016-07-01 | 9596.8 | 8089.3 | 6 | 10468.3 | 14 | 2379 | 0.9 | 2003.2 | 24
NE | 2016-07-02 | 9074.1 | 7783 | 6 | 10655.9 | 18 | 2872.9 | 0.9 | 1735.4 | 24
NE | 2016-07-03 | 8537.1 | 7368.9 | 6 | 10160.2 | 18 | 2791.2 | 0.8 | 1993.6 | 24
NE | 2016-07-04 | 9460.4 | 7874.1 | 6 | 10389.3 | 10 | 2515.1 | 0.9 | 2232.1 | 24
NE | 2016-07-05 | 9559.2 | 8119.4 | 6 | 10462.8 | 14 | 2343.3 | 0.9 | 1916.5 | 24
NE | 2016-07-06 | 9711.7 | 8232.7 | 6 | 10553.2 | 14 | 2320.6 | 0.9 | 1951.3 | 24
NE | 2016-07-07 | 9869.9 | 8293.8 | 6 | 10837.4 | 14 | 2543.6 | 0.9 | 2064.9 | 24
NE | 2016-07-08 | 10008.1 | 8444.1 | 6 | 10982.5 | 14 | 2538.4 | 0.9 | 2108.2 | 24
NE | 2016-07-09 | 9331.6 | 8061.9 | 6 | 10782 | 18 | 2720.1 | 0.9 | 1743.8 | 24
NE | 2016-07-10 | 8546.7 | 7511.5 | 6 | 10093.8 | 18 | 2582.3 | 0.8 | 1951.5 | 24
NE | 2016-07-11 | 9612.4 | 8030.1 | 6 | 10721.9 | 14 | 2691.8 | 0.9 | 2218.8 | 24
NE | 2016-07-12 | 9964.1 | 8382.5 | 6 | 10972.9 | 14 | 2590.5 | 0.9 | 2121 | 24
NE | 2016-07-13 | 10035.9 | 8509.4 | 6 | 11058.4 | 14 | 2549.1 | 0.9 | 2057.5 | 24
NE | 2016-07-14 | 9996.4 | 8387.8 | 6 | 11007 | 14 | 2619.2 | 0.9 | 2081.8 | 24
NE | 2016-07-15 | 10052 | 8474.1 | 6 | 11127.3 | 14 | 2653.3 | 0.9 | 2234.9 | 24
NE | 2016-07-16 | 9550.6 | 8117.8 | 6 | 11089.7 | 18 | 2971.8 | 0.9 | 1618.3 | 24
NE | 2016-07-17 | 8913.3 | 7544.6 | 6 | 10541.7 | 18 | 2997.1 | 0.8 | 1965.2 | 24
NE | 2016-07-18 | 10072.4 | 8310.5 | 6 | 11245.3 | 14 | 2934.7 | 0.9 | 2283.2 | 24
NE | 2016-07-19 | 10194 | 8749 | 6 | 11119.6 | 14 | 2370.6 | 0.9 | 1990.3 | 24
NE | 2016-07-20 | 10017.1 | 8622 | 6 | 10953.9 | 14 | 2331.9 | 0.9 | 1961.4 | 24
NE | 2016-07-21 | 9997.2 | 8479.1 | 6 | 11049.1 | 14 | 2570 | 0.9 | 2079.2 | 24
NE | 2016-07-22 | 9875.6 | 8305.3 | 6 | 10806 | 10 | 2500.7 | 0.9 | 2197 | 24
NE | 2016-07-23 | 9350 | 8025.5 | 6 | 10830.7 | 18 | 2805.2 | 0.9 | 1691.9 | 24
NE | 2016-07-24 | 8586 | 7458.6 | 6 | 10092.8 | 18 | 2634.2 | 0.9 | 2031.8 | 24
NE | 2016-07-25 | 9552.9 | 7977.6 | 6 | 10553.7 | 14 | 2576.1 | 0.9 | 2165.9 | 24
NE | 2016-07-26 | 9665.7 | 8218.4 | 6 | 10551.5 | 14 | 2333.1 | 0.9 | 1966.6 | 24
NE | 2016-07-27 | 9811.1 | 8283.8 | 6 | 10767.1 | 14 | 2483.3 | 0.9 | 2083.8 | 24
NE | 2016-07-28 | 9851.1 | 8303.6 | 6 | 10752.8 | 14 | 2449.2 | 0.9 | 2105.4 | 24
NE | 2016-07-29 | 9789.4 | 8385.6 | 6 | 10614.8 | 14 | 2229.2 | 0.9 | 2011.8 | 24
NE | 2016-07-30 | 9187.6 | 7925.9 | 6 | 10714.2 | 18 | 2788.3 | 0.9 | 1670.5 | 24
NE | 2016-07-31 | 8390 | 7249.6 | 6 | 9889.4 | 18 | 2639.7 | 0.8 | 1894.9 | 24
NE | 2016-08-01 | 9450 | 7917.3 | 6 | 10382.8 | 14 | 2465.5 | 0.9 | 1966.6 | 24
NE | 2016-08-02 | 9789.4 | 8285.2 | 6 | 10848.5 | 14 | 2563.3 | 0.9 | 2029 | 24
NE | 2016-08-03 | 9887 | 8388.7 | 6 | 10787.8 | 14 | 2399.1 | 0.9 | 2062 | 24
NE | 2016-08-04 | 9864.1 | 8365 | 6 | 10842.9 | 14 | 2477.9 | 0.9 | 2126.8 | 24
NE | 2016-08-05 | 9664.3 | 8252.2 | 6 | 10581.2 | 14 | 2329 | 0.9 | 1967.4 | 24
NE | 2016-08-06 | 9223.6 | 7874.3 | 6 | 10763.1 | 18 | 2888.8 | 0.9 | 1636 | 24
NE | 2016-08-07 | 8519.7 | 7333.7 | 6 | 10070.4 | 18 | 2736.7 | 0.8 | 1995.5 | 24
NE | 2016-08-08 | 9724.8 | 7924.3 | 6 | 10977.8 | 14 | 3053.5 | 0.9 | 2390.7 | 24
NE | 2016-08-09 | 9907.2 | 8240.5 | 6 | 10939.4 | 14 | 2698.9 | 0.9 | 2237.7 | 24
NE | 2016-08-10 | 10053.2 | 8410 | 6 | 11131.5 | 14 | 2721.5 | 0.9 | 2243.1 | 24
NE | 2016-08-11 | 10107.5 | 8505.1 | 6 | 11183.3 | 14 | 2678.2 | 0.9 | 2229 | 24
NE | 2016-08-12 | 9946.2 | 8438.3 | 6 | 11014.7 | 14 | 2576.4 | 0.9 | 2040.9 | 24
NE | 2016-08-13 | 9353.2 | 8059.6 | 6 | 10795.8 | 18 | 2736.2 | 0.9 | 1578.1 | 24
NE | 2016-08-14 | 8603.9 | 7435.8 | 6 | 10176.1 | 18 | 2740.3 | 0.8 | 2014.5 | 24
NE | 2016-08-15 | 9795.2 | 8088.9 | 6 | 10866.1 | 14 | 2777.2 | 0.9 | 2114.4 | 24
NE | 2016-08-16 | 10274.4 | 8487.4 | 6 | 11522.4 | 14 | 3035 | 0.9 | 2320.7 | 24
NE | 2016-08-17 | 10370.4 | 8626.6 | 6 | 11630.8 | 14 | 3004.2 | 0.9 | 2353.8 | 24
NE | 2016-08-18 | 10293.8 | 8706.7 | 6 | 11388.4 | 14 | 2681.7 | 0.9 | 2205.6 | 24
NE | 2016-08-19 | 10143.4 | 8695.3 | 6 | 11106.1 | 14 | 2410.8 | 0.9 | 2106 | 24
NE | 2016-08-20 | 9496.7 | 8207.2 | 6 | 10943.7 | 18 | 2736.5 | 0.9 | 1689.4 | 24
NE | 2016-08-21 | 8673.9 | 7388.5 | 6 | 10271.5 | 18 | 2883.1 | 0.8 | 1911.3 | 24
NE | 2016-08-22 | 9981.4 | 8112.5 | 6 | 11350.2 | 14 | 3237.7 | 0.9 | 2528.4 | 24
NE | 2016-08-23 | 10085.6 | 8575.4 | 6 | 11141.4 | 14 | 2566 | 0.9 | 2099.3 | 24
NE | 2016-08-24 | 9922.9 | 8354.2 | 6 | 10879 | 14 | 2524.8 | 0.9 | 2214.2 | 24
NE | 2016-08-25 | 9763.7 | 8332.6 | 6 | 10609.7 | 10 | 2277.1 | 0.9 | 2019.6 | 24
NE | 2016-08-26 | 9782.7 | 8283.4 | 6 | 10760.8 | 14 | 2477.3 | 0.9 | 2068.4 | 24
NE | 2016-08-27 | 9204.3 | 7981.8 | 6 | 10598.1 | 18 | 2616.3 | 0.9 | 1533.2 | 24
NE | 2016-08-28 | 8404.1 | 7234.4 | 6 | 9927.9 | 18 | 2693.5 | 0.8 | 1865.6 | 24
NE | 2016-08-29 | 9588.2 | 7777.6 | 5 | 10827 | 14 | 3049.4 | 0.9 | 2361.2 | 24
NE | 2016-08-30 | 9904.7 | 8417.8 | 6 | 10890.1 | 15 | 2472.3 | 0.9 | 2199.2 | 24
NE | 2016-08-31 | 9989.5 | 8433.9 | 6 | 10985 | 14 | 2551.1 | 0.9 | 2222 | 24
NE | 2016-09-01 | 9988.4 | 8473.1 | 6 | 10983.6 | 14 | 2510.5 | 0.9 | 2125.2 | 24
NE | 2016-09-02 | 9928.3 | 8434.7 | 6 | 10900.4 | 14 | 2465.6 | 0.9 | 2108.8 | 24
NE | 2016-09-03 | 9290.9 | 8078.7 | 6 | 10658.8 | 18 | 2580.1 | 0.9 | 1539.2 | 24
NE | 2016-09-04 | 8550.8 | 7427 | 6 | 10050.8 | 18 | 2623.8 | 0.9 | 1896.4 | 24
NE | 2016-09-05 | 9683.4 | 7969.1 | 5 | 10756 | 14 | 2786.9 | 0.9 | 2334.4 | 24
NE | 2016-09-06 | 9858.1 | 8337.8 | 6 | 10846.1 | 14 | 2508.3 | 0.9 | 2084.7 | 24
NE | 2016-09-07 | 9016.5 | 7878.4 | 6 | 10266.5 | 18 | 2388.1 | 0.9 | 1550.1 | 24
NE | 2016-09-08 | 9938.6 | 8171.1 | 5 | 11067.9 | 14 | 2896.8 | 0.9 | 2366.6 | 24
NE | 2016-09-09 | 10002.3 | 8490.2 | 6 | 11014.6 | 14 | 2524.4 | 0.9 | 2125.6 | 24
NE | 2016-09-10 | 9395.7 | 8165.2 | 6 | 10770.3 | 18 | 2605.1 | 0.9 | 1473.4 | 24
NE | 2016-09-11 | 8610.3 | 7514.9 | 6 | 10052 | 18 | 2537 | 0.9 | 1830.2 | 24
NE | 2016-09-12 | 9751.6 | 7950.4 | 5 | 10950.2 | 14 | 2999.8 | 0.9 | 2336.6 | 24
NE | 2016-09-13 | 10034.2 | 8340.2 | 5 | 11072.5 | 14 | 2732.3 | 0.9 | 2198.4 | 24
NE | 2016-09-14 | 10128.7 | 8579.9 | 6 | 11089.7 | 14 | 2509.8 | 0.9 | 2110.4 | 24
NE | 2016-09-15 | 10223 | 8465.9 | 5 | 11342.4 | 14 | 2876.5 | 0.9 | 2284.6 | 24
NE | 2016-09-16 | 10328.4 | 8616.7 | 6 | 11550.8 | 14 | 2934 | 0.9 | 2276 | 24
NE | 2016-09-17 | 9767.7 | 8477.1 | 6 | 11081.9 | 18 | 2604.8 | 0.9 | 1459.2 | 24
NE | 2016-09-18 | 8936.5 | 7839.9 | 6 | 10215.6 | 18 | 2375.7 | 0.9 | 1741.2 | 24
NE | 2016-09-19 | 10122 | 8200.5 | 5 | 11405.7 | 14 | 3205.2 | 0.9 | 2468.5 | 24
NE | 2016-09-20 | 10529.2 | 8642.9 | 5 | 11813.2 | 14 | 3170.3 | 0.9 | 2382.3 | 24
NE | 2016-09-21 | 10765.1 | 8965.3 | 5 | 12032.8 | 14 | 3067.5 | 0.9 | 2395 | 24
NE | 2016-09-22 | 10714.6 | 9029.7 | 6 | 11801.1 | 14 | 2771.4 | 0.9 | 2418.3 | 24
NE | 2016-09-23 | 10516.4 | 9012.9 | 5 | 11511.7 | 14 | 2498.7 | 0.9 | 2222.7 | 24
NE | 2016-09-24 | 9836.5 | 8472.5 | 6 | 11218.6 | 18 | 2746.1 | 0.9 | 1414.7 | 24
NE | 2016-09-25 | 9095.3 | 7963.6 | 6 | 10423.8 | 18 | 2460.2 | 0.9 | 1721.3 | 24
NE | 2016-09-26 | 10276.5 | 8349.6 | 5 | 11532.4 | 14 | 3182.8 | 0.9 | 2407.1 | 24
NE | 2016-09-27 | 10527.7 | 8834.5 | 5 | 11712 | 14 | 2877.5 | 0.9 | 2200.8 | 24
NE | 2016-09-28 | 10320.6 | 8831 | 6 | 11190.1 | 14 | 2359 | 0.9 | 2012.6 | 24
NE | 2016-09-29 | 10314.9 | 8668.4 | 5 | 11431.6 | 14 | 2763.2 | 0.9 | 2204.3 | 24
NE | 2016-09-30 | 10463.1 | 8723.8 | 5 | 11572.8 | 14 | 2848.9 | 0.9 | 2315.9 | 24
NE | 2016-10-01 | 9996.3 | 8689.7 | 6 | 11304.3 | 18 | 2614.7 | 0.9 | 1532 | 24
NE | 2016-10-02 | 8809.1 | 7898.1 | 6 | 9874.2 | 22 | 1976.2 | 0.9 | 1629.3 | 24
NE | 2016-10-03 | 10025.7 | 8226.7 | 5 | 11051 | 14 | 2824.3 | 0.9 | 2195.4 | 24
NE | 2016-10-04 | 10555 | 8688.5 | 5 | 11808.3 | 14 | 3119.8 | 0.9 | 2409.1 | 24
NE | 2016-10-05 | 10766 | 8843.3 | 5 | 11980.5 | 14 | 3137.2 | 0.9 | 2360.5 | 24
NE | 2016-10-06 | 10862.1 | 9130.9 | 5 | 12016.2 | 14 | 2885.3 | 0.9 | 2341.3 | 24
NE | 2016-10-07 | 10761.4 | 9056.7 | 5 | 11912.3 | 14 | 2855.6 | 0.9 | 2201.3 | 24
NE | 2016-10-08 | 10056 | 8707.7 | 6 | 11335.1 | 18 | 2627.4 | 0.9 | 1486.8 | 24
NE | 2016-10-09 | 9176.9 | 7996.6 | 6 | 10572.2 | 18 | 2575.6 | 0.9 | 1806.8 | 24
NE | 2016-10-10 | 10263.6 | 8277.8 | 5 | 11535 | 14 | 3257.2 | 0.9 | 2444.2 | 24
NE | 2016-10-11 | 10362.6 | 8643.3 | 5 | 11455.6 | 14 | 2812.3 | 0.9 | 2320.2 | 24
NE | 2016-10-12 | 9237.7 | 8051.4 | 6 | 10401.9 | 21 | 2350.5 | 0.9 | 1609 | 24
NE | 2016-10-13 | 10374.7 | 8339 | 5 | 11700.4 | 14 | 3361.4 | 0.9 | 2541.3 | 24
NE | 2016-10-14 | 10458.6 | 8703.1 | 5 | 11529 | 14 | 2825.9 | 0.9 | 2267.1 | 24
NE | 2016-10-15 | 9820.2 | 8510.5 | 6 | 11162.4 | 18 | 2651.9 | 0.9 | 1527.9 | 24
NE | 2016-10-16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1924.9 | 24
NE | 2016-10-17 | 10236.7 | 8399 | 6 | 11326.2 | 15 | 2927.3 | 0.9 | 2311.7 | 24
NE | 2016-10-18 | 10647.6 | 8763.9 | 6 | 11912.4 | 15 | 3148.5 | 0.9 | 2401.6 | 24
NE | 2016-10-19 | 10728.5 | 8828.6 | 6 | 12034.2 | 15 | 3205.6 | 0.9 | 2390.6 | 24
NE | 2016-10-20 | 10835.7 | 9040.4 | 6 | 12194.9 | 15 | 3154.5 | 0.9 | 2282.7 | 24
NE | 2016-10-21 | 10600.1 | 8816.7 | 6 | 11886.2 | 15 | 3069.4 | 0.9 | 2378.8 | 24
NE | 2016-10-22 | 9773.5 | 8427.1 | 7 | 11114.7 | 19 | 2687.6 | 0.9 | 1460.8 | 24
NE | 2016-10-23 | 9055.6 | 7940.4 | 7 | 10562.6 | 19 | 2622.2 | 0.9 | 1900.2 | 24
NE | 2016-10-24 | 10264.1 | 8131.7 | 6 | 11645.4 | 15 | 3513.7 | 0.9 | 2501.9 | 24
NE | 2016-10-25 | 10596.9 | 8587.6 | 6 | 11891.9 | 15 | 3304.3 | 0.9 | 2483.3 | 24
NE | 2016-10-26 | 10608.4 | 8647.1 | 6 | 11909.5 | 15 | 3262.4 | 0.9 | 2439.5 | 24
NE | 2016-10-27 | 10638.5 | 8674.1 | 6 | 11995.8 | 15 | 3321.7 | 0.9 | 2379.5 | 24
NE | 2016-10-28 | 10588.8 | 8634.7 | 6 | 11891.5 | 15 | 3256.8 | 0.9 | 2327.5 | 24
NE | 2016-10-29 | 10317 | 8883.5 | 7 | 11689.1 | 19 | 2805.6 | 0.9 | 1449 | 24
NE | 2016-10-30 | 9373.4 | 8308.2 | 7 | 10654.5 | 19 | 2346.3 | 0.9 | 1713.4 | 24
NE | 2016-10-31 | 10463.7 | 8487.7 | 6 | 11648.2 | 15 | 3160.5 | 0.9 | 2429.9 | 24
NE | 2016-11-01 | 10462.7 | 8595.7 | 6 | 11705.4 | 15 | 3109.7 | 0.9 | 2341.5 | 24
NE | 2016-11-02 | 9478.3 | 8399.5 | 7 | 10703.8 | 22 | 2304.3 | 0.9 | 1520.5 | 24
NE | 2016-11-03 | 10462.7 | 8444.7 | 6 | 11749 | 15 | 3304.3 | 0.9 | 2534.8 | 24
NE | 2016-11-04 | 10534.2 | 8727.1 | 6 | 11688.3 | 15 | 2961.2 | 0.9 | 2432 | 24
NE | 2016-11-05 | 9921.8 | 8615.3 | 6 | 11023.9 | 19 | 2408.6 | 0.9 | 1434 | 24
NE | 2016-11-06 | 9188.9 | 8198.1 | 7 | 10341.9 | 19 | 2143.8 | 0.9 | 1646.3 | 24
NE | 2016-11-07 | 10265.6 | 8244.7 | 6 | 11505.9 | 15 | 3261.2 | 0.9 | 2678.3 | 24
NE | 2016-11-08 | 10453.3 | 8609.2 | 6 | 11635.3 | 15 | 3026.1 | 0.9 | 2279.9 | 24
NE | 2016-11-09 | 10556 | 8662 | 6 | 11847.2 | 15 | 3185.3 | 0.9 | 2377.6 | 24
NE | 2016-11-10 | 10699.3 | 8796 | 6 | 11875.4 | 15 | 3079.4 | 0.9 | 2274.4 | 24
NE | 2016-11-11 | 10630.3 | 8804.4 | 6 | 11749.3 | 15 | 2944.9 | 0.9 | 2278.5 | 24
NE | 2016-11-12 | 10047.7 | 8640.9 | 7 | 11329.3 | 19 | 2688.4 | 0.9 | 1509.4 | 24
NE | 2016-11-13 | 9109.7 | 8008.4 | 7 | 10398.1 | 19 | 2389.7 | 0.9 | 1788.9 | 24
NE | 2016-11-14 | 10025.8 | 8074.7 | 6 | 11200.5 | 15 | 3125.8 | 0.9 | 2281.7 | 24
NE | 2016-11-15 | 9464.8 | 8299.4 | 7 | 10604.7 | 22 | 2305.3 | 0.9 | 1521 | 24
NE | 2016-11-16 | 10441.3 | 8262.3 | 6 | 11852.1 | 15 | 3589.8 | 0.9 | 2565.4 | 24
NE | 2016-11-17 | 10483.3 | 8603.5 | 6 | 11695.5 | 15 | 3092 | 0.9 | 2146.6 | 24
NE | 2016-11-18 | 10612.8 | 8615.7 | 6 | 11920.3 | 15 | 3304.6 | 0.9 | 2523.6 | 24
NE | 2016-11-19 | 9973.6 | 8726.3 | 7 | 11164.5 | 19 | 2438.2 | 0.9 | 1471.4 | 24
NE | 2016-11-20 | 8996.4 | 7916.5 | 7 | 10326.7 | 19 | 2410.3 | 0.9 | 1827.6 | 24
NE | 2016-11-21 | 10073.5 | 8041.3 | 6 | 11376.8 | 15 | 3335.5 | 0.9 | 2419.9 | 24
NE | 2016-11-22 | 10469.4 | 8391.6 | 6 | 11867.7 | 15 | 3476.1 | 0.9 | 2453.3 | 24
NE | 2016-11-23 | 10663.1 | 8483.1 | 6 | 12076.2 | 15 | 3593.1 | 0.9 | 2568.7 | 24
NE | 2016-11-24 | 10788.9 | 8611.9 | 6 | 12224.2 | 15 | 3612.3 | 0.9 | 2625.7 | 24
NE | 2016-11-25 | 10797.1 | 8823 | 6 | 12064.5 | 15 | 3241.5 | 0.9 | 2475.4 | 24
NE | 2016-11-26 | 10130 | 8790.9 | 7 | 11330 | 19 | 2539.1 | 0.9 | 1511.6 | 24
NE | 2016-11-27 | 9317.2 | 8110.2 | 7 | 10613.5 | 20 | 2503.3 | 0.9 | 1741.6 | 24
NE | 2016-11-28 | 10559.5 | 8447.3 | 6 | 11961.2 | 15 | 3513.9 | 0.9 | 2588.4 | 24
NE | 2016-11-29 | 10862.4 | 8842.5 | 6 | 12150.2 | 15 | 3307.7 | 0.9 | 2586.5 | 24
NE | 2016-11-30 | 10952.5 | 8994.6 | 6 | 12346.9 | 15 | 3352.3 | 0.9 | 2366.7 | 24
NE | 2016-12-01 | 10933.7 | 8977.6 | 6 | 12316.8 | 15 | 3339.3 | 0.9 | 2488.8 | 24
NE | 2016-12-02 | 10809.4 | 9054.8 | 6 | 11910.5 | 15 | 2855.6 | 0.9 | 2142.8 | 24
NE | 2016-12-03 | 10336.6 | 8903.6 | 7 | 11497.4 | 19 | 2593.9 | 0.9 | 1546.1 | 24
NE | 2016-12-04 | 9535.9 | 8331.5 | 7 | 10918.9 | 22 | 2587.4 | 0.9 | 1991.4 | 24
NE | 2016-12-05 | 10855.2 | 8690.6 | 6 | 12267.4 | 15 | 3576.8 | 0.9 | 2668.1 | 24
NE | 2016-12-06 | 11040.9 | 9016.7 | 6 | 12394 | 15 | 3377.3 | 0.9 | 2639.8 | 24
NE | 2016-12-07 | 11125 | 9156 | 6 | 12448.1 | 15 | 3292.1 | 0.9 | 2541.7 | 24
NE | 2016-12-08 | 10768.8 | 9286.5 | 6 | 11496.2 | 15 | 2209.7 | 0.9 | 1742.8 | 24
NE | 2016-12-09 | 10820.7 | 9088.8 | 6 | 11960 | 15 | 2871.2 | 0.9 | 2224.5 | 24
NE | 2016-12-10 | 10272.5 | 8920.2 | 7 | 11262.8 | 20 | 2342.5 | 0.9 | 1404.3 | 24
NE | 2016-12-11 | 9547.7 | 8388.8 | 7 | 10928.9 | 22 | 2540.2 | 0.9 | 1838.4 | 24
NE | 2016-12-12 | 10798 | 8782.1 | 6 | 12248.4 | 15 | 3466.3 | 0.9 | 2715.3 | 24
NE | 2016-12-13 | 10785.3 | 9086.6 | 6 | 11875.3 | 15 | 2788.7 | 0.9 | 2187.5 | 24
NE | 2016-12-14 | 10702.6 | 8850.1 | 6 | 11906.6 | 15 | 3056.4 | 0.9 | 2359.6 | 24
NE | 2016-12-15 | 10665.2 | 9004.2 | 6 | 11675.7 | 15 | 2671.5 | 0.9 | 2257.7 | 24
NE | 2016-12-16 | 10292 | 8776.6 | 7 | 11085.6 | 15 | 2308.9 | 0.9 | 2106.8 | 24
NE | 2016-12-17 | 9648 | 8337.7 | 7 | 10719.5 | 20 | 2381.8 | 0.9 | 1566.5 | 24
NE | 2016-12-18 | 8762.9 | 7518.2 | 7 | 10165.6 | 20 | 2647.4 | 0.9 | 2004.7 | 24
NE | 2016-12-19 | 9890.1 | 8144.8 | 6 | 10912.1 | 15 | 2767.2 | 0.9 | 2354.3 | 24
NE | 2016-12-20 | 10087.2 | 8508.9 | 6 | 10919.1 | 11 | 2410.1 | 0.9 | 2192.3 | 24
NE | 2016-12-21 | 10123.1 | 8483 | 7 | 11122 | 15 | 2639 | 0.9 | 2243.2 | 24
NE | 2016-12-22 | 10211 | 8579.4 | 7 | 11084 | 15 | 2504.6 | 0.9 | 2214.2 | 24
NE | 2016-12-23 | 10160.9 | 8668.8 | 7 | 10944.8 | 22 | 2276 | 0.9 | 1904.7 | 24
NE | 2016-12-24 | 9462.7 | 8226.5 | 7 | 10736.4 | 20 | 2509.9 | 0.9 | 1681.6 | 24
NE | 2016-12-25 | 8752.2 | 7792.8 | 7 | 10201.5 | 23 | 2408.7 | 0.9 | 2035.4 | 24
NE | 2016-12-26 | 10174.8 | 8216.3 | 6 | 11442.7 | 15 | 3226.3 | 0.9 | 2378.9 | 24
NE | 2016-12-27 | 10403.6 | 8756.4 | 7 | 11548.9 | 15 | 2792.5 | 0.9 | 2058.6 | 24
NE | 2016-12-28 | 10282.1 | 8737.8 | 7 | 11076.7 | 15 | 2338.9 | 0.9 | 1953.6 | 24
NE | 2016-12-29 | 10108.3 | 8560.8 | 7 | 10879.7 | 15 | 2318.9 | 0.9 | 1879.3 | 24
NE | 2016-12-30 | 9949.9 | 8682.4 | 7 | 10880 | 22 | 2197.6 | 0.9 | 1490.6 | 24
NE | 2016-12-31 | 9351.8 | 8258.8 | 7 | 10670.9 | 20 | 2412.2 | 0.9 | 1733.8 | 24
NE | 2017-01-01 | 8634.6 | 7778.3 | 7 | 10065.8 | 20 | 2287.5 | 0.9 | 2055.4 | 24
NE | 2017-01-02 | 10103.2 | 8213.5 | 6 | 11352.1 | 15 | 3138.6 | 0.9 | 2375.6 | 24
NE | 2017-01-03 | 10690.6 | 9023.6 | 7 | 11806.3 | 15 | 2782.7 | 0.9 | 2269.2 | 24
NE | 2017-01-04 | 10804.6 | 9172.5 | 7 | 11883.8 | 15 | 2711.3 | 0.9 | 2120.2 | 24
NE | 2017-01-05 | 10759.3 | 9095.8 | 7 | 11878.5 | 15 | 2782.6 | 0.9 | 2219.9 | 24
NE | 2017-01-06 | 10645.2 | 9149.9 | 7 | 11625.2 | 15 | 2475.3 | 0.9 | 1952.2 | 24
NE | 2017-01-07 | 10107.5 | 8813.8 | 7 | 11145.8 | 20 | 2332 | 0.9 | 1459.5 | 24
NE | 2017-01-08 | 9380.1 | 8305.7 | 7 | 10757.3 | 22 | 2451.6 | 0.9 | 1938.2 | 24
NE | 2017-01-09 | 10667.3 | 8812.7 | 7 | 12017.2 | 15 | 3204.5 | 0.9 | 2525.2 | 24
NE | 2017-01-10 | 10933.4 | 9265.7 | 7 | 12233.2 | 15 | 2967.6 | 0.9 | 2352.4 | 24
NE | 2017-01-11 | 10872.4 | 9237.9 | 7 | 12017.7 | 15 | 2779.8 | 0.9 | 2285.2 | 24
NE | 2017-01-12 | 10942.4 | 9376.7 | 7 | 12122.9 | 15 | 2746.2 | 0.9 | 2201.2 | 24
NE | 2017-01-13 | 10877.1 | 9267.8 | 7 | 12110.1 | 15 | 2842.3 | 0.9 | 2238.9 | 24
NE | 2017-01-14 | 10444 | 9109.8 | 7 | 11629.9 | 20 | 2520.1 | 0.9 | 1682.6 | 24
NE | 2017-01-15 | 9626.9 | 8657.6 | 8 | 10946 | 0 | 2288.4 | 0.9 | 1919.2 | 24
NE | 2017-01-16 | 10709.2 | 8945.8 | 7 | 12099.2 | 15 | 3153.4 | 0.9 | 2489.8 | 24
NE | 2017-01-17 | 10743 | 9097.8 | 7 | 11993.4 | 15 | 2895.7 | 0.9 | 2192.7 | 24
NE | 2017-01-18 | 10954.9 | 9470.6 | 7 | 11954.2 | 11 | 2483.6 | 0.9 | 2296.2 | 24
NE | 2017-01-19 | 10957.4 | 9424.6 | 7 | 12018.1 | 15 | 2593.5 | 0.9 | 2213.8 | 24
NE | 2017-01-20 | 10948.5 | 9336.6 | 7 | 12044.6 | 15 | 2708 | 0.9 | 2237.9 | 24
NE | 2017-01-21 | 10343.2 | 9002.3 | 7 | 11485.2 | 20 | 2483 | 0.9 | 1612.2 | 24
NE | 2017-01-22 | 9593.8 | 8568.7 | 7 | 10798.9 | 0 | 2230.2 | 0.9 | 1782.6 | 24
NE | 2017-01-23 | 10709.3 | 8995 | 7 | 12170.8 | 15 | 3175.8 | 0.9 | 2468.5 | 24
NE | 2017-01-24 | 10824 | 9030.4 | 7 | 12112.7 | 15 | 3082.4 | 0.9 | 2409.3 | 24
NE | 2017-01-25 | 10980.8 | 9263 | 7 | 12268 | 15 | 3005 | 0.9 | 2346.8 | 24
NE | 2017-01-26 | 10942.7 | 9231.2 | 7 | 12259.8 | 15 | 3028.7 | 0.9 | 2396.4 | 24
NE | 2017-01-27 | 10980.1 | 9285.9 | 7 | 12234.3 | 15 | 2948.4 | 0.9 | 2305.9 | 24
NE | 2017-01-28 | 10206.3 | 9021.1 | 7 | 11288.7 | 20 | 2267.6 | 0.9 | 1660.8 | 24
NE | 2017-01-29 | 9445.2 | 8362.5 | 7 | 10805 | 22 | 2442.6 | 0.9 | 1886.6 | 24
NE | 2017-01-30 | 10786.1 | 9000.7 | 7 | 12205.9 | 15 | 3205.2 | 0.9 | 2534.5 | 24
NE | 2017-01-31 | 10957.9 | 9262 | 7 | 12045.8 | 15 | 2783.8 | 0.9 | 2243.8 | 24
NE | 2017-02-01 | 11156.5 | 9483.5 | 7 | 12397.5 | 15 | 2914 | 0.9 | 2445 | 24
NE | 2017-02-02 | 11123.9 | 9405.2 | 7 | 12366.2 | 15 | 2961 | 0.9 | 2366.6 | 24
NE | 2017-02-03 | 11080.4 | 9391.9 | 7 | 12393.5 | 15 | 3001.6 | 0.9 | 2360 | 24
NE | 2017-02-04 | 10439.3 | 9175.8 | 7 | 11518.1 | 20 | 2342.3 | 0.9 | 1590.3 | 24
NE | 2017-02-05 | 9655 | 8510.6 | 7 | 11123 | 22 | 2612.4 | 0.9 | 1938.5 | 24
NE | 2017-02-06 | 11010.4 | 9150.1 | 7 | 12470.8 | 15 | 3320.7 | 0.9 | 2569.6 | 24
NE | 2017-02-07 | 11249.1 | 9496.6 | 7 | 12589.5 | 15 | 3092.9 | 0.9 | 2326.5 | 24
NE | 2017-02-08 | 11263.8 | 9497.2 | 7 | 12538.5 | 15 | 3041.3 | 0.9 | 2409.6 | 24
NE | 2017-02-09 | 11209.6 | 9537.2 | 7 | 12344 | 15 | 2806.8 | 0.9 | 2342.9 | 24
NE | 2017-02-10 | 10975.2 | 9414 | 7 | 12027.1 | 15 | 2613.1 | 0.9 | 2336.5 | 24
NE | 2017-02-11 | 10205.8 | 9165.1 | 7 | 11257.3 | 20 | 2092.2 | 0.9 | 1668.3 | 24
NE | 2017-02-12 | 9225.7 | 8205.1 | 7 | 10451.4 | 0 | 2246.3 | 0.9 | 1895.4 | 24
NE | 2017-02-13 | 10396 | 8754.5 | 7 | 11621.8 | 15 | 2867.3 | 0.9 | 2299.7 | 24
NE | 2017-02-14 | 10602.6 | 9028.9 | 7 | 11666.7 | 15 | 2637.7 | 0.9 | 2217.4 | 24
NE | 2017-02-15 | 10673.4 | 9001.6 | 7 | 11838.7 | 15 | 2837.1 | 0.9 | 2324.6 | 24
NE | 2017-02-16 | 10877.7 | 8953.3 | 7 | 12158 | 15 | 3204.7 | 0.9 | 2513.8 | 24
NE | 2017-02-17 | 11046.4 | 9380.4 | 7 | 12243 | 15 | 2862.5 | 0.9 | 2337.1 | 24
NE | 2017-02-18 | 10442.9 | 9257.1 | 7 | 11492.8 | 20 | 2235.7 | 0.9 | 1661 | 24
NE | 2017-02-19 | 9616.3 | 8503.5 | 6 | 10958.8 | 19 | 2455.3 | 0.9 | 2007.6 | 24
NE | 2017-02-20 | 10698.9 | 8964.2 | 6 | 11930.2 | 14 | 2966 | 0.9 | 2441.2 | 24
NE | 2017-02-21 | 10636 | 8998.2 | 6 | 11633 | 14 | 2634.7 | 0.9 | 2194.1 | 24
NE | 2017-02-22 | 10663.3 | 9154.2 | 6 | 11706.6 | 15 | 2552.4 | 0.9 | 1989 | 24
NE | 2017-02-23 | 10896.5 | 9059.2 | 6 | 12238.7 | 14 | 3179.5 | 0.9 | 2385.7 | 24
NE | 2017-02-24 | 10949.4 | 9350.7 | 6 | 12058.1 | 14 | 2707.4 | 0.9 | 2243.4 | 24
NE | 2017-02-25 | 10260.5 | 9139.9 | 6 | 11218.5 | 19 | 2078.6 | 0.9 | 1523.9 | 24
NE | 2017-02-26 | 9518.7 | 8483.9 | 6 | 10814 | 19 | 2330.2 | 0.9 | 1963.9 | 24
NE | 2017-02-27 | 9580.7 | 8494 | 6 | 10683.8 | 22 | 2189.8 | 0.9 | 1158.7 | 24
NE | 2017-02-28 | 9531.7 | 8740.5 | 6 | 10751.5 | 22 | 2011 | 0.9 | 1673.6 | 24
NE | 2017-03-01 | 10211.3 | 8792 | 6 | 11270.6 | 21 | 2478.6 | 0.9 | 1113.9 | 24
NE | 2017-03-02 | 10801.9 | 9141.1 | 6 | 11773.1 | 14 | 2632 | 0.9 | 2375.6 | 24
NE | 2017-03-03 | 10741.4 | 8974.7 | 6 | 11862.8 | 14 | 2888.1 | 0.9 | 2437.5 | 24
NE | 2017-03-04 | 10218.3 | 8736.7 | 6 | 11473.1 | 19 | 2736.4 | 0.9 | 1610.5 | 24
NE | 2017-03-05 | 9680 | 8442.2 | 6 | 11068.4 | 21 | 2626.2 | 0.9 | 1973.7 | 24
NE | 2017-03-06 | 10934.2 | 8998.1 | 6 | 12293.2 | 14 | 3295.2 | 0.9 | 2575.8 | 24
NE | 2017-03-07 | 11200 | 9541.2 | 6 | 12368.3 | 14 | 2827 | 0.9 | 2243 | 24
NE | 2017-03-08 | 11297.9 | 9542.1 | 6 | 12420 | 14 | 2877.9 | 0.9 | 2335.3 | 24
NE | 2017-03-09 | 11185.8 | 9563.9 | 6 | 12210.9 | 14 | 2647 | 0.9 | 2159.6 | 24
NE | 2017-03-10 | 11029.4 | 9438 | 6 | 12135.2 | 14 | 2697.2 | 0.9 | 2181.9 | 24
NE | 2017-03-11 | 10562.9 | 9176.2 | 6 | 11801.2 | 19 | 2625.1 | 0.9 | 1695.9 | 24
NE | 2017-03-12 | 9773.1 | 8689.7 | 6 | 11113.3 | 19 | 2423.7 | 0.9 | 2053 | 24
NE | 2017-03-13 | 10859.9 | 9101.3 | 6 | 11994.8 | 14 | 2893.5 | 0.9 | 2383.5 | 24
NE | 2017-03-14 | 11011.6 | 9360.5 | 6 | 12095.1 | 14 | 2734.6 | 0.9 | 2155.6 | 24
NE | 2017-03-15 | 11013.3 | 9334.1 | 6 | 12032.4 | 14 | 2698.2 | 0.9 | 2251.9 | 24
NE | 2017-03-16 | 11011 | 9355.6 | 6 | 11974.3 | 14 | 2618.7 | 0.9 | 2297.6 | 24
NE | 2017-03-17 | 10856.5 | 9283.4 | 6 | 11722.5 | 14 | 2439.1 | 0.9 | 2175 | 24
NE | 2017-03-18 | 10278.8 | 8907.4 | 6 | 11513 | 18 | 2605.6 | 0.9 | 1735.5 | 24
NE | 2017-03-19 | 9649.7 | 8482.3 | 6 | 10988.5 | 21 | 2506.2 | 0.9 | 1862.6 | 24
NE | 2017-03-20 | 10969.3 | 9087.8 | 6 | 12214.3 | 14 | 3126.5 | 0.9 | 2515.2 | 24
NE | 2017-03-21 | 11382.8 | 9397.5 | 6 | 12622.2 | 14 | 3224.7 | 0.9 | 2664.3 | 24
NE | 2017-03-22 | 11241.3 | 9578.9 | 6 | 12144.3 | 14 | 2565.5 | 0.9 | 2274.8 | 24
NE | 2017-03-23 | 11085.3 | 9352.5 | 6 | 12109.1 | 14 | 2756.6 | 0.9 | 2267.4 | 24
NE | 2017-03-24 | 10943.8 | 9268.8 | 6 | 11933.4 | 14 | 2664.6 | 0.9 | 2296.4 | 24
NE | 2017-03-25 | 10418 | 9015.7 | 6 | 11605.2 | 18 | 2589.5 | 0.9 | 1544 | 24
NE | 2017-03-26 | 9814.4 | 8674.5 | 6 | 11115.4 | 21 | 2440.9 | 0.9 | 1961.5 | 24
NE | 2017-03-27 | 11046.3 | 9211.6 | 6 | 12421.3 | 14 | 3209.7 | 0.9 | 2573.9 | 24
NE | 2017-03-28 | 11342 | 9537.7 | 6 | 12574.8 | 14 | 3037.1 | 0.9 | 2491.4 | 24
NE | 2017-03-29 | 11366 | 9668.9 | 6 | 12366.5 | 14 | 2697.6 | 0.9 | 2331 | 24
NE | 2017-03-30 | 11110.1 | 9549.3 | 6 | 12039.4 | 14 | 2490.2 | 0.9 | 2242.7 | 24
NE | 2017-03-31 | 10782.7 | 9140.9 | 6 | 11752.9 | 14 | 2612 | 0.9 | 2203.3 | 24
NE | 2017-04-01 | 10050 | 8757.3 | 6 | 11423.4 | 18 | 2666.1 | 0.9 | 1807.6 | 24
NE | 2017-04-02 | 9238.3 | 8198.4 | 6 | 10547.6 | 18 | 2349.2 | 0.9 | 1925.1 | 24
NE | 2017-04-03 | 10218.5 | 8455.6 | 6 | 11428 | 14 | 2972.4 | 0.9 | 2275.6 | 24
NE | 2017-04-04 | 10625.4 | 8921.1 | 6 | 11739.1 | 14 | 2818 | 0.9 | 2176.8 | 24
NE | 2017-04-05 | 10648.4 | 8991.1 | 6 | 11626.5 | 14 | 2635.4 | 0.9 | 2068 | 24
NE | 2017-04-06 | 10749.3 | 9056.1 | 6 | 12018.5 | 14 | 2962.5 | 0.9 | 2222.4 | 24
NE | 2017-04-07 | 10809.5 | 8944.6 | 6 | 12074.7 | 14 | 3130.1 | 0.9 | 2374 | 24
NE | 2017-04-08 | 10354.5 | 8926.7 | 6 | 11655.9 | 18 | 2729.2 | 0.9 | 1677.4 | 24
NE | 2017-04-09 | 9660.2 | 8422.1 | 6 | 11113.6 | 18 | 2691.5 | 0.9 | 1969.8 | 24
NE | 2017-04-10 | 10923.4 | 9058.1 | 6 | 12003.4 | 14 | 2945.3 | 0.9 | 2588.7 | 24
NE | 2017-04-11 | 11131.2 | 9444.7 | 6 | 12019.6 | 14 | 2574.9 | 0.9 | 2164.6 | 24
NE | 2017-04-12 | 11168.8 | 9270.9 | 6 | 12275.6 | 14 | 3004.7 | 0.9 | 2459.3 | 24
NE | 2017-04-13 | 10583 | 9360.4 | 6 | 11086 | 21 | 1725.6 | 1 | 1578.1 | 24
NE | 2017-04-14 | 8941.8 | 8013.9 | 6 | 10351.4 | 0 | 2337.5 | 0.9 | 1799 | 24
NE | 2017-04-15 | 9377.2 | 8005.3 | 6 | 10971.9 | 18 | 2966.6 | 0.9 | 1777.8 | 24
NE | 2017-04-16 | 9274.6 | 8110.6 | 6 | 10839.5 | 18 | 2729 | 0.9 | 2066.6 | 24
NE | 2017-04-17 | 10732.2 | 8761.8 | 6 | 12121.7 | 14 | 3359.9 | 0.9 | 2529.3 | 24
NE | 2017-04-18 | 11085.1 | 9162.7 | 6 | 12302.1 | 14 | 3139.5 | 0.9 | 2559.7 | 24
NE | 2017-04-19 | 11041.6 | 9236.6 | 6 | 12024 | 14 | 2787.4 | 0.9 | 2461.3 | 24
NE | 2017-04-20 | 10791.9 | 9146.7 | 6 | 11839.9 | 14 | 2693.2 | 0.9 | 2282.5 | 24
NE | 2017-04-21 | 9860.6 | 8426.9 | 6 | 11219.7 | 21 | 2792.8 | 0.9 | 1647.2 | 24
NE | 2017-04-22 | 10311.9 | 8703.2 | 6 | 11811.1 | 18 | 3107.9 | 0.9 | 1649.8 | 24
NE | 2017-04-23 | 9781.6 | 8563.2 | 6 | 11020.9 | 18 | 2457.8 | 0.9 | 1803.3 | 24
NE | 2017-04-24 | 10674.5 | 8849.5 | 6 | 11742 | 14 | 2892.5 | 0.9 | 2300.3 | 24
NE | 2017-04-25 | 10792.6 | 9095 | 6 | 11884.2 | 14 | 2789.2 | 0.9 | 2124.4 | 24
NE | 2017-04-26 | 10967.7 | 9180.7 | 6 | 12066.2 | 14 | 2885.5 | 0.9 | 2320.4 | 24
NE | 2017-04-27 | 11033.1 | 9305.5 | 6 | 12101.8 | 14 | 2796.2 | 0.9 | 2430.6 | 24
NE | 2017-04-28 | 10748.9 | 9336.4 | 6 | 11513.7 | 14 | 2177.3 | 0.9 | 1856.8 | 24
NE | 2017-04-29 | 10161.5 | 8820.9 | 6 | 11504.1 | 18 | 2683.2 | 0.9 | 1654.3 | 24
NE | 2017-04-30 | 9192.7 | 8215.2 | 6 | 10470 | 18 | 2254.8 | 0.9 | 1822.3 | 24
NE | 2017-05-01 | 8744.4 | 7588.7 | 6 | 10039.7 | 21 | 2451 | 0.9 | 1859 | 24
NE | 2017-05-02 | 10124.8 | 8379.2 | 6 | 11216.9 | 14 | 2837.7 | 0.9 | 2315.5 | 24
NE | 2017-05-03 | 10408.7 | 8775.6 | 6 | 11394.6 | 14 | 2619.1 | 0.9 | 2228.1 | 24
NE | 2017-05-04 | 10482.9 | 8881.3 | 6 | 11411.1 | 14 | 2529.8 | 0.9 | 2074.4 | 24
NE | 2017-05-05 | 10501.1 | 8825.8 | 6 | 11513.9 | 14 | 2688.2 | 0.9 | 2198.8 | 24
NE | 2017-05-06 | 9937.9 | 8566 | 6 | 11414.9 | 18 | 2848.9 | 0.9 | 1753.6 | 24
NE | 2017-05-07 | 9346.6 | 8111.1 | 6 | 10805.8 | 18 | 2694.7 | 0.9 | 1915.8 | 24
NE | 2017-05-08 | 10436.5 | 8743.4 | 6 | 11454 | 14 | 2710.5 | 0.9 | 2281.2 | 24
NE | 2017-05-09 | 10526.8 | 8876 | 6 | 11479.7 | 14 | 2603.7 | 0.9 | 2117.7 | 24
NE | 2017-05-10 | 10754.5 | 8899 | 6 | 11859.1 | 14 | 2960.1 | 0.9 | 2324.1 | 24
NE | 2017-05-11 | 10866.7 | 9095.7 | 6 | 11959 | 14 | 2863.3 | 0.9 | 2402.7 | 24
NE | 2017-05-12 | 10613.8 | 9031.2 | 6 | 11603 | 14 | 2571.8 | 0.9 | 2104.7 | 24
NE | 2017-05-13 | 10037.1 | 8562.8 | 6 | 11531.3 | 18 | 2968.5 | 0.9 | 1570.1 | 24
NE | 2017-05-14 | 9358 | 8160.9 | 6 | 10850.1 | 18 | 2689.2 | 0.9 | 2066.4 | 24
NE | 2017-05-15 | 10911.7 | 8989.5 | 6 | 12297.9 | 14 | 3308.4 | 0.9 | 2408 | 24
NE | 2017-05-16 | 11197.1 | 9270 | 6 | 12491.1 | 14 | 3221.1 | 0.9 | 2362 | 24
NE | 2017-05-17 | 11269.3 | 9459.5 | 6 | 12360.7 | 14 | 2901.1 | 0.9 | 2413.3 | 24
NE | 2017-05-18 | 10991.3 | 9401.9 | 6 | 11924.7 | 14 | 2522.8 | 0.9 | 2188.1 | 24
NE | 2017-05-19 | 10715.3 | 9179.3 | 6 | 11651.7 | 14 | 2472.4 | 0.9 | 2117.7 | 24
NE | 2017-05-20 | 9975.7 | 8661.9 | 6 | 11273.7 | 18 | 2611.7 | 0.9 | 1551.1 | 24
NE | 2017-05-21 | 9230.7 | 8134.8 | 6 | 10561 | 18 | 2426.2 | 0.9 | 1820.6 | 24
NE | 2017-05-22 | 10477.2 | 8756.6 | 6 | 11628.1 | 14 | 2871.5 | 0.9 | 2193.9 | 24
NE | 2017-05-23 | 10697.9 | 9109.7 | 6 | 11726.9 | 14 | 2617.3 | 0.9 | 2181.5 | 24
NE | 2017-05-24 | 10613.4 | 8929.9 | 6 | 11626.1 | 14 | 2696.2 | 0.9 | 2256.4 | 24
NE | 2017-05-25 | 10616.1 | 9096.8 | 6 | 11448.7 | 14 | 2351.9 | 0.9 | 1981.3 | 24
NE | 2017-05-26 | 10489.1 | 9017.1 | 6 | 11306.8 | 10 | 2289.7 | 0.9 | 2070.6 | 24
NE | 2017-05-27 | 9980 | 8609.8 | 6 | 11339.9 | 18 | 2730.1 | 0.9 | 1600.5 | 24
NE | 2017-05-28 | 9220.1 | 8097 | 6 | 10695.7 | 18 | 2598.8 | 0.9 | 2114 | 24
NE | 2017-05-29 | 9818.5 | 8346.5 | 6 | 10626 | 18 | 2279.5 | 0.9 | 1930.8 | 24
NE | 2017-05-30 | 9949.3 | 8346.5 | 6 | 10851.3 | 14 | 2504.8 | 0.9 | 2084.9 | 24
NE | 2017-05-31 | 10121 | 8581.6 | 6 | 10965 | 14 | 2383.4 | 0.9 | 1943.7 | 24
NE | 2017-06-01 | 10324 | 8785.9 | 6 | 11237.3 | 14 | 2451.4 | 0.9 | 2060.9 | 24
NE | 2017-06-02 | 10477.4 | 8953.2 | 6 | 11461.9 | 14 | 2508.7 | 0.9 | 1997.3 | 24
NE | 2017-06-03 | 9931.2 | 8561 | 6 | 11404.7 | 18 | 2843.7 | 0.9 | 1645.8 | 24
NE | 2017-06-04 | 8995.7 | 7933.3 | 6 | 10363.3 | 18 | 2430 | 0.9 | 1913.2 | 24
NE | 2017-06-05 | 9961.1 | 8367 | 6 | 10916.5 | 14 | 2549.5 | 0.9 | 2134.2 | 24
NE | 2017-06-06 | 10367.9 | 8767.1 | 6 | 11362.2 | 14 | 2595.1 | 0.9 | 2040.4 | 24
NE | 2017-06-07 | 10409.3 | 8907.6 | 6 | 11396.7 | 14 | 2489.1 | 0.9 | 1963.3 | 24
NE | 2017-06-08 | 10349.2 | 8820.6 | 6 | 11247.1 | 14 | 2426.5 | 0.9 | 1924.4 | 24
NE | 2017-06-09 | 10530 | 8922 | 6 | 11623.4 | 14 | 2701.4 | 0.9 | 2137 | 24
NE | 2017-06-10 | 9948.3 | 8634.1 | 6 | 11330.7 | 18 | 2696.6 | 0.9 | 1591 | 24
NE | 2017-06-11 | 9112.8 | 8101.5 | 6 | 10501.4 | 18 | 2399.9 | 0.9 | 1960 | 24
NE | 2017-06-12 | 10235.9 | 8519.9 | 6 | 11422.8 | 14 | 2902.9 | 0.9 | 2232.4 | 24
NE | 2017-06-13 | 10293.8 | 8934.5 | 6 | 11215.5 | 14 | 2280.9 | 0.9 | 1839.6 | 24
NE | 2017-06-14 | 10262.9 | 8772.8 | 6 | 11262.8 | 14 | 2490 | 0.9 | 2008.1 | 24
NE | 2017-06-15 | 9690.9 | 8455.4 | 6 | 10868.8 | 18 | 2413.4 | 0.9 | 1351.9 | 24
NE | 2017-06-16 | 10128.1 | 8595 | 6 | 10953.4 | 14 | 2358.4 | 0.9 | 1922.6 | 24
NE | 2017-06-17 | 9860.3 | 8519 | 6 | 11282.6 | 18 | 2763.6 | 0.9 | 1654.7 | 24
NE | 2017-06-18 | 9112 | 7915.5 | 6 | 10479.7 | 18 | 2564.2 | 0.9 | 1895.2 | 24
NE | 2017-06-19 | 10017.6 | 8356.5 | 6 | 10953.9 | 14 | 2597.4 | 0.9 | 2081 | 24
NE | 2017-06-20 | 10245.4 | 8574.8 | 6 | 11215.2 | 14 | 2640.3 | 0.9 | 2137.1 | 24
NE | 2017-06-21 | 10200.4 | 8690.3 | 6 | 11124.1 | 14 | 2433.8 | 0.9 | 1992.6 | 24
NE | 2017-06-22 | 10081.7 | 8516.5 | 6 | 10943.7 | 14 | 2427.3 | 0.9 | 2016.9 | 24
NE | 2017-06-23 | 9724.6 | 8490.5 | 6 | 10268.2 | 18 | 1777.8 | 0.9 | 1572.8 | 24
NE | 2017-06-24 | 8958.2 | 7738.8 | 6 | 10427.9 | 18 | 2689.1 | 0.9 | 1927.4 | 24
NE | 2017-06-25 | 8599.1 | 7519.2 | 6 | 10089.9 | 18 | 2570.7 | 0.9 | 1969.8 | 24
NE | 2017-06-26 | 9684.3 | 8107.9 | 6 | 10554.9 | 14 | 2446.9 | 0.9 | 2075.2 | 24
NE | 2017-06-27 | 9922.8 | 8363.2 | 6 | 10786.9 | 14 | 2423.8 | 0.9 | 2014.4 | 24
NE | 2017-06-28 | 9808.5 | 8321 | 6 | 10614 | 18 | 2293 | 0.9 | 1867.4 | 24
NE | 2017-06-29 | 9903.4 | 8445.5 | 6 | 10638.5 | 18 | 2193.1 | 0.9 | 1881.6 | 24
NE | 2017-06-30 | 9887.3 | 8479 | 6 | 10646.2 | 18 | 2167.3 | 0.9 | 1785.7 | 24
NE | 2017-07-01 | 9440.8 | 8263.3 | 6 | 10896 | 18 | 2632.6 | 0.9 | 1806.3 | 24
NE | 2017-07-02 | 8661.6 | 7516.3 | 6 | 10260.3 | 18 | 2744 | 0.8 | 2026.3 | 24
NE | 2017-07-03 | 9346.7 | 7963.7 | 6 | 10027.6 | 14 | 2063.9 | 0.9 | 1818.6 | 24
NE | 2017-07-04 | 9397.8 | 8027.9 | 6 | 10188.1 | 18 | 2160.2 | 0.9 | 1697 | 24
NE | 2017-07-05 | 9444.6 | 8028.5 | 6 | 10341.4 | 18 | 2312.9 | 0.9 | 1601.5 | 24
NE | 2017-07-06 | 9712.3 | 8357.3 | 6 | 10473.6 | 18 | 2116.3 | 0.9 | 1645.1 | 24
NE | 2017-07-07 | 9790.9 | 8454.4 | 6 | 10545.7 | 18 | 2091.2 | 0.9 | 1743.8 | 24
NE | 2017-07-08 | 9241.2 | 8066.7 | 6 | 10815.9 | 18 | 2749.2 | 0.9 | 1820.9 | 24
NE | 2017-07-09 | 8573.3 | 7471.5 | 6 | 10147.3 | 18 | 2675.8 | 0.8 | 1964.1 | 24
NE | 2017-07-10 | 9497.7 | 8060.4 | 6 | 10414.3 | 18 | 2353.9 | 0.9 | 1944.4 | 24
NE | 2017-07-11 | 9793.4 | 8421.6 | 6 | 10570.8 | 18 | 2149.3 | 0.9 | 1831.7 | 24
NE | 2017-07-12 | 9651.5 | 8356.5 | 6 | 10433.1 | 18 | 2076.6 | 0.9 | 1663.2 | 24
NE | 2017-07-13 | 9774.4 | 8423.7 | 6 | 10528.3 | 14 | 2104.5 | 0.9 | 1813.5 | 24
NE | 2017-07-14 | 9719.5 | 8380 | 6 | 10494.5 | 18 | 2114.5 | 0.9 | 1765.4 | 24
NE | 2017-07-15 | 9269.2 | 7971.9 | 6 | 10817.4 | 18 | 2845.5 | 0.9 | 1758.1 | 24
NE | 2017-07-16 | 8593.1 | 7443.1 | 6 | 10152 | 18 | 2709 | 0.8 | 1974.7 | 24
NE | 2017-07-17 | 9524.6 | 8055.1 | 6 | 10374.3 | 18 | 2319.2 | 0.9 | 1976.7 | 24
NE | 2017-07-18 | 9771.1 | 8328.6 | 6 | 10581.6 | 14 | 2253 | 0.9 | 1825.8 | 24
NE | 2017-07-19 | 9684.7 | 8245.4 | 6 | 10518.3 | 18 | 2272.9 | 0.9 | 1646.9 | 24
NE | 2017-07-20 | 9899.4 | 8505.2 | 6 | 10652.8 | 21 | 2147.6 | 0.9 | 1939.9 | 24
NE | 2017-07-21 | 9837.1 | 8542.2 | 6 | 10555.2 | 18 | 2013 | 0.9 | 1767.3 | 24
NE | 2017-07-22 | 9357.8 | 8070.9 | 6 | 10955.3 | 18 | 2884.4 | 0.9 | 1787.5 | 24
NE | 2017-07-23 | 8622.7 | 7478.5 | 6 | 10153 | 18 | 2674.5 | 0.8 | 1935.1 | 24
NE | 2017-07-24 | 9559.5 | 8119.8 | 6 | 10474.6 | 18 | 2354.8 | 0.9 | 1819.1 | 24
NE | 2017-07-25 | 9661.5 | 8285.3 | 6 | 10429.9 | 14 | 2144.6 | 0.9 | 1837.3 | 24
NE | 2017-07-26 | 9578.5 | 8239.9 | 6 | 10444.8 | 18 | 2204.9 | 0.9 | 1684.4 | 24
NE | 2017-07-27 | 9656.9 | 8253.7 | 6 | 10548.8 | 18 | 2295.1 | 0.9 | 1813.2 | 24
NE | 2017-07-28 | 9656.6 | 8477.7 | 6 | 10346.4 | 10 | 1868.7 | 0.9 | 1665 | 24
NE | 2017-07-29 | 9207.6 | 8036.5 | 6 | 10691 | 18 | 2654.5 | 0.9 | 1682.5 | 24
NE | 2017-07-30 | 8416.7 | 7369.3 | 6 | 9915.3 | 18 | 2546 | 0.8 | 1849.4 | 24
NE | 2017-07-31 | 9330.3 | 7937.9 | 6 | 10186.6 | 18 | 2248.7 | 0.9 | 1870.3 | 24
NE | 2017-08-01 | 9624.4 | 8242.7 | 6 | 10431.3 | 18 | 2188.6 | 0.9 | 1811.5 | 24
NE | 2017-08-02 | 9573 | 8244 | 6 | 10366.4 | 18 | 2122.5 | 0.9 | 1690.3 | 24
NE | 2017-08-03 | 9901 | 8411.8 | 6 | 10956.3 | 14 | 2544.5 | 0.9 | 1982.9 | 24
NE | 2017-08-04 | 10028.8 | 8362.4 | 6 | 11134.1 | 14 | 2771.7 | 0.9 | 2102.1 | 24
NE | 2017-08-05 | 9453.1 | 8151 | 6 | 10905.9 | 18 | 2754.9 | 0.9 | 1702.1 | 24
NE | 2017-08-06 | 8755.6 | 7683.3 | 6 | 10095.6 | 18 | 2412.3 | 0.9 | 1785 | 24
NE | 2017-08-07 | 9621.2 | 8181.6 | 6 | 10473 | 14 | 2291.4 | 0.9 | 1947 | 24
NE | 2017-08-08 | 9887.8 | 8422.9 | 6 | 10808.4 | 14 | 2385.5 | 0.9 | 1892.3 | 24
NE | 2017-08-09 | 10006.9 | 8543.2 | 6 | 10969 | 14 | 2425.9 | 0.9 | 1844 | 24
NE | 2017-08-10 | 10181 | 8629.9 | 6 | 11299.9 | 14 | 2670 | 0.9 | 1960.7 | 24
NE | 2017-08-11 | 10174 | 8688.7 | 6 | 11124.6 | 14 | 2435.9 | 0.9 | 2044.8 | 24
NE | 2017-08-12 | 9661.8 | 8470.3 | 6 | 11025.7 | 18 | 2555.4 | 0.9 | 1578.1 | 24
NE | 2017-08-13 | 8794.6 | 7769.8 | 6 | 10092.8 | 18 | 2323 | 0.9 | 1915.4 | 24
NE | 2017-08-14 | 9739.6 | 8219.5 | 6 | 10727.3 | 14 | 2507.8 | 0.9 | 1959.6 | 24
NE | 2017-08-15 | 9701.1 | 8361.2 | 6 | 10451.1 | 14 | 2089.9 | 0.9 | 1689.5 | 24
NE | 2017-08-16 | 9774.8 | 8344.1 | 6 | 10713.8 | 14 | 2369.7 | 0.9 | 1699.8 | 24
NE | 2017-08-17 | 10123.9 | 8614.3 | 6 | 11099.7 | 14 | 2485.4 | 0.9 | 1955.6 | 24
NE | 2017-08-18 | 10245.3 | 8786.1 | 6 | 11250 | 14 | 2463.9 | 0.9 | 1935 | 24
NE | 2017-08-19 | 9582.6 | 8333.6 | 6 | 11016.7 | 18 | 2683.1 | 0.9 | 1630.5 | 24
NE | 2017-08-20 | 8877.6 | 7727.2 | 6 | 10468.1 | 18 | 2740.9 | 0.8 | 2139.2 | 24
NE | 2017-08-21 | 10084 | 8449.1 | 6 | 11152 | 14 | 2703 | 0.9 | 2172.5 | 24
NE | 2017-08-22 | 10233.5 | 8958.1 | 6 | 11045.9 | 14 | 2087.7 | 0.9 | 1801.9 | 24
NE | 2017-08-23 | 9953.8 | 8653.4 | 6 | 10812.1 | 14 | 2158.7 | 0.9 | 1802.8 | 24
NE | 2017-08-24 | 10085.5 | 8651.4 | 6 | 10975.5 | 14 | 2324.1 | 0.9 | 1958.1 | 24
NE | 2017-08-25 | 10083.9 | 8854 | 6 | 10838.8 | 14 | 1984.9 | 0.9 | 1769.1 | 24
NE | 2017-08-26 | 9588.4 | 8444.4 | 6 | 10939.3 | 18 | 2495 | 0.9 | 1547.2 | 24
NE | 2017-08-27 | 8815.6 | 7669.3 | 6 | 10400.4 | 18 | 2731.1 | 0.8 | 2017 | 24
NE | 2017-08-28 | 9872.1 | 8419.8 | 6 | 10750.2 | 14 | 2330.4 | 0.9 | 2081.6 | 24
NE | 2017-08-29 | 10125 | 8644.3 | 6 | 11075.7 | 14 | 2431.4 | 0.9 | 2014.1 | 24
NE | 2017-08-30 | 10060.5 | 8534.2 | 6 | 11010.4 | 14 | 2476.2 | 0.9 | 1888.9 | 24
NE | 2017-08-31 | 10329.3 | 8743.3 | 6 | 11409.5 | 14 | 2666.2 | 0.9 | 2079.9 | 24
NE | 2017-09-01 | 10253.5 | 8872.1 | 6 | 11109.3 | 14 | 2237.2 | 0.9 | 1853.2 | 24
NE | 2017-09-02 | 9702.5 | 8488.4 | 6 | 11059.3 | 18 | 2570.9 | 0.9 | 1581.1 | 24
NE | 2017-09-03 | 8922.5 | 7783.1 | 6 | 10369.6 | 18 | 2586.5 | 0.9 | 1914.8 | 24
NE | 2017-09-04 | 9815.5 | 8333.1 | 5 | 10703.6 | 14 | 2370.6 | 0.9 | 1962.9 | 24
NE | 2017-09-05 | 10074.1 | 8644.9 | 5 | 11024.5 | 14 | 2379.6 | 0.9 | 1892.1 | 24
NE | 2017-09-06 | 10042.9 | 8559.7 | 6 | 10853.2 | 14 | 2293.5 | 0.9 | 1939.6 | 24
NE | 2017-09-07 | 9288.5 | 8137 | 6 | 10476 | 18 | 2339 | 0.9 | 1449.2 | 24
NE | 2017-09-08 | 9832.6 | 8406.3 | 6 | 10526.9 | 14 | 2120.6 | 0.9 | 1861.8 | 24
NE | 2017-09-09 | 9419.6 | 8186.4 | 6 | 10856.2 | 18 | 2669.8 | 0.9 | 1637.7 | 24
NE | 2017-09-10 | 8826.8 | 7769.6 | 6 | 10292.9 | 18 | 2523.3 | 0.9 | 1861.5 | 24
NE | 2017-09-11 | 9857.6 | 8265.4 | 5 | 10834.9 | 14 | 2569.4 | 0.9 | 2071.8 | 24
NE | 2017-09-12 | 10056.8 | 8632.1 | 6 | 11007 | 14 | 2374.9 | 0.9 | 1906.7 | 24
NE | 2017-09-13 | 9918.5 | 8497.3 | 5 | 10737.1 | 18 | 2239.9 | 0.9 | 1714.3 | 24
NE | 2017-09-14 | 9974.9 | 8543.2 | 5 | 10738.2 | 10 | 2195 | 0.9 | 1867 | 24
NE | 2017-09-15 | 9830 | 8442.2 | 5 | 10609 | 14 | 2166.8 | 0.9 | 1907.8 | 24
NE | 2017-09-16 | 9338.8 | 8152.9 | 6 | 10743.3 | 18 | 2590.5 | 0.9 | 1543.7 | 24
NE | 2017-09-17 | 8676.5 | 7499.2 | 6 | 10136.1 | 18 | 2636.9 | 0.9 | 1794.8 | 24
NE | 2017-09-18 | 9750.6 | 8160.9 | 5 | 10758.5 | 14 | 2597.6 | 0.9 | 2025.4 | 24
NE | 2017-09-19 | 9845.7 | 8381.6 | 5 | 10714.5 | 14 | 2332.8 | 0.9 | 1979.6 | 24
NE | 2017-09-20 | 9799.4 | 8324.3 | 5 | 10684.8 | 14 | 2360.5 | 0.9 | 1875.4 | 24
NE | 2017-09-21 | 9944.4 | 8503.7 | 5 | 10798 | 14 | 2294.4 | 0.9 | 1897.9 | 24
NE | 2017-09-22 | 9869.8 | 8444.8 | 5 | 10721.7 | 14 | 2276.9 | 0.9 | 1899.1 | 24
NE | 2017-09-23 | 9332.4 | 8169.1 | 6 | 10753.4 | 18 | 2584.3 | 0.9 | 1646.4 | 24
NE | 2017-09-24 | 8622.8 | 7583.9 | 6 | 10012.7 | 18 | 2428.8 | 0.9 | 1956.3 | 24
NE | 2017-09-25 | 9680.1 | 8032.5 | 5 | 10681.5 | 14 | 2649 | 0.9 | 2068.4 | 24
NE | 2017-09-26 | 10067.3 | 8500 | 5 | 11031.5 | 14 | 2531.5 | 0.9 | 1973.1 | 24
NE | 2017-09-27 | 10081.3 | 8511.2 | 5 | 11045.4 | 14 | 2534.2 | 0.9 | 1962.3 | 24
NE | 2017-09-28 | 10240.7 | 8689.1 | 5 | 11252.8 | 14 | 2563.7 | 0.9 | 2003.5 | 24
NE | 2017-09-29 | 10295.5 | 8715.8 | 5 | 11263.9 | 14 | 2548.1 | 0.9 | 2005.9 | 24
NE | 2017-09-30 | 9691 | 8438.5 | 6 | 11019.1 | 18 | 2580.6 | 0.9 | 1376.6 | 24
NE | 2017-10-01 | 9035.5 | 7764 | 6 | 10564.2 | 18 | 2800.2 | 0.9 | 1879.5 | 24
NE | 2017-10-02 | 10315.5 | 8329.2 | 5 | 11594.7 | 14 | 3265.5 | 0.9 | 2315.6 | 24
NE | 2017-10-03 | 10674.1 | 9044.3 | 5 | 11817.5 | 14 | 2773.1 | 0.9 | 2122.6 | 24
NE | 2017-10-04 | 10516.1 | 8880.4 | 5 | 11552.9 | 14 | 2672.5 | 0.9 | 2084.9 | 24
NE | 2017-10-05 | 10480.8 | 8894 | 5 | 11530.1 | 14 | 2636.2 | 0.9 | 2033 | 24
NE | 2017-10-06 | 10358.5 | 8854 | 5 | 11320.6 | 14 | 2466.6 | 0.9 | 2045 | 24
NE | 2017-10-07 | 9929.9 | 8640.2 | 6 | 11401.5 | 18 | 2761.3 | 0.9 | 1632.5 | 24
NE | 2017-10-08 | 9154.1 | 8148 | 6 | 10555.1 | 18 | 2407.1 | 0.9 | 1924.6 | 24
NE | 2017-10-09 | 10236 | 8419.6 | 5 | 11518.8 | 14 | 3099.2 | 0.9 | 2162.3 | 24
NE | 2017-10-10 | 10479.5 | 8808.4 | 5 | 11573.2 | 14 | 2764.7 | 0.9 | 1981.7 | 24
NE | 2017-10-11 | 10403.4 | 8734.3 | 5 | 11435.7 | 14 | 2701.4 | 0.9 | 1942.5 | 24
NE | 2017-10-12 | 9603.8 | 8488 | 6 | 10725.8 | 18 | 2237.8 | 0.9 | 1444.1 | 24
NE | 2017-10-13 | 10292.4 | 8500.8 | 5 | 11297.5 | 14 | 2796.8 | 0.9 | 2051.5 | 24
NE | 2017-10-14 | 10028.7 | 8707.1 | 6 | 11358.3 | 18 | 2651.3 | 0.9 | 1470.4 | 24
NE | 2017-10-15 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1803.1 | 24
NE | 2017-10-16 | 10434.1 | 8679 | 6 | 11529.2 | 15 | 2850.1 | 0.9 | 2183.5 | 24
NE | 2017-10-17 | 10576.5 | 8871.9 | 6 | 11605.5 | 15 | 2733.6 | 0.9 | 2107.2 | 24
NE | 2017-10-18 | 10273.4 | 8758.2 | 6 | 11178.1 | 15 | 2419.8 | 0.9 | 1746.9 | 24
NE | 2017-10-19 | 10339.1 | 8645.4 | 6 | 11381.5 | 15 | 2736 | 0.9 | 1926.5 | 24
NE | 2017-10-20 | 10537.8 | 8808.9 | 6 | 11680.6 | 15 | 2871.8 | 0.9 | 2129.9 | 24
NE | 2017-10-21 | 10142.8 | 8838.8 | 7 | 11307 | 19 | 2468.2 | 0.9 | 1342.3 | 24
NE | 2017-10-22 | 9321.9 | 8166 | 7 | 10688.5 | 19 | 2522.5 | 0.9 | 1793.4 | 24
NE | 2017-10-23 | 10294.2 | 8427.9 | 6 | 11566.4 | 15 | 3138.5 | 0.9 | 2246.4 | 24
NE | 2017-10-24 | 10524.9 | 8778.6 | 6 | 11608.3 | 15 | 2829.7 | 0.9 | 2139.1 | 24
NE | 2017-10-25 | 10436.9 | 8649.2 | 6 | 11493.9 | 15 | 2844.7 | 0.9 | 2062.5 | 24
NE | 2017-10-26 | 10608.1 | 8840.3 | 6 | 11714.1 | 15 | 2873.8 | 0.9 | 2092.4 | 24
NE | 2017-10-27 | 10761.6 | 8874.1 | 6 | 12037.6 | 15 | 3163.5 | 0.9 | 2325.1 | 24
NE | 2017-10-28 | 10383.2 | 9052.1 | 7 | 11694.5 | 19 | 2642.4 | 0.9 | 1405.2 | 24
NE | 2017-10-29 | 9665.5 | 8455.4 | 7 | 11005.6 | 20 | 2550.2 | 0.9 | 1744.5 | 24
NE | 2017-10-30 | 10894 | 8865.9 | 6 | 12383.7 | 15 | 3517.7 | 0.9 | 2511.6 | 24
NE | 2017-10-31 | 11054.2 | 9169.3 | 6 | 12380.7 | 15 | 3211.4 | 0.9 | 2383.4 | 24
NE | 2017-11-01 | 10945 | 9035 | 6 | 12124.1 | 15 | 3089.2 | 0.9 | 2347.2 | 24
NE | 2017-11-02 | 9853.7 | 8687 | 7 | 10925.1 | 0 | 2238.1 | 0.9 | 1323.9 | 24
NE | 2017-11-03 | 10348.3 | 8687.1 | 6 | 11291 | 15 | 2603.9 | 0.9 | 2037.3 | 24
NE | 2017-11-04 | 9931.7 | 8674.2 | 6 | 11171 | 19 | 2496.7 | 0.9 | 1465.4 | 24
NE | 2017-11-05 | 9332.8 | 8190.1 | 7 | 10610 | 19 | 2420 | 0.9 | 1611.1 | 24
NE | 2017-11-06 | 10671.4 | 8409.9 | 6 | 12206.6 | 15 | 3796.7 | 0.9 | 2562.5 | 24
NE | 2017-11-07 | 10654 | 9076.9 | 6 | 11751.7 | 15 | 2674.8 | 0.9 | 1991.9 | 24
NE | 2017-11-08 | 10440.8 | 8759.5 | 6 | 11438.4 | 15 | 2678.9 | 0.9 | 2165.1 | 24
NE | 2017-11-09 | 10389.7 | 8616.7 | 6 | 11468.3 | 15 | 2851.6 | 0.9 | 2104.2 | 24
NE | 2017-11-10 | 10580.2 | 8702.7 | 6 | 11798.4 | 15 | 3095.7 | 0.9 | 2353.1 | 24
NE | 2017-11-11 | 10152.3 | 8615.9 | 6 | 11562.6 | 19 | 2946.7 | 0.9 | 1441.5 | 24
NE | 2017-11-12 | 9617.1 | 8203.1 | 7 | 11063.6 | 19 | 2860.5 | 0.9 | 1722.7 | 24
NE | 2017-11-13 | 10891.3 | 8835.9 | 6 | 12210.9 | 15 | 3375 | 0.9 | 2642.8 | 24
NE | 2017-11-14 | 10718.2 | 8977.7 | 6 | 11872.5 | 15 | 2894.8 | 0.9 | 2197.2 | 24
NE | 2017-11-15 | 9503.1 | 8322 | 7 | 10692.8 | 19 | 2370.7 | 0.9 | 1548.9 | 24
NE | 2017-11-16 | 10372.3 | 8463.1 | 6 | 11615.1 | 15 | 3152.1 | 0.9 | 2323.4 | 24
NE | 2017-11-17 | 10406.6 | 8656.9 | 6 | 11596.1 | 15 | 2939.2 | 0.9 | 2126.1 | 24
NE | 2017-11-18 | 9913.4 | 8488.2 | 7 | 11250.3 | 19 | 2762.1 | 0.9 | 1536.1 | 24
NE | 2017-11-19 | 9313.8 | 8056.4 | 7 | 10694.6 | 19 | 2638.2 | 0.9 | 1671.7 | 24
NE | 2017-11-20 | 10526.7 | 8394.6 | 6 | 11962 | 15 | 3567.4 | 0.9 | 2583.8 | 24
NE | 2017-11-21 | 10795.1 | 8805.9 | 6 | 12045.5 | 15 | 3239.5 | 0.9 | 2340 | 24
NE | 2017-11-22 | 10888.8 | 8930.8 | 6 | 12215.1 | 15 | 3284.3 | 0.9 | 2365.3 | 24
NE | 2017-11-23 | 11117.5 | 9190.5 | 6 | 12451.6 | 15 | 3261.1 | 0.9 | 2445.2 | 24
NE | 2017-11-24 | 10808.5 | 9243.2 | 6 | 11833 | 15 | 2589.8 | 0.9 | 2241.3 | 24
NE | 2017-11-25 | 10119.2 | 8807.7 | 7 | 11355 | 19 | 2547.3 | 0.9 | 1555.1 | 24
NE | 2017-11-26 | 9274.8 | 8026.7 | 7 | 10586.9 | 19 | 2560.1 | 0.9 | 1697.4 | 24
NE | 2017-11-27 | 10601.8 | 8407.2 | 6 | 12107.9 | 15 | 3700.8 | 0.9 | 2648.8 | 24
NE | 2017-11-28 | 10956.3 | 8983.3 | 6 | 12418.4 | 15 | 3435.1 | 0.9 | 2503.2 | 24
NE | 2017-11-29 | 10967.2 | 8949.2 | 6 | 12250.3 | 15 | 3301.1 | 0.9 | 2478.7 | 24
NE | 2017-11-30 | 11050.1 | 9232.8 | 6 | 12206 | 15 | 2973.3 | 0.9 | 2257 | 24
NE | 2017-12-01 | 10877 | 9086 | 7 | 12067.1 | 15 | 2981.1 | 0.9 | 2384 | 24
NE | 2017-12-02 | 10369.6 | 8995.2 | 7 | 11566.8 | 19 | 2571.5 | 0.9 | 1488.3 | 24
NE | 2017-12-03 | 9510.1 | 8321 | 7 | 10824 | 20 | 2503 | 0.9 | 1796.2 | 24
NE | 2017-12-04 | 10912 | 8753.3 | 6 | 12413.4 | 15 | 3660.1 | 0.9 | 2655.1 | 24
NE | 2017-12-05 | 11474 | 9413.9 | 6 | 12849.3 | 15 | 3435.4 | 0.9 | 2673.8 | 24
NE | 2017-12-06 | 11393.9 | 9429.8 | 6 | 12660 | 15 | 3230.2 | 0.9 | 2497.2 | 24
NE | 2017-12-07 | 11378 | 9581.8 | 6 | 12579 | 15 | 2997.2 | 0.9 | 2402.6 | 24
NE | 2017-12-08 | 11027.1 | 9599.1 | 7 | 11693.6 | 23 | 2094.5 | 0.9 | 1685.7 | 24
NE | 2017-12-09 | 10648.3 | 9402.2 | 7 | 11582.9 | 19 | 2180.6 | 0.9 | 1376.3 | 24
NE | 2017-12-10 | 9725.8 | 8671.8 | 7 | 10946.9 | 20 | 2275.1 | 0.9 | 1893.5 | 24
NE | 2017-12-11 | 10854.4 | 8981.7 | 6 | 12262.5 | 15 | 3280.8 | 0.9 | 2418.8 | 24
NE | 2017-12-12 | 11006.7 | 9097.1 | 6 | 12348 | 15 | 3250.9 | 0.9 | 2360.9 | 24
NE | 2017-12-13 | 10896 | 9184.2 | 6 | 11988.2 | 15 | 2804 | 0.9 | 2213.1 | 24
NE | 2017-12-14 | 10954 | 9074.9 | 6 | 12128.4 | 15 | 3053.5 | 0.9 | 2447.5 | 24
NE | 2017-12-15 | 10784.5 | 9120.8 | 6 | 11820.7 | 15 | 2699.9 | 0.9 | 2219.4 | 24
NE | 2017-12-16 | 10196.7 | 8809.4 | 7 | 11363.5 | 20 | 2554.1 | 0.9 | 1487.6 | 24
NE | 2017-12-17 | 9485.6 | 8402.8 | 7 | 10684.8 | 20 | 2282.1 | 0.9 | 1804.8 | 24
NE | 2017-12-18 | 10444.6 | 8606.7 | 6 | 11794.6 | 15 | 3187.9 | 0.9 | 2391.4 | 24
NE | 2017-12-19 | 10625 | 8911.6 | 6 | 11732.9 | 15 | 2821.3 | 0.9 | 2168.1 | 24
NE | 2017-12-20 | 10536.2 | 8912.5 | 7 | 11558.4 | 15 | 2645.9 | 0.9 | 2088 | 24
NE | 2017-12-21 | 10528.9 | 8895.2 | 7 | 11568.3 | 15 | 2673.1 | 0.9 | 2156.2 | 24
NE | 2017-12-22 | 10500.4 | 9000.1 | 7 | 11275 | 15 | 2274.9 | 0.9 | 2027 | 24
NE | 2017-12-23 | 9832.5 | 8680.5 | 7 | 10949.2 | 0 | 2268.7 | 0.9 | 1550.2 | 24
NE | 2017-12-24 | 9159.9 | 7997.6 | 7 | 10585 | 20 | 2587.3 | 0.9 | 1685.1 | 24
NE | 2017-12-25 | 8828.2 | 7868.2 | 7 | 10271.9 | 23 | 2403.8 | 0.9 | 1830.3 | 24
NE | 2017-12-26 | 10270.3 | 8443.9 | 6 | 11377 | 15 | 2933 | 0.9 | 2294.2 | 24
NE | 2017-12-27 | 10539.9 | 8834 | 7 | 11572.1 | 15 | 2738.1 | 0.9 | 1967 | 24
NE | 2017-12-28 | 10741.4 | 9003.5 | 7 | 11756.6 | 15 | 2753.1 | 0.9 | 2023.5 | 24
NE | 2017-12-29 | 10804.1 | 9213.5 | 7 | 11680.7 | 15 | 2467.2 | 0.9 | 2030.3 | 24
NE | 2017-12-30 | 10296.9 | 9018 | 7 | 11472.3 | 20 | 2454.3 | 0.9 | 1731.2 | 24
NE | 2017-12-31 | 9727.7 | 8618.7 | 7 | 11132 | 20 | 2513.3 | 0.9 | 1821.3 | 24
NE | 2018-01-01 | 9237.9 | 8304.5 | 7 | 10854.5 | 22 | 2550 | 0.9 | 1944.8 | 24
NE | 2018-01-02 | 10783.6 | 9067 | 7 | 11916.9 | 15 | 2849.9 | 0.9 | 2374.3 | 24
NE | 2018-01-03 | 11157.2 | 9521.9 | 7 | 12141.9 | 15 | 2620 | 0.9 | 2141.5 | 24
NE | 2018-01-04 | 11154.2 | 9674.2 | 7 | 12068.1 | 15 | 2393.9 | 0.9 | 2073.8 | 24
NE | 2018-01-05 | 10969 | 9403.3 | 7 | 11923 | 15 | 2519.6 | 0.9 | 2040.3 | 24
NE | 2018-01-06 | 10324.7 | 9100.5 | 7 | 11364.2 | 20 | 2263.8 | 0.9 | 1699.7 | 24
NE | 2018-01-07 | 9502 | 8377 | 7 | 10807.9 | 23 | 2430.9 | 0.9 | 1993.6 | 24
NE | 2018-01-08 | 10700.6 | 9002.6 | 7 | 11866.5 | 15 | 2863.8 | 0.9 | 2428 | 24
NE | 2018-01-09 | 10883.7 | 9186.9 | 7 | 11966.3 | 15 | 2779.4 | 0.9 | 2230.4 | 24
NE | 2018-01-10 | 10700.5 | 9183.2 | 7 | 11585.3 | 15 | 2402.1 | 0.9 | 2063.4 | 24
NE | 2018-01-11 | 10703.9 | 9118.4 | 7 | 11715.6 | 15 | 2597.2 | 0.9 | 2103.5 | 24
NE | 2018-01-12 | 10853 | 9316.1 | 7 | 11982.9 | 15 | 2666.8 | 0.9 | 2061.8 | 24
NE | 2018-01-13 | 10348.1 | 9154.2 | 7 | 11430.9 | 20 | 2276.6 | 0.9 | 1609.8 | 24
NE | 2018-01-14 | 9590.6 | 8645.3 | 7 | 10725.8 | 0 | 2080.5 | 0.9 | 1733.1 | 24
NE | 2018-01-15 | 10565.3 | 8946.4 | 7 | 11846.6 | 15 | 2900.3 | 0.9 | 2290.5 | 24
NE | 2018-01-16 | 10710.3 | 9044.9 | 7 | 11854.6 | 15 | 2809.7 | 0.9 | 2323.3 | 24
NE | 2018-01-17 | 10727.5 | 9060.2 | 7 | 11832.6 | 15 | 2772.4 | 0.9 | 2087.1 | 24
NE | 2018-01-18 | 10918.7 | 9372.8 | 7 | 11959.5 | 15 | 2586.7 | 0.9 | 2058.2 | 24
NE | 2018-01-19 | 10972.1 | 9559 | 7 | 11921.5 | 11 | 2362.5 | 0.9 | 2218.5 | 24
NE | 2018-01-20 | 10369.2 | 9049.9 | 7 | 11503.9 | 20 | 2454.1 | 0.9 | 1607.7 | 24
NE | 2018-01-21 | 9524.1 | 8437.5 | 7 | 10803.8 | 20 | 2366.2 | 0.9 | 1913.9 | 24
NE | 2018-01-22 | 10712.2 | 8983.8 | 7 | 12032.4 | 15 | 3048.7 | 0.9 | 2411.9 | 24
NE | 2018-01-23 | 10907.8 | 9354.1 | 7 | 11904.5 | 15 | 2550.4 | 0.9 | 2143.1 | 24
NE | 2018-01-24 | 10768.3 | 9187.3 | 7 | 11812.2 | 15 | 2624.9 | 0.9 | 2193.8 | 24
NE | 2018-01-25 | 10910.5 | 9297.1 | 7 | 12166.8 | 15 | 2869.7 | 0.9 | 2390.9 | 24
NE | 2018-01-26 | 10839.5 | 9263.7 | 7 | 11874.8 | 11 | 2611.1 | 0.9 | 2348.2 | 24
NE | 2018-01-27 | 10094 | 8769.1 | 7 | 11203.1 | 20 | 2434 | 0.9 | 1676.1 | 24
NE | 2018-01-28 | 9440.9 | 8371.8 | 7 | 10653.8 | 20 | 2282 | 0.9 | 1902.4 | 24
NE | 2018-01-29 | 10583.7 | 8814.5 | 7 | 12056.8 | 15 | 3242.3 | 0.9 | 2489.8 | 24
NE | 2018-01-30 | 10904.2 | 9164.9 | 7 | 12263.6 | 15 | 3098.6 | 0.9 | 2335.2 | 24
NE | 2018-01-31 | 10912.7 | 9133.6 | 7 | 12061.9 | 15 | 2928.3 | 0.9 | 2246 | 24
NE | 2018-02-01 | 11087.2 | 9225 | 7 | 12304.4 | 15 | 3079.5 | 0.9 | 2477.3 | 24
NE | 2018-02-02 | 11104.6 | 9435.2 | 7 | 12212.1 | 15 | 2776.8 | 0.9 | 2360.7 | 24
NE | 2018-02-03 | 10496.6 | 9294.9 | 7 | 11456.2 | 0 | 2161.3 | 0.9 | 1467.9 | 24
NE | 2018-02-04 | 9536.7 | 8484.2 | 7 | 10734.8 | 0 | 2250.7 | 0.9 | 1873.8 | 24
NE | 2018-02-05 | 10603.9 | 8832 | 7 | 11776.5 | 15 | 2944.5 | 0.9 | 2442.8 | 24
NE | 2018-02-06 | 10981.8 | 9227.2 | 7 | 12142.6 | 15 | 2915.4 | 0.9 | 2338.3 | 24
NE | 2018-02-07 | 10967.5 | 9509.3 | 7 | 11868.6 | 15 | 2359.3 | 0.9 | 2077.4 | 24
NE | 2018-02-08 | 10951.8 | 9320.4 | 7 | 11900.1 | 15 | 2579.7 | 0.9 | 2303.9 | 24
NE | 2018-02-09 | 10755.6 | 9091.1 | 7 | 11724.6 | 15 | 2633.5 | 0.9 | 2064.6 | 24
NE | 2018-02-10 | 9970.7 | 8862.1 | 7 | 11131.6 | 20 | 2269.5 | 0.9 | 1883.1 | 24
NE | 2018-02-11 | 8956.8 | 7910.9 | 7 | 10333.7 | 20 | 2422.8 | 0.9 | 2120.9 | 24
NE | 2018-02-12 | 9152.4 | 8035.8 | 7 | 10432.6 | 22 | 2396.8 | 0.9 | 1378.9 | 24
NE | 2018-02-13 | 9206.6 | 8195.1 | 7 | 10379.4 | 22 | 2184.3 | 0.9 | 1582.7 | 24
NE | 2018-02-14 | 9668 | 8440.7 | 7 | 10776.7 | 22 | 2336 | 0.9 | 871.9 | 24
NE | 2018-02-15 | 10359.4 | 8657.6 | 7 | 11401.9 | 15 | 2744.3 | 0.9 | 2245 | 24
NE | 2018-02-16 | 10402.5 | 8881.5 | 7 | 11303.9 | 15 | 2422.5 | 0.9 | 2118.6 | 24
NE | 2018-02-17 | 9978.1 | 8841.7 | 7 | 11257.2 | 20 | 2415.5 | 0.9 | 1828.4 | 24
NE | 2018-02-18 | 9272.2 | 7974.3 | 6 | 10740.6 | 19 | 2766.3 | 0.9 | 1904.8 | 24
NE | 2018-02-19 | 10514.3 | 8745.5 | 6 | 11596.5 | 14 | 2851 | 0.9 | 2340.4 | 24
NE | 2018-02-20 | 10840 | 9101.8 | 6 | 11928.5 | 14 | 2826.7 | 0.9 | 2304 | 24
NE | 2018-02-21 | 10942.8 | 9102.4 | 6 | 12186.4 | 14 | 3084 | 0.9 | 2272 | 24
NE | 2018-02-22 | 11082.4 | 9489.9 | 6 | 12033.2 | 14 | 2543.2 | 0.9 | 2219.8 | 24
NE | 2018-02-23 | 11028.2 | 9373.8 | 6 | 12064.4 | 14 | 2690.6 | 0.9 | 2354 | 24
NE | 2018-02-24 | 10291.1 | 8985.7 | 6 | 11377.1 | 19 | 2391.4 | 0.9 | 1711.8 | 24
NE | 2018-02-25 | 9414.4 | 8359.3 | 6 | 10561.6 | 21 | 2202.2 | 0.9 | 1815.1 | 24
NE | 2018-02-26 | 10567.3 | 8513.6 | 6 | 11985.1 | 14 | 3471.5 | 0.9 | 2476.2 | 24
NE | 2018-02-27 | 11007.7 | 9253.1 | 6 | 12270.8 | 14 | 3017.7 | 0.9 | 2289.3 | 24
NE | 2018-02-28 | 10960.6 | 9200.9 | 6 | 12091.5 | 14 | 2890.6 | 0.9 | 2408.7 | 24
NE | 2018-03-01 | 10737.5 | 9167.8 | 6 | 11652.8 | 10 | 2485 | 0.9 | 2255.7 | 24
NE | 2018-03-02 | 10784.7 | 9146.1 | 6 | 11865.6 | 14 | 2719.5 | 0.9 | 2245.3 | 24
NE | 2018-03-03 | 10068.2 | 8767 | 6 | 11155.4 | 19 | 2388.4 | 0.9 | 1589.6 | 24
NE | 2018-03-04 | 9327.1 | 8170.9 | 6 | 10672.4 | 21 | 2501.5 | 0.9 | 1895.2 | 24
NE | 2018-03-05 | 10733.3 | 8781.2 | 6 | 12043.4 | 14 | 3262.2 | 0.9 | 2464.9 | 24
NE | 2018-03-06 | 11013 | 9305.8 | 6 | 12033.1 | 14 | 2727.2 | 0.9 | 1973.5 | 24
NE | 2018-03-07 | 11234 | 9314 | 6 | 12528.9 | 14 | 3214.9 | 0.9 | 2469.8 | 24
NE | 2018-03-08 | 11287.5 | 9519 | 6 | 12386.7 | 14 | 2867.7 | 0.9 | 2300.9 | 24
NE | 2018-03-09 | 11279.7 | 9530.2 | 6 | 12377.6 | 14 | 2847.4 | 0.9 | 2384.4 | 24
NE | 2018-03-10 | 10555.3 | 9204.7 | 6 | 11619 | 19 | 2414.3 | 0.9 | 1633.9 | 24
NE | 2018-03-11 | 9843.6 | 8678.8 | 6 | 11131.4 | 22 | 2452.6 | 0.9 | 1900.6 | 24
NE | 2018-03-12 | 11111.7 | 9263.4 | 6 | 12379.2 | 14 | 3115.8 | 0.9 | 2525.9 | 24
NE | 2018-03-13 | 11119.4 | 9353.6 | 6 | 12323.6 | 14 | 2970 | 0.9 | 2347.8 | 24
NE | 2018-03-14 | 11214.1 | 9347.2 | 6 | 12487.2 | 14 | 3140 | 0.9 | 2390.6 | 24
NE | 2018-03-15 | 11250.4 | 9397.5 | 6 | 12474.8 | 14 | 3077.3 | 0.9 | 2413.8 | 24
NE | 2018-03-16 | 11310.7 | 9766.4 | 6 | 12405.9 | 14 | 2639.5 | 0.9 | 1945.6 | 24
NE | 2018-03-17 | 10669.6 | 9253.2 | 6 | 11753.4 | 19 | 2500.1 | 0.9 | 1602.9 | 24
NE | 2018-03-18 | 9815.2 | 8718.3 | 6 | 11009.5 | 22 | 2291.2 | 0.9 | 1710 | 24
NE | 2018-03-19 | 10877.6 | 9069.2 | 6 | 11988.2 | 14 | 2919 | 0.9 | 2294.2 | 24
NE | 2018-03-20 | 11261.5 | 9399.7 | 6 | 12481.6 | 14 | 3081.9 | 0.9 | 2564.8 | 24
NE | 2018-03-21 | 9506.2 | 665 | 16 | 12474.1 | 14 | 11809 | 0.8 | 7468.3 | 24
NE | 2018-03-22 | 11043.3 | 9343.2 | 6 | 12172.4 | 14 | 2829.2 | 0.9 | 2298.6 | 24
NE | 2018-03-23 | 11135 | 9449.1 | 6 | 12193.9 | 14 | 2744.8 | 0.9 | 2300.2 | 24
NE | 2018-03-24 | 10336.2 | 9217.2 | 6 | 11225.8 | 18 | 2008.6 | 0.9 | 1454.6 | 24
NE | 2018-03-25 | 9422 | 8225.1 | 6 | 10703.2 | 21 | 2478.1 | 0.9 | 1773.4 | 24
NE | 2018-03-26 | 10568 | 8892.8 | 6 | 11599.1 | 14 | 2706.3 | 0.9 | 2220.7 | 24
NE | 2018-03-27 | 10723.1 | 9058.5 | 6 | 11872.8 | 14 | 2814.3 | 0.9 | 2123.3 | 24
NE | 2018-03-28 | 10656.6 | 9052 | 6 | 11549.3 | 14 | 2497.2 | 0.9 | 1992.1 | 24
NE | 2018-03-29 | 10334.4 | 9028.9 | 6 | 11008.7 | 21 | 1979.8 | 0.9 | 1638.3 | 24
NE | 2018-03-30 | 9047.7 | 8209.9 | 10 | 10201 | 0 | 1991.1 | 0.9 | 1927.4 | 24
NE | 2018-03-31 | 9511.6 | 8094.9 | 6 | 11041.7 | 18 | 2946.8 | 0.9 | 1644.8 | 24
NE | 2018-04-01 | 9345.6 | 8135.6 | 6 | 10741.9 | 18 | 2606.3 | 0.9 | 1790.7 | 24
NE | 2018-04-02 | 10762 | 8941.7 | 6 | 11876.3 | 14 | 2934.6 | 0.9 | 2479.3 | 24
NE | 2018-04-03 | 11079.5 | 9297.4 | 6 | 12215.8 | 14 | 2918.3 | 0.9 | 2270.6 | 24
NE | 2018-04-04 | 11191.2 | 9380.3 | 6 | 12272 | 14 | 2891.7 | 0.9 | 2331.1 | 24
NE | 2018-04-05 | 11384.4 | 9622.9 | 6 | 12505 | 14 | 2882.1 | 0.9 | 2340.6 | 24
NE | 2018-04-06 | 11262.6 | 9804.4 | 6 | 12146.6 | 14 | 2342.2 | 0.9 | 2058 | 24
NE | 2018-04-07 | 10422.9 | 9056.6 | 6 | 11698.9 | 18 | 2642.2 | 0.9 | 1683.6 | 24
NE | 2018-04-08 | 9646.9 | 8499.9 | 6 | 10972.4 | 19 | 2472.5 | 0.9 | 1964.1 | 24
NE | 2018-04-09 | 10520.6 | 8892.7 | 6 | 11597.7 | 14 | 2705 | 0.9 | 2221.9 | 24
NE | 2018-04-10 | 10589.8 | 8757.5 | 6 | 11597.7 | 14 | 2840.2 | 0.9 | 2263.8 | 24
NE | 2018-04-11 | 10459.1 | 8923.3 | 6 | 11298.1 | 14 | 2374.8 | 0.9 | 1838.7 | 24
NE | 2018-04-12 | 10526.6 | 8953.1 | 6 | 11511.6 | 14 | 2558.5 | 0.9 | 1802.4 | 24
NE | 2018-04-13 | 10594.4 | 9105.1 | 6 | 11426.3 | 14 | 2321.3 | 0.9 | 1900.1 | 24
NE | 2018-04-14 | 10105.7 | 8697.2 | 6 | 11598.1 | 18 | 2900.9 | 0.9 | 1638.4 | 24
NE | 2018-04-15 | 9394.7 | 8165.6 | 6 | 10881.9 | 18 | 2716.2 | 0.9 | 1994.8 | 24
NE | 2018-04-16 | 10391.1 | 8659.1 | 6 | 11472 | 14 | 2812.9 | 0.9 | 2134.3 | 24
NE | 2018-04-17 | 10505 | 8959 | 6 | 11385.6 | 14 | 2426.6 | 0.9 | 1890.5 | 24
NE | 2018-04-18 | 10383.9 | 8665 | 6 | 11389.2 | 14 | 2724.2 | 0.9 | 2027.1 | 24
NE | 2018-04-19 | 10620.2 | 8834.6 | 6 | 11794.7 | 14 | 2960.1 | 0.9 | 2179 | 24
NE | 2018-04-20 | 10643 | 9054.3 | 6 | 11593.3 | 14 | 2539 | 0.9 | 2024.8 | 24
NE | 2018-04-21 | 9625.6 | 8258.5 | 6 | 11083 | 18 | 2824.5 | 0.9 | 1850.2 | 24
NE | 2018-04-22 | 9185.2 | 8134.2 | 6 | 10677.6 | 18 | 2543.4 | 0.9 | 2139.5 | 24
NE | 2018-04-23 | 10214.4 | 8443.2 | 6 | 11270.1 | 14 | 2826.9 | 0.9 | 2110.8 | 24
NE | 2018-04-24 | 10663.6 | 8970.3 | 6 | 11721.2 | 14 | 2751 | 0.9 | 2068.9 | 24
NE | 2018-04-25 | 10569.7 | 8889.3 | 6 | 11592.3 | 14 | 2703.1 | 0.9 | 1851.3 | 24
NE | 2018-04-26 | 10506.5 | 8792.5 | 6 | 11465.2 | 14 | 2672.7 | 0.9 | 2250.2 | 24
NE | 2018-04-27 | 10617.8 | 8941.5 | 6 | 11743 | 14 | 2801.5 | 0.9 | 2174.6 | 24
NE | 2018-04-28 | 10186.3 | 8781.9 | 6 | 11618.5 | 18 | 2836.6 | 0.9 | 1659.1 | 24
NE | 2018-04-29 | 9468.2 | 8307.3 | 6 | 10895.3 | 18 | 2588 | 0.9 | 2001.2 | 24
NE | 2018-04-30 | 10144.5 | 8680.7 | 6 | 10783.9 | 21 | 2103.2 | 0.9 | 1829.6 | 24
NE | 2018-05-01 | 9261.5 | 7995.4 | 6 | 10715.3 | 21 | 2719.9 | 0.9 | 1916.9 | 24
NE | 2018-05-02 | 10615.3 | 8782.6 | 6 | 11758.8 | 14 | 2976.2 | 0.9 | 2335.5 | 24
NE | 2018-05-03 | 10862.3 | 9158.7 | 6 | 11919.2 | 14 | 2760.5 | 0.9 | 2284.4 | 24
NE | 2018-05-04 | 10719.8 | 9154.6 | 6 | 11587.9 | 14 | 2433.3 | 0.9 | 2022.2 | 24
NE | 2018-05-05 | 10197.6 | 8824.8 | 6 | 11636.6 | 18 | 2811.8 | 0.9 | 1705.4 | 24
NE | 2018-05-06 | 9428.4 | 8265.4 | 6 | 10949.3 | 18 | 2683.9 | 0.9 | 2032.6 | 24
NE | 2018-05-07 | 10381.8 | 8714.7 | 6 | 11272.2 | 21 | 2557.5 | 0.9 | 2021.6 | 24
NE | 2018-05-08 | 10642.3 | 8968.4 | 6 | 11598.5 | 14 | 2630 | 0.9 | 2112.7 | 24
NE | 2018-05-09 | 10517.6 | 9038.3 | 6 | 11388.3 | 14 | 2350 | 0.9 | 1797.4 | 24
NE | 2018-05-10 | 10658.6 | 9044.5 | 6 | 11685.1 | 14 | 2640.6 | 0.9 | 2001 | 24
NE | 2018-05-11 | 10594 | 9009.5 | 6 | 11505 | 14 | 2495.5 | 0.9 | 2045.6 | 24
NE | 2018-05-12 | 10189.4 | 8787.7 | 6 | 11589 | 18 | 2801.3 | 0.9 | 1585.7 | 24
NE | 2018-05-13 | 9450.2 | 8270.4 | 6 | 10823.3 | 18 | 2552.9 | 0.9 | 1955.2 | 24
NE | 2018-05-14 | 10514.6 | 8791.4 | 6 | 11613.8 | 14 | 2822.4 | 0.9 | 2269.2 | 24
NE | 2018-05-15 | 10747.3 | 9280.9 | 6 | 11774.6 | 14 | 2493.7 | 0.9 | 1789.8 | 24
NE | 2018-05-16 | 10687.1 | 9073.7 | 6 | 11591 | 14 | 2517.3 | 0.9 | 1917.2 | 24
NE | 2018-05-17 | 10832.3 | 9232.7 | 6 | 11769 | 14 | 2536.4 | 0.9 | 2057.7 | 24
NE | 2018-05-18 | 10573.6 | 8977.8 | 6 | 11524.3 | 14 | 2546.5 | 0.9 | 2046.9 | 24
NE | 2018-05-19 | 10279.5 | 8762.7 | 6 | 11815.3 | 18 | 3052.6 | 0.9 | 1695.3 | 24
NE | 2018-05-20 | 9777.2 | 8418 | 6 | 11336.1 | 18 | 2918.1 | 0.9 | 2021.9 | 24
NE | 2018-05-21 | 10894.3 | 9226.1 | 6 | 12026.3 | 14 | 2800.2 | 0.9 | 2314.8 | 24
NE | 2018-05-22 | 10837 | 9270.6 | 6 | 11807.6 | 14 | 2537 | 0.9 | 2028.2 | 24
NE | 2018-05-23 | 10654.7 | 9008.7 | 6 | 11653.6 | 14 | 2645 | 0.9 | 1904.9 | 24
NE | 2018-05-24 | 10665 | 9088.2 | 6 | 11573.1 | 14 | 2484.9 | 0.9 | 2016.8 | 24
NE | 2018-05-25 | 10333.3 | 9133.5 | 6 | 10906.3 | 14 | 1772.8 | 0.9 | 1611.5 | 24
NE | 2018-05-26 | 9439.5 | 8169.6 | 6 | 10792.9 | 18 | 2623.3 | 0.9 | 1644.1 | 24
NE | 2018-05-27 | 8757.8 | 7632.7 | 7 | 10274.1 | 18 | 2641.4 | 0.9 | 2049.6 | 24
NE | 2018-05-28 | 9531.5 | 8136.2 | 6 | 10275 | 18 | 2138.8 | 0.9 | 1711.3 | 24
NE | 2018-05-29 | 9593.7 | 8190.4 | 6 | 10337.2 | 18 | 2146.8 | 0.9 | 1784.2 | 24
NE | 2018-05-30 | 9456.4 | 7988.2 | 6 | 10374.7 | 18 | 2386.5 | 0.9 | 1640.2 | 24
NE | 2018-05-31 | 8910.8 | 7651.2 | 6 | 10151.6 | 18 | 2500.4 | 0.9 | 1368.5 | 24
NE | 2018-06-01 | 9574.3 | 7862.4 | 6 | 10613.8 | 21 | 2751.4 | 0.9 | 1789 | 24
NE | 2018-06-02 | 9589.8 | 8332.4 | 6 | 11010.6 | 18 | 2678.3 | 0.9 | 1660.9 | 24
NE | 2018-06-03 | 9000.8 | 7866.5 | 6 | 10483.6 | 18 | 2617.1 | 0.9 | 1989.9 | 24
NE | 2018-06-04 | 9987.5 | 8538.4 | 6 | 10853.5 | 14 | 2315 | 0.9 | 2010.1 | 24
NE | 2018-06-05 | 10006.5 | 8603.5 | 6 | 10916.4 | 14 | 2312.9 | 0.9 | 1776 | 24
NE | 2018-06-06 | 10084.2 | 8567.1 | 6 | 11013.3 | 14 | 2446.2 | 0.9 | 1803 | 24
NE | 2018-06-07 | 10302.1 | 8753.3 | 6 | 11205.8 | 14 | 2452.5 | 0.9 | 1958.5 | 24
NE | 2018-06-08 | 10342.3 | 8955.3 | 6 | 11193.7 | 14 | 2238.4 | 0.9 | 1805.6 | 24
NE | 2018-06-09 | 9802.5 | 8468.3 | 6 | 11258.3 | 18 | 2789.9 | 0.9 | 1605.4 | 24
NE | 2018-06-10 | 9018.8 | 7889.8 | 6 | 10475 | 18 | 2585.2 | 0.9 | 1928.1 | 24
NE | 2018-06-11 | 10084.3 | 8548.8 | 6 | 11062.8 | 14 | 2514 | 0.9 | 1959.7 | 24
NE | 2018-06-12 | 10317.5 | 8814.1 | 6 | 11298.7 | 14 | 2484.6 | 0.9 | 1830.9 | 24
NE | 2018-06-13 | 10171.1 | 8750.6 | 6 | 11033.5 | 14 | 2282.9 | 0.9 | 1774.6 | 24
NE | 2018-06-14 | 10189.2 | 8754.1 | 6 | 10962 | 10 | 2207.9 | 0.9 | 1956.8 | 24
NE | 2018-06-15 | 10390.1 | 8789.3 | 6 | 11369.8 | 14 | 2580.5 | 0.9 | 2119.3 | 24
NE | 2018-06-16 | 9846.1 | 8638.3 | 6 | 11350.8 | 18 | 2712.4 | 0.9 | 1806.5 | 24
NE | 2018-06-17 | 9049.8 | 8009.5 | 6 | 10319 | 18 | 2309.5 | 0.9 | 2129.3 | 24
NE | 2018-06-18 | 10096.3 | 8559.7 | 6 | 11003.4 | 15 | 2443.7 | 0.9 | 2055 | 24
NE | 2018-06-19 | 10149.3 | 8805.6 | 6 | 11033.6 | 14 | 2228 | 0.9 | 1751.6 | 24
NE | 2018-06-20 | 10021.6 | 8639.6 | 6 | 10783.4 | 14 | 2143.7 | 0.9 | 1775.8 | 24
NE | 2018-06-21 | 10039.9 | 8550.9 | 6 | 10914.3 | 15 | 2363.4 | 0.9 | 1850 | 24
NE | 2018-06-22 | 9829.4 | 8570 | 6 | 10698.1 | 18 | 2128.1 | 0.9 | 1267.4 | 24
NE | 2018-06-23 | 9512 | 8274.7 | 6 | 10966.1 | 18 | 2691.4 | 0.9 | 1675 | 24
NE | 2018-06-24 | 8698.7 | 7676.7 | 6 | 10139.3 | 18 | 2462.6 | 0.9 | 1994.1 | 24
NE | 2018-06-25 | 9828 | 8247.5 | 6 | 10811.9 | 14 | 2564.5 | 0.9 | 2076.4 | 24
NE | 2018-06-26 | 10017.9 | 8502.2 | 6 | 10849.9 | 15 | 2347.7 | 0.9 | 1773.7 | 24
NE | 2018-06-27 | 9777.7 | 8641.5 | 6 | 10677.4 | 21 | 2035.9 | 0.9 | 1755.2 | 24
NE | 2018-06-28 | 10132.2 | 8713 | 6 | 10916.2 | 14 | 2203.3 | 0.9 | 1823.1 | 24
NE | 2018-06-29 | 9985.5 | 8561.7 | 6 | 10714 | 14 | 2152.3 | 0.9 | 1816.3 | 24
NE | 2018-06-30 | 9715.3 | 8310.8 | 6 | 11256.9 | 18 | 2946.1 | 0.9 | 1541.9 | 24
NE | 2018-07-01 | 9015.3 | 7852 | 6 | 10617.3 | 18 | 2765.3 | 0.8 | 1973.7 | 24
NE | 2018-07-02 | 9539.7 | 8309 | 6 | 10614.2 | 21 | 2305.2 | 0.9 | 1373.9 | 24
NE | 2018-07-03 | 10264.1 | 8749.2 | 6 | 11299.1 | 14 | 2549.9 | 0.9 | 1999.7 | 24
NE | 2018-07-04 | 10061.1 | 8560.6 | 6 | 10938.7 | 14 | 2378.1 | 0.9 | 1824.1 | 24
NE | 2018-07-05 | 10189.1 | 8703.4 | 6 | 11055.4 | 14 | 2352 | 0.9 | 1876 | 24
NE | 2018-07-06 | 9883.7 | 8710.9 | 16 | 10941 | 10 | 2230.1 | 0.9 | 1750.1 | 24
NE | 2018-07-07 | 9679.2 | 8451.9 | 6 | 11230 | 18 | 2778.1 | 0.9 | 1786.5 | 24
NE | 2018-07-08 | 8895.6 | 7812.6 | 6 | 10429.3 | 18 | 2616.7 | 0.9 | 2059.7 | 24
NE | 2018-07-09 | 9971.5 | 8396.1 | 6 | 10923 | 14 | 2526.9 | 0.9 | 1971.3 | 24
NE | 2018-07-10 | 10086.7 | 8757.2 | 6 | 10901.8 | 15 | 2144.6 | 0.9 | 1674 | 24
NE | 2018-07-11 | 10091.8 | 8600.8 | 6 | 11001.9 | 14 | 2401.2 | 0.9 | 1793.8 | 24
NE | 2018-07-12 | 10136.5 | 8863.3 | 6 | 10937.8 | 14 | 2074.5 | 0.9 | 1718.5 | 24
NE | 2018-07-13 | 10113 | 8859.7 | 6 | 10842.9 | 14 | 1983.2 | 0.9 | 1658.1 | 24
NE | 2018-07-14 | 9680.7 | 8445.8 | 6 | 11193.3 | 18 | 2747.5 | 0.9 | 1700.6 | 24
NE | 2018-07-15 | 8936.9 | 7799.5 | 6 | 10380.3 | 18 | 2580.8 | 0.9 | 1954.7 | 24
NE | 2018-07-16 | 9801.2 | 8353.6 | 6 | 10636.9 | 14 | 2283.3 | 0.9 | 1774.6 | 24
NE | 2018-07-17 | 9990.4 | 8515.1 | 6 | 10833.4 | 14 | 2318.3 | 0.9 | 1832.2 | 24
NE | 2018-07-18 | 9999.9 | 8654.3 | 6 | 10687.3 | 18 | 2033 | 0.9 | 1734.4 | 24
NE | 2018-07-19 | 10158.1 | 8847.1 | 6 | 10923.8 | 14 | 2076.7 | 0.9 | 1676.9 | 24
NE | 2018-07-20 | 10010.9 | 8663 | 6 | 10735.4 | 14 | 2072.5 | 0.9 | 1672.8 | 24
NE | 2018-07-21 | 9672 | 8412.3 | 6 | 11087.6 | 18 | 2675.3 | 0.9 | 1626.3 | 24
NE | 2018-07-22 | 8955.4 | 7751.1 | 6 | 10448.8 | 18 | 2697.7 | 0.9 | 2005.7 | 24
NE | 2018-07-23 | 9911.2 | 8581 | 6 | 10697.4 | 14 | 2116.4 | 0.9 | 1791.4 | 24
NE | 2018-07-24 | 10092 | 8720.7 | 6 | 10864.9 | 14 | 2144.3 | 0.9 | 1823.3 | 24
NE | 2018-07-25 | 10172.8 | 8856.8 | 6 | 10845.4 | 14 | 1988.6 | 0.9 | 1775.8 | 24
NE | 2018-07-26 | 10193.2 | 8895.8 | 6 | 10979.9 | 14 | 2084.1 | 0.9 | 1731.4 | 24
NE | 2018-07-27 | 10164.8 | 8837.6 | 6 | 10900.8 | 14 | 2063.2 | 0.9 | 1836.2 | 24
NE | 2018-07-28 | 9734.2 | 8624.4 | 6 | 11151.3 | 18 | 2526.9 | 0.9 | 1641.7 | 24
NE | 2018-07-29 | 9040.1 | 8113.6 | 6 | 10401.9 | 18 | 2288.3 | 0.9 | 1878.4 | 24
NE | 2018-07-30 | 10032.1 | 8528.9 | 6 | 11021.2 | 14 | 2492.3 | 0.9 | 1926.8 | 24
NE | 2018-07-31 | 10284.7 | 8894.2 | 6 | 11167.2 | 14 | 2273 | 0.9 | 1775.8 | 24
NE | 2018-08-01 | 10211.4 | 8835.1 | 6 | 10988.1 | 15 | 2153 | 0.9 | 1723.4 | 24
NE | 2018-08-02 | 10311 | 8904.8 | 6 | 11218.4 | 14 | 2313.6 | 0.9 | 1863.2 | 24
NE | 2018-08-03 | 10214.5 | 8873.8 | 6 | 11030.8 | 14 | 2157.1 | 0.9 | 1673.5 | 24
NE | 2018-08-04 | 9841.2 | 8529.4 | 6 | 11380 | 18 | 2850.6 | 0.9 | 1680.3 | 24
NE | 2018-08-05 | 9203.3 | 7944.4 | 6 | 10644.7 | 18 | 2700.2 | 0.9 | 1912.1 | 24
NE | 2018-08-06 | 10391.2 | 8828.3 | 6 | 11476.7 | 14 | 2648.3 | 0.9 | 2026 | 24
NE | 2018-08-07 | 10574.2 | 9170.5 | 6 | 11566.8 | 14 | 2396.3 | 0.9 | 1793.4 | 24
NE | 2018-08-08 | 10533.8 | 9115.5 | 6 | 11408.5 | 14 | 2293 | 0.9 | 1757.5 | 24
NE | 2018-08-09 | 10518.8 | 9151.1 | 6 | 11415.1 | 14 | 2264 | 0.9 | 1722.7 | 24
NE | 2018-08-10 | 10518.8 | 9003.3 | 6 | 11524.6 | 14 | 2521.3 | 0.9 | 2006.6 | 24
NE | 2018-08-11 | 10087.6 | 8665.8 | 6 | 11588 | 18 | 2922.1 | 0.9 | 1565.4 | 24
NE | 2018-08-12 | 9462.3 | 8424.7 | 7 | 10855 | 18 | 2430.4 | 0.9 | 1934.3 | 24
NE | 2018-08-13 | 10629 | 8999.3 | 6 | 11837.6 | 14 | 2838.3 | 0.9 | 2245.2 | 24
NE | 2018-08-14 | 10632.9 | 9092.3 | 6 | 11670.8 | 14 | 2578.5 | 0.9 | 1942 | 24
NE | 2018-08-15 | 10406.6 | 8881 | 6 | 11220.9 | 21 | 2339.9 | 0.9 | 1846.6 | 24
NE | 2018-08-16 | 10549.6 | 9126.6 | 6 | 11491 | 14 | 2364.4 | 0.9 | 1774.4 | 24
NE | 2018-08-17 | 10569.8 | 9196.7 | 6 | 11451.6 | 14 | 2254.9 | 0.9 | 1935.2 | 24
NE | 2018-08-18 | 9907.6 | 8722.3 | 6 | 11164 | 18 | 2441.7 | 0.9 | 1533.5 | 24
NE | 2018-08-19 | 9171.7 | 8042.7 | 6 | 10541.5 | 18 | 2498.8 | 0.9 | 1884.5 | 24
NE | 2018-08-20 | 10141.1 | 8724.6 | 6 | 11037.1 | 14 | 2312.6 | 0.9 | 1882 | 24
NE | 2018-08-21 | 10281 | 8870.1 | 6 | 11072.3 | 14 | 2202.2 | 0.9 | 1834.5 | 24
NE | 2018-08-22 | 10275 | 8829.9 | 6 | 11142.4 | 14 | 2312.5 | 0.9 | 1889.1 | 24
NE | 2018-08-23 | 10348.8 | 8896.5 | 6 | 11207.7 | 14 | 2311.1 | 0.9 | 1892.8 | 24
NE | 2018-08-24 | 10451.2 | 9071 | 6 | 11381 | 14 | 2310 | 0.9 | 1949.4 | 24
NE | 2018-08-25 | 3969.8 | 2476.5 | 8 | 5924.8 | 18 | 3448.3 | 0.7 | 2290.3 | 24
NE | 2018-08-26 | 9196.7 | 7995.1 | 6 | 10589.7 | 18 | 2594.6 | 0.9 | 1889.2 | 24
NE | 2018-08-27 | 10129.2 | 8609.4 | 6 | 11096.4 | 14 | 2487 | 0.9 | 1990.3 | 24
NE | 2018-08-28 | 10338.1 | 8973.7 | 6 | 11156 | 14 | 2182.3 | 0.9 | 1867.5 | 24
NE | 2018-08-29 | 10199.8 | 8872.8 | 6 | 10957.7 | 14 | 2084.9 | 0.9 | 1813.1 | 24
NE | 2018-08-30 | 10067.5 | 8702.9 | 6 | 10785.6 | 14 | 2082.8 | 0.9 | 1720.8 | 24
NE | 2018-08-31 | 10144.7 | 8877.7 | 6 | 10922.4 | 14 | 2044.8 | 0.9 | 1802.8 | 24
NE | 2018-09-01 | 9742.9 | 8536.6 | 6 | 11202.7 | 18 | 2666.1 | 0.9 | 1700.9 | 24
NE | 2018-09-02 | 9031.8 | 7938.1 | 6 | 10444.9 | 18 | 2506.8 | 0.9 | 1945.3 | 24
NE | 2018-09-03 | 10254.4 | 8550.8 | 6 | 11449.3 | 14 | 2898.5 | 0.9 | 2188 | 24
NE | 2018-09-04 | 10549.7 | 8974.4 | 6 | 11734.1 | 14 | 2759.8 | 0.9 | 1954 | 24
NE | 2018-09-05 | 10579.6 | 8964.1 | 6 | 11669.8 | 14 | 2705.7 | 0.9 | 2080.8 | 24
NE | 2018-09-06 | 10536.5 | 9065.5 | 6 | 11462.5 | 14 | 2397 | 0.9 | 1959.8 | 24
NE | 2018-09-07 | 9555.6 | 8568.1 | 6 | 10492.6 | 21 | 1924.5 | 0.9 | 1415 | 24
NE | 2018-09-08 | 9561.3 | 8309.7 | 6 | 11053.6 | 18 | 2743.8 | 0.9 | 1746.6 | 24
NE | 2018-09-09 | 9017.5 | 7918.9 | 6 | 10480.2 | 18 | 2561.3 | 0.9 | 1962.8 | 24
NE | 2018-09-10 | 10128.7 | 8421.1 | 6 | 11195 | 14 | 2773.9 | 0.9 | 2291.3 | 24
NE | 2018-09-11 | 10449.7 | 9015.3 | 6 | 11488.1 | 14 | 2472.8 | 0.9 | 1861.6 | 24
NE | 2018-09-12 | 10550.3 | 9013.7 | 6 | 11528.1 | 14 | 2514.4 | 0.9 | 2030.3 | 24
NE | 2018-09-13 | 10579.7 | 9148.7 | 6 | 11490.9 | 14 | 2342.2 | 0.9 | 1885.1 | 24
NE | 2018-09-14 | 10477.2 | 9069.2 | 6 | 11309.4 | 14 | 2240.2 | 0.9 | 1891.4 | 24
NE | 2018-09-15 | 9992.2 | 8696 | 6 | 11429.4 | 18 | 2733.5 | 0.9 | 1552.9 | 24
NE | 2018-09-16 | 9374.2 | 8155 | 6 | 10732.2 | 18 | 2577.2 | 0.9 | 1840.7 | 24
NE | 2018-09-17 | 10588.2 | 8891.9 | 6 | 11830 | 14 | 2938.1 | 0.9 | 2218.8 | 24
NE | 2018-09-18 | 10746.4 | 9204.3 | 6 | 11803.2 | 14 | 2599 | 0.9 | 2064.6 | 24
NE | 2018-09-19 | 10710.3 | 9069.2 | 6 | 11653.9 | 14 | 2584.7 | 0.9 | 2029.3 | 24
NE | 2018-09-20 | 10776.1 | 9264.6 | 6 | 11756.5 | 14 | 2491.9 | 0.9 | 1954.7 | 24
NE | 2018-09-21 | 10666.1 | 9123.3 | 6 | 11721.1 | 14 | 2597.8 | 0.9 | 2030.7 | 24
NE | 2018-09-22 | 10043.7 | 8712.3 | 6 | 11349.7 | 18 | 2637.4 | 0.9 | 1482.6 | 24
NE | 2018-09-23 | 9477 | 8203 | 6 | 10875.3 | 18 | 2672.3 | 0.9 | 1771.2 | 24
NE | 2018-09-24 | 10599.8 | 8890.3 | 6 | 11703 | 14 | 2812.7 | 0.9 | 2260.7 | 24
NE | 2018-09-25 | 10892.2 | 9255.5 | 6 | 12109.4 | 14 | 2853.9 | 0.9 | 2180.8 | 24
NE | 2018-09-26 | 10804 | 9254.1 | 6 | 11743.9 | 14 | 2489.8 | 0.9 | 2120.8 | 24
NE | 2018-09-27 | 10669.9 | 9106.8 | 6 | 11589.8 | 15 | 2483.1 | 0.9 | 2109.1 | 24
NE | 2018-09-28 | 10763.2 | 9091.4 | 6 | 12023.1 | 14 | 2931.7 | 0.9 | 2215.9 | 24
NE | 2018-09-29 | 10324.6 | 8817.3 | 6 | 11714.5 | 18 | 2897.2 | 0.9 | 1446.2 | 24
NE | 2018-09-30 | 9563.4 | 8429.1 | 6 | 10882.2 | 18 | 2453.1 | 0.9 | 1776 | 24
NE | 2018-10-01 | 10662.2 | 8834.2 | 5 | 11916 | 14 | 3081.8 | 0.9 | 2453 | 24
NE | 2018-10-02 | 10808.2 | 9131.3 | 5 | 12010.2 | 14 | 2878.9 | 0.9 | 2088.7 | 24
NE | 2018-10-03 | 10812.4 | 9074.9 | 6 | 11970.4 | 14 | 2895.5 | 0.9 | 2154.5 | 24
NE | 2018-10-04 | 11183.9 | 9283.5 | 5 | 12419.4 | 14 | 3136 | 0.9 | 2376.6 | 24
NE | 2018-10-05 | 11133 | 9441 | 6 | 12181.3 | 14 | 2740.3 | 0.9 | 2263.6 | 24
NE | 2018-10-06 | 10334.9 | 9029.5 | 6 | 11646.2 | 18 | 2616.7 | 0.9 | 1462.8 | 24
NE | 2018-10-07 | 9287.5 | 8284 | 6 | 10608.1 | 21 | 2324.1 | 0.9 | 1994.9 | 24
NE | 2018-10-08 | 10670.4 | 8764.5 | 5 | 11871.4 | 14 | 3106.9 | 0.9 | 2382.8 | 24
NE | 2018-10-09 | 10895.8 | 9246 | 5 | 11969.7 | 15 | 2723.7 | 0.9 | 2108.6 | 24
NE | 2018-10-10 | 10929.7 | 9166 | 5 | 12100.1 | 14 | 2934.1 | 0.9 | 2219.3 | 24
NE | 2018-10-11 | 11057.7 | 9282.6 | 5 | 12328.9 | 14 | 3046.3 | 0.9 | 2284 | 24
NE | 2018-10-12 | 10065 | 8876.2 | 6 | 11090.3 | 21 | 2214.1 | 0.9 | 1205 | 24
NE | 2018-10-13 | 10178.4 | 8823.6 | 6 | 11456.5 | 18 | 2633 | 0.9 | 1438.1 | 24
NE | 2018-10-14 | 9854.3 | 8673.1 | 6 | 11328.2 | 18 | 2655.1 | 0.9 | 1983.7 | 24
NE | 2018-10-15 | 11160.5 | 9334.8 | 5 | 12247.5 | 14 | 2912.8 | 0.9 | 2305.5 | 24
NE | 2018-10-16 | 11456.8 | 9670.8 | 5 | 12597.9 | 14 | 2927.1 | 0.9 | 2261.5 | 24
NE | 2018-10-17 | 11164.3 | 9535.8 | 5 | 12241.3 | 14 | 2705.5 | 0.9 | 2237.1 | 24
NE | 2018-10-18 | 11206.7 | 9290.4 | 5 | 12410.9 | 14 | 3120.5 | 0.9 | 2296.4 | 24
NE | 2018-10-19 | 11239.1 | 9382.4 | 5 | 12478.4 | 14 | 3096 | 0.9 | 2308.8 | 24
NE | 2018-10-20 | 10802.9 | 9289.6 | 6 | 11987.7 | 18 | 2698.1 | 0.9 | 1456.5 | 24
NE | 2018-10-21 | 9893.2 | 8913.6 | 6 | 11164.6 | 18 | 2251 | 0.9 | 1775.5 | 24
NE | 2018-10-22 | 10704.2 | 8999 | 5 | 11735.3 | 14 | 2736.3 | 0.9 | 2245.1 | 24
NE | 2018-10-23 | 10986.7 | 9180.7 | 5 | 12078.5 | 14 | 2897.8 | 0.9 | 2117.2 | 24
NE | 2018-10-24 | 11190.2 | 9300.8 | 5 | 12403.2 | 14 | 3102.4 | 0.9 | 2161.1 | 24
NE | 2018-10-25 | 11380.1 | 9422.1 | 5 | 12583.1 | 14 | 3161 | 0.9 | 2385 | 24
NE | 2018-10-26 | 11479.8 | 9625.8 | 5 | 12772.9 | 14 | 3147.1 | 0.9 | 2486.8 | 24
NE | 2018-10-27 | 10794.6 | 9391.7 | 6 | 11938.3 | 18 | 2546.5 | 0.9 | 1308.3 | 24
NE | 2018-10-28 | 9868.3 | 8874.6 | 6 | 11083.9 | 21 | 2209.3 | 0.9 | 1864.1 | 24
NE | 2018-10-29 | 11216 | 9112.8 | 5 | 12636.5 | 14 | 3523.6 | 0.9 | 2520.6 | 24
NE | 2018-10-30 | 11279.6 | 9517.1 | 5 | 12401.4 | 14 | 2884.3 | 0.9 | 2302.9 | 24
NE | 2018-10-31 | 11118.3 | 9232.1 | 5 | 12373.4 | 14 | 3141.3 | 0.9 | 2312.9 | 24
NE | 2018-11-01 | 11128.6 | 9267.6 | 5 | 12373.6 | 14 | 3106 | 0.9 | 2463.7 | 24
NE | 2018-11-02 | 10082.3 | 8776.9 | 6 | 11221.4 | 21 | 2444.4 | 0.9 | 1443.4 | 24
NE | 2018-11-03 | 10243 | 8800.3 | 6 | 11589.9 | 18 | 2789.5 | 0.9 | 1499.3 | 24
NE | 2018-11-04 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1684.6 | 24
NE | 2018-11-05 | 11100.8 | 8985 | 6 | 12584.7 | 15 | 3599.7 | 0.9 | 2739.5 | 24
NE | 2018-11-06 | 11090.2 | 9390 | 6 | 12259.9 | 15 | 2869.8 | 0.9 | 2071.8 | 24
NE | 2018-11-07 | 11041.7 | 9178.9 | 6 | 12368.2 | 15 | 3189.3 | 0.9 | 2194.6 | 24
NE | 2018-11-08 | 11007.3 | 9189 | 6 | 12262.7 | 15 | 3073.6 | 0.9 | 2296.8 | 24
NE | 2018-11-09 | 11069.5 | 9203.3 | 6 | 12346.1 | 15 | 3142.8 | 0.9 | 2350.5 | 24
NE | 2018-11-10 | 10518.2 | 9176.1 | 7 | 11909.8 | 19 | 2733.6 | 0.9 | 1525.6 | 24
NE | 2018-11-11 | 9791.2 | 8595.6 | 7 | 11216.6 | 19 | 2621.1 | 0.9 | 1803.9 | 24
NE | 2018-11-12 | 11007.9 | 8982.9 | 6 | 12400.5 | 15 | 3417.6 | 0.9 | 2598.4 | 24
NE | 2018-11-13 | 11241.3 | 9295.7 | 6 | 12629.4 | 15 | 3333.7 | 0.9 | 2365.7 | 24
NE | 2018-11-14 | 11348.3 | 9378.4 | 6 | 12685.4 | 15 | 3307 | 0.9 | 2334.4 | 24
NE | 2018-11-15 | 10418.1 | 9038.1 | 7 | 11583.2 | 0 | 2545.1 | 0.9 | 1507.9 | 24
NE | 2018-11-16 | 11029.5 | 9290.3 | 6 | 12088.8 | 15 | 2798.5 | 0.9 | 2066.3 | 24
NE | 2018-11-17 | 10529.5 | 9130 | 7 | 11790.2 | 19 | 2660.2 | 0.9 | 1481.2 | 24
NE | 2018-11-18 | 9648.1 | 8606.7 | 7 | 10897.9 | 0 | 2291.2 | 0.9 | 1770.7 | 24
NE | 2018-11-19 | 10989.7 | 8854.3 | 6 | 12522.2 | 15 | 3667.9 | 0.9 | 2595.5 | 24
NE | 2018-11-20 | 11440.5 | 9529.6 | 6 | 12850.2 | 15 | 3320.6 | 0.9 | 2345.7 | 24
NE | 2018-11-21 | 11311.9 | 9552.1 | 6 | 12450.2 | 15 | 2898.2 | 0.9 | 2170.9 | 24
NE | 2018-11-22 | 11495.4 | 9682.5 | 6 | 12791.7 | 15 | 3109.3 | 0.9 | 2312.9 | 24
NE | 2018-11-23 | 11422 | 9770 | 6 | 12503.5 | 15 | 2733.5 | 0.9 | 2249 | 24
NE | 2018-11-24 | 10828.2 | 9700.2 | 7 | 11770 | 19 | 2069.8 | 0.9 | 1481 | 24
NE | 2018-11-25 | 9978.1 | 8952.5 | 7 | 11218.3 | 0 | 2265.8 | 0.9 | 1825.8 | 24
NE | 2018-11-26 | 10781.1 | 8778.3 | 6 | 11876.1 | 15 | 3097.8 | 0.9 | 2529.5 | 24
NE | 2018-11-27 | 10611.7 | 9018.3 | 6 | 11454.4 | 15 | 2436.1 | 0.9 | 1953.8 | 24
NE | 2018-11-28 | 10707 | 9005.1 | 6 | 11802.2 | 15 | 2797.1 | 0.9 | 2035.8 | 24
NE | 2018-11-29 | 10841.2 | 8988.7 | 6 | 12061.7 | 15 | 3073 | 0.9 | 2200.9 | 24
NE | 2018-11-30 | 11137.3 | 9329.1 | 6 | 12234.5 | 15 | 2905.3 | 0.9 | 2459.2 | 24
NE | 2018-12-01 | 10747 | 9286.8 | 7 | 11916 | 19 | 2629.2 | 0.9 | 1618.8 | 24
NE | 2018-12-02 | 10065.3 | 8964.2 | 8 | 11329.4 | 0 | 2365.2 | 0.9 | 1740.6 | 24
NE | 2018-12-03 | 11096 | 9218.2 | 6 | 12202.7 | 15 | 2984.5 | 0.9 | 2434 | 24
NE | 2018-12-04 | 11135 | 9391.4 | 6 | 12188.5 | 15 | 2797 | 0.9 | 2198.3 | 24
NE | 2018-12-05 | 11209.2 | 9522 | 6 | 12161 | 15 | 2639 | 0.9 | 2308.2 | 24
NE | 2018-12-06 | 11199.8 | 9589.9 | 6 | 12321.2 | 15 | 2731.3 | 0.9 | 2098.6 | 24
NE | 2018-12-07 | 11153.7 | 9580.1 | 6 | 12217.5 | 15 | 2637.3 | 0.9 | 2136 | 24
NE | 2018-12-08 | 10509.3 | 9172.5 | 7 | 11577.6 | 19 | 2405.1 | 0.9 | 1520.7 | 24
NE | 2018-12-09 | 9612.2 | 8676.5 | 7 | 11012 | 0 | 2335.5 | 0.9 | 2048.6 | 24
NE | 2018-12-10 | 10302.3 | 8695.8 | 6 | 11302.4 | 15 | 2606.6 | 0.9 | 2150 | 24
NE | 2018-12-11 | 10319 | 8598.7 | 6 | 11370.3 | 15 | 2771.5 | 0.9 | 2146.5 | 24
NE | 2018-12-12 | 10480 | 8787 | 6 | 11418.1 | 15 | 2631.1 | 0.9 | 2029.5 | 24
NE | 2018-12-13 | 10637 | 8997.9 | 6 | 11623.8 | 15 | 2625.9 | 0.9 | 2169.9 | 24
NE | 2018-12-14 | 10792.7 | 9323 | 6 | 11735.5 | 15 | 2412.5 | 0.9 | 1916.1 | 24
NE | 2018-12-15 | 10454.7 | 9216.8 | 7 | 11500.7 | 19 | 2283.9 | 0.9 | 1328.8 | 24
NE | 2018-12-16 | 9658.4 | 8742.6 | 7 | 10731.8 | 23 | 1989.1 | 0.9 | 1781.8 | 24
NE | 2018-12-17 | 10501.5 | 8951.9 | 6 | 11400.8 | 15 | 2449 | 0.9 | 2010.2 | 24
NE | 2018-12-18 | 10607.9 | 9002.9 | 6 | 11676.4 | 15 | 2673.5 | 0.9 | 1999.5 | 24
NE | 2018-12-19 | 10625.7 | 9043.6 | 6 | 11711.7 | 15 | 2668.1 | 0.9 | 2004.5 | 24
NE | 2018-12-20 | 10677.6 | 8870.7 | 7 | 11882.8 | 15 | 3012.2 | 0.9 | 2064.6 | 24
NE | 2018-12-21 | 10904.6 | 9188.5 | 7 | 11888.2 | 15 | 2699.7 | 0.9 | 2277.8 | 24
NE | 2018-12-22 | 10407.5 | 9034.9 | 7 | 11407.3 | 20 | 2372.4 | 0.9 | 1339.5 | 24
NE | 2018-12-23 | 9729.2 | 8593.8 | 7 | 10875.9 | 0 | 2282.1 | 0.9 | 1759.6 | 24
NE | 2018-12-24 | 9798.1 | 8699.1 | 7 | 10501 | 0 | 1802 | 0.9 | 1252.6 | 24
NE | 2018-12-25 | 8963.4 | 7982.8 | 7 | 10479.7 | 23 | 2496.9 | 0.9 | 1942.6 | 24
NE | 2018-12-26 | 10413.6 | 8478.9 | 6 | 11561.9 | 15 | 3083 | 0.9 | 2359.5 | 24
NE | 2018-12-27 | 10776.6 | 9003.2 | 7 | 11712.2 | 23 | 2709 | 0.9 | 2035.4 | 24
NE | 2018-12-28 | 10860.8 | 9188 | 7 | 11731 | 15 | 2543.1 | 0.9 | 2044.8 | 24
NE | 2018-12-29 | 10475.7 | 9047.2 | 7 | 11698 | 20 | 2650.8 | 0.9 | 1611.4 | 24
NE | 2018-12-30 | 9806.8 | 8703.2 | 7 | 11133.6 | 0 | 2430.4 | 0.9 | 1925.1 | 24
NE | 2018-12-31 | 9965.8 | 8698.3 | 7 | 10849.8 | 0 | 2151.5 | 0.9 | 1103 | 24
NE | 2019-01-01 | 9273.1 | 8447.4 | 7 | 10771.8 | 23 | 2324.4 | 0.9 | 1894.6 | 24
NE | 2019-01-02 | 10591 | 8845.5 | 7 | 11779.4 | 23 | 2933.8 | 0.9 | 2172.5 | 24
NE | 2019-01-03 | 11079.8 | 9367 | 7 | 12124.9 | 15 | 2757.9 | 0.9 | 1908.4 | 24
NE | 2019-01-04 | 11260.7 | 9627.3 | 7 | 12305.7 | 15 | 2678.4 | 0.9 | 1971.1 | 24
NE | 2019-01-05 | 10752.1 | 9416.3 | 7 | 11801.7 | 0 | 2385.4 | 0.9 | 1602.1 | 24
NE | 2019-01-06 | 9904.7 | 8869.7 | 7 | 11315.7 | 0 | 2445.9 | 0.9 | 2126.5 | 24
NE | 2019-01-07 | 10923.1 | 9210.5 | 7 | 11955.3 | 15 | 2744.8 | 0.9 | 2289.5 | 24
NE | 2019-01-08 | 11010.3 | 9511.8 | 7 | 11842 | 15 | 2330.2 | 0.9 | 1972.6 | 24
NE | 2019-01-09 | 11000.1 | 9351 | 7 | 11933.3 | 15 | 2582.4 | 0.9 | 2090.5 | 24
NE | 2019-01-10 | 11077.5 | 9532.7 | 7 | 12071.1 | 15 | 2538.4 | 0.9 | 2005.6 | 24
NE | 2019-01-11 | 11168.2 | 9565.2 | 7 | 12200.4 | 15 | 2635.2 | 0.9 | 2186.6 | 24
NE | 2019-01-12 | 10665.8 | 9553.9 | 7 | 11758.1 | 20 | 2204.2 | 0.9 | 1806.1 | 24
NE | 2019-01-13 | 9929.1 | 8820.5 | 7 | 11364.2 | 23 | 2543.7 | 0.9 | 2029.6 | 24
NE | 2019-01-14 | 11071.5 | 9517.7 | 7 | 12087 | 15 | 2569.3 | 0.9 | 2200.4 | 24
NE | 2019-01-15 | 11118.7 | 9566.9 | 7 | 12032.3 | 15 | 2465.4 | 0.9 | 1971.5 | 24
NE | 2019-01-16 | 11417.3 | 9668.7 | 7 | 12488.8 | 15 | 2820.1 | 0.9 | 2180.7 | 24
NE | 2019-01-17 | 11330.9 | 9707.2 | 7 | 12228.9 | 15 | 2521.7 | 0.9 | 2019.9 | 24
NE | 2019-01-18 | 11285.7 | 9767.8 | 7 | 12201.7 | 15 | 2433.9 | 0.9 | 2013.2 | 24
NE | 2019-01-19 | 10739 | 9384.5 | 7 | 11774.3 | 20 | 2389.8 | 0.9 | 1511.4 | 24
NE | 2019-01-20 | 10090 | 9012.3 | 7 | 11311.5 | 20 | 2299.2 | 0.9 | 1874.2 | 24
NE | 2019-01-21 | 11141.9 | 9435.6 | 7 | 12419.3 | 15 | 2983.6 | 0.9 | 2369.5 | 24
NE | 2019-01-22 | 11416.4 | 9703.5 | 7 | 12522.8 | 15 | 2819.3 | 0.9 | 2088.3 | 24
NE | 2019-01-23 | 11693 | 10037.4 | 7 | 12722.5 | 15 | 2685 | 0.9 | 2177.1 | 24
NE | 2019-01-24 | 11599.8 | 10026.7 | 7 | 12573.6 | 15 | 2546.9 | 0.9 | 1969 | 24
NE | 2019-01-25 | 11546.4 | 9912.2 | 7 | 12766.9 | 15 | 2854.7 | 0.9 | 2296.3 | 24
NE | 2019-01-26 | 10897.8 | 9715.2 | 7 | 11951.4 | 20 | 2236.1 | 0.9 | 1681.1 | 24
NE | 2019-01-27 | 9895.6 | 8810 | 7 | 11324.1 | 23 | 2514.1 | 0.9 | 2020.1 | 24
NE | 2019-01-28 | 10861.7 | 9326.2 | 7 | 11800.6 | 23 | 2474.4 | 0.9 | 2050.6 | 24
NE | 2019-01-29 | 11163.1 | 9397.5 | 7 | 12282.1 | 15 | 2884.6 | 0.9 | 2220.1 | 24
NE | 2019-01-30 | 11436.5 | 9637.6 | 7 | 12643.6 | 15 | 3006 | 0.9 | 2131.6 | 24
NE | 2019-01-31 | 11516.5 | 9768.4 | 7 | 12503.9 | 16 | 2735.5 | 0.9 | 2192.3 | 24
NE | 2019-02-01 | 11510.5 | 9950.1 | 7 | 12536.6 | 15 | 2586.5 | 0.9 | 1971.5 | 24
NE | 2019-02-02 | 10785.5 | 9639.5 | 7 | 11791 | 0 | 2151.5 | 0.9 | 1444.9 | 24
NE | 2019-02-03 | 10237.2 | 9109.6 | 7 | 11653.9 | 23 | 2544.3 | 0.9 | 1855.1 | 24
NE | 2019-02-04 | 11502.1 | 9723.6 | 7 | 12810.9 | 15 | 3087.3 | 0.9 | 2500.7 | 24
NE | 2019-02-05 | 11835.4 | 10143.1 | 7 | 12868.6 | 15 | 2725.5 | 0.9 | 2268.7 | 24
NE | 2019-02-06 | 11364.3 | 9901.2 | 7 | 12188.4 | 0 | 2287.2 | 0.9 | 1956.7 | 24
NE | 2019-02-07 | 11113.5 | 9469.5 | 7 | 12262 | 15 | 2792.4 | 0.9 | 2213.9 | 24
NE | 2019-02-08 | 11072.2 | 9271.5 | 7 | 12295.1 | 15 | 3023.6 | 0.9 | 2272.8 | 24
NE | 2019-02-09 | 10594.4 | 9233.1 | 7 | 11753.2 | 20 | 2520.1 | 0.9 | 1588.8 | 24
NE | 2019-02-10 | 9842.1 | 8703.6 | 7 | 11184.5 | 23 | 2480.9 | 0.9 | 1887.5 | 24
NE | 2019-02-11 | 11119.5 | 9212.2 | 7 | 12600.4 | 15 | 3388.3 | 0.9 | 2499.4 | 24
NE | 2019-02-12 | 11427.6 | 9611.5 | 7 | 12612.4 | 15 | 3000.9 | 0.9 | 2308.3 | 24
NE | 2019-02-13 | 11555.3 | 9838.8 | 7 | 12413.6 | 11 | 2574.8 | 0.9 | 2329.9 | 24
NE | 2019-02-14 | 11658.7 | 9850.7 | 7 | 12781.4 | 15 | 2930.7 | 0.9 | 2324.9 | 24
NE | 2019-02-15 | 11767.4 | 10123.9 | 7 | 12844.9 | 15 | 2721.1 | 0.9 | 2347.8 | 24
NE | 2019-02-16 | 11029.7 | 9819.7 | 7 | 12114.3 | 20 | 2294.7 | 0.9 | 1652.1 | 24
NE | 2019-02-17 | 10172.1 | 9048 | 6 | 11759.7 | 22 | 2711.7 | 0.9 | 2181 | 24
NE | 2019-02-18 | 11480.2 | 9644.5 | 6 | 12877 | 14 | 3232.5 | 0.9 | 2308.1 | 24
NE | 2019-02-19 | 11642.4 | 9785.4 | 6 | 12921.5 | 14 | 3136.2 | 0.9 | 2203.7 | 24
NE | 2019-02-20 | 11699 | 9792.9 | 6 | 12809.3 | 14 | 3016.4 | 0.9 | 2292.4 | 24
NE | 2019-02-21 | 11755 | 10020.1 | 6 | 12935.8 | 14 | 2915.7 | 0.9 | 2211.8 | 24
NE | 2019-02-22 | 11611.9 | 9919.4 | 6 | 12718.9 | 14 | 2799.5 | 0.9 | 2265.6 | 24
NE | 2019-02-23 | 10948.5 | 9656.1 | 6 | 11909.7 | 19 | 2253.6 | 0.9 | 1488.6 | 24
NE | 2019-02-24 | 10167.4 | 8935.5 | 6 | 11723.5 | 22 | 2788 | 0.9 | 1853.1 | 24
NE | 2019-02-25 | 11557.4 | 9598.4 | 6 | 12859.5 | 14 | 3261.1 | 0.9 | 2541.9 | 24
NE | 2019-02-26 | 11804.1 | 9835.2 | 6 | 13107.8 | 14 | 3272.6 | 0.9 | 2547.1 | 24
NE | 2019-02-27 | 11770.7 | 9971.7 | 6 | 12943 | 14 | 2971.3 | 0.9 | 2236.6 | 24
NE | 2019-02-28 | 11679.8 | 9814.7 | 6 | 12880.4 | 14 | 3065.7 | 0.9 | 2228.7 | 24
NE | 2019-03-01 | 11501.6 | 9954.7 | 6 | 12278.5 | 14 | 2323.8 | 0.9 | 2039.6 | 24
NE | 2019-03-02 | 10647.6 | 9416 | 6 | 11629 | 19 | 2213 | 0.9 | 1601.7 | 24
NE | 2019-03-03 | 9826.5 | 9005.4 | 8 | 10903.6 | 19 | 1898.2 | 0.9 | 1822.7 | 24
NE | 2019-03-04 | 9705.4 | 8851.6 | 6 | 10566.4 | 22 | 1714.7 | 0.9 | 867.9 | 24
NE | 2019-03-05 | 9500.4 | 8503.8 | 6 | 10703 | 21 | 2199.2 | 0.9 | 1628.9 | 24
NE | 2019-03-06 | 10174.2 | 8712.7 | 6 | 11485.1 | 22 | 2772.4 | 0.9 | 861.2 | 24
NE | 2019-03-07 | 11112.6 | 9299.2 | 6 | 12197.4 | 14 | 2898.1 | 0.9 | 2247.6 | 24
NE | 2019-03-08 | 11392.1 | 9558.9 | 6 | 12469.7 | 14 | 2910.8 | 0.9 | 2289.6 | 24
NE | 2019-03-09 | 10715.9 | 9505.4 | 6 | 11785.2 | 19 | 2279.8 | 0.9 | 1653.1 | 24
NE | 2019-03-10 | 10095.7 | 8869.4 | 6 | 11623.7 | 22 | 2754.3 | 0.9 | 1856.1 | 24
NE | 2019-03-11 | 11501.1 | 9400.6 | 6 | 12995.8 | 14 | 3595.3 | 0.9 | 2752.2 | 24
NE | 2019-03-12 | 11510.9 | 9739 | 6 | 12604.2 | 14 | 2865.2 | 0.9 | 2328.4 | 24
NE | 2019-03-13 | 11659.1 | 9851.1 | 6 | 12806 | 14 | 2954.9 | 0.9 | 2249.9 | 24
NE | 2019-03-14 | 11657.3 | 9920.3 | 6 | 12782.3 | 14 | 2862 | 0.9 | 2285.3 | 24
NE | 2019-03-15 | 11486.9 | 9742.9 | 6 | 12785.4 | 14 | 3042.6 | 0.9 | 2418.7 | 24
NE | 2019-03-16 | 10704.5 | 9283.1 | 6 | 11970.4 | 18 | 2687.4 | 0.9 | 1390.2 | 24
NE | 2019-03-17 | 10168.1 | 8778 | 6 | 11792 | 22 | 3014.1 | 0.9 | 1853.4 | 24
NE | 2019-03-18 | 11533.3 | 9600.1 | 6 | 12746.7 | 14 | 3146.6 | 0.9 | 2473.3 | 24
NE | 2019-03-19 | 11684.7 | 9821.8 | 6 | 12659.7 | 14 | 2837.9 | 0.9 | 2179 | 24
NE | 2019-03-20 | 11919.2 | 10006.9 | 6 | 13227.1 | 14 | 3220.3 | 0.9 | 2483.5 | 24
NE | 2019-03-21 | 11718.6 | 10089.4 | 6 | 12604 | 14 | 2514.6 | 0.9 | 2123.7 | 24
NE | 2019-03-22 | 11423.1 | 9677.2 | 6 | 12352.9 | 11 | 2675.7 | 0.9 | 2386.8 | 24
NE | 2019-03-23 | 10608.5 | 9381.4 | 6 | 11757.9 | 18 | 2376.5 | 0.9 | 1611.1 | 24
NE | 2019-03-24 | 9855.5 | 8685.3 | 7 | 11166.2 | 18 | 2480.9 | 0.9 | 1933.1 | 24
NE | 2019-03-25 | 10789.2 | 9098.7 | 6 | 11722 | 21 | 2623.3 | 0.9 | 1901.3 | 24
NE | 2019-03-26 | 11088.8 | 9326.9 | 6 | 11959.2 | 10 | 2632.3 | 0.9 | 2369.6 | 24
NE | 2019-03-27 | 10761.5 | 9110.6 | 6 | 11646.6 | 14 | 2536 | 0.9 | 2140.5 | 24
NE | 2019-03-28 | 10744.3 | 9063.1 | 6 | 11726 | 14 | 2662.9 | 0.9 | 2060.4 | 24
NE | 2019-03-29 | 10833 | 9127.3 | 6 | 11887.8 | 14 | 2760.5 | 0.9 | 2055.3 | 24
NE | 2019-03-30 | 10445.4 | 9071.6 | 6 | 11680.3 | 18 | 2608.7 | 0.9 | 1596.9 | 24
NE | 2019-03-31 | 9523.1 | 8391.3 | 6 | 10905 | 19 | 2513.7 | 0.9 | 2063.9 | 24
NE | 2019-04-01 | 10696.8 | 8935.8 | 6 | 11626.4 | 14 | 2690.6 | 0.9 | 2226.8 | 24
NE | 2019-04-02 | 11071.1 | 9251.2 | 6 | 12217.7 | 14 | 2966.5 | 0.9 | 2260.3 | 24
NE | 2019-04-03 | 11275.6 | 9549.5 | 6 | 12443.2 | 14 | 2893.6 | 0.9 | 2170.9 | 24
NE | 2019-04-04 | 11290.8 | 9467.8 | 6 | 12372.3 | 14 | 2904.5 | 0.9 | 2167 | 24
NE | 2019-04-05 | 11365.7 | 9729.3 | 6 | 12252.2 | 14 | 2522.8 | 0.9 | 2103.4 | 24
NE | 2019-04-06 | 10605.3 | 9217 | 6 | 11795 | 18 | 2578.1 | 0.9 | 1695.9 | 24
NE | 2019-04-07 | 9808.3 | 8742 | 6 | 10979.8 | 18 | 2237.8 | 0.9 | 1810.4 | 24
NE | 2019-04-08 | 10963.7 | 9099 | 6 | 12062.8 | 14 | 2963.8 | 0.9 | 2265.3 | 24
NE | 2019-04-09 | 11370.4 | 9473.7 | 6 | 12532.2 | 14 | 3058.5 | 0.9 | 2406.1 | 24
NE | 2019-04-10 | 11586.4 | 9644.5 | 6 | 12691.3 | 14 | 3046.8 | 0.9 | 2411.9 | 24
NE | 2019-04-11 | 11487.2 | 9808.8 | 6 | 12261.8 | 14 | 2453 | 0.9 | 2180.5 | 24
NE | 2019-04-12 | 11199 | 9651 | 6 | 12048.9 | 14 | 2397.9 | 0.9 | 1962 | 24
NE | 2019-04-13 | 10611.8 | 9212.4 | 6 | 11840 | 18 | 2627.6 | 0.9 | 1616.3 | 24
NE | 2019-04-14 | 9808.4 | 8622.5 | 6 | 11202.3 | 18 | 2579.8 | 0.9 | 1992.5 | 24
NE | 2019-04-15 | 11184 | 9193.9 | 6 | 12352.1 | 14 | 3158.1 | 0.9 | 2463.2 | 24
NE | 2019-04-16 | 11468.2 | 9653.4 | 6 | 12507.5 | 14 | 2854.2 | 0.9 | 2230.8 | 24
NE | 2019-04-17 | 11525.6 | 9759 | 6 | 12499.4 | 14 | 2740.4 | 0.9 | 2186.6 | 24
NE | 2019-04-18 | 11214.7 | 9674 | 6 | 11906.6 | 14 | 2232.7 | 0.9 | 1804.3 | 24
NE | 2019-04-19 | 9914 | 8852.5 | 7 | 11259.3 | 0 | 2406.8 | 0.9 | 1653.1 | 24
NE | 2019-04-20 | 10303.1 | 9003.9 | 6 | 11582.8 | 18 | 2578.9 | 0.9 | 1608.6 | 24
NE | 2019-04-21 | 9755.2 | 8447.3 | 6 | 11413.6 | 18 | 2966.3 | 0.9 | 2193.1 | 24
NE | 2019-04-22 | 11137.6 | 9237.5 | 6 | 12371.9 | 14 | 3134.4 | 0.9 | 2250.8 | 24
NE | 2019-04-23 | 11174 | 9474 | 6 | 12099.6 | 14 | 2625.6 | 0.9 | 2006.8 | 24
NE | 2019-04-24 | 11214.7 | 9451.3 | 6 | 12274.2 | 14 | 2822.9 | 0.9 | 2019.4 | 24
NE | 2019-04-25 | 11148.2 | 9590.9 | 6 | 11993.1 | 14 | 2402.1 | 0.9 | 1877.9 | 24
NE | 2019-04-26 | 11110.5 | 9422.3 | 6 | 12101.3 | 14 | 2679 | 0.9 | 2020 | 24
NE | 2019-04-27 | 10547.7 | 9101.9 | 6 | 11999.6 | 18 | 2897.7 | 0.9 | 1621.8 | 24
NE | 2019-04-28 | 10025.3 | 8707.5 | 6 | 11393.9 | 22 | 2686.4 | 0.9 | 1685.1 | 24
NE | 2019-04-29 | 11443.1 | 9457.5 | 6 | 12602 | 14 | 3144.5 | 0.9 | 2456.3 | 24
NE | 2019-04-30 | 11524.2 | 9889.4 | 6 | 12613.4 | 14 | 2724 | 0.9 | 1951.2 | 24
NE | 2019-05-01 | 10105.9 | 8959 | 7 | 11399.6 | 0 | 2440.5 | 0.9 | 1804.8 | 24
NE | 2019-05-02 | 11122.4 | 9226.6 | 6 | 12429.3 | 14 | 3202.8 | 0.9 | 2348 | 24
NE | 2019-05-03 | 11231.7 | 9508.2 | 6 | 12256.7 | 14 | 2748.5 | 0.9 | 2006.3 | 24
NE | 2019-05-04 | 10539.4 | 9230.6 | 6 | 11764.9 | 18 | 2534.2 | 0.9 | 1539.6 | 24
NE | 2019-05-05 | 9765 | 8657.8 | 6 | 11216.8 | 18 | 2559 | 0.9 | 2047.5 | 24
NE | 2019-05-06 | 11029 | 9066.8 | 6 | 12208.4 | 14 | 3141.6 | 0.9 | 2342.6 | 24
NE | 2019-05-07 | 11187.9 | 9427.8 | 6 | 12169.4 | 14 | 2741.7 | 0.9 | 2010.1 | 24
NE | 2019-05-08 | 11473.9 | 9812.9 | 6 | 12339.2 | 21 | 2526.3 | 0.9 | 1987 | 24
NE | 2019-05-09 | 11656.9 | 10549.1 | 6 | 12360.7 | 14 | 1811.6 | 0.9 | 1693.3 | 24
NE | 2019-05-10 | 11176 | 9677.8 | 6 | 12028.4 | 15 | 2350.6 | 0.9 | 1845.3 | 24
NE | 2019-05-11 | 10545.7 | 9243.2 | 6 | 11891.1 | 18 | 2647.9 | 0.9 | 1539.1 | 24
NE | 2019-05-12 | 9767.2 | 8702.2 | 7 | 11146.6 | 18 | 2444.4 | 0.9 | 2178.1 | 24
NE | 2019-05-13 | 11019.2 | 9199.3 | 6 | 12098.3 | 14 | 2899 | 0.9 | 2253.6 | 24
NE | 2019-05-14 | 11245.3 | 9490.1 | 6 | 12241.6 | 14 | 2751.5 | 0.9 | 2118.2 | 24
NE | 2019-05-15 | 11287.3 | 9672.5 | 6 | 12100.2 | 14 | 2427.7 | 0.9 | 1895.3 | 24
NE | 2019-05-16 | 11351.8 | 9736.5 | 6 | 12397.3 | 14 | 2660.7 | 0.9 | 1998 | 24
NE | 2019-05-17 | 11166.7 | 9570.4 | 6 | 11887 | 14 | 2316.6 | 0.9 | 2035.6 | 24
NE | 2019-05-18 | 10377.5 | 9007 | 6 | 11727.1 | 18 | 2720.2 | 0.9 | 1546.2 | 24
NE | 2019-05-19 | 9697.1 | 8559.8 | 7 | 11121.3 | 18 | 2561.5 | 0.9 | 1989.9 | 24
NE | 2019-05-20 | 10872 | 9120.8 | 6 | 11936.4 | 14 | 2815.6 | 0.9 | 2221.4 | 24
NE | 2019-05-21 | 10999.2 | 9470.4 | 6 | 11884.2 | 14 | 2413.9 | 0.9 | 1863.2 | 24
NE | 2019-05-22 | 11088.9 | 9484.9 | 6 | 11995.6 | 15 | 2510.7 | 0.9 | 1920.3 | 24
NE | 2019-05-23 | 11148.8 | 9464.1 | 6 | 12154.4 | 14 | 2690.3 | 0.9 | 2079.2 | 24
NE | 2019-05-24 | 11233.8 | 9571.8 | 6 | 12266.7 | 14 | 2694.9 | 0.9 | 2022.7 | 24
NE | 2019-05-25 | 10552.1 | 9165.7 | 6 | 11797.7 | 18 | 2632 | 0.9 | 1512.7 | 24
NE | 2019-05-26 | 9789.3 | 8530.6 | 7 | 11129.6 | 19 | 2598.9 | 0.9 | 2003.7 | 24
NE | 2019-05-27 | 10781.8 | 9097.5 | 6 | 11693.2 | 14 | 2595.7 | 0.9 | 2114.4 | 24
NE | 2019-05-28 | 10840.3 | 9130.1 | 6 | 11763.1 | 14 | 2633 | 0.9 | 2071.3 | 24
NE | 2019-05-29 | 10888.2 | 9393.2 | 6 | 11622.1 | 14 | 2228.9 | 0.9 | 1832.1 | 24
NE | 2019-05-30 | 10871.7 | 9343.4 | 6 | 11888 | 14 | 2544.6 | 0.9 | 1835.1 | 24
NE | 2019-05-31 | 10794 | 9282 | 6 | 11794.1 | 14 | 2512.1 | 0.9 | 1899 | 24
NE | 2019-06-01 | 10224.8 | 8901 | 6 | 11480.4 | 18 | 2579.4 | 0.9 | 1503 | 24
NE | 2019-06-02 | 9474.4 | 8339.3 | 7 | 10902.6 | 18 | 2563.3 | 0.9 | 1957.5 | 24
NE | 2019-06-03 | 10552.3 | 8835.4 | 6 | 11669.3 | 14 | 2833.9 | 0.9 | 2054 | 24
NE | 2019-06-04 | 10710.1 | 9016.2 | 6 | 11754.8 | 14 | 2738.6 | 0.9 | 1929 | 24
NE | 2019-06-05 | 10641.2 | 9091.5 | 6 | 11604.2 | 14 | 2512.7 | 0.9 | 1855.1 | 24
NE | 2019-06-06 | 10601.2 | 9217.9 | 6 | 11368.5 | 14 | 2150.6 | 0.9 | 1676.1 | 24
NE | 2019-06-07 | 10519.1 | 9079.1 | 6 | 11336.4 | 14 | 2257.3 | 0.9 | 1801.9 | 24
NE | 2019-06-08 | 9989.7 | 8703.5 | 6 | 11445.5 | 18 | 2742.1 | 0.9 | 1746.3 | 24
NE | 2019-06-09 | 9290.4 | 8174.2 | 6 | 10733.7 | 18 | 2559.5 | 0.9 | 2059.5 | 24
NE | 2019-06-10 | 10299.7 | 8826.6 | 6 | 11171.5 | 14 | 2344.9 | 0.9 | 1881.9 | 24
NE | 2019-06-11 | 10346.6 | 8832 | 6 | 11200.4 | 14 | 2368.4 | 0.9 | 1905 | 24
NE | 2019-06-12 | 10375.4 | 8931 | 6 | 11160.4 | 14 | 2229.3 | 0.9 | 1729.2 | 24
NE | 2019-06-13 | 10214.2 | 9354.5 | 6 | 10769.9 | 14 | 1415.4 | 0.9 | 1078.3 | 24
NE | 2019-06-14 | 10005.1 | 8720.8 | 6 | 10662.6 | 21 | 1941.8 | 0.9 | 1665.8 | 24
NE | 2019-06-15 | 9626.3 | 8498.1 | 6 | 11019 | 18 | 2520.9 | 0.9 | 1717.8 | 24
NE | 2019-06-16 | 9003 | 7914 | 7 | 10472.9 | 18 | 2558.9 | 0.9 | 2015.6 | 24
NE | 2019-06-17 | 10027.5 | 8687.4 | 6 | 10776.1 | 21 | 2088.7 | 0.9 | 1697.9 | 24
NE | 2019-06-18 | 10089 | 8757.7 | 6 | 10746.6 | 14 | 1988.9 | 0.9 | 1686.6 | 24
NE | 2019-06-19 | 10128.6 | 8777.6 | 6 | 10955.1 | 14 | 2177.5 | 0.9 | 1626.8 | 24
NE | 2019-06-20 | 9598.7 | 8455.5 | 6 | 10720.3 | 18 | 2264.8 | 0.9 | 1239.7 | 24
NE | 2019-06-21 | 9937.1 | 8543.2 | 6 | 10693.3 | 21 | 2150.1 | 0.9 | 1653 | 24
NE | 2019-06-22 | 9582.6 | 8499.1 | 6 | 11065.6 | 18 | 2566.5 | 0.9 | 1768.3 | 24
NE | 2019-06-23 | 8836.3 | 7777.2 | 7 | 10284.7 | 18 | 2507.5 | 0.9 | 1829.6 | 24
NE | 2019-06-24 | 9009 | 7702.4 | 6 | 10100.4 | 21 | 2398 | 0.9 | 989.9 | 24
NE | 2019-06-25 | 9895.2 | 8307.5 | 6 | 10736.3 | 14 | 2428.8 | 0.9 | 1647.5 | 24
NE | 2019-06-26 | 10055.1 | 8531 | 6 | 10865.8 | 14 | 2334.8 | 0.9 | 1824.9 | 24
NE | 2019-06-27 | 10141.6 | 8797.5 | 6 | 10876.7 | 14 | 2079.2 | 0.9 | 1665.9 | 24
NE | 2019-06-28 | 10071.6 | 8661.9 | 6 | 10794.4 | 14 | 2132.5 | 0.9 | 1779.3 | 24
NE | 2019-06-29 | 9584.9 | 8355.7 | 6 | 10951.4 | 18 | 2595.7 | 0.9 | 1621 | 24
NE | 2019-06-30 | 8855 | 7840.9 | 6 | 10243.3 | 18 | 2402.4 | 0.9 | 1959.3 | 24
NE | 2019-07-01 | 9798.5 | 8324.6 | 6 | 10569.7 | 14 | 2245.1 | 0.9 | 1784.3 | 24
NE | 2019-07-02 | 9995.5 | 8489.6 | 6 | 10873.8 | 21 | 2384.2 | 0.9 | 1612.7 | 24
NE | 2019-07-03 | 10394.3 | 8825.6 | 6 | 11164.8 | 15 | 2339.2 | 0.9 | 1774.5 | 24
NE | 2019-07-04 | 10498.2 | 8876.9 | 6 | 11468.8 | 14 | 2591.9 | 0.9 | 1897.6 | 24
NE | 2019-07-05 | 10608.8 | 8982.2 | 6 | 11606.3 | 14 | 2624.1 | 0.9 | 1981.3 | 24
NE | 2019-07-06 | 10168.9 | 8810.7 | 6 | 11572.5 | 18 | 2761.8 | 0.9 | 1557.3 | 24
NE | 2019-07-07 | 9402.2 | 8405.9 | 7 | 10661.3 | 18 | 2255.4 | 0.9 | 1880.8 | 24
NE | 2019-07-08 | 9984.4 | 8792.5 | 6 | 10592.4 | 14 | 1799.9 | 0.9 | 1476.1 | 24
NE | 2019-07-09 | 10063.4 | 8747.7 | 6 | 10727.3 | 18 | 1979.6 | 0.9 | 1625.8 | 24
NE | 2019-07-10 | 10043.9 | 8790.7 | 6 | 10672.8 | 21 | 1882.1 | 0.9 | 1433.1 | 24
NE | 2019-07-11 | 10032.4 | 8786.8 | 6 | 10740.6 | 21 | 1953.8 | 0.9 | 1436.2 | 24
NE | 2019-07-12 | 10069.8 | 8718.1 | 6 | 10806.7 | 15 | 2088.5 | 0.9 | 1619.9 | 24
NE | 2019-07-13 | 9578.3 | 8446.8 | 6 | 10956.4 | 18 | 2509.6 | 0.9 | 1619.9 | 24
NE | 2019-07-14 | 8830.8 | 7701.6 | 7 | 10299.9 | 18 | 2598.3 | 0.9 | 1974.3 | 24
NE | 2019-07-15 | 9911.8 | 8452.1 | 6 | 10779.7 | 14 | 2327.6 | 0.9 | 1778.3 | 24
NE | 2019-07-16 | 10062.3 | 8668.7 | 6 | 10834.7 | 14 | 2166 | 0.9 | 1535.3 | 24
NE | 2019-07-17 | 10220.9 | 8745.5 | 6 | 11002.1 | 14 | 2256.6 | 0.9 | 1612.4 | 24
NE | 2019-07-18 | 10117 | 8866.9 | 6 | 10665.3 | 15 | 1798.4 | 0.9 | 1560.7 | 24
NE | 2019-07-19 | 10018.7 | 8852.1 | 6 | 10629.8 | 14 | 1777.7 | 0.9 | 1398.1 | 24
NE | 2019-07-20 | 9314.4 | 8239.9 | 6 | 10608.6 | 18 | 2368.7 | 0.9 | 1554.4 | 24
NE | 2019-07-21 | 8575.7 | 7651.1 | 7 | 9942.1 | 18 | 2291 | 0.9 | 1852.6 | 24
NE | 2019-07-22 | 9529.9 | 8176.6 | 6 | 10420.4 | 21 | 2243.8 | 0.9 | 1586.2 | 24
NE | 2019-07-23 | 9743.7 | 8482.6 | 6 | 10459.7 | 21 | 1977.1 | 0.9 | 1573 | 24
NE | 2019-07-24 | 9854.7 | 8635 | 6 | 10621.3 | 21 | 1986.4 | 0.9 | 1416.8 | 24
NE | 2019-07-25 | 9885.9 | 8534 | 6 | 10635.1 | 18 | 2101.1 | 0.9 | 1551 | 24
NE | 2019-07-26 | 9840.6 | 8509.7 | 6 | 10547.2 | 14 | 2037.6 | 0.9 | 1622.9 | 24
NE | 2019-07-27 | 9437.4 | 8254 | 6 | 10831 | 18 | 2577 | 0.9 | 1668.6 | 24
NE | 2019-07-28 | 8727.8 | 7614.1 | 7 | 10192.6 | 18 | 2578.5 | 0.9 | 1986 | 24
NE | 2019-07-29 | 9759.8 | 8238.3 | 6 | 10720.8 | 21 | 2482.4 | 0.9 | 1798.6 | 24
NE | 2019-07-30 | 9940.9 | 8576.4 | 6 | 10677.1 | 15 | 2100.7 | 0.9 | 1632 | 24
NE | 2019-07-31 | 10035.9 | 8735.3 | 6 | 10877.9 | 14 | 2142.6 | 0.9 | 1510.8 | 24
NE | 2019-08-01 | 10116.3 | 8711 | 6 | 10855.1 | 14 | 2144.1 | 0.9 | 1731.5 | 24
NE | 2019-08-02 | 10047.8 | 8898.4 | 6 | 10636.4 | 14 | 1738 | 0.9 | 1503.4 | 24
NE | 2019-08-03 | 9623.1 | 8389.2 | 6 | 11026.8 | 18 | 2637.6 | 0.9 | 1622.6 | 24
NE | 2019-08-04 | 8950.7 | 7800.3 | 6 | 10388.7 | 18 | 2588.5 | 0.9 | 1857.9 | 24
NE | 2019-08-05 | 9782.6 | 8339 | 6 | 10550.6 | 15 | 2211.6 | 0.9 | 1848.4 | 24
NE | 2019-08-06 | 9777.6 | 8477.4 | 6 | 10555.6 | 21 | 2078.2 | 0.9 | 1599.5 | 24
NE | 2019-08-07 | 9890.8 | 8514.1 | 6 | 10710.4 | 14 | 2196.2 | 0.9 | 1647.2 | 24
NE | 2019-08-08 | 9946.5 | 8717.2 | 6 | 10715.6 | 14 | 1998.5 | 0.9 | 1506.2 | 24
NE | 2019-08-09 | 9952.1 | 8599 | 6 | 10767.2 | 15 | 2168.2 | 0.9 | 1818.7 | 24
NE | 2019-08-10 | 9517.9 | 8175 | 6 | 11018.5 | 18 | 2843.5 | 0.9 | 1674.7 | 24
NE | 2019-08-11 | 8847.8 | 7733.2 | 7 | 10430.7 | 18 | 2697.5 | 0.8 | 2207.3 | 24
NE | 2019-08-12 | 9940.4 | 8514.1 | 6 | 10783.4 | 21 | 2269.3 | 0.9 | 1781 | 24
NE | 2019-08-13 | 10093.7 | 8577.2 | 6 | 10907.5 | 15 | 2330.3 | 0.9 | 1799.2 | 24
NE | 2019-08-14 | 10092 | 8800.4 | 6 | 10820.4 | 14 | 2020 | 0.9 | 1464 | 24
NE | 2019-08-15 | 9950.1 | 8715.1 | 6 | 10659.9 | 21 | 1944.7 | 0.9 | 1453.3 | 24
NE | 2019-08-16 | 9983.9 | 8760 | 6 | 10698.7 | 18 | 1938.7 | 0.9 | 1460.9 | 24
NE | 2019-08-17 | 9500.8 | 8297.1 | 6 | 10953.3 | 18 | 2656.2 | 0.9 | 1753.2 | 24
NE | 2019-08-18 | 8833.8 | 7705.8 | 7 | 10222.5 | 18 | 2516.8 | 0.9 | 1894.3 | 24
NE | 2019-08-19 | 9995.4 | 8483.1 | 6 | 10948.9 | 15 | 2465.8 | 0.9 | 1791 | 24
NE | 2019-08-20 | 10181 | 8812.7 | 6 | 10953.7 | 14 | 2141 | 0.9 | 1659.7 | 24
NE | 2019-08-21 | 10080.4 | 8480 | 6 | 10975.3 | 21 | 2495.4 | 0.9 | 1834.9 | 24
NE | 2019-08-22 | 10145.4 | 8680.9 | 6 | 10942.9 | 21 | 2262.1 | 0.9 | 1749.8 | 24
NE | 2019-08-23 | 10098.3 | 8767.2 | 6 | 10825.1 | 14 | 2058 | 0.9 | 1810.7 | 24
NE | 2019-08-24 | 9555.6 | 8460.8 | 6 | 10942.4 | 18 | 2481.5 | 0.9 | 1613.6 | 24
NE | 2019-08-25 | 8725.1 | 7566.4 | 7 | 10183.9 | 18 | 2617.4 | 0.9 | 1995.9 | 24
NE | 2019-08-26 | 9896.2 | 8409.1 | 6 | 10785 | 15 | 2375.9 | 0.9 | 1845.7 | 24
NE | 2019-08-27 | 10021.4 | 8741.2 | 6 | 10900.9 | 14 | 2159.7 | 0.9 | 1658.8 | 24
NE | 2019-08-28 | 10009.4 | 8713.4 | 6 | 10704.1 | 15 | 1990.7 | 0.9 | 1665.6 | 24
NE | 2019-08-29 | 9899.4 | 8540.7 | 6 | 10620.3 | 21 | 2079.6 | 0.9 | 1658.9 | 24
NE | 2019-08-30 | 9975.3 | 8538.6 | 6 | 10786.7 | 14 | 2248.1 | 0.9 | 1788.7 | 24
NE | 2019-08-31 | 9573.2 | 8268.3 | 6 | 11035.5 | 18 | 2767.2 | 0.9 | 1627.5 | 24
NE | 2019-09-01 | 8924.2 | 7706.1 | 6 | 10461.2 | 18 | 2755.2 | 0.9 | 1985.2 | 24
NE | 2019-09-02 | 10075.5 | 8472.6 | 6 | 11042.2 | 21 | 2569.6 | 0.9 | 1882.4 | 24
NE | 2019-09-03 | 10257.5 | 8751.9 | 6 | 11140.4 | 14 | 2388.5 | 0.9 | 1964.4 | 24
NE | 2019-09-04 | 10173.6 | 8692.6 | 6 | 11003.2 | 15 | 2310.6 | 0.9 | 1819 | 24
NE | 2019-09-05 | 10360.5 | 8856.5 | 6 | 11250.9 | 14 | 2394.4 | 0.9 | 1741.9 | 24
NE | 2019-09-06 | 10233.2 | 8913.4 | 6 | 10867.4 | 14 | 1954 | 0.9 | 1741.1 | 24
NE | 2019-09-07 | 9167.3 | 8106 | 6 | 10340.9 | 18 | 2234.9 | 0.9 | 1648.2 | 24
NE | 2019-09-08 | 8808 | 7676.8 | 6 | 10349.4 | 18 | 2672.6 | 0.9 | 1951.1 | 24
NE | 2019-09-09 | 9999.8 | 8428.5 | 6 | 10986.1 | 15 | 2557.6 | 0.9 | 1911.7 | 24
NE | 2019-09-10 | 10277.6 | 8806.2 | 6 | 11135.6 | 14 | 2329.5 | 0.9 | 1801.4 | 24
NE | 2019-09-11 | 10352.4 | 8837.6 | 6 | 11262.4 | 14 | 2424.8 | 0.9 | 1871.3 | 24
NE | 2019-09-12 | 10459.5 | 9040.5 | 6 | 11337.9 | 14 | 2297.4 | 0.9 | 1721.4 | 24
NE | 2019-09-13 | 10509.4 | 8921.8 | 6 | 11562.4 | 14 | 2640.6 | 0.9 | 1917 | 24
NE | 2019-09-14 | 9931 | 8680.4 | 6 | 11298.3 | 18 | 2617.9 | 0.9 | 1634.7 | 24
NE | 2019-09-15 | 9255.1 | 8088 | 7 | 10669.8 | 18 | 2581.8 | 0.9 | 1865.8 | 24
NE | 2019-09-16 | 10156.8 | 8683.4 | 6 | 11023.4 | 21 | 2340 | 0.9 | 1925.7 | 24
NE | 2019-09-17 | 10347.5 | 8908.7 | 6 | 11180 | 15 | 2271.3 | 0.9 | 1725.9 | 24
NE | 2019-09-18 | 10500.2 | 8956.5 | 6 | 11389.8 | 15 | 2433.3 | 0.9 | 1823.4 | 24
NE | 2019-09-19 | 10581.7 | 9027.2 | 6 | 11580.7 | 14 | 2553.5 | 0.9 | 1908 | 24
NE | 2019-09-20 | 10563.9 | 9072.6 | 6 | 11404.1 | 14 | 2331.5 | 0.9 | 1984.7 | 24
NE | 2019-09-21 | 10033.2 | 8759.8 | 6 | 11323.2 | 18 | 2563.5 | 0.9 | 1482.5 | 24
NE | 2019-09-22 | 9320.1 | 8120.4 | 6 | 10809.8 | 18 | 2689.4 | 0.9 | 1951.1 | 24
NE | 2019-09-23 | 10429.7 | 8879.5 | 6 | 11392.6 | 14 | 2513.1 | 0.9 | 1924.4 | 24
NE | 2019-09-24 | 10508 | 9000.7 | 6 | 11436.3 | 14 | 2435.6 | 0.9 | 1842.8 | 24
NE | 2019-09-25 | 10496.6 | 8995.7 | 6 | 11411.8 | 15 | 2416 | 0.9 | 1863.4 | 24
NE | 2019-09-26 | 10574.3 | 8981.2 | 6 | 11601.2 | 14 | 2619.9 | 0.9 | 1822.5 | 24
NE | 2019-09-27 | 10680.2 | 9035.7 | 6 | 11828.1 | 14 | 2792.5 | 0.9 | 1944.5 | 24
NE | 2019-09-28 | 10242.8 | 8904.6 | 6 | 11518.4 | 18 | 2613.8 | 0.9 | 1412.9 | 24
NE | 2019-09-29 | 9473.8 | 8365.3 | 6 | 10832.1 | 18 | 2466.8 | 0.9 | 1844.9 | 24
NE | 2019-09-30 | 10515.1 | 8726.3 | 6 | 11721.8 | 14 | 2995.5 | 0.9 | 2177.9 | 24
NE | 2019-10-01 | 10690.1 | 9068.7 | 6 | 11655.1 | 14 | 2586.3 | 0.9 | 1978 | 24
NE | 2019-10-02 | 10630.6 | 9141.5 | 6 | 11526.3 | 14 | 2384.9 | 0.9 | 1838.8 | 24
NE | 2019-10-03 | 10588.4 | 9056.4 | 6 | 11402.3 | 21 | 2345.9 | 0.9 | 1792.1 | 24
NE | 2019-10-04 | 10679.6 | 9159.2 | 6 | 11544.6 | 14 | 2385.3 | 0.9 | 1940.2 | 24
NE | 2019-10-05 | 10128.5 | 8885.3 | 6 | 11370.7 | 18 | 2485.4 | 0.9 | 1553.7 | 24
NE | 2019-10-06 | 9357.7 | 8178.5 | 7 | 10765.6 | 18 | 2587.1 | 0.9 | 1852.2 | 24
NE | 2019-10-07 | 10608.7 | 8858.3 | 5 | 11679.5 | 15 | 2821.2 | 0.9 | 2089.6 | 24
NE | 2019-10-08 | 10780.9 | 9151.8 | 6 | 11703.9 | 14 | 2552.1 | 0.9 | 2048.9 | 24
NE | 2019-10-09 | 10857.6 | 9240.8 | 5 | 11855.1 | 14 | 2614.3 | 0.9 | 1956.6 | 24
NE | 2019-10-10 | 10926.1 | 9324.5 | 5 | 11838.3 | 15 | 2513.7 | 0.9 | 2052.8 | 24
NE | 2019-10-11 | 10867.9 | 9369.3 | 6 | 11822.9 | 14 | 2453.6 | 0.9 | 1948.9 | 24
NE | 2019-10-12 | 9810.7 | 8869.2 | 6 | 10908.7 | 18 | 2039.5 | 0.9 | 1604.3 | 24
NE | 2019-10-13 | 9305.3 | 8262.5 | 7 | 10648.1 | 18 | 2385.6 | 0.9 | 1908.3 | 24
NE | 2019-10-14 | 10592.6 | 8840.2 | 5 | 11750.7 | 14 | 2910.5 | 0.9 | 2042.2 | 24
NE | 2019-10-15 | 10873.9 | 9205.1 | 6 | 11890.5 | 14 | 2685.4 | 0.9 | 1921.7 | 24
NE | 2019-10-16 | 11020.8 | 9423.9 | 5 | 12000.5 | 14 | 2576.6 | 0.9 | 1932.3 | 24
NE | 2019-10-17 | 11030.3 | 9423.7 | 5 | 12000.6 | 14 | 2577 | 0.9 | 1951.4 | 24
NE | 2019-10-18 | 10946.5 | 9425.3 | 5 | 11867.3 | 14 | 2442 | 0.9 | 1916.8 | 24
NE | 2019-10-19 | 10508 | 9124.7 | 6 | 11819.9 | 18 | 2695.2 | 0.9 | 1409.6 | 24
NE | 2019-10-20 | 9922.1 | 8735.5 | 6 | 11280.3 | 21 | 2544.8 | 0.9 | 1820 | 24
NE | 2019-10-21 | 11027.5 | 9318.5 | 5 | 12018.2 | 14 | 2699.7 | 0.9 | 2106.8 | 24
NE | 2019-10-22 | 11306.7 | 9661.6 | 6 | 12428.2 | 14 | 2766.6 | 0.9 | 2108.3 | 24
NE | 2019-10-23 | 11307.8 | 9498.2 | 5 | 12359.7 | 14 | 2861.5 | 0.9 | 2237 | 24
NE | 2019-10-24 | 11207.1 | 9529.2 | 5 | 12267.6 | 14 | 2738.3 | 0.9 | 1929.9 | 24
NE | 2019-10-25 | 11158.8 | 9485.3 | 5 | 12289.5 | 14 | 2804.2 | 0.9 | 2022 | 24
NE | 2019-10-26 | 10617.8 | 9309.7 | 6 | 11821.1 | 18 | 2511.4 | 0.9 | 1300.2 | 24
NE | 2019-10-27 | 9885.4 | 8892.3 | 6 | 11172.7 | 22 | 2280.4 | 0.9 | 1704.7 | 24
NE | 2019-10-28 | 10937.3 | 9143.4 | 5 | 11921 | 14 | 2777.5 | 0.9 | 1934.1 | 24
NE | 2019-10-29 | 11303.9 | 9502.9 | 5 | 12310.1 | 14 | 2807.2 | 0.9 | 2112.1 | 24
NE | 2019-10-30 | 11364.1 | 9594.8 | 5 | 12400.8 | 14 | 2806 | 0.9 | 2057.2 | 24
NE | 2019-10-31 | 11353.3 | 9650.1 | 5 | 12344.7 | 14 | 2694.6 | 0.9 | 1894.6 | 24
NE | 2019-11-01 | 11172 | 9582.7 | 5 | 12171.2 | 14 | 2588.5 | 0.9 | 1923.6 | 24
NE | 2019-11-02 | 10056.7 | 8977.6 | 6 | 11254.9 | 18 | 2277.3 | 0.9 | 1594 | 24
NE | 2019-11-03 | 9798.3 | 8665.9 | 6 | 11147.3 | 18 | 2481.4 | 0.9 | 1813.4 | 24
NE | 2019-11-04 | 11087.8 | 9078.5 | 5 | 12389.4 | 14 | 3310.9 | 0.9 | 2351.7 | 24
NE | 2019-11-05 | 11332.5 | 9439.8 | 5 | 12601.6 | 14 | 3161.8 | 0.9 | 2216.2 | 24
NE | 2019-11-06 | 11434.4 | 9543.4 | 5 | 12651.6 | 14 | 3108.1 | 0.9 | 2203.2 | 24
NE | 2019-11-07 | 11544.6 | 9771.1 | 5 | 12623.1 | 14 | 2852 | 0.9 | 2038.3 | 24
NE | 2019-11-08 | 11602.1 | 9909.4 | 5 | 12676.9 | 14 | 2767.4 | 0.9 | 2015.9 | 24
NE | 2019-11-09 | 10995.2 | 9740.5 | 6 | 12080.1 | 18 | 2339.6 | 0.9 | 1406.3 | 24
NE | 2019-11-10 | 10245.3 | 9103.9 | 6 | 11634.3 | 22 | 2530.4 | 0.9 | 1685.1 | 24
NE | 2019-11-11 | 11588.5 | 9615.8 | 5 | 12806.8 | 14 | 3191 | 0.9 | 2343 | 24
NE | 2019-11-12 | 11699.2 | 9927.1 | 5 | 12851.3 | 14 | 2924.2 | 0.9 | 2093.4 | 24
NE | 2019-11-13 | 11651.6 | 9975.2 | 5 | 12686.4 | 14 | 2711.2 | 0.9 | 1989.7 | 24
NE | 2019-11-14 | 11528.2 | 9827.5 | 5 | 12625.2 | 14 | 2797.7 | 0.9 | 2019.1 | 24
NE | 2019-11-15 | 10684.7 | 9401.8 | 6 | 11738.7 | 22 | 2336.8 | 0.9 | 1281.8 | 24
NE | 2019-11-16 | 10643 | 9247.1 | 6 | 11861.1 | 18 | 2614 | 0.9 | 1459.7 | 24
NE | 2019-11-17 | 10002.2 | 8965 | 6 | 11337.4 | 22 | 2372.3 | 0.9 | 1808.3 | 24
NE | 2019-11-18 | 11260.8 | 9245.8 | 5 | 12468 | 14 | 3222.2 | 0.9 | 2404.5 | 24
NE | 2019-11-19 | 11289.1 | 9511.5 | 5 | 12338.8 | 14 | 2827.3 | 0.9 | 2185.3 | 24
NE | 2019-11-20 | 11287.7 | 9507.8 | 5 | 12295.5 | 14 | 2787.8 | 0.9 | 2012.8 | 24
NE | 2019-11-21 | 11309.8 | 9568.3 | 5 | 12292 | 14 | 2723.7 | 0.9 | 2052.5 | 24
NE | 2019-11-22 | 11348.9 | 9619.9 | 6 | 12603.8 | 14 | 2983.8 | 0.9 | 2021.8 | 24
NE | 2019-11-23 | 11041.1 | 9536.5 | 6 | 12280.2 | 18 | 2743.7 | 0.9 | 1272.3 | 24
NE | 2019-11-24 | 10388.2 | 9241.5 | 7 | 11820.6 | 22 | 2579.1 | 0.9 | 1740.5 | 24
NE | 2019-11-25 | 11415.4 | 9555.7 | 5 | 12528.8 | 14 | 2973.2 | 0.9 | 2368.3 | 24
NE | 2019-11-26 | 11307.5 | 9778.1 | 6 | 12191.9 | 14 | 2413.8 | 0.9 | 1948.4 | 24
NE | 2019-11-27 | 11191.2 | 9623.6 | 6 | 12129.7 | 15 | 2506.1 | 0.9 | 1837.3 | 24
NE | 2019-11-28 | 11377.8 | 9560.6 | 5 | 12646.4 | 14 | 3085.8 | 0.9 | 2108.6 | 24
NE | 2019-11-29 | 11447.8 | 9671.4 | 5 | 12586.4 | 14 | 2915 | 0.9 | 2128.5 | 24
NE | 2019-11-30 | 10835 | 9467.9 | 6 | 11944.3 | 18 | 2476.4 | 0.9 | 1348.8 | 24
NE | 2019-12-01 | 10190.6 | 9021.3 | 6 | 11734.3 | 22 | 2713 | 0.9 | 1727.7 | 24
NE | 2019-12-02 | 11733.5 | 9558.5 | 5 | 13121.2 | 14 | 3562.7 | 0.9 | 2615.7 | 24
NE | 2019-12-03 | 11895.3 | 10061.9 | 6 | 13053.8 | 14 | 2991.9 | 0.9 | 2369.1 | 24
NE | 2019-12-04 | 11587.6 | 9910.1 | 6 | 12635.7 | 14 | 2725.6 | 0.9 | 2006.8 | 24
NE | 2019-12-05 | 11613.8 | 9776.7 | 6 | 12810.2 | 14 | 3033.5 | 0.9 | 2222.1 | 24
NE | 2019-12-06 | 11949.9 | 10016 | 5 | 13120.8 | 14 | 3104.7 | 0.9 | 2412.1 | 24
NE | 2019-12-07 | 11431.2 | 9934.6 | 6 | 12456 | 19 | 2521.4 | 0.9 | 1371 | 24
NE | 2019-12-08 | 10490.1 | 9546.4 | 7 | 11808.2 | 0 | 2261.8 | 0.9 | 1500.9 | 24
NE | 2019-12-09 | 11348.8 | 9479.7 | 5 | 12508.6 | 14 | 3029 | 0.9 | 2292.9 | 24
NE | 2019-12-10 | 11599.7 | 9820.8 | 6 | 12784.6 | 14 | 2963.8 | 0.9 | 2220.6 | 24
NE | 2019-12-11 | 11711 | 9952.8 | 6 | 12882.2 | 14 | 2929.3 | 0.9 | 2049.5 | 24
NE | 2019-12-12 | 11674.7 | 9979.7 | 6 | 12815.9 | 14 | 2836.2 | 0.9 | 2078.1 | 24
NE | 2019-12-13 | 11528.8 | 9947.6 | 6 | 12506.3 | 14 | 2558.7 | 0.9 | 1993.9 | 24
NE | 2019-12-14 | 10990.1 | 9808.5 | 6 | 12065.6 | 19 | 2257.1 | 0.9 | 1372.6 | 24
NE | 2019-12-15 | 10104 | 9064.5 | 7 | 11468.9 | 22 | 2404.4 | 0.9 | 1832.2 | 24
NE | 2019-12-16 | 11200.3 | 9495.3 | 6 | 12234.9 | 14 | 2739.6 | 0.9 | 2092.2 | 24
NE | 2019-12-17 | 11448 | 9744.4 | 6 | 12529.6 | 14 | 2785.2 | 0.9 | 2059.3 | 24
NE | 2019-12-18 | 11547.2 | 9805.3 | 6 | 12525.3 | 15 | 2720 | 0.9 | 2055.9 | 24
NE | 2019-12-19 | 11531.2 | 9876.7 | 6 | 12408.1 | 14 | 2531.5 | 0.9 | 2009.3 | 24
NE | 2019-12-20 | 11407.7 | 9966.4 | 6 | 12172.4 | 22 | 2206 | 0.9 | 1819.7 | 24
NE | 2019-12-21 | 11086.1 | 9820.1 | 6 | 12053.2 | 19 | 2233.1 | 0.9 | 1257.7 | 24
NE | 2019-12-22 | 10344 | 9278.7 | 6 | 11723.1 | 22 | 2444.4 | 0.9 | 1656.7 | 24
NE | 2019-12-23 | 11219.8 | 9480.4 | 6 | 12488.9 | 22 | 3008.5 | 0.9 | 1803.2 | 24
NE | 2019-12-24 | 10818.7 | 9833.3 | 6 | 11892.8 | 0 | 2059.4 | 0.9 | 1028.6 | 24
NE | 2019-12-25 | 9916.9 | 8943.3 | 7 | 11379.4 | 22 | 2436.1 | 0.9 | 1781.3 | 24
NE | 2019-12-26 | 11078.4 | 9477.3 | 6 | 12087.9 | 22 | 2610.6 | 0.9 | 1797.4 | 24
NE | 2019-12-27 | 11214.9 | 9830.3 | 6 | 12096.4 | 22 | 2266.1 | 0.9 | 1412.1 | 24
NE | 2019-12-28 | 10876.9 | 9620.5 | 6 | 12045.2 | 19 | 2424.8 | 0.9 | 1501.8 | 24
NE | 2019-12-29 | 10354.9 | 9367.7 | 10 | 11660 | 22 | 2292.3 | 0.9 | 1681 | 24
NE | 2019-12-30 | 10857.9 | 9519.1 | 6 | 11853.6 | 22 | 2334.5 | 0.9 | 1365.5 | 24
NE | 2019-12-31 | 10250.6 | 9415.8 | 6 | 11355.6 | 0 | 1939.7 | 0.9 | 1129.9 | 24
NE | 2020-01-01 | 9118.7 | 8203.4 | 9 | 10565.1 | 22 | 2361.7 | 0.9 | 1912.8 | 24
NE | 2020-01-02 | 10401.4 | 8789.4 | 6 | 11540.8 | 22 | 2751.4 | 0.9 | 1745.5 | 24
NE | 2020-01-03 | 10840.7 | 9472.7 | 6 | 11647.6 | 22 | 2174.9 | 0.9 | 1618.8 | 24
NE | 2020-01-04 | 10478.5 | 9335.3 | 6 | 11611.1 | 19 | 2275.9 | 0.9 | 1644 | 24
NE | 2020-01-05 | 9775.3 | 8776.7 | 6 | 11200.7 | 22 | 2424 | 0.9 | 2112.3 | 24
NE | 2020-01-06 | 10895.5 | 9166.6 | 6 | 11885.3 | 22 | 2718.8 | 0.9 | 2039.5 | 24
NE | 2020-01-07 | 11285.5 | 9666.4 | 6 | 12179.4 | 22 | 2513 | 0.9 | 2011.9 | 24
NE | 2020-01-08 | 11332.5 | 9747.3 | 6 | 12158.1 | 22 | 2410.8 | 0.9 | 1972.7 | 24
NE | 2020-01-09 | 11258.7 | 9634 | 6 | 12024.7 | 14 | 2390.6 | 0.9 | 1973.3 | 24
NE | 2020-01-10 | 11154.5 | 9608.4 | 6 | 11993.5 | 14 | 2385.1 | 0.9 | 1895.8 | 24
NE | 2020-01-11 | 10573.7 | 9320.6 | 6 | 11793.1 | 19 | 2472.5 | 0.9 | 1642.9 | 24
NE | 2020-01-12 | 9940.4 | 8863.5 | 9 | 11522.8 | 22 | 2659.3 | 0.9 | 2167.2 | 24
NE | 2020-01-13 | 11414 | 9535.2 | 6 | 12624.4 | 22 | 3089.2 | 0.9 | 2337.3 | 24
NE | 2020-01-14 | 11647.4 | 10041.6 | 6 | 12543 | 14 | 2501.4 | 0.9 | 2014.7 | 24
NE | 2020-01-15 | 11346 | 9824 | 6 | 12140.7 | 14 | 2316.7 | 0.9 | 1867.5 | 24
NE | 2020-01-16 | 11484.3 | 10005.9 | 6 | 12457.6 | 14 | 2451.6 | 0.9 | 1896.5 | 24
NE | 2020-01-17 | 11356.4 | 9750.5 | 6 | 12320.1 | 14 | 2569.6 | 0.9 | 1989.5 | 24
NE | 2020-01-18 | 10824.6 | 9427 | 6 | 11950.4 | 19 | 2523.5 | 0.9 | 1534 | 24
NE | 2020-01-19 | 10205.9 | 9146.4 | 7 | 11714.4 | 22 | 2568 | 0.9 | 1864 | 24
NE | 2020-01-20 | 11539.3 | 9754.6 | 6 | 12718 | 14 | 2963.4 | 0.9 | 2092.9 | 24
NE | 2020-01-21 | 11841.4 | 10196.8 | 6 | 12787 | 14 | 2590.3 | 0.9 | 2042.3 | 24
NE | 2020-01-22 | 11538.4 | 10201.8 | 6 | 12177.8 | 10 | 1976 | 0.9 | 1958.9 | 24
NE | 2020-01-23 | 11218.4 | 9861.9 | 6 | 11936.1 | 14 | 2074.2 | 0.9 | 1748.6 | 24
NE | 2020-01-24 | 11024.8 | 9593.1 | 6 | 11760.4 | 14 | 2167.2 | 0.9 | 1759.8 | 24
NE | 2020-01-25 | 10767.8 | 9416.1 | 6 | 12058.1 | 19 | 2642 | 0.9 | 1596.8 | 24
NE | 2020-01-26 | 10124.4 | 9049.4 | 10 | 11470.1 | 0 | 2420.7 | 0.9 | 1928.6 | 24
NE | 2020-01-27 | 11194.8 | 9369.4 | 6 | 12299.1 | 14 | 2929.8 | 0.9 | 2027.7 | 24
NE | 2020-01-28 | 11033.5 | 9450.2 | 6 | 11853.4 | 15 | 2403.2 | 0.9 | 1940.1 | 24
NE | 2020-01-29 | 11309.8 | 9684.7 | 6 | 12202.3 | 14 | 2517.6 | 0.9 | 1926.4 | 24
NE | 2020-01-30 | 11272.1 | 9633.6 | 6 | 12114.7 | 22 | 2481.1 | 0.9 | 1816.8 | 24
NE | 2020-01-31 | 11330.5 | 9787.9 | 6 | 12254.6 | 22 | 2466.7 | 0.9 | 1777.4 | 24
NE | 2020-02-01 | 10902.4 | 9673.2 | 6 | 12084.7 | 19 | 2411.5 | 0.9 | 1759.6 | 24
NE | 2020-02-02 | 10195.4 | 9100.9 | 7 | 11767.9 | 22 | 2667 | 0.9 | 1877.9 | 24
NE | 2020-02-03 | 11387.1 | 9635.4 | 6 | 12447.3 | 22 | 2811.9 | 0.9 | 2053.3 | 24
NE | 2020-02-04 | 11422.4 | 9962 | 6 | 12286.6 | 14 | 2324.6 | 0.9 | 1913.5 | 24
NE | 2020-02-05 | 11187.4 | 9613.9 | 6 | 12002.7 | 14 | 2388.8 | 0.9 | 1856.5 | 24
NE | 2020-02-06 | 11294.3 | 9606.1 | 6 | 12122.8 | 21 | 2516.7 | 0.9 | 2113.2 | 24
NE | 2020-02-07 | 11264.5 | 9643.3 | 6 | 12213.4 | 14 | 2570.1 | 0.9 | 1927.2 | 24
NE | 2020-02-08 | 10754.7 | 9511.7 | 6 | 11917.6 | 19 | 2406 | 0.9 | 1441.2 | 24
NE | 2020-02-09 | 10104.6 | 8862.4 | 9 | 11671 | 22 | 2808.6 | 0.9 | 1802 | 24
NE | 2020-02-10 | 11382.9 | 9627.3 | 6 | 12369.6 | 21 | 2742.3 | 0.9 | 2114.2 | 24
NE | 2020-02-11 | 11532.5 | 9822.9 | 6 | 12505.9 | 15 | 2682.9 | 0.9 | 1928.5 | 24
NE | 2020-02-12 | 11581.1 | 9831 | 6 | 12667.9 | 14 | 2836.9 | 0.9 | 1993.2 | 24
NE | 2020-02-13 | 11580.5 | 9933.7 | 6 | 12369.7 | 14 | 2436 | 0.9 | 1959.3 | 24
NE | 2020-02-14 | 11347.8 | 9718.9 | 6 | 12255.7 | 14 | 2536.8 | 0.9 | 2074.4 | 24
NE | 2020-02-15 | 10887.6 | 9571.4 | 6 | 12028.5 | 19 | 2457.1 | 0.9 | 1583.6 | 24
NE | 2020-02-16 | 10087.2 | 8853.1 | 8 | 11615.5 | 22 | 2762.4 | 0.9 | 2013.1 | 24
NE | 2020-02-17 | 11336.6 | 9621.8 | 6 | 12337.7 | 14 | 2716 | 0.9 | 2088.3 | 24
NE | 2020-02-18 | 11422.1 | 9810.6 | 6 | 12210.4 | 15 | 2399.8 | 0.9 | 1933.2 | 24
NE | 2020-02-19 | 11160.6 | 9589.9 | 6 | 11926.9 | 14 | 2337.1 | 0.9 | 1759.2 | 24
NE | 2020-02-20 | 10833.4 | 9334.6 | 6 | 11622.7 | 21 | 2288.1 | 0.9 | 1723.8 | 24
NE | 2020-02-21 | 11008.2 | 9394.1 | 6 | 11968.9 | 21 | 2574.8 | 0.9 | 1813.3 | 24
NE | 2020-02-22 | 10624.4 | 9508.5 | 6 | 11708.7 | 19 | 2200.3 | 0.9 | 1703.2 | 24
NE | 2020-02-23 | 9943 | 8869.3 | 9 | 11139.4 | 19 | 2270.1 | 0.9 | 1981.5 | 24
NE | 2020-02-24 | 9788.8 | 8943.1 | 7 | 11083.5 | 22 | 2140.3 | 0.9 | 1255.5 | 24
NE | 2020-02-25 | 9891.4 | 8892.2 | 9 | 11374.8 | 22 | 2482.5 | 0.9 | 1725 | 24
NE | 2020-02-26 | 10772.9 | 9282.8 | 6 | 12517.5 | 22 | 3234.7 | 0.9 | 1169.6 | 24
NE | 2020-02-27 | 11951.6 | 10080.5 | 6 | 12984 | 22 | 2903.5 | 0.9 | 2215.5 | 24
NE | 2020-02-28 | 12064 | 10440 | 6 | 12808.8 | 14 | 2368.7 | 0.9 | 2022.2 | 24
NE | 2020-02-29 | 11166.3 | 9888.1 | 6 | 12268 | 19 | 2379.8 | 0.9 | 1759.6 | 24
NE | 2020-03-01 | 10344.1 | 9157.1 | 7 | 11764.1 | 22 | 2606.9 | 0.9 | 1947 | 24
NE | 2020-03-02 | 11571.5 | 9487.1 | 6 | 12748.8 | 14 | 3261.7 | 0.9 | 2498.9 | 24
NE | 2020-03-03 | 11876 | 9997 | 6 | 12981 | 14 | 2984 | 0.9 | 2159.1 | 24
NE | 2020-03-04 | 11837.8 | 10062.3 | 6 | 12760.3 | 15 | 2698 | 0.9 | 2074 | 24
NE | 2020-03-05 | 11883 | 10150.6 | 6 | 12822.2 | 14 | 2671.6 | 0.9 | 2052.1 | 24
NE | 2020-03-06 | 11589.9 | 9970.4 | 6 | 12335.5 | 21 | 2365.1 | 0.9 | 1793.6 | 24
NE | 2020-03-07 | 10877.4 | 9731.9 | 6 | 11972.6 | 18 | 2240.7 | 0.9 | 1560.5 | 24
NE | 2020-03-08 | 9991.4 | 8825.1 | 7 | 11438.6 | 22 | 2613.5 | 0.9 | 1805.3 | 24
NE | 2020-03-09 | 11316.2 | 9417.8 | 6 | 12422.6 | 14 | 3004.8 | 0.9 | 2180.2 | 24
NE | 2020-03-10 | 11631 | 9655.7 | 6 | 12714 | 14 | 3058.3 | 0.9 | 2270.2 | 24
NE | 2020-03-11 | 11692.4 | 9974.7 | 6 | 12746.9 | 14 | 2772.3 | 0.9 | 2060.5 | 24
NE | 2020-03-12 | 11292.5 | 9735.8 | 6 | 11939.7 | 14 | 2203.9 | 0.9 | 1889.6 | 24
NE | 2020-03-13 | 10894.4 | 9351.8 | 6 | 11667.4 | 14 | 2315.6 | 0.9 | 1817.7 | 24
NE | 2020-03-14 | 10208 | 8994.1 | 6 | 11399.5 | 19 | 2405.5 | 0.9 | 1668.4 | 24
NE | 2020-03-15 | 9629.1 | 8455.4 | 7 | 10961.7 | 19 | 2506.3 | 0.9 | 1860.5 | 24
NE | 2020-03-16 | 10815.3 | 9145.7 | 6 | 11771.8 | 21 | 2626.1 | 0.9 | 1896.1 | 24
NE | 2020-03-17 | 11034.1 | 9282.2 | 6 | 11987.6 | 21 | 2705.4 | 0.9 | 1804.1 | 24
NE | 2020-03-18 | 11240.8 | 9548 | 6 | 12049.1 | 14 | 2501.1 | 0.9 | 1801.6 | 24
NE | 2020-03-19 | 10986.2 | 9512.3 | 6 | 11910.4 | 22 | 2398.1 | 0.9 | 1419.7 | 24
NE | 2020-03-20 | 10924.9 | 9450 | 6 | 11855.9 | 22 | 2405.9 | 0.9 | 1504.9 | 24
NE | 2020-03-21 | 10244.7 | 8902.4 | 6 | 11649.8 | 21 | 2747.3 | 0.9 | 1875.5 | 24
NE | 2020-03-22 | 9882.8 | 8567 | 8 | 11518.4 | 21 | 2951.4 | 0.9 | 2009.7 | 24
NE | 2020-03-23 | 10313.8 | 8966.7 | 6 | 11335 | 22 | 2368.3 | 0.9 | 942.8 | 24
NE | 2020-03-24 | 10019.2 | 8795 | 6 | 11138.4 | 22 | 2343.4 | 0.9 | 842.8 | 24
NE | 2020-03-25 | 9784.9 | 8566.2 | 6 | 10901.7 | 21 | 2335.5 | 0.9 | 865.7 | 24
NE | 2020-03-26 | 9587.9 | 8460.6 | 6 | 10838.4 | 22 | 2377.9 | 0.9 | 1253.8 | 24
NE | 2020-03-27 | 9568.9 | 8467.8 | 6 | 10590.1 | 22 | 2122.3 | 0.9 | 907.1 | 24
NE | 2020-03-28 | 9389.6 | 8287.9 | 6 | 10685.6 | 21 | 2397.7 | 0.9 | 1817.8 | 24
NE | 2020-03-29 | 9100.1 | 8005.8 | 8 | 10470.8 | 21 | 2465.1 | 0.9 | 2011.7 | 24
NE | 2020-03-30 | 9470 | 8173.6 | 6 | 10627.3 | 22 | 2453.7 | 0.9 | 885 | 24
NE | 2020-03-31 | 9512.2 | 8309.5 | 6 | 10646.1 | 22 | 2336.6 | 0.9 | 853.9 | 24
NE | 2020-04-01 | 9700 | 8409.7 | 6 | 10869.8 | 22 | 2460.1 | 0.9 | 820.9 | 24
NE | 2020-04-02 | 9772.3 | 8448.4 | 6 | 10962.1 | 22 | 2513.7 | 0.9 | 762.4 | 24
NE | 2020-04-03 | 9907.6 | 8430.7 | 6 | 11279.2 | 22 | 2848.4 | 0.9 | 959.4 | 24
NE | 2020-04-04 | 9909 | 8641.8 | 6 | 11278 | 22 | 2636.2 | 0.9 | 1842.6 | 24
NE | 2020-04-05 | 9621 | 8314.2 | 8 | 11043.1 | 22 | 2728.9 | 0.9 | 1860.7 | 24
NE | 2020-04-06 | 10011.6 | 8702.9 | 6 | 11160.2 | 22 | 2457.3 | 0.9 | 883.5 | 24
NE | 2020-04-07 | 10103.3 | 8686.7 | 6 | 11397 | 22 | 2710.3 | 0.9 | 913.6 | 24
NE | 2020-04-08 | 10281.1 | 8819.1 | 6 | 11490.4 | 22 | 2671.2 | 0.9 | 999.1 | 24
NE | 2020-04-09 | 10168.6 | 8849.5 | 6 | 11311 | 22 | 2461.6 | 0.9 | 871.1 | 24
NE | 2020-04-10 | 9318.2 | 8066.1 | 10 | 10861.3 | 0 | 2795.2 | 0.9 | 1840.7 | 24
NE | 2020-04-11 | 9572.3 | 8324.6 | 6 | 10915.7 | 18 | 2591.1 | 0.9 | 1813.6 | 24
NE | 2020-04-12 | 9311.3 | 8122.4 | 9 | 10776.3 | 21 | 2653.8 | 0.9 | 1918.6 | 24
NE | 2020-04-13 | 9851.5 | 8507.3 | 6 | 10954.3 | 22 | 2447.1 | 0.9 | 1019 | 24
NE | 2020-04-14 | 9992.5 | 8539.7 | 6 | 11113 | 21 | 2573.3 | 0.9 | 1125.8 | 24
NE | 2020-04-15 | 9973.6 | 8603.6 | 6 | 10976 | 22 | 2372.4 | 0.9 | 1057.2 | 24
NE | 2020-04-16 | 9746.6 | 8480.1 | 6 | 10613.9 | 22 | 2133.8 | 0.9 | 988.8 | 24
NE | 2020-04-17 | 9737.8 | 8379.9 | 6 | 10779.6 | 22 | 2399.8 | 0.9 | 958 | 24
NE | 2020-04-18 | 9600.7 | 8418.8 | 6 | 10968.4 | 18 | 2549.6 | 0.9 | 1908.8 | 24
NE | 2020-04-19 | 8979.9 | 7873.6 | 9 | 10248.2 | 21 | 2374.6 | 0.9 | 1928.9 | 24
NE | 2020-04-20 | 9329.6 | 7964 | 6 | 10396.1 | 21 | 2432.1 | 0.9 | 954.1 | 24
NE | 2020-04-21 | 9086.3 | 7992.9 | 6 | 10404.1 | 18 | 2411.2 | 0.9 | 1780.3 | 24
NE | 2020-04-22 | 9491.4 | 8058.5 | 6 | 10494.1 | 22 | 2435.6 | 0.9 | 1128.7 | 24
NE | 2020-04-23 | 9532.1 | 8277.8 | 6 | 10415.9 | 21 | 2138.1 | 0.9 | 998.3 | 24
NE | 2020-04-24 | 9444.6 | 8282.5 | 6 | 10278.1 | 22 | 1995.6 | 0.9 | 932.3 | 24
NE | 2020-04-25 | 9059.5 | 7934.7 | 6 | 10505.5 | 18 | 2570.8 | 0.9 | 1924.2 | 24
NE | 2020-04-26 | 8634.4 | 7423 | 7 | 10042.5 | 19 | 2619.5 | 0.9 | 1951.7 | 24
NE | 2020-04-27 | 9234.9 | 7938.6 | 6 | 10202.8 | 22 | 2264.3 | 0.9 | 1136.9 | 24
NE | 2020-04-28 | 9381 | 8071.9 | 6 | 10354.1 | 22 | 2282.2 | 0.9 | 1094.4 | 24
NE | 2020-04-29 | 9441.1 | 8228.2 | 6 | 10368.5 | 22 | 2140.2 | 0.9 | 1051.1 | 24
NE | 2020-04-30 | 9567.6 | 8208.7 | 6 | 10538 | 22 | 2329.3 | 0.9 | 1086 | 24
NE | 2020-05-01 | 9029.4 | 7885.1 | 7 | 10355.1 | 18 | 2470 | 0.9 | 1905.7 | 24
NE | 2020-05-02 | 9185.7 | 7811.5 | 6 | 10723.7 | 18 | 2912.2 | 0.9 | 1858.1 | 24
NE | 2020-05-03 | 8962 | 7716.1 | 8 | 10462.6 | 21 | 2746.5 | 0.9 | 1934.5 | 24
NE | 2020-05-04 | 9588.1 | 8088.4 | 6 | 10695.2 | 22 | 2606.7 | 0.9 | 1342.9 | 24
NE | 2020-05-05 | 9706.8 | 8453.8 | 6 | 10738 | 22 | 2284.3 | 0.9 | 951.9 | 24
NE | 2020-05-06 | 9852.2 | 8574.7 | 6 | 10846.6 | 22 | 2271.8 | 0.9 | 1051.4 | 24
NE | 2020-05-07 | 10001.1 | 8559.8 | 6 | 11032.2 | 22 | 2472.4 | 0.9 | 1076.7 | 24
NE | 2020-05-08 | 9991.1 | 8643.8 | 6 | 10845.9 | 22 | 2202 | 0.9 | 1035.6 | 24
NE | 2020-05-09 | 9469 | 8441.3 | 6 | 10657.2 | 18 | 2215.9 | 0.9 | 1661.8 | 24
NE | 2020-05-10 | 8723.6 | 7502.9 | 8 | 10180.9 | 21 | 2678 | 0.9 | 2011.8 | 24
NE | 2020-05-11 | 9447.2 | 8061.8 | 6 | 10502.3 | 22 | 2440.5 | 0.9 | 1177.2 | 24
NE | 2020-05-12 | 9667.1 | 8384.7 | 6 | 10572.3 | 21 | 2187.7 | 0.9 | 1039.6 | 24
NE | 2020-05-13 | 9696.6 | 8382.7 | 6 | 10726.8 | 21 | 2344 | 0.9 | 993.3 | 24
NE | 2020-05-14 | 9719.3 | 8362.7 | 6 | 10712.3 | 22 | 2349.6 | 0.9 | 1015.1 | 24
NE | 2020-05-15 | 9637.8 | 8584.8 | 6 | 10455.9 | 22 | 1871.1 | 0.9 | 745.4 | 24
NE | 2020-05-16 | 9328.7 | 8288.2 | 6 | 10668.1 | 18 | 2379.9 | 0.9 | 1914 | 24
NE | 2020-05-17 | 8879.2 | 7641.7 | 7 | 10281.5 | 18 | 2639.8 | 0.9 | 2003.2 | 24
NE | 2020-05-18 | 9546.4 | 8193.9 | 6 | 10614.7 | 21 | 2420.9 | 0.9 | 1018.1 | 24
NE | 2020-05-19 | 9734.8 | 8451.5 | 6 | 10645.8 | 21 | 2194.2 | 0.9 | 965.6 | 24
NE | 2020-05-20 | 9643.5 | 8491.8 | 6 | 10431.7 | 22 | 1940 | 0.9 | 952.7 | 24
NE | 2020-05-21 | 9618.6 | 8414.4 | 6 | 10477.8 | 22 | 2063.5 | 0.9 | 917.5 | 24
NE | 2020-05-22 | 9580.2 | 8393 | 6 | 10517.7 | 22 | 2124.7 | 0.9 | 879.6 | 24
NE | 2020-05-23 | 9330.7 | 8370.6 | 6 | 10670.8 | 18 | 2300.2 | 0.9 | 1944.8 | 24
NE | 2020-05-24 | 8806.6 | 7569.4 | 7 | 10333.9 | 18 | 2764.5 | 0.9 | 2173.7 | 24
NE | 2020-05-25 | 9552.9 | 8101.6 | 6 | 10792.7 | 22 | 2691.1 | 0.9 | 1060.5 | 24
NE | 2020-05-26 | 9911.4 | 8542.9 | 6 | 10990.7 | 21 | 2447.8 | 0.9 | 1079.5 | 24
NE | 2020-05-27 | 9987.4 | 8541.3 | 6 | 11014 | 22 | 2472.7 | 0.9 | 1082.8 | 24
NE | 2020-05-28 | 9807.7 | 8566.8 | 6 | 10658.4 | 21 | 2091.6 | 0.9 | 900.9 | 24
NE | 2020-05-29 | 9410.5 | 8327.9 | 6 | 10311.2 | 21 | 1983.3 | 0.9 | 807.8 | 24
NE | 2020-05-30 | 9124.2 | 8093.8 | 6 | 10455.2 | 18 | 2361.4 | 0.9 | 1793.2 | 24
NE | 2020-05-31 | 8642.9 | 7521.9 | 7 | 10118.4 | 18 | 2596.5 | 0.9 | 2061.4 | 24
NE | 2020-06-01 | 9412.5 | 7910.2 | 6 | 10445.6 | 21 | 2535.4 | 0.9 | 1295.2 | 24
NE | 2020-06-02 | 9735.2 | 8349.6 | 6 | 10678.3 | 22 | 2328.7 | 0.9 | 1066.6 | 24
NE | 2020-06-03 | 9783.7 | 8391.1 | 6 | 10743.8 | 22 | 2352.7 | 0.9 | 1057.4 | 24
NE | 2020-06-04 | 9837.7 | 8668.1 | 6 | 10548.2 | 21 | 1880.1 | 0.9 | 1070.4 | 24
NE | 2020-06-05 | 9551.2 | 8321.2 | 6 | 10398 | 22 | 2076.8 | 0.9 | 1037.3 | 24
NE | 2020-06-06 | 9292.1 | 8205.7 | 6 | 10764.3 | 18 | 2558.6 | 0.9 | 1901 | 24
NE | 2020-06-07 | 8771.5 | 7667.6 | 8 | 10187.7 | 18 | 2520 | 0.9 | 2101.5 | 24
NE | 2020-06-08 | 9511.5 | 8060.7 | 6 | 10632.8 | 21 | 2572 | 0.9 | 1277.1 | 24
NE | 2020-06-09 | 9659 | 8361.2 | 6 | 10502.6 | 21 | 2141.5 | 0.9 | 1078.4 | 24
NE | 2020-06-10 | 9728.2 | 8435.4 | 6 | 10513.8 | 21 | 2078.4 | 0.9 | 1162.7 | 24
NE | 2020-06-11 | 9430.9 | 8337.8 | 6 | 10573 | 18 | 2235.2 | 0.9 | 1410.2 | 24
NE | 2020-06-12 | 9599.8 | 8296.1 | 6 | 10492.4 | 21 | 2196.3 | 0.9 | 1171 | 24
NE | 2020-06-13 | 9395.7 | 8141.9 | 6 | 10874.9 | 18 | 2733 | 0.9 | 1868.5 | 24
NE | 2020-06-14 | 8774.7 | 7587.6 | 9 | 10105.5 | 18 | 2517.9 | 0.9 | 2005.5 | 24
NE | 2020-06-15 | 9434.9 | 8067.7 | 6 | 10325.8 | 21 | 2258 | 0.9 | 1230.1 | 24
NE | 2020-06-16 | 9585.9 | 8453.4 | 6 | 10386.6 | 22 | 1933.3 | 0.9 | 967.6 | 24
NE | 2020-06-17 | 9543.5 | 8371.6 | 6 | 10300 | 21 | 1928.3 | 0.9 | 1074.5 | 24
NE | 2020-06-18 | 9481.1 | 8285.7 | 6 | 10320.8 | 21 | 2035.2 | 0.9 | 1023.8 | 24
NE | 2020-06-19 | 9559.1 | 8246.7 | 6 | 10386.2 | 21 | 2139.6 | 0.9 | 1191.3 | 24
NE | 2020-06-20 | 9346.1 | 8323.9 | 6 | 10651.5 | 18 | 2327.6 | 0.9 | 1557 | 24
NE | 2020-06-21 | 8689.3 | 7363.6 | 8 | 10202.9 | 18 | 2839.3 | 0.9 | 2022 | 24
NE | 2020-06-22 | 9457.4 | 8071.9 | 6 | 10483.6 | 21 | 2411.7 | 0.9 | 1256.9 | 24
NE | 2020-06-23 | 9639.2 | 8494.1 | 6 | 10341 | 18 | 1846.9 | 0.9 | 1098 | 24
NE | 2020-06-24 | 9288.3 | 8120.8 | 6 | 10266.5 | 22 | 2145.8 | 0.9 | 963.1 | 24
NE | 2020-06-25 | 9622.3 | 8378.7 | 6 | 10505.7 | 21 | 2127 | 0.9 | 1148.5 | 24
NE | 2020-06-26 | 9652 | 8379.5 | 6 | 10467.3 | 18 | 2087.8 | 0.9 | 1121.4 | 24
NE | 2020-06-27 | 9341 | 8159.1 | 6 | 10834.7 | 18 | 2675.6 | 0.9 | 1822.6 | 24
NE | 2020-06-28 | 8762.8 | 7604.6 | 7 | 10179.1 | 18 | 2574.4 | 0.9 | 2065 | 24
NE | 2020-06-29 | 9550.1 | 8302.8 | 6 | 10353.1 | 21 | 2050.3 | 0.9 | 1270.5 | 24
NE | 2020-06-30 | 9805.3 | 8575.4 | 6 | 10674.5 | 21 | 2099.1 | 0.9 | 1134.8 | 24
NE | 2020-07-01 | 9751.5 | 8467.4 | 6 | 10517.5 | 21 | 2050 | 0.9 | 1081.6 | 24
NE | 2020-07-02 | 9787.3 | 8367.3 | 6 | 10717.9 | 22 | 2350.6 | 0.9 | 1075.1 | 24
NE | 2020-07-03 | 9835.6 | 8578.2 | 6 | 10549.4 | 21 | 1971.3 | 0.9 | 1109.7 | 24
NE | 2020-07-04 | 9482.3 | 8404.4 | 6 | 10811.9 | 18 | 2407.5 | 0.9 | 1791.7 | 24
NE | 2020-07-05 | 8885.7 | 7792.9 | 8 | 10293.5 | 18 | 2500.6 | 0.9 | 2132.9 | 24
NE | 2020-07-06 | 9538.9 | 8423.3 | 6 | 10297.4 | 18 | 1874.1 | 0.9 | 1153.9 | 24
NE | 2020-07-07 | 9678.4 | 8344.9 | 6 | 10600.6 | 21 | 2255.7 | 0.9 | 1184.6 | 24
NE | 2020-07-08 | 9801.8 | 8523.7 | 6 | 10706.3 | 21 | 2182.5 | 0.9 | 1047.8 | 24
NE | 2020-07-09 | 9797.3 | 8516.1 | 6 | 10664.8 | 18 | 2148.8 | 0.9 | 1087.8 | 24
NE | 2020-07-10 | 9808.4 | 8598.8 | 6 | 10567.2 | 21 | 1968.4 | 0.9 | 1207.9 | 24
NE | 2020-07-11 | 9395.5 | 8316.2 | 6 | 10838 | 18 | 2521.9 | 0.9 | 1744.3 | 24
NE | 2020-07-12 | 8768.1 | 7660.3 | 7 | 10224.4 | 18 | 2564 | 0.9 | 2133.3 | 24
NE | 2020-07-13 | 9614 | 8099.4 | 6 | 10697.6 | 21 | 2598.2 | 0.9 | 1372.4 | 24
NE | 2020-07-14 | 9831 | 8439.4 | 6 | 10674.1 | 22 | 2234.7 | 0.9 | 1181.2 | 24
NE | 2020-07-15 | 9958 | 8725.3 | 6 | 10742.6 | 22 | 2017.3 | 0.9 | 1149.5 | 24
NE | 2020-07-16 | 9869.7 | 8703.7 | 6 | 10464 | 22 | 1760.3 | 0.9 | 1087.9 | 24
NE | 2020-07-17 | 9701.6 | 8524.2 | 6 | 10428.9 | 18 | 1904.7 | 0.9 | 1230 | 24
NE | 2020-07-18 | 9352.4 | 8324.2 | 6 | 10675 | 18 | 2350.8 | 0.9 | 1663.4 | 24
NE | 2020-07-19 | 8745.9 | 7558.4 | 7 | 10258.1 | 18 | 2699.7 | 0.9 | 1992.2 | 24
NE | 2020-07-20 | 9593.8 | 8346 | 6 | 10410.7 | 18 | 2064.8 | 0.9 | 1307.5 | 24
NE | 2020-07-21 | 9705.5 | 8475.5 | 6 | 10575.4 | 18 | 2099.9 | 0.9 | 1172.2 | 24
NE | 2020-07-22 | 9690.9 | 8393.2 | 6 | 10543.1 | 18 | 2149.9 | 0.9 | 1276.7 | 24
NE | 2020-07-23 | 9804.9 | 8523.2 | 6 | 10612.7 | 18 | 2089.5 | 0.9 | 1218.4 | 24
NE | 2020-07-24 | 9814.4 | 8590.2 | 6 | 10625.7 | 21 | 2035.5 | 0.9 | 1233.6 | 24
NE | 2020-07-25 | 9490.1 | 8362.2 | 6 | 11008.7 | 18 | 2646.5 | 0.9 | 1876.9 | 24
NE | 2020-07-26 | 8865.8 | 7915.7 | 7 | 10149.3 | 18 | 2233.7 | 0.9 | 1798.8 | 24
NE | 2020-07-27 | 9577.4 | 8116.6 | 6 | 10481.6 | 18 | 2365 | 0.9 | 1455 | 24
NE | 2020-07-28 | 9864.2 | 8459.9 | 6 | 10809.6 | 18 | 2349.8 | 0.9 | 1331.1 | 24
NE | 2020-07-29 | 9896.2 | 8601.2 | 6 | 10820.6 | 18 | 2219.3 | 0.9 | 1223.4 | 24
NE | 2020-07-30 | 10068.9 | 8605.4 | 6 | 11046.4 | 21 | 2440.9 | 0.9 | 1196 | 24
NE | 2020-07-31 | 10012.9 | 8764.9 | 6 | 10708.4 | 18 | 1943.6 | 0.9 | 1227.3 | 24
NE | 2020-08-01 | 9559.5 | 8576.5 | 6 | 10913.8 | 18 | 2337.3 | 0.9 | 1645.1 | 24
NE | 2020-08-02 | 8966.7 | 7839.9 | 7 | 10404.6 | 18 | 2564.7 | 0.9 | 2010.5 | 24
NE | 2020-08-03 | 9766.5 | 8391.7 | 6 | 10747.4 | 21 | 2355.6 | 0.9 | 1275.4 | 24
NE | 2020-08-04 | 9884.7 | 8588.1 | 6 | 10675.3 | 21 | 2087.3 | 0.9 | 1228.1 | 24
NE | 2020-08-05 | 9848.4 | 8693.3 | 6 | 10730.3 | 21 | 2037 | 0.9 | 1065.4 | 24
NE | 2020-08-06 | 9862.2 | 8562.1 | 6 | 10620.3 | 18 | 2058.2 | 0.9 | 1102.2 | 24
NE | 2020-08-07 | 9914.6 | 8738.5 | 6 | 10726.7 | 18 | 1988.2 | 0.9 | 1120.2 | 24
NE | 2020-08-08 | 9588.4 | 8588.3 | 6 | 10986.1 | 18 | 2397.8 | 0.9 | 1787.2 | 24
NE | 2020-08-09 | 8944 | 7945 | 6 | 10273 | 18 | 2328 | 0.9 | 2021.7 | 24
NE | 2020-08-10 | 9855.2 | 8457.7 | 6 | 10872.4 | 21 | 2414.6 | 0.9 | 1455.2 | 24
NE | 2020-08-11 | 10031.2 | 8571.2 | 6 | 10907.3 | 21 | 2336.2 | 0.9 | 1412.8 | 24
NE | 2020-08-12 | 10062.1 | 8717.1 | 6 | 10938.7 | 18 | 2221.6 | 0.9 | 1366.3 | 24
NE | 2020-08-13 | 10047.2 | 8739.2 | 6 | 10908.3 | 18 | 2169.1 | 0.9 | 1333.8 | 24
NE | 2020-08-14 | 10049.2 | 8682 | 6 | 10947.5 | 21 | 2265.5 | 0.9 | 1363 | 24
NE | 2020-08-15 | 9545.6 | 8441.2 | 6 | 10915 | 19 | 2473.8 | 0.9 | 1649.3 | 24
NE | 2020-08-16 | 8990.2 | 7834.9 | 7 | 10451.7 | 19 | 2616.9 | 0.9 | 2075.5 | 24
NE | 2020-08-17 | 10017.6 | 8618.9 | 6 | 11005.7 | 21 | 2386.8 | 0.9 | 1405.8 | 24
NE | 2020-08-18 | 10174.1 | 8885 | 6 | 10931.7 | 21 | 2046.7 | 0.9 | 1306 | 24
NE | 2020-08-19 | 10180.1 | 8827.4 | 6 | 11131.6 | 21 | 2304.2 | 0.9 | 1279.1 | 24
NE | 2020-08-20 | 10253.3 | 8914.3 | 6 | 11233.1 | 21 | 2318.8 | 0.9 | 1138.2 | 24
NE | 2020-08-21 | 10325.6 | 9013.2 | 6 | 11122.2 | 21 | 2109 | 0.9 | 1197.1 | 24
NE | 2020-08-22 | 9749.2 | 8685.4 | 6 | 11130.9 | 18 | 2445.5 | 0.9 | 1856.9 | 24
NE | 2020-08-23 | 8979.3 | 7920.1 | 7 | 10451.3 | 18 | 2531.1 | 0.9 | 2146 | 24
NE | 2020-08-24 | 9828.4 | 8417.2 | 6 | 10778.3 | 21 | 2361.1 | 0.9 | 1434.1 | 24
NE | 2020-08-25 | 9990.1 | 8668.5 | 6 | 10844.6 | 21 | 2176.1 | 0.9 | 1131.1 | 24
NE | 2020-08-26 | 10026.5 | 8780.4 | 6 | 10822.6 | 18 | 2042.1 | 0.9 | 1152.9 | 24
NE | 2020-08-27 | 9982.5 | 8675.4 | 6 | 10800 | 21 | 2124.7 | 0.9 | 1144.4 | 24
NE | 2020-08-28 | 10145.1 | 8776.2 | 6 | 11123.9 | 21 | 2347.7 | 0.9 | 1338 | 24
NE | 2020-08-29 | 9905.1 | 8657.5 | 6 | 11280.6 | 18 | 2623.1 | 0.9 | 1638 | 24
NE | 2020-08-30 | 9309.4 | 8161.3 | 7 | 10778.7 | 21 | 2617.5 | 0.9 | 2067.9 | 24
NE | 2020-08-31 | 10305.5 | 8921.7 | 6 | 11270.5 | 21 | 2348.7 | 0.9 | 1410.1 | 24
NE | 2020-09-01 | 10073.6 | 8834.7 | 6 | 10782.1 | 21 | 1947.4 | 0.9 | 1356.8 | 24
NE | 2020-09-02 | 10033.7 | 8613.8 | 6 | 10927.2 | 21 | 2313.4 | 0.9 | 1377.7 | 24
NE | 2020-09-03 | 9993.6 | 8723.7 | 6 | 10763.5 | 18 | 2039.8 | 0.9 | 1313.7 | 24
NE | 2020-09-04 | 10147 | 8757.4 | 6 | 11031.3 | 18 | 2273.9 | 0.9 | 1346.1 | 24
NE | 2020-09-05 | 9581.8 | 8359 | 6 | 11133.2 | 18 | 2774.1 | 0.9 | 1839 | 24
NE | 2020-09-06 | 8824.6 | 7739.7 | 7 | 10469.6 | 18 | 2729.9 | 0.8 | 2316.1 | 24
NE | 2020-09-07 | 9111.9 | 7825.6 | 6 | 10684.5 | 18 | 2858.9 | 0.9 | 1859.4 | 24
NE | 2020-09-08 | 10059.6 | 8510.9 | 6 | 11113.9 | 21 | 2603 | 0.9 | 1565.1 | 24
NE | 2020-09-09 | 10336 | 8877.9 | 6 | 11240.3 | 15 | 2362.4 | 0.9 | 1327.5 | 24
NE | 2020-09-10 | 10373.2 | 8860.9 | 6 | 11269 | 21 | 2408.1 | 0.9 | 1472.9 | 24
NE | 2020-09-11 | 10302.3 | 8920.7 | 6 | 11147.7 | 18 | 2227 | 0.9 | 1337 | 24
NE | 2020-09-12 | 9850.9 | 8615.3 | 6 | 11314 | 18 | 2698.7 | 0.9 | 1641.9 | 24
NE | 2020-09-13 | 9000.3 | 7874.1 | 8 | 10401.5 | 18 | 2527.4 | 0.9 | 1923.1 | 24
NE | 2020-09-14 | 10085.4 | 8469.8 | 6 | 11084.7 | 21 | 2614.9 | 0.9 | 1597.6 | 24
NE | 2020-09-15 | 10282.2 | 8746.4 | 6 | 11112.6 | 21 | 2366.2 | 0.9 | 1482.5 | 24
NE | 2020-09-16 | 10259.3 | 8757.6 | 6 | 11126.5 | 22 | 2369 | 0.9 | 1332.5 | 24
NE | 2020-09-17 | 10343.6 | 8786.1 | 6 | 11319.6 | 18 | 2533.5 | 0.9 | 1464.9 | 24
NE | 2020-09-18 | 10494.4 | 8829.9 | 6 | 11478.2 | 18 | 2648.3 | 0.9 | 1506.2 | 24
NE | 2020-09-19 | 10086.1 | 8792.1 | 6 | 11661.6 | 18 | 2869.5 | 0.9 | 1851.6 | 24
NE | 2020-09-20 | 9456.2 | 8137.3 | 6 | 11147.2 | 18 | 3009.9 | 0.8 | 2178.6 | 24
NE | 2020-09-21 | 10479.8 | 8757.6 | 6 | 11582.5 | 22 | 2825 | 0.9 | 1699.8 | 24
NE | 2020-09-22 | 10720.1 | 9116.7 | 6 | 11773.9 | 22 | 2657.2 | 0.9 | 1405.9 | 24
NE | 2020-09-23 | 10865.4 | 9330.4 | 6 | 11802.3 | 22 | 2471.8 | 0.9 | 1444.3 | 24
NE | 2020-09-24 | 10832.9 | 9222.6 | 6 | 11616.6 | 22 | 2394 | 0.9 | 1532.2 | 24
NE | 2020-09-25 | 10563 | 9133.6 | 6 | 11306.4 | 18 | 2172.7 | 0.9 | 1434.7 | 24
NE | 2020-09-26 | 10060.5 | 8696.2 | 6 | 11704.2 | 18 | 3008 | 0.9 | 1791.2 | 24
NE | 2020-09-27 | 9509.2 | 8238.7 | 9 | 11173.9 | 18 | 2935.2 | 0.9 | 2188 | 24
NE | 2020-09-28 | 10599.9 | 8858.1 | 6 | 11652.7 | 21 | 2794.6 | 0.9 | 1603 | 24
NE | 2020-09-29 | 10835.7 | 9200.6 | 6 | 11781.7 | 15 | 2581.1 | 0.9 | 1545.4 | 24
NE | 2020-09-30 | 10804.2 | 9278.9 | 6 | 11720.1 | 22 | 2441.2 | 0.9 | 1465.9 | 24
NE | 2020-10-01 | 11005 | 9439.2 | 6 | 11855.8 | 22 | 2416.6 | 0.9 | 1624.7 | 24
NE | 2020-10-02 | 11003.8 | 9443.5 | 6 | 11838.6 | 22 | 2395.2 | 0.9 | 1533.3 | 24
NE | 2020-10-03 | 10548.6 | 9267.8 | 6 | 11966.4 | 18 | 2698.5 | 0.9 | 1569 | 24
NE | 2020-10-04 | 9836 | 8566.2 | 7 | 11393.6 | 21 | 2827.4 | 0.9 | 1980.4 | 24
NE | 2020-10-05 | 10912 | 9151.2 | 6 | 11943.2 | 22 | 2792 | 0.9 | 1777.6 | 24
NE | 2020-10-06 | 11211.8 | 9587 | 6 | 12247 | 22 | 2660 | 0.9 | 1535.8 | 24
NE | 2020-10-07 | 11386.7 | 9613.6 | 6 | 12401.9 | 22 | 2788.3 | 0.9 | 1667.9 | 24
NE | 2020-10-08 | 11514.3 | 9612.5 | 6 | 12503 | 22 | 2890.6 | 0.9 | 1793.6 | 24
NE | 2020-10-09 | 11645.4 | 9946.7 | 6 | 12602.5 | 22 | 2655.8 | 0.9 | 1827.5 | 24
NE | 2020-10-10 | 11227 | 10020.7 | 6 | 12362.4 | 18 | 2341.7 | 0.9 | 1381.9 | 24
NE | 2020-10-11 | 10207.9 | 9094.3 | 9 | 11556.6 | 0 | 2462.2 | 0.9 | 1582.6 | 24
NE | 2020-10-12 | 10238.9 | 9120.1 | 6 | 11519.4 | 22 | 2399.3 | 0.9 | 1419.3 | 24
NE | 2020-10-13 | 10999.7 | 9164.2 | 6 | 12072.6 | 22 | 2908.5 | 0.9 | 1801.3 | 24
NE | 2020-10-14 | 11132.8 | 9533.6 | 6 | 12116.1 | 22 | 2582.5 | 0.9 | 1561.9 | 24
NE | 2020-10-15 | 11407.2 | 9625.5 | 6 | 12449.6 | 22 | 2824.2 | 0.9 | 1584.4 | 24
NE | 2020-10-16 | 11557.2 | 9767 | 6 | 12491.8 | 15 | 2724.9 | 0.9 | 1760.8 | 24
NE | 2020-10-17 | 10986.2 | 9870 | 6 | 12303.2 | 18 | 2433.2 | 0.9 | 1570.8 | 24
NE | 2020-10-18 | 10118.7 | 8845.3 | 8 | 11530.7 | 19 | 2685.4 | 0.9 | 1967.1 | 24
NE | 2020-10-19 | 11026.1 | 9319.8 | 6 | 12052.6 | 22 | 2732.8 | 0.9 | 1589.9 | 24
NE | 2020-10-20 | 11299.6 | 9517.6 | 6 | 12349.1 | 22 | 2831.5 | 0.9 | 1716.8 | 24
NE | 2020-10-21 | 11406.1 | 9676.5 | 6 | 12433.4 | 22 | 2756.9 | 0.9 | 1567.6 | 24
NE | 2020-10-22 | 11354.7 | 9670.3 | 6 | 12252.4 | 22 | 2582.1 | 0.9 | 1583.8 | 24
NE | 2020-10-23 | 11418.1 | 9829.6 | 6 | 12274.1 | 15 | 2444.5 | 0.9 | 1632.3 | 24
NE | 2020-10-24 | 11065.6 | 9653 | 6 | 12423.9 | 18 | 2770.9 | 0.9 | 1338.6 | 24
NE | 2020-10-25 | 10256.8 | 9026.4 | 7 | 11655.7 | 22 | 2629.3 | 0.9 | 1831.4 | 24
NE | 2020-10-26 | 11356 | 9713.7 | 6 | 12280.7 | 22 | 2567 | 0.9 | 1725.9 | 24
NE | 2020-10-27 | 11400.6 | 9957.3 | 5 | 12124.5 | 15 | 2167.2 | 0.9 | 1519.5 | 24
NE | 2020-10-28 | 11420.7 | 9794.7 | 6 | 12276.1 | 15 | 2481.4 | 0.9 | 1632.7 | 24
NE | 2020-10-29 | 11371 | 9696.1 | 6 | 12194.9 | 15 | 2498.8 | 0.9 | 1650.5 | 24
NE | 2020-10-30 | 11281.2 | 9575.2 | 6 | 12172.3 | 22 | 2597.1 | 0.9 | 1562.7 | 24
NE | 2020-10-31 | 10909.5 | 9564.8 | 6 | 12077.7 | 18 | 2512.9 | 0.9 | 1254.1 | 24
NE | 2020-11-01 | 9994.5 | 8787.8 | 8 | 11239.3 | 0 | 2451.4 | 0.9 | 1749.4 | 24
NE | 2020-11-02 | 9894.3 | 8921.1 | 6 | 11027.9 | 21 | 2106.8 | 0.9 | 1593.9 | 24
NE | 2020-11-03 | 10675 | 9103.4 | 6 | 11493.3 | 15 | 2389.9 | 0.9 | 1634.1 | 24
NE | 2020-11-04 | 10710.8 | 9187.7 | 5 | 11475 | 18 | 2287.3 | 0.9 | 1737.8 | 24
NE | 2020-11-05 | 10870.2 | 9223 | 6 | 11899.6 | 18 | 2676.6 | 0.9 | 1637.3 | 24
NE | 2020-11-06 | 10944 | 9262.8 | 5 | 11742.4 | 18 | 2479.6 | 0.9 | 1804.5 | 24
NE | 2020-11-07 | 10327.7 | 8980.7 | 6 | 11607.6 | 18 | 2626.9 | 0.9 | 1505.4 | 24
NE | 2020-11-08 | 9511 | 8463.1 | 8 | 10868.8 | 22 | 2405.7 | 0.9 | 1961.1 | 24
NE | 2020-11-09 | 10597.6 | 8818.7 | 6 | 11521.2 | 15 | 2702.6 | 0.9 | 1831.7 | 24
NE | 2020-11-10 | 10970.2 | 9208.8 | 6 | 11837.7 | 15 | 2628.9 | 0.9 | 1743.5 | 24
NE | 2020-11-11 | 11048.4 | 9249.6 | 6 | 12033.7 | 15 | 2784.1 | 0.9 | 1673.9 | 24
NE | 2020-11-12 | 11086.8 | 9135.6 | 6 | 12273.4 | 15 | 3137.9 | 0.9 | 1764.4 | 24
NE | 2020-11-13 | 11372.6 | 9623.5 | 6 | 12388.9 | 15 | 2765.4 | 0.9 | 1735.4 | 24
NE | 2020-11-14 | 10923.6 | 9472 | 6 | 12202.4 | 18 | 2730.4 | 0.9 | 1334.1 | 24
NE | 2020-11-15 | 9892.5 | 8485.8 | 10 | 11323.9 | 22 | 2838 | 0.9 | 1668.1 | 24
NE | 2020-11-16 | 11313.7 | 9454.2 | 6 | 12428.8 | 22 | 2974.7 | 0.9 | 1865.4 | 24
NE | 2020-11-17 | 11670.6 | 9869 | 6 | 12628.4 | 15 | 2759.4 | 0.9 | 1881 | 24
NE | 2020-11-18 | 11727.1 | 10073.6 | 6 | 12601.7 | 15 | 2528.1 | 0.9 | 1793.9 | 24
NE | 2020-11-19 | 11647.7 | 10008.2 | 6 | 12471.7 | 15 | 2463.5 | 0.9 | 1862.7 | 24
NE | 2020-11-20 | 11435.9 | 10032.1 | 6 | 12032.8 | 21 | 2000.7 | 1 | 1474 | 24
NE | 2020-11-21 | 10797.2 | 9589 | 6 | 11991.8 | 18 | 2402.8 | 0.9 | 1443.3 | 24
NE | 2020-11-22 | 9742.5 | 8559.5 | 6 | 11099.9 | 18 | 2540.4 | 0.9 | 1974.5 | 24
NE | 2020-11-23 | 10853.2 | 9076 | 6 | 11860.8 | 21 | 2784.8 | 0.9 | 1833.5 | 24
NE | 2020-11-24 | 10982.9 | 9387.2 | 6 | 11842.1 | 21 | 2454.9 | 0.9 | 1415.2 | 24
NE | 2020-11-25 | 10925.5 | 9318.8 | 6 | 11924 | 21 | 2605.2 | 0.9 | 1481.4 | 24
NE | 2020-11-26 | 11149.4 | 9570.9 | 6 | 12073.4 | 21 | 2502.5 | 0.9 | 1434.9 | 24
NE | 2020-11-27 | 11162.2 | 9606.9 | 6 | 11942.3 | 15 | 2335.4 | 0.9 | 1696.3 | 24
NE | 2020-11-28 | 10575.1 | 9215.7 | 6 | 12040.3 | 18 | 2824.6 | 0.9 | 1620.7 | 24
NE | 2020-11-29 | 9815.2 | 8515.8 | 9 | 11355.4 | 19 | 2839.6 | 0.9 | 2096.2 | 24
NE | 2020-11-30 | 11110.5 | 9313.9 | 5 | 12258.1 | 22 | 2944.2 | 0.9 | 1620.8 | 24
NE | 2020-12-01 | 11431.3 | 9656.9 | 6 | 12394.6 | 22 | 2737.6 | 0.9 | 1729.3 | 24
NE | 2020-12-02 | 11539.2 | 9776 | 6 | 12624.3 | 22 | 2848.3 | 0.9 | 1678.8 | 24
NE | 2020-12-03 | 11810.7 | 10111.5 | 6 | 12778.4 | 14 | 2666.9 | 0.9 | 1756.7 | 24
NE | 2020-12-04 | 11829.8 | 10119.6 | 6 | 12680.2 | 14 | 2560.6 | 0.9 | 1786.3 | 24
NE | 2020-12-05 | 11196.8 | 9803.8 | 6 | 12405.2 | 18 | 2601.4 | 0.9 | 1427.5 | 24
NE | 2020-12-06 | 10252.8 | 9032 | 8 | 11665.9 | 21 | 2633.9 | 0.9 | 1674.1 | 24
NE | 2020-12-07 | 11394.3 | 9784.9 | 6 | 12416.8 | 22 | 2631.9 | 0.9 | 1723.8 | 24
NE | 2020-12-08 | 11337.9 | 9745.3 | 6 | 12344.5 | 22 | 2599.3 | 0.9 | 1422.8 | 24
NE | 2020-12-09 | 11627.9 | 9853.4 | 6 | 12716.7 | 15 | 2863.2 | 0.9 | 1744.5 | 24
NE | 2020-12-10 | 11681.1 | 9930.4 | 6 | 12700.4 | 15 | 2770 | 0.9 | 1720.7 | 24
NE | 2020-12-11 | 11594.2 | 10016.4 | 6 | 12350.6 | 22 | 2334.2 | 0.9 | 1508 | 24
NE | 2020-12-12 | 10857.4 | 9546.7 | 6 | 12028.1 | 19 | 2481.5 | 0.9 | 1543.4 | 24
NE | 2020-12-13 | 10161.9 | 8824 | 8 | 11750.2 | 21 | 2926.2 | 0.9 | 1976.6 | 24
NE | 2020-12-14 | 11432.4 | 9517.1 | 6 | 12720.6 | 22 | 3203.5 | 0.9 | 1784 | 24
NE | 2020-12-15 | 11742.7 | 10031 | 6 | 12722 | 14 | 2691 | 0.9 | 1593.7 | 24
NE | 2020-12-16 | 11827.3 | 10311 | 6 | 12847.5 | 22 | 2536.5 | 0.9 | 1585.5 | 24
NE | 2020-12-17 | 11810.3 | 10196.3 | 6 | 12758.4 | 22 | 2562.2 | 0.9 | 1700.8 | 24
NE | 2020-12-18 | 11796.9 | 10333.8 | 6 | 12595.8 | 22 | 2262 | 0.9 | 1603.6 | 24
NE | 2020-12-19 | 11345.7 | 9946.6 | 6 | 12484.6 | 19 | 2538 | 0.9 | 1421.5 | 24
NE | 2020-12-20 | 10623.5 | 9491.7 | 7 | 11924.9 | 21 | 2433.2 | 0.9 | 1775.1 | 24
NE | 2020-12-21 | 11518.3 | 9808.6 | 6 | 12619.2 | 22 | 2810.6 | 0.9 | 1829.8 | 24
NE | 2020-12-22 | 11612.3 | 9927.3 | 6 | 12539.8 | 22 | 2612.5 | 0.9 | 1576.9 | 24
NE | 2020-12-23 | 11519.5 | 10053.1 | 6 | 12426.8 | 22 | 2373.7 | 0.9 | 1337.6 | 24
NE | 2020-12-24 | 10806.7 | 9757.4 | 6 | 11832 | 0 | 2074.6 | 0.9 | 921 | 24
NE | 2020-12-25 | 9573.2 | 8510.4 | 10 | 10874.3 | 22 | 2363.9 | 0.9 | 1853 | 24
NE | 2020-12-26 | 10129.7 | 8784.6 | 6 | 11681 | 19 | 2896.4 | 0.9 | 1766 | 24
NE | 2020-12-27 | 9719 | 8427.7 | 9 | 11205.3 | 22 | 2777.6 | 0.9 | 1932.8 | 24
NE | 2020-12-28 | 10757.7 | 9010.1 | 6 | 11930.4 | 22 | 2920.3 | 0.9 | 1586.5 | 24
NE | 2020-12-29 | 11147.3 | 9595.3 | 6 | 12451.3 | 22 | 2856 | 0.9 | 1282.6 | 24
NE | 2020-12-30 | 11355.4 | 9725.6 | 6 | 12675.7 | 22 | 2950.1 | 0.9 | 1185.6 | 24
NE | 2020-12-31 | 10698.2 | 9731.8 | 6 | 11923.7 | 0 | 2191.9 | 0.9 | 750.5 | 24
NE | 2021-01-01 | 9828.8 | 8609.4 | 10 | 11571.9 | 22 | 2962.6 | 0.8 | 1937.6 | 24
NE | 2021-01-02 | 10433.3 | 9238.3 | 6 | 11888 | 19 | 2649.7 | 0.9 | 1698.5 | 24
NE | 2021-01-03 | 10264.9 | 9068.1 | 10 | 11878.5 | 22 | 2810.4 | 0.9 | 2024.8 | 24
NE | 2021-01-04 | 11341.4 | 9735.5 | 6 | 12352 | 22 | 2616.5 | 0.9 | 1603.2 | 24
NE | 2021-01-05 | 11500.2 | 10007.7 | 6 | 12721 | 22 | 2713.3 | 0.9 | 1320.4 | 24
NE | 2021-01-06 | 11649.7 | 10075.4 | 6 | 12828.9 | 22 | 2753.4 | 0.9 | 1373.8 | 24
NE | 2021-01-07 | 11790.4 | 10190.6 | 6 | 12924.6 | 22 | 2734 | 0.9 | 1443.6 | 24
NE | 2021-01-08 | 11860.7 | 10365.1 | 6 | 12747.4 | 22 | 2382.3 | 0.9 | 1491.4 | 24
NE | 2021-01-09 | 11320.7 | 10148 | 6 | 12311.7 | 19 | 2163.8 | 0.9 | 1393.2 | 24
NE | 2021-01-10 | 10630 | 9441.7 | 10 | 12128.1 | 22 | 2686.4 | 0.9 | 1904.1 | 24
NE | 2021-01-11 | 11639.7 | 10163.4 | 6 | 12704.7 | 22 | 2541.2 | 0.9 | 1539.8 | 24
NE | 2021-01-12 | 11715.6 | 10323.5 | 6 | 12580.3 | 22 | 2256.8 | 0.9 | 1480.7 | 24
NE | 2021-01-13 | 11488.2 | 10161.1 | 6 | 12206.3 | 22 | 2045.2 | 0.9 | 1367.1 | 24
NE | 2021-01-14 | 11216.1 | 9674 | 6 | 12132 | 22 | 2458 | 0.9 | 1676.6 | 24
NE | 2021-01-15 | 11328 | 10007.8 | 6 | 11984.7 | 15 | 1976.9 | 0.9 | 1154.1 | 24
NE | 2021-01-16 | 10785.1 | 9659 | 6 | 12069.9 | 19 | 2410.9 | 0.9 | 1546.2 | 24
NE | 2021-01-17 | 10210.1 | 8989.2 | 9 | 11730.2 | 22 | 2740.9 | 0.9 | 1754 | 24
NE | 2021-01-18 | 11284.6 | 9772.2 | 6 | 12369.1 | 22 | 2596.9 | 0.9 | 1477.1 | 24
NE | 2021-01-19 | 11354.9 | 9976.2 | 6 | 12190.6 | 22 | 2214.4 | 0.9 | 1392.1 | 24
NE | 2021-01-20 | 11211.4 | 9796.6 | 6 | 11937.6 | 22 | 2141 | 0.9 | 1443.5 | 24
NE | 2021-01-21 | 11130.9 | 9714.3 | 6 | 12090.6 | 22 | 2376.3 | 0.9 | 1468.4 | 24
NE | 2021-01-22 | 11249.4 | 9913.6 | 6 | 12155 | 22 | 2241.4 | 0.9 | 1402.2 | 24
NE | 2021-01-23 | 10746.1 | 9657.6 | 6 | 11837.1 | 19 | 2179.4 | 0.9 | 1624.6 | 24
NE | 2021-01-24 | 10121.1 | 8989 | 10 | 11591.4 | 22 | 2602.4 | 0.9 | 1894.4 | 24
NE | 2021-01-25 | 11225.2 | 9693.6 | 6 | 12251.6 | 22 | 2558 | 0.9 | 1613.4 | 24
NE | 2021-01-26 | 11512.4 | 10209.7 | 6 | 12415 | 22 | 2205.3 | 0.9 | 1292 | 24
NE | 2021-01-27 | 11412.2 | 10031.1 | 6 | 12336.5 | 22 | 2305.4 | 0.9 | 1263 | 24
NE | 2021-01-28 | 11415.9 | 10076.7 | 6 | 12356 | 22 | 2279.4 | 0.9 | 1098.4 | 24
NE | 2021-01-29 | 11396.2 | 10077.9 | 6 | 12212 | 22 | 2134.1 | 0.9 | 1306.1 | 24
NE | 2021-01-30 | 10950.9 | 10015.1 | 6 | 11998.9 | 19 | 1983.8 | 0.9 | 1523.5 | 24
NE | 2021-01-31 | 10224.2 | 9061.3 | 10 | 11599.2 | 22 | 2537.9 | 0.9 | 1869.7 | 24
NE | 2021-02-01 | 11212.7 | 9580.2 | 6 | 12278.1 | 22 | 2697.9 | 0.9 | 1797 | 24
NE | 2021-02-02 | 11484.8 | 9893.9 | 6 | 12570.3 | 22 | 2676.4 | 0.9 | 1591.9 | 24
NE | 2021-02-03 | 11649.5 | 10171.6 | 6 | 12640.4 | 22 | 2468.7 | 0.9 | 1427.9 | 24
NE | 2021-02-04 | 11772.9 | 10094 | 6 | 12807 | 22 | 2713 | 0.9 | 1549.7 | 24
NE | 2021-02-05 | 11791.5 | 10272 | 6 | 12802 | 22 | 2530 | 0.9 | 1530 | 24
NE | 2021-02-06 | 11458.6 | 10310.3 | 6 | 12526.1 | 22 | 2215.8 | 0.9 | 1548.1 | 24
NE | 2021-02-07 | 10796.3 | 9417 | 9 | 12395.3 | 22 | 2978.3 | 0.9 | 1764.6 | 24
NE | 2021-02-08 | 11815.3 | 10247.1 | 6 | 12817.9 | 22 | 2570.8 | 0.9 | 1548.1 | 24
NE | 2021-02-09 | 11726.4 | 10321.1 | 6 | 12403.1 | 21 | 2082 | 0.9 | 1521.9 | 24
NE | 2021-02-10 | 11509.5 | 9973.2 | 6 | 12570.2 | 22 | 2597 | 0.9 | 1409.4 | 24
NE | 2021-02-11 | 11499.1 | 10015.4 | 6 | 12257.2 | 15 | 2241.8 | 0.9 | 1453.6 | 24
NE | 2021-02-12 | 11415.6 | 9941.3 | 6 | 12239.8 | 22 | 2298.5 | 0.9 | 1497.5 | 24
NE | 2021-02-13 | 10905.5 | 9848.6 | 6 | 12080.8 | 19 | 2232.2 | 0.9 | 1644.1 | 24
NE | 2021-02-14 | 10114.5 | 8753.9 | 9 | 11728.6 | 22 | 2974.7 | 0.9 | 2009.9 | 24
NE | 2021-02-15 | 11017.5 | 9607.2 | 6 | 12442.7 | 22 | 2835.5 | 0.9 | 1079.3 | 24
NE | 2021-02-16 | 11279.4 | 10080.5 | 6 | 12239.6 | 22 | 2159.1 | 0.9 | 1168.8 | 24
NE | 2021-02-17 | 11326.3 | 9972.1 | 6 | 12340.7 | 22 | 2368.6 | 0.9 | 1271 | 24
NE | 2021-02-18 | 11437.5 | 10018.4 | 6 | 12281.6 | 22 | 2263.2 | 0.9 | 1355.4 | 24
NE | 2021-02-19 | 11405 | 9884.6 | 6 | 12284.8 | 22 | 2400.3 | 0.9 | 1502.9 | 24
NE | 2021-02-20 | 10895.3 | 9778.4 | 6 | 12019.7 | 19 | 2241.3 | 0.9 | 1622.5 | 24
NE | 2021-02-21 | 10095.9 | 8734.7 | 9 | 11588.9 | 22 | 2854.1 | 0.9 | 1916 | 24
NE | 2021-02-22 | 11217.3 | 9498.2 | 6 | 12438.6 | 22 | 2940.5 | 0.9 | 1613.4 | 24
NE | 2021-02-23 | 11650.7 | 9994.3 | 6 | 12640.2 | 22 | 2645.9 | 0.9 | 1671.6 | 24
NE | 2021-02-24 | 11713.4 | 10202.8 | 6 | 12615.4 | 22 | 2412.6 | 0.9 | 1577.3 | 24
NE | 2021-02-25 | 11548.2 | 9999.6 | 6 | 12440.4 | 22 | 2440.8 | 0.9 | 1560.5 | 24
NE | 2021-02-26 | 11210.2 | 9953.2 | 6 | 11890.3 | 22 | 1937.1 | 0.9 | 1315.8 | 24
NE | 2021-02-27 | 10429.5 | 9410.4 | 6 | 11629.7 | 19 | 2219.3 | 0.9 | 1731.4 | 24
NE | 2021-02-28 | 9730.5 | 8460.2 | 9 | 11226.6 | 21 | 2766.4 | 0.9 | 2048.3 | 24
NE | 2021-03-01 | 10459.8 | 9169.3 | 6 | 11319.5 | 21 | 2150.1 | 0.9 | 1290.8 | 24
NE | 2021-03-02 | 11004.9 | 9450.1 | 6 | 12058.4 | 21 | 2608.3 | 0.9 | 1481.2 | 24
NE | 2021-03-03 | 11296 | 9799.3 | 6 | 12405.8 | 22 | 2606.5 | 0.9 | 1371.7 | 24
NE | 2021-03-04 | 11445 | 9856.2 | 6 | 12547.4 | 22 | 2691.2 | 0.9 | 1487.4 | 24
NE | 2021-03-05 | 11625 | 10046.3 | 6 | 12657.7 | 22 | 2611.5 | 0.9 | 1500.3 | 24
NE | 2021-03-06 | 11205.8 | 9973.6 | 6 | 12510.8 | 21 | 2537.1 | 0.9 | 1634.8 | 24
NE | 2021-03-07 | 10764.6 | 9261 | 9 | 12637.6 | 22 | 3376.6 | 0.9 | 1924.4 | 24
NE | 2021-03-08 | 12071.8 | 10366.6 | 6 | 13195 | 22 | 2828.3 | 0.9 | 1635.5 | 24
NE | 2021-03-09 | 12068.4 | 10450 | 6 | 12926.7 | 22 | 2476.7 | 0.9 | 1418.9 | 24
NE | 2021-03-10 | 12210.4 | 10502.3 | 6 | 13269.6 | 22 | 2767.2 | 0.9 | 1548.7 | 24
NE | 2021-03-11 | 12205.9 | 10666.9 | 6 | 13254.8 | 22 | 2587.9 | 0.9 | 1374.6 | 24
NE | 2021-03-12 | 12113.5 | 10504.9 | 6 | 13065.8 | 22 | 2560.9 | 0.9 | 1428 | 24
NE | 2021-03-13 | 11418.4 | 10251 | 6 | 12532.7 | 19 | 2281.7 | 0.9 | 1532.3 | 24
NE | 2021-03-14 | 10806.3 | 9500.7 | 9 | 12447.5 | 22 | 2946.8 | 0.9 | 1983.6 | 24
NE | 2021-03-15 | 11908.2 | 10028.8 | 6 | 13124.5 | 22 | 3095.8 | 0.9 | 1831.8 | 24
NE | 2021-03-16 | 12168.2 | 10424.6 | 6 | 13319.2 | 22 | 2894.7 | 0.9 | 1605.2 | 24
NE | 2021-03-17 | 12017.7 | 10296 | 6 | 13208.1 | 22 | 2912.1 | 0.9 | 1533.8 | 24
NE | 2021-03-18 | 11987 | 10454 | 6 | 13002.4 | 22 | 2548.5 | 0.9 | 1472.5 | 24
NE | 2021-03-19 | 11673.9 | 10348.5 | 6 | 12619.3 | 22 | 2270.8 | 0.9 | 1155.7 | 24
NE | 2021-03-20 | 11132.1 | 10094.5 | 6 | 12285.3 | 19 | 2190.9 | 0.9 | 1657 | 24
NE | 2021-03-21 | 10411.4 | 9170.5 | 8 | 12052.3 | 22 | 2881.8 | 0.9 | 1978.2 | 24
NE | 2021-03-22 | 11699.4 | 10033.4 | 6 | 13034.7 | 22 | 3001.4 | 0.9 | 1574.7 | 24
NE | 2021-03-23 | 11766.9 | 10329.3 | 6 | 12845.1 | 22 | 2515.8 | 0.9 | 1291.3 | 24
NE | 2021-03-24 | 11544.6 | 10069.7 | 6 | 12614.7 | 22 | 2545 | 0.9 | 1355.1 | 24
NE | 2021-03-25 | 11346.4 | 9860.8 | 6 | 12332.2 | 22 | 2471.4 | 0.9 | 1212.6 | 24
NE | 2021-03-26 | 11286.4 | 9765.1 | 6 | 12339.7 | 22 | 2574.6 | 0.9 | 1319.9 | 24
NE | 2021-03-27 | 11002.7 | 9716.8 | 6 | 12340.2 | 18 | 2623.4 | 0.9 | 1682 | 24
NE | 2021-03-28 | 10473.2 | 9195.7 | 10 | 12220.6 | 21 | 3024.9 | 0.9 | 2013.4 | 24
NE | 2021-03-29 | 11615.3 | 9878.6 | 6 | 12945.9 | 22 | 3067.3 | 0.9 | 1577.8 | 24
NE | 2021-03-30 | 11908.4 | 10496.1 | 6 | 12933.2 | 22 | 2437.1 | 0.9 | 1263.3 | 24
NE | 2021-03-31 | 11852.3 | 10390.9 | 6 | 12915.8 | 22 | 2524.9 | 0.9 | 1304.7 | 24
NE | 2021-04-01 | 11633.1 | 10367.5 | 6 | 12564.6 | 22 | 2197.1 | 0.9 | 939 | 24
NE | 2021-04-02 | 10529.7 | 9203.4 | 9 | 12042.4 | 0 | 2839.1 | 0.9 | 1759.8 | 24
NE | 2021-04-03 | 10653.8 | 9467.9 | 6 | 11994.5 | 21 | 2526.7 | 0.9 | 1611.7 | 24
NE | 2021-04-04 | 10318.7 | 8971 | 9 | 11961.3 | 22 | 2990.3 | 0.9 | 1918.4 | 24
NE | 2021-04-05 | 11324.4 | 9698.2 | 6 | 12284.2 | 22 | 2586 | 0.9 | 1504.2 | 24
NE | 2021-04-06 | 11562.3 | 9994.4 | 6 | 12480.7 | 21 | 2486.3 | 0.9 | 1379 | 24
NE | 2021-04-07 | 11665.6 | 10102.6 | 6 | 12632.2 | 22 | 2529.6 | 0.9 | 1397.9 | 24
NE | 2021-04-08 | 11614.6 | 10158.6 | 6 | 12457.6 | 22 | 2299 | 0.9 | 1324.8 | 24
NE | 2021-04-09 | 11615.5 | 10213.8 | 6 | 12388 | 22 | 2174.2 | 0.9 | 1313.2 | 24
NE | 2021-04-10 | 10987.6 | 9905.9 | 6 | 12184 | 18 | 2278.1 | 0.9 | 1504.2 | 24
NE | 2021-04-11 | 10272.1 | 9153.9 | 9 | 11502 | 21 | 2348.1 | 0.9 | 1732.2 | 24
NE | 2021-04-12 | 11097.4 | 9524.9 | 6 | 12102.8 | 22 | 2577.9 | 0.9 | 1507.6 | 24
NE | 2021-04-13 | 11518.2 | 9876.4 | 6 | 12494.7 | 22 | 2618.3 | 0.9 | 1483.2 | 24
NE | 2021-04-14 | 11639.3 | 10098.2 | 6 | 12397.1 | 14 | 2298.9 | 0.9 | 1417.9 | 24
NE | 2021-04-15 | 11363.2 | 10075 | 6 | 11998.6 | 22 | 1923.6 | 0.9 | 1213.5 | 24
NE | 2021-04-16 | 11093.1 | 9702.4 | 6 | 11957 | 22 | 2254.6 | 0.9 | 1228 | 24
NE | 2021-04-17 | 10829.2 | 9710.8 | 6 | 12091 | 18 | 2380.2 | 0.9 | 1621 | 24
NE | 2021-04-18 | 10138.7 | 8927.7 | 9 | 11470.5 | 21 | 2542.7 | 0.9 | 1932.1 | 24
NE | 2021-04-19 | 11408.5 | 9752.9 | 6 | 12357.3 | 22 | 2604.4 | 0.9 | 1817.3 | 24
NE | 2021-04-20 | 11580.3 | 10027.2 | 6 | 12471.7 | 22 | 2444.6 | 0.9 | 1621.3 | 24
NE | 2021-04-21 | 11163.8 | 9993.4 | 6 | 12351.6 | 18 | 2358.3 | 0.9 | 1591.2 | 24
NE | 2021-04-22 | 11870.8 | 10285.9 | 6 | 12694.4 | 15 | 2408.5 | 0.9 | 1558.7 | 24
NE | 2021-04-23 | 11569.6 | 10144.9 | 6 | 12259.5 | 14 | 2114.6 | 0.9 | 1386.4 | 24
NE | 2021-04-24 | 10817.4 | 9594 | 6 | 12034.1 | 18 | 2440.1 | 0.9 | 1427.7 | 24
NE | 2021-04-25 | 10258.7 | 8977.2 | 8 | 11687.5 | 18 | 2710.4 | 0.9 | 1895.6 | 24
NE | 2021-04-26 | 11278.4 | 9570.5 | 6 | 12280.2 | 15 | 2709.7 | 0.9 | 1631.1 | 24
NE | 2021-04-27 | 11580.1 | 9608.5 | 6 | 12637.2 | 15 | 3028.7 | 0.9 | 1868.6 | 24
NE | 2021-04-28 | 11371.1 | 9859.6 | 6 | 12170 | 14 | 2310.3 | 0.9 | 1499.6 | 24
NE | 2021-04-29 | 11204.8 | 9775.9 | 6 | 11877.4 | 15 | 2101.4 | 0.9 | 1378.8 | 24
NE | 2021-04-30 | 10951.4 | 9579.1 | 6 | 11622.9 | 18 | 2043.8 | 0.9 | 1289.9 | 24
NE | 2021-05-01 | 9728 | 8445.3 | 9 | 11203.9 | 18 | 2758.6 | 0.9 | 1871.2 | 24
NE | 2021-05-02 | 9596.1 | 8583.4 | 6 | 11147.5 | 18 | 2564.1 | 0.9 | 2270.2 | 24
NE | 2021-05-03 | 10697.6 | 9197.7 | 6 | 11684.6 | 22 | 2486.9 | 0.9 | 1476.8 | 24
NE | 2021-05-04 | 10977.4 | 9691.4 | 6 | 11742.2 | 22 | 2050.8 | 0.9 | 1250.7 | 24
NE | 2021-05-05 | 11055.4 | 9725.2 | 6 | 11845.4 | 18 | 2120.2 | 0.9 | 1341.1 | 24
NE | 2021-05-06 | 11112.1 | 9540.9 | 6 | 12000.6 | 14 | 2459.7 | 0.9 | 1453.5 | 24
NE | 2021-05-07 | 11272.4 | 9696.1 | 6 | 12046.6 | 21 | 2350.4 | 0.9 | 1677 | 24
NE | 2021-05-08 | 10737.3 | 9525.5 | 6 | 12058.4 | 18 | 2532.9 | 0.9 | 1637.1 | 24
NE | 2021-05-09 | 9922 | 8718.8 | 9 | 11289.5 | 18 | 2570.6 | 0.9 | 2098.9 | 24
NE | 2021-05-10 | 10868 | 9406.9 | 6 | 11894.3 | 22 | 2487.4 | 0.9 | 1390.3 | 24
NE | 2021-05-11 | 11004.1 | 9466.4 | 6 | 11773.1 | 18 | 2306.6 | 0.9 | 1408 | 24
NE | 2021-05-12 | 11027.7 | 9422.3 | 6 | 11953.7 | 18 | 2531.4 | 0.9 | 1452.2 | 24
NE | 2021-05-13 | 10929.6 | 9882.9 | 6 | 11573.9 | 18 | 1691 | 0.9 | 1133.1 | 24
NE | 2021-05-14 | 10718.3 | 9619.7 | 6 | 11381 | 17 | 1761.3 | 0.9 | 1146.2 | 24
NE | 2021-05-15 | 10348.4 | 9245 | 6 | 11898.4 | 18 | 2653.5 | 0.9 | 1737 | 24
NE | 2021-05-16 | 9749.5 | 8643.3 | 10 | 11439.4 | 18 | 2796 | 0.9 | 2198.3 | 24
NE | 2021-05-17 | 10785.5 | 9135.4 | 6 | 11855.8 | 18 | 2720.4 | 0.9 | 1600.5 | 24
NE | 2021-05-18 | 11162.3 | 9725.8 | 6 | 12021.4 | 22 | 2295.6 | 0.9 | 1421.9 | 24
NE | 2021-05-19 | 11146.3 | 9655.3 | 6 | 11907.7 | 18 | 2252.4 | 0.9 | 1496.4 | 24
NE | 2021-05-20 | 11249.4 | 9736.6 | 6 | 12158.3 | 18 | 2421.7 | 0.9 | 1350.3 | 24
NE | 2021-05-21 | 11173 | 9770.8 | 6 | 11875.1 | 18 | 2104.3 | 0.9 | 1332.2 | 24
NE | 2021-05-22 | 10691.5 | 9362.7 | 6 | 12385.3 | 18 | 3022.6 | 0.9 | 1867.7 | 24
NE | 2021-05-23 | 10054.6 | 8662.1 | 9 | 11875.4 | 18 | 3213.3 | 0.8 | 2226.1 | 24
NE | 2021-05-24 | 11028.2 | 9448.6 | 6 | 11950.2 | 15 | 2501.6 | 0.9 | 1426.9 | 24
NE | 2021-05-25 | 11277.1 | 9542.2 | 6 | 12231.7 | 22 | 2689.5 | 0.9 | 1559.8 | 24
NE | 2021-05-26 | 11324.7 | 9686.5 | 6 | 12209.1 | 15 | 2522.5 | 0.9 | 1359.5 | 24
NE | 2021-05-27 | 11155.1 | 9844.2 | 6 | 11950.3 | 15 | 2106 | 0.9 | 1138.9 | 24
NE | 2021-05-28 | 11146.4 | 9654.2 | 6 | 12050.9 | 18 | 2396.6 | 0.9 | 1365.7 | 24
NE | 2021-05-29 | 10783.2 | 9816.7 | 7 | 12489.4 | 18 | 2672.7 | 0.9 | 1952.1 | 24
NE | 2021-05-30 | 10028.7 | 8770.8 | 9 | 11650.2 | 18 | 2879.4 | 0.9 | 2190.8 | 24
NE | 2021-05-31 | 11056.2 | 9556.9 | 6 | 12038.3 | 18 | 2481.4 | 0.9 | 1486 | 24
NE | 2021-06-01 | 11410.4 | 10055.9 | 6 | 12181.6 | 21 | 2125.7 | 0.9 | 1010.5 | 24
NE | 2021-06-02 | 11340.2 | 9948.7 | 6 | 12240.6 | 22 | 2291.9 | 0.9 | 1209 | 24
NE | 2021-06-03 | 10828.1 | 9613.9 | 6 | 12077.6 | 18 | 2463.7 | 0.9 | 1396.1 | 24
NE | 2021-06-04 | 11204.3 | 9860.6 | 6 | 12064.7 | 22 | 2204.1 | 0.9 | 1234.7 | 24
NE | 2021-06-05 | 10677.8 | 9447.7 | 6 | 12177 | 18 | 2729.3 | 0.9 | 1823.1 | 24
NE | 2021-06-06 | 10071.1 | 8859.5 | 7 | 11527.7 | 18 | 2668.2 | 0.9 | 2121.8 | 24
NE | 2021-06-07 | 11021.3 | 9567.8 | 6 | 12044.4 | 21 | 2476.6 | 0.9 | 1417.9 | 24
NE | 2021-06-08 | 11245.4 | 9849.1 | 6 | 12153.7 | 21 | 2304.6 | 0.9 | 1320.9 | 24
NE | 2021-06-09 | 11372 | 10013.4 | 6 | 12352.3 | 22 | 2338.9 | 0.9 | 1220.9 | 24
NE | 2021-06-10 | 11399.1 | 10127.2 | 6 | 12345.4 | 21 | 2218.2 | 0.9 | 1226.3 | 24
NE | 2021-06-11 | 11259.4 | 9733.6 | 6 | 12156.1 | 22 | 2422.5 | 0.9 | 1495.5 | 24
NE | 2021-06-12 | 10942.9 | 9711.5 | 6 | 12514 | 18 | 2802.4 | 0.9 | 1693.5 | 24
NE | 2021-06-13 | 10252.6 | 9008.5 | 9 | 11738.3 | 18 | 2729.9 | 0.9 | 2056.3 | 24
NE | 2021-06-14 | 11142.8 | 9655.3 | 6 | 12082.6 | 21 | 2427.2 | 0.9 | 1382.3 | 24
NE | 2021-06-15 | 11269.8 | 9896.5 | 6 | 12026.4 | 21 | 2129.9 | 0.9 | 1426.7 | 24
NE | 2021-06-16 | 11303.8 | 9881.3 | 6 | 12273.8 | 21 | 2392.5 | 0.9 | 1329.5 | 24
NE | 2021-06-17 | 11480.1 | 10002.7 | 6 | 12350.9 | 18 | 2348.1 | 0.9 | 1321.6 | 24
NE | 2021-06-18 | 11336.4 | 10139.6 | 6 | 12013.4 | 18 | 1873.7 | 0.9 | 1145 | 24
NE | 2021-06-19 | 10721.3 | 9674.8 | 6 | 12049.8 | 18 | 2375 | 0.9 | 1677.3 | 24
NE | 2021-06-20 | 10064.2 | 8968.1 | 7 | 11550.7 | 18 | 2582.6 | 0.9 | 1973.5 | 24
NE | 2021-06-21 | 11109.5 | 9633.4 | 6 | 12097.9 | 21 | 2464.5 | 0.9 | 1408.2 | 24
NE | 2021-06-22 | 11392.7 | 9976 | 6 | 12240.2 | 22 | 2264.2 | 0.9 | 1344.8 | 24
NE | 2021-06-23 | 11282.1 | 10017.2 | 6 | 11958.7 | 18 | 1941.5 | 0.9 | 1347.3 | 24
NE | 2021-06-24 | 10698.4 | 9743.5 | 6 | 11597.6 | 22 | 1854.2 | 0.9 | 693.6 | 24
NE | 2021-06-25 | 10936.5 | 9587.4 | 6 | 11864.5 | 22 | 2277.1 | 0.9 | 1180.8 | 24
NE | 2021-06-26 | 10587.7 | 9571.3 | 6 | 12024.9 | 18 | 2453.5 | 0.9 | 1877.4 | 24
NE | 2021-06-27 | 9822.2 | 8734.5 | 7 | 11352 | 18 | 2617.5 | 0.9 | 2211.2 | 24
NE | 2021-06-28 | 10747.5 | 9348.8 | 6 | 11799.2 | 22 | 2450.4 | 0.9 | 1346 | 24
NE | 2021-06-29 | 10964.2 | 9638.2 | 6 | 11935.1 | 18 | 2296.9 | 0.9 | 1159.1 | 24
NE | 2021-06-30 | 11133.2 | 9797.3 | 6 | 12075.7 | 18 | 2278.3 | 0.9 | 1169.5 | 24
NE | 2021-07-01 | 11200.9 | 10091.6 | 6 | 11813.3 | 18 | 1721.7 | 0.9 | 1133.9 | 24
NE | 2021-07-02 | 10897.6 | 9585.9 | 6 | 11787.5 | 21 | 2201.6 | 0.9 | 1154.8 | 24
NE | 2021-07-03 | 10461.9 | 9386.5 | 6 | 11931.3 | 18 | 2544.8 | 0.9 | 1734.3 | 24
NE | 2021-07-04 | 9655.3 | 8413.7 | 7 | 11318.7 | 18 | 2905 | 0.9 | 2244.8 | 24
NE | 2021-07-05 | 10721.7 | 9345.3 | 6 | 11965.8 | 21 | 2620.6 | 0.9 | 1126.2 | 24
NE | 2021-07-06 | 11113 | 9696 | 6 | 12143.4 | 21 | 2447.4 | 0.9 | 1257.3 | 24
NE | 2021-07-07 | 11163.3 | 9948.9 | 6 | 12076.3 | 21 | 2127.4 | 0.9 | 1002.3 | 24
NE | 2021-07-08 | 11110 | 9801.6 | 6 | 11974.8 | 21 | 2173.3 | 0.9 | 1196.3 | 24
NE | 2021-07-09 | 11077.6 | 9797.2 | 6 | 11999.1 | 22 | 2201.9 | 0.9 | 1271.4 | 24
NE | 2021-07-10 | 10768.9 | 9690.1 | 6 | 12225.3 | 18 | 2535.3 | 0.9 | 1648.3 | 24
NE | 2021-07-11 | 10054.3 | 8882.6 | 9 | 11602.9 | 19 | 2720.3 | 0.9 | 2143 | 24
NE | 2021-07-12 | 11032.7 | 9654 | 6 | 11977 | 21 | 2323 | 0.9 | 1316.3 | 24
NE | 2021-07-13 | 11202.6 | 9889.7 | 6 | 12065.1 | 21 | 2175.4 | 0.9 | 1355 | 24
NE | 2021-07-14 | 11326.6 | 9996.5 | 6 | 12333.7 | 21 | 2337.2 | 0.9 | 1329.6 | 24
NE | 2021-07-15 | 11367.8 | 10018.5 | 6 | 12248.2 | 22 | 2229.8 | 0.9 | 1269.2 | 24
NE | 2021-07-16 | 11377.2 | 10222 | 6 | 12200.2 | 21 | 1978.2 | 0.9 | 989.9 | 24
NE | 2021-07-17 | 10908.3 | 9900.7 | 6 | 12405.9 | 18 | 2505.2 | 0.9 | 1863.1 | 24
NE | 2021-07-18 | 10199.2 | 8959.2 | 9 | 11737.1 | 18 | 2777.9 | 0.9 | 2052.1 | 24
NE | 2021-07-19 | 11233.2 | 9721.5 | 6 | 12310.3 | 21 | 2588.9 | 0.9 | 1377.5 | 24
NE | 2021-07-20 | 11321.7 | 10071 | 6 | 12081.1 | 21 | 2010.1 | 0.9 | 1229.6 | 24
NE | 2021-07-21 | 11246.3 | 9940.6 | 6 | 12047.7 | 18 | 2107.1 | 0.9 | 1273.6 | 24
NE | 2021-07-22 | 11307.8 | 10088.5 | 6 | 12201.7 | 18 | 2113.3 | 0.9 | 1102 | 24
NE | 2021-07-23 | 11241.8 | 10008 | 6 | 12054.7 | 18 | 2046.7 | 0.9 | 1237.2 | 24
NE | 2021-07-24 | 10878.5 | 9785 | 6 | 12486.4 | 18 | 2701.4 | 0.9 | 1951.1 | 24
NE | 2021-07-25 | 10155.4 | 8875.9 | 9 | 11732.4 | 18 | 2856.5 | 0.9 | 2167.5 | 24
NE | 2021-07-26 | 11143.7 | 9740.4 | 6 | 12111 | 21 | 2370.6 | 0.9 | 1404.3 | 24
NE | 2021-07-27 | 11448.7 | 10093.6 | 6 | 12354.3 | 22 | 2260.8 | 0.9 | 1369.4 | 24
NE | 2021-07-28 | 11635 | 10272.8 | 6 | 12591.5 | 18 | 2318.7 | 0.9 | 1143.6 | 24
NE | 2021-07-29 | 11802.1 | 10351.1 | 6 | 12806 | 21 | 2454.9 | 0.9 | 1238.3 | 24
NE | 2021-07-30 | 11853.1 | 10681.2 | 6 | 12620 | 22 | 1938.7 | 0.9 | 1219.2 | 24
NE | 2021-07-31 | 11276 | 10156.7 | 6 | 12601.2 | 18 | 2444.5 | 0.9 | 1572.6 | 24
NE | 2021-08-01 | 10271.9 | 9284.2 | 10 | 11646.7 | 18 | 2362.4 | 0.9 | 2104.2 | 24
NE | 2021-08-02 | 11069.2 | 9603.9 | 6 | 12090.6 | 21 | 2486.7 | 0.9 | 1367.3 | 24
NE | 2021-08-03 | 11419.7 | 10290.2 | 6 | 12279.1 | 18 | 1988.9 | 0.9 | 1098.3 | 24
NE | 2021-08-04 | 11477.6 | 10274.7 | 6 | 12311.9 | 18 | 2037.2 | 0.9 | 1085.5 | 24
NE | 2021-08-05 | 11373.4 | 10039.8 | 6 | 12193.7 | 21 | 2153.9 | 0.9 | 1272.4 | 24
NE | 2021-08-06 | 11372.8 | 10081.4 | 6 | 12291.1 | 21 | 2209.7 | 0.9 | 1269.3 | 24
NE | 2021-08-07 | 10870.2 | 9676.5 | 6 | 12406 | 18 | 2729.5 | 0.9 | 1893.9 | 24
NE | 2021-08-08 | 10036.8 | 8911.5 | 7 | 11637.1 | 18 | 2725.6 | 0.9 | 2202 | 24
NE | 2021-08-09 | 11097 | 9605 | 6 | 12196.8 | 21 | 2591.8 | 0.9 | 1509.1 | 24
NE | 2021-08-10 | 11390.5 | 10042.4 | 6 | 12300.9 | 18 | 2258.5 | 0.9 | 1159.4 | 24
NE | 2021-08-11 | 11430.1 | 10062.7 | 6 | 12331.1 | 21 | 2268.3 | 0.9 | 1282.1 | 24
NE | 2021-08-12 | 11466.2 | 10115.5 | 6 | 12324.5 | 22 | 2209 | 0.9 | 1253.7 | 24
NE | 2021-08-13 | 11462 | 10144.7 | 6 | 12335.8 | 22 | 2191.1 | 0.9 | 1149.1 | 24
NE | 2021-08-14 | 11141.4 | 9898.2 | 6 | 12813.7 | 18 | 2915.5 | 0.9 | 1912.5 | 24
NE | 2021-08-15 | 10478 | 9149.1 | 10 | 12118.9 | 18 | 2969.8 | 0.9 | 2231.6 | 24
NE | 2021-08-16 | 11375.2 | 9847.4 | 6 | 12539.7 | 21 | 2692.3 | 0.9 | 1354.7 | 24
NE | 2021-08-17 | 11546.3 | 10239.4 | 6 | 12449 | 21 | 2209.6 | 0.9 | 1085.3 | 24
NE | 2021-08-18 | 11507.6 | 10143.7 | 6 | 12445.8 | 18 | 2302 | 0.9 | 1184.5 | 24
NE | 2021-08-19 | 11617.8 | 10250.7 | 6 | 12500 | 21 | 2249.3 | 0.9 | 1220.6 | 24
NE | 2021-08-20 | 11666.1 | 10425.2 | 6 | 12447 | 18 | 2021.9 | 0.9 | 1271.1 | 24
NE | 2021-08-21 | 11069.8 | 9816.9 | 6 | 12807.4 | 18 | 2990.6 | 0.9 | 2060.4 | 24
NE | 2021-08-22 | 10472.5 | 9299.8 | 10 | 11982.2 | 19 | 2682.4 | 0.9 | 2273.6 | 24
NE | 2021-08-23 | 11460.5 | 9995.8 | 6 | 12453.8 | 21 | 2458 | 0.9 | 1454.1 | 24
NE | 2021-08-24 | 11722.5 | 10331.8 | 6 | 12557.4 | 21 | 2225.6 | 0.9 | 1217.9 | 24
NE | 2021-08-25 | 11596.7 | 10341.4 | 6 | 12523.4 | 22 | 2181.9 | 0.9 | 1211.3 | 24
NE | 2021-08-26 | 11734.1 | 10351.9 | 6 | 12773.5 | 21 | 2421.6 | 0.9 | 1138.5 | 24
NE | 2021-08-27 | 11768.8 | 10468.9 | 6 | 12558.4 | 18 | 2089.5 | 0.9 | 1300.9 | 24
NE | 2021-08-28 | 11340.6 | 10202.4 | 6 | 12803.5 | 18 | 2601.1 | 0.9 | 1594.2 | 24
NE | 2021-08-29 | 10710.1 | 9482.7 | 9 | 12280.5 | 18 | 2797.9 | 0.9 | 2159.2 | 24
NE | 2021-08-30 | 11704 | 10071.1 | 6 | 12839.5 | 22 | 2768.4 | 0.9 | 1570.9 | 24
NE | 2021-08-31 | 11909.7 | 10335.1 | 6 | 12799.1 | 22 | 2464 | 0.9 | 1488.9 | 24
NE | 2021-09-01 | 11791.1 | 10425.7 | 6 | 12667.6 | 21 | 2241.9 | 0.9 | 1176.5 | 24
NE | 2021-09-02 | 11716 | 10280.7 | 6 | 12732.1 | 22 | 2451.4 | 0.9 | 1166.2 | 24
NE | 2021-09-03 | 11833.9 | 10389.6 | 6 | 12883.2 | 22 | 2493.6 | 0.9 | 1249.8 | 24
NE | 2021-09-04 | 11462 | 10044.6 | 6 | 12842.7 | 18 | 2798.1 | 0.9 | 1549.1 | 24
NE | 2021-09-05 | 10733.3 | 9228.9 | 10 | 12390.8 | 22 | 3161.8 | 0.9 | 2145.8 | 24
NE | 2021-09-06 | 11711.2 | 10222.1 | 6 | 12983.6 | 22 | 2761.6 | 0.9 | 1177.1 | 24
NE | 2021-09-07 | 11339.5 | 10063 | 11 | 13019.4 | 21 | 2956.4 | 0.9 | 1747.1 | 24
NE | 2021-09-08 | 12202.8 | 10586.6 | 6 | 13339.1 | 21 | 2752.6 | 0.9 | 1454.2 | 24
NE | 2021-09-09 | 12216.8 | 10651.4 | 6 | 13456 | 22 | 2804.6 | 0.9 | 1275.3 | 24
NE | 2021-09-10 | 12265.7 | 10720.2 | 6 | 13387.4 | 22 | 2667.2 | 0.9 | 1165 | 24
NE | 2021-09-11 | 11860 | 10646.2 | 6 | 13416.4 | 18 | 2770.1 | 0.9 | 1875.5 | 24
NE | 2021-09-12 | 11034.3 | 9544.3 | 9 | 12663.4 | 22 | 3119.2 | 0.9 | 2167.9 | 24
NE | 2021-09-13 | 12198.4 | 10579.9 | 6 | 13239.9 | 22 | 2660.1 | 0.9 | 1602.7 | 24
NE | 2021-09-14 | 12383.3 | 10969.3 | 6 | 13328.7 | 22 | 2359.3 | 0.9 | 1352.6 | 24
NE | 2021-09-15 | 12347.8 | 10744 | 6 | 13373.4 | 21 | 2629.4 | 0.9 | 1371.7 | 24
NE | 2021-09-16 | 12467.2 | 11077.4 | 6 | 13413 | 22 | 2335.6 | 0.9 | 1152.3 | 24
NE | 2021-09-17 | 12263.6 | 10915.4 | 6 | 13030.1 | 22 | 2114.8 | 0.9 | 1324.2 | 24
NE | 2021-09-18 | 11534.3 | 10318.3 | 6 | 13088 | 18 | 2769.7 | 0.9 | 1913.3 | 24
NE | 2021-09-19 | 10851.3 | 9154.8 | 9 | 12661.9 | 18 | 3507.1 | 0.9 | 2294.2 | 24
NE | 2021-09-20 | 12042.7 | 10227 | 6 | 13357.3 | 22 | 3130.3 | 0.9 | 1493.2 | 24
NE | 2021-09-21 | 12477.9 | 10804.4 | 6 | 13809.1 | 22 | 3004.7 | 0.9 | 1367.6 | 24
NE | 2021-09-22 | 12727.4 | 10955 | 6 | 13903.8 | 22 | 2948.8 | 0.9 | 1452.6 | 24
NE | 2021-09-23 | 12688.6 | 11311.8 | 6 | 13510.4 | 22 | 2198.6 | 0.9 | 1265.8 | 24
NE | 2021-09-24 | 12317.4 | 10919.8 | 6 | 13126.1 | 22 | 2206.3 | 0.9 | 1163.8 | 24
NE | 2021-09-25 | 11829.8 | 10556.7 | 6 | 13449.1 | 18 | 2892.4 | 0.9 | 1841.6 | 24
NE | 2021-09-26 | 11117.4 | 9635.6 | 10 | 12864.6 | 19 | 3229 | 0.9 | 2062.9 | 24
NE | 2021-09-27 | 12107.6 | 10351.6 | 6 | 13380.9 | 22 | 3029.3 | 0.9 | 1612.9 | 24
NE | 2021-09-28 | 12430.1 | 10786.9 | 6 | 13668.1 | 22 | 2881.2 | 0.9 | 1290.6 | 24
NE | 2021-09-29 | 12507 | 10988.2 | 6 | 13674.9 | 22 | 2686.8 | 0.9 | 1235.7 | 24
NE | 2021-09-30 | 12719.4 | 11261.2 | 6 | 13920.5 | 22 | 2659.3 | 0.9 | 1392.5 | 24
NE | 2021-10-01 | 12705.3 | 11392.8 | 6 | 13644.7 | 22 | 2251.9 | 0.9 | 1196 | 24
NE | 2021-10-02 | 12159.2 | 10751.5 | 6 | 13450.4 | 18 | 2698.9 | 0.9 | 1530.8 | 24
NE | 2021-10-03 | 11338.6 | 10013.1 | 9 | 12934.1 | 22 | 2921 | 0.9 | 1795.8 | 24
NE | 2021-10-04 | 12337.3 | 10582.6 | 6 | 13478.4 | 15 | 2895.7 | 0.9 | 1709.2 | 24
NE | 2021-10-05 | 12713.5 | 11195.2 | 6 | 13847.5 | 22 | 2652.3 | 0.9 | 1421.2 | 24
NE | 2021-10-06 | 12822.3 | 11264 | 6 | 13862.5 | 15 | 2598.6 | 0.9 | 1402.5 | 24
NE | 2021-10-07 | 12738.6 | 11001.2 | 6 | 13959.5 | 22 | 2958.3 | 0.9 | 1595.6 | 24
NE | 2021-10-08 | 12787.6 | 11347.4 | 6 | 13712.9 | 22 | 2365.5 | 0.9 | 1388.6 | 24
NE | 2021-10-09 | 12061.5 | 10855.6 | 6 | 13374.1 | 18 | 2518.6 | 0.9 | 1611.6 | 24
NE | 2021-10-10 | 11137 | 9688.6 | 10 | 12667.9 | 22 | 2979.3 | 0.9 | 2098.7 | 24
NE | 2021-10-11 | 11999.4 | 10261.4 | 6 | 13294.8 | 22 | 3033.4 | 0.9 | 1366.5 | 24
NE | 2021-10-12 | 11505 | 10348 | 10 | 12963.1 | 22 | 2615.1 | 0.9 | 1514.2 | 24
NE | 2021-10-13 | 12522.1 | 10651 | 6 | 13638.2 | 22 | 2987.2 | 0.9 | 1794.4 | 24
NE | 2021-10-14 | 12686.5 | 10950.2 | 6 | 13643.9 | 15 | 2693.7 | 0.9 | 1654.9 | 24
NE | 2021-10-15 | 12555.2 | 10949.4 | 6 | 13669.7 | 22 | 2720.3 | 0.9 | 1467.7 | 24
NE | 2021-10-16 | 12319.1 | 11016.3 | 6 | 13606 | 18 | 2589.7 | 0.9 | 1349.1 | 24
NE | 2021-10-17 | 11277.4 | 9730.4 | 9 | 13042.1 | 22 | 3311.7 | 0.9 | 2133.4 | 24
NE | 2021-10-18 | 12340.9 | 10702.2 | 6 | 13474.9 | 22 | 2772.7 | 0.9 | 1522.8 | 24
NE | 2021-10-19 | 12731.1 | 11124.9 | 6 | 13690.3 | 15 | 2565.4 | 0.9 | 1597.8 | 24
NE | 2021-10-20 | 12768.3 | 11106.3 | 6 | 13772.4 | 15 | 2666.2 | 0.9 | 1564.8 | 24
NE | 2021-10-21 | 12755.5 | 11349.3 | 6 | 13536.8 | 22 | 2187.5 | 0.9 | 1539.6 | 24
NE | 2021-10-22 | 12403.8 | 11000.7 | 6 | 13214.2 | 21 | 2213.5 | 0.9 | 1365.3 | 24
NE | 2021-10-23 | 11861.2 | 10578.3 | 6 | 13259.5 | 18 | 2681.2 | 0.9 | 1611.8 | 24
NE | 2021-10-24 | 11124.9 | 9881.8 | 10 | 12559.9 | 22 | 2678.1 | 0.9 | 1852.4 | 24
NE | 2021-10-25 | 12180.5 | 10370.6 | 6 | 13311 | 21 | 2940.4 | 0.9 | 1784.7 | 24
NE | 2021-10-26 | 12222.9 | 10588.3 | 6 | 13172.7 | 22 | 2584.4 | 0.9 | 1529 | 24
NE | 2021-10-27 | 12285.1 | 10440.6 | 6 | 13483.9 | 21 | 3043.4 | 0.9 | 1661.5 | 24
NE | 2021-10-28 | 12349 | 10581.9 | 6 | 13389.5 | 22 | 2807.6 | 0.9 | 1530.3 | 24
NE | 2021-10-29 | 12329.1 | 10732.5 | 6 | 13240 | 22 | 2507.4 | 0.9 | 1413.8 | 24
NE | 2021-10-30 | 11650.8 | 10240.6 | 6 | 13114.5 | 18 | 2873.9 | 0.9 | 1681.3 | 24
NE | 2021-10-31 | 10881.2 | 9396.6 | 9 | 12385.7 | 18 | 2989.1 | 0.9 | 2086.2 | 24
NE | 2021-11-01 | 11908.8 | 10320.1 | 6 | 13093 | 22 | 2772.9 | 0.9 | 1044.5 | 24
NE | 2021-11-02 | 11424.3 | 10143.8 | 10 | 12969.2 | 21 | 2825.4 | 0.9 | 1565 | 24
NE | 2021-11-03 | 12426.8 | 10763.1 | 5 | 13417.9 | 15 | 2654.8 | 0.9 | 1693.4 | 24
NE | 2021-11-04 | 12379.7 | 10786.1 | 6 | 13437.7 | 15 | 2651.6 | 0.9 | 1512.2 | 24
NE | 2021-11-05 | 12220.7 | 10711.4 | 6 | 13096.3 | 21 | 2384.9 | 0.9 | 1445.1 | 24
NE | 2021-11-06 | 11624.6 | 10516.5 | 6 | 12816.1 | 18 | 2299.6 | 0.9 | 1245 | 24
NE | 2021-11-07 | 11120.1 | 9828.1 | 9 | 12589.7 | 21 | 2761.6 | 0.9 | 1832.4 | 24
NE | 2021-11-08 | 12110.3 | 10639 | 5 | 12976.8 | 15 | 2337.8 | 0.9 | 1523.6 | 24
NE | 2021-11-09 | 12130.9 | 10585.3 | 6 | 13154.8 | 21 | 2569.5 | 0.9 | 1326.5 | 24
NE | 2021-11-10 | 12188.6 | 10642.5 | 6 | 13324 | 22 | 2681.6 | 0.9 | 1386 | 24
NE | 2021-11-11 | 12234.5 | 10482.1 | 6 | 13347.7 | 22 | 2865.6 | 0.9 | 1558.6 | 24
NE | 2021-11-12 | 12410.2 | 10738.7 | 6 | 13333.4 | 15 | 2594.7 | 0.9 | 1503.4 | 24
NE | 2021-11-13 | 11349.4 | 10256.2 | 6 | 12491 | 0 | 2234.7 | 0.9 | 1409.4 | 24
NE | 2021-11-14 | 10381.3 | 8940.7 | 10 | 11865.4 | 18 | 2924.7 | 0.9 | 2122.5 | 24
NE | 2021-11-15 | 10407 | 9182.9 | 6 | 11856.4 | 21 | 2673.5 | 0.9 | 1585.5 | 24
NE | 2021-11-16 | 11547.5 | 9860.2 | 6 | 12604.9 | 15 | 2744.6 | 0.9 | 1489.8 | 24
NE | 2021-11-17 | 11879.7 | 10122.3 | 6 | 12973.4 | 22 | 2851 | 0.9 | 1577 | 24
NE | 2021-11-18 | 11990.1 | 10277.4 | 6 | 13034.9 | 22 | 2757.5 | 0.9 | 1508.1 | 24
NE | 2021-11-19 | 12148.2 | 10513.3 | 6 | 13145.3 | 15 | 2632.1 | 0.9 | 1533.1 | 24
NE | 2021-11-20 | 11522.4 | 10191.2 | 6 | 12701.8 | 18 | 2510.6 | 0.9 | 1361.7 | 24
NE | 2021-11-21 | 10957.7 | 9485.1 | 9 | 12664.8 | 22 | 3179.7 | 0.9 | 1936 | 24
NE | 2021-11-22 | 12278.9 | 10216.3 | 6 | 13590.2 | 22 | 3373.9 | 0.9 | 2005.8 | 24
NE | 2021-11-23 | 12585.3 | 10691.8 | 6 | 13744 | 22 | 3052.2 | 0.9 | 1704 | 24
NE | 2021-11-24 | 12620.9 | 10954.7 | 6 | 13608.6 | 15 | 2653.9 | 0.9 | 1599.4 | 24
NE | 2021-11-25 | 12702 | 10850.2 | 6 | 13832.9 | 15 | 2982.7 | 0.9 | 1390.8 | 24
NE | 2021-11-26 | 12827.8 | 11553.3 | 5 | 13523.1 | 15 | 1969.8 | 0.9 | 1403.4 | 24
NE | 2021-11-27 | 12140.2 | 10754.2 | 6 | 13514.1 | 18 | 2760 | 0.9 | 1586.2 | 24
NE | 2021-11-28 | 11221.8 | 9927.2 | 10 | 12664.9 | 22 | 2737.8 | 0.9 | 1677.7 | 24
NE | 2021-11-29 | 12330.7 | 10650.9 | 5 | 13344.6 | 21 | 2693.7 | 0.9 | 1639.4 | 24
NE | 2021-11-30 | 12649.2 | 11110 | 6 | 13571.9 | 21 | 2461.8 | 0.9 | 1478.4 | 24
NE | 2021-12-01 | 12648 | 11018.4 | 6 | 13592.5 | 15 | 2574.2 | 0.9 | 1520.1 | 24
NE | 2021-12-02 | 12718.2 | 11207.5 | 6 | 13742.3 | 21 | 2534.8 | 0.9 | 1363.2 | 24
NE | 2021-12-03 | 12582.7 | 11077.5 | 6 | 13417.9 | 15 | 2340.4 | 0.9 | 1639.7 | 24
NE | 2021-12-04 | 11749.2 | 10605.9 | 6 | 12785.2 | 20 | 2179.2 | 0.9 | 1171.1 | 24
NE | 2021-12-05 | 10497.2 | 9064 | 10 | 11907.2 | 21 | 2843.3 | 0.9 | 1848.7 | 24
NE | 2021-12-06 | 11720.7 | 10016.3 | 5 | 12892.2 | 22 | 2875.9 | 0.9 | 1554.4 | 24
NE | 2021-12-07 | 12099.9 | 10358.5 | 6 | 13206.6 | 15 | 2848 | 0.9 | 1566.1 | 24
NE | 2021-12-08 | 12027.3 | 10906.6 | 6 | 13111.4 | 21 | 2204.8 | 0.9 | 1144 | 24
NE | 2021-12-09 | 12345.4 | 10995.9 | 5 | 13121 | 15 | 2125.2 | 0.9 | 1377.3 | 24
NE | 2021-12-10 | 12129.1 | 10615.7 | 6 | 12909.6 | 15 | 2294 | 0.9 | 1556.8 | 24
NE | 2021-12-11 | 11407.6 | 10194.5 | 6 | 12841.2 | 19 | 2646.7 | 0.9 | 1868.2 | 24
NE | 2021-12-12 | 10713.3 | 9483.2 | 10 | 12122.3 | 22 | 2639.1 | 0.9 | 1971.5 | 24
NE | 2021-12-13 | 11832.3 | 10063.1 | 6 | 12956.3 | 22 | 2893.2 | 0.9 | 1583.4 | 24
NE | 2021-12-14 | 11890.5 | 10309 | 6 | 12780.1 | 15 | 2471.2 | 0.9 | 1602.6 | 24
NE | 2021-12-15 | 11908.8 | 10228.4 | 6 | 12870.9 | 22 | 2642.6 | 0.9 | 1506 | 24
NE | 2021-12-16 | 11890.9 | 10252.7 | 6 | 12785.7 | 22 | 2533 | 0.9 | 1486 | 24
NE | 2021-12-17 | 12075.1 | 10388.9 | 6 | 13154.6 | 22 | 2765.6 | 0.9 | 1579.7 | 24
NE | 2021-12-18 | 11656.8 | 10489.2 | 6 | 12848.2 | 19 | 2359 | 0.9 | 1462.7 | 24
NE | 2021-12-19 | 11063.2 | 9735 | 10 | 12574 | 22 | 2839 | 0.9 | 1771.3 | 24
NE | 2021-12-20 | 12168.9 | 10520 | 6 | 13064.4 | 22 | 2544.5 | 0.9 | 1596.8 | 24
NE | 2021-12-21 | 12176.4 | 10647.6 | 6 | 13049.1 | 22 | 2401.4 | 0.9 | 1428 | 24
NE | 2021-12-22 | 12104 | 10528.6 | 6 | 15049.1 | 14 | 4520.4 | 0.8 | 3326.5 | 24
NE | 2021-12-23 | 12148.8 | 10785.3 | 6 | 13329.2 | 22 | 2543.8 | 0.9 | 1076.8 | 24
NE | 2021-12-24 | 11424.5 | 10536.1 | 6 | 12762.6 | 0 | 2226.6 | 0.9 | 1040.2 | 24
NE | 2021-12-25 | 10465.8 | 9294 | 11 | 11833 | 21 | 2539 | 0.9 | 1979.5 | 24
NE | 2021-12-26 | 10372.4 | 9294.9 | 9 | 11866.2 | 19 | 2571.2 | 0.9 | 2029.6 | 24
NE | 2021-12-27 | 11142.5 | 9912.3 | 6 | 12067.6 | 22 | 2155.3 | 0.9 | 1179 | 24
NE | 2021-12-28 | 11186.3 | 9785.5 | 6 | 12207.8 | 22 | 2422.3 | 0.9 | 1096.4 | 24
NE | 2021-12-29 | 11279.9 | 9879.8 | 6 | 12300.6 | 21 | 2420.8 | 0.9 | 1086.4 | 24
NE | 2021-12-30 | 11332.3 | 9771.8 | 6 | 12514.2 | 22 | 2742.4 | 0.9 | 1228.6 | 24
NE | 2021-12-31 | 10835.9 | 9967.5 | 6 | 11875.5 | 19 | 1908 | 0.9 | 1111.5 | 24
NE | 2022-01-01 | 10017.8 | 8808 | 11 | 11541.3 | 22 | 2733.4 | 0.9 | 1882.5 | 24
NE | 2022-01-02 | 10173.4 | 8754.3 | 10 | 11889.1 | 19 | 3134.8 | 0.9 | 2051.3 | 24
NE | 2022-01-03 | 10968.4 | 9494.1 | 6 | 12236.8 | 22 | 2742.7 | 0.9 | 1327.8 | 24
NE | 2022-01-04 | 11422.6 | 10015.2 | 6 | 12620.1 | 21 | 2604.9 | 0.9 | 1009.5 | 24
NE | 2022-01-05 | 11565.1 | 9884.7 | 6 | 12904.7 | 22 | 3020.1 | 0.9 | 1413.7 | 24
NE | 2022-01-06 | 11702.2 | 10380.9 | 6 | 12805.7 | 21 | 2424.8 | 0.9 | 992 | 24
NE | 2022-01-07 | 11584.6 | 10187.5 | 6 | 12509 | 22 | 2321.5 | 0.9 | 1143.7 | 24
NE | 2022-01-08 | 11029.5 | 9793.3 | 6 | 12486.5 | 19 | 2693.1 | 0.9 | 1811.8 | 24
NE | 2022-01-09 | 10449 | 8910.8 | 11 | 12129.7 | 22 | 3218.9 | 0.9 | 1978.9 | 24
NE | 2022-01-10 | 11603.6 | 10115 | 6 | 12766.2 | 21 | 2651.3 | 0.9 | 1375.8 | 24
NE | 2022-01-11 | 11617.9 | 10078.3 | 6 | 12683.4 | 21 | 2605 | 0.9 | 1347.2 | 24
NE | 2022-01-12 | 11589 | 9976.5 | 6 | 12795.2 | 21 | 2818.6 | 0.9 | 1315.1 | 24
NE | 2022-01-13 | 11623 | 10250.6 | 6 | 12543.6 | 22 | 2293 | 0.9 | 1172.9 | 24
NE | 2022-01-14 | 11198.5 | 9723.6 | 6 | 12234.9 | 21 | 2511.3 | 0.9 | 1201.2 | 24
NE | 2022-01-15 | 10654.6 | 9419.5 | 6 | 12194.2 | 19 | 2774.7 | 0.9 | 1836.1 | 24
NE | 2022-01-16 | 10187.8 | 8811.5 | 9 | 11898.5 | 19 | 3087 | 0.9 | 1983.8 | 24
NE | 2022-01-17 | 11166.4 | 9703.1 | 6 | 12495.9 | 22 | 2792.8 | 0.9 | 1243.6 | 24
NE | 2022-01-18 | 11561.5 | 10008.8 | 6 | 12886.4 | 22 | 2877.7 | 0.9 | 1208 | 24
NE | 2022-01-19 | 11772.1 | 10207.8 | 6 | 13230.4 | 22 | 3022.6 | 0.9 | 1094.4 | 24
NE | 2022-01-20 | 11923.9 | 10364.3 | 6 | 13250.5 | 22 | 2886.2 | 0.9 | 1213.2 | 24
NE | 2022-01-21 | 12056.1 | 10628.9 | 6 | 13111.8 | 22 | 2482.9 | 0.9 | 1209.6 | 24
NE | 2022-01-22 | 11385.7 | 10199.8 | 7 | 12839.3 | 19 | 2639.4 | 0.9 | 1951.2 | 24
NE | 2022-01-23 | 10739.7 | 9348.7 | 13 | 12384.3 | 22 | 3035.6 | 0.9 | 2027 | 24
NE | 2022-01-24 | 11776 | 10251.3 | 6 | 13007.5 | 21 | 2756.3 | 0.9 | 1335.2 | 24
NE | 2022-01-25 | 11924.8 | 10369 | 6 | 12823.4 | 21 | 2454.4 | 0.9 | 1432.8 | 24
NE | 2022-01-26 | 11852.6 | 10438.7 | 6 | 12744.3 | 22 | 2305.6 | 0.9 | 1256.7 | 24
NE | 2022-01-27 | 11640.9 | 10269.7 | 6 | 12702 | 21 | 2432.3 | 0.9 | 1118.9 | 24
NE | 2022-01-28 | 11612.5 | 10423 | 6 | 12306.7 | 21 | 1883.7 | 0.9 | 1164 | 24
NE | 2022-01-29 | 10794.3 | 9627 | 6 | 12351.6 | 19 | 2724.6 | 0.9 | 1783.8 | 24
NE | 2022-01-30 | 10286.5 | 8808.1 | 10 | 12027.4 | 19 | 3219.3 | 0.9 | 2119.2 | 24
NE | 2022-01-31 | 11569.1 | 9850.8 | 6 | 13159.3 | 22 | 3308.6 | 0.9 | 1392.3 | 24
NE | 2022-02-01 | 11945.2 | 10207.7 | 6 | 13359.2 | 22 | 3151.4 | 0.9 | 1211.3 | 24
NE | 2022-02-02 | 12123.8 | 10497.7 | 6 | 13335 | 22 | 2837.2 | 0.9 | 1323 | 24
NE | 2022-02-03 | 12098 | 10500.8 | 6 | 13320.6 | 22 | 2819.7 | 0.9 | 1233.1 | 24
NE | 2022-02-04 | 12001 | 10615.6 | 6 | 12821.8 | 22 | 2206.3 | 0.9 | 1286.6 | 24
NE | 2022-02-05 | 11362.3 | 10190.7 | 7 | 12714.9 | 19 | 2524.3 | 0.9 | 1647.7 | 24
NE | 2022-02-06 | 10773.1 | 9107 | 10 | 12694.4 | 21 | 3587.4 | 0.8 | 2160.2 | 24
NE | 2022-02-07 | 12156.5 | 10404.5 | 6 | 13612.3 | 22 | 3207.8 | 0.9 | 1449.9 | 24
NE | 2022-02-08 | 12318.5 | 10820.1 | 6 | 13552.4 | 22 | 2732.3 | 0.9 | 1191.8 | 24
NE | 2022-02-09 | 12325.7 | 10682.8 | 6 | 13512.7 | 22 | 2830 | 0.9 | 1386 | 24
NE | 2022-02-10 | 12346.7 | 10581.6 | 6 | 13707.1 | 22 | 3125.5 | 0.9 | 1422.7 | 24
NE | 2022-02-11 | 12357.5 | 10796.2 | 6 | 13313.5 | 22 | 2517.3 | 0.9 | 1379.9 | 24
NE | 2022-02-12 | 11804.3 | 10776.8 | 12 | 12974.7 | 19 | 2197.9 | 0.9 | 1562.7 | 24
NE | 2022-02-13 | 10861.5 | 9254.2 | 10 | 12544.6 | 22 | 3290.4 | 0.9 | 2176.3 | 24
NE | 2022-02-14 | 11985 | 10508.8 | 6 | 13160.5 | 21 | 2651.7 | 0.9 | 1450.9 | 24
NE | 2022-02-15 | 12073.8 | 10569.7 | 6 | 13255.5 | 22 | 2685.8 | 0.9 | 1190.7 | 24
NE | 2022-02-16 | 12106.1 | 10497.9 | 6 | 13296.6 | 22 | 2798.7 | 0.9 | 1257.5 | 24
NE | 2022-02-17 | 12185.8 | 10759.5 | 6 | 13307 | 22 | 2547.5 | 0.9 | 1357.1 | 24
NE | 2022-02-18 | 11905.9 | 10422.8 | 6 | 12763.2 | 22 | 2340.3 | 0.9 | 1443.3 | 24
NE | 2022-02-19 | 11367.6 | 10275 | 6 | 12840.8 | 19 | 2565.8 | 0.9 | 1830.6 | 24
NE | 2022-02-20 | 10683.3 | 9178.5 | 11 | 12267.8 | 21 | 3089.4 | 0.9 | 2162.9 | 24
NE | 2022-02-21 | 11413.2 | 9916.3 | 6 | 12641.1 | 21 | 2724.8 | 0.9 | 1274.7 | 24
NE | 2022-02-22 | 11799 | 10177.7 | 6 | 13027.8 | 22 | 2850.1 | 0.9 | 1297 | 24
NE | 2022-02-23 | 11918.8 | 10350.6 | 6 | 13091.3 | 21 | 2740.6 | 0.9 | 1119 | 24
NE | 2022-02-24 | 12021.3 | 10289.3 | 6 | 13336.3 | 22 | 3047 | 0.9 | 1183.3 | 24
NE | 2022-02-25 | 11971.2 | 10535 | 6 | 13038 | 22 | 2503 | 0.9 | 1245.2 | 24
NE | 2022-02-26 | 11347.3 | 10189.3 | 7 | 12795 | 19 | 2605.7 | 0.9 | 1840.1 | 24
NE | 2022-02-27 | 10602.5 | 8924 | 10 | 12339.8 | 22 | 3415.8 | 0.9 | 2338.4 | 24
NE | 2022-02-28 | 11267.4 | 10267.4 | 6 | 12805.2 | 22 | 2537.8 | 0.9 | 1199.3 | 24
NE | 2022-03-01 | 11367.4 | 10176.5 | 9 | 12973 | 22 | 2796.5 | 0.9 | 1360.2 | 24
NE | 2022-03-02 | 12111.5 | 10748.6 | 6 | 13598.6 | 22 | 2850 | 0.9 | 1065 | 24
NE | 2022-03-03 | 12354.2 | 11142.1 | 6 | 13171.3 | 21 | 2029.2 | 0.9 | 1095.4 | 24
NE | 2022-03-04 | 12018.1 | 10970.7 | 6 | 12604.4 | 0 | 1633.7 | 1 | 1058.7 | 24
NE | 2022-03-05 | 11050.9 | 10052.1 | 6 | 12308.9 | 19 | 2256.8 | 0.9 | 1541.7 | 24
NE | 2022-03-06 | 10176.4 | 8740.7 | 10 | 12084.5 | 20 | 3343.8 | 0.8 | 2392.7 | 24
NE | 2022-03-07 | 11366.4 | 9829.5 | 6 | 12670 | 21 | 2840.5 | 0.9 | 1226.1 | 24
NE | 2022-03-08 | 11811.3 | 10363.2 | 6 | 12981.4 | 21 | 2618.2 | 0.9 | 1090.7 | 24
NE | 2022-03-09 | 12234.6 | 10515.3 | 6 | 13374.7 | 21 | 2859.5 | 0.9 | 1279 | 24
NE | 2022-03-10 | 12356.3 | 10772.3 | 6 | 13355.2 | 21 | 2582.9 | 0.9 | 1297.8 | 24
NE | 2022-03-11 | 12276.7 | 10888.7 | 6 | 13252 | 21 | 2363.4 | 0.9 | 1123.3 | 24
NE | 2022-03-12 | 11816.9 | 10501.6 | 6 | 13470 | 19 | 2968.4 | 0.9 | 1808.5 | 24
NE | 2022-03-13 | 11053 | 9418.9 | 10 | 12731.7 | 21 | 3312.8 | 0.9 | 2221.8 | 24
NE | 2022-03-14 | 12128 | 10559.9 | 6 | 13333.9 | 21 | 2774 | 0.9 | 1219.9 | 24
NE | 2022-03-15 | 12321.2 | 10762 | 6 | 13318.2 | 22 | 2556.2 | 0.9 | 1340.1 | 24
NE | 2022-03-16 | 12237.5 | 10711.5 | 6 | 13035.2 | 21 | 2323.6 | 0.9 | 1455.6 | 24
NE | 2022-03-17 | 11937.3 | 10496.8 | 6 | 13062.2 | 21 | 2565.4 | 0.9 | 1199 | 24
NE | 2022-03-18 | 11710.8 | 10372.7 | 6 | 12710.1 | 22 | 2337.5 | 0.9 | 1107.7 | 24
NE | 2022-03-19 | 11020.4 | 9760.4 | 7 | 12770.3 | 18 | 3009.9 | 0.9 | 2145.2 | 24
NE | 2022-03-20 | 10501.4 | 8729.1 | 10 | 12253.3 | 22 | 3524.2 | 0.9 | 2261.7 | 24
NE | 2022-03-21 | 11665.8 | 10136.6 | 6 | 12725 | 21 | 2588.4 | 0.9 | 1218.1 | 24
NE | 2022-03-22 | 11452.5 | 10185.5 | 6 | 12491 | 21 | 2305.5 | 0.9 | 1075.8 | 24
NE | 2022-03-23 | 11598.2 | 10182.8 | 6 | 12421.7 | 22 | 2238.8 | 0.9 | 1228.1 | 24
NE | 2022-03-24 | 11765.5 | 10168.4 | 6 | 12764.8 | 18 | 2596.4 | 0.9 | 1280.7 | 24
NE | 2022-03-25 | 11345.8 | 9934.6 | 6 | 12258.4 | 22 | 2323.9 | 0.9 | 988.7 | 24
NE | 2022-03-26 | 10941.3 | 9807.7 | 7 | 12574.2 | 18 | 2766.5 | 0.9 | 1985.6 | 24
NE | 2022-03-27 | 10172.9 | 8574.4 | 10 | 11710.2 | 18 | 3135.8 | 0.9 | 2205.2 | 24
NE | 2022-03-28 | 11152.6 | 9675.2 | 6 | 12435.6 | 21 | 2760.5 | 0.9 | 1263.4 | 24
NE | 2022-03-29 | 11356 | 9915 | 6 | 12364 | 21 | 2449.1 | 0.9 | 1139 | 24
NE | 2022-03-30 | 11541.4 | 10058 | 6 | 12607 | 15 | 2549 | 0.9 | 1328.3 | 24
NE | 2022-03-31 | 11746 | 10173.1 | 6 | 12822 | 21 | 2649 | 0.9 | 1242.5 | 24
NE | 2022-04-01 | 11781.2 | 10285.2 | 6 | 12700.8 | 21 | 2415.6 | 0.9 | 1255.9 | 24
NE | 2022-04-02 | 11035.6 | 9623.4 | 7 | 12884.5 | 18 | 3261.1 | 0.9 | 2002.8 | 24
NE | 2022-04-03 | 10240 | 8535.2 | 9 | 11979.8 | 21 | 3444.6 | 0.9 | 2381.7 | 24
NE | 2022-04-04 | 11344.7 | 9845.4 | 6 | 12444.6 | 22 | 2599.2 | 0.9 | 1025.9 | 24
NE | 2022-04-05 | 11725.9 | 10256.5 | 6 | 12820.4 | 21 | 2564 | 0.9 | 1135.1 | 24
NE | 2022-04-06 | 11783.8 | 10215.5 | 6 | 12838.1 | 18 | 2622.7 | 0.9 | 1251.7 | 24
NE | 2022-04-07 | 11686.5 | 10020.6 | 6 | 12777.9 | 22 | 2757.4 | 0.9 | 1116.5 | 24
NE | 2022-04-08 | 11785.2 | 10458.4 | 6 | 12678.6 | 15 | 2220.2 | 0.9 | 1378.4 | 24
NE | 2022-04-09 | 11120.3 | 9791.2 | 7 | 12725.6 | 18 | 2934.4 | 0.9 | 1928.3 | 24
NE | 2022-04-10 | 10670.6 | 8973.8 | 9 | 12552.1 | 21 | 3578.3 | 0.9 | 2448.8 | 24
NE | 2022-04-11 | 11930 | 10178 | 6 | 13040.6 | 21 | 2862.6 | 0.9 | 1641.6 | 24
NE | 2022-04-12 | 12063.4 | 10239.8 | 6 | 13294.2 | 21 | 3054.5 | 0.9 | 1296.6 | 24
NE | 2022-04-13 | 12243.6 | 10493.2 | 6 | 13406.1 | 22 | 2912.9 | 0.9 | 1316.2 | 24
NE | 2022-04-14 | 12081.6 | 10782.1 | 6 | 13206.8 | 22 | 2424.7 | 0.9 | 1090.6 | 24
NE | 2022-04-15 | 10712.1 | 8758 | 10 | 12594.5 | 0 | 3836.5 | 0.9 | 2469.1 | 24
NE | 2022-04-16 | 11003.4 | 9814.7 | 7 | 12604.6 | 18 | 2789.9 | 0.9 | 2324 | 24
NE | 2022-04-17 | 10367.3 | 8756.6 | 10 | 11931.8 | 18 | 3175.2 | 0.9 | 2609.3 | 24
NE | 2022-04-18 | 11582.6 | 10278.1 | 6 | 12568.2 | 21 | 2290.1 | 0.9 | 1115 | 24
NE | 2022-04-19 | 11452.8 | 9897.2 | 6 | 12517.5 | 21 | 2620.3 | 0.9 | 1127.6 | 24
NE | 2022-04-20 | 11383.8 | 9975.8 | 6 | 12244.3 | 18 | 2268.4 | 0.9 | 1147.4 | 24
NE | 2022-04-21 | 10871.8 | 9612.9 | 8 | 12473 | 22 | 2860.1 | 0.9 | 1979.9 | 24
NE | 2022-04-22 | 11450.6 | 9842.8 | 6 | 12680.5 | 22 | 2837.7 | 0.9 | 1074.8 | 24
NE | 2022-04-23 | 11119.2 | 10097.5 | 7 | 12602.5 | 18 | 2505.1 | 0.9 | 1859.8 | 24
NE | 2022-04-24 | 10255.5 | 8584 | 9 | 11985.5 | 18 | 3401.6 | 0.9 | 2659.6 | 24
NE | 2022-04-25 | 11320.3 | 9869.5 | 6 | 12419.9 | 21 | 2550.4 | 0.9 | 1263.9 | 24
NE | 2022-04-26 | 11442.1 | 10016.3 | 6 | 12574.2 | 21 | 2557.9 | 0.9 | 1150.2 | 24
NE | 2022-04-27 | 11577 | 10070.6 | 6 | 12735.5 | 22 | 2664.9 | 0.9 | 1414.7 | 24
NE | 2022-04-28 | 11736.2 | 10249 | 6 | 12766.1 | 21 | 2517.1 | 0.9 | 1346.6 | 24
NE | 2022-04-29 | 11463.2 | 10229.7 | 6 | 12270.8 | 22 | 2041 | 0.9 | 1064 | 24
NE | 2022-04-30 | 10758.9 | 9454.5 | 7 | 12449.5 | 18 | 2995.1 | 0.9 | 1962 | 24
NE | 2022-05-01 | 9762.4 | 7856.3 | 9 | 11557.5 | 21 | 3701.2 | 0.8 | 2561.3 | 24
NE | 2022-05-02 | 11244 | 9688.6 | 6 | 12557.4 | 21 | 2868.9 | 0.9 | 1077.4 | 24
NE | 2022-05-03 | 11551.4 | 10261.2 | 6 | 12461.2 | 22 | 2200 | 0.9 | 1293.2 | 24
NE | 2022-05-04 | 11607.1 | 10337.3 | 6 | 12553.3 | 15 | 2216 | 0.9 | 1174.1 | 24
NE | 2022-05-05 | 11509.3 | 10084.8 | 6 | 12469.6 | 15 | 2384.8 | 0.9 | 1225.6 | 24
NE | 2022-05-06 | 11153.8 | 9911.1 | 6 | 11926 | 22 | 2014.9 | 0.9 | 1342.8 | 24
NE | 2022-05-07 | 10527.1 | 9221.3 | 7 | 12119.4 | 18 | 2898 | 0.9 | 1800.7 | 24
NE | 2022-05-08 | 9934.7 | 8450.7 | 9 | 11721.7 | 21 | 3271.1 | 0.8 | 2381.1 | 24
NE | 2022-05-09 | 11278.6 | 9824.6 | 6 | 12403.9 | 21 | 2579.4 | 0.9 | 1280.8 | 24
NE | 2022-05-10 | 11467.7 | 10212.5 | 6 | 12321.4 | 21 | 2108.9 | 0.9 | 1167.8 | 24
NE | 2022-05-11 | 11471.8 | 10011.5 | 6 | 12428.9 | 21 | 2417.5 | 0.9 | 1255.3 | 24
NE | 2022-05-12 | 11510.4 | 10051.6 | 6 | 12611.1 | 22 | 2559.4 | 0.9 | 1431 | 24
NE | 2022-05-13 | 11507.4 | 10373.5 | 6 | 12448.8 | 22 | 2075.3 | 0.9 | 1223.2 | 24
NE | 2022-05-14 | 10989.9 | 9902.5 | 6 | 12559.8 | 18 | 2657.4 | 0.9 | 1854.7 | 24
NE | 2022-05-15 | 10332.9 | 8763.4 | 10 | 11991.4 | 18 | 3228.1 | 0.9 | 2357.6 | 24
NE | 2022-05-16 | 11514.9 | 9920.7 | 6 | 12736.8 | 21 | 2816.2 | 0.9 | 1341.3 | 24
NE | 2022-05-17 | 11950.9 | 10443.6 | 6 | 13105 | 21 | 2661.4 | 0.9 | 1529.7 | 24
NE | 2022-05-18 | 12023.4 | 10453.3 | 6 | 13141.8 | 21 | 2688.4 | 0.9 | 1387.8 | 24
NE | 2022-05-19 | 12037.1 | 10611.7 | 6 | 13081.9 | 21 | 2470.2 | 0.9 | 1358.4 | 24
NE | 2022-05-20 | 11825.7 | 10715 | 6 | 12354.8 | 21 | 1639.8 | 1 | 1138.3 | 24
NE | 2022-05-21 | 10705.3 | 9722.5 | 12 | 12241.7 | 18 | 2519.2 | 0.9 | 2001.3 | 24
NE | 2022-05-22 | 9917.6 | 8529.9 | 11 | 11551.1 | 20 | 3021.2 | 0.9 | 2360.8 | 24
NE | 2022-05-23 | 10739.5 | 9405.6 | 6 | 11764.5 | 21 | 2358.8 | 0.9 | 1169.1 | 24
NE | 2022-05-24 | 11072.6 | 9802.7 | 6 | 12041.3 | 21 | 2238.6 | 0.9 | 952.1 | 24
NE | 2022-05-25 | 10808.1 | 9832.9 | 6 | 11566.7 | 18 | 1733.8 | 0.9 | 908.7 | 24
NE | 2022-05-26 | 10825.2 | 9606.4 | 6 | 11724.1 | 18 | 2117.7 | 0.9 | 1110.2 | 24
NE | 2022-05-27 | 11228.6 | 9629.5 | 6 | 12741 | 18 | 3111.5 | 0.9 | 1318.5 | 24
NE | 2022-05-28 | 10774.6 | 9624.8 | 8 | 12447.1 | 18 | 2822.3 | 0.9 | 1234.6 | 24
NE | 2022-05-29 | 9987.1 | 8120.3 | 9 | 12100.7 | 18 | 3980.4 | 0.8 | 2134.7 | 24
NE | 2022-05-30 | 11168.6 | 9841.9 | 6 | 12179.7 | 17 | 2337.8 | 0.9 | 1151.1 | 24
NE | 2022-05-31 | 11075.7 | 9820.5 | 6 | 11994.8 | 17 | 2174.3 | 0.9 | 1276.3 | 24
NE | 2022-06-01 | 10960.4 | 9686.6 | 6 | 12129.5 | 18 | 2442.9 | 0.9 | 1326.5 | 24
NE | 2022-06-02 | 11376.6 | 10076.1 | 6 | 12581.8 | 17 | 2505.8 | 0.9 | 1330.3 | 24
NE | 2022-06-03 | 11311.2 | 10167.5 | 6 | 12095.6 | 18 | 1928.1 | 0.9 | 1005.9 | 24
NE | 2022-06-04 | 10664 | 9603.3 | 12 | 12304.8 | 18 | 2701.5 | 0.9 | 2091.4 | 24
NE | 2022-06-05 | 9613.5 | 8443.6 | 9 | 11204.9 | 18 | 2761.3 | 0.9 | 2213.2 | 24
NE | 2022-06-06 | 10375.5 | 9256.5 | 6 | 11504.8 | 18 | 2248.3 | 0.9 | 1009.8 | 24
NE | 2022-06-07 | 10793.5 | 9494.7 | 6 | 12054 | 18 | 2559.3 | 0.9 | 1259.1 | 24
NE | 2022-06-08 | 11112 | 9749 | 6 | 12207.7 | 16 | 2458.8 | 0.9 | 1420.9 | 24
NE | 2022-06-09 | 10973.2 | 9759.8 | 6 | 11954.4 | 17 | 2194.6 | 0.9 | 1231.8 | 24
NE | 2022-06-10 | 10921.5 | 9593.2 | 6 | 12005.6 | 18 | 2412.5 | 0.9 | 1140.2 | 24
NE | 2022-06-11 | 10750.6 | 9606.9 | 6 | 12531.1 | 18 | 2924.2 | 0.9 | 1937.9 | 24
NE | 2022-06-12 | 9970.8 | 8444.9 | 9 | 11703.7 | 18 | 3258.8 | 0.9 | 2318.2 | 24
NE | 2022-06-13 | 10889.9 | 9527.7 | 6 | 11986.1 | 18 | 2458.4 | 0.9 | 1324.2 | 24
NE | 2022-06-14 | 10878.5 | 9745.8 | 6 | 11803.6 | 18 | 2057.8 | 0.9 | 1158.2 | 24
NE | 2022-06-15 | 10728.4 | 9644.6 | 6 | 11914.3 | 17 | 2269.6 | 0.9 | 1439.3 | 24
NE | 2022-06-16 | 10077.8 | 8970 | 6 | 11690.7 | 18 | 2720.6 | 0.9 | 1613 | 24
NE | 2022-06-17 | 10526.3 | 9045 | 6 | 11919.6 | 18 | 2874.6 | 0.9 | 1204.1 | 24
NE | 2022-06-18 | 10265.4 | 9012.5 | 6 | 12239.3 | 18 | 3226.8 | 0.8 | 2057.5 | 24
NE | 2022-06-19 | 9464.8 | 7879.6 | 10 | 11364.3 | 18 | 3484.8 | 0.8 | 2445.1 | 24
NE | 2022-06-20 | 10465.5 | 9222.9 | 6 | 11537.4 | 18 | 2314.5 | 0.9 | 922.8 | 24
NE | 2022-06-21 | 10534.7 | 9289 | 6 | 11628.8 | 18 | 2339.8 | 0.9 | 1254.4 | 24
NE | 2022-06-22 | 10379.2 | 9112 | 6 | 11571.5 | 18 | 2459.4 | 0.9 | 1173.2 | 24
NE | 2022-06-23 | 10236.7 | 8942.7 | 6 | 11679.4 | 16 | 2736.7 | 0.9 | 1566.8 | 24
NE | 2022-06-24 | 9589.2 | 8461.5 | 6 | 10937.7 | 18 | 2476.2 | 0.9 | 1333.2 | 24
NE | 2022-06-25 | 9566 | 8323.3 | 7 | 12006 | 18 | 3682.7 | 0.8 | 2687.7 | 24
NE | 2022-06-26 | 9176.7 | 7383.8 | 9 | 11299.5 | 18 | 3915.6 | 0.8 | 2319.8 | 24
NE | 2022-06-27 | 9949 | 8690.3 | 6 | 11133.8 | 18 | 2443.5 | 0.9 | 1226.8 | 24
NE | 2022-06-28 | 10093.1 | 8809.5 | 6 | 11422.5 | 18 | 2613.1 | 0.9 | 1634.6 | 24
NE | 2022-06-29 | 10267.3 | 8998.9 | 6 | 11499.7 | 18 | 2500.7 | 0.9 | 1112.3 | 24
NE | 2022-06-30 | 10343.6 | 8971.4 | 6 | 11794.1 | 18 | 2822.6 | 0.9 | 1649.2 | 24
NE | 2022-07-01 | 10560.2 | 9320 | 6 | 11634.1 | 18 | 2314.2 | 0.9 | 1101.6 | 24
NE | 2022-07-02 | 9944.8 | 8906.6 | 10 | 11439.7 | 18 | 2533.1 | 0.9 | 1926.9 | 24
NE | 2022-07-03 | 9136.9 | 7834.6 | 10 | 10818.6 | 18 | 2984 | 0.8 | 2401.8 | 24
NE | 2022-07-04 | 10057.4 | 8807.7 | 6 | 11386.7 | 18 | 2579.1 | 0.9 | 1276.2 | 24
NE | 2022-07-05 | 10200.6 | 8992 | 6 | 11818.7 | 18 | 2826.6 | 0.9 | 1466.5 | 24
NE | 2022-07-06 | 10502 | 9378 | 6 | 11738.2 | 18 | 2360.2 | 0.9 | 1333.3 | 24
NE | 2022-07-07 | 10508.7 | 9362.5 | 6 | 11551.8 | 18 | 2189.3 | 0.9 | 1164.5 | 24
NE | 2022-07-08 | 10466.7 | 9427.2 | 6 | 11821.2 | 18 | 2394 | 0.9 | 1174.2 | 24
NE | 2022-07-09 | 10121.9 | 9237 | 12 | 11870.9 | 18 | 2633.9 | 0.9 | 1950.6 | 24
NE | 2022-07-10 | 9503.2 | 8066.3 | 12 | 11263.4 | 19 | 3197.2 | 0.8 | 2456.2 | 24
NE | 2022-07-11 | 10666.3 | 9276.8 | 6 | 11934.7 | 21 | 2657.9 | 0.9 | 1293.4 | 24
NE | 2022-07-12 | 10958.6 | 9828.4 | 6 | 12115.3 | 18 | 2287 | 0.9 | 1198.2 | 24
NE | 2022-07-13 | 10970.9 | 9866.3 | 6 | 11964 | 18 | 2097.7 | 0.9 | 1267.1 | 24
NE | 2022-07-14 | 10834.2 | 9643.1 | 6 | 12119.1 | 21 | 2476 | 0.9 | 1261.7 | 24
NE | 2022-07-15 | 10987.1 | 9946.4 | 6 | 12123.5 | 18 | 2177.1 | 0.9 | 1216.3 | 24
NE | 2022-07-16 | 10415.7 | 9304.1 | 12 | 12267.1 | 18 | 2963 | 0.8 | 2205.4 | 24
NE | 2022-07-17 | 9623.6 | 8121.3 | 9 | 11263.5 | 18 | 3142.2 | 0.9 | 2229.2 | 24
NE | 2022-07-18 | 10607.2 | 9488.4 | 6 | 11979.2 | 21 | 2490.8 | 0.9 | 1596.1 | 24
NE | 2022-07-19 | 11059.8 | 9912.6 | 6 | 12438.4 | 21 | 2525.8 | 0.9 | 1396.3 | 24
NE | 2022-07-20 | 10947.3 | 10006.6 | 6 | 11937.3 | 21 | 1930.6 | 0.9 | 1089.9 | 24
NE | 2022-07-21 | 10772.9 | 9927.8 | 6 | 11723 | 18 | 1795.1 | 0.9 | 1033 | 24
NE | 2022-07-22 | 10617.9 | 9395.3 | 6 | 11925.8 | 21 | 2530.5 | 0.9 | 1297.7 | 24
NE | 2022-07-23 | 10379 | 9221.1 | 12 | 12203.5 | 18 | 2982.4 | 0.9 | 2159.5 | 24
NE | 2022-07-24 | 9766.2 | 8288.8 | 10 | 11469 | 18 | 3180.2 | 0.9 | 2290.2 | 24
NE | 2022-07-25 | 10678.4 | 9514.3 | 6 | 12036 | 21 | 2521.8 | 0.9 | 1385.9 | 24
NE | 2022-07-26 | 10819.2 | 9842.2 | 6 | 11989.4 | 21 | 2147.2 | 0.9 | 1258.9 | 24
NE | 2022-07-27 | 10965.7 | 9995.8 | 6 | 12035.7 | 21 | 2039.9 | 0.9 | 1089.3 | 24
NE | 2022-07-28 | 10930.5 | 9744 | 6 | 12232.7 | 21 | 2488.7 | 0.9 | 1298.3 | 24
NE | 2022-07-29 | 11173.3 | 9978.1 | 6 | 12360.9 | 18 | 2382.8 | 0.9 | 1182 | 24
NE | 2022-07-30 | 10845.6 | 9929.2 | 12 | 12508.7 | 18 | 2579.5 | 0.9 | 2123.7 | 24
NE | 2022-07-31 | 10127.8 | 8427.5 | 10 | 11929.7 | 19 | 3502.1 | 0.8 | 2394.6 | 24
NE | 2022-08-01 | 10929 | 9747.7 | 6 | 12266.8 | 21 | 2519.1 | 0.9 | 1282.4 | 24
NE | 2022-08-02 | 11107.4 | 10140.6 | 6 | 12251.4 | 21 | 2110.8 | 0.9 | 1287.8 | 24
NE | 2022-08-03 | 11235.7 | 10307.6 | 6 | 12227.3 | 21 | 1919.7 | 0.9 | 1006.7 | 24
NE | 2022-08-04 | 11053.7 | 10041.5 | 6 | 12077.3 | 21 | 2035.7 | 0.9 | 1042.7 | 24
NE | 2022-08-05 | 10998.5 | 10058.1 | 6 | 12080.9 | 18 | 2022.8 | 0.9 | 1089.4 | 24
NE | 2022-08-06 | 10482.2 | 9255.1 | 10 | 12389.4 | 18 | 3134.3 | 0.8 | 2250.3 | 24
NE | 2022-08-07 | 9728.7 | 7881.6 | 10 | 11709.8 | 18 | 3828.1 | 0.8 | 2390.2 | 24
NE | 2022-08-08 | 10777.1 | 9433.7 | 6 | 12235.4 | 21 | 2801.8 | 0.9 | 1445.1 | 24
NE | 2022-08-09 | 11087.4 | 9837 | 6 | 12367.3 | 21 | 2530.3 | 0.9 | 1342.9 | 24
NE | 2022-08-10 | 11466.9 | 9984.2 | 6 | 12860.3 | 16 | 2876.1 | 0.9 | 1536.3 | 24
NE | 2022-08-11 | 11334.4 | 9722.9 | 6 | 13029.8 | 16 | 3307 | 0.9 | 1559.2 | 24
NE | 2022-08-12 | 11138.1 | 9403.4 | 6 | 12661 | 18 | 3257.6 | 0.9 | 1479.7 | 24
NE | 2022-08-13 | 10865.4 | 9754.5 | 13 | 12353.7 | 18 | 2599.2 | 0.9 | 2036.1 | 24
NE | 2022-08-14 | 9889.7 | 8320 | 9 | 11672.8 | 21 | 3352.8 | 0.8 | 2389.9 | 24
NE | 2022-08-15 | 10823.5 | 9580 | 6 | 12270.4 | 21 | 2690.4 | 0.9 | 1391.8 | 24
NE | 2022-08-16 | 10804.2 | 9756.5 | 6 | 12053.6 | 21 | 2297 | 0.9 | 1298 | 24
NE | 2022-08-17 | 10942.6 | 9805.1 | 6 | 12184.5 | 21 | 2379.4 | 0.9 | 1238.6 | 24
NE | 2022-08-18 | 11174.4 | 10030.5 | 6 | 12474.1 | 21 | 2443.6 | 0.9 | 1471.6 | 24
NE | 2022-08-19 | 11048.9 | 9971.3 | 6 | 12123.1 | 21 | 2151.8 | 0.9 | 1282.5 | 24
NE | 2022-08-20 | 10379.8 | 8877.2 | 12 | 12334.2 | 18 | 3457 | 0.8 | 2317.9 | 24
NE | 2022-08-21 | 9707.7 | 8190.4 | 10 | 11500.9 | 19 | 3310.5 | 0.8 | 2506.3 | 24
NE | 2022-08-22 | 10762.4 | 9382.6 | 6 | 12332.9 | 21 | 2950.3 | 0.9 | 1271 | 24
NE | 2022-08-23 | 10903.5 | 9775.2 | 6 | 12050.8 | 21 | 2275.6 | 0.9 | 1164 | 24
NE | 2022-08-24 | 11058.2 | 9834.3 | 6 | 12432.3 | 21 | 2598 | 0.9 | 1177.3 | 24
NE | 2022-08-25 | 11009.9 | 9915 | 6 | 12424 | 21 | 2509 | 0.9 | 1353.7 | 24
NE | 2022-08-26 | 11044.5 | 9911.8 | 6 | 12210.6 | 21 | 2298.8 | 0.9 | 1270.3 | 24
NE | 2022-08-27 | 10437 | 9328.1 | 13 | 12306.6 | 18 | 2978.5 | 0.8 | 2155.4 | 24
NE | 2022-08-28 | 9844 | 8224.9 | 10 | 11938.6 | 18 | 3713.6 | 0.8 | 2542.3 | 24
NE | 2022-08-29 | 10960.7 | 9749.6 | 6 | 12498.4 | 21 | 2748.8 | 0.9 | 1352.1 | 24
NE | 2022-08-30 | 11109.1 | 10062.8 | 6 | 12200.5 | 18 | 2137.7 | 0.9 | 1409.3 | 24
NE | 2022-08-31 | 10970.8 | 9904.9 | 6 | 12164.5 | 21 | 2259.6 | 0.9 | 1189.1 | 24
NE | 2022-09-01 | 10703 | 9736.6 | 12 | 11769.5 | 21 | 2033 | 0.9 | 1414.6 | 24
NE | 2022-09-02 | 10617.9 | 9426.4 | 6 | 11800.4 | 18 | 2374 | 0.9 | 1199.4 | 24
NE | 2022-09-03 | 10059 | 8763 | 12 | 11921 | 18 | 3158 | 0.8 | 2271.5 | 24
NE | 2022-09-04 | 9562.3 | 7999.7 | 10 | 11393.1 | 18 | 3393.4 | 0.8 | 2553.9 | 24
NE | 2022-09-05 | 10531.2 | 9238.1 | 6 | 11744.4 | 18 | 2506.4 | 0.9 | 1148.6 | 24
NE | 2022-09-06 | 10708.3 | 9584.6 | 6 | 11922.6 | 18 | 2338 | 0.9 | 1240.3 | 24
NE | 2022-09-07 | 9997.8 | 8634.4 | 12 | 11720.5 | 19 | 3086.1 | 0.9 | 2088.1 | 24
NE | 2022-09-08 | 10660.4 | 9348.1 | 6 | 12096.2 | 18 | 2748 | 0.9 | 1558.7 | 24
NE | 2022-09-09 | 10710.3 | 9518.3 | 6 | 12173 | 18 | 2654.7 | 0.9 | 1626.8 | 24
NE | 2022-09-10 | 10402 | 9133.4 | 10 | 12436 | 18 | 3302.6 | 0.8 | 2292.8 | 24
NE | 2022-09-11 | 9702 | 7948.3 | 10 | 11612.2 | 18 | 3663.8 | 0.8 | 2573 | 24
NE | 2022-09-12 | 10872.9 | 9506.7 | 6 | 12304 | 21 | 2797.3 | 0.9 | 1527.7 | 24
NE | 2022-09-13 | 11255.3 | 9991.3 | 6 | 12756.9 | 17 | 2765.6 | 0.9 | 1848.7 | 24
NE | 2022-09-14 | 11398.4 | 10021.5 | 6 | 12805.1 | 21 | 2783.6 | 0.9 | 1608.2 | 24
NE | 2022-09-15 | 11516.5 | 10078.5 | 6 | 12795.1 | 18 | 2716.6 | 0.9 | 1729 | 24
NE | 2022-09-16 | 11542.8 | 10188.6 | 6 | 12800.3 | 18 | 2611.7 | 0.9 | 1694.7 | 24
NE | 2022-09-17 | 10977.9 | 9637.5 | 12 | 12708.9 | 18 | 3071.4 | 0.9 | 2223.9 | 24
NE | 2022-09-18 | 10185.3 | 8619.9 | 13 | 12115.9 | 18 | 3496 | 0.8 | 3164.9 | 24
NE | 2022-09-19 | 11213.7 | 9928.9 | 6 | 12767.2 | 21 | 2838.3 | 0.9 | 1692.6 | 24
NE | 2022-09-20 | 11538.5 | 10080.9 | 6 | 12968.2 | 21 | 2887.3 | 0.9 | 1766.8 | 24
NE | 2022-09-21 | 11811.4 | 10468.5 | 6 | 13251.4 | 18 | 2782.8 | 0.9 | 1733.1 | 24
NE | 2022-09-22 | 12047.2 | 10643.8 | 6 | 13336.5 | 18 | 2692.7 | 0.9 | 1745.5 | 24
NE | 2022-09-23 | 12241.4 | 10892.9 | 6 | 13431.6 | 16 | 2538.7 | 0.9 | 1861.2 | 24
NE | 2022-09-24 | 11635.5 | 10516.6 | 12 | 12947.8 | 18 | 2431.2 | 0.9 | 1560.6 | 24
NE | 2022-09-25 | 10262.4 | 8396.9 | 10 | 11808 | 19 | 3411.1 | 0.9 | 2250.1 | 24
NE | 2022-09-26 | 11165.6 | 9671.7 | 6 | 12688.7 | 21 | 3017 | 0.9 | 1583 | 24
NE | 2022-09-27 | 11558.1 | 10019.4 | 6 | 12988.8 | 21 | 2969.3 | 0.9 | 1872.3 | 24
NE | 2022-09-28 | 11575.4 | 10211.7 | 6 | 12838.2 | 18 | 2626.5 | 0.9 | 1834.7 | 24
NE | 2022-09-29 | 11596.1 | 10062.7 | 6 | 13009.8 | 21 | 2947.1 | 0.9 | 1964.7 | 24
NE | 2022-09-30 | 11738.7 | 10356.3 | 6 | 12738.1 | 21 | 2381.8 | 0.9 | 1615 | 24
NE | 2022-10-01 | 11041.9 | 9612.2 | 12 | 12856.7 | 18 | 3244.5 | 0.9 | 2287.8 | 24
NE | 2022-10-02 | 10061.1 | 7867.7 | 10 | 12000.2 | 22 | 4132.5 | 0.8 | 2790.4 | 24
NE | 2022-10-03 | 11220 | 9547.8 | 6 | 12970.3 | 21 | 3422.4 | 0.9 | 1631.4 | 24
NE | 2022-10-04 | 11702.5 | 9907.1 | 6 | 13205.5 | 21 | 3298.4 | 0.9 | 1933.7 | 24
NE | 2022-10-05 | 11641.9 | 10088.4 | 6 | 12779.4 | 21 | 2691 | 0.9 | 1745.8 | 24
NE | 2022-10-06 | 12077 | 10503.9 | 6 | 13495.7 | 22 | 2991.8 | 0.9 | 1491.6 | 24
NE | 2022-10-07 | 12304.5 | 10734.5 | 6 | 13678.9 | 21 | 2944.5 | 0.9 | 1772.7 | 24
NE | 2022-10-08 | 11753.1 | 10096.5 | 11 | 13550.3 | 18 | 3453.8 | 0.9 | 2168.4 | 24
NE | 2022-10-09 | 11074.3 | 9067.5 | 9 | 13035.5 | 21 | 3968 | 0.8 | 2221.3 | 24
NE | 2022-10-10 | 12171.8 | 10436.7 | 6 | 13694.4 | 21 | 3257.7 | 0.9 | 1689.3 | 24
NE | 2022-10-11 | 12216.6 | 10665.7 | 6 | 13358 | 21 | 2692.3 | 0.9 | 1723.4 | 24
NE | 2022-10-12 | 11087.2 | 9246.1 | 12 | 12911.6 | 21 | 3665.5 | 0.9 | 2160.6 | 24
NE | 2022-10-13 | 11863 | 10289.2 | 6 | 13345.8 | 21 | 3056.7 | 0.9 | 1932 | 24
NE | 2022-10-14 | 11978.4 | 10500.3 | 6 | 13407.5 | 22 | 2907.2 | 0.9 | 1815.2 | 24
NE | 2022-10-15 | 11259.4 | 9784.8 | 11 | 13142 | 18 | 3357.2 | 0.9 | 2244.7 | 24
NE | 2022-10-16 | 10460.9 | 8451.4 | 11 | 12478.8 | 22 | 4027.4 | 0.8 | 2494.7 | 24
NE | 2022-10-17 | 11566.7 | 9880.9 | 6 | 13177.7 | 21 | 3296.8 | 0.9 | 1663.7 | 24
NE | 2022-10-18 | 11964.8 | 10299.6 | 6 | 13412.8 | 21 | 3113.2 | 0.9 | 1781.5 | 24
NE | 2022-10-19 | 12011.3 | 10497.3 | 6 | 13362 | 22 | 2864.7 | 0.9 | 1704.3 | 24
NE | 2022-10-20 | 12129.2 | 10431.9 | 6 | 13601.2 | 22 | 3169.4 | 0.9 | 1929.3 | 24
NE | 2022-10-21 | 12215.5 | 10473.2 | 6 | 13485.2 | 21 | 3011.9 | 0.9 | 1753.2 | 24
NE | 2022-10-22 | 11713.9 | 10252.1 | 10 | 13380.8 | 18 | 3128.6 | 0.9 | 1923.1 | 24
NE | 2022-10-23 | 11007.1 | 9034.7 | 10 | 12824.4 | 21 | 3789.7 | 0.9 | 2177.4 | 24
NE | 2022-10-24 | 12119.4 | 10389.2 | 6 | 13294.8 | 21 | 2905.6 | 0.9 | 1592 | 24
NE | 2022-10-25 | 12013.9 | 10415.8 | 6 | 13109.8 | 16 | 2694 | 0.9 | 1644.3 | 24
NE | 2022-10-26 | 11956.9 | 10494.5 | 6 | 13088.2 | 21 | 2593.7 | 0.9 | 1656.4 | 24
NE | 2022-10-27 | 11849.9 | 10413.6 | 6 | 13159.7 | 16 | 2746.1 | 0.9 | 1812.6 | 24
NE | 2022-10-28 | 11472.1 | 9111.3 | 6 | 13194.2 | 22 | 4082.9 | 0.9 | 1906.8 | 24
NE | 2022-10-29 | 11577.1 | 9983.4 | 6 | 13630.7 | 18 | 3647.3 | 0.8 | 2052.4 | 24
NE | 2022-10-30 | 10737.8 | 8436.1 | 10 | 12858.8 | 22 | 4422.7 | 0.8 | 2610.3 | 24
NE | 2022-10-31 | 12006.9 | 10097.8 | 6 | 13523 | 22 | 3425.1 | 0.9 | 1547.4 | 24
NE | 2022-11-01 | 12452.8 | 10675.2 | 6 | 13744 | 22 | 3068.7 | 0.9 | 1720.8 | 24
NE | 2022-11-02 | 11515.7 | 9720.8 | 9 | 13260.2 | 21 | 3539.4 | 0.9 | 1810.2 | 24
NE | 2022-11-03 | 12222.7 | 10499 | 6 | 13499.7 | 15 | 3000.7 | 0.9 | 1907.4 | 24
NE | 2022-11-04 | 12074.1 | 10758.8 | 6 | 12939.9 | 21 | 2181.1 | 0.9 | 1097.2 | 24
NE | 2022-11-05 | 11139.3 | 9963.4 | 12 | 12872.2 | 18 | 2908.8 | 0.9 | 2079 | 24
NE | 2022-11-06 | 10215.8 | 8554.7 | 9 | 11821.5 | 19 | 3266.8 | 0.9 | 2260.3 | 24
NE | 2022-11-07 | 11090.6 | 9709.2 | 6 | 12548.9 | 21 | 2839.7 | 0.9 | 1385.8 | 24
NE | 2022-11-08 | 11421.5 | 9448.6 | 6 | 12950.8 | 21 | 3502.3 | 0.9 | 1359 | 24
NE | 2022-11-09 | 11746 | 10066.2 | 6 | 13316 | 21 | 3249.8 | 0.9 | 1850 | 24
NE | 2022-11-10 | 11742.9 | 9818.3 | 6 | 13251 | 21 | 3432.7 | 0.9 | 1739.5 | 24
NE | 2022-11-11 | 12036.3 | 10457.9 | 6 | 13262.7 | 21 | 2804.8 | 0.9 | 1237 | 24
NE | 2022-11-12 | 11452.8 | 10067.2 | 7 | 13018.1 | 18 | 2950.8 | 0.9 | 2182.8 | 24
NE | 2022-11-13 | 10515.1 | 8284.9 | 9 | 12425.2 | 21 | 4140.3 | 0.8 | 2544.9 | 24
NE | 2022-11-14 | 11414.7 | 9786.3 | 6 | 12787.2 | 22 | 3000.9 | 0.9 | 1467 | 24
NE | 2022-11-15 | 10859.6 | 9101.6 | 12 | 12777.6 | 21 | 3676 | 0.8 | 2121.3 | 24
NE | 2022-11-16 | 11686.4 | 9900.3 | 6 | 13151.5 | 21 | 3251.2 | 0.9 | 1795 | 24
NE | 2022-11-17 | 11806.3 | 10007.2 | 6 | 13311.4 | 21 | 3304.1 | 0.9 | 1793.9 | 24
NE | 2022-11-18 | 11733.6 | 10056.7 | 6 | 12739.7 | 21 | 2683 | 0.9 | 1513.9 | 24
NE | 2022-11-19 | 11006.7 | 9632.6 | 6 | 12854.5 | 18 | 3221.9 | 0.9 | 1988.5 | 24
NE | 2022-11-20 | 10328.5 | 8380.9 | 8 | 12196.5 | 19 | 3815.5 | 0.8 | 2139.8 | 24
NE | 2022-11-21 | 11437.8 | 9634.4 | 6 | 12908.1 | 21 | 3273.7 | 0.9 | 1713.7 | 24
NE | 2022-11-22 | 11564.1 | 9990.7 | 6 | 12805.9 | 16 | 2815.2 | 0.9 | 1714 | 24
NE | 2022-11-23 | 11800 | 10118.5 | 6 | 13458.4 | 18 | 3339.9 | 0.9 | 1797.3 | 24
NE | 2022-11-24 | 11576.9 | 10148.4 | 6 | 13093.3 | 22 | 2944.9 | 0.9 | 1189.9 | 24
NE | 2022-11-25 | 12070.6 | 10550.9 | 6 | 13092.5 | 21 | 2541.7 | 0.9 | 1527.8 | 24
NE | 2022-11-26 | 11361.8 | 9964.7 | 6 | 13272.1 | 18 | 3307.4 | 0.9 | 2024.4 | 24
NE | 2022-11-27 | 10534.4 | 8640.4 | 10 | 12301.8 | 18 | 3661.4 | 0.9 | 2366.8 | 24
NE | 2022-11-28 | 11386.3 | 10059 | 6 | 12927.4 | 21 | 2868.3 | 0.9 | 1661.4 | 24
NE | 2022-11-29 | 11880.2 | 10404.2 | 6 | 12967 | 21 | 2562.8 | 0.9 | 1431.7 | 24
NE | 2022-11-30 | 11620 | 10215.4 | 6 | 12685.5 | 18 | 2470.1 | 0.9 | 1234.4 | 24
NE | 2022-12-01 | 11436 | 9881.8 | 6 | 12427.7 | 16 | 2545.9 | 0.9 | 1355.4 | 24
NE | 2022-12-02 | 11059.4 | 9987.9 | 5 | 12159.1 | 21 | 2171.3 | 0.9 | 1061.5 | 24
NE | 2022-12-03 | 10740.1 | 9139.2 | 6 | 12777.5 | 18 | 3638.3 | 0.8 | 1998.2 | 24
NE | 2022-12-04 | 9898.6 | 8205.2 | 10 | 11821.1 | 18 | 3615.9 | 0.8 | 2401.2 | 24
NE | 2022-12-05 | 10829.1 | 9083.2 | 6 | 12525.7 | 21 | 3442.6 | 0.9 | 1516.5 | 24
NE | 2022-12-06 | 11306.6 | 9743.1 | 6 | 12625.7 | 21 | 2882.6 | 0.9 | 1460.5 | 24
NE | 2022-12-07 | 11742.5 | 9713 | 6 | 13147.4 | 16 | 3434.4 | 0.9 | 1592.2 | 24
NE | 2022-12-08 | 11486.9 | 9876 | 6 | 13089.9 | 21 | 3213.9 | 0.9 | 1660.5 | 24
NE | 2022-12-09 | 11403.2 | 9767.8 | 12 | 12905 | 21 | 3137.2 | 0.9 | 2185.3 | 24
NE | 2022-12-10 | 11106.4 | 9558 | 6 | 12937.5 | 18 | 3379.6 | 0.9 | 1734.2 | 24
NE | 2022-12-11 | 10558.2 | 8384.7 | 9 | 12662.6 | 21 | 4277.9 | 0.8 | 2325.5 | 24
NE | 2022-12-12 | 11737.8 | 9932.7 | 6 | 13264 | 21 | 3331.3 | 0.9 | 1668.2 | 24
NE | 2022-12-13 | 12012.1 | 10190.2 | 6 | 13497 | 22 | 3306.7 | 0.9 | 1696.1 | 24
NE | 2022-12-14 | 12239.6 | 10386.8 | 6 | 13490.6 | 16 | 3103.8 | 0.9 | 1831.2 | 24
NE | 2022-12-15 | 12230.8 | 10684.5 | 6 | 13365.3 | 21 | 2680.8 | 0.9 | 1581.1 | 24
NE | 2022-12-16 | 11998.1 | 10455.7 | 6 | 13142 | 18 | 2686.3 | 0.9 | 1483.1 | 24
NE | 2022-12-17 | 11262.1 | 9910.8 | 6 | 12834.8 | 18 | 2924 | 0.9 | 1772.7 | 24
NE | 2022-12-18 | 10591.2 | 8665.7 | 9 | 12497.8 | 19 | 3832.1 | 0.8 | 2389.9 | 24
NE | 2022-12-19 | 11811.7 | 9818.8 | 6 | 13420.8 | 21 | 3602 | 0.9 | 1721.4 | 24
NE | 2022-12-20 | 12037.7 | 10282.5 | 6 | 13367.6 | 21 | 3085.1 | 0.9 | 1734.7 | 24
NE | 2022-12-21 | 12118.4 | 10341.8 | 6 | 13554.5 | 22 | 3212.7 | 0.9 | 1655.2 | 24
NE | 2022-12-22 | 12144.2 | 10610.6 | 6 | 13256.5 | 22 | 2646 | 0.9 | 1470.9 | 24
NE | 2022-12-23 | 11983.2 | 10752.4 | 6 | 12996.2 | 22 | 2243.8 | 0.9 | 917.9 | 24
NE | 2022-12-24 | 10668.1 | 9259.4 | 11 | 12343.6 | 0 | 3084.2 | 0.9 | 2143.1 | 24
NE | 2022-12-25 | 9497.1 | 7690 | 10 | 11333.5 | 22 | 3643.5 | 0.8 | 2763.6 | 24
NE | 2022-12-26 | 10665.8 | 9186.8 | 6 | 12255 | 22 | 3068.2 | 0.9 | 1491.9 | 24
NE | 2022-12-27 | 11259.4 | 9718.1 | 6 | 12882.2 | 21 | 3164.2 | 0.9 | 1462.6 | 24
NE | 2022-12-28 | 11467.8 | 10047.1 | 6 | 12906.3 | 21 | 2859.1 | 0.9 | 1401.1 | 24
NE | 2022-12-29 | 11419.3 | 10116.5 | 6 | 12986.8 | 22 | 2870.3 | 0.9 | 1463.9 | 24
NE | 2022-12-30 | 11296.1 | 9934.2 | 12 | 12710.2 | 22 | 2776 | 0.9 | 1259.4 | 24
NE | 2022-12-31 | 10567.9 | 8852.6 | 11 | 12480 | 19 | 3627.4 | 0.8 | 2190.7 | 24
NE | 2023-01-01 | 9640 | 7540.4 | 10 | 11837.5 | 21 | 4297.2 | 0.8 | 2603.8 | 24
NE | 2023-01-02 | 10986.8 | 9763.3 | 6 | 12474.8 | 22 | 2711.6 | 0.9 | 1335.8 | 24
NE | 2023-01-03 | 11315.4 | 9889.8 | 6 | 12477.6 | 21 | 2587.8 | 0.9 | 1376.9 | 24
NE | 2023-01-04 | 11290.5 | 9772 | 6 | 12829.4 | 22 | 3057.4 | 0.9 | 1570.6 | 24
NE | 2023-01-05 | 11607.5 | 10015.5 | 6 | 13217.1 | 21 | 3201.5 | 0.9 | 1739.8 | 24
NE | 2023-01-06 | 11771.8 | 10369.4 | 6 | 13228.6 | 22 | 2859.2 | 0.9 | 1582.3 | 24
NE | 2023-01-07 | 11183.2 | 9509.1 | 12 | 12954 | 19 | 3444.9 | 0.9 | 2275.2 | 24
NE | 2023-01-08 | 10409.2 | 8165.8 | 10 | 12441 | 22 | 4275.2 | 0.8 | 2388.2 | 24
NE | 2023-01-09 | 11629.9 | 10005.8 | 6 | 13293.4 | 22 | 3287.5 | 0.9 | 1572.5 | 24
NE | 2023-01-10 | 11799 | 10288.2 | 6 | 13256.6 | 22 | 2968.4 | 0.9 | 1727.3 | 24
NE | 2023-01-11 | 11948.9 | 10487.9 | 6 | 13397.5 | 22 | 2909.7 | 0.9 | 1509.8 | 24
NE | 2023-01-12 | 11946 | 10720.3 | 6 | 13099 | 22 | 2378.7 | 0.9 | 1267.8 | 24
NE | 2023-01-13 | 11984.6 | 10745.6 | 6 | 13348.7 | 22 | 2603.1 | 0.9 | 1527.1 | 24
NE | 2023-01-14 | 11511.6 | 9923.4 | 12 | 13098.9 | 19 | 3175.5 | 0.9 | 2092.1 | 24
NE | 2023-01-15 | 10732.9 | 8655.6 | 11 | 12680.7 | 22 | 4025.1 | 0.8 | 2538.7 | 24
NE | 2023-01-16 | 11912.8 | 10277.8 | 6 | 13434.6 | 22 | 3156.8 | 0.9 | 1286.4 | 24
NE | 2023-01-17 | 11821.5 | 10603.3 | 6 | 12893.1 | 21 | 2289.8 | 0.9 | 1301.8 | 24
NE | 2023-01-18 | 11863.3 | 10365.9 | 6 | 13287.9 | 22 | 2922 | 0.9 | 1403.8 | 24
NE | 2023-01-19 | 11860.3 | 10352.1 | 6 | 13071.2 | 21 | 2719.1 | 0.9 | 1417.7 | 24
NE | 2023-01-20 | 11807.1 | 10557.8 | 6 | 12827.4 | 22 | 2269.7 | 0.9 | 1601.7 | 24
NE | 2023-01-21 | 11328.1 | 9763.4 | 12 | 13136.5 | 19 | 3373.1 | 0.9 | 2205 | 24
NE | 2023-01-22 | 10676.1 | 8396.2 | 10 | 12833.8 | 22 | 4437.6 | 0.8 | 2652.3 | 24
NE | 2023-01-23 | 12103.8 | 10619.7 | 6 | 13800.8 | 22 | 3181.1 | 0.9 | 1590.1 | 24
NE | 2023-01-24 | 12122.5 | 10742.9 | 6 | 13429.2 | 21 | 2686.3 | 0.9 | 1502.4 | 24
NE | 2023-01-25 | 11851.4 | 10386.3 | 6 | 13341.3 | 21 | 2955 | 0.9 | 1160.9 | 24
NE | 2023-01-26 | 11953.8 | 10568.3 | 6 | 13551.9 | 22 | 2983.6 | 0.9 | 1579.6 | 24
NE | 2023-01-27 | 12107.1 | 10663.6 | 6 | 13380.3 | 21 | 2716.7 | 0.9 | 2029.3 | 24
NE | 2023-01-28 | 11318.9 | 9462.1 | 12 | 13118.2 | 19 | 3656.1 | 0.9 | 2154.3 | 24
NE | 2023-01-29 | 10506.9 | 8064.9 | 10 | 12786.6 | 22 | 4721.7 | 0.8 | 3216.3 | 24
NE | 2023-01-30 | 11851.3 | 10406.1 | 6 | 13426.4 | 22 | 3020.2 | 0.9 | 1339.6 | 24
NE | 2023-01-31 | 11976.8 | 10700.7 | 6 | 13378.1 | 22 | 2677.4 | 0.9 | 1487.7 | 24
NE | 2023-02-01 | 11993.1 | 10564.8 | 6 | 13470.9 | 22 | 2906.1 | 0.9 | 1687.6 | 24
NE | 2023-02-02 | 12160.1 | 10811.4 | 6 | 13577.3 | 22 | 2765.9 | 0.9 | 1604.3 | 24
NE | 2023-02-03 | 11986.1 | 10619.7 | 6 | 13322.7 | 22 | 2703 | 0.9 | 1785.5 | 24
NE | 2023-02-04 | 11530.5 | 10005.9 | 12 | 13253 | 19 | 3247.1 | 0.9 | 2013.3 | 24
NE | 2023-02-05 | 11256.9 | 9083.4 | 10 | 13184.6 | 22 | 4101.2 | 0.9 | 2421 | 24
NE | 2023-02-06 | 12077.9 | 10693.4 | 6 | 13500.3 | 22 | 2806.9 | 0.9 | 1491.6 | 24
NE | 2023-02-07 | 11966.8 | 10591.4 | 6 | 13391 | 21 | 2799.6 | 0.9 | 1839.2 | 24
NE | 2023-02-08 | 11950 | 10468.8 | 6 | 13575.2 | 22 | 3106.4 | 0.9 | 1863.2 | 24
NE | 2023-02-09 | 12270.2 | 10912.8 | 6 | 13708.4 | 22 | 2795.6 | 0.9 | 1475.5 | 24
NE | 2023-02-10 | 12329.4 | 10996.4 | 6 | 13722.8 | 22 | 2726.4 | 0.9 | 1475.4 | 24
NE | 2023-02-11 | 11709.2 | 9887.5 | 12 | 13387.5 | 19 | 3500 | 0.9 | 1931.5 | 24
NE | 2023-02-12 | 10912.9 | 8551.3 | 10 | 13174.6 | 22 | 4623.4 | 0.8 | 2564.6 | 24
NE | 2023-02-13 | 12259.8 | 10521.2 | 6 | 14029.2 | 22 | 3508 | 0.9 | 1607.4 | 24
NE | 2023-02-14 | 12406 | 10939.3 | 6 | 13991.1 | 22 | 3051.8 | 0.9 | 2001.9 | 24
NE | 2023-02-15 | 12602.3 | 11108.5 | 6 | 14081.7 | 22 | 2973.2 | 0.9 | 1697.7 | 24
NE | 2023-02-16 | 12679.5 | 11413.2 | 6 | 13802 | 22 | 2388.9 | 0.9 | 1624.4 | 24
NE | 2023-02-17 | 12384.4 | 11263.1 | 6 | 13595.3 | 22 | 2332.2 | 0.9 | 1407.8 | 24
NE | 2023-02-18 | 11484.8 | 9550.5 | 12 | 13080.2 | 19 | 3529.6 | 0.9 | 2315.4 | 24
NE | 2023-02-19 | 10699.2 | 8565 | 10 | 12624.9 | 22 | 4059.9 | 0.8 | 2563.6 | 24
NE | 2023-02-20 | 10902.4 | 9381.2 | 12 | 12357.4 | 22 | 2976.2 | 0.9 | 1379.7 | 24
NE | 2023-02-21 | 10777.9 | 8931.9 | 10 | 12831.4 | 22 | 3899.4 | 0.8 | 2059.6 | 24
NE | 2023-02-22 | 11645.8 | 10164.3 | 9 | 13586.1 | 22 | 3421.8 | 0.9 | 1573 | 24
NE | 2023-02-23 | 12219.4 | 10682.3 | 6 | 13875.9 | 21 | 3193.7 | 0.9 | 1671.5 | 24
NE | 2023-02-24 | 12160.3 | 10831.6 | 6 | 13457.9 | 22 | 2626.3 | 0.9 | 1250.4 | 24
NE | 2023-02-25 | 11434.6 | 9770.6 | 12 | 13075.7 | 19 | 3305.1 | 0.9 | 2230.5 | 24
NE | 2023-02-26 | 10670.8 | 8369.2 | 10 | 12886.3 | 22 | 4517.2 | 0.8 | 2825.2 | 24
NE | 2023-02-27 | 11926.6 | 10436.5 | 6 | 13731 | 21 | 3294.4 | 0.9 | 1747.9 | 24
NE | 2023-02-28 | 12374 | 10682.4 | 6 | 14079.3 | 16 | 3397 | 0.9 | 2082.9 | 24
NE | 2023-03-01 | 12374.4 | 10983.2 | 6 | 13843.5 | 22 | 2860.3 | 0.9 | 1932.9 | 24
NE | 2023-03-02 | 11933.5 | 10563.9 | 7 | 13458.9 | 22 | 2895.1 | 0.9 | 1584.9 | 24
NE | 2023-03-03 | 11899.4 | 10666.4 | 12 | 13253 | 22 | 2586.6 | 0.9 | 1574.1 | 24
NE | 2023-03-04 | 11359.4 | 9417.1 | 12 | 13284.4 | 19 | 3867.3 | 0.9 | 2599.7 | 24
NE | 2023-03-05 | 10544 | 7848.2 | 10 | 12642.6 | 22 | 4794.4 | 0.8 | 2607.9 | 24
NE | 2023-03-06 | 11614.7 | 10230.4 | 6 | 13568.7 | 22 | 3338.3 | 0.9 | 1768.8 | 24
NE | 2023-03-07 | 11983.1 | 10567.5 | 6 | 13771.4 | 22 | 3203.9 | 0.9 | 1734.5 | 24
NE | 2023-03-08 | 11904.4 | 10316.6 | 12 | 13498.7 | 22 | 3182.1 | 0.9 | 2196.2 | 24
NE | 2023-03-09 | 12117.8 | 10854.6 | 6 | 13636.5 | 22 | 2781.9 | 0.9 | 1989.8 | 24
NE | 2023-03-10 | 12133.1 | 10732.5 | 6 | 13538.3 | 21 | 2805.8 | 0.9 | 1625.5 | 24
NE | 2023-03-11 | 11398.6 | 9471.7 | 11 | 13198.7 | 19 | 3727 | 0.9 | 2433.5 | 24
NE | 2023-03-12 | 10665.2 | 8025.4 | 10 | 12982.4 | 22 | 4957 | 0.8 | 2848.9 | 24
NE | 2023-03-13 | 11996.6 | 10541.6 | 6 | 13720 | 21 | 3178.4 | 0.9 | 1899 | 24
NE | 2023-03-14 | 12182.7 | 10955.2 | 12 | 13269.8 | 22 | 2314.6 | 0.9 | 1779.8 | 24
NE | 2023-03-15 | 12081.1 | 10907.5 | 6 | 13190.9 | 22 | 2283.5 | 0.9 | 1438.3 | 24
NE | 2023-03-16 | 12039.5 | 10633.5 | 6 | 13742.8 | 22 | 3109.3 | 0.9 | 1875 | 24
NE | 2023-03-17 | 12091.9 | 10574.3 | 9 | 13306.2 | 0 | 2731.9 | 0.9 | 1985.7 | 24
NE | 2023-03-18 | 11524.8 | 10214.1 | 10 | 13099.1 | 18 | 2885.1 | 0.9 | 2006.6 | 24
NE | 2023-03-19 | 10368.9 | 8065.9 | 9 | 12338 | 21 | 4272.1 | 0.8 | 2617.1 | 24
NE | 2023-03-20 | 11732.1 | 10350.8 | 6 | 13156.8 | 21 | 2806 | 0.9 | 1779 | 24
NE | 2023-03-21 | 11639.3 | 10514.6 | 12 | 12769.1 | 21 | 2254.5 | 0.9 | 1672.5 | 24
NE | 2023-03-22 | 11221.3 | 9961.9 | 6 | 12701.6 | 21 | 2739.7 | 0.9 | 1852 | 24
NE | 2023-03-23 | 11344.1 | 9954.2 | 7 | 13047.3 | 21 | 3093.1 | 0.9 | 1749.4 | 24
NE | 2023-03-24 | 11450.6 | 10149.2 | 6 | 12858.1 | 18 | 2708.9 | 0.9 | 1771.4 | 24
NE | 2023-03-25 | 10827.3 | 9093 | 10 | 12561.3 | 19 | 3468.3 | 0.9 | 2030 | 24
NE | 2023-03-26 | 10041.2 | 7814.9 | 10 | 11924.4 | 21 | 4109.5 | 0.8 | 2748.6 | 24
NE | 2023-03-27 | 11050.5 | 9804.2 | 6 | 12554.1 | 21 | 2749.9 | 0.9 | 1587.3 | 24
NE | 2023-03-28 | 11136.3 | 9812.2 | 12 | 12713.7 | 21 | 2901.5 | 0.9 | 1679.6 | 24
NE | 2023-03-29 | 11276.8 | 9983.1 | 7 | 12551.1 | 21 | 2568 | 0.9 | 1591.7 | 24
NE | 2023-03-30 | 11084.2 | 9524.5 | 7 | 12750.4 | 21 | 3226 | 0.9 | 1763.5 | 24
NE | 2023-03-31 | 11108.9 | 9766.6 | 6 | 12379.1 | 21 | 2612.5 | 0.9 | 1806.5 | 24
NE | 2023-04-01 | 10696.8 | 8761.9 | 9 | 12975 | 18 | 4213.1 | 0.8 | 2605.3 | 24
NE | 2023-04-02 | 10443.5 | 7854.6 | 10 | 12593.1 | 21 | 4738.5 | 0.8 | 2912.3 | 24
NE | 2023-04-03 | 11615.1 | 10225.1 | 6 | 13000.8 | 21 | 2775.7 | 0.9 | 1730.8 | 24
NE | 2023-04-04 | 11416.8 | 10138.5 | 6 | 12658 | 21 | 2519.6 | 0.9 | 1593.7 | 24
NE | 2023-04-05 | 11376.2 | 10107.7 | 7 | 12626 | 21 | 2518.2 | 0.9 | 1968.3 | 24
NE | 2023-04-06 | 11018 | 9599.7 | 9 | 12521.7 | 18 | 2922 | 0.9 | 1704.8 | 24
NE | 2023-04-07 | 9836.2 | 7262.3 | 10 | 11884.8 | 21 | 4622.5 | 0.8 | 3055.2 | 24
NE | 2023-04-08 | 10660.4 | 8880 | 10 | 12934.3 | 18 | 4054.4 | 0.8 | 2682.5 | 24
NE | 2023-04-09 | 10205.5 | 7765.3 | 11 | 12257.6 | 21 | 4492.3 | 0.8 | 3121.2 | 24
NE | 2023-04-10 | 11437.5 | 9866.6 | 6 | 12846.8 | 21 | 2980.3 | 0.9 | 1545.5 | 24
NE | 2023-04-11 | 11450 | 10091.6 | 6 | 13223.8 | 18 | 3132.2 | 0.9 | 2072.5 | 24
NE | 2023-04-12 | 11415.3 | 9933.9 | 7 | 13159 | 22 | 3225.1 | 0.9 | 1891.7 | 24
NE | 2023-04-13 | 11733.5 | 10371.6 | 6 | 13036.8 | 21 | 2665.2 | 0.9 | 1766.4 | 24
NE | 2023-04-14 | 11613.8 | 10137.2 | 6 | 13097.8 | 22 | 2960.6 | 0.9 | 1692.9 | 24
NE | 2023-04-15 | 11217.8 | 9423.2 | 10 | 13043.5 | 18 | 3620.3 | 0.9 | 2242.2 | 24
NE | 2023-04-16 | 10584.5 | 8111.4 | 10 | 12644 | 21 | 4532.6 | 0.8 | 2847.1 | 24
NE | 2023-04-17 | 11822.6 | 10223.4 | 6 | 13546.6 | 22 | 3323.2 | 0.9 | 2063.2 | 24
NE | 2023-04-18 | 12315.6 | 10844.5 | 6 | 13682.3 | 21 | 2837.8 | 0.9 | 1941.9 | 24
NE | 2023-04-19 | 12463 | 10823.9 | 6 | 13967 | 22 | 3143 | 0.9 | 2209.6 | 24
NE | 2023-04-20 | 12589.6 | 11124.5 | 6 | 13845.4 | 22 | 2720.9 | 0.9 | 1952.7 | 24
NE | 2023-04-21 | 10980.8 | 8513.2 | 11 | 13066.3 | 0 | 4553.1 | 0.8 | 2475.1 | 24
NE | 2023-04-22 | 10795.7 | 9150.5 | 12 | 12651.7 | 18 | 3501.2 | 0.9 | 2420.3 | 24
NE | 2023-04-23 | 10167.5 | 7760.7 | 9 | 12302.7 | 18 | 4542 | 0.8 | 2789.7 | 24
NE | 2023-04-24 | 11375.2 | 9867 | 6 | 12958.8 | 21 | 3091.8 | 0.9 | 1950 | 24
NE | 2023-04-25 | 11753.8 | 10275.3 | 6 | 13225.1 | 21 | 2949.9 | 0.9 | 1785.9 | 24
NE | 2023-04-26 | 11822.1 | 10602.5 | 6 | 13189.3 | 21 | 2586.9 | 0.9 | 1747.5 | 24
NE | 2023-04-27 | 11955.7 | 10565.5 | 6 | 13392.1 | 21 | 2826.6 | 0.9 | 1726.1 | 24
NE | 2023-04-28 | 11955 | 10534.3 | 7 | 13291.3 | 18 | 2757 | 0.9 | 2162.4 | 24
NE | 2023-04-29 | 11867.9 | 9655.5 | 9 | 13309.3 | 18 | 3653.7 | 0.9 | 1855.7 | 24
NE | 2023-04-30 | 11066.5 | 9392.9 | 8 | 12333.4 | 0 | 2940.5 | 0.9 | 1307.4 | 24
NE | 2023-05-01 | 10693.6 | 8881.8 | 8 | 12201.8 | 21 | 3320 | 0.9 | 1106.5 | 24
NE | 2023-05-02 | 12138.6 | 10118.7 | 6 | 13900.6 | 15 | 3781.9 | 0.9 | 1765 | 24
NE | 2023-05-03 | 12114.7 | 10072.2 | 6 | 13876.7 | 15 | 3804.6 | 0.9 | 1900.3 | 24
NE | 2023-05-04 | 12213.5 | 10392.3 | 6 | 13771 | 15 | 3378.7 | 0.9 | 1534.6 | 24
NE | 2023-05-05 | 12175.4 | 10632.6 | 6 | 13129.8 | 15 | 2497.2 | 0.9 | 1640.5 | 24
NE | 2023-05-06 | 11716.1 | 10511 | 6 | 12979.7 | 18 | 2468.7 | 0.9 | 1519.6 | 24
NE | 2023-05-07 | 10960.3 | 9518.5 | 9 | 12521.4 | 21 | 3003 | 0.9 | 2028.9 | 24
NE | 2023-05-08 | 12252.1 | 10476.7 | 6 | 13221.9 | 15 | 2745.2 | 0.9 | 1932.8 | 24
NE | 2023-05-09 | 12484.1 | 10753.4 | 6 | 13526.5 | 15 | 2773.1 | 0.9 | 1676.1 | 24
NE | 2023-05-10 | 12677.7 | 10985.2 | 6 | 13662.8 | 15 | 2677.6 | 0.9 | 1691.1 | 24
NE | 2023-05-11 | 12826.8 | 11137 | 6 | 13673.7 | 22 | 2536.7 | 0.9 | 1726.4 | 24
NE | 2023-05-12 | 12967.4 | 11496 | 6 | 13805.2 | 14 | 2309.3 | 0.9 | 1954 | 24
NE | 2023-05-13 | 12258.7 | 11204.5 | 6 | 13524.3 | 18 | 2319.8 | 0.9 | 1639.2 | 24
NE | 2023-05-14 | 11155.4 | 9944.4 | 10 | 12438 | 21 | 2493.6 | 0.9 | 2021.5 | 24
NE | 2023-05-15 | 12327.7 | 10679.1 | 6 | 13332.1 | 15 | 2653 | 0.9 | 1841.2 | 24
NE | 2023-05-16 | 12458.1 | 10959.6 | 6 | 13407.8 | 15 | 2448.3 | 0.9 | 1533.1 | 24
NE | 2023-05-17 | 12481.1 | 11023.7 | 6 | 13402.2 | 15 | 2378.5 | 0.9 | 1573.9 | 24
NE | 2023-05-18 | 12394.2 | 11031.1 | 6 | 13140.5 | 14 | 2109.4 | 0.9 | 1472.3 | 24
NE | 2023-05-19 | 12166.7 | 11047.4 | 6 | 12832.8 | 14 | 1785.4 | 0.9 | 1437.8 | 24
NE | 2023-05-20 | 11437.3 | 10446 | 6 | 12663.9 | 18 | 2218 | 0.9 | 1521 | 24
NE | 2023-05-21 | 10459.4 | 9104.3 | 9 | 12136.3 | 21 | 3032 | 0.9 | 1755 | 24
NE | 2023-05-22 | 11946.3 | 10521.6 | 6 | 12958.3 | 21 | 2436.7 | 0.9 | 1704.4 | 24
NE | 2023-05-23 | 12084.6 | 10797 | 5 | 12990.6 | 14 | 2193.6 | 0.9 | 1548.3 | 24
NE | 2023-05-24 | 11947.4 | 10627.7 | 6 | 12886.6 | 17 | 2259 | 0.9 | 1381.2 | 24
NE | 2023-05-25 | 11852.2 | 10345.4 | 6 | 12751.4 | 16 | 2405.9 | 0.9 | 1643 | 24
NE | 2023-05-26 | 11993.8 | 10717.9 | 6 | 12743.1 | 15 | 2025.2 | 0.9 | 1457.1 | 24
NE | 2023-05-27 | 11463.8 | 10370.4 | 6 | 12965.4 | 18 | 2595 | 0.9 | 1813.3 | 24
NE | 2023-05-28 | 10737.7 | 9563.4 | 8 | 12311.4 | 18 | 2748 | 0.9 | 2165.3 | 24
NE | 2023-05-29 | 11939.7 | 10302.8 | 5 | 12975.3 | 22 | 2672.5 | 0.9 | 1928.4 | 24
NE | 2023-05-30 | 12101.5 | 10808.2 | 6 | 12929.1 | 21 | 2120.9 | 0.9 | 1423.2 | 24
NE | 2023-05-31 | 12230.4 | 11057.1 | 6 | 12988.2 | 22 | 1931.1 | 0.9 | 1185.5 | 24
NE | 2023-06-01 | 12363.9 | 11013.5 | 6 | 13186.7 | 15 | 2173.2 | 0.9 | 1511.7 | 24
NE | 2023-06-02 | 12359.7 | 11213.7 | 6 | 12981.5 | 15 | 1767.8 | 1 | 1382.4 | 24
NE | 2023-06-03 | 11698.4 | 10728 | 6 | 12838.4 | 18 | 2110.4 | 0.9 | 1480.3 | 24
NE | 2023-06-04 | 10827.8 | 9765 | 9 | 12177.1 | 18 | 2412.1 | 0.9 | 2178.3 | 24
NE | 2023-06-05 | 11953.9 | 10618.9 | 6 | 12889.2 | 21 | 2270.4 | 0.9 | 1529.3 | 24
NE | 2023-06-06 | 12047.1 | 10911 | 6 | 12779 | 22 | 1868 | 0.9 | 1270.9 | 24
NE | 2023-06-07 | 12041.5 | 10772 | 6 | 12866.1 | 14 | 2094.1 | 0.9 | 1552.8 | 24
NE | 2023-06-08 | 11451 | 10512.9 | 6 | 12564.1 | 18 | 2051.2 | 0.9 | 1426.4 | 24
NE | 2023-06-09 | 11773.7 | 10535 | 6 | 12738.3 | 21 | 2203.2 | 0.9 | 1115 | 24
NE | 2023-06-10 | 11458.2 | 10447.2 | 6 | 12857.2 | 18 | 2410 | 0.9 | 1848.8 | 24
NE | 2023-06-11 | 10770.2 | 9634.2 | 8 | 12394.4 | 20 | 2760.2 | 0.9 | 2261.8 | 24
NE | 2023-06-12 | 11913.6 | 10415.5 | 6 | 12893.2 | 21 | 2477.7 | 0.9 | 1786.6 | 24
NE | 2023-06-13 | 12222.1 | 10881.4 | 6 | 12900.6 | 21 | 2019.3 | 0.9 | 1665.2 | 24
NE | 2023-06-14 | 11776.4 | 10557.4 | 6 | 12682.7 | 17 | 2125.3 | 0.9 | 1403 | 24
NE | 2023-06-15 | 11883.7 | 10571.5 | 6 | 12730.3 | 21 | 2158.8 | 0.9 | 1321.1 | 24
NE | 2023-06-16 | 12116.4 | 10815.1 | 6 | 12811.9 | 18 | 1996.9 | 0.9 | 1531.7 | 24
NE | 2023-06-17 | 11737.6 | 10720.9 | 6 | 13044.3 | 18 | 2323.4 | 0.9 | 1688.5 | 24
NE | 2023-06-18 | 10641.4 | 9429.3 | 9 | 12154.8 | 18 | 2725.5 | 0.9 | 2283.8 | 24
NE | 2023-06-19 | 11822.1 | 10273.4 | 6 | 12899.4 | 21 | 2626 | 0.9 | 1833.1 | 24
NE | 2023-06-20 | 11965.1 | 10675 | 6 | 12638.5 | 14 | 1963.5 | 0.9 | 1697.3 | 24
NE | 2023-06-21 | 11870.4 | 10510.6 | 6 | 12556.6 | 15 | 2046 | 0.9 | 1874.1 | 24
NE | 2023-06-22 | 11825.7 | 10463.7 | 6 | 12739.5 | 21 | 2275.8 | 0.9 | 1687 | 24
NE | 2023-06-23 | 11494 | 10508.8 | 6 | 12100.3 | 18 | 1591.5 | 0.9 | 1272.6 | 24
NE | 2023-06-24 | 10693.7 | 9683.4 | 6 | 12017 | 18 | 2333.6 | 0.9 | 1814.7 | 24
NE | 2023-06-25 | 10412 | 9199.6 | 9 | 11923.4 | 21 | 2723.8 | 0.9 | 2197.9 | 24
NE | 2023-06-26 | 11412.8 | 9858.5 | 6 | 12421.3 | 21 | 2562.8 | 0.9 | 1618.5 | 24
NE | 2023-06-27 | 11659 | 10264.4 | 6 | 12397.2 | 21 | 2132.8 | 0.9 | 1568.8 | 24
NE | 2023-06-28 | 11885.4 | 10567 | 6 | 12632.4 | 22 | 2065.5 | 0.9 | 1576.6 | 24
NE | 2023-06-29 | 11734.7 | 10567.7 | 6 | 12544.7 | 21 | 1976.9 | 0.9 | 1055 | 24
NE | 2023-06-30 | 11785.7 | 10620.4 | 6 | 12441.3 | 18 | 1821 | 0.9 | 1412.7 | 24
NE | 2023-07-01 | 11319.3 | 10319.2 | 6 | 12711.5 | 18 | 2392.3 | 0.9 | 1913 | 24
NE | 2023-07-02 | 10505.7 | 9501.9 | 9 | 12005.2 | 18 | 2503.3 | 0.9 | 2290.6 | 24
NE | 2023-07-03 | 11517.4 | 10203 | 6 | 12747.1 | 22 | 2544.2 | 0.9 | 1430.2 | 24
NE | 2023-07-04 | 11955.9 | 10827.1 | 6 | 12588.7 | 22 | 1761.6 | 0.9 | 1550.9 | 24
NE | 2023-07-05 | 11829.9 | 10784.3 | 6 | 12575.4 | 21 | 1791.1 | 0.9 | 1309 | 24
NE | 2023-07-06 | 11586.8 | 10396 | 6 | 12251.4 | 21 | 1855.4 | 0.9 | 1670.7 | 24
NE | 2023-07-07 | 11570.6 | 10558 | 6 | 12185.6 | 14 | 1627.6 | 0.9 | 1281.6 | 24
NE | 2023-07-08 | 11137.6 | 10003.5 | 6 | 12536.6 | 18 | 2533.1 | 0.9 | 1695.7 | 24
NE | 2023-07-09 | 10369.3 | 9315.1 | 7 | 11611.8 | 18 | 2296.7 | 0.9 | 1832 | 24
NE | 2023-07-10 | 11565.6 | 9878.8 | 6 | 12675.7 | 13 | 2796.9 | 0.9 | 2071.6 | 24
NE | 2023-07-11 | 11860.6 | 10524.4 | 6 | 12993.6 | 21 | 2469.2 | 0.9 | 1459.8 | 24
NE | 2023-07-12 | 12042.4 | 10784.7 | 6 | 12824.9 | 17 | 2040.2 | 0.9 | 1679.9 | 24
NE | 2023-07-13 | 11953.5 | 10655 | 6 | 12855.9 | 18 | 2200.9 | 0.9 | 1358.1 | 24
NE | 2023-07-14 | 12044.7 | 10767.1 | 6 | 12884.1 | 18 | 2117 | 0.9 | 1304.5 | 24
NE | 2023-07-15 | 11642.9 | 10622.4 | 6 | 12871.8 | 18 | 2249.4 | 0.9 | 1724 | 24
NE | 2023-07-16 | 10723.3 | 9630.9 | 14 | 12152.8 | 21 | 2521.9 | 0.9 | 2299.1 | 24
NE | 2023-07-17 | 11971 | 10499.5 | 6 | 12928.9 | 21 | 2429.4 | 0.9 | 2018.8 | 24
NE | 2023-07-18 | 12035.6 | 10770.7 | 6 | 12812 | 21 | 2041.2 | 0.9 | 1740.2 | 24
NE | 2023-07-19 | 12177.5 | 10855 | 6 | 12975.9 | 21 | 2120.9 | 0.9 | 1742.7 | 24
NE | 2023-07-20 | 12190.3 | 11111.4 | 6 | 12812.9 | 15 | 1701.5 | 1 | 1482.3 | 24
NE | 2023-07-21 | 11898.2 | 10738.6 | 6 | 12519.3 | 21 | 1780.7 | 1 | 1721.4 | 24
NE | 2023-07-22 | 11393.2 | 10377.9 | 6 | 12687.9 | 18 | 2310 | 0.9 | 1671.2 | 24
NE | 2023-07-23 | 10540.2 | 9436.7 | 9 | 12062.3 | 21 | 2625.6 | 0.9 | 2246.5 | 24
NE | 2023-07-24 | 11785.2 | 10397.2 | 6 | 12685.4 | 21 | 2288.2 | 0.9 | 1880 | 24
NE | 2023-07-25 | 11835.2 | 10479.5 | 6 | 12912.6 | 21 | 2433 | 0.9 | 1682 | 24
NE | 2023-07-26 | 12027.9 | 10741 | 6 | 12976.1 | 21 | 2235.1 | 0.9 | 1653.1 | 24
NE | 2023-07-27 | 11956.5 | 10680 | 6 | 12807.5 | 21 | 2127.5 | 0.9 | 1516.1 | 24
NE | 2023-07-28 | 12016.4 | 10734.1 | 6 | 12695.7 | 21 | 1961.6 | 0.9 | 1742.2 | 24
NE | 2023-07-29 | 11429.7 | 10325.9 | 6 | 12833.1 | 18 | 2507.1 | 0.9 | 1806.5 | 24
NE | 2023-07-30 | 10779.6 | 9716.6 | 14 | 12306.9 | 22 | 2590.3 | 0.9 | 2228.1 | 24
NE | 2023-07-31 | 11942.1 | 10537.6 | 5 | 12854.5 | 22 | 2317 | 0.9 | 1848.5 | 24
NE | 2023-08-01 | 11986.6 | 10611 | 6 | 12887 | 21 | 2275.9 | 0.9 | 1593 | 24
NE | 2023-08-02 | 12131.6 | 10850.8 | 6 | 13035 | 21 | 2184.2 | 0.9 | 1502.9 | 24
NE | 2023-08-03 | 12187.6 | 10950.7 | 6 | 13178 | 21 | 2227.3 | 0.9 | 1593.7 | 24
NE | 2023-08-04 | 12099.6 | 10818.6 | 6 | 13022.4 | 21 | 2203.9 | 0.9 | 1610.6 | 24
NE | 2023-08-05 | 11705.8 | 10644.8 | 6 | 13082.7 | 20 | 2438 | 0.9 | 1796.4 | 24
NE | 2023-08-06 | 10973.2 | 9956.4 | 13 | 12544.3 | 21 | 2587.8 | 0.9 | 1986.5 | 24
NE | 2023-08-07 | 12095.6 | 10537.8 | 6 | 13045.1 | 21 | 2507.3 | 0.9 | 2013.8 | 24
NE | 2023-08-08 | 12204.7 | 10978.5 | 6 | 13096 | 21 | 2117.5 | 0.9 | 1763.4 | 24
NE | 2023-08-09 | 12229.9 | 10841.8 | 6 | 13005.7 | 21 | 2163.8 | 0.9 | 1850.2 | 24
NE | 2023-08-10 | 12136.7 | 10789.7 | 6 | 13020.2 | 21 | 2230.5 | 0.9 | 1715.2 | 24
NE | 2023-08-11 | 12153 | 10900.9 | 6 | 12897 | 18 | 1996.1 | 0.9 | 1619.4 | 24
NE | 2023-08-12 | 11587.7 | 10532.4 | 6 | 12808.6 | 18 | 2276.2 | 0.9 | 1506.9 | 24
NE | 2023-08-13 | 10710.6 | 9377.4 | 14 | 12298.7 | 21 | 2921.3 | 0.9 | 2581.5 | 24
NE | 2023-08-14 | 11956.6 | 10563 | 6 | 13009.1 | 21 | 2446.1 | 0.9 | 1693.2 | 24
NE | 2023-08-15 | 10933.6 | 7357.5 | 9 | 12120 | 21 | 4762.5 | 0.9 | 2286.6 | 24
NE | 2023-08-16 | 11706.2 | 10234.4 | 6 | 12917.6 | 18 | 2683.2 | 0.9 | 1577.9 | 24
NE | 2023-08-17 | 11916.2 | 10583.4 | 6 | 12809.4 | 18 | 2226 | 0.9 | 1486.5 | 24
NE | 2023-08-18 | 11886.8 | 10683.2 | 6 | 12795.7 | 18 | 2112.5 | 0.9 | 1255.6 | 24
NE | 2023-08-19 | 11140.2 | 9602.6 | 6 | 12809 | 18 | 3206.4 | 0.9 | 1709.4 | 24
NE | 2023-08-20 | 10749.8 | 9749.6 | 9 | 12205.1 | 21 | 2455.5 | 0.9 | 2205 | 24
NE | 2023-08-21 | 12139.6 | 10605.6 | 5 | 13260.6 | 21 | 2655 | 0.9 | 1870.5 | 24
NE | 2023-08-22 | 12437.7 | 10868.1 | 6 | 13448 | 21 | 2579.8 | 0.9 | 1839.6 | 24
NE | 2023-08-23 | 12521.1 | 11102.7 | 6 | 13606.4 | 21 | 2503.7 | 0.9 | 1498.2 | 24
NE | 2023-08-24 | 12566.7 | 10979.8 | 6 | 13581.6 | 21 | 2601.9 | 0.9 | 1420.1 | 24
NE | 2023-08-25 | 12645.3 | 11277.6 | 6 | 13382.9 | 18 | 2105.3 | 0.9 | 1594.2 | 24
NE | 2023-08-26 | 12123.4 | 10770.2 | 6 | 13505.5 | 18 | 2735.3 | 0.9 | 1673.8 | 24
NE | 2023-08-27 | 11681.6 | 10755.8 | 7 | 13006.3 | 21 | 2250.6 | 0.9 | 1917.9 | 24
NE | 2023-08-28 | 12777.5 | 11251.3 | 6 | 13709.3 | 15 | 2458 | 0.9 | 2022 | 24
NE | 2023-08-29 | 12844.2 | 11338.8 | 6 | 13643.6 | 15 | 2304.8 | 0.9 | 1746.2 | 24
NE | 2023-08-30 | 12772.1 | 11264.7 | 6 | 13621.8 | 15 | 2357 | 0.9 | 1852.9 | 24
NE | 2023-08-31 | 12687.8 | 11139.6 | 6 | 13578.2 | 15 | 2438.6 | 0.9 | 1901.5 | 24
NE | 2023-09-01 | 12564.7 | 11142.4 | 6 | 13369.1 | 21 | 2226.7 | 0.9 | 1747.8 | 24
NE | 2023-09-02 | 11941 | 10881.3 | 6 | 13216.2 | 18 | 2334.8 | 0.9 | 1584.7 | 24
NE | 2023-09-03 | 11009.5 | 10006.4 | 7 | 12406.6 | 18 | 2400.2 | 0.9 | 2088.9 | 24
NE | 2023-09-04 | 12279.7 | 10720.1 | 5 | 13364.3 | 21 | 2644.3 | 0.9 | 1814.3 | 24
NE | 2023-09-05 | 12401.6 | 11067.2 | 6 | 13253.9 | 18 | 2186.7 | 0.9 | 1517 | 24
NE | 2023-09-06 | 12310.4 | 10922.5 | 6 | 13104.5 | 18 | 2182 | 0.9 | 1489.3 | 24
NE | 2023-09-07 | 11370 | 10339.4 | 6 | 12537.7 | 18 | 2198.3 | 0.9 | 1533.4 | 24
NE | 2023-09-08 | 11703.7 | 10353.9 | 6 | 12743.9 | 18 | 2390 | 0.9 | 1596.5 | 24
NE | 2023-09-09 | 11231.4 | 10083.6 | 6 | 12832.7 | 18 | 2749.1 | 0.9 | 2093.1 | 24
NE | 2023-09-10 | 10632 | 9686.5 | 9 | 12202.8 | 18 | 2516.4 | 0.9 | 2365.2 | 24
NE | 2023-09-11 | 11890.5 | 10407.7 | 5 | 13021 | 18 | 2613.4 | 0.9 | 1633 | 24
NE | 2023-09-12 | 12299.7 | 10718.4 | 6 | 13208.6 | 18 | 2490.2 | 0.9 | 1852.8 | 24
NE | 2023-09-13 | 12219.4 | 10830.4 | 5 | 13013.8 | 15 | 2183.4 | 0.9 | 1411.7 | 24
NE | 2023-09-14 | 12499.5 | 10732.3 | 5 | 13736.4 | 15 | 3004.1 | 0.9 | 1850.8 | 24
NE | 2023-09-15 | 12788.5 | 11237.1 | 5 | 13824 | 18 | 2586.9 | 0.9 | 1663.6 | 24
NE | 2023-09-16 | 12209.2 | 11157.2 | 6 | 13752 | 18 | 2594.9 | 0.9 | 1948.4 | 24
NE | 2023-09-17 | 11465.8 | 10470.9 | 13 | 12963.3 | 19 | 2492.4 | 0.9 | 2317.7 | 24
NE | 2023-09-18 | 12527.5 | 10859.7 | 5 | 13471.6 | 21 | 2611.9 | 0.9 | 1887.9 | 24
NE | 2023-09-19 | 12894.8 | 11254.4 | 5 | 13733.8 | 15 | 2479.4 | 0.9 | 1928.7 | 24
NE | 2023-09-20 | 12999.1 | 11523.3 | 5 | 13848.3 | 21 | 2325.1 | 0.9 | 1690.5 | 24
NE | 2023-09-21 | 12870.7 | 11405.5 | 6 | 13737.1 | 15 | 2331.6 | 0.9 | 1750.4 | 24
NE | 2023-09-22 | 12691.7 | 11145.4 | 6 | 13593.3 | 18 | 2447.9 | 0.9 | 1710.9 | 24
NE | 2023-09-23 | 12229.1 | 10796.4 | 6 | 13681.2 | 18 | 2884.7 | 0.9 | 1624.6 | 24
NE | 2023-09-24 | 11627.6 | 10306.3 | 6 | 13239.7 | 22 | 2933.4 | 0.9 | 2029.4 | 24
NE | 2023-09-25 | 13049.2 | 11083.7 | 5 | 14321.9 | 15 | 3238.2 | 0.9 | 2137.5 | 24
NE | 2023-09-26 | 13326.3 | 11566.8 | 6 | 14413 | 15 | 2846.2 | 0.9 | 2073.8 | 24
NE | 2023-09-27 | 13564.9 | 12244.9 | 3 | 14482.3 | 15 | 2237.4 | 0.9 | 1361.3 | 24
NE | 2023-09-28 | 13269.6 | 11499.7 | 6 | 14253.2 | 22 | 2753.5 | 0.9 | 1824.2 | 24
NE | 2023-09-29 | 13147 | 11634.5 | 6 | 14104.2 | 15 | 2469.7 | 0.9 | 1486.7 | 24
NE | 2023-09-30 | 12437.6 | 11309.3 | 6 | 13691.4 | 18 | 2382.1 | 0.9 | 1734.5 | 24
NE | 2023-10-01 | 11507.8 | 10444.4 | 9 | 13045.3 | 21 | 2600.9 | 0.9 | 2242.5 | 24
NE | 2023-10-02 | 12941.8 | 11024 | 5 | 14168.8 | 16 | 3144.7 | 0.9 | 1831.1 | 24
NE | 2023-10-03 | 13103.1 | 11357.5 | 6 | 14006.9 | 15 | 2649.4 | 0.9 | 1875.3 | 24
NE | 2023-10-04 | 13026.9 | 11161.7 | 5 | 14088 | 15 | 2926.3 | 0.9 | 1938.9 | 24
NE | 2023-10-05 | 13219.1 | 11377.1 | 5 | 14292.8 | 15 | 2915.7 | 0.9 | 2123.8 | 24
NE | 2023-10-06 | 13174.8 | 11548.2 | 6 | 14065.5 | 15 | 2517.3 | 0.9 | 1824.2 | 24
NE | 2023-10-07 | 12598 | 11385.2 | 6 | 13863.8 | 18 | 2478.7 | 0.9 | 1636 | 24
NE | 2023-10-08 | 11736.9 | 10704.6 | 6 | 13157.2 | 21 | 2452.6 | 0.9 | 2076.6 | 24
NE | 2023-10-09 | 13159.8 | 11142.8 | 5 | 14354.3 | 15 | 3211.6 | 0.9 | 2224.1 | 24
NE | 2023-10-10 | 13364.9 | 11475.4 | 5 | 14386.3 | 15 | 2910.9 | 0.9 | 2170 | 24
NE | 2023-10-11 | 13335.5 | 11626.8 | 5 | 14312.9 | 15 | 2686.1 | 0.9 | 1969.3 | 24
NE | 2023-10-12 | 12457.6 | 11240.6 | 6 | 13910.9 | 22 | 2670.3 | 0.9 | 1514.3 | 24
NE | 2023-10-13 | 13271.8 | 11712.2 | 5 | 14261.1 | 15 | 2548.9 | 0.9 | 1682.9 | 24
NE | 2023-10-14 | 12767.2 | 11617.9 | 6 | 13959.9 | 18 | 2342.1 | 0.9 | 2116 | 24
NE | 2023-10-15 | 11945 | 10757.1 | 9 | 13557 | 21 | 2799.9 | 0.9 | 1847.5 | 24
NE | 2023-10-16 | 13121.2 | 11161.1 | 5 | 14200.1 | 21 | 3039 | 0.9 | 2055.4 | 24
NE | 2023-10-17 | 13232 | 11513.3 | 5 | 14171.7 | 15 | 2658.4 | 0.9 | 1944.2 | 24
NE | 2023-10-18 | 13222.8 | 11572 | 5 | 14167.3 | 15 | 2595.4 | 0.9 | 1645.1 | 24
NE | 2023-10-19 | 13456.9 | 11767.4 | 5 | 14592.6 | 22 | 2825.2 | 0.9 | 1545.5 | 24
NE | 2023-10-20 | 13720.2 | 12084.9 | 5 | 14634.3 | 15 | 2549.3 | 0.9 | 1866.5 | 24
NE | 2023-10-21 | 12923.8 | 11736.8 | 6 | 14138.5 | 18 | 2401.7 | 0.9 | 1554.5 | 24
NE | 2023-10-22 | 12081.2 | 10959.8 | 9 | 13686.9 | 21 | 2727.1 | 0.9 | 2046.4 | 24
NE | 2023-10-23 | 13316.9 | 11345.9 | 5 | 14345.6 | 15 | 2999.7 | 0.9 | 2204.1 | 24
NE | 2023-10-24 | 13844.2 | 11676.7 | 6 | 15270.4 | 15 | 3593.7 | 0.9 | 2188.6 | 24
NE | 2023-10-25 | 14009.2 | 12232.9 | 5 | 15138.6 | 15 | 2905.7 | 0.9 | 2029.6 | 24
NE | 2023-10-26 | 13933.2 | 12186.6 | 6 | 15056.9 | 14 | 2870.3 | 0.9 | 1944.4 | 24
NE | 2023-10-27 | 13752 | 11883.5 | 6 | 14745.2 | 15 | 2861.6 | 0.9 | 2232.6 | 24
NE | 2023-10-28 | 12972.9 | 11791.1 | 6 | 14134.2 | 18 | 2343 | 0.9 | 1531.5 | 24
NE | 2023-10-29 | 12047.4 | 10871.5 | 14 | 13630.7 | 21 | 2759.1 | 0.9 | 2215.3 | 24
NE | 2023-10-30 | 13438.5 | 11567.6 | 5 | 14684.2 | 16 | 3116.6 | 0.9 | 1900.1 | 24
NE | 2023-10-31 | 13903.5 | 11921.8 | 5 | 15189.3 | 15 | 3267.5 | 0.9 | 2148.1 | 24
NE | 2023-11-01 | 13917 | 12069.7 | 5 | 15262.6 | 14 | 3192.9 | 0.9 | 2029 | 24
NE | 2023-11-02 | 12885.6 | 11731.1 | 6 | 13915.6 | 22 | 2184.5 | 0.9 | 1379.4 | 24
NE | 2023-11-03 | 13563.8 | 11790.8 | 5 | 14535.9 | 11 | 2745 | 0.9 | 2371.4 | 24
NE | 2023-11-04 | 13098.4 | 11746.3 | 6 | 14213.3 | 18 | 2467 | 0.9 | 1336.5 | 24
NE | 2023-11-05 | 12414.8 | 11511.9 | 6 | 13578.6 | 22 | 2066.6 | 0.9 | 1589.3 | 24
NE | 2023-11-06 | 13288.6 | 11348.5 | 5 | 14488.4 | 10 | 3139.9 | 0.9 | 2494.7 | 24
NE | 2023-11-07 | 13232.6 | 11210.9 | 5 | 14413.2 | 14 | 3202.2 | 0.9 | 2271.8 | 24
NE | 2023-11-08 | 13277.4 | 11559.7 | 5 | 14346.9 | 15 | 2787.1 | 0.9 | 1829.9 | 24
NE | 2023-11-09 | 13507.7 | 11644.1 | 5 | 14476.7 | 15 | 2832.6 | 0.9 | 2055.8 | 24
NE | 2023-11-10 | 13560.9 | 11565.2 | 5 | 14638.5 | 11 | 3073.4 | 0.9 | 2402 | 24
NE | 2023-11-11 | 13051.5 | 11586.8 | 6 | 13942.5 | 18 | 2355.7 | 0.9 | 1237.1 | 24
NE | 2023-11-12 | 11976.7 | 10558.7 | 8 | 13657 | 22 | 3098.4 | 0.9 | 1907.1 | 24
NE | 2023-11-13 | 13750.7 | 11499.4 | 5 | 15131.3 | 22 | 3631.9 | 0.9 | 2357 | 24
NE | 2023-11-14 | 14062.7 | 12238.1 | 5 | 15369 | 14 | 3130.9 | 0.9 | 2078.4 | 24
NE | 2023-11-15 | 13248.3 | 11520.2 | 6 | 14673.1 | 22 | 3152.9 | 0.9 | 1511.5 | 24
NE | 2023-11-16 | 14479.1 | 12242.4 | 5 | 15967.9 | 15 | 3725.4 | 0.9 | 2493.4 | 24
NE | 2023-11-17 | 14454.4 | 12291.2 | 5 | 15693.9 | 10 | 3402.8 | 0.9 | 2786.5 | 24
NE | 2023-11-18 | 13620.1 | 12188.5 | 6 | 14669.2 | 18 | 2480.6 | 0.9 | 1176.9 | 24
NE | 2023-11-19 | 12867.2 | 11685.3 | 6 | 14241.9 | 22 | 2556.5 | 0.9 | 1518.3 | 24
NE | 2023-11-20 | 13990.2 | 11823.7 | 5 | 15148.8 | 10 | 3325.1 | 0.9 | 2855.3 | 24
NE | 2023-11-21 | 14032.1 | 11870.7 | 5 | 15426 | 14 | 3555.3 | 0.9 | 2702.8 | 24
NE | 2023-11-22 | 13978.8 | 11886 | 5 | 15256.4 | 10 | 3370.4 | 0.9 | 2754.1 | 24
NE | 2023-11-23 | 14078.6 | 11973.1 | 5 | 15235.9 | 15 | 3262.8 | 0.9 | 2080.5 | 24
NE | 2023-11-24 | 14381.2 | 12404.5 | 5 | 15716.5 | 15 | 3312 | 0.9 | 2243.1 | 24
NE | 2023-11-25 | 13356.4 | 12134 | 6 | 14317 | 18 | 2183.1 | 0.9 | 1241.2 | 24
NE | 2023-11-26 | 12399.8 | 11185.4 | 9 | 13867.2 | 22 | 2681.9 | 0.9 | 1790.3 | 24
NE | 2023-11-27 | 13990.4 | 12096.3 | 6 | 15902.4 | 11 | 3806.1 | 0.9 | 2735.8 | 24
NE | 2023-11-28 | 13585.1 | 11817 | 5 | 14473.4 | 10 | 2656.3 | 0.9 | 2240.6 | 24
NE | 2023-11-29 | 13552.2 | 11629.5 | 6 | 14931.1 | 22 | 3301.6 | 0.9 | 1778.3 | 24
NE | 2023-11-30 | 13839.7 | 11774.2 | 6 | 15087.8 | 16 | 3313.6 | 0.9 | 1899.7 | 24
NE | 2023-12-01 | 14038.2 | 12297.2 | 6 | 14992.1 | 22 | 2694.9 | 0.9 | 1774.5 | 24
NE | 2023-12-02 | 13284.6 | 11908 | 6 | 14419.2 | 18 | 2511.3 | 0.9 | 1481.4 | 24
NE | 2023-12-03 | 12565.9 | 11214.4 | 9 | 14233.4 | 22 | 3019 | 0.9 | 1535 | 24
NE | 2023-12-04 | 14031.6 | 12220.3 | 6 | 15169 | 14 | 2948.6 | 0.9 | 2224.9 | 24
NE | 2023-12-05 | 14024.4 | 12177.2 | 6 | 15148.5 | 15 | 2971.3 | 0.9 | 2285.5 | 24
NE | 2023-12-06 | 13893.4 | 11873 | 6 | 14825.9 | 15 | 2952.9 | 0.9 | 2372 | 24
NE | 2023-12-07 | 13783.1 | 12091.9 | 6 | 15027.8 | 15 | 2936 | 0.9 | 2194.7 | 24
NE | 2023-12-08 | 13628.8 | 12026.2 | 5 | 14535.5 | 14 | 2509.3 | 0.9 | 1489.6 | 24
NE | 2023-12-09 | 13106.2 | 11608.7 | 6 | 14089.3 | 18 | 2480.6 | 0.9 | 1117.1 | 24
NE | 2023-12-10 | 12133.8 | 11109 | 9 | 13614.9 | 22 | 2505.8 | 0.9 | 1745.6 | 24
NE | 2023-12-11 | 13441.9 | 11462.8 | 6 | 14668.4 | 15 | 3205.6 | 0.9 | 2381.9 | 24
NE | 2023-12-12 | 13723 | 11760.5 | 6 | 14911.3 | 22 | 3150.8 | 0.9 | 2168.3 | 24
NE | 2023-12-13 | 13609.4 | 11919.9 | 6 | 14775.6 | 22 | 2855.8 | 0.9 | 1608.7 | 24
NE | 2023-12-14 | 13583.1 | 11977.3 | 6 | 14562.4 | 22 | 2585.1 | 0.9 | 1629 | 24
NE | 2023-12-15 | 13686.4 | 12180 | 5 | 14770.1 | 22 | 2590.1 | 0.9 | 1800.9 | 24
NE | 2023-12-16 | 13379.6 | 12335.8 | 6 | 14227.2 | 0 | 1891.4 | 0.9 | 1608.1 | 24
NE | 2023-12-17 | 12321.4 | 11075.6 | 6 | 14112.5 | 22 | 3036.9 | 0.9 | 1851.9 | 24
NE | 2023-12-18 | 13948.8 | 12178.7 | 5 | 15228.8 | 14 | 3050.1 | 0.9 | 2164.4 | 24
NE | 2023-12-19 | 13410.2 | 12319.6 | 6 | 14079.8 | 10 | 1760.2 | 1 | 1655.6 | 24
NE | 2023-12-20 | 12747.3 | 11540.3 | 5 | 13682.2 | 11 | 2142 | 0.9 | 1971 | 24
NE | 2023-12-21 | 12573 | 10985.2 | 6 | 13610.4 | 19 | 2625.2 | 0.9 | 1638.7 | 24
NE | 2023-12-22 | 12807.1 | 11223.5 | 5 | 13792 | 22 | 2568.5 | 0.9 | 1555.6 | 24
NE | 2023-12-23 | 12149.1 | 10949.5 | 6 | 13631.6 | 19 | 2682.1 | 0.9 | 1640 | 24
NE | 2023-12-24 | 11889.1 | 10886.9 | 9 | 13604.6 | 19 | 2717.7 | 0.9 | 1826.4 | 24
NE | 2023-12-25 | 11472.6 | 10333.4 | 10 | 13599.1 | 22 | 3265.6 | 0.8 | 2154.1 | 24
NE | 2023-12-26 | 13339.6 | 11331 | 6 | 14902.5 | 22 | 3571.5 | 0.9 | 1797.8 | 24
NE | 2023-12-27 | 13567.9 | 11852.7 | 6 | 14718.6 | 22 | 2865.8 | 0.9 | 1546.9 | 24
NE | 2023-12-28 | 13616.4 | 11846.2 | 6 | 14775.3 | 22 | 2929.2 | 0.9 | 1847.3 | 24
NE | 2023-12-29 | 13342.6 | 11864.9 | 6 | 14439.6 | 22 | 2574.6 | 0.9 | 1077.6 | 24
NE | 2023-12-30 | 12847.2 | 11594.8 | 7 | 14187.5 | 22 | 2592.8 | 0.9 | 1529.1 | 24
NE | 2023-12-31 | 12350.5 | 11126.4 | 12 | 13918.4 | 0 | 2792 | 0.9 | 1701.8 | 24
NE | 2024-01-01 | 11658.7 | 10559.4 | 14 | 13232.3 | 22 | 2672.8 | 0.9 | 2186.7 | 24
NE | 2024-01-02 | 12643 | 11024 | 6 | 14155.6 | 22 | 3131.7 | 0.9 | 1197.6 | 24
NE | 2024-01-03 | 13148 | 11578.7 | 6 | 14423.7 | 22 | 2844.9 | 0.9 | 1561.7 | 24
NE | 2024-01-04 | 13448.1 | 11878 | 6 | 14511.8 | 22 | 2633.8 | 0.9 | 1393.9 | 24
NE | 2024-01-05 | 13562.1 | 11870.9 | 6 | 14506.8 | 22 | 2635.9 | 0.9 | 1890.7 | 24
NE | 2024-01-06 | 12986.9 | 11740.9 | 6 | 14032.4 | 21 | 2291.5 | 0.9 | 1424.5 | 24
NE | 2024-01-07 | 12055.5 | 10832.7 | 9 | 13668.2 | 22 | 2835.6 | 0.9 | 1772.4 | 24
NE | 2024-01-08 | 13516.6 | 11770.2 | 6 | 14689.4 | 22 | 2919.2 | 0.9 | 1911.7 | 24
NE | 2024-01-09 | 13660.1 | 11905.6 | 6 | 14610.3 | 22 | 2704.8 | 0.9 | 1828.2 | 24
NE | 2024-01-10 | 13755.2 | 12078.1 | 6 | 14791.8 | 22 | 2713.8 | 0.9 | 1781.6 | 24
NE | 2024-01-11 | 13402.5 | 12131.3 | 6 | 14226 | 22 | 2094.7 | 0.9 | 1976.4 | 24
NE | 2024-01-12 | 13248.3 | 11706.9 | 6 | 14185.1 | 22 | 2478.1 | 0.9 | 1823.1 | 24
NE | 2024-01-13 | 12791.7 | 11803.8 | 6 | 13691.2 | 19 | 1887.4 | 0.9 | 1415.8 | 24
NE | 2024-01-14 | 11886.5 | 10775.3 | 9 | 13670.6 | 22 | 2895.3 | 0.9 | 2195.7 | 24
NE | 2024-01-15 | 13194.5 | 11531 | 6 | 14429 | 22 | 2898 | 0.9 | 1946.4 | 24
NE | 2024-01-16 | 13475.4 | 11760.9 | 6 | 14704.8 | 22 | 2943.9 | 0.9 | 1851.6 | 24
NE | 2024-01-17 | 13518.6 | 11740.8 | 6 | 14773.7 | 22 | 3032.9 | 0.9 | 1807.8 | 24
NE | 2024-01-18 | 13819.8 | 11938.4 | 6 | 15136.8 | 22 | 3198.5 | 0.9 | 1882.2 | 24
NE | 2024-01-19 | 14004 | 12316 | 6 | 15064.1 | 22 | 2748.2 | 0.9 | 1651.1 | 24
NE | 2024-01-20 | 13331.4 | 12172.7 | 7 | 14474.4 | 0 | 2301.7 | 0.9 | 1553.3 | 24
NE | 2024-01-21 | 12633.5 | 11462 | 14 | 14114.3 | 22 | 2652.2 | 0.9 | 1906.9 | 24
NE | 2024-01-22 | 13863.4 | 12224.1 | 6 | 15023.7 | 22 | 2799.7 | 0.9 | 2103.5 | 24
NE | 2024-01-23 | 13774.1 | 12286.2 | 6 | 14537.8 | 22 | 2251.6 | 0.9 | 1639.1 | 24
NE | 2024-01-24 | 13683.7 | 11907 | 6 | 14688.5 | 22 | 2781.5 | 0.9 | 1811.2 | 24
NE | 2024-01-25 | 13468.1 | 11936.8 | 6 | 14307.6 | 22 | 2370.8 | 0.9 | 1556.8 | 24
NE | 2024-01-26 | 13241.9 | 11604.5 | 6 | 14040.4 | 21 | 2435.9 | 0.9 | 1523.1 | 24
NE | 2024-01-27 | 12531.6 | 11416.5 | 6 | 13590.1 | 19 | 2173.6 | 0.9 | 1430.1 | 24
NE | 2024-01-28 | 11874 | 10794.1 | 10 | 13515.4 | 22 | 2721.3 | 0.9 | 1853.1 | 24
NE | 2024-01-29 | 13200.7 | 11239.2 | 6 | 14511.3 | 21 | 3272.1 | 0.9 | 2067.8 | 24
NE | 2024-01-30 | 13476.2 | 11531.3 | 6 | 14777.7 | 21 | 3246.4 | 0.9 | 1995.7 | 24
NE | 2024-01-31 | 13514.5 | 11766.5 | 6 | 14644.2 | 21 | 2877.7 | 0.9 | 1685.6 | 24
NE | 2024-02-01 | 13471.8 | 11766.9 | 6 | 14435.9 | 22 | 2669 | 0.9 | 1973.2 | 24
NE | 2024-02-02 | 13569.5 | 11823.6 | 6 | 14780.1 | 14 | 2956.5 | 0.9 | 2050.8 | 24
NE | 2024-02-03 | 12688.2 | 11115.9 | 6 | 13835.9 | 19 | 2720.1 | 0.9 | 1502.8 | 24
NE | 2024-02-04 | 12328 | 11248.8 | 9 | 14198.1 | 22 | 2949.2 | 0.9 | 1843.9 | 24
NE | 2024-02-05 | 13811.3 | 11704.1 | 6 | 14941.5 | 22 | 3237.3 | 0.9 | 2656.2 | 24
NE | 2024-02-06 | 14042.1 | 12222.6 | 6 | 15110.7 | 22 | 2888.1 | 0.9 | 2100 | 24
NE | 2024-02-07 | 14169.6 | 12172.5 | 6 | 15301.6 | 14 | 3129.2 | 0.9 | 1956.3 | 24
NE | 2024-02-08 | 14570.9 | 12493.5 | 6 | 18157 | 10 | 5663.5 | 0.8 | 4914.6 | 24
NE | 2024-02-09 | 14036.1 | 12509.5 | 6 | 14858.3 | 15 | 2348.7 | 0.9 | 2233.4 | 24
NE | 2024-02-10 | 12497.6 | 11718.3 | 6 | 13720.5 | 0 | 2002.2 | 0.9 | 1301.7 | 24
NE | 2024-02-11 | 11640.8 | 10761.3 | 6 | 12799.4 | 22 | 2038.1 | 0.9 | 1667.9 | 24
NE | 2024-02-12 | 11859.6 | 10787.1 | 6 | 13373.3 | 22 | 2586.1 | 0.9 | 1544.8 | 24
NE | 2024-02-13 | 12269.1 | 11245.8 | 6 | 13713.4 | 22 | 2467.7 | 0.9 | 1718.6 | 24
NE | 2024-02-14 | 13072.7 | 11383.4 | 6 | 14918.3 | 22 | 3535 | 0.9 | 1204.7 | 24
NE | 2024-02-15 | 13941.6 | 12157.4 | 6 | 14896 | 21 | 2738.7 | 0.9 | 2071.4 | 24
NE | 2024-02-16 | 13724.3 | 11959.6 | 6 | 14586.7 | 22 | 2627.1 | 0.9 | 1891 | 24
NE | 2024-02-17 | 13166.6 | 11904.2 | 7 | 14197.5 | 21 | 2293.3 | 0.9 | 1281.7 | 24
NE | 2024-02-18 | 12482.7 | 11527.3 | 6 | 13746 | 22 | 2218.7 | 0.9 | 1734.8 | 24
NE | 2024-02-19 | 13567.8 | 11524.9 | 6 | 14742.6 | 21 | 3217.8 | 0.9 | 2398.3 | 24
NE | 2024-02-20 | 13881.1 | 12271.5 | 6 | 14705.5 | 10 | 2434 | 0.9 | 2185.8 | 24
NE | 2024-02-21 | 13421.9 | 11882.3 | 6 | 14442.8 | 21 | 2560.5 | 0.9 | 1705.4 | 24
NE | 2024-02-22 | 13354.7 | 11694.2 | 6 | 14289 | 21 | 2594.9 | 0.9 | 1933 | 24
NE | 2024-02-23 | 13158.9 | 11647.9 | 6 | 14078.6 | 10 | 2430.7 | 0.9 | 1994.7 | 24
NE | 2024-02-24 | 12389.1 | 11205.5 | 6 | 13635.9 | 19 | 2430.4 | 0.9 | 1882.4 | 24
NE | 2024-02-25 | 11813.2 | 10727.6 | 8 | 13381.5 | 22 | 2653.9 | 0.9 | 1904.9 | 24
NE | 2024-02-26 | 13024.8 | 11223 | 6 | 14227.3 | 21 | 3004.3 | 0.9 | 2024.7 | 24
NE | 2024-02-27 | 13327 | 11707.2 | 6 | 14250.3 | 21 | 2543 | 0.9 | 1965.2 | 24
NE | 2024-02-28 | 13601.1 | 11848.2 | 6 | 14831.7 | 21 | 2983.5 | 0.9 | 1845.5 | 24
NE | 2024-02-29 | 13668.1 | 11937.6 | 6 | 15078.9 | 21 | 3141.3 | 0.9 | 1533.3 | 24
NE | 2024-03-01 | 14116.1 | 12490.9 | 6 | 15168.3 | 22 | 2677.4 | 0.9 | 1697.6 | 24
NE | 2024-03-02 | 13371 | 12237.6 | 6 | 14527.2 | 21 | 2289.6 | 0.9 | 1667.7 | 24
NE | 2024-03-03 | 12329.5 | 10810.7 | 13 | 13990.5 | 0 | 3179.7 | 0.9 | 1979 | 24
NE | 2024-03-04 | 13636.4 | 11755.8 | 6 | 14664.4 | 21 | 2908.7 | 0.9 | 2249.8 | 24
NE | 2024-03-05 | 13554.9 | 11718.6 | 6 | 14645.4 | 14 | 2926.8 | 0.9 | 1654.3 | 24
NE | 2024-03-06 | 13252 | 11566 | 6 | 14335.1 | 22 | 2769.1 | 0.9 | 1838.1 | 24
NE | 2024-03-07 | 13338.4 | 11852.7 | 6 | 14249.9 | 21 | 2397.1 | 0.9 | 1554.4 | 24
NE | 2024-03-08 | 13428.7 | 11745.3 | 6 | 14238.1 | 11 | 2492.8 | 0.9 | 2037.8 | 24
NE | 2024-03-09 | 12988.4 | 11836.1 | 7 | 14430.2 | 19 | 2594.1 | 0.9 | 2070.5 | 24
NE | 2024-03-10 | 12407.5 | 11125.2 | 9 | 14247.7 | 22 | 3122.4 | 0.9 | 2025.8 | 24
NE | 2024-03-11 | 14099.2 | 12139.6 | 6 | 15476.7 | 22 | 3337.1 | 0.9 | 1790.5 | 24
NE | 2024-03-12 | 14370.4 | 12615.9 | 6 | 15245.3 | 22 | 2629.4 | 0.9 | 2047.5 | 24
NE | 2024-03-13 | 14179.2 | 12525.9 | 6 | 15224.1 | 14 | 2698.2 | 0.9 | 1860.6 | 24
NE | 2024-03-14 | 13913 | 12181.2 | 6 | 14912.2 | 10 | 2731 | 0.9 | 2228.1 | 24
NE | 2024-03-15 | 13538.8 | 11896.5 | 6 | 14454.1 | 14 | 2557.6 | 0.9 | 1741.6 | 24
NE | 2024-03-16 | 13056.3 | 11753 | 6 | 14237.9 | 19 | 2484.9 | 0.9 | 1538.5 | 24
NE | 2024-03-17 | 12511.3 | 11301.8 | 9 | 14252.4 | 22 | 2950.6 | 0.9 | 1871.9 | 24
NE | 2024-03-18 | 14001.7 | 12488.5 | 6 | 15061.3 | 22 | 2572.9 | 0.9 | 1829.8 | 24
NE | 2024-03-19 | 13746.1 | 12095.9 | 6 | 14504.1 | 23 | 2408.1 | 0.9 | 1739 | 24
NE | 2024-03-20 | 14184.4 | 12099.7 | 6 | 15237.6 | 15 | 3137.9 | 0.9 | 2096.3 | 24
NE | 2024-03-21 | 14096.1 | 12182.8 | 6 | 15154.6 | 14 | 2971.8 | 0.9 | 2092.8 | 24
NE | 2024-03-22 | 14286.3 | 12679.2 | 6 | 15315.8 | 15 | 2636.5 | 0.9 | 1824.8 | 24
NE | 2024-03-23 | 13257.8 | 12077.9 | 6 | 14433.1 | 0 | 2355.2 | 0.9 | 1565.2 | 24
NE | 2024-03-24 | 12227.9 | 10941.7 | 9 | 13941 | 22 | 2999.3 | 0.9 | 2037.1 | 24
NE | 2024-03-25 | 13473.9 | 11742.3 | 6 | 14643.9 | 22 | 2901.6 | 0.9 | 2027 | 24
NE | 2024-03-26 | 14079.6 | 12189.9 | 6 | 15163 | 21 | 2973.1 | 0.9 | 1940.3 | 24
NE | 2024-03-27 | 13972.6 | 12327.5 | 6 | 14988 | 11 | 2660.6 | 0.9 | 2271.3 | 24
NE | 2024-03-28 | 13171.1 | 11575.4 | 6 | 14353.6 | 22 | 2778.2 | 0.9 | 1344.2 | 24
NE | 2024-03-29 | 12091.6 | 10793.9 | 11 | 13676.6 | 22 | 2882.8 | 0.9 | 1901.8 | 24
NE | 2024-03-30 | 12712.1 | 11542.5 | 6 | 14061.9 | 18 | 2519.4 | 0.9 | 1790.4 | 24
NE | 2024-03-31 | 12293.9 | 10837.9 | 9 | 14085.6 | 22 | 3247.7 | 0.9 | 1972.4 | 24
NE | 2024-04-01 | 13886.5 | 11991.7 | 6 | 15168.7 | 21 | 3177 | 0.9 | 1890.4 | 24
NE | 2024-04-02 | 14433.8 | 12385.2 | 6 | 15380.1 | 14 | 2994.9 | 0.9 | 1969.4 | 24
NE | 2024-04-03 | 14198.5 | 12311.4 | 6 | 15111.3 | 21 | 2799.9 | 0.9 | 2170.3 | 24
NE | 2024-04-04 | 13855.9 | 12170.6 | 6 | 14646.6 | 14 | 2476.1 | 0.9 | 1990.6 | 24
NE | 2024-04-05 | 13336.8 | 11683.3 | 6 | 14465.4 | 15 | 2782.2 | 0.9 | 1546.7 | 24
NE | 2024-04-06 | 12547.8 | 11244.4 | 6 | 13779.1 | 18 | 2534.6 | 0.9 | 1495.9 | 24
NE | 2024-04-07 | 11876.9 | 10653.2 | 8 | 13280.4 | 22 | 2627.2 | 0.9 | 2035 | 24
NE | 2024-04-08 | 13375.4 | 11412.5 | 6 | 14674.5 | 16 | 3262 | 0.9 | 1947.3 | 24
NE | 2024-04-09 | 13438.2 | 11689.7 | 6 | 14592.5 | 21 | 2902.8 | 0.9 | 1595.9 | 24
NE | 2024-04-10 | 13678.2 | 11990.6 | 6 | 14821.6 | 21 | 2831 | 0.9 | 1679.3 | 24
NE | 2024-04-11 | 13646 | 12071 | 6 | 14636.2 | 21 | 2565.2 | 0.9 | 1590.7 | 24
NE | 2024-04-12 | 13450.2 | 12010.8 | 6 | 14224.6 | 21 | 2213.7 | 0.9 | 1694.3 | 24
NE | 2024-04-13 | 12657.4 | 11356.4 | 7 | 14002.4 | 18 | 2646 | 0.9 | 2052.4 | 24
NE | 2024-04-14 | 11816.3 | 10579 | 9 | 13396.1 | 22 | 2817.2 | 0.9 | 1805.6 | 24
NE | 2024-04-15 | 13121.6 | 11407.8 | 6 | 14258.8 | 21 | 2851 | 0.9 | 1992.8 | 24
NE | 2024-04-16 | 13235.7 | 11629.8 | 6 | 13924.7 | 14 | 2294.9 | 1 | 1935.7 | 24
NE | 2024-04-17 | 12943.3 | 11244.3 | 6 | 13977.4 | 18 | 2733.1 | 0.9 | 1634.8 | 24
NE | 2024-04-18 | 13325.5 | 11697.7 | 6 | 14338.8 | 21 | 2641.1 | 0.9 | 1732.9 | 24
NE | 2024-04-19 | 13262.1 | 11692.2 | 6 | 14028.5 | 18 | 2336.3 | 0.9 | 1752 | 24
NE | 2024-04-20 | 12353.5 | 11366.2 | 6 | 13373.7 | 18 | 2007.5 | 0.9 | 1560.3 | 24
NE | 2024-04-21 | 11244.2 | 9721.6 | 9 | 13030 | 22 | 3308.4 | 0.9 | 2383 | 24
NE | 2024-04-22 | 12824.3 | 11088.2 | 6 | 14176.8 | 21 | 3088.7 | 0.9 | 1683.3 | 24
NE | 2024-04-23 | 13143.3 | 11512.5 | 6 | 14138.2 | 21 | 2625.7 | 0.9 | 1560.8 | 24
NE | 2024-04-24 | 13136.1 | 11298.9 | 6 | 14318.6 | 21 | 3019.6 | 0.9 | 1559.5 | 24
NE | 2024-04-25 | 13425.3 | 11778.9 | 6 | 14677.2 | 21 | 2898.3 | 0.9 | 1550 | 24
NE | 2024-04-26 | 13387.5 | 12232.6 | 6 | 14037.1 | 22 | 1804.5 | 1 | 1447.6 | 24
NE | 2024-04-27 | 12530.4 | 11518.9 | 6 | 13945.5 | 18 | 2426.6 | 0.9 | 1905.1 | 24
NE | 2024-04-28 | 11902.2 | 10638.2 | 8 | 13477.8 | 22 | 2839.6 | 0.9 | 2389.2 | 24
NE | 2024-04-29 | 13094.1 | 11444.2 | 6 | 14344.3 | 21 | 2900.1 | 0.9 | 1548.2 | 24
NE | 2024-04-30 | 13099 | 11458.5 | 6 | 14047.8 | 22 | 2589.3 | 0.9 | 1465.3 | 24
NE | 2024-05-01 | 11934 | 10419.2 | 7 | 13828.6 | 22 | 3409.4 | 0.9 | 2395.1 | 24
NE | 2024-05-02 | 13241.7 | 11695.4 | 6 | 14416.2 | 22 | 2720.8 | 0.9 | 1491.2 | 24
NE | 2024-05-03 | 13295.8 | 11737.7 | 6 | 14209.5 | 18 | 2471.9 | 0.9 | 1627.5 | 24
NE | 2024-05-04 | 12756.6 | 11685.7 | 6 | 14002 | 18 | 2316.3 | 0.9 | 1823.8 | 24
NE | 2024-05-05 | 12002.2 | 10660.5 | 9 | 13737.6 | 21 | 3077.1 | 0.9 | 2507.6 | 24
NE | 2024-05-06 | 12966.2 | 11323.6 | 3 | 14060.2 | 15 | 2736.5 | 0.9 | 1509.8 | 24
NE | 2024-05-07 | 13241.8 | 11899.4 | 6 | 14253.1 | 21 | 2353.7 | 0.9 | 1236.4 | 24
NE | 2024-05-08 | 13265.3 | 11810.7 | 6 | 14472.1 | 22 | 2661.4 | 0.9 | 1290.4 | 24
NE | 2024-05-09 | 13302.4 | 11801.5 | 6 | 14293.5 | 21 | 2492 | 0.9 | 1262.5 | 24
NE | 2024-05-10 | 13288.9 | 11731 | 6 | 14299.9 | 22 | 2568.9 | 0.9 | 1562.8 | 24
NE | 2024-05-11 | 12616.1 | 11427.6 | 7 | 14219.1 | 18 | 2791.4 | 0.9 | 2262.6 | 24
NE | 2024-05-12 | 11732 | 10172.4 | 14 | 13655.4 | 22 | 3483 | 0.9 | 2957.7 | 24
NE | 2024-05-13 | 13288.9 | 11519.5 | 6 | 14723.5 | 21 | 3204 | 0.9 | 1489 | 24
NE | 2024-05-14 | 13760.9 | 12093.9 | 6 | 15077.8 | 22 | 2984 | 0.9 | 1434.5 | 24
NE | 2024-05-15 | 13636.2 | 12167.1 | 6 | 14709.3 | 21 | 2542.3 | 0.9 | 1395.9 | 24
NE | 2024-05-16 | 13517 | 12104.6 | 6 | 14247.7 | 22 | 2143.1 | 0.9 | 1530.9 | 24
NE | 2024-05-17 | 13198.8 | 11725.5 | 6 | 13846.4 | 21 | 2121 | 1 | 2039.4 | 24
NE | 2024-05-18 | 12563.2 | 11286.3 | 6 | 13946.3 | 18 | 2660 | 0.9 | 1642.5 | 24
NE | 2024-05-19 | 11949.3 | 10998.4 | 6 | 13119.5 | 21 | 2121.1 | 0.9 | 1858.1 | 24
NE | 2024-05-20 | 12886.3 | 11259.7 | 6 | 13984.2 | 21 | 2724.5 | 0.9 | 1856 | 24
NE | 2024-05-21 | 13190.7 | 11652.7 | 6 | 14061.9 | 18 | 2409.2 | 0.9 | 1549.8 | 24
NE | 2024-05-22 | 13174 | 11660.3 | 6 | 14249 | 21 | 2588.7 | 0.9 | 1581.7 | 24
NE | 2024-05-23 | 13082.3 | 11742.7 | 6 | 13866.7 | 22 | 2124 | 0.9 | 1370.4 | 24
NE | 2024-05-24 | 12896 | 11555.5 | 6 | 13748.9 | 21 | 2193.4 | 0.9 | 1311.5 | 24
NE | 2024-05-25 | 12435.7 | 11429.2 | 6 | 13759.6 | 18 | 2330.3 | 0.9 | 1852.4 | 24
NE | 2024-05-26 | 11685.8 | 10402.9 | 13 | 13172.5 | 21 | 2769.6 | 0.9 | 2338.3 | 24
NE | 2024-05-27 | 12639.5 | 11247.5 | 6 | 13729 | 18 | 2481.4 | 0.9 | 1463.9 | 24
NE | 2024-05-28 | 12703.8 | 10983.4 | 6 | 13616.3 | 21 | 2632.9 | 0.9 | 1750.4 | 24
NE | 2024-05-29 | 12781.2 | 11421.9 | 6 | 13517.1 | 18 | 2095.1 | 0.9 | 1627.4 | 24
NE | 2024-05-30 | 12055.9 | 11054.5 | 6 | 12991.1 | 18 | 1936.6 | 0.9 | 1512.5 | 24
NE | 2024-05-31 | 12366.6 | 11028.9 | 6 | 13289.3 | 18 | 2260.4 | 0.9 | 1411.2 | 24
NE | 2024-06-01 | 11890.6 | 10678.4 | 6 | 13431.2 | 18 | 2752.9 | 0.9 | 1966.1 | 24
NE | 2024-06-02 | 11497.4 | 9988.5 | 9 | 13289.1 | 21 | 3300.6 | 0.9 | 2844.2 | 24
NE | 2024-06-03 | 12789.8 | 11345.8 | 5 | 13775.9 | 21 | 2430.1 | 0.9 | 1394.3 | 24
NE | 2024-06-04 | 12942.5 | 11571.2 | 6 | 13742.2 | 21 | 2171 | 0.9 | 1710.2 | 24
NE | 2024-06-05 | 12917.1 | 11508.1 | 6 | 13726.2 | 16 | 2218.1 | 0.9 | 1549 | 24
NE | 2024-06-06 | 12705.1 | 11534 | 6 | 13642.2 | 18 | 2108.2 | 0.9 | 1322.5 | 24
NE | 2024-06-07 | 12660.3 | 11286.1 | 6 | 13645.8 | 14 | 2359.7 | 0.9 | 1346.3 | 24
NE | 2024-06-08 | 12060.5 | 10918 | 6 | 13609.8 | 18 | 2691.9 | 0.9 | 1836.2 | 24
NE | 2024-06-09 | 11245.2 | 10066.4 | 14 | 12765.4 | 18 | 2699 | 0.9 | 2513.8 | 24
NE | 2024-06-10 | 12377.1 | 10966 | 5 | 13509.9 | 18 | 2543.9 | 0.9 | 1218.7 | 24
NE | 2024-06-11 | 12626.1 | 11259 | 5 | 13709.5 | 21 | 2450.5 | 0.9 | 1390.2 | 24
NE | 2024-06-12 | 12717.2 | 11243.7 | 6 | 13771 | 18 | 2527.3 | 0.9 | 1438.2 | 24
NE | 2024-06-13 | 12609.9 | 11252.5 | 6 | 13519.6 | 21 | 2267.1 | 0.9 | 1177 | 24
NE | 2024-06-14 | 12507 | 11163.7 | 6 | 13261.9 | 18 | 2098.2 | 0.9 | 1500.8 | 24
NE | 2024-06-15 | 11815 | 10694.1 | 6 | 13192.4 | 18 | 2498.3 | 0.9 | 1555.1 | 24
NE | 2024-06-16 | 10713.9 | 9518.6 | 10 | 12407.8 | 18 | 2889.3 | 0.9 | 2524.4 | 24
NE | 2024-06-17 | 12104.5 | 10725.6 | 6 | 13261.4 | 21 | 2535.8 | 0.9 | 1605.1 | 24
NE | 2024-06-18 | 12320.9 | 10888.5 | 6 | 13341.1 | 18 | 2452.6 | 0.9 | 1247.6 | 24
NE | 2024-06-19 | 12543.5 | 11124.5 | 6 | 13738.3 | 18 | 2613.8 | 0.9 | 1443.1 | 24
NE | 2024-06-20 | 12620.1 | 11436.1 | 6 | 13756.3 | 18 | 2320.2 | 0.9 | 1294.5 | 24
NE | 2024-06-21 | 12441.5 | 11172.8 | 6 | 13290.7 | 18 | 2117.9 | 0.9 | 1211.9 | 24
NE | 2024-06-22 | 12023.4 | 10992.6 | 6 | 13559.9 | 18 | 2567.3 | 0.9 | 1894.3 | 24
NE | 2024-06-23 | 11161.4 | 10316.9 | 7 | 12482.6 | 18 | 2165.7 | 0.9 | 1936.7 | 24
NE | 2024-06-24 | 11457.3 | 10243.7 | 6 | 12902.5 | 21 | 2658.8 | 0.9 | 1165.7 | 24
NE | 2024-06-25 | 12572.1 | 11096.6 | 6 | 13649.4 | 18 | 2552.8 | 0.9 | 1582.7 | 24
NE | 2024-06-26 | 12596.8 | 11208.8 | 6 | 13502 | 18 | 2293.2 | 0.9 | 1503.6 | 24
NE | 2024-06-27 | 12493.2 | 10984.2 | 6 | 13796.5 | 18 | 2812.4 | 0.9 | 1352.7 | 24
NE | 2024-06-28 | 12407.5 | 10772.4 | 6 | 13782.7 | 18 | 3010.3 | 0.9 | 1485 | 24
NE | 2024-06-29 | 11797.8 | 10553.1 | 6 | 13599.2 | 18 | 3046.1 | 0.9 | 2158.6 | 24
NE | 2024-06-30 | 11199.6 | 10003.4 | 9 | 12998.5 | 19 | 2995.1 | 0.9 | 2378.1 | 24
NE | 2024-07-01 | 12483.5 | 11145.6 | 6 | 13431.8 | 21 | 2286.2 | 0.9 | 1565.2 | 24
NE | 2024-07-02 | 12405.9 | 11201.4 | 6 | 13377.6 | 21 | 2176.3 | 0.9 | 1128.5 | 24
NE | 2024-07-03 | 12663 | 11425.9 | 6 | 13566.7 | 18 | 2140.7 | 0.9 | 1378.2 | 24
NE | 2024-07-04 | 12589.7 | 11340.8 | 6 | 13463.4 | 18 | 2122.6 | 0.9 | 1411.2 | 24
NE | 2024-07-05 | 12503.1 | 11244 | 6 | 13540.1 | 18 | 2296.1 | 0.9 | 1161.6 | 24
NE | 2024-07-06 | 12085.8 | 11147.2 | 6 | 13468.7 | 18 | 2321.6 | 0.9 | 1721.8 | 24
NE | 2024-07-07 | 11036.8 | 9652.9 | 13 | 12723.1 | 18 | 3070.2 | 0.9 | 2670.8 | 24
NE | 2024-07-08 | 12173.6 | 10803.5 | 5 | 13341.2 | 21 | 2537.7 | 0.9 | 1231.7 | 24
NE | 2024-07-09 | 12534.2 | 11206.4 | 6 | 13483.1 | 21 | 2276.7 | 0.9 | 1620.2 | 24
NE | 2024-07-10 | 12793.7 | 11562.1 | 6 | 13642.2 | 18 | 2080.1 | 0.9 | 1619.6 | 24
NE | 2024-07-11 | 12476.4 | 11348.7 | 6 | 13325.2 | 18 | 1976.5 | 0.9 | 1284.6 | 24
NE | 2024-07-12 | 12507.8 | 11323.2 | 6 | 13324.4 | 18 | 2001.2 | 0.9 | 1416.9 | 24
NE | 2024-07-13 | 11799 | 10994.1 | 6 | 13357 | 18 | 2362.9 | 0.9 | 1759.5 | 24
NE | 2024-07-14 | 10923.8 | 9863.8 | 13 | 12489.5 | 18 | 2625.8 | 0.9 | 2300.6 | 24
NE | 2024-07-15 | 12077.9 | 10732 | 4 | 13312.7 | 18 | 2580.7 | 0.9 | 1099.1 | 24
NE | 2024-07-16 | 12245.2 | 11074.8 | 6 | 13515.1 | 18 | 2440.3 | 0.9 | 834.8 | 24
NE | 2024-07-17 | 12609.1 | 11470.5 | 6 | 13758.9 | 18 | 2288.4 | 0.9 | 1082.1 | 24
NE | 2024-07-18 | 12619.5 | 11330.8 | 4 | 13935.9 | 18 | 2605.1 | 0.9 | 1274.9 | 24
NE | 2024-07-19 | 12770.9 | 11708.8 | 5 | 13995.2 | 18 | 2286.4 | 0.9 | 1088.1 | 24
NE | 2024-07-20 | 11988.1 | 11131.5 | 14 | 13654.4 | 18 | 2522.9 | 0.9 | 2201.6 | 24
NE | 2024-07-21 | 11017 | 9733.5 | 13 | 12804.6 | 18 | 3071.2 | 0.9 | 2797.8 | 24
NE | 2024-07-22 | 12439.4 | 11152.1 | 4 | 13954 | 21 | 2801.9 | 0.9 | 1177.4 | 24
NE | 2024-07-23 | 12659 | 11534.7 | 5 | 13871.7 | 18 | 2337.1 | 0.9 | 1050.2 | 24
NE | 2024-07-24 | 12609.6 | 11391.9 | 5 | 13595.8 | 18 | 2203.9 | 0.9 | 1075.4 | 24
NE | 2024-07-25 | 12539.4 | 11135.8 | 3 | 13915 | 18 | 2779.2 | 0.9 | 1202.9 | 24
NE | 2024-07-26 | 12309.4 | 11062.6 | 4 | 13574.9 | 18 | 2512.3 | 0.9 | 1134.4 | 24
NE | 2024-07-27 | 12017.3 | 11107.7 | 6 | 13595.8 | 18 | 2488 | 0.9 | 1994.2 | 24
NE | 2024-07-28 | 11087.7 | 9892 | 6 | 12654.2 | 18 | 2762.2 | 0.9 | 2346.7 | 24
NE | 2024-07-29 | 12897.8 | 11439.9 | 4 | 14105.9 | 18 | 2665.9 | 0.9 | 1394.7 | 24
NE | 2024-07-30 | 13158.5 | 11867.7 | 6 | 14261.8 | 21 | 2394.1 | 0.9 | 1240.7 | 24
NE | 2024-07-31 | 13179.6 | 12102 | 5 | 14281.9 | 18 | 2179.8 | 0.9 | 897.2 | 24
NE | 2024-08-01 | 13096.3 | 11975.2 | 5 | 13987.6 | 18 | 2012.4 | 0.9 | 1219.3 | 24
NE | 2024-08-02 | 12788.3 | 11626.2 | 6 | 13865.6 | 18 | 2239.4 | 0.9 | 1301.5 | 24
NE | 2024-08-03 | 12131.9 | 11171.2 | 13 | 13881 | 18 | 2709.7 | 0.9 | 2373.1 | 24
NE | 2024-08-04 | 11324.3 | 9912.7 | 9 | 13168.1 | 18 | 3255.4 | 0.9 | 2638 | 24
NE | 2024-08-05 | 12467.3 | 11285 | 5 | 13859.2 | 18 | 2574.2 | 0.9 | 992.1 | 24
NE | 2024-08-06 | 12849.5 | 11657.3 | 6 | 14147.1 | 18 | 2489.8 | 0.9 | 933.8 | 24
NE | 2024-08-07 | 13014.5 | 11869.3 | 6 | 14307 | 18 | 2437.8 | 0.9 | 895.7 | 24
NE | 2024-08-08 | 13176.6 | 11872.6 | 6 | 14125.6 | 19 | 2253 | 0.9 | 993.7 | 24
NE | 2024-08-09 | 12981.6 | 11778.3 | 5 | 14077.9 | 18 | 2299.7 | 0.9 | 1173.7 | 24
NE | 2024-08-10 | 12360.1 | 11236.7 | 6 | 14209 | 18 | 2972.3 | 0.9 | 2266.5 | 24
NE | 2024-08-11 | 11532.2 | 10090.9 | 13 | 13497.1 | 21 | 3406.2 | 0.9 | 3009 | 24
NE | 2024-08-12 | 13139.2 | 11544 | 5 | 14488.6 | 21 | 2944.6 | 0.9 | 1584.4 | 24
NE | 2024-08-13 | 13478.7 | 11840.4 | 5 | 14532.6 | 18 | 2692.3 | 0.9 | 1818.7 | 24
NE | 2024-08-14 | 13351.1 | 12193.2 | 5 | 14352.1 | 18 | 2158.8 | 0.9 | 1029.2 | 24
NE | 2024-08-15 | 13146.1 | 12042.4 | 6 | 14163.3 | 18 | 2120.9 | 0.9 | 993.4 | 24
NE | 2024-08-16 | 12987.5 | 11909.3 | 5 | 14141.6 | 18 | 2232.4 | 0.9 | 1088.3 | 24
NE | 2024-08-17 | 12350.3 | 11382.5 | 6 | 13963.9 | 18 | 2581.5 | 0.9 | 1918.5 | 24
NE | 2024-08-18 | 11570.9 | 10363 | 9 | 13596.6 | 18 | 3233.6 | 0.9 | 2853.3 | 24
NE | 2024-08-19 | 12912.8 | 11413 | 5 | 14255.3 | 21 | 2842.3 | 0.9 | 1134.1 | 24
NE | 2024-08-20 | 13363.9 | 12011.9 | 6 | 14382.9 | 18 | 2371.1 | 0.9 | 1377.1 | 24
NE | 2024-08-21 | 13549.3 | 12278.1 | 6 | 14818.4 | 18 | 2540.2 | 0.9 | 1139.2 | 24
NE | 2024-08-22 | 13674.9 | 12491.6 | 6 | 14556.2 | 18 | 2064.6 | 0.9 | 1168.8 | 24
NE | 2024-08-23 | 13631.4 | 12472.5 | 4 | 14606 | 15 | 2133.6 | 0.9 | 1137.1 | 24
NE | 2024-08-24 | 12861.3 | 11841.1 | 6 | 14312 | 18 | 2471 | 0.9 | 1599 | 24
NE | 2024-08-25 | 11960.2 | 10484.7 | 9 | 13700.9 | 19 | 3216.2 | 0.9 | 2451.7 | 24
NE | 2024-08-26 | 13243.4 | 11855.4 | 5 | 14487.4 | 21 | 2632 | 0.9 | 1225.4 | 24
NE | 2024-08-27 | 13302.8 | 12021.7 | 5 | 14358.1 | 18 | 2336.4 | 0.9 | 1267.9 | 24
NE | 2024-08-28 | 13226.1 | 12146.1 | 5 | 14152.8 | 18 | 2006.7 | 0.9 | 1113.3 | 24
NE | 2024-08-29 | 13035.1 | 11877.7 | 6 | 14328 | 18 | 2450.3 | 0.9 | 1000.5 | 24
NE | 2024-08-30 | 13052.2 | 11838.8 | 5 | 14181.9 | 18 | 2343.1 | 0.9 | 1136.9 | 24
NE | 2024-08-31 | 12235 | 11274.9 | 6 | 14006 | 18 | 2731.1 | 0.9 | 2319.3 | 24
NE | 2024-09-01 | 11427.5 | 9858.2 | 13 | 13375.9 | 18 | 3517.7 | 0.9 | 2999 | 24
NE | 2024-09-02 | 12758.5 | 11423 | 5 | 14108.4 | 18 | 2685.4 | 0.9 | 1163.3 | 24
NE | 2024-09-03 | 12964.3 | 11654.6 | 6 | 14356.9 | 18 | 2702.3 | 0.9 | 1129.8 | 24
NE | 2024-09-04 | 13183.1 | 11797.5 | 5 | 14430.2 | 18 | 2632.7 | 0.9 | 1158.7 | 24
NE | 2024-09-05 | 13144.1 | 11994.1 | 5 | 14312.3 | 18 | 2318.2 | 0.9 | 1264.7 | 24
NE | 2024-09-06 | 13258.8 | 11783.5 | 3 | 14529.1 | 18 | 2745.6 | 0.9 | 1275.5 | 24
NE | 2024-09-07 | 12230.7 | 11136.4 | 14 | 13848.9 | 18 | 2712.6 | 0.9 | 2574.8 | 24
NE | 2024-09-08 | 11743.5 | 10205.8 | 13 | 13556.4 | 18 | 3350.6 | 0.9 | 3105.4 | 24
NE | 2024-09-09 | 13092.4 | 11689.9 | 5 | 14450.2 | 21 | 2760.3 | 0.9 | 1360.5 | 24
NE | 2024-09-10 | 13302.1 | 12260.6 | 6 | 14587.7 | 18 | 2327.1 | 0.9 | 1265.7 | 24
NE | 2024-09-11 | 13040.3 | 11840.5 | 6 | 14181.9 | 18 | 2341.4 | 0.9 | 1085.6 | 24
NE | 2024-09-12 | 13004.7 | 11747.7 | 6 | 14428.8 | 18 | 2681.1 | 0.9 | 1296.5 | 24
NE | 2024-09-13 | 13176.9 | 11932.8 | 5 | 14515.2 | 18 | 2582.4 | 0.9 | 1229.1 | 24
NE | 2024-09-14 | 12547.9 | 11249.5 | 13 | 14375.2 | 18 | 3125.7 | 0.9 | 2792.6 | 24
NE | 2024-09-15 | 11954.7 | 10418.6 | 9 | 13794.4 | 22 | 3375.9 | 0.9 | 2980.6 | 24
NE | 2024-09-16 | 13252.9 | 11827.6 | 6 | 14832.4 | 21 | 3004.8 | 0.9 | 1262.8 | 24
NE | 2024-09-17 | 13520.8 | 12376.6 | 6 | 14953.3 | 21 | 2576.7 | 0.9 | 1070.7 | 24
NE | 2024-09-18 | 13732.7 | 12439.5 | 6 | 14968.4 | 18 | 2528.9 | 0.9 | 1095.7 | 24
NE | 2024-09-19 | 13644 | 12142.8 | 6 | 14826.8 | 21 | 2684 | 0.9 | 1214.5 | 24
NE | 2024-09-20 | 13692.5 | 12373.9 | 5 | 14655.5 | 18 | 2281.6 | 0.9 | 1225.6 | 24
NE | 2024-09-21 | 12922.7 | 11820.7 | 6 | 14563.8 | 18 | 2743.1 | 0.9 | 1998.2 | 24
NE | 2024-09-22 | 12225.4 | 10553.4 | 13 | 14077.2 | 21 | 3523.9 | 0.9 | 2876 | 24
NE | 2024-09-23 | 13754.8 | 12079.2 | 6 | 15207.3 | 21 | 3128.1 | 0.9 | 1276.2 | 24
NE | 2024-09-24 | 13990.4 | 12385.2 | 6 | 15061.7 | 21 | 2676.5 | 0.9 | 1268.7 | 24
NE | 2024-09-25 | 13899.7 | 12307.2 | 6 | 14892 | 18 | 2584.8 | 0.9 | 1522.8 | 24
NE | 2024-09-26 | 13859.3 | 12419.7 | 6 | 14986.3 | 21 | 2566.5 | 0.9 | 1274.7 | 24
NE | 2024-09-27 | 14048 | 12512.4 | 5 | 14969.6 | 18 | 2457.2 | 0.9 | 1573.5 | 24
NE | 2024-09-28 | 13560.1 | 12539.1 | 6 | 15040.8 | 18 | 2501.7 | 0.9 | 1885.2 | 24
NE | 2024-09-29 | 12543.7 | 10944 | 13 | 14265.4 | 22 | 3321.4 | 0.9 | 2828.4 | 24
NE | 2024-09-30 | 13822.2 | 12314.8 | 5 | 14852.9 | 21 | 2538 | 0.9 | 1478.1 | 24
NE | 2024-10-01 | 13919.3 | 12623.1 | 5 | 14989.6 | 22 | 2366.6 | 0.9 | 1264 | 24
NE | 2024-10-02 | 14237.6 | 12821.5 | 5 | 15277.9 | 22 | 2456.4 | 0.9 | 1435.6 | 24
NE | 2024-10-03 | 14234.4 | 12779.2 | 5 | 15178.4 | 22 | 2399.2 | 0.9 | 1378.4 | 24
NE | 2024-10-04 | 14203.2 | 12589.7 | 5 | 15010.4 | 22 | 2420.7 | 0.9 | 1828.6 | 24
NE | 2024-10-05 | 13348 | 12265.4 | 6 | 14664.8 | 18 | 2399.4 | 0.9 | 1569.8 | 24
NE | 2024-10-06 | 11537.5 | 10426.8 | 14 | 12879.8 | 22 | 2453.1 | 0.9 | 1903 | 24
NE | 2024-10-07 | 14082.7 | 12179.9 | 5 | 15350.6 | 21 | 3170.8 | 0.9 | 2040.9 | 24
NE | 2024-10-08 | 14535.8 | 12803.8 | 5 | 15467.6 | 21 | 2663.8 | 0.9 | 2139 | 24
NE | 2024-10-09 | 14738.9 | 12874.8 | 5 | 15853.9 | 21 | 2979.1 | 0.9 | 1999.8 | 24
NE | 2024-10-10 | 14924.6 | 13214.4 | 5 | 15980.1 | 22 | 2765.8 | 0.9 | 1915.5 | 24
NE | 2024-10-11 | 12463.2 | 10954.6 | 5 | 13569.3 | 15 | 2614.7 | 0.9 | 1680.4 | 24
NE | 2024-10-12 | 12821.1 | 11903.5 | 6 | 14255.7 | 18 | 2352.1 | 0.9 | 1725.7 | 24
NE | 2024-10-13 | 11832.2 | 11067.3 | 5 | 13113.2 | 18 | 2045.9 | 0.9 | 1803 | 24
NE | 2024-10-14 | 14008 | 12154.8 | 5 | 15140.6 | 22 | 2985.7 | 0.9 | 2026.8 | 24
NE | 2024-10-15 | 14388.5 | 12793.9 | 6 | 15387.8 | 21 | 2593.9 | 0.9 | 1648.5 | 24
NE | 2024-10-16 | 14346.1 | 12702 | 5 | 15352.5 | 15 | 2650.5 | 0.9 | 1931.4 | 24
NE | 2024-10-17 | 14206.6 | 12512.1 | 5 | 15187.7 | 14 | 2675.6 | 0.9 | 1952.3 | 24
NE | 2024-10-18 | 14105.2 | 12452 | 5 | 14983.5 | 10 | 2531.5 | 0.9 | 2150.3 | 24
NE | 2024-10-19 | 13084.6 | 11917.5 | 6 | 14361.7 | 18 | 2444.3 | 0.9 | 1614.4 | 24
NE | 2024-10-20 | 11969.5 | 10822.5 | 10 | 13589.6 | 21 | 2767.2 | 0.9 | 2226.6 | 24
NE | 2024-10-21 | 13615.5 | 11750.5 | 5 | 14745.7 | 21 | 2995.2 | 0.9 | 2153.7 | 24
NE | 2024-10-22 | 13914.2 | 12137.2 | 6 | 15129 | 21 | 2991.8 | 0.9 | 1768.3 | 24
NE | 2024-10-23 | 14139.5 | 12349.4 | 6 | 15273.7 | 22 | 2924.3 | 0.9 | 1662.9 | 24
NE | 2024-10-24 | 14268.9 | 12627.8 | 5 | 15240.8 | 22 | 2613 | 0.9 | 1882.6 | 24
NE | 2024-10-25 | 14193.5 | 12667.9 | 5 | 15122.8 | 22 | 2454.9 | 0.9 | 1926.9 | 24
NE | 2024-10-26 | 13552.8 | 12428.7 | 6 | 14802.8 | 18 | 2374.1 | 0.9 | 1536.8 | 24
NE | 2024-10-27 | 12419.7 | 10916.9 | 9 | 14260.1 | 21 | 3343.2 | 0.9 | 2688.6 | 24
NE | 2024-10-28 | 14046 | 12301.8 | 5 | 15284.1 | 22 | 2982.3 | 0.9 | 1807 | 24
NE | 2024-10-29 | 14341.7 | 12496.2 | 6 | 15397.2 | 22 | 2901 | 0.9 | 2023.7 | 24
NE | 2024-10-30 | 14446.3 | 12757.2 | 6 | 15363.5 | 15 | 2606.3 | 0.9 | 1908.3 | 24
NE | 2024-10-31 | 14312.9 | 12602.3 | 6 | 15275.3 | 14 | 2673 | 0.9 | 1889.7 | 24
NE | 2024-11-01 | 14157.6 | 12565.6 | 5 | 15080.3 | 18 | 2514.7 | 0.9 | 1680.3 | 24
NE | 2024-11-02 | 13019.5 | 11762.5 | 9 | 14589.3 | 21 | 2826.8 | 0.9 | 2288.5 | 24
NE | 2024-11-03 | 12638.5 | 11114.5 | 13 | 14410.4 | 21 | 3295.9 | 0.9 | 2818 | 24
NE | 2024-11-04 | 14121.4 | 12224.5 | 5 | 15546.2 | 22 | 3321.7 | 0.9 | 1727 | 24
NE | 2024-11-05 | 14548.4 | 12847.7 | 5 | 15705.5 | 21 | 2857.7 | 0.9 | 1613.4 | 24
NE | 2024-11-06 | 14537 | 12811.3 | 6 | 15696.2 | 22 | 2884.9 | 0.9 | 2027.8 | 24
NE | 2024-11-07 | 14350.5 | 12692.1 | 6 | 15419.8 | 22 | 2727.7 | 0.9 | 1537.4 | 24
NE | 2024-11-08 | 14564.8 | 12688.4 | 5 | 15780.5 | 21 | 3092 | 0.9 | 1895.2 | 24
NE | 2024-11-09 | 12443.9 | 9236.7 | 12 | 15018.1 | 18 | 5781.4 | 0.8 | 3420.3 | 24
NE | 2024-11-10 | 13325.4 | 11012.1 | 9 | 16468.3 | 0 | 5456.2 | 0.8 | 2175.3 | 24
NE | 2024-11-11 | 13834 | 11679.9 | 6 | 15014.3 | 21 | 3334.4 | 0.9 | 2337.3 | 24
NE | 2024-11-12 | 14266.3 | 12201.1 | 6 | 15453.6 | 21 | 3252.4 | 0.9 | 2304.5 | 24
NE | 2024-11-13 | 14401.2 | 12497.6 | 5 | 15366.4 | 15 | 2868.7 | 0.9 | 1804.1 | 24
NE | 2024-11-14 | 14254.9 | 12453.2 | 5 | 15188.4 | 18 | 2735.2 | 0.9 | 1822.6 | 24
NE | 2024-11-15 | 13055.5 | 11893.3 | 13 | 14632.2 | 18 | 2738.9 | 0.9 | 2361.6 | 24
NE | 2024-11-16 | 13168.7 | 11993.5 | 6 | 14687 | 18 | 2693.4 | 0.9 | 2089.2 | 24
NE | 2024-11-17 | 12442 | 10719.5 | 9 | 14384.8 | 22 | 3665.3 | 0.9 | 2714.3 | 24
NE | 2024-11-18 | 14228.9 | 12268.6 | 5 | 15398.1 | 21 | 3129.5 | 0.9 | 2086.5 | 24
NE | 2024-11-19 | 14493.1 | 12549.6 | 5 | 15518.4 | 22 | 2968.8 | 0.9 | 1874.6 | 24
NE | 2024-11-20 | 13757 | 12277.4 | 6 | 15361 | 21 | 3083.7 | 0.9 | 1675.8 | 24
NE | 2024-11-21 | 14685.1 | 12911.9 | 6 | 15770.6 | 21 | 2858.7 | 0.9 | 2100.6 | 24
NE | 2024-11-22 | 14694.2 | 12745.6 | 6 | 15624.7 | 15 | 2879.1 | 0.9 | 1783.7 | 24
NE | 2024-11-23 | 13918.2 | 12722.2 | 6 | 15178.7 | 18 | 2456.5 | 0.9 | 1819.5 | 24
NE | 2024-11-24 | 12689.1 | 11397.6 | 9 | 14194.5 | 22 | 2796.9 | 0.9 | 2323.3 | 24
NE | 2024-11-25 | 13954.8 | 12247.8 | 5 | 14843.9 | 21 | 2596.1 | 0.9 | 2204.6 | 24
NE | 2024-11-26 | 13835.4 | 12058.8 | 5 | 14924.8 | 21 | 2866 | 0.9 | 1821.4 | 24
NE | 2024-11-27 | 13840 | 11995.9 | 6 | 15142.1 | 21 | 3146.2 | 0.9 | 1752.3 | 24
NE | 2024-11-28 | 14004.5 | 12271.2 | 5 | 15331 | 21 | 3059.8 | 0.9 | 1466 | 24
NE | 2024-11-29 | 14187.5 | 12035.3 | 6 | 15354.2 | 18 | 3318.9 | 0.9 | 1972.9 | 24
NE | 2024-11-30 | 13590.8 | 12217.5 | 6 | 15178.5 | 18 | 2960.9 | 0.9 | 1924.9 | 24
NE | 2024-12-01 | 12909.6 | 11434.7 | 13 | 14863.6 | 22 | 3429 | 0.9 | 2595.2 | 24
NE | 2024-12-02 | 14536 | 12394 | 6 | 15739.8 | 21 | 3345.8 | 0.9 | 2492.8 | 24
NE | 2024-12-03 | 14554.9 | 12719.2 | 6 | 15597.4 | 21 | 2878.2 | 0.9 | 2017.4 | 24
NE | 2024-12-04 | 14303.8 | 12694.5 | 6 | 15082.2 | 21 | 2387.6 | 0.9 | 2197.2 | 24
NE | 2024-12-05 | 14137.2 | 12314.1 | 5 | 15387.7 | 22 | 3073.6 | 0.9 | 1823.8 | 24
NE | 2024-12-06 | 14097.2 | 12662.5 | 5 | 14941.3 | 22 | 2278.8 | 0.9 | 1551.4 | 24
NE | 2024-12-07 | 13344.4 | 12135.5 | 6 | 14700.3 | 18 | 2564.8 | 0.9 | 1905.7 | 24
NE | 2024-12-08 | 12672.9 | 11322.6 | 9 | 14553.1 | 22 | 3230.4 | 0.9 | 2321.2 | 24
NE | 2024-12-09 | 14125.3 | 12317.7 | 5 | 15560.4 | 22 | 3242.6 | 0.9 | 1578 | 24
NE | 2024-12-10 | 14382.7 | 12775.8 | 6 | 15410.5 | 22 | 2634.7 | 0.9 | 1660.5 | 24
NE | 2024-12-11 | 14486.7 | 12737.8 | 6 | 15779.8 | 22 | 3042 | 0.9 | 1356.9 | 24
NE | 2024-12-12 | 14417.9 | 12511.4 | 6 | 15589.5 | 22 | 3078.2 | 0.9 | 1854.5 | 24
NE | 2024-12-13 | 14488.8 | 12900.3 | 6 | 15294.1 | 22 | 2393.8 | 0.9 | 1854.5 | 24
NE | 2024-12-14 | 13627.3 | 12517.5 | 6 | 14837.4 | 18 | 2320 | 0.9 | 1809.2 | 24
NE | 2024-12-15 | 12794.1 | 11225.8 | 8 | 14641.4 | 22 | 3415.6 | 0.9 | 2369.4 | 24
NE | 2024-12-16 | 14254 | 12297.9 | 6 | 15649.6 | 22 | 3351.7 | 0.9 | 1953 | 24
NE | 2024-12-17 | 14558.3 | 12788.4 | 6 | 15779.1 | 22 | 2990.7 | 0.9 | 1575.9 | 24
NE | 2024-12-18 | 14458.7 | 12535.9 | 6 | 15669.5 | 21 | 3133.6 | 0.9 | 1759.8 | 24
NE | 2024-12-19 | 14336.6 | 12358.8 | 6 | 15559.2 | 22 | 3200.4 | 0.9 | 1599.1 | 24
NE | 2024-12-20 | 14285 | 12639.6 | 6 | 15222.8 | 22 | 2583.2 | 0.9 | 1741.2 | 24
NE | 2024-12-21 | 13445.4 | 11967.2 | 7 | 14965.6 | 19 | 2998.4 | 0.9 | 2055.7 | 24
NE | 2024-12-22 | 12874 | 11346.4 | 13 | 14953.9 | 22 | 3607.5 | 0.9 | 2713.8 | 24
NE | 2024-12-23 | 13885.7 | 12191.4 | 6 | 15536 | 22 | 3344.6 | 0.9 | 1017.7 | 24
NE | 2024-12-24 | 13273.5 | 12189.3 | 6 | 14889.1 | 0 | 2699.8 | 0.9 | 1591.7 | 24
NE | 2024-12-25 | 11969.4 | 10012.1 | 13 | 14180.2 | 22 | 4168.1 | 0.8 | 2955.4 | 24
NE | 2024-12-26 | 13580 | 11955.2 | 6 | 15391.9 | 22 | 3436.7 | 0.9 | 1334.3 | 24
NE | 2024-12-27 | 13882.7 | 12345.6 | 6 | 15361 | 22 | 3015.3 | 0.9 | 1060.4 | 24
NE | 2024-12-28 | 13509.5 | 12010.9 | 13 | 15152.9 | 19 | 3142 | 0.9 | 2254.1 | 24
NE | 2024-12-29 | 12917.7 | 11137.9 | 13 | 14807.9 | 22 | 3669.9 | 0.9 | 2815.3 | 24
NE | 2024-12-30 | 13661.2 | 12265.2 | 6 | 15238.4 | 22 | 2973.2 | 0.9 | 982.2 | 24
NE | 2024-12-31 | 13092.7 | 12039.9 | 12 | 14619.8 | 0 | 2579.9 | 0.9 | 1709.7 | 24
NE | 2025-01-01 | 11926 | 9925.8 | 12 | 14313.8 | 22 | 4388 | 0.8 | 2791.9 | 24
NE | 2025-01-02 | 13837.7 | 12104.7 | 6 | 15825.7 | 22 | 3721 | 0.9 | 1047.9 | 24
NE | 2025-01-03 | 14230.5 | 12890.3 | 6 | 15652.4 | 22 | 2762.1 | 0.9 | 903.1 | 24
NE | 2025-01-04 | 13631.7 | 12254.4 | 7 | 15205.3 | 19 | 2950.9 | 0.9 | 2083.8 | 24
NE | 2025-01-05 | 13033.4 | 11318.4 | 10 | 15092.2 | 22 | 3773.8 | 0.9 | 2514.6 | 24
NE | 2025-01-06 | 14514.2 | 12523.2 | 6 | 15789.6 | 22 | 3266.4 | 0.9 | 2147.8 | 24
NE | 2025-01-07 | 14483.5 | 12879.5 | 6 | 15582.8 | 22 | 2703.3 | 0.9 | 1322.6 | 24
NE | 2025-01-08 | 14667.1 | 13096.9 | 6 | 15855.3 | 22 | 2758.4 | 0.9 | 1292.8 | 24
NE | 2025-01-09 | 14771.2 | 13205.4 | 6 | 15880.7 | 22 | 2675.3 | 0.9 | 1450.9 | 24
NE | 2025-01-10 | 14400 | 13057.6 | 6 | 14948 | 0 | 1890.4 | 1 | 1545.3 | 24
NE | 2025-01-11 | 13472.5 | 12540.9 | 6 | 14581.1 | 19 | 2040.2 | 0.9 | 1418.5 | 24
NE | 2025-01-12 | 12468.6 | 11079.4 | 11 | 13810 | 22 | 2730.6 | 0.9 | 1960.4 | 24
NE | 2025-01-13 | 13291 | 11347.8 | 6 | 14762 | 21 | 3414.1 | 0.9 | 1597.6 | 24
NE | 2025-01-14 | 13532 | 12148.7 | 6 | 14538.1 | 21 | 2389.3 | 0.9 | 1420.5 | 24
NE | 2025-01-15 | 13211.6 | 11665.8 | 6 | 14427 | 21 | 2761.2 | 0.9 | 1422.3 | 24
NE | 2025-01-16 | 13185.2 | 11795.5 | 6 | 14399.7 | 21 | 2604.2 | 0.9 | 1104.1 | 24
NE | 2025-01-17 | 13151.3 | 11840.4 | 6 | 14342.7 | 19 | 2502.3 | 0.9 | 1249.6 | 24
NE | 2025-01-18 | 12639.3 | 11637.2 | 15 | 13987.3 | 19 | 2350.1 | 0.9 | 2095 | 24
NE | 2025-01-19 | 12115.5 | 10830.8 | 10 | 13996.4 | 22 | 3165.5 | 0.9 | 2376.4 | 24
NE | 2025-01-20 | 13243.5 | 11720.5 | 6 | 14951.8 | 21 | 3231.3 | 0.9 | 1091.3 | 24
NE | 2025-01-21 | 13706.2 | 12187.5 | 6 | 15156.5 | 21 | 2969 | 0.9 | 1028.8 | 24
NE | 2025-01-22 | 13763.9 | 12221 | 6 | 15109.8 | 22 | 2888.8 | 0.9 | 1049.6 | 24
NE | 2025-01-23 | 13461 | 12029.7 | 6 | 14694 | 22 | 2664.3 | 0.9 | 1093.8 | 24
NE | 2025-01-24 | 13431.9 | 12111 | 6 | 14553.3 | 22 | 2442.3 | 0.9 | 1044.9 | 24
NE | 2025-01-25 | 12665.1 | 11318.3 | 13 | 14321.3 | 19 | 3003 | 0.9 | 2315.2 | 24
NE | 2025-01-26 | 12003.8 | 10444.7 | 14 | 13635.6 | 0 | 3190.8 | 0.9 | 2457.6 | 24
NE | 2025-01-27 | 13198.9 | 11397.7 | 6 | 14906 | 22 | 3508.3 | 0.9 | 1440.6 | 24
NE | 2025-01-28 | 13608.3 | 12191.6 | 6 | 14826 | 22 | 2634.4 | 0.9 | 912.1 | 24
NE | 2025-01-29 | 13561.7 | 12094.7 | 6 | 14735.3 | 22 | 2640.6 | 0.9 | 1042.6 | 24
NE | 2025-01-30 | 13592.7 | 12194.4 | 6 | 14801.2 | 22 | 2606.8 | 0.9 | 1198.1 | 24
NE | 2025-01-31 | 13026.5 | 11369.3 | 12 | 14800 | 22 | 3430.7 | 0.9 | 1662.5 | 24
NE | 2025-02-01 | 12767.8 | 11671.2 | 7 | 14031.2 | 19 | 2360.1 | 0.9 | 1808.3 | 24
NE | 2025-02-02 | 12042.9 | 10478.4 | 8 | 14103.3 | 22 | 3624.9 | 0.9 | 2740.4 | 24
NE | 2025-02-03 | 13585.4 | 11844.8 | 6 | 15135.7 | 21 | 3290.9 | 0.9 | 1434.9 | 24
NE | 2025-02-04 | 13495.5 | 11953.8 | 6 | 14817.7 | 21 | 2863.9 | 0.9 | 1077.2 | 24
NE | 2025-02-05 | 13467 | 12129.3 | 6 | 14596.1 | 21 | 2466.7 | 0.9 | 1273.1 | 24
NE | 2025-02-06 | 13291.8 | 12132.7 | 6 | 14247.2 | 22 | 2114.6 | 0.9 | 1011.9 | 24
NE | 2025-02-07 | 13363.1 | 12068.9 | 6 | 14562.8 | 22 | 2494 | 0.9 | 1256 | 24
NE | 2025-02-08 | 12811 | 11693.6 | 13 | 14477.8 | 19 | 2784.3 | 0.9 | 2192.3 | 24
NE | 2025-02-09 | 12193.4 | 10386.4 | 9 | 14352.6 | 22 | 3966.1 | 0.8 | 2875.1 | 24
NE | 2025-02-10 | 13677.6 | 12169 | 6 | 14787.8 | 21 | 2618.8 | 0.9 | 1278.8 | 24
NE | 2025-02-11 | 13743.7 | 11998.6 | 6 | 15308 | 21 | 3309.4 | 0.9 | 1178.9 | 24
NE | 2025-02-12 | 14151.2 | 12504.2 | 6 | 15950.6 | 21 | 3446.4 | 0.9 | 1130.4 | 24
NE | 2025-02-13 | 14221.6 | 12757.2 | 6 | 15431.5 | 22 | 2674.2 | 0.9 | 1004.6 | 24
NE | 2025-02-14 | 14154.3 | 12698.9 | 6 | 15670.5 | 22 | 2971.6 | 0.9 | 892.4 | 24
NE | 2025-02-15 | 13573.7 | 12323.1 | 7 | 15042.8 | 19 | 2719.6 | 0.9 | 1987.1 | 24
NE | 2025-02-16 | 12769.3 | 10935.8 | 9 | 14874.2 | 22 | 3938.4 | 0.9 | 2667.5 | 24
NE | 2025-02-17 | 14107 | 12522.2 | 6 | 15481 | 22 | 2958.9 | 0.9 | 1532.4 | 24
NE | 2025-02-18 | 14166.5 | 12566.3 | 6 | 15926.8 | 22 | 3360.5 | 0.9 | 1202.9 | 24
NE | 2025-02-19 | 14493.5 | 12919.6 | 6 | 15703.5 | 21 | 2783.9 | 0.9 | 1480.8 | 24
NE | 2025-02-20 | 14355.6 | 12854.3 | 6 | 15685.8 | 22 | 2831.5 | 0.9 | 1229 | 24
NE | 2025-02-21 | 14418.3 | 12947.6 | 6 | 15658.2 | 22 | 2710.5 | 0.9 | 1113.2 | 24
NE | 2025-02-22 | 13645.3 | 12264.8 | 13 | 15314.8 | 21 | 3050.1 | 0.9 | 2437 | 24
NE | 2025-02-23 | 13440.8 | 11837.4 | 15 | 15977.8 | 22 | 4140.4 | 0.8 | 3433.8 | 24
NE | 2025-02-24 | 14550.4 | 12755 | 6 | 15854.2 | 21 | 3099.2 | 0.9 | 1823.8 | 24
NE | 2025-02-25 | 14671 | 12951.3 | 6 | 15824.3 | 22 | 2873 | 0.9 | 1603.8 | 24
NE | 2025-02-26 | 14770.7 | 13166.4 | 6 | 15940.2 | 21 | 2773.7 | 0.9 | 1619 | 24
NE | 2025-02-27 | 14651.3 | 13316.9 | 6 | 15551.8 | 21 | 2234.9 | 0.9 | 1610.4 | 24
NE | 2025-02-28 | 14138.8 | 12763.5 | 6 | 15052.3 | 22 | 2288.8 | 0.9 | 1433 | 24
NE | 2025-03-01 | 13067.3 | 11747.4 | 13 | 14597.9 | 19 | 2850.5 | 0.9 | 2299.2 | 24
NE | 2025-03-02 | 12436 | 10948.4 | 8 | 14185.1 | 21 | 3236.7 | 0.9 | 2478.4 | 24
NE | 2025-03-03 | 12763.2 | 11757 | 9 | 14202.9 | 22 | 2445.9 | 0.9 | 1763.6 | 24
NE | 2025-03-04 | 12535.2 | 11377.6 | 15 | 14324.8 | 22 | 2947.1 | 0.9 | 2230.9 | 24
NE | 2025-03-05 | 13471.9 | 12177.4 | 7 | 15258.4 | 22 | 3081.1 | 0.9 | 1168.5 | 24
NE | 2025-03-06 | 14247.1 | 12910.1 | 6 | 15515.8 | 21 | 2605.7 | 0.9 | 1189.9 | 24
NE | 2025-03-07 | 14326.1 | 13047.3 | 6 | 15282.6 | 22 | 2235.3 | 0.9 | 1424.7 | 24
NE | 2025-03-08 | 13624.1 | 12445.6 | 7 | 15037.1 | 19 | 2591.5 | 0.9 | 2474.9 | 24
NE | 2025-03-09 | 12597.6 | 10700 | 8 | 14546.8 | 22 | 3846.8 | 0.9 | 2603.3 | 24
NE | 2025-03-10 | 13791.9 | 12205.2 | 6 | 15074.9 | 21 | 2869.7 | 0.9 | 1201 | 24
NE | 2025-03-11 | 14502.5 | 12771.3 | 6 | 15955 | 21 | 3183.7 | 0.9 | 1825.7 | 24
NE | 2025-03-12 | 14852.4 | 13305.4 | 6 | 16387.9 | 22 | 3082.5 | 0.9 | 1373.4 | 24
NE | 2025-03-13 | 14773.2 | 13631.8 | 7 | 15870.3 | 22 | 2238.5 | 0.9 | 871.9 | 24
NE | 2025-03-14 | 14592 | 13187.9 | 6 | 15480.4 | 22 | 2292.5 | 0.9 | 1481.1 | 24
NE | 2025-03-15 | 13629.1 | 12514.4 | 15 | 14932.8 | 18 | 2418.4 | 0.9 | 2418.4 | 24
NE | 2025-03-16 | 12887.6 | 11583.7 | 14 | 14538.7 | 22 | 2955 | 0.9 | 2734 | 24
NE | 2025-03-17 | 14190.9 | 12454.7 | 6 | 16256.6 | 22 | 3801.9 | 0.9 | 1671.9 | 24
NE | 2025-03-18 | 14214.5 | 12692.3 | 6 | 15516.6 | 22 | 2824.3 | 0.9 | 1175.5 | 24
NE | 2025-03-19 | 14404.9 | 12762 | 6 | 16228.3 | 21 | 3466.3 | 0.9 | 1487.5 | 24
NE | 2025-03-20 | 14724.9 | 13370.4 | 7 | 15846 | 22 | 2475.7 | 0.9 | 1572 | 24
NE | 2025-03-21 | 14446.7 | 12983.5 | 6 | 15489.6 | 22 | 2506.1 | 0.9 | 1574.3 | 24
NE | 2025-03-22 | 13655.8 | 12594.3 | 14 | 14878.6 | 18 | 2284.4 | 0.9 | 2098.7 | 24
NE | 2025-03-23 | 12698.1 | 11278.5 | 9 | 14454.6 | 22 | 3176.1 | 0.9 | 2777.4 | 24
NE | 2025-03-24 | 14094.8 | 12470.1 | 6 | 15291.5 | 22 | 2821.4 | 0.9 | 1659.4 | 24
NE | 2025-03-25 | 14180.3 | 12577.1 | 6 | 15413.9 | 21 | 2836.9 | 0.9 | 1458.3 | 24
NE | 2025-03-26 | 14470.1 | 12744.9 | 6 | 15942.8 | 22 | 3197.9 | 0.9 | 1465.3 | 24
NE | 2025-03-27 | 14358.6 | 12848.5 | 6 | 15408.9 | 22 | 2560.5 | 0.9 | 1467.4 | 24
NE | 2025-03-28 | 14035.1 | 12622.1 | 6 | 14953.4 | 21 | 2331.3 | 0.9 | 1501.7 | 24
NE | 2025-03-29 | 13312.7 | 12125.4 | 7 | 14926.3 | 18 | 2800.9 | 0.9 | 2241.7 | 24
NE | 2025-03-30 | 12508.4 | 10822.8 | 9 | 14574.5 | 22 | 3751.7 | 0.9 | 2964 | 24
NE | 2025-03-31 | 14165.1 | 12500.9 | 6 | 15512.4 | 21 | 3011.5 | 0.9 | 1707.2 | 24
NE | 2025-04-01 | 14310.6 | 12846.5 | 6 | 15450.8 | 22 | 2604.2 | 0.9 | 1274.9 | 24
NE | 2025-04-02 | 14230 | 12555 | 6 | 15324.9 | 21 | 2770 | 0.9 | 1438.6 | 24
NE | 2025-04-03 | 14097.5 | 12381.3 | 6 | 15548.8 | 22 | 3167.6 | 0.9 | 1376.5 | 24
NE | 2025-04-04 | 14103 | 12777.8 | 6 | 15117.2 | 22 | 2339.4 | 0.9 | 1260.8 | 24
NE | 2025-04-05 | 13441.6 | 12098.8 | 13 | 14976 | 18 | 2877.2 | 0.9 | 2401.3 | 24
NE | 2025-04-06 | 12475 | 10473.9 | 9 | 14480.6 | 21 | 4006.6 | 0.9 | 3164.4 | 24
NE | 2025-04-07 | 13773.9 | 12320.7 | 6 | 14980 | 21 | 2659.3 | 0.9 | 1338.6 | 24
NE | 2025-04-08 | 14152.4 | 12666.4 | 6 | 15599.5 | 21 | 2933.1 | 0.9 | 1313.3 | 24
NE | 2025-04-09 | 14377.7 | 12893.8 | 6 | 15383.8 | 22 | 2490 | 0.9 | 1281.7 | 24
NE | 2025-04-10 | 14506.8 | 12561.9 | 6 | 15719.3 | 22 | 3157.4 | 0.9 | 1892.7 | 24
NE | 2025-04-11 | 14595.7 | 13110.4 | 6 | 15558.3 | 21 | 2447.9 | 0.9 | 1522.4 | 24
NE | 2025-04-12 | 13669.1 | 12766.6 | 6 | 14760.1 | 0 | 1993.5 | 0.9 | 1965.2 | 24
NE | 2025-04-13 | 12624.3 | 11178.9 | 13 | 14517.9 | 22 | 3339 | 0.9 | 2569.1 | 24
NE | 2025-04-14 | 14231.5 | 12530.3 | 6 | 15837.9 | 21 | 3307.7 | 0.9 | 1385.4 | 24
NE | 2025-04-15 | 14706 | 13112.3 | 6 | 15852.4 | 21 | 2740.1 | 0.9 | 1476.5 | 24
NE | 2025-04-16 | 14508.6 | 12781.2 | 6 | 15846.6 | 21 | 3065.4 | 0.9 | 1359.7 | 24
NE | 2025-04-17 | 14263.2 | 13053.9 | 6 | 15540 | 22 | 2486.2 | 0.9 | 1131.2 | 24
NE | 2025-04-18 | 12484.6 | 10188.8 | 13 | 14719.3 | 0 | 4530.5 | 0.8 | 2750 | 24
NE | 2025-04-19 | 12965 | 11741.7 | 13 | 14870.1 | 18 | 3128.3 | 0.9 | 2715.8 | 24
NE | 2025-04-20 | 12581.2 | 10916.8 | 10 | 14460.6 | 22 | 3543.8 | 0.9 | 2888.8 | 24
NE | 2025-04-21 | 13149.3 | 11626.1 | 7 | 15386.6 | 21 | 3760.5 | 0.9 | 2376.5 | 24
NE | 2025-04-22 | 14381.4 | 12940.5 | 6 | 15406.6 | 21 | 2466.1 | 0.9 | 1600.4 | 24
NE | 2025-04-23 | 14166.5 | 12640.3 | 6 | 15211.6 | 21 | 2571.3 | 0.9 | 1362.3 | 24
NE | 2025-04-24 | 14042.1 | 12531.6 | 6 | 15211.6 | 21 | 2680 | 0.9 | 1506.8 | 24
NE | 2025-04-25 | 14041.6 | 12655.7 | 6 | 15122.1 | 22 | 2466.4 | 0.9 | 1391.6 | 24
NE | 2025-04-26 | 13461.7 | 11913 | 7 | 15397.9 | 18 | 3485 | 0.9 | 2634.7 | 24
NE | 2025-04-27 | 12278.6 | 10561.7 | 12 | 14180.3 | 22 | 3618.5 | 0.9 | 2643.8 | 24
NE | 2025-04-28 | 14221.8 | 12480.9 | 6 | 15730.4 | 21 | 3249.5 | 0.9 | 1438.3 | 24
NE | 2025-04-29 | 14661.8 | 12951.5 | 6 | 15913.6 | 21 | 2962.1 | 0.9 | 1446.8 | 24
NE | 2025-04-30 | 14375 | 12964.6 | 7 | 15492.3 | 18 | 2527.8 | 0.9 | 1203.9 | 24
NE | 2025-05-01 | 12880.8 | 11306.2 | 13 | 14505.8 | 0 | 3199.6 | 0.9 | 2573.5 | 24
NE | 2025-05-02 | 13577.2 | 12173.3 | 6 | 14771.6 | 18 | 2598.2 | 0.9 | 1111.9 | 24
NE | 2025-05-03 | 12918.4 | 11676.9 | 13 | 14665 | 18 | 2988.1 | 0.9 | 2716.9 | 24
NE | 2025-05-04 | 12280.5 | 10508.8 | 9 | 14210.3 | 21 | 3701.5 | 0.9 | 2959.4 | 24
NE | 2025-05-05 | 13839.9 | 12340.1 | 6 | 15152.5 | 21 | 2812.3 | 0.9 | 1451.5 | 24
NE | 2025-05-06 | 14006.7 | 12617.8 | 6 | 15114.2 | 21 | 2496.4 | 0.9 | 1306.1 | 24
NE | 2025-05-07 | 14026.5 | 12656.3 | 6 | 15253.9 | 22 | 2597.6 | 0.9 | 1029.3 | 24
NE | 2025-05-08 | 14066.1 | 12804.7 | 6 | 15114.9 | 22 | 2310.2 | 0.9 | 972 | 24
NE | 2025-05-09 | 14138.1 | 12953.1 | 6 | 14950 | 18 | 1996.9 | 0.9 | 1442.2 | 24
NE | 2025-05-10 | 13305.5 | 11904.2 | 13 | 15067 | 18 | 3162.8 | 0.9 | 2376.5 | 24
NE | 2025-05-11 | 12532.1 | 10340.8 | 13 | 14701.4 | 22 | 4360.6 | 0.9 | 3500.4 | 24
NE | 2025-05-12 | 13885.4 | 12592.3 | 5 | 15240.5 | 21 | 2648.2 | 0.9 | 1116.2 | 24
NE | 2025-05-13 | 13872.8 | 12905.9 | 5 | 14855.1 | 21 | 1949.2 | 0.9 | 1162.8 | 24
NE | 2025-05-14 | 13688.6 | 12550.3 | 6 | 14567.5 | 21 | 2017.2 | 0.9 | 1102.7 | 24
NE | 2025-05-15 | 13568 | 12488.2 | 6 | 14668.9 | 21 | 2180.7 | 0.9 | 1117.8 | 24
NE | 2025-05-16 | 13413.7 | 12282.2 | 6 | 14476.9 | 18 | 2194.7 | 0.9 | 978 | 24
NE | 2025-05-17 | 12781 | 11764.3 | 12 | 14434.4 | 18 | 2670.1 | 0.9 | 2217.4 | 24
NE | 2025-05-18 | 12134.6 | 10422.3 | 9 | 13903 | 18 | 3480.6 | 0.9 | 2620.8 | 24
NE | 2025-05-19 | 13401.2 | 12107.5 | 5 | 14584.5 | 21 | 2476.9 | 0.9 | 1298.5 | 24
NE | 2025-05-20 | 13525.5 | 12232.6 | 6 | 14421.2 | 21 | 2188.6 | 0.9 | 1470.2 | 24
NE | 2025-05-21 | 13304.2 | 12136.5 | 6 | 14318 | 21 | 2181.4 | 0.9 | 1317.1 | 24
NE | 2025-05-22 | 13160.2 | 11917.9 | 6 | 14320.1 | 18 | 2402.3 | 0.9 | 1064.7 | 24
NE | 2025-05-23 | 13512.8 | 12321.4 | 5 | 14597 | 18 | 2275.5 | 0.9 | 1167.5 | 24
NE | 2025-05-24 | 13067.8 | 11950.7 | 13 | 14747.6 | 18 | 2796.9 | 0.9 | 2342.6 | 24
NE | 2025-05-25 | 11971.3 | 10449.4 | 14 | 13543.2 | 18 | 3093.8 | 0.9 | 2806.2 | 24
NE | 2025-05-26 | 12936.5 | 11640.1 | 5 | 14188.4 | 21 | 2548.3 | 0.9 | 1124.8 | 24
NE | 2025-05-27 | 13406.1 | 12099.1 | 5 | 14595.5 | 21 | 2496.4 | 0.9 | 1220 | 24
NE | 2025-05-28 | 13555.3 | 12274.2 | 6 | 14841.4 | 21 | 2567.1 | 0.9 | 1044.8 | 24
NE | 2025-05-29 | 13586 | 12245.3 | 6 | 14785.9 | 21 | 2540.5 | 0.9 | 1234.4 | 24
NE | 2025-05-30 | 13712.1 | 12412.2 | 6 | 14813.1 | 18 | 2400.9 | 0.9 | 1266.4 | 24
NE | 2025-05-31 | 12936.1 | 11766 | 13 | 14591.7 | 18 | 2825.7 | 0.9 | 2568.2 | 24
NE | 2025-06-01 | 11932.7 | 10295.8 | 10 | 13753.9 | 21 | 3458.1 | 0.9 | 2823.2 | 24
NE | 2025-06-02 | 13326.5 | 11998.9 | 6 | 14368.9 | 18 | 2370 | 0.9 | 1440.4 | 24
NE | 2025-06-03 | 13527.2 | 12396.9 | 5 | 14422.4 | 18 | 2025.5 | 0.9 | 1254.8 | 24
NE | 2025-06-04 | 13414.8 | 12342.9 | 5 | 14409.5 | 18 | 2066.6 | 0.9 | 972.3 | 24
NE | 2025-06-05 | 13456.1 | 12136.8 | 6 | 14605.1 | 18 | 2468.3 | 0.9 | 1217.2 | 24
NE | 2025-06-06 | 13413.5 | 12317.7 | 5 | 14511.9 | 18 | 2194.2 | 0.9 | 867 | 24
NE | 2025-06-07 | 12845.9 | 11768.9 | 13 | 14517.4 | 18 | 2748.6 | 0.9 | 2479.8 | 24
NE | 2025-06-08 | 11938.4 | 10309.9 | 10 | 13735.7 | 21 | 3425.7 | 0.9 | 2944.7 | 24
NE | 2025-06-09 | 13175.7 | 11816.7 | 5 | 14322.5 | 18 | 2505.8 | 0.9 | 969.5 | 24
NE | 2025-06-10 | 13539.6 | 12219.9 | 6 | 14758.3 | 18 | 2538.4 | 0.9 | 1194.1 | 24
NE | 2025-06-11 | 13681.3 | 12398.5 | 6 | 14765.1 | 21 | 2366.6 | 0.9 | 1346.6 | 24
NE | 2025-06-12 | 13603.3 | 12360.5 | 6 | 14682.2 | 18 | 2321.7 | 0.9 | 1220 | 24
NE | 2025-06-13 | 13292.3 | 12604.4 | 6 | 14109.5 | 18 | 1505 | 0.9 | 911.3 | 24
NE | 2025-06-14 | 12292.2 | 11299.2 | 12 | 14064.6 | 18 | 2765.3 | 0.9 | 2183.8 | 24
NE | 2025-06-15 | 11617 | 10036.9 | 10 | 13397.6 | 18 | 3360.7 | 0.9 | 2638.6 | 24
NE | 2025-06-16 | 13060.6 | 11944 | 6 | 14187.5 | 18 | 2243.5 | 0.9 | 1026.7 | 24
NE | 2025-06-17 | 13076.7 | 12026.3 | 6 | 13999.5 | 18 | 1973.2 | 0.9 | 948.8 | 24
NE | 2025-06-18 | 12920.2 | 11857.3 | 3 | 14076.7 | 18 | 2219.4 | 0.9 | 943.1 | 24
NE | 2025-06-19 | 12319.3 | 11489 | 12 | 13584.8 | 18 | 2095.8 | 0.9 | 1467 | 24
NE | 2025-06-20 | 12694.9 | 11668.1 | 4 | 13702.7 | 18 | 2034.7 | 0.9 | 949.5 | 24
NE | 2025-06-21 | 12186.8 | 11207.1 | 7 | 13992.6 | 18 | 2785.5 | 0.9 | 2452 | 24
NE | 2025-06-22 | 11332.3 | 9621.3 | 9 | 13237 | 18 | 3615.8 | 0.9 | 2721 | 24
NE | 2025-06-23 | 12246.4 | 11189 | 6 | 13852.5 | 18 | 2663.5 | 0.9 | 1632.4 | 24
NE | 2025-06-24 | 12247.3 | 11061.6 | 6 | 13734.1 | 22 | 2672.5 | 0.9 | 1593.6 | 24
NE | 2025-06-25 | 13106.6 | 11974.1 | 6 | 14370.8 | 21 | 2396.7 | 0.9 | 1101.6 | 24
NE | 2025-06-26 | 13282.4 | 12221.1 | 6 | 14431.4 | 18 | 2210.3 | 0.9 | 1276 | 24
NE | 2025-06-27 | 13047.7 | 11983 | 6 | 14181.6 | 18 | 2198.6 | 0.9 | 1021.9 | 24
NE | 2025-06-28 | 12468.9 | 11618 | 13 | 13967.6 | 18 | 2349.5 | 0.9 | 2091.4 | 24
NE | 2025-06-29 | 11230.7 | 9480 | 13 | 13149.3 | 18 | 3669.3 | 0.9 | 3056.1 | 24
NE | 2025-06-30 | 12586.8 | 11455.4 | 6 | 13781.4 | 18 | 2325.9 | 0.9 | 1199.9 | 24
NE | 2025-07-01 | 12628.4 | 11675.2 | 6 | 13777.4 | 18 | 2102.2 | 0.9 | 1017.8 | 24
NE | 2025-07-02 | 12546.5 | 11715.6 | 6 | 13800.5 | 18 | 2085 | 0.9 | 1175.9 | 24
NE | 2025-07-03 | 12457.5 | 11357.5 | 6 | 14260.1 | 18 | 2902.6 | 0.9 | 1636.6 | 24
NE | 2025-07-04 | 12555 | 11700.9 | 6 | 14038.6 | 18 | 2337.6 | 0.9 | 1396.1 | 24
NE | 2025-07-05 | 11983.4 | 10912.7 | 14 | 13769 | 18 | 2856.3 | 0.9 | 2666.2 | 24
NE | 2025-07-06 | 11239.9 | 9617.2 | 9 | 13138.9 | 18 | 3521.8 | 0.9 | 2931.1 | 24
NE | 2025-07-07 | 12580.5 | 11649.8 | 4 | 13835.7 | 18 | 2185.9 | 0.9 | 1144.7 | 24
NE | 2025-07-08 | 12365.5 | 11342.2 | 12 | 13769.6 | 18 | 2427.4 | 0.9 | 1310.4 | 24
NE | 2025-07-09 | 12450.8 | 11581.6 | 6 | 13911.6 | 18 | 2330 | 0.9 | 1210.6 | 24
NE | 2025-07-10 | 12419.7 | 11639.9 | 6 | 13652.2 | 18 | 2012.3 | 0.9 | 907.2 | 24
NE | 2025-07-11 | 12314.5 | 11689.9 | 4 | 13446.6 | 18 | 1756.7 | 0.9 | 829.2 | 24
NE | 2025-07-12 | 11641.9 | 10517.7 | 13 | 13522 | 18 | 3004.3 | 0.9 | 2511.1 | 24
NE | 2025-07-13 | 10761.7 | 9257.4 | 14 | 12743.4 | 18 | 3486 | 0.8 | 2931.9 | 24
NE | 2025-07-14 | 11991.8 | 10786.6 | 6 | 13501 | 18 | 2714.4 | 0.9 | 1194.9 | 24
NE | 2025-07-15 | 12259.6 | 11277.2 | 6 | 13750.8 | 18 | 2473.5 | 0.9 | 1211.3 | 24
NE | 2025-07-16 | 12250.8 | 11174 | 6 | 13850.5 | 18 | 2676.6 | 0.9 | 1508 | 24
NE | 2025-07-17 | 12444.4 | 11424.1 | 6 | 13850.2 | 18 | 2426.1 | 0.9 | 1347.2 | 24
NE | 2025-07-18 | 12614.5 | 11657.7 | 12 | 14023.1 | 18 | 2365.3 | 0.9 | 1640.8 | 24
NE | 2025-07-19 | 12178.9 | 10990.5 | 14 | 14273.2 | 18 | 3282.7 | 0.9 | 3109.6 | 24
NE | 2025-07-20 | 11160.8 | 9519.5 | 14 | 13024.7 | 19 | 3505.2 | 0.9 | 3205.6 | 24
NE | 2025-07-21 | 12326.6 | 11226 | 6 | 13862.6 | 18 | 2636.7 | 0.9 | 1474.5 | 24
NE | 2025-07-22 | 12451 | 11456.9 | 12 | 13875.9 | 21 | 2419 | 0.9 | 1496.7 | 24
NE | 2025-07-23 | 12704.6 | 11792.2 | 5 | 13953.6 | 18 | 2161.4 | 0.9 | 1022.4 | 24
NE | 2025-07-24 | 12651.3 | 11688.2 | 6 | 13829 | 18 | 2140.8 | 0.9 | 973.8 | 24
NE | 2025-07-25 | 12434.2 | 11403.7 | 6 | 13815.2 | 18 | 2411.5 | 0.9 | 1364.2 | 24
NE | 2025-07-26 | 11777.6 | 10402.6 | 14 | 13811.7 | 18 | 3409.1 | 0.9 | 3357.5 | 24
NE | 2025-07-27 | 11167.9 | 9520.3 | 9 | 13277.2 | 21 | 3756.9 | 0.8 | 3417.9 | 24
NE | 2025-07-28 | 12145.6 | 11177 | 12 | 13618.6 | 18 | 2441.6 | 0.9 | 1555.7 | 24
NE | 2025-07-29 | 12482.8 | 11354.2 | 9 | 13947.4 | 18 | 2593.3 | 0.9 | 1294.5 | 24
NE | 2025-07-30 | 12718 | 11682.7 | 4 | 14033.6 | 18 | 2350.9 | 0.9 | 1273.4 | 24
NE | 2025-07-31 | 12796.9 | 11955.9 | 6 | 13947.6 | 18 | 1991.7 | 0.9 | 1089.4 | 24
NE | 2025-08-01 | 12685 | 11556.9 | 6 | 13856.6 | 18 | 2299.7 | 0.9 | 1280.4 | 24
NE | 2025-08-02 | 12116.5 | 10859.3 | 13 | 13924.2 | 18 | 3064.9 | 0.9 | 2434.8 | 24
NE | 2025-08-03 | 11453.8 | 9882.4 | 13 | 13168 | 18 | 3285.6 | 0.9 | 2791.8 | 24
NE | 2025-08-04 | 12580.5 | 11463 | 4 | 14011.4 | 21 | 2548.4 | 0.9 | 1454 | 24
NE | 2025-08-05 | 12822.3 | 11911.3 | 4 | 14296 | 21 | 2384.6 | 0.9 | 1206.4 | 24
NE | 2025-08-06 | 12932.7 | 12004.3 | 6 | 14413.3 | 21 | 2409 | 0.9 | 1364.6 | 24
NE | 2025-08-07 | 12944.6 | 12061.6 | 5 | 14514.9 | 18 | 2453.2 | 0.9 | 1501.7 | 24
NE | 2025-08-08 | 12833.8 | 11984.6 | 6 | 14199.8 | 18 | 2215.1 | 0.9 | 1676.2 | 24
NE | 2025-08-09 | 12333.3 | 11112.2 | 14 | 14076.5 | 18 | 2964.3 | 0.9 | 2875.8 | 24
NE | 2025-08-10 | 11672.3 | 9816.8 | 14 | 13614 | 18 | 3797.2 | 0.9 | 3350.7 | 24
NE | 2025-08-11 | 12961.1 | 11545.4 | 6 | 14288.3 | 21 | 2742.9 | 0.9 | 1281 | 24
NE | 2025-08-12 | 12951.6 | 11803.1 | 6 | 14002.3 | 18 | 2199.1 | 0.9 | 1024.2 | 24
NE | 2025-08-13 | 12915.9 | 11824.6 | 12 | 14325.3 | 18 | 2500.7 | 0.9 | 1441.1 | 24
NE | 2025-08-14 | 12764.7 | 11655.4 | 6 | 14380.6 | 22 | 2725.2 | 0.9 | 1329.4 | 24
NE | 2025-08-15 | 12806.1 | 11777.1 | 12 | 14029.8 | 18 | 2252.7 | 0.9 | 1550.6 | 24
NE | 2025-08-16 | 11971.6 | 10650.1 | 12 | 13910 | 18 | 3259.9 | 0.9 | 2546.9 | 24
NE | 2025-08-17 | 11051.3 | 9276.2 | 10 | 12837.5 | 18 | 3561.3 | 0.9 | 2469.9 | 24
NE | 2025-08-18 | 11919.2 | 10910.2 | 8 | 13773.6 | 18 | 2863.5 | 0.9 | 1852.4 | 24
NE | 2025-08-19 | 12428.7 | 11467.4 | 6 | 13771.8 | 18 | 2304.4 | 0.9 | 1141.1 | 24
NE | 2025-08-20 | 12315.3 | 11585.2 | 5 | 13484.4 | 21 | 1899.2 | 0.9 | 1095.2 | 24
NE | 2025-08-21 | 12591.9 | 11666.8 | 12 | 14021.2 | 18 | 2354.4 | 0.9 | 1444 | 24
NE | 2025-08-22 | 12288.6 | 11217 | 6 | 13322.2 | 18 | 2105.2 | 0.9 | 1205.5 | 24
NE | 2025-08-23 | 12202.5 | 11090.3 | 13 | 14019.3 | 18 | 2929 | 0.9 | 2265.1 | 24
NE | 2025-08-24 | 11622.8 | 9858.3 | 14 | 14064.2 | 19 | 4205.9 | 0.8 | 3803.9 | 24
NE | 2025-08-25 | 12724.7 | 11580.6 | 3 | 14682.9 | 18 | 3102.3 | 0.9 | 1837.8 | 24
NE | 2025-08-26 | 13030.6 | 11915.4 | 3 | 14697.9 | 18 | 2782.5 | 0.9 | 1386 | 24
NE | 2025-08-27 | 12850.2 | 11949.1 | 5 | 14320.9 | 18 | 2371.8 | 0.9 | 1540.6 | 24
NE | 2025-08-28 | 13149.3 | 12051.9 | 5 | 14799.2 | 21 | 2747.3 | 0.9 | 1775.7 | 24
NE | 2025-08-29 | 13036.3 | 12247.4 | 5 | 14179.3 | 21 | 1931.9 | 0.9 | 1071.7 | 24
NE | 2025-08-30 | 12243.7 | 11137.8 | 13 | 14281.4 | 18 | 3143.6 | 0.9 | 3076.3 | 24
NE | 2025-08-31 | 11737.5 | 9929.4 | 13 | 13417.4 | 18 | 3488 | 0.9 | 3003.6 | 24
NE | 2025-09-01 | 12751.7 | 11440.6 | 6 | 14284 | 22 | 2843.4 | 0.9 | 1412 | 24
NE | 2025-09-02 | 12904.4 | 11657.5 | 12 | 14460.8 | 18 | 2803.3 | 0.9 | 1769.8 | 24
NE | 2025-09-03 | 12851.4 | 11710.4 | 12 | 14639.8 | 18 | 2929.4 | 0.9 | 1568.5 | 24
NE | 2025-09-04 | 12833.2 | 11897.7 | 7 | 14609.7 | 18 | 2712 | 0.9 | 1987.4 | 24
NE | 2025-09-05 | 12930.9 | 12238 | 9 | 14351.6 | 18 | 2113.6 | 0.9 | 1913.9 | 24
NE | 2025-09-06 | 12278.9 | 11102.9 | 13 | 14359.9 | 18 | 3257 | 0.9 | 2903.8 | 24
NE | 2025-09-07 | 11525 | 9798.2 | 13 | 13366 | 18 | 3567.8 | 0.9 | 3254.4 | 24
NE | 2025-09-08 | 12816.4 | 11564.5 | 5 | 14567.6 | 18 | 3003 | 0.9 | 1399.4 | 24
NE | 2025-09-09 | 13249.5 | 12105 | 5 | 15095.7 | 21 | 2990.7 | 0.9 | 1779 | 24
NE | 2025-09-10 | 13419.6 | 12072.2 | 12 | 15143.2 | 21 | 3071 | 0.9 | 1762.3 | 24
NE | 2025-09-11 | 13476.9 | 12384.2 | 12 | 14792.3 | 21 | 2408.1 | 0.9 | 1635.9 | 24
NE | 2025-09-12 | 13235.2 | 11941.7 | 6 | 14942.6 | 18 | 3000.9 | 0.9 | 1877 | 24
NE | 2025-09-13 | 13185.9 | 11442.6 | 13 | 15038.6 | 18 | 3596 | 0.9 | 2947.2 | 24
NE | 2025-09-14 | 12236.4 | 9881.8 | 13 | 14621 | 18 | 4739.2 | 0.8 | 4211.6 | 24
NE | 2025-09-15 | 13314.2 | 12202.1 | 6 | 14766.3 | 18 | 2564.2 | 0.9 | 1543.3 | 24
NE | 2025-09-16 | 13050.9 | 11940.6 | 6 | 14557.6 | 22 | 2616.9 | 0.9 | 1396.2 | 24
NE | 2025-09-17 | 13341.1 | 12174.8 | 7 | 14851.8 | 21 | 2677 | 0.9 | 1666.7 | 24
NE | 2025-09-18 | 13485 | 12217 | 6 | 15136.3 | 21 | 2919.2 | 0.9 | 1369.8 | 24
NE | 2025-09-19 | 13653.1 | 12499.5 | 6 | 15075.2 | 18 | 2575.7 | 0.9 | 1318.4 | 24
NE | 2025-09-20 | 13074.1 | 11625.9 | 14 | 14984.9 | 18 | 3359 | 0.9 | 2859.8 | 24
NE | 2025-09-21 | 12269.9 | 10206.1 | 13 | 14195.4 | 22 | 3989.3 | 0.9 | 3103.9 | 24
NE | 2025-09-22 | 13642.9 | 12279.8 | 6 | 15234.7 | 22 | 2954.9 | 0.9 | 1181.2 | 24
NE | 2025-09-23 | 13900.2 | 12637.8 | 6 | 15498.4 | 22 | 2860.5 | 0.9 | 1485.8 | 24
NE | 2025-09-24 | 14095.4 | 12825.5 | 6 | 15619.9 | 18 | 2794.4 | 0.9 | 1673.1 | 24
NE | 2025-09-25 | 13804.4 | 12619 | 6 | 14993.2 | 18 | 2374.2 | 0.9 | 1343 | 24
NE | 2025-09-26 | 13593.6 | 12601.7 | 12 | 14912.4 | 18 | 2310.7 | 0.9 | 1278.6 | 24
NE | 2025-09-27 | 12391.9 | 10695.8 | 13 | 14519.4 | 18 | 3823.6 | 0.9 | 2753 | 24
NE | 2025-09-28 | 11747.2 | 9761.5 | 12 | 13895.7 | 18 | 4134.2 | 0.8 | 3068 | 24
NE | 2025-09-29 | 12857 | 11597.8 | 6 | 14536.8 | 22 | 2939.1 | 0.9 | 1650.4 | 24
NE | 2025-09-30 | 13180.6 | 12107.4 | 7 | 14933 | 22 | 2825.6 | 0.9 | 1597.3 | 24
NE | 2025-10-01 | 13073.2 | 11976.1 | 6 | 14453.7 | 21 | 2477.6 | 0.9 | 1058.9 | 24
NE | 2025-10-02 | 13105.2 | 12039.9 | 6 | 14418.7 | 21 | 2378.8 | 0.9 | 1291.3 | 24
NE | 2025-10-03 | 12950.2 | 11829.3 | 7 | 14304.7 | 22 | 2475.4 | 0.9 | 1700.6 | 24
NE | 2025-10-04 | 12570.3 | 11023.1 | 7 | 14702.1 | 18 | 3679 | 0.9 | 3049.8 | 24
NE | 2025-10-05 | 11880 | 9575.1 | 9 | 14370.2 | 18 | 4795.1 | 0.8 | 4050.6 | 24
NE | 2025-10-06 | 13305.1 | 11871.1 | 6 | 14984.7 | 21 | 3113.7 | 0.9 | 2146.5 | 24
NE | 2025-10-07 | 13551.7 | 12186 | 7 | 15037.8 | 22 | 2851.9 | 0.9 | 1931.6 | 24
NE | 2025-10-08 | 13805 | 12374 | 7 | 15409.6 | 21 | 3035.6 | 0.9 | 1464.9 | 24
NE | 2025-10-09 | 14105.2 | 12911.5 | 5 | 15215.2 | 18 | 2303.7 | 0.9 | 1243 | 24
NE | 2025-10-10 | 13519.6 | 12174.5 | 6 | 15038 | 22 | 2863.6 | 0.9 | 1766.2 | 24
NE | 2025-10-11 | 13040 | 11660.4 | 13 | 14678.8 | 18 | 3018.4 | 0.9 | 2232.1 | 24
NE | 2025-10-12 | 12270.3 | 10303.3 | 13 | 14406.7 | 22 | 4103.4 | 0.9 | 2937.7 | 24
NE | 2025-10-13 | 13869.8 | 12443.7 | 6 | 15374.7 | 21 | 2931 | 0.9 | 1408.2 | 24
NE | 2025-10-14 | 13734.2 | 12464.5 | 6 | 15097.7 | 22 | 2633.2 | 0.9 | 1135.8 | 24
NE | 2025-10-15 | 13538.5 | 12064.3 | 6 | 15049.9 | 22 | 2985.6 | 0.9 | 1135.5 | 24
NE | 2025-10-16 | 13574.9 | 12284.6 | 6 | 15135 | 22 | 2850.3 | 0.9 | 1525.3 | 24
NE | 2025-10-17 | 13711 | 12217.4 | 7 | 15251 | 22 | 3033.6 | 0.9 | 1651.4 | 24
NE | 2025-10-18 | 13789.9 | 11807.1 | 13 | 15645.8 | 19 | 3838.6 | 0.9 | 3353.5 | 24
NE | 2025-10-19 | 12617.1 | 10630.5 | 9 | 14806.2 | 22 | 4175.7 | 0.9 | 3418.8 | 24
NE | 2025-10-20 | 13912 | 12247.3 | 6 | 15218.1 | 21 | 2970.7 | 0.9 | 1849.6 | 24
NE | 2025-10-21 | 13812.1 | 12421.6 | 6 | 15578.8 | 18 | 3157.3 | 0.9 | 1469.8 | 24
NE | 2025-10-22 | 13183.4 | 11819.5 | 12 | 14585.5 | 18 | 2766.1 | 0.9 | 1800.7 | 24
NE | 2025-10-23 | 13147.6 | 11705 | 6 | 14965.1 | 18 | 3260.1 | 0.9 | 1759.6 | 24
NE | 2025-10-24 | 13310.7 | 12300 | 6 | 14606.9 | 21 | 2306.9 | 0.9 | 1107.6 | 24
NE | 2025-10-25 | 12701 | 11235.1 | 13 | 14842.2 | 18 | 3607.2 | 0.9 | 2735.8 | 24
NE | 2025-10-26 | 11885.8 | 9855.4 | 8 | 14001.4 | 21 | 4146.1 | 0.8 | 3172.2 | 24
NE | 2025-10-27 | 13068.2 | 11653.7 | 6 | 14796.6 | 22 | 3142.9 | 0.9 | 1378.7 | 24
NE | 2025-10-28 | 13493.5 | 12200.7 | 6 | 14836.7 | 22 | 2636 | 0.9 | 984.8 | 24
NE | 2025-10-29 | 13867.5 | 12167.8 | 6 | 15390.8 | 22 | 3223 | 0.9 | 1535.1 | 24
NE | 2025-10-30 | 14247.7 | 12538.4 | 6 | 15653.8 | 22 | 3115.4 | 0.9 | 1185.6 | 24
NE | 2025-10-31 | 14238.1 | 13126.7 | 6 | 15312.5 | 22 | 2185.8 | 0.9 | 1153.3 | 24
NE | 2025-11-01 | 13274 | 11804.2 | 13 | 14878.5 | 18 | 3074.3 | 0.9 | 2452.3 | 24
NE | 2025-11-02 | 12330.2 | 10224.5 | 13 | 14154.8 | 22 | 3930.3 | 0.9 | 2823.5 | 24
NE | 2025-11-03 | 13827.5 | 11899.9 | 6 | 15461.2 | 21 | 3561.3 | 0.9 | 1512.5 | 24
NE | 2025-11-04 | 13938.3 | 12168.5 | 6 | 15747.7 | 21 | 3579.2 | 0.9 | 1663.7 | 24
NE | 2025-11-05 | 14840.7 | 13249.8 | 6 | 16332.9 | 22 | 3083.1 | 0.9 | 1601.6 | 24
NE | 2025-11-06 | 14801.8 | 13094.1 | 6 | 16415.7 | 23 | 3321.6 | 0.9 | 1243.7 | 24
NE | 2025-11-07 | 14580.6 | 12927.2 | 6 | 15577.9 | 21 | 2650.7 | 0.9 | 1480.4 | 24
NE | 2025-11-08 | 13539.6 | 12329.7 | 6 | 14806.4 | 18 | 2476.7 | 0.9 | 1912.5 | 24
NE | 2025-11-09 | 12948.6 | 11150.2 | 13 | 15207.7 | 22 | 4057.5 | 0.9 | 2339.4 | 24
NE | 2025-11-10 | 14293.9 | 12686.1 | 6 | 15774.3 | 18 | 3088.2 | 0.9 | 1283.5 | 24
NE | 2025-11-11 | 13974.3 | 12302.1 | 6 | 15121 | 21 | 2819 | 0.9 | 1574.9 | 24
NE | 2025-11-12 | 13900 | 12616 | 6 | 15201.3 | 21 | 2585.4 | 0.9 | 1566.1 | 24
NE | 2025-11-13 | 13900.9 | 12319.9 | 7 | 15593.4 | 21 | 3273.5 | 0.9 | 1712.5 | 24
NE | 2025-11-14 | 13779.1 | 12046.8 | 6 | 15380.3 | 22 | 3333.5 | 0.9 | 1471.6 | 24
NE | 2025-11-15 | 13001.8 | 11042.6 | 9 | 15014.4 | 18 | 3971.8 | 0.9 | 3147 | 24
NE | 2025-11-16 | 12625.6 | 10471.7 | 9 | 14952 | 22 | 4480.2 | 0.8 | 3311.1 | 24
NE | 2025-11-17 | 14162.7 | 12380 | 6 | 16078.7 | 22 | 3698.7 | 0.9 | 1840.4 | 24
NE | 2025-11-18 | 14948.7 | 13123.8 | 6 | 16446.6 | 22 | 3322.9 | 0.9 | 1521.2 | 24
NE | 2025-11-19 | 15293.6 | 13643.2 | 6 | 16274.1 | 22 | 2630.9 | 0.9 | 1879.4 | 24
NE | 2025-11-20 | 14039 | 12568.9 | 12 | 15868.5 | 0 | 3299.6 | 0.9 | 1011.3 | 24
NE | 2025-11-21 | 13787.5 | 12312 | 6 | 14757.7 | 21 | 2445.7 | 0.9 | 1388.7 | 24
NE | 2025-11-22 | 13037.9 | 11649.1 | 13 | 14878.3 | 18 | 3229.2 | 0.9 | 2600.9 | 24
NE | 2025-11-23 | 12356.4 | 10526.2 | 13 | 14467.9 | 21 | 3941.7 | 0.9 | 3268.6 | 24
NE | 2025-11-24 | 13976.1 | 12112.8 | 5 | 15928.6 | 21 | 3815.8 | 0.9 | 1463.4 | 24
NE | 2025-11-25 | 14460 | 12830.1 | 6 | 16410.5 | 21 | 3580.4 | 0.9 | 1231 | 24
NE | 2025-11-26 | 14343.1 | 12791.3 | 7 | 15863.5 | 22 | 3072.2 | 0.9 | 2232.8 | 24
NE | 2025-11-27 | 14545.6 | 12873.1 | 6 | 15723.4 | 21 | 2850.2 | 0.9 | 1519.2 | 24
NE | 2025-11-28 | 14313.7 | 12835 | 6 | 15446.2 | 18 | 2611.2 | 0.9 | 1409.6 | 24
NE | 2025-11-29 | 13143.8 | 11905 | 7 | 14782.2 | 18 | 2877.2 | 0.9 | 2460.6 | 24
NE | 2025-11-30 | 12475.1 | 10519.7 | 9 | 14500.3 | 22 | 3980.7 | 0.9 | 2827.2 | 24
NE | 2025-12-01 | 13843.5 | 12083 | 6 | 15517.4 | 22 | 3434.4 | 0.9 | 1417.2 | 24
NE | 2025-12-02 | 14130.8 | 12695.8 | 6 | 15327.5 | 22 | 2631.7 | 0.9 | 1189.9 | 24
NE | 2025-12-03 | 14219.3 | 12321 | 6 | 15865.6 | 22 | 3544.6 | 0.9 | 1432 | 24
NE | 2025-12-04 | 14251.7 | 12497.4 | 6 | 15989.8 | 22 | 3492.4 | 0.9 | 1403.2 | 24
NE | 2025-12-05 | 14463.5 | 13326.8 | 6 | 15379.1 | 18 | 2052.3 | 0.9 | 1303.9 | 24
NE | 2025-12-06 | 13225.8 | 11699 | 12 | 14933.8 | 18 | 3234.8 | 0.9 | 1897.9 | 24
NE | 2025-12-07 | 12206.6 | 10373.6 | 13 | 14308 | 22 | 3934.4 | 0.9 | 2639.7 | 24
NE | 2025-12-08 | 13579.2 | 11935.3 | 7 | 15370.9 | 21 | 3435.6 | 0.9 | 1583.2 | 24
NE | 2025-12-09 | 13859.4 | 11874.7 | 6 | 15491.3 | 21 | 3616.7 | 0.9 | 1296.4 | 24
NE | 2025-12-10 | 14096.3 | 11970.6 | 6 | 15581.3 | 21 | 3610.8 | 0.9 | 1483.6 | 24
NE | 2025-12-11 | 14357.7 | 12709.4 | 6 | 15575.9 | 21 | 2866.5 | 0.9 | 1717 | 24
NE | 2025-12-12 | 14368.8 | 12671.1 | 6 | 15411.9 | 22 | 2740.8 | 0.9 | 1544.6 | 24
NE | 2025-12-13 | 13339.9 | 11702.6 | 7 | 14839.7 | 18 | 3137 | 0.9 | 2525.4 | 24
NE | 2025-12-14 | 12460 | 10471.8 | 9 | 14451.4 | 18 | 3979.6 | 0.9 | 3713.3 | 24
NE | 2025-12-15 | 13936.6 | 12202.6 | 5 | 15328.5 | 21 | 3125.9 | 0.9 | 1567.1 | 24
NE | 2025-12-16 | 14092.3 | 12550.1 | 12 | 15482.7 | 22 | 2932.6 | 0.9 | 1449.6 | 24
NE | 2025-12-17 | 13841.4 | 12513.4 | 6 | 14992 | 21 | 2478.7 | 0.9 | 1282.8 | 24
NE | 2025-12-18 | 13962.3 | 12502.8 | 6 | 15522.3 | 22 | 3019.5 | 0.9 | 1053.7 | 24
NE | 2025-12-19 | 13943.7 | 12813.4 | 6 | 14996 | 22 | 2182.5 | 0.9 | 1154.5 | 24
NE | 2025-12-20 | 13448.7 | 12124.5 | 13 | 14982.5 | 18 | 2858 | 0.9 | 2405.6 | 24
NE | 2025-12-21 | 12604.4 | 10897.6 | 13 | 14245.1 | 0 | 3347.5 | 0.9 | 2209.2 | 24
NE | 2025-12-22 | 13566.3 | 12184.7 | 6 | 14802 | 22 | 2617.2 | 0.9 | 1229.2 | 24
NE | 2025-12-23 | 13308.7 | 12142.1 | 6 | 14652.6 | 18 | 2510.5 | 0.9 | 1463.8 | 24
NE | 2025-12-24 | 12503.1 | 11185.6 | 13 | 14122.9 | 18 | 2937.4 | 0.9 | 2254.5 | 24
NE | 2025-12-25 | 11593.1 | 9360.8 | 13 | 14043.2 | 22 | 4682.4 | 0.8 | 3360.7 | 24
NE | 2025-12-26 | 13070.5 | 11811.9 | 6 | 14793.6 | 22 | 2981.6 | 0.9 | 1351.7 | 24
NE | 2025-12-27 | 13144.9 | 11898.9 | 8 | 14774.3 | 22 | 2875.5 | 0.9 | 2160.6 | 24
NE | 2025-12-28 | 12835.5 | 11089.2 | 13 | 14815.1 | 22 | 3725.8 | 0.9 | 2683 | 24
NE | 2025-12-29 | 14392.2 | 12881.2 | 6 | 15968.7 | 22 | 3087.5 | 0.9 | 1692.1 | 24
NE | 2025-12-30 | 14220.9 | 12732.6 | 7 | 15807.7 | 22 | 3075 | 0.9 | 1230.7 | 24
NE | 2025-12-31 | 13847.4 | 12303.2 | 15 | 15225.4 | 0 | 2922.2 | 0.9 | 2288 | 24
NE | 2026-01-01 | 12270 | 10110.6 | 14 | 14734.7 | 22 | 4624.1 | 0.8 | 2832.3 | 24
NE | 2026-01-02 | 13703.7 | 12292 | 7 | 15431.4 | 22 | 3139.3 | 0.9 | 1210.9 | 24
NE | 2026-01-03 | 13457.5 | 11989.4 | 13 | 15217.4 | 23 | 3228 | 0.9 | 1963.1 | 24
NE | 2026-01-04 | 12708.2 | 10574.3 | 9 | 15013.6 | 22 | 4439.3 | 0.8 | 2727.3 | 24
NE | 2026-01-05 | 14020 | 12477.9 | 7 | 15577 | 22 | 3099.1 | 0.9 | 1350.2 | 24
NE | 2026-01-06 | 14193.7 | 13123.6 | 6 | 15378.7 | 21 | 2255.1 | 0.9 | 984.3 | 24
NE | 2026-01-07 | 14280.5 | 12938.3 | 6 | 15864.8 | 22 | 2926.5 | 0.9 | 1208.2 | 24
NE | 2026-01-08 | 14477 | 13056.8 | 6 | 16083.5 | 22 | 3026.7 | 0.9 | 1069.9 | 24
NE | 2026-01-09 | 14492.4 | 13234.4 | 6 | 15915.4 | 22 | 2681 | 0.9 | 1223.2 | 24
NE | 2026-01-10 | 13749.5 | 11832.1 | 14 | 15639 | 22 | 3807 | 0.9 | 3271.8 | 24
NE | 2026-01-11 | 12942.2 | 10893.6 | 13 | 15182.1 | 22 | 4288.5 | 0.9 | 3531.2 | 24
NE | 2026-01-12 | 14600.4 | 13220.6 | 6 | 16174.6 | 21 | 2954 | 0.9 | 1048.3 | 24
NE | 2026-01-13 | 14151.3 | 12564.1 | 6 | 15994.2 | 22 | 3430.2 | 0.9 | 1552.3 | 24
NE | 2026-01-14 | 14431.4 | 12774.3 | 6 | 16166 | 21 | 3391.7 | 0.9 | 1012 | 24
NE | 2026-01-15 | 14467.5 | 12828.3 | 6 | 16063.3 | 22 | 3235 | 0.9 | 1215.6 | 24
NE | 2026-01-16 | 14744.6 | 13172.4 | 6 | 16101.6 | 21 | 2929.2 | 0.9 | 1293.9 | 24
NE | 2026-01-17 | 14047.2 | 12458.7 | 13 | 15800.9 | 19 | 3342.2 | 0.9 | 2443.6 | 24
NE | 2026-01-18 | 12902.3 | 10787.7 | 13 | 15171.7 | 22 | 4384 | 0.9 | 3113.2 | 24
NE | 2026-01-19 | 14171.5 | 12972.5 | 6 | 15993.2 | 22 | 3020.7 | 0.9 | 1729.4 | 24
NE | 2026-01-20 | 14269.3 | 13374.1 | 6 | 15268.5 | 22 | 1894.4 | 0.9 | 973.1 | 24
NE | 2026-01-21 | 13922.3 | 12624.5 | 6 | 15183.5 | 22 | 2559 | 0.9 | 1065.5 | 24
NE | 2026-01-22 | 13718.3 | 12388.3 | 6 | 15387.7 | 21 | 2999.5 | 0.9 | 1587 | 24
NE | 2026-01-23 | 13853.8 | 12438.4 | 6 | 15307.8 | 21 | 2869.3 | 0.9 | 1352.6 | 24
NE | 2026-01-24 | 13331.1 | 11766.3 | 8 | 15142.4 | 19 | 3376.1 | 0.9 | 2451.3 | 24
NE | 2026-01-25 | 12743.4 | 10403.7 | 9 | 15014.8 | 22 | 4611.1 | 0.8 | 3633.2 | 24
NE | 2026-01-26 | 14147.9 | 12520.5 | 6 | 15875.7 | 21 | 3355.2 | 0.9 | 1401.5 | 24
NE | 2026-01-27 | 14050.8 | 12639.2 | 7 | 15312.8 | 22 | 2673.6 | 0.9 | 1077.8 | 24
NE | 2026-01-28 | 13914.1 | 12418 | 7 | 15538.8 | 22 | 3120.8 | 0.9 | 1430.9 | 24
NE | 2026-01-29 | 14083.7 | 12384.3 | 6 | 15680.8 | 22 | 3296.4 | 0.9 | 1274.7 | 24
NE | 2026-01-30 | 14118.2 | 12877.3 | 6 | 15720.5 | 22 | 2843.2 | 0.9 | 2019.4 | 24
NE | 2026-01-31 | 13713.4 | 11997.5 | 8 | 15258.3 | 19 | 3260.8 | 0.9 | 2489.5 | 24
NE | 2026-02-01 | 12709.6 | 10547.8 | 9 | 14923.3 | 22 | 4375.5 | 0.9 | 3302.7 | 24
NE | 2026-02-02 | 14226.4 | 12536.2 | 7 | 16255.7 | 22 | 3719.5 | 0.9 | 1379.6 | 24
NE | 2026-02-03 | 14623.5 | 13218.1 | 7 | 16619.3 | 22 | 3401.2 | 0.9 | 1267.3 | 24
NE | 2026-02-04 | 14954.7 | 13374.5 | 7 | 16987.4 | 22 | 3612.9 | 0.9 | 1533.5 | 24
NE | 2026-02-05 | 14726.3 | 13626.8 | 13 | 16324.2 | 21 | 2697.4 | 0.9 | 1401.6 | 24
NE | 2026-02-06 | 14063.7 | 12455.6 | 12 | 15739.1 | 21 | 3283.5 | 0.9 | 1591.5 | 24
NE | 2026-02-07 | 13489.5 | 12169.9 | 7 | 15124.2 | 19 | 2954.3 | 0.9 | 2539.3 | 24
NE | 2026-02-08 | 12381.4 | 10344.2 | 8 | 14160.6 | 19 | 3816.4 | 0.9 | 3214.1 | 24
NE | 2026-02-09 | 13041.5 | 11418.4 | 8 | 15384.5 | 21 | 3966.1 | 0.8 | 2149.4 | 24
NE | 2026-02-10 | 13432.6 | 11679.2 | 7 | 15836.8 | 22 | 4157.6 | 0.8 | 1860.8 | 24
NE | 2026-02-11 | 13606.6 | 12045.7 | 7 | 15460.4 | 21 | 3414.7 | 0.9 | 2564.2 | 24
NE | 2026-02-12 | 13800.8 | 12510.7 | 6 | 15406.3 | 22 | 2895.6 | 0.9 | 1657.3 | 24
NE | 2026-02-13 | 13782.3 | 12485.3 | 7 | 15046.1 | 21 | 2560.8 | 0.9 | 1584.5 | 24
NE | 2026-02-14 | 12817 | 11231.5 | 12 | 14333.1 | 19 | 3101.5 | 0.9 | 2132.9 | 24
NE | 2026-02-15 | 11874.5 | 9752.9 | 13 | 13923.3 | 22 | 4170.4 | 0.9 | 3587.9 | 24
NE | 2026-02-16 | 12182.4 | 10396.4 | 12 | 14310.5 | 22 | 3914.1 | 0.9 | 2385.1 | 24
NE | 2026-02-17 | 12441.6 | 10619.5 | 15 | 14575.3 | 22 | 3955.8 | 0.9 | 2939.4 | 24
NE | 2026-02-18 | 13386.8 | 12087.2 | 13 | 15314.3 | 22 | 3227.1 | 0.9 | 1508.2 | 24
NE | 2026-02-19 | 13984.7 | 12535.7 | 12 | 15733.1 | 22 | 3197.4 | 0.9 | 1840.3 | 24
NE | 2026-02-20 | 14068.7 | 12753.2 | 12 | 15384.9 | 22 | 2631.7 | 0.9 | 1519.6 | 24
NE | 2026-02-21 | 13151.5 | 11032.9 | 13 | 14871.1 | 0 | 3838.1 | 0.9 | 2905.9 | 24
NE | 2026-02-22 | 12501.2 | 10017.3 | 8 | 15085.2 | 22 | 5067.9 | 0.8 | 3793.5 | 24
NE | 2026-02-23 | 13883.3 | 12502.9 | 12 | 16245.8 | 21 | 3742.9 | 0.9 | 1741.9 | 24
NE | 2026-02-24 | 14413.8 | 13126.6 | 6 | 16365.9 | 21 | 3239.3 | 0.9 | 1586.5 | 24
NE | 2026-02-25 | 14464.7 | 12927.2 | 6 | 16161.2 | 21 | 3234.1 | 0.9 | 1733.1 | 24
NE | 2026-02-26 | 14250.9 | 12753.4 | 12 | 15812.6 | 21 | 3059.2 | 0.9 | 1707.9 | 24
NE | 2026-02-27 | 13821.5 | 12375.1 | 12 | 15335.9 | 22 | 2960.8 | 0.9 | 1482.1 | 24
NE | 2026-02-28 | 13156 | 11453.2 | 12 | 14668.5 | 0 | 3215.3 | 0.9 | 1803 | 24
NE | 2026-03-01 | 12101.1 | 9773.7 | 12 | 14387 | 21 | 4613.3 | 0.8 | 3331.5 | 24
NE | 2026-03-02 | 13560.1 | 12188.5 | 6 | 15148.4 | 18 | 2960 | 0.9 | 1501.7 | 24
NE | 2026-03-03 | 13348.4 | 12189 | 12 | 14842.8 | 19 | 2653.8 | 0.9 | 1485 | 24
NE | 2026-03-04 | 13061.7 | 12176.6 | 6 | 14680.8 | 21 | 2504.2 | 0.9 | 2207 | 24
NE | 2026-03-05 | 12974.8 | 11271.2 | 7 | 15024.2 | 19 | 3753 | 0.9 | 1969.2 | 24
NE | 2026-03-06 | 12542.8 | 10596 | 7 | 14704.5 | 19 | 4108.5 | 0.9 | 2692.6 | 24
NE | 2026-03-07 | 12553.7 | 10578.2 | 13 | 14608.8 | 19 | 4030.6 | 0.9 | 3206.4 | 24
NE | 2026-03-08 | 11916 | 9335.2 | 9 | 14479.3 | 21 | 5144.2 | 0.8 | 3723.3 | 24
NE | 2026-03-09 | 13456 | 11413.7 | 7 | 15660.3 | 21 | 4246.6 | 0.9 | 1879.7 | 24
NE | 2026-03-10 | 13949.9 | 12217.5 | 7 | 15638.2 | 21 | 3420.7 | 0.9 | 1338.5 | 24
NE | 2026-03-11 | 14204.6 | 12800.7 | 7 | 15828.2 | 21 | 3027.5 | 0.9 | 1248.5 | 24
NE | 2026-03-12 | 14217.5 | 12538.9 | 7 | 15794.2 | 21 | 3255.3 | 0.9 | 1383.6 | 24
NE | 2026-03-13 | 14245.2 | 12465.9 | 7 | 16125.6 | 22 | 3659.7 | 0.9 | 2016.4 | 24
NE | 2026-03-14 | 13976.6 | 12069.5 | 7 | 15892.1 | 18 | 3822.5 | 0.9 | 2956.4 | 24
NE | 2026-03-15 | 13272.6 | 11189.3 | 13 | 15319.8 | 22 | 4130.5 | 0.9 | 3147.6 | 24
NE | 2026-03-16 | 14271.1 | 12606.7 | 7 | 15862 | 21 | 3255.3 | 0.9 | 1420.7 | 24
NE | 2026-03-17 | 13916 | 11897 | 7 | 15605.2 | 21 | 3708.1 | 0.9 | 1259.5 | 24
NE | 2026-03-18 | 13966.4 | 12361.8 | 7 | 15543.1 | 21 | 3181.3 | 0.9 | 1442.5 | 24
NE | 2026-03-19 | 13936.7 | 12275.7 | 7 | 15455.7 | 21 | 3180 | 0.9 | 1475.4 | 24
NE | 2026-03-20 | 14302.3 | 12915.1 | 7 | 15760.5 | 18 | 2845.4 | 0.9 | 1363.8 | 24
NE | 2026-03-21 | 13715.9 | 12016.4 | 7 | 15674.8 | 18 | 3658.4 | 0.9 | 2882.6 | 24
NE | 2026-03-22 | 13080.5 | 10798.1 | 13 | 15393.8 | 22 | 4595.7 | 0.8 | 3548.5 | 24
NE | 2026-03-23 | 14460.7 | 13125.1 | 6 | 15783.9 | 21 | 2658.7 | 0.9 | 1195 | 24
NE | 2026-03-24 | 14371.6 | 12769.9 | 6 | 15680.7 | 21 | 2910.7 | 0.9 | 1083.3 | 24
NE | 2026-03-25 | 13985.1 | 12596.1 | 7 | 15493.7 | 18 | 2897.6 | 0.9 | 1276.4 | 24
NE | 2026-03-26 | 14252.5 | 12820.5 | 7 | 15810.9 | 22 | 2990.3 | 0.9 | 1245.4 | 24
NE | 2026-03-27 | 14089.1 | 12510.4 | 6 | 15406.4 | 22 | 2896.1 | 0.9 | 1244.3 | 24
NE | 2026-03-28 | 13202.1 | 11792.9 | 12 | 14891.9 | 18 | 3099 | 0.9 | 2730.4 | 24
NE | 2026-03-29 | 12432.2 | 9926.6 | 8 | 14917.7 | 22 | 4991.1 | 0.8 | 3178.6 | 24
NE | 2026-03-30 | 13951.5 | 12492.9 | 7 | 15612.3 | 22 | 3119.4 | 0.9 | 1798.6 | 24
NE | 2026-03-31 | 14091.6 | 12894.6 | 7 | 15464.8 | 18 | 2570.1 | 0.9 | 1158.8 | 24
NE | 2026-04-01 | 13815.5 | 12669.2 | 6 | 15056.1 | 21 | 2386.9 | 0.9 | 1360.2 | 24
NE | 2026-04-02 | 13343.6 | 12007.1 | 12 | 14917.1 | 18 | 2910 | 0.9 | 1635.5 | 24
NE | 2026-04-03 | 11674.8 | 8889.5 | 13 | 14080.1 | 20 | 5190.5 | 0.8 | 3992.3 | 24
NE | 2026-04-04 | 12200.6 | 10342 | 9 | 14478.4 | 18 | 4136.3 | 0.8 | 3070.9 | 24
NE | 2026-04-05 | 12033.4 | 9656.1 | 10 | 14148 | 21 | 4492 | 0.9 | 2939.1 | 24
NE | 2026-04-06 | 13435.3 | 11881.1 | 7 | 15177.8 | 18 | 3296.7 | 0.9 | 1730.2 | 24
NE | 2026-04-07 | 13682.2 | 12091.9 | 6 | 15483.4 | 21 | 3391.5 | 0.9 | 1332.3 | 24
NE | 2026-04-08 | 13839.4 | 12195.2 | 7 | 15348.5 | 21 | 3153.3 | 0.9 | 1565.6 | 24
NE | 2026-04-09 | 14039 | 12416.6 | 7 | 15904.5 | 18 | 3487.9 | 0.9 | 1895.5 | 24
NE | 2026-04-10 | 14052.7 | 12444.9 | 7 | 15659.2 | 18 | 3214.3 | 0.9 | 1455.1 | 24
NE | 2026-04-11 | 13191.6 | 11547.1 | 14 | 15258.8 | 18 | 3711.7 | 0.9 | 3199.5 | 24
NE | 2026-04-12 | 12400.5 | 10140.6 | 9 | 14322.4 | 20 | 4181.8 | 0.9 | 2893.9 | 24
NE | 2026-04-13 | 13384.3 | 11670.2 | 12 | 15334.5 | 21 | 3664.2 | 0.9 | 2175.3 | 24
NE | 2026-04-14 | 13924.4 | 12760.4 | 6 | 15160.2 | 21 | 2399.8 | 0.9 | 1147.4 | 24
NE | 2026-04-15 | 13595.3 | 12260.5 | 7 | 15300.2 | 21 | 3039.7 | 0.9 | 1813.8 | 24
NE | 2026-04-16 | 13769.6 | 12295.4 | 7 | 15639.3 | 21 | 3343.9 | 0.9 | 1801 | 24
NE | 2026-04-17 | 13984.4 | 12437 | 7 | 15812.9 | 18 | 3375.9 | 0.9 | 1619.7 | 24
NE | 2026-04-18 | 13358.2 | 11714.6 | 13 | 15277.8 | 18 | 3563.2 | 0.9 | 2851.7 | 24
NE | 2026-04-19 | 12630 | 9882.9 | 12 | 15068.7 | 18 | 5185.8 | 0.8 | 3836.9 | 24
NE | 2026-04-20 | 13634.4 | 12145.3 | 7 | 15258.9 | 21 | 3113.6 | 0.9 | 1327.1 | 24
NE | 2026-04-21 | 12990.7 | 11043.3 | 9 | 14934.5 | 21 | 3891.2 | 0.9 | 2528.2 | 24
NE | 2026-04-22 | 13683.2 | 12472.1 | 7 | 15316.6 | 21 | 2844.5 | 0.9 | 1475.7 | 24
NE | 2026-04-23 | 13825.2 | 12448.1 | 7 | 15401.4 | 21 | 2953.3 | 0.9 | 1553.3 | 24
NE | 2026-04-24 | 13834.7 | 12727 | 12 | 14953.6 | 18 | 2226.6 | 0.9 | 1499.9 | 24
NE | 2026-04-25 | 12820 | 11013 | 7 | 15080.6 | 18 | 4067.7 | 0.9 | 2929.7 | 24
NE | 2026-04-26 | 12023.3 | 9694.2 | 13 | 14507.5 | 22 | 4813.3 | 0.8 | 3809.6 | 24
NE | 2026-04-27 | 13611.3 | 12169.2 | 7 | 15654.9 | 21 | 3485.7 | 0.9 | 1925.3 | 24
NE | 2026-04-28 | 13925.2 | 12536.9 | 12 | 15497.3 | 21 | 2960.4 | 0.9 | 1592.2 | 24
NE | 2026-04-29 | 13818.2 | 12518.9 | 7 | 15100.5 | 21 | 2581.5 | 0.9 | 1768.7 | 24
NE | 2026-04-30 | 13589.8 | 12191.3 | 7 | 15142 | 18 | 2950.6 | 0.9 | 1567.2 | 24
NE | 2026-05-01 | 12429.2 | 10672.2 | 10 | 14013.6 | 0 | 3341.3 | 0.9 | 2468.7 | 24
NE | 2026-05-02 | 12206.1 | 10493.4 | 12 | 14357.8 | 18 | 3864.4 | 0.9 | 2828.7 | 24
NE | 2026-05-03 | 11915.5 | 9399.8 | 13 | 14310 | 21 | 4910.1 | 0.8 | 3632.4 | 24
NE | 2026-05-04 | 13326.9 | 11875.4 | 6 | 15113.9 | 21 | 3238.5 | 0.9 | 1640.2 | 24
NE | 2026-05-05 | 13539.9 | 12002.4 | 12 | 15383.6 | 21 | 3381.2 | 0.9 | 1776.4 | 24
NE | 2026-05-06 | 14074.6 | 12576.3 | 7 | 16426.1 | 18 | 3849.8 | 0.9 | 2311.9 | 24
NE | 2026-05-07 | 13645.7 | 12402.7 | 12 | 15516.3 | 22 | 3113.6 | 0.9 | 1621.4 | 24
NE | 2026-05-08 | 13641.2 | 12253.4 | 12 | 15092.9 | 21 | 2839.5 | 0.9 | 1461.2 | 24
NE | 2026-05-09 | 12851.1 | 10731.5 | 12 | 15104.3 | 18 | 4372.8 | 0.9 | 3345 | 24
NE | 2026-05-10 | 12212.1 | 9695.2 | 13 | 14366.8 | 22 | 4671.6 | 0.9 | 3370.6 | 24
NE | 2026-05-11 | 13242.4 | 11846 | 7 | 14946.2 | 21 | 3100.1 | 0.9 | 1612.2 | 24
NE | 2026-05-12 | 13488 | 12351.2 | 5 | 14765.4 | 21 | 2414.2 | 0.9 | 1890.7 | 24
NE | 2026-05-13 | 13390.2 | 12039.5 | 12 | 14842.5 | 18 | 2803 | 0.9 | 1912.7 | 24
NE | 2026-05-14 | 13577.4 | 12477.3 | 6 | 15100.5 | 18 | 2623.3 | 0.9 | 1621.1 | 24
NE | 2026-05-15 | 13334.2 | 11816.7 | 7 | 15104.1 | 18 | 3287.5 | 0.9 | 2017.3 | 24
NE | 2026-05-16 | 12573.5 | 10513.5 | 10 | 14748.6 | 18 | 4235.1 | 0.9 | 3227.9 | 24
NE | 2026-05-17 | 11801.7 | 9399.2 | 10 | 14129 | 18 | 4729.8 | 0.8 | 3901.9 | 24
NE | 2026-05-18 | 13126.8 | 11771.6 | 7 | 14863.5 | 22 | 3091.9 | 0.9 | 1852.4 | 24
NE | 2026-05-19 | 13329.2 | 11658.4 | 12 | 15122.6 | 18 | 3464.2 | 0.9 | 2692.5 | 24
NE | 2026-05-20 | 13466 | 12017.6 | 12 | 15193.2 | 17 | 3175.6 | 0.9 | 2194.7 | 24
NE | 2026-05-21 | 13641.2 | 12352.5 | 7 | 15163.9 | 18 | 2811.4 | 0.9 | 1932.3 | 24
NE | 2026-05-22 | 13582.3 | 12166.2 | 9 | 15166.6 | 22 | 3000.4 | 0.9 | 1624.5 | 24
NE | 2026-05-23 | 12910.9 | 11130.2 | 13 | 14883 | 18 | 3752.7 | 0.9 | 2770.3 | 24
NE | 2026-05-24 | 11869.5 | 9528.8 | 9 | 14179.7 | 18 | 4651 | 0.8 | 3195.4 | 24
NE | 2026-05-25 | 13246.3 | 11849.7 | 7 | 15407.9 | 21 | 3558.2 | 0.9 | 1954.5 | 24
NE | 2026-05-26 | 13426.2 | 12204.6 | 6 | 14971.5 | 21 | 2766.9 | 0.9 | 2003.2 | 24
NE | 2026-05-27 | 13655.6 | 12511.9 | 6 | 15188 | 18 | 2676.2 | 0.9 | 1453.2 | 24
NE | 2026-05-28 | 13392.4 | 12149.6 | 7 | 15073.1 | 18 | 2923.5 | 0.9 | 1690.4 | 24
NE | 2026-05-29 | 13400.1 | 12044.8 | 7 | 15248.3 | 18 | 3203.5 | 0.9 | 2179.6 | 24
NE | 2026-05-30 | 12725 | 11081.6 | 12 | 14632.2 | 18 | 3550.6 | 0.9 | 2641.5 | 24
NE | 2026-05-31 | 11874.4 | 9384.4 | 10 | 14252.3 | 18 | 4868 | 0.8 | 3471.3 | 24
NE | 2026-06-01 | 13220.6 | 12091.2 | 10 | 14957.4 | 21 | 2866.2 | 0.9 | 1768.9 | 24
NE | 2026-06-02 | 13540.3 | 11767.9 | 12 | 15817.5 | 18 | 4049.6 | 0.9 | 2436.2 | 24
NE | 2026-06-03 | 13690.2 | 12602.5 | 12 | 14981.3 | 18 | 2378.8 | 0.9 | 1406.5 | 24
NE | 2026-06-04 | 12798.5 | 11246.2 | 12 | 14887.4 | 18 | 3641.2 | 0.9 | 2598.9 | 24
NE | 2026-06-05 | 12948.4 | 11480 | 12 | 15084.7 | 18 | 3604.6 | 0.9 | 2204.7 | 24
NE | 2026-06-06 | 12295.9 | 10277.4 | 10 | 14463.5 | 18 | 4186.2 | 0.9 | 2867.2 | 24
NE | 2026-06-07 | 11365.8 | 8842 | 10 | 13784.7 | 18 | 4942.7 | 0.8 | 3134.2 | 24
NE | 2026-06-08 | 12806 | 11573.6 | 6 | 14585.3 | 18 | 3011.7 | 0.9 | 1584.3 | 24
NE | 2026-06-09 | 13118.8 | 11888.4 | 12 | 14863.3 | 18 | 2974.9 | 0.9 | 1940.5 | 24
NE | 2026-06-10 | 13045.1 | 11947.3 | 12 | 14340 | 22 | 2392.6 | 0.9 | 1552.7 | 24
NE | 2026-06-11 | 13080.1 | 11686.5 | 12 | 14913.1 | 18 | 3226.6 | 0.9 | 2500.3 | 24
NE | 2026-06-12 | 13241.6 | 11646.3 | 12 | 15195.1 | 18 | 3548.8 | 0.9 | 2190.5 | 24
NE | 2026-06-13 | 12636.7 | 10736.8 | 12 | 14920.3 | 18 | 4183.5 | 0.8 | 3034.4 | 24
NE | 2026-06-14 | 12037.2 | 9490.4 | 12 | 14348.8 | 21 | 4858.4 | 0.8 | 3548.8 | 24
NE | 2026-06-15 | 13388.6 | 12237.8 | 5 | 15070.7 | 18 | 2832.9 | 0.9 | 1995.8 | 24
NE | 2026-06-16 | 13662.6 | 12095.6 | 12 | 15409.5 | 18 | 3313.9 | 0.9 | 2075.4 | 24
NE | 2026-06-17 | 13771.5 | 12557.7 | 12 | 15504.5 | 18 | 2946.8 | 0.9 | 1765.4 | 24
NE | 2026-06-18 | 13730.9 | 12490.6 | 7 | 15489.2 | 17 | 2998.6 | 0.9 | 2199.6 | 24
NE | 2026-06-19 | 13382.9 | 12476.8 | 9 | 14901 | 18 | 2424.3 | 0.9 | 1332.3 | 24
NE | 2026-06-20 | 12782.7 | 11103.5 | 13 | 14922.7 | 18 | 3819.2 | 0.9 | 2771.8 | 24
NE | 2026-06-21 | 11807 | 10240.6 | 9 | 13788.2 | 18 | 3547.5 | 0.9 | 2969.1 | 24
NE | 2026-06-22 | 13193.2 | 11885.6 | 5 | 14580.2 | 18 | 2694.5 | 0.9 | 1263.9 | 24
NE | 2026-06-23 | 13043.8 | 12059.2 | 6 | 14415.7 | 18 | 2356.6 | 0.9 | 1186.1 | 24
NE | 2026-06-24 | 12363.2 | 11329.2 | 7 | 14215.5 | 18 | 2886.3 | 0.9 | 2273.6 | 24
NE | 2026-06-25 | 13610.4 | 12266.1 | 6 | 15215.2 | 18 | 2949.1 | 0.9 | 1451.6 | 24
NE | 2026-06-26 | 13835.2 | 13278.7 | 6 | 14543.7 | 18 | 1265 | 1 | 889.3 | 24
NE | 2026-06-27 | 13168.6 | 12259.3 | 6 | 14598.3 | 18 | 2338.9 | 0.9 | 1799.4 | 24
NE | 2026-06-28 | 11638.7 | 9833 | 10 | 13661.9 | 18 | 3828.9 | 0.9 | 2989.4 | 24
NE | 2026-06-29 | 12302.9 | 10418.7 | 14 | 14265.2 | 21 | 3846.5 | 0.9 | 3472.7 | 24
NE | 2026-06-30 | 13194.7 | 11832.7 | 5 | 14853 | 18 | 3020.3 | 0.9 | 1257.6 | 24
NE | 2026-07-01 | 13025.2 | 11938 | 12 | 14626.6 | 18 | 2688.6 | 0.9 | 1736.1 | 24
NE | 2026-07-02 | 12905.1 | 11720.3 | 13 | 14671.2 | 18 | 2950.9 | 0.9 | 2023.3 | 24
NE | 2026-07-03 | 13156.7 | 12056.4 | 6 | 14631.2 | 18 | 2574.8 | 0.9 | 1197 | 24
NE | 2026-07-04 | 12715.8 | 11487.2 | 12 | 14947.8 | 18 | 3460.6 | 0.9 | 3009.8 | 24
NE | 2026-07-05 | 11751.8 | 10171.5 | 9 | 13223.6 | 22 | 3052.1 | 0.9 | 2086 | 24
NE | 2026-07-06 | 12993 | 11853.3 | 4 | 14469.7 | 18 | 2616.4 | 0.9 | 1322.7 | 24
NE | 2026-07-07 | 13218.4 | 11942.2 | 6 | 14965 | 18 | 3022.9 | 0.9 | 1469.8 | 24
NE | 2026-07-08 | 13621.7 | 12529 | 4 | 15090.3 | 18 | 2561.3 | 0.9 | 1117.2 | 24
NE | 2026-07-09 | 13653.6 | 12579.3 | 4 | 14967.9 | 18 | 2388.6 | 0.9 | 1067.5 | 24
NE | 2026-07-10 | 13525 | 12476.7 | 5 | 15053.6 | 18 | 2576.9 | 0.9 | 1296 | 24
NE | 2026-07-11 | 12892.6 | 11573.5 | 13 | 15135.7 | 18 | 3562.2 | 0.9 | 3048.2 | 24
NE | 2026-07-12 | 12049.3 | 9948 | 13 | 14321.2 | 18 | 4373.3 | 0.8 | 3553.1 | 24
NE | 2026-07-13 | 13770.2 | 12295.1 | 4 | 15627 | 21 | 3331.9 | 0.9 | 1416.8 | 24
NE | 2026-07-14 | 14307 | 13190.9 | 6 | 15419.2 | 21 | 2228.3 | 0.9 | 892.3 | 24
NE | 2026-07-15 | 13967.1 | 13088.2 | 6 | 15127.7 | 18 | 2039.5 | 0.9 | 1086.1 | 24
NE | 2026-07-16 | 12940.3 | 11880.2 | 12 | 14652 | 18 | 2771.7 | 0.9 | 1661 | 24
NE | 2026-07-17 | 12837.3 | 11644.4 | 12 | 14438 | 18 | 2793.6 | 0.9 | 1731.1 | 24
NE | 2026-07-18 | 12467.9 | 11575.3 | 12 | 14120.9 | 18 | 2545.6 | 0.9 | 2348.8 | 24
NE | 2026-07-19 | 11404.6 | 9221.7 | 13 | 13968 | 18 | 4746.4 | 0.8 | 3895.1 | 24
NE | 2026-07-20 | 12858 | 11411 | 4 | 14463.5 | 21 | 3052.5 | 0.9 | 1138.3 | 24
NE | 2026-07-21 | 13409.6 | 12381.2 | 3 | 14443.3 | 21 | 2062.1 | 0.9 | 1489.8 | 24
NE | 2026-07-22 | 13435.7 | 12364.5 | 6 | 14768.8 | 21 | 2404.4 | 0.9 | 1111.1 | 24
NE | 2026-07-23 | 13715.2 | 12658.8 | 5 | 14737.2 | 22 | 2078.4 | 0.9 | 1037.7 | 24
NE | 2026-07-24 | 13435.8 | 12540.2 | 6 | 14808 | 18 | 2267.8 | 0.9 | 1074.7 | 24
NE | 2026-07-25 | 12980.2 | 11548.6 | 13 | 15056.4 | 18 | 3507.7 | 0.9 | 2703.8 | 24
NE | 2026-07-26 | 12196.7 | 10362.7 | 14 | 14160.4 | 18 | 3797.7 | 0.9 | 3396.9 | 24
NE | 2026-07-27 | 13569 | 12453.1 | 4 | 14955.6 | 21 | 2502.5 | 0.9 | 1118.4 | 24
NE | 2026-07-28 | 13784.6 | 13026.4 | 4 | 14955.9 | 18 | 1929.5 | 0.9 | 1053.9 | 24
NE | 2026-07-29 | 13575.4 | 12485.2 | 5 | 14937.5 | 18 | 2452.3 | 0.9 | 1150.7 | 24
NE | 2026-07-30 | 13649.3 | 12624.2 | 4 | 14899.6 | 18 | 2275.4 | 0.9 | 1337.7 | 24
NE | 2026-07-31 | 13520.8 | 12372.8 | 4 | 14765.6 | 18 | 2392.9 | 0.9 | 1051.7 | 24
NE | 2026-08-01 | 12684.7 | 11197.2 | 14 | 14795.5 | 18 | 3598.3 | 0.9 | 3193.8 | 24
NE | 2026-08-02 | 11659.5 | 9708.2 | 14 | 13857 | 18 | 4148.8 | 0.8 | 3828.9 | 24
NE | 2026-08-03 | 13280.5 | 11622.7 | 3 | 14702.1 | 21 | 3079.4 | 0.9 | 1424 | 24
NE | 2026-08-04 | 13569.7 | 12418.8 | 4 | 14676.8 | 21 | 2258 | 0.9 | 1134.2 | 24
NE | 2026-08-05 | 13330.5 | 12204.2 | 4 | 14805.6 | 18 | 2601.4 | 0.9 | 1389.3 | 24
NE | 2026-08-06 | 13635.3 | 12252.5 | 4 | 14959.9 | 18 | 2707.4 | 0.9 | 1231.4 | 24
NE | 2026-08-07 | 13986.7 | 12767.4 | 4 | 15506.5 | 18 | 2739.1 | 0.9 | 1188.2 | 24
NE | 2026-08-08 | 13534.6 | 12387.2 | 14 | 15417.8 | 18 | 3030.6 | 0.9 | 2771.9 | 24
NE | 2026-08-09 | 12624.6 | 10447.2 | 14 | 14600.6 | 18 | 4153.4 | 0.9 | 3770.6 | 24
NE | 2026-08-10 | 14086.6 | 12772.1 | 5 | 15352.4 | 21 | 2580.3 | 0.9 | 1762.5 | 24
NE | 2026-08-11 | 14088.7 | 13057.2 | 4 | 15119.9 | 18 | 2062.8 | 0.9 | 1127 | 24
NE | 2026-08-12 | 13757.9 | 12609 | 5 | 15352.7 | 18 | 2743.7 | 0.9 | 1140.1 | 24
NE | 2026-08-13 | 13745.8 | 12614.8 | 4 | 15146.4 | 18 | 2531.7 | 0.9 | 1131.3 | 24
NE | 2026-08-14 | 13740.8 | 12384.1 | 4 | 15429.7 | 18 | 3045.7 | 0.9 | 1395.5 | 24
NE | 2026-08-15 | 13205.9 | 11710.3 | 14 | 15380.1 | 18 | 3669.8 | 0.9 | 3353.2 | 24
NE | 2026-08-16 | 12275.7 | 10219.7 | 14 | 14848.9 | 18 | 4629.3 | 0.8 | 4219.5 | 24
NE | 2026-08-17 | 13796.6 | 12137.6 | 4 | 15273.4 | 21 | 3135.8 | 0.9 | 1557.5 | 24
NE | 2026-08-18 | 13988.6 | 12751.8 | 5 | 14971.4 | 18 | 2219.5 | 0.9 | 1344.5 | 24
NE | 2026-08-19 | 13932.4 | 12799.4 | 4 | 15282.4 | 18 | 2483.1 | 0.9 | 1397.1 | 24
NE | 2026-08-20 | 13819.4 | 12743.5 | 4 | 15122.5 | 21 | 2379 | 0.9 | 1128.9 | 24
NE | 2026-08-21 | 13771.4 | 12622.5 | 5 | 15333.9 | 18 | 2711.4 | 0.9 | 1185.9 | 24
NE | 2026-08-22 | 13323.2 | 12108.3 | 14 | 15829.8 | 18 | 3721.5 | 0.8 | 3434.7 | 24
NE | 2026-08-23 | 12656.7 | 10691.2 | 14 | 14662.5 | 18 | 3971.3 | 0.9 | 3531.3 | 24
NE | 2026-08-24 | 14122.2 | 12544.6 | 4 | 15472.3 | 21 | 2927.6 | 0.9 | 1673.5 | 24
NE | 2026-08-25 | 14151 | 12946.9 | 7 | 15634.2 | 21 | 2687.3 | 0.9 | 1150.3 | 24
NE | 2026-08-26 | 14299.8 | 13013.8 | 4 | 15703.3 | 18 | 2689.5 | 0.9 | 1381.4 | 24
NE | 2026-08-27 | 14520.4 | 13144.7 | 5 | 15740.5 | 21 | 2595.9 | 0.9 | 1265.4 | 24
NE | 2026-08-28 | 14580.8 | 13354.6 | 6 | 15659.6 | 18 | 2305.1 | 0.9 | 1143.1 | 24
NE | 2026-08-29 | 13692.5 | 12168.4 | 13 | 15750.7 | 18 | 3582.3 | 0.9 | 3016.2 | 24
NE | 2026-08-30 | 12843.3 | 11047.7 | 14 | 14907.2 | 21 | 3859.4 | 0.9 | 3510.4 | 24
NE | 2026-08-31 | 14530.6 | 12865.2 | 4 | 15686.6 | 21 | 2821.4 | 0.9 | 2027.4 | 24
NE | 2026-09-01 | 14670.7 | 13119.2 | 5 | 15846.2 | 21 | 2727 | 0.9 | 1641.2 | 24
NE | 2026-09-02 | 14974.6 | 13394 | 4 | 16608.7 | 21 | 3214.7 | 0.9 | 1324.2 | 24
NE | 2026-09-03 | 15037.8 | 13642.5 | 6 | 16312.9 | 21 | 2670.4 | 0.9 | 1182.6 | 24
NE | 2026-09-04 | 14851.2 | 13488.2 | 6 | 15959.8 | 18 | 2471.6 | 0.9 | 1483.8 | 24
NE | 2026-09-05 | 13897.6 | 12664.6 | 13 | 15753.3 | 18 | 3088.7 | 0.9 | 2583.5 | 24
NE | 2026-09-06 | 13149 | 11302.4 | 14 | 14972.6 | 18 | 3670.3 | 0.9 | 3055.9 | 24
NE | 2026-09-07 | 13222.2 | 11541.4 | 13 | 15294.5 | 18 | 3753 | 0.9 | 3191.6 | 24
NE | 2026-09-08 | 14386.8 | 13000 | 6 | 15938.1 | 21 | 2938.1 | 0.9 | 1410.7 | 24
NE | 2026-09-09 | 14620.1 | 13212.6 | 6 | 15903.2 | 21 | 2690.5 | 0.9 | 1638.6 | 24
NE | 2026-09-10 | 14498.3 | 13158 | 5 | 15762.4 | 21 | 2604.4 | 0.9 | 1504.1 | 24
NE | 2026-09-11 | 14506.1 | 13026.8 | 5 | 15585.1 | 21 | 2558.3 | 0.9 | 1755.4 | 24
NE | 2026-09-12 | 13813.2 | 12404.4 | 7 | 15686.4 | 18 | 3282 | 0.9 | 2628.7 | 24
NE | 2026-09-13 | 12836.7 | 10943.7 | 14 | 14861.4 | 21 | 3917.7 | 0.9 | 3428.8 | 24
NE | 2026-09-14 | 14313.5 | 12808.2 | 5 | 15858.1 | 21 | 3049.9 | 0.9 | 1426.2 | 24
NE | 2026-09-15 | 14619.3 | 13343.2 | 5 | 15928.9 | 21 | 2585.8 | 0.9 | 1360.2 | 24
NE | 2026-09-16 | 14868.5 | 13709.9 | 5 | 16315.8 | 21 | 2605.9 | 0.9 | 1358.3 | 24
NE | 2026-09-17 | 15015.4 | 13459.3 | 6 | 16408.8 | 21 | 2949.5 | 0.9 | 1535.5 | 24
NE | 2026-09-18 | 14905.9 | 13708.3 | 6 | 15922.1 | 21 | 2213.8 | 0.9 | 1072.6 | 24
NE | 2026-09-19 | 13783.8 | 12391 | 13 | 15426.2 | 18 | 3035.2 | 0.9 | 2846.1 | 24
NE | 2026-09-20 | 12676.2 | 10806.7 | 8 | 14859.4 | 21 | 4052.7 | 0.9 | 3292 | 24
NE | 2026-09-21 | 14226.7 | 12599.5 | 6 | 15939.9 | 21 | 3340.4 | 0.9 | 1346.8 | 24
NE | 2026-09-22 | 14900.8 | 13344.9 | 5 | 16246.1 | 22 | 2901.2 | 0.9 | 1767.8 | 24
NE | 2026-09-23 | 15304.6 | 13754.7 | 6 | 16771.3 | 22 | 3016.6 | 0.9 | 1483.8 | 24
NE | 2026-09-24 | 15327.5 | 14013.9 | 6 | 16380.7 | 21 | 2366.8 | 0.9 | 1190.2 | 24
NE | 2026-09-25 | 15201.9 | 13845.2 | 5 | 15916.1 | 10 | 2070.9 | 1 | 1785.8 | 24
NE | 2026-09-26 | 14044 | 12516.3 | 13 | 15717.1 | 18 | 3200.8 | 0.9 | 2331.9 | 24
NE | 2026-09-27 | 13334.1 | 11335.9 | 14 | 15249.3 | 21 | 3913.4 | 0.9 | 3049.3 | 24
NE | 2026-09-28 | 15148.2 | 13619.6 | 5 | 16447.6 | 21 | 2827.9 | 0.9 | 1756.8 | 24
NE | 2026-09-29 | 15361.3 | 13840.5 | 5 | 16677.7 | 21 | 2837.2 | 0.9 | 1339 | 24
NE | 2026-09-30 | 15444.9 | 14048.6 | 6 | 16746.8 | 21 | 2698.1 | 0.9 | 1591.8 | 24
NE | 2026-10-01 | 15524.8 | 13981.3 | 5 | 16709.5 | 22 | 2728.2 | 0.9 | 1504.8 | 24
NE | 2026-10-02 | 15524.8 | 13986.9 | 6 | 16558.9 | 18 | 2572 | 0.9 | 1764.9 | 24
NE | 2026-10-03 | 14467.5 | 13364.6 | 6 | 15516.4 | 0 | 2151.8 | 0.9 | 1505.5 | 24
NE | 2026-10-04 | 12941.4 | 10755.4 | 14 | 14903.5 | 21 | 4148.1 | 0.9 | 3366.8 | 24
NE | 2026-10-05 | 14693 | 12749.4 | 5 | 16136.7 | 22 | 3387.3 | 0.9 | 2055.1 | 24
NE | 2026-10-06 | 15260 | 13631.3 | 6 | 16420.2 | 22 | 2788.9 | 0.9 | 1568.1 | 24
NE | 2026-10-07 | 15058.4 | 13560.9 | 5 | 16430.6 | 22 | 2869.7 | 0.9 | 996.2 | 24
S | 2015-01-01 | 7717.6 | 6588.2 | 7 | 9543.7 | 21 | 2955.5 | 0.8 | 1847.9 | 24
S | 2015-01-02 | 8512 | 6986.8 | 4 | 10001.1 | 21 | 3014.3 | 0.9 | 1679.6 | 24
S | 2015-01-03 | 8511.2 | 7146.5 | 6 | 10530.4 | 21 | 3383.9 | 0.8 | 1469.6 | 24
S | 2015-01-04 | 8228.6 | 6584.4 | 7 | 10757.3 | 21 | 4172.9 | 0.8 | 1934.3 | 24
S | 2015-01-05 | 10872 | 7957.3 | 4 | 13189.4 | 15 | 5232.1 | 0.8 | 2948.4 | 24
S | 2015-01-06 | 12307.8 | 9559.7 | 4 | 14768.1 | 14 | 5208.4 | 0.8 | 3125 | 24
S | 2015-01-07 | 12697 | 10271.6 | 4 | 15285.2 | 14 | 5013.6 | 0.8 | 3197.2 | 24
S | 2015-01-08 | 12378 | 10122.5 | 4 | 14798.7 | 14 | 4676.2 | 0.8 | 2972.9 | 24
S | 2015-01-09 | 12301.8 | 9714.9 | 4 | 15104.7 | 14 | 5389.8 | 0.8 | 3139.5 | 24
S | 2015-01-10 | 10969.6 | 9654.7 | 6 | 11964 | 21 | 2309.2 | 0.9 | 1833 | 24
S | 2015-01-11 | 9661.3 | 7802 | 7 | 12101.7 | 22 | 4299.8 | 0.8 | 1950.9 | 24
S | 2015-01-12 | 13001.8 | 9672.4 | 4 | 16212.2 | 14 | 6539.8 | 0.8 | 3701.4 | 24
S | 2015-01-13 | 13816.6 | 11147.6 | 4 | 16630.7 | 14 | 5483.1 | 0.8 | 3393.9 | 24
S | 2015-01-14 | 13254.5 | 11460.9 | 4 | 15365.7 | 14 | 3904.8 | 0.9 | 2522.2 | 24
S | 2015-01-15 | 12683.7 | 10176.5 | 4 | 15119.3 | 14 | 4942.8 | 0.8 | 3111.2 | 24
S | 2015-01-16 | 12989.3 | 10114.4 | 4 | 15743.2 | 14 | 5628.8 | 0.8 | 3329.5 | 24
S | 2015-01-17 | 11493.4 | 10521 | 7 | 12591.3 | 0 | 2070.3 | 0.9 | 1614.5 | 24
S | 2015-01-18 | 9946.2 | 8389.7 | 7 | 11973.1 | 22 | 3583.5 | 0.8 | 1822.2 | 24
S | 2015-01-19 | 13065.9 | 9713.9 | 4 | 16282.2 | 14 | 6568.3 | 0.8 | 3594.5 | 24
S | 2015-01-20 | 12983.7 | 10895.5 | 4 | 15435.7 | 14 | 4540.2 | 0.8 | 3080 | 24
S | 2015-01-21 | 12327.7 | 9867.2 | 4 | 14622 | 14 | 4754.9 | 0.8 | 2907.7 | 24
S | 2015-01-22 | 12201.6 | 9706.9 | 4 | 14366 | 15 | 4659.1 | 0.8 | 2864.2 | 24
S | 2015-01-23 | 12361.3 | 9679.9 | 4 | 14879.5 | 14 | 5199.6 | 0.8 | 3000.3 | 24
S | 2015-01-24 | 11063.8 | 9724.1 | 4 | 12205.3 | 21 | 2481.2 | 0.9 | 1834 | 24
S | 2015-01-25 | 9692.5 | 7982.5 | 7 | 12012.6 | 21 | 4030.1 | 0.8 | 2042.4 | 24
S | 2015-01-26 | 12978.8 | 9589.1 | 4 | 16189.9 | 14 | 6600.8 | 0.8 | 3517.4 | 24
S | 2015-01-27 | 13527.5 | 10834.2 | 4 | 16431.1 | 14 | 5596.8 | 0.8 | 3266.2 | 24
S | 2015-01-28 | 13362.4 | 10799.6 | 4 | 16236.9 | 14 | 5437.3 | 0.8 | 2983.7 | 24
S | 2015-01-29 | 12683.1 | 10616.3 | 4 | 14772 | 14 | 4155.7 | 0.9 | 2960.8 | 24
S | 2015-01-30 | 11973.3 | 9759.6 | 4 | 13913.5 | 14 | 4153.9 | 0.9 | 2838 | 24
S | 2015-01-31 | 10274.1 | 9124.7 | 4 | 11504.8 | 21 | 2380.1 | 0.9 | 1575.7 | 24
S | 2015-02-01 | 9225.6 | 7534.7 | 7 | 11754.2 | 21 | 4219.6 | 0.8 | 1943.6 | 24
S | 2015-02-02 | 12446.3 | 9266.6 | 4 | 15333 | 14 | 6066.4 | 0.8 | 3154.2 | 24
S | 2015-02-03 | 13181.5 | 10401 | 4 | 16074.3 | 14 | 5673.3 | 0.8 | 3173.3 | 24
S | 2015-02-04 | 12704.1 | 10354 | 3 | 14970.2 | 15 | 4616.3 | 0.8 | 2865.6 | 24
S | 2015-02-05 | 12479.5 | 9925.3 | 4 | 14835.2 | 14 | 4910 | 0.8 | 3024.3 | 24
S | 2015-02-06 | 12473.4 | 9920.9 | 4 | 14844.6 | 14 | 4923.8 | 0.8 | 2987.9 | 24
S | 2015-02-07 | 10781.6 | 9641.8 | 4 | 12066.4 | 21 | 2424.6 | 0.9 | 1642.7 | 24
S | 2015-02-08 | 9563.9 | 7791.6 | 7 | 12173.6 | 21 | 4382.1 | 0.8 | 2105.1 | 24
S | 2015-02-09 | 12906.5 | 9467.8 | 4 | 15981.2 | 14 | 6513.4 | 0.8 | 3440 | 24
S | 2015-02-10 | 13513.4 | 10566.5 | 4 | 16440.8 | 14 | 5874.3 | 0.8 | 3223 | 24
S | 2015-02-11 | 13437.3 | 10848.5 | 4 | 15795 | 14 | 4946.5 | 0.9 | 3119.5 | 24
S | 2015-02-12 | 13510.2 | 10562 | 4 | 16318.6 | 14 | 5756.6 | 0.8 | 3230.7 | 24
S | 2015-02-13 | 13075.4 | 10911.3 | 4 | 15533 | 14 | 4621.7 | 0.8 | 2999.9 | 24
S | 2015-02-14 | 10504.7 | 9778.5 | 23 | 11567.1 | 0 | 1788.5 | 0.9 | 1123 | 24
S | 2015-02-15 | 8722.5 | 7477.7 | 7 | 10873.3 | 21 | 3395.7 | 0.8 | 1796.3 | 24
S | 2015-02-16 | 10562.6 | 8315.4 | 3 | 12041.4 | 15 | 3726.1 | 0.9 | 2017.8 | 24
S | 2015-02-17 | 10654.9 | 9090.6 | 4 | 11726.7 | 20 | 2636.2 | 0.9 | 1333.9 | 24
S | 2015-02-18 | 12040.6 | 9143.1 | 3 | 14444 | 14 | 5300.9 | 0.8 | 2777.5 | 24
S | 2015-02-19 | 12547 | 9937.2 | 4 | 14974.9 | 14 | 5037.8 | 0.8 | 3069.5 | 24
S | 2015-02-20 | 12238.6 | 9762.1 | 4 | 14277.7 | 14 | 4515.6 | 0.9 | 3136.2 | 24
S | 2015-02-21 | 10753.8 | 9445.3 | 4 | 12016.8 | 20 | 2571.5 | 0.9 | 1330.9 | 24
S | 2015-02-22 | 9109.4 | 7441.5 | 6 | 11286.8 | 20 | 3845.3 | 0.8 | 2068.1 | 24
S | 2015-02-23 | 12003.8 | 8477.8 | 3 | 14968.7 | 14 | 6490.9 | 0.8 | 3784.8 | 24
S | 2015-02-24 | 12147.6 | 9370 | 4 | 14653.7 | 14 | 5283.7 | 0.8 | 3284.2 | 24
S | 2015-02-25 | 12225.5 | 8892.3 | 4 | 15167.9 | 14 | 6275.6 | 0.8 | 3600 | 24
S | 2015-02-26 | 12415 | 9471 | 4 | 15201.5 | 14 | 5730.6 | 0.8 | 3469.5 | 24
S | 2015-02-27 | 12318 | 9527.8 | 4 | 14864.3 | 14 | 5336.5 | 0.8 | 3525.7 | 24
S | 2015-02-28 | 10255.5 | 8889.5 | 6 | 11928.4 | 19 | 3038.8 | 0.9 | 1843.7 | 24
S | 2015-03-01 | 8959.7 | 7022.4 | 6 | 11397.6 | 19 | 4375.2 | 0.8 | 2290.8 | 24
S | 2015-03-02 | 12115 | 8612.9 | 3 | 14844.4 | 15 | 6231.5 | 0.8 | 3712.8 | 24
S | 2015-03-03 | 13048.6 | 9837.2 | 4 | 15968.5 | 14 | 6131.3 | 0.8 | 3672.9 | 24
S | 2015-03-04 | 13108.4 | 9943.4 | 4 | 15903.5 | 14 | 5960.2 | 0.8 | 3793.2 | 24
S | 2015-03-05 | 12974.1 | 10089.3 | 4 | 15541.8 | 14 | 5452.5 | 0.8 | 3474.7 | 24
S | 2015-03-06 | 12634.1 | 9843.7 | 4 | 15144.5 | 14 | 5300.7 | 0.8 | 3427.8 | 24
S | 2015-03-07 | 10613.1 | 9200.5 | 6 | 12349.1 | 19 | 3148.6 | 0.9 | 1932.9 | 24
S | 2015-03-08 | 9270.9 | 7503.4 | 6 | 11689.2 | 19 | 4185.8 | 0.8 | 2399 | 24
S | 2015-03-09 | 12262.3 | 8887.2 | 3 | 14892.1 | 14 | 6004.9 | 0.8 | 3692.6 | 24
S | 2015-03-10 | 12623.2 | 9713.6 | 3 | 14889.3 | 14 | 5175.7 | 0.8 | 3361.5 | 24
S | 2015-03-11 | 12670.8 | 9604.8 | 3 | 15103.4 | 14 | 5498.6 | 0.8 | 3428.2 | 24
S | 2015-03-12 | 12733.2 | 9635.9 | 3 | 15330.1 | 14 | 5694.2 | 0.8 | 3353.9 | 24
S | 2015-03-13 | 12805.9 | 9731.3 | 3 | 15493.5 | 14 | 5762.1 | 0.8 | 3290.6 | 24
S | 2015-03-14 | 11401.4 | 9770.3 | 6 | 13352.6 | 19 | 3582.3 | 0.9 | 2015.4 | 24
S | 2015-03-15 | 9967.3 | 8212.2 | 6 | 12455.3 | 19 | 4243.1 | 0.8 | 2533.7 | 24
S | 2015-03-16 | 12825.9 | 9426.1 | 3 | 15619.9 | 14 | 6193.8 | 0.8 | 3826.2 | 24
S | 2015-03-17 | 12858.3 | 9878.3 | 3 | 15490.7 | 14 | 5612.5 | 0.8 | 3425.5 | 24
S | 2015-03-18 | 12722.8 | 9629.8 | 3 | 15273.5 | 14 | 5643.7 | 0.8 | 3454.9 | 24
S | 2015-03-19 | 12644.3 | 9655.6 | 3 | 15071.1 | 14 | 5415.6 | 0.8 | 3365.4 | 24
S | 2015-03-20 | 12710.7 | 9584.2 | 3 | 15412.5 | 14 | 5828.2 | 0.8 | 3272.6 | 24
S | 2015-03-21 | 10671.1 | 9375.7 | 23 | 12239 | 19 | 2863.3 | 0.9 | 1705.5 | 24
S | 2015-03-22 | 8653.9 | 7173.9 | 6 | 11248.9 | 19 | 4074.9 | 0.8 | 2741.1 | 24
S | 2015-03-23 | 11367.2 | 8060.2 | 3 | 13681.8 | 14 | 5621.6 | 0.8 | 3454.3 | 24
S | 2015-03-24 | 12045 | 8853.4 | 3 | 14569.2 | 14 | 5715.8 | 0.8 | 3291.5 | 24
S | 2015-03-25 | 12291.5 | 9090 | 3 | 14914.1 | 14 | 5824 | 0.8 | 3310.8 | 24
S | 2015-03-26 | 12180.7 | 9447.1 | 3 | 14376.6 | 14 | 4929.6 | 0.8 | 3289.5 | 24
S | 2015-03-27 | 11647.3 | 8970 | 3 | 13618.7 | 10 | 4648.6 | 0.9 | 3208.7 | 24
S | 2015-03-28 | 9850.9 | 8428.1 | 4 | 11732.6 | 19 | 3304.5 | 0.8 | 1727.7 | 24
S | 2015-03-29 | 8281.5 | 6888 | 4 | 10745.4 | 19 | 3857.4 | 0.8 | 2485.9 | 24
S | 2015-03-30 | 10904.6 | 7618 | 3 | 13080.9 | 16 | 5462.9 | 0.8 | 3610.3 | 24
S | 2015-03-31 | 11464.7 | 8287 | 3 | 13742.3 | 15 | 5455.3 | 0.8 | 3432.5 | 24
S | 2015-04-01 | 11795 | 8703.3 | 3 | 14164.6 | 14 | 5461.3 | 0.8 | 3270.4 | 24
S | 2015-04-02 | 11623.6 | 8811.3 | 3 | 13835.8 | 14 | 5024.5 | 0.8 | 3132.5 | 24
S | 2015-04-03 | 8736.6 | 7160.8 | 7 | 10883.8 | 19 | 3722.9 | 0.8 | 2307.7 | 24
S | 2015-04-04 | 9279.3 | 7335.6 | 4 | 11843.9 | 19 | 4508.3 | 0.8 | 2007.5 | 24
S | 2015-04-05 | 8223.9 | 7176.1 | 7 | 10405.3 | 19 | 3229.2 | 0.8 | 2595.6 | 24
S | 2015-04-06 | 10726.4 | 7333.7 | 2 | 12843.2 | 11 | 5509.5 | 0.8 | 3813.3 | 24
S | 2015-04-07 | 11097.2 | 8180.3 | 3 | 12911.6 | 14 | 4731.3 | 0.9 | 3196.7 | 24
S | 2015-04-08 | 11299.9 | 8436.3 | 2 | 13246.6 | 15 | 4810.3 | 0.9 | 3111.7 | 24
S | 2015-04-09 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 24
S | 2015-04-10 | 11645.2 | 8668.3 | 3 | 13877.6 | 14 | 5209.3 | 0.8 | 3296.1 | 24
S | 2015-04-11 | 10140.9 | 8653.4 | 4 | 12316.4 | 19 | 3663 | 0.8 | 1962.6 | 24
S | 2015-04-12 | 8734.3 | 7165.9 | 7 | 11283.6 | 19 | 4117.6 | 0.8 | 2585.9 | 24
S | 2015-04-13 | 11524.9 | 8135.6 | 3 | 14010.4 | 14 | 5874.9 | 0.8 | 3476.8 | 24
S | 2015-04-14 | 11880.7 | 8889.3 | 3 | 14038.7 | 15 | 5149.4 | 0.8 | 3239.5 | 24
S | 2015-04-15 | 11916.1 | 9001.2 | 3 | 14034.1 | 15 | 5032.9 | 0.8 | 3355.9 | 24
S | 2015-04-16 | 11731.9 | 8872.2 | 3 | 13863.3 | 14 | 4991.1 | 0.8 | 3272.8 | 24
S | 2015-04-17 | 11596.5 | 8776.8 | 4 | 13792.5 | 14 | 5015.7 | 0.8 | 3240.7 | 24
S | 2015-04-18 | 9571.9 | 8350 | 4 | 11654.1 | 18 | 3304.1 | 0.8 | 2185 | 24
S | 2015-04-19 | 8234.8 | 6756.8 | 7 | 10852.8 | 19 | 4096 | 0.8 | 2678.5 | 24
S | 2015-04-20 | 10271.8 | 7518.7 | 3 | 12270.1 | 11 | 4751.4 | 0.8 | 2962.6 | 24
S | 2015-04-21 | 9173.2 | 7640.8 | 4 | 11477.2 | 18 | 3836.4 | 0.8 | 1957.3 | 24
S | 2015-04-22 | 10688 | 7603.8 | 3 | 12680.6 | 10 | 5076.8 | 0.8 | 3664.2 | 24
S | 2015-04-23 | 10903.8 | 7877.1 | 3 | 12776.5 | 10 | 4899.3 | 0.9 | 3446.8 | 24
S | 2015-04-24 | 11034.5 | 8018.4 | 3 | 13033.2 | 14 | 5014.8 | 0.8 | 3375 | 24
S | 2015-04-25 | 9379.7 | 7928.3 | 4 | 11763.4 | 18 | 3835.1 | 0.8 | 2308.4 | 24
S | 2015-04-26 | 7961.5 | 6458.7 | 7 | 10647.7 | 18 | 4189 | 0.7 | 2854.2 | 24
S | 2015-04-27 | 10833.5 | 7376.9 | 3 | 13045 | 14 | 5668.2 | 0.8 | 3452.8 | 24
S | 2015-04-28 | 11220.6 | 8251.6 | 3 | 13204.3 | 14 | 4952.7 | 0.8 | 3258 | 24
S | 2015-04-29 | 10990.7 | 8170.7 | 3 | 12829.4 | 10 | 4658.7 | 0.9 | 3222.1 | 24
S | 2015-04-30 | 10657.4 | 7936.6 | 2 | 12571.9 | 10 | 4635.3 | 0.8 | 3317.3 | 24
S | 2015-05-01 | 8216.4 | 6985.3 | 7 | 10696.9 | 18 | 3711.6 | 0.8 | 2834.9 | 24
S | 2015-05-02 | 8143.3 | 6320.3 | 4 | 11058.5 | 18 | 4738.2 | 0.7 | 2720.2 | 24
S | 2015-05-03 | 7779.1 | 6242.3 | 5 | 10572.4 | 18 | 4330.2 | 0.7 | 2975.4 | 24
S | 2015-05-04 | 10266.1 | 6959.2 | 3 | 12177.6 | 11 | 5218.4 | 0.8 | 3575.7 | 24
S | 2015-05-05 | 10765.7 | 7618.6 | 3 | 12646.9 | 18 | 5028.4 | 0.9 | 3451.4 | 24
S | 2015-05-06 | 10970.8 | 8058.8 | 3 | 12709 | 18 | 4650.2 | 0.9 | 3221.7 | 24
S | 2015-05-07 | 10875.8 | 7988.4 | 3 | 12601.5 | 10 | 4613.1 | 0.9 | 3135.5 | 24
S | 2015-05-08 | 10844.4 | 8029.4 | 3 | 12660.9 | 10 | 4631.5 | 0.9 | 3284 | 24
S | 2015-05-09 | 9219.5 | 7700.5 | 4 | 11922.6 | 18 | 4222.1 | 0.8 | 2738.4 | 24
S | 2015-05-10 | 7820 | 6506.2 | 4 | 10291.9 | 18 | 3785.7 | 0.8 | 3110.6 | 24
S | 2015-05-11 | 10466.3 | 7038.1 | 3 | 12506.5 | 18 | 5468.4 | 0.8 | 3633.5 | 24
S | 2015-05-12 | 10752.6 | 7737.2 | 3 | 12629 | 18 | 4891.9 | 0.9 | 3405.9 | 24
S | 2015-05-13 | 10780 | 7955.3 | 3 | 12647.7 | 18 | 4692.4 | 0.9 | 3181.9 | 24
S | 2015-05-14 | 10664.7 | 7851.4 | 3 | 12527.2 | 18 | 4675.8 | 0.9 | 3143.3 | 24
S | 2015-05-15 | 10539.8 | 7700.1 | 3 | 12383 | 18 | 4682.9 | 0.9 | 3287.8 | 24
S | 2015-05-16 | 9089.8 | 7608.8 | 4 | 11746.1 | 18 | 4137.3 | 0.8 | 2638.2 | 24
S | 2015-05-17 | 7788.4 | 6238.1 | 4 | 10819.7 | 18 | 4581.6 | 0.7 | 3356.3 | 24
S | 2015-05-18 | 10422.5 | 7224 | 2 | 12512.2 | 18 | 5288.2 | 0.8 | 3482.9 | 24
S | 2015-05-19 | 10806.3 | 7815.4 | 3 | 12632.7 | 18 | 4817.3 | 0.9 | 3353.6 | 24
S | 2015-05-20 | 10886.3 | 7968.5 | 3 | 12685 | 18 | 4716.5 | 0.9 | 3263.1 | 24
S | 2015-05-21 | 11031.1 | 8046.8 | 3 | 12916.9 | 18 | 4870.1 | 0.9 | 3270.1 | 24
S | 2015-05-22 | 11217.9 | 8273.2 | 3 | 13134.2 | 14 | 4861 | 0.9 | 3246.3 | 24
S | 2015-05-23 | 9597.8 | 7996.5 | 4 | 12227.4 | 18 | 4230.9 | 0.8 | 2576.1 | 24
S | 2015-05-24 | 8018.6 | 6593.5 | 5 | 10655.4 | 18 | 4061.9 | 0.8 | 3020.6 | 24
S | 2015-05-25 | 10225.2 | 7071.9 | 3 | 12259.9 | 17 | 5188 | 0.8 | 3348.7 | 24
S | 2015-05-26 | 10557.8 | 7561.1 | 3 | 12712.1 | 17 | 5150.9 | 0.8 | 3313.5 | 24
S | 2015-05-27 | 10574.5 | 7663 | 3 | 12461.2 | 17 | 4798.2 | 0.8 | 3282.2 | 24
S | 2015-05-28 | 10397 | 7354.6 | 3 | 12301.4 | 18 | 4946.8 | 0.8 | 3386 | 24
S | 2015-05-29 | 10214.6 | 7409.3 | 3 | 12109.7 | 18 | 4700.4 | 0.8 | 3216.9 | 24
S | 2015-05-30 | 8676.6 | 7125.1 | 4 | 11432.7 | 18 | 4307.6 | 0.8 | 2756.9 | 24
S | 2015-05-31 | 7362.1 | 5799.2 | 4 | 10465.7 | 18 | 4666.5 | 0.7 | 3431.8 | 24
S | 2015-06-01 | 10168.7 | 6622.3 | 2 | 12530.9 | 18 | 5908.6 | 0.8 | 3593.9 | 24
S | 2015-06-02 | 10541.9 | 7596.9 | 3 | 12613 | 18 | 5016 | 0.8 | 3383.1 | 24
S | 2015-06-03 | 10492.3 | 7635 | 3 | 12424.3 | 18 | 4789.3 | 0.8 | 3215.1 | 24
S | 2015-06-04 | 8614.9 | 7121.7 | 4 | 11476.6 | 18 | 4354.9 | 0.8 | 2831.8 | 24
S | 2015-06-05 | 9444.4 | 6873.1 | 3 | 11619.4 | 18 | 4746.3 | 0.8 | 2594 | 24
S | 2015-06-06 | 8652.9 | 6993.9 | 4 | 11713.4 | 18 | 4719.5 | 0.7 | 2891.9 | 24
S | 2015-06-07 | 7803.6 | 6323.8 | 4 | 10766.8 | 18 | 4443 | 0.7 | 3178 | 24
S | 2015-06-08 | 10456.7 | 7083.5 | 2 | 12368.2 | 11 | 5284.7 | 0.8 | 3460.1 | 24
S | 2015-06-09 | 11009.1 | 7971.1 | 3 | 12898.2 | 15 | 4927.1 | 0.9 | 3197.2 | 24
S | 2015-06-10 | 11155.2 | 8228 | 3 | 12943.3 | 15 | 4715.3 | 0.9 | 3125.3 | 24
S | 2015-06-11 | 11044 | 8146.9 | 3 | 12927 | 11 | 4780.1 | 0.9 | 3347.5 | 24
S | 2015-06-12 | 10615.7 | 7691.3 | 3 | 12472.9 | 10 | 4781.6 | 0.9 | 3424.2 | 24
S | 2015-06-13 | 9050.7 | 7483.7 | 4 | 11756.5 | 18 | 4272.8 | 0.8 | 2746.9 | 24
S | 2015-06-14 | 7589.1 | 5967.4 | 4 | 10472.8 | 18 | 4505.4 | 0.7 | 3199.6 | 24
S | 2015-06-15 | 9913.6 | 6546.9 | 3 | 12142.7 | 18 | 5595.8 | 0.8 | 3617.5 | 24
S | 2015-06-16 | 10366.7 | 7314.1 | 3 | 12531 | 18 | 5216.9 | 0.8 | 3396.5 | 24
S | 2015-06-17 | 10562.8 | 7434.4 | 3 | 12617.6 | 18 | 5183.2 | 0.8 | 3550.5 | 24
S | 2015-06-18 | 10734.3 | 7540.8 | 3 | 12597.7 | 17 | 5056.9 | 0.9 | 3451.8 | 24
S | 2015-06-19 | 10496.4 | 7438.2 | 3 | 12390.1 | 18 | 4951.9 | 0.8 | 3494 | 24
S | 2015-06-20 | 8726.5 | 7143.2 | 4 | 11641.6 | 18 | 4498.4 | 0.7 | 2973.3 | 24
S | 2015-06-21 | 7446.5 | 5747.5 | 4 | 10555.3 | 18 | 4807.9 | 0.7 | 3388.9 | 24
S | 2015-06-22 | 9967.6 | 6384.5 | 3 | 12167.2 | 18 | 5782.7 | 0.8 | 3720.6 | 24
S | 2015-06-23 | 10425.2 | 7182.1 | 3 | 12489.9 | 18 | 5307.8 | 0.8 | 3608.4 | 24
S | 2015-06-24 | 10673.4 | 7442.9 | 3 | 12687 | 18 | 5244 | 0.8 | 3601.5 | 24
S | 2015-06-25 | 10417.5 | 7368.2 | 3 | 12334 | 18 | 4965.8 | 0.8 | 3410.8 | 24
S | 2015-06-26 | 10318.4 | 7349 | 3 | 12275 | 18 | 4926 | 0.8 | 3323.5 | 24
S | 2015-06-27 | 8676.7 | 7104 | 4 | 11603.4 | 18 | 4499.4 | 0.7 | 2958.4 | 24
S | 2015-06-28 | 7376.4 | 5785.9 | 4 | 10555.5 | 18 | 4769.6 | 0.7 | 3617.2 | 24
S | 2015-06-29 | 9987.6 | 6521.1 | 2 | 12266.1 | 18 | 5745 | 0.8 | 3511.8 | 24
S | 2015-06-30 | 10346.7 | 7255.1 | 3 | 12216.1 | 17 | 4961 | 0.8 | 3737 | 24
S | 2015-07-01 | 10250.1 | 7095.3 | 3 | 12237.9 | 18 | 5142.6 | 0.8 | 3458.6 | 24
S | 2015-07-02 | 10454.8 | 7350.5 | 3 | 12290.8 | 17 | 4940.3 | 0.9 | 3523.3 | 24
S | 2015-07-03 | 10417.9 | 7330.9 | 3 | 12240.4 | 17 | 4909.5 | 0.9 | 3528.6 | 24
S | 2015-07-04 | 8695.7 | 7020.8 | 4 | 11519.2 | 18 | 4498.4 | 0.8 | 2883.8 | 24
S | 2015-07-05 | 7517.9 | 5834.4 | 5 | 10590.6 | 18 | 4756.2 | 0.7 | 3496.6 | 24
S | 2015-07-06 | 10146.8 | 6545.2 | 3 | 12353 | 18 | 5807.8 | 0.8 | 3730.1 | 24
S | 2015-07-07 | 10657.2 | 7450 | 3 | 12590.4 | 10 | 5140.4 | 0.8 | 3623.1 | 24
S | 2015-07-08 | 10632.1 | 7379.2 | 3 | 12654.1 | 10 | 5274.9 | 0.8 | 3699.2 | 24
S | 2015-07-09 | 10445.2 | 7378.9 | 3 | 12236.4 | 10 | 4857.6 | 0.9 | 3539 | 24
S | 2015-07-10 | 10188.8 | 7272.5 | 3 | 12193.6 | 10 | 4921.1 | 0.8 | 3422.7 | 24
S | 2015-07-11 | 8854.7 | 7108.7 | 4 | 11674.7 | 18 | 4566 | 0.8 | 2742.2 | 24
S | 2015-07-12 | 7484.3 | 5977.3 | 4 | 10100.1 | 18 | 4122.8 | 0.7 | 2945.7 | 24
S | 2015-07-13 | 10024 | 6604.5 | 3 | 11981.1 | 11 | 5376.6 | 0.8 | 3746.9 | 24
S | 2015-07-14 | 10446.5 | 7428 | 3 | 12270.7 | 10 | 4842.7 | 0.9 | 3596.4 | 24
S | 2015-07-15 | 10722.2 | 7511.3 | 3 | 12576.3 | 10 | 5065 | 0.9 | 3634.5 | 24
S | 2015-07-16 | 10663.7 | 7525.7 | 3 | 12514.7 | 10 | 4989 | 0.9 | 3618.7 | 24
S | 2015-07-17 | 10431.5 | 7466.4 | 3 | 12308.4 | 11 | 4842 | 0.8 | 3424.4 | 24
S | 2015-07-18 | 8796.6 | 7189.3 | 4 | 11501.8 | 18 | 4312.6 | 0.8 | 2763.1 | 24
S | 2015-07-19 | 7340.1 | 5700.4 | 4 | 10268.8 | 18 | 4568.3 | 0.7 | 3192.8 | 24
S | 2015-07-20 | 10114 | 6554.6 | 3 | 12084.2 | 16 | 5529.6 | 0.8 | 3772.2 | 24
S | 2015-07-21 | 10410.2 | 7423.1 | 3 | 12185.5 | 10 | 4762.5 | 0.9 | 3368.1 | 24
S | 2015-07-22 | 10366.9 | 7402.7 | 3 | 12215.5 | 18 | 4812.9 | 0.8 | 3327.2 | 24
S | 2015-07-23 | 10464.3 | 7414.6 | 3 | 12306.1 | 18 | 4891.4 | 0.9 | 3408.5 | 24
S | 2015-07-24 | 10362.4 | 7430.2 | 3 | 12265 | 10 | 4834.8 | 0.8 | 3444 | 24
S | 2015-07-25 | 8608.3 | 6904.9 | 4 | 11199.7 | 18 | 4294.8 | 0.8 | 2549.1 | 24
S | 2015-07-26 | 7339.7 | 5785.2 | 7 | 10127 | 18 | 4341.8 | 0.7 | 3112.9 | 24
S | 2015-07-27 | 9835.3 | 6242.3 | 3 | 11881.4 | 18 | 5639 | 0.8 | 3654.5 | 24
S | 2015-07-28 | 10497.3 | 7489.5 | 3 | 12322.1 | 10 | 4832.7 | 0.9 | 3461.2 | 24
S | 2015-07-29 | 10600.3 | 7561.7 | 3 | 12355.7 | 18 | 4794 | 0.9 | 3162.5 | 24
S | 2015-07-30 | 10657.9 | 7495.6 | 3 | 12409.8 | 14 | 4914.3 | 0.9 | 3480.8 | 24
S | 2015-07-31 | 10531.9 | 7542.9 | 3 | 12220.6 | 10 | 4677.7 | 0.9 | 3189.2 | 24
S | 2015-08-01 | 8959 | 7385.5 | 4 | 11408.9 | 18 | 4023.5 | 0.8 | 2407.9 | 24
S | 2015-08-02 | 7688.2 | 6109.5 | 7 | 10426.1 | 18 | 4316.6 | 0.7 | 3016.7 | 24
S | 2015-08-03 | 10331.7 | 6804.4 | 3 | 12328.2 | 11 | 5523.8 | 0.8 | 3666.5 | 24
S | 2015-08-04 | 10721.3 | 7775.1 | 3 | 12519.6 | 11 | 4744.5 | 0.9 | 3322.7 | 24
S | 2015-08-05 | 10791.7 | 7760.3 | 3 | 12509.2 | 10 | 4748.9 | 0.9 | 3498.2 | 24
S | 2015-08-06 | 10792.6 | 7800.1 | 3 | 12538.8 | 15 | 4738.7 | 0.9 | 3367.7 | 24
S | 2015-08-07 | 10901.2 | 7884.9 | 3 | 12857.2 | 14 | 4972.3 | 0.8 | 3194.7 | 24
S | 2015-08-08 | 9548.3 | 7918.4 | 3 | 11794.5 | 18 | 3876.1 | 0.8 | 1981.4 | 24
S | 2015-08-09 | 7952.8 | 6517.7 | 7 | 10439.8 | 19 | 3922.1 | 0.8 | 2878.5 | 24
S | 2015-08-10 | 10705.4 | 7108.9 | 3 | 12920.6 | 14 | 5811.7 | 0.8 | 3523 | 24
S | 2015-08-11 | 11102.3 | 8219.9 | 3 | 12946.9 | 14 | 4727 | 0.9 | 3287.2 | 24
S | 2015-08-12 | 11152.9 | 8064.5 | 3 | 13142.6 | 14 | 5078.1 | 0.8 | 3245.6 | 24
S | 2015-08-13 | 11110.9 | 8058.1 | 3 | 13085.7 | 14 | 5027.6 | 0.8 | 3422.7 | 24
S | 2015-08-14 | 10838.9 | 8053.9 | 3 | 12602.3 | 10 | 4548.3 | 0.9 | 3148.1 | 24
S | 2015-08-15 | 9179.6 | 7827.3 | 4 | 11434.3 | 18 | 3606.9 | 0.8 | 2306.8 | 24
S | 2015-08-16 | 7789.4 | 6309.3 | 4 | 10385.8 | 18 | 4076.5 | 0.8 | 2857.2 | 24
S | 2015-08-17 | 10477.8 | 7117.6 | 3 | 12448.3 | 15 | 5330.8 | 0.8 | 3389.7 | 24
S | 2015-08-18 | 10875.1 | 7920.5 | 3 | 12728.4 | 10 | 4807.9 | 0.9 | 3306.4 | 24
S | 2015-08-19 | 10668.4 | 7839.3 | 3 | 12536.7 | 10 | 4697.5 | 0.9 | 3393.6 | 24
S | 2015-08-20 | 10548.8 | 7728.8 | 3 | 12291.9 | 10 | 4563.1 | 0.9 | 3091.3 | 24
S | 2015-08-21 | 10468.5 | 7696.3 | 3 | 12209.1 | 10 | 4512.8 | 0.9 | 3105.1 | 24
S | 2015-08-22 | 8960.7 | 7345.5 | 4 | 11281 | 18 | 3935.5 | 0.8 | 2208.1 | 24
S | 2015-08-23 | 7687.6 | 6285 | 5 | 10221.2 | 19 | 3936.2 | 0.8 | 2812.4 | 24
S | 2015-08-24 | 10159.4 | 6789 | 2 | 12064.5 | 11 | 5275.5 | 0.8 | 3548.8 | 24
S | 2015-08-25 | 10587.7 | 7682.8 | 3 | 12377.2 | 10 | 4694.4 | 0.9 | 3330.2 | 24
S | 2015-08-26 | 10690.8 | 7710.1 | 3 | 12400 | 11 | 4689.9 | 0.9 | 3334.1 | 24
S | 2015-08-27 | 10262 | 7334 | 4 | 11908.1 | 11 | 4574.1 | 0.9 | 3221.8 | 24
S | 2015-08-28 | 10306.7 | 7425.5 | 3 | 12059.3 | 11 | 4633.8 | 0.9 | 3116.3 | 24
S | 2015-08-29 | 8954.7 | 7307 | 3 | 11399.4 | 19 | 4092.4 | 0.8 | 2221.3 | 24
S | 2015-08-30 | 7682.7 | 6042.1 | 6 | 10534.5 | 19 | 4492.4 | 0.7 | 2740.4 | 24
S | 2015-08-31 | 10481.5 | 6847.1 | 3 | 12995.9 | 15 | 6148.9 | 0.8 | 3427.4 | 24
S | 2015-09-01 | 10747.1 | 7840.5 | 3 | 12591.4 | 10 | 4750.9 | 0.9 | 3198.5 | 24
S | 2015-09-02 | 10587.1 | 7768.1 | 3 | 12275.8 | 11 | 4507.7 | 0.9 | 3092.6 | 24
S | 2015-09-03 | 10564.6 | 7713.8 | 3 | 12410.2 | 10 | 4696.5 | 0.9 | 3236.7 | 24
S | 2015-09-04 | 10208.5 | 7505.6 | 3 | 11968.8 | 10 | 4463.2 | 0.9 | 3147.5 | 24
S | 2015-09-05 | 8596.1 | 7269.5 | 4 | 10758.7 | 19 | 3489.3 | 0.8 | 2161 | 24
S | 2015-09-06 | 7260.9 | 5937 | 5 | 9706.9 | 19 | 3769.9 | 0.7 | 2551.5 | 24
S | 2015-09-07 | 7469.6 | 5718.3 | 4 | 10290.2 | 19 | 4571.9 | 0.7 | 2506.2 | 24
S | 2015-09-08 | 9654.6 | 6495.1 | 3 | 11388.2 | 10 | 4893.1 | 0.8 | 3253.7 | 24
S | 2015-09-09 | 10252.1 | 7233.7 | 3 | 12013 | 10 | 4779.3 | 0.9 | 3363.2 | 24
S | 2015-09-10 | 10420.6 | 7498.1 | 3 | 12228.2 | 16 | 4730.1 | 0.9 | 3284.9 | 24
S | 2015-09-11 | 10206.8 | 7263.6 | 3 | 12057.1 | 10 | 4793.5 | 0.8 | 3275.8 | 24
S | 2015-09-12 | 8718.5 | 7218.8 | 4 | 11144.3 | 19 | 3925.5 | 0.8 | 2321.2 | 24
S | 2015-09-13 | 7327.9 | 5636.1 | 6 | 10220.3 | 19 | 4584.2 | 0.7 | 3169.5 | 24
S | 2015-09-14 | 9951.6 | 6573.5 | 2 | 11845.9 | 11 | 5272.4 | 0.8 | 3396.9 | 24
S | 2015-09-15 | 10519.4 | 7523.4 | 3 | 12180.1 | 11 | 4656.7 | 0.9 | 3196 | 24
S | 2015-09-16 | 11052.1 | 7815.9 | 3 | 13201.1 | 16 | 5385.3 | 0.8 | 3382.5 | 24
S | 2015-09-17 | 11148 | 8037.8 | 3 | 13161.4 | 14 | 5123.6 | 0.8 | 3364.1 | 24
S | 2015-09-18 | 11133.2 | 8311.8 | 3 | 13153.1 | 11 | 4841.3 | 0.8 | 3343.6 | 24
S | 2015-09-19 | 9398.9 | 7977.1 | 4 | 11113.9 | 19 | 3136.8 | 0.8 | 1900.4 | 24
S | 2015-09-20 | 8031.3 | 6298.5 | 6 | 10462.9 | 19 | 4164.4 | 0.8 | 2359 | 24
S | 2015-09-21 | 10764.3 | 7252.8 | 3 | 13096.7 | 14 | 5843.9 | 0.8 | 3662.9 | 24
S | 2015-09-22 | 11297 | 8237.3 | 3 | 13396.6 | 14 | 5159.3 | 0.8 | 3341.6 | 24
S | 2015-09-23 | 11479.8 | 8442.2 | 3 | 13728.4 | 14 | 5286.2 | 0.8 | 3084 | 24
S | 2015-09-24 | 11637.1 | 8696.8 | 3 | 13937 | 14 | 5240.1 | 0.8 | 3302.1 | 24
S | 2015-09-25 | 11138.7 | 8655.3 | 3 | 13123.9 | 10 | 4468.6 | 0.8 | 3084.6 | 24
S | 2015-09-26 | 9163.2 | 7786.3 | 4 | 10973 | 19 | 3186.7 | 0.8 | 1538.8 | 24
S | 2015-09-27 | 7779.4 | 6224.7 | 6 | 9988.8 | 19 | 3764.1 | 0.8 | 2175.1 | 24
S | 2015-09-28 | 9919 | 6691.1 | 3 | 11846.6 | 11 | 5155.5 | 0.8 | 3408.8 | 24
S | 2015-09-29 | 10492 | 7582.1 | 3 | 12260.8 | 11 | 4678.6 | 0.9 | 3111 | 24
S | 2015-09-30 | 10517.7 | 7685.2 | 3 | 12215.1 | 10 | 4529.9 | 0.9 | 3178 | 24
S | 2015-10-01 | 10713.3 | 7811.7 | 3 | 12503.9 | 14 | 4692.3 | 0.9 | 3106.8 | 24
S | 2015-10-02 | 10817 | 7985.1 | 3 | 12884.5 | 14 | 4899.4 | 0.8 | 3166.4 | 24
S | 2015-10-03 | 8980.9 | 7517.9 | 4 | 10960.2 | 19 | 3442.3 | 0.8 | 1812.2 | 24
S | 2015-10-04 | 7679.9 | 5971.9 | 6 | 10444 | 19 | 4472.1 | 0.7 | 2881.1 | 24
S | 2015-10-05 | 10229.6 | 6990.5 | 3 | 12164.8 | 11 | 5174.3 | 0.8 | 3442.4 | 24
S | 2015-10-06 | 10896.8 | 7831 | 3 | 12854.5 | 14 | 5023.6 | 0.8 | 3189.5 | 24
S | 2015-10-07 | 11259.3 | 8158.8 | 3 | 13324.6 | 15 | 5165.8 | 0.8 | 3319.1 | 24
S | 2015-10-08 | 11370.9 | 8457.6 | 3 | 13391.6 | 10 | 4934 | 0.8 | 3379.5 | 24
S | 2015-10-09 | 10848.5 | 8247.1 | 3 | 12752.4 | 10 | 4505.3 | 0.9 | 3099.9 | 24
S | 2015-10-10 | 9176.6 | 7724.7 | 6 | 11135 | 19 | 3410.3 | 0.8 | 1916.5 | 24
S | 2015-10-11 | 7791.5 | 6199.2 | 6 | 9901.8 | 19 | 3702.7 | 0.8 | 2127.1 | 24
S | 2015-10-12 | 7798.3 | 6001.5 | 6 | 10363.4 | 19 | 4362 | 0.8 | 2370.8 | 24
S | 2015-10-13 | 10219 | 7063.1 | 3 | 12066.4 | 11 | 5003.3 | 0.8 | 3504.9 | 24
S | 2015-10-14 | 10917.3 | 7829.3 | 3 | 13120.2 | 16 | 5290.9 | 0.8 | 3243.8 | 24
S | 2015-10-15 | 10954.8 | 7987.6 | 3 | 13041.1 | 15 | 5053.5 | 0.8 | 3193 | 24
S | 2015-10-16 | 11172.5 | 8473.9 | 3 | 13216.8 | 10 | 4742.8 | 0.8 | 3403.4 | 24
S | 2015-10-17 | 9452.6 | 8065.1 | 6 | 11292.9 | 19 | 3227.8 | 0.8 | 1887.6 | 24
S | 2015-10-18 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2479 | 24
S | 2015-10-19 | 10455.9 | 7185.2 | 3 | 12519.9 | 16 | 5334.7 | 0.8 | 3209.4 | 24
S | 2015-10-20 | 11284.6 | 8148 | 3 | 13433.2 | 15 | 5285.2 | 0.8 | 3209.9 | 24
S | 2015-10-21 | 11413 | 8575.3 | 4 | 13374.7 | 16 | 4799.4 | 0.9 | 3193.8 | 24
S | 2015-10-22 | 11169.1 | 8531.9 | 3 | 13113.4 | 11 | 4581.5 | 0.9 | 3236.1 | 24
S | 2015-10-23 | 10963.6 | 8325 | 3 | 12803.8 | 10 | 4478.8 | 0.9 | 3143.2 | 24
S | 2015-10-24 | 9357.6 | 8042.3 | 4 | 11216.4 | 20 | 3174.1 | 0.8 | 1723.5 | 24
S | 2015-10-25 | 7705.6 | 6172.4 | 7 | 10132.4 | 20 | 3960.1 | 0.8 | 2158.4 | 24
S | 2015-10-26 | 10410.1 | 7063.1 | 3 | 12397.9 | 11 | 5334.9 | 0.8 | 3491.3 | 24
S | 2015-10-27 | 10877 | 7962.2 | 3 | 12723.8 | 11 | 4761.6 | 0.9 | 3359.9 | 24
S | 2015-10-28 | 10970.8 | 8060.7 | 3 | 13020.5 | 15 | 4959.7 | 0.8 | 3253.4 | 24
S | 2015-10-29 | 11283.5 | 8245.8 | 4 | 13538.9 | 15 | 5293.1 | 0.8 | 3218.9 | 24
S | 2015-10-30 | 11210.1 | 8569.4 | 4 | 13210.1 | 15 | 4640.7 | 0.8 | 2961.4 | 24
S | 2015-10-31 | 9499 | 8300.7 | 4 | 10954.2 | 20 | 2653.4 | 0.9 | 1453.6 | 24
S | 2015-11-01 | 7895.4 | 6576.3 | 7 | 9912.4 | 20 | 3336.1 | 0.8 | 1674 | 24
S | 2015-11-02 | 7919.5 | 6478.4 | 4 | 10364.1 | 20 | 3885.7 | 0.8 | 2037 | 24
S | 2015-11-03 | 10424.5 | 6879.7 | 3 | 12433.4 | 14 | 5553.7 | 0.8 | 3688.1 | 24
S | 2015-11-04 | 10960.7 | 8080.2 | 3 | 12896.5 | 10 | 4816.4 | 0.8 | 3400.6 | 24
S | 2015-11-05 | 10903.7 | 8274.3 | 3 | 12683.9 | 10 | 4409.6 | 0.9 | 3120.7 | 24
S | 2015-11-06 | 10782.6 | 8130.5 | 3 | 12763.8 | 10 | 4633.3 | 0.8 | 3168.8 | 24
S | 2015-11-07 | 9234.8 | 7721.4 | 4 | 11023.9 | 20 | 3302.6 | 0.8 | 1800.9 | 24
S | 2015-11-08 | 7841.9 | 6316.2 | 6 | 10080.8 | 20 | 3764.6 | 0.8 | 1856.4 | 24
S | 2015-11-09 | 10791.7 | 7148.7 | 3 | 13361.9 | 16 | 6213.1 | 0.8 | 3708.1 | 24
S | 2015-11-10 | 11281 | 8639.3 | 3 | 13291.9 | 14 | 4652.6 | 0.8 | 3219.6 | 24
S | 2015-11-11 | 11367.5 | 8385.9 | 3 | 13640.1 | 15 | 5254.2 | 0.8 | 3332.2 | 24
S | 2015-11-12 | 11510.7 | 8562.2 | 3 | 13883.9 | 14 | 5321.7 | 0.8 | 3268.3 | 24
S | 2015-11-13 | 11436 | 8744.2 | 3 | 13485.8 | 14 | 4741.6 | 0.8 | 3233.3 | 24
S | 2015-11-14 | 9682.1 | 8442.4 | 6 | 10970.5 | 20 | 2528 | 0.9 | 1769.5 | 24
S | 2015-11-15 | 8066.5 | 6584.7 | 7 | 10319.2 | 20 | 3734.6 | 0.8 | 2110.9 | 24
S | 2015-11-16 | 10652.9 | 7549.6 | 3 | 12785.5 | 14 | 5235.9 | 0.8 | 3371.8 | 24
S | 2015-11-17 | 10959.2 | 8072 | 3 | 12895.4 | 10 | 4823.5 | 0.8 | 3433.3 | 24
S | 2015-11-18 | 11236.5 | 8274.1 | 3 | 13393 | 15 | 5119 | 0.8 | 3208.2 | 24
S | 2015-11-19 | 11311.6 | 8691.4 | 3 | 13909.2 | 14 | 5217.8 | 0.8 | 3185 | 24
S | 2015-11-20 | 10620.8 | 8209.8 | 3 | 12507.2 | 10 | 4297.4 | 0.8 | 2986.1 | 24
S | 2015-11-21 | 9064.1 | 7664 | 4 | 10714.6 | 20 | 3050.6 | 0.8 | 1817.5 | 24
S | 2015-11-22 | 7769.1 | 6110.5 | 6 | 10138.7 | 21 | 4028.2 | 0.8 | 1809.5 | 24
S | 2015-11-23 | 10396.4 | 7390.2 | 3 | 12529.5 | 11 | 5139.3 | 0.8 | 3477.8 | 24
S | 2015-11-24 | 10660.9 | 7908.8 | 3 | 12436.8 | 11 | 4528.1 | 0.9 | 3179.2 | 24
S | 2015-11-25 | 10995.6 | 8172.1 | 3 | 12885.1 | 14 | 4713 | 0.9 | 3248.1 | 24
S | 2015-11-26 | 11229.5 | 8314.4 | 3 | 13326.4 | 15 | 5012.1 | 0.8 | 3302.8 | 24
S | 2015-11-27 | 11370.9 | 8632.8 | 3 | 13468.3 | 14 | 4835.5 | 0.8 | 3267.3 | 24
S | 2015-11-28 | 9804.3 | 8321.7 | 4 | 11127.9 | 20 | 2806.2 | 0.9 | 1766 | 24
S | 2015-11-29 | 7893 | 6425.2 | 2 | 10221.3 | 21 | 3796.1 | 0.8 | 1760.7 | 24
S | 2015-11-30 | 10449.4 | 7428.1 | 2 | 12516.7 | 11 | 5088.6 | 0.8 | 3417.4 | 24
S | 2015-12-01 | 10894.4 | 7930.3 | 3 | 12959.9 | 14 | 5029.6 | 0.8 | 3218.6 | 24
S | 2015-12-02 | 11113.4 | 8462.2 | 3 | 13089.7 | 11 | 4627.6 | 0.8 | 3229.7 | 24
S | 2015-12-03 | 11073.1 | 8217.3 | 3 | 13085.9 | 15 | 4868.6 | 0.8 | 3204 | 24
S | 2015-12-04 | 11097.8 | 8542.8 | 3 | 12989.7 | 10 | 4446.9 | 0.9 | 3301.2 | 24
S | 2015-12-05 | 9868.5 | 8235.9 | 4 | 11182.4 | 20 | 2946.5 | 0.9 | 2185.4 | 24
S | 2015-12-06 | 7601.8 | 6109.6 | 7 | 10217.9 | 21 | 4108.2 | 0.7 | 2494.4 | 24
S | 2015-12-07 | 10411.1 | 7210.2 | 3 | 12561.9 | 16 | 5351.7 | 0.8 | 3559 | 24
S | 2015-12-08 | 11133.5 | 8017.3 | 3 | 13495.2 | 15 | 5477.9 | 0.8 | 2895.9 | 24
S | 2015-12-09 | 11786.6 | 8859.1 | 3 | 14558.9 | 14 | 5699.8 | 0.8 | 3294.5 | 24
S | 2015-12-10 | 11399.3 | 8641.9 | 4 | 13445.7 | 14 | 4803.7 | 0.8 | 3108 | 24
S | 2015-12-11 | 11595.7 | 8753.4 | 3 | 13968.6 | 14 | 5215.2 | 0.8 | 3101.3 | 24
S | 2015-12-12 | 10276.4 | 8864.4 | 4 | 11409.2 | 21 | 2544.7 | 0.9 | 1696.2 | 24
S | 2015-12-13 | 8716.9 | 7079 | 7 | 10961 | 21 | 3881.9 | 0.8 | 1831.9 | 24
S | 2015-12-14 | 11403.7 | 8257.3 | 3 | 13996.5 | 14 | 5739.2 | 0.8 | 3727.8 | 24
S | 2015-12-15 | 11620 | 8929.8 | 4 | 13922.9 | 15 | 4993.1 | 0.8 | 3078.4 | 24
S | 2015-12-16 | 11525 | 8944.2 | 4 | 13659.6 | 14 | 4715.4 | 0.8 | 3103.7 | 24
S | 2015-12-17 | 11757.9 | 8823.6 | 4 | 14224.9 | 14 | 5401.2 | 0.8 | 3038.9 | 24
S | 2015-12-18 | 11580.7 | 9465.5 | 4 | 13752.5 | 11 | 4287 | 0.8 | 3100.4 | 24
S | 2015-12-19 | 9638.1 | 8475.2 | 6 | 10513 | 20 | 2037.8 | 0.9 | 1715.5 | 24
S | 2015-12-20 | 8193.6 | 6904.4 | 7 | 10198.2 | 21 | 3293.9 | 0.8 | 1597.5 | 24
S | 2015-12-21 | 10070.7 | 7445.9 | 3 | 11786.8 | 14 | 4340.9 | 0.9 | 2764.1 | 24
S | 2015-12-22 | 10578.7 | 8027.5 | 4 | 12387.6 | 14 | 4360 | 0.9 | 2713.8 | 24
S | 2015-12-23 | 10650 | 8550.2 | 4 | 12291.3 | 14 | 3741.2 | 0.9 | 2617.2 | 24
S | 2015-12-24 | 9198.4 | 7913.5 | 6 | 10064.8 | 10 | 2151.4 | 0.9 | 1880.4 | 24
S | 2015-12-25 | 7578.9 | 6377.5 | 7 | 9649.8 | 21 | 3272.3 | 0.8 | 1829 | 24
S | 2015-12-26 | 8480.5 | 6895.9 | 6 | 10556.6 | 21 | 3660.7 | 0.8 | 1574.8 | 24
S | 2015-12-27 | 8441.7 | 6909.1 | 7 | 10388.6 | 21 | 3479.5 | 0.8 | 1349.3 | 24
S | 2015-12-28 | 9938.3 | 7725.9 | 4 | 11434.8 | 14 | 3708.9 | 0.9 | 2236.5 | 24
S | 2015-12-29 | 10176.6 | 8226.1 | 4 | 11536.8 | 14 | 3310.7 | 0.9 | 2128 | 24
S | 2015-12-30 | 10227.9 | 8374.1 | 4 | 11548.5 | 14 | 3174.4 | 0.9 | 2083.4 | 24
S | 2015-12-31 | 9259.8 | 8195.2 | 6 | 10219.6 | 0 | 2024.4 | 0.9 | 1437.2 | 24
S | 2016-01-01 | 7646.9 | 6618.2 | 7 | 9369.3 | 21 | 2751.1 | 0.8 | 1706.2 | 24
S | 2016-01-02 | 8177.8 | 6821.7 | 7 | 10018.4 | 21 | 3196.8 | 0.8 | 1390 | 24
S | 2016-01-03 | 8149 | 6591.3 | 7 | 10487.1 | 21 | 3895.8 | 0.8 | 1650.5 | 24
S | 2016-01-04 | 10323.7 | 7743.1 | 4 | 12217.9 | 15 | 4474.8 | 0.8 | 2637.7 | 24
S | 2016-01-05 | 11048.2 | 8571.7 | 4 | 13046.2 | 14 | 4474.5 | 0.8 | 2691.8 | 24
S | 2016-01-06 | 11548.4 | 9062.5 | 3 | 13587 | 14 | 4524.4 | 0.8 | 2664.4 | 24
S | 2016-01-07 | 11854.3 | 9591.2 | 3 | 13859.5 | 14 | 4268.3 | 0.9 | 2681.9 | 24
S | 2016-01-08 | 11755.3 | 9523 | 4 | 13886.4 | 14 | 4363.5 | 0.8 | 2718 | 24
S | 2016-01-09 | 10306.8 | 9206.6 | 6 | 11394.5 | 21 | 2187.9 | 0.9 | 1508 | 24
S | 2016-01-10 | 9046.2 | 7613.8 | 7 | 11134.6 | 21 | 3520.8 | 0.8 | 1671.4 | 24
S | 2016-01-11 | 11846.7 | 8811.3 | 4 | 14416.6 | 14 | 5605.3 | 0.8 | 3237.3 | 24
S | 2016-01-12 | 12609.8 | 9861.5 | 4 | 15093.3 | 14 | 5231.8 | 0.8 | 3112.8 | 24
S | 2016-01-13 | 12918.3 | 10237.8 | 4 | 15656.3 | 14 | 5418.5 | 0.8 | 3189.3 | 24
S | 2016-01-14 | 12509.5 | 10228.8 | 4 | 14725.5 | 14 | 4496.6 | 0.8 | 2826.2 | 24
S | 2016-01-15 | 12425.5 | 9654.7 | 4 | 15025.9 | 14 | 5371.2 | 0.8 | 3074.9 | 24
S | 2016-01-16 | 10936.3 | 9824.3 | 6 | 12152.1 | 21 | 2327.8 | 0.9 | 1494 | 24
S | 2016-01-17 | 9462.9 | 7773.2 | 7 | 11970.8 | 22 | 4197.6 | 0.8 | 2054.1 | 24
S | 2016-01-18 | 12483.3 | 9435.1 | 4 | 15424.5 | 14 | 5989.4 | 0.8 | 3394.2 | 24
S | 2016-01-19 | 12812.6 | 10223.1 | 4 | 15607.9 | 14 | 5384.8 | 0.8 | 3050.7 | 24
S | 2016-01-20 | 12870.7 | 10337.3 | 4 | 15542 | 14 | 5204.7 | 0.8 | 2950.2 | 24
S | 2016-01-21 | 12817.6 | 10239.1 | 4 | 15453.8 | 14 | 5214.6 | 0.8 | 3062.2 | 24
S | 2016-01-22 | 12490.9 | 10017.1 | 4 | 14999 | 14 | 4981.8 | 0.8 | 2947.7 | 24
S | 2016-01-23 | 10982.8 | 9670.9 | 7 | 12479.5 | 21 | 2808.6 | 0.9 | 1656.1 | 24
S | 2016-01-24 | 9845.6 | 8136.1 | 7 | 12355.7 | 22 | 4219.6 | 0.8 | 2099.3 | 24
S | 2016-01-25 | 12871.5 | 9978.5 | 4 | 16243.5 | 14 | 6265.1 | 0.8 | 3598.8 | 24
S | 2016-01-26 | 12547.2 | 10380.7 | 4 | 14861.9 | 14 | 4481.1 | 0.8 | 3044.9 | 24
S | 2016-01-27 | 12012.2 | 9541 | 4 | 14192.3 | 14 | 4651.3 | 0.8 | 2990.7 | 24
S | 2016-01-28 | 12198.2 | 9508.8 | 3 | 14580.1 | 15 | 5071.3 | 0.8 | 3031.6 | 24
S | 2016-01-29 | 12911 | 10024 | 4 | 16066.8 | 14 | 6042.8 | 0.8 | 3325.3 | 24
S | 2016-01-30 | 10772.4 | 9673.2 | 5 | 11527.1 | 11 | 1853.9 | 0.9 | 1569.8 | 24
S | 2016-01-31 | 8821.2 | 7559.1 | 7 | 10760.8 | 21 | 3201.7 | 0.8 | 1798.3 | 24
S | 2016-02-01 | 11383.2 | 8547.5 | 3 | 13802.4 | 14 | 5254.9 | 0.8 | 3238.8 | 24
S | 2016-02-02 | 11398.1 | 9025.4 | 4 | 13378.5 | 14 | 4353.2 | 0.9 | 2769.8 | 24
S | 2016-02-03 | 11819 | 9201.8 | 4 | 14038.6 | 14 | 4836.8 | 0.8 | 3114.1 | 24
S | 2016-02-04 | 11916 | 9175.7 | 3 | 14189.5 | 15 | 5013.8 | 0.8 | 3162.4 | 24
S | 2016-02-05 | 12139.8 | 9362.9 | 3 | 14730.5 | 14 | 5367.7 | 0.8 | 3274.3 | 24
S | 2016-02-06 | 10459.9 | 9288 | 5 | 11541.5 | 21 | 2253.5 | 0.9 | 1609.7 | 24
S | 2016-02-07 | 9124.9 | 7581.1 | 7 | 11343.3 | 21 | 3762.2 | 0.8 | 1825.3 | 24
S | 2016-02-08 | 11307.7 | 8891.5 | 4 | 13250.4 | 14 | 4358.8 | 0.9 | 2224.7 | 24
S | 2016-02-09 | 11508.1 | 10268.4 | 4 | 12456.7 | 14 | 2188.3 | 0.9 | 1445.5 | 24
S | 2016-02-10 | 12684.6 | 9707.3 | 4 | 15599.7 | 14 | 5892.4 | 0.8 | 3035.9 | 24
S | 2016-02-11 | 12834.6 | 10155.5 | 4 | 15491.5 | 14 | 5336 | 0.8 | 3018 | 24
S | 2016-02-12 | 12824.5 | 10098.6 | 4 | 15531.8 | 14 | 5433.2 | 0.8 | 3026.8 | 24
S | 2016-02-13 | 11344.3 | 10103.1 | 5 | 12319.5 | 20 | 2216.4 | 0.9 | 1636.3 | 24
S | 2016-02-14 | 9827.3 | 8316.4 | 7 | 11948.4 | 21 | 3632.1 | 0.8 | 1864.8 | 24
S | 2016-02-15 | 12585.3 | 9511.1 | 4 | 15526.5 | 14 | 6015.4 | 0.8 | 3400.4 | 24
S | 2016-02-16 | 12461.9 | 9723.9 | 4 | 14916.8 | 15 | 5192.8 | 0.8 | 3169.9 | 24
S | 2016-02-17 | 12889 | 9762.9 | 4 | 15956.4 | 14 | 6193.5 | 0.8 | 3282.3 | 24
S | 2016-02-18 | 13163.5 | 10194.9 | 4 | 16089 | 14 | 5894.1 | 0.8 | 3265.5 | 24
S | 2016-02-19 | 13089.3 | 10404.9 | 4 | 15966.1 | 14 | 5561.3 | 0.8 | 3018.3 | 24
S | 2016-02-20 | 11106.6 | 9941 | 5 | 11989.1 | 0 | 2048.1 | 0.9 | 1736.2 | 24
S | 2016-02-21 | 9345.1 | 7741.5 | 6 | 11538.5 | 20 | 3797 | 0.8 | 1936.7 | 24
S | 2016-02-22 | 12247.4 | 8911.2 | 3 | 14952.3 | 14 | 6041.1 | 0.8 | 3976.6 | 24
S | 2016-02-23 | 12674 | 9701.4 | 4 | 15227.7 | 14 | 5526.3 | 0.8 | 3535.4 | 24
S | 2016-02-24 | 12941 | 9802.1 | 4 | 15658.5 | 14 | 5856.3 | 0.8 | 3625.5 | 24
S | 2016-02-25 | 13291.4 | 10234.2 | 4 | 16124.5 | 14 | 5890.4 | 0.8 | 3778.7 | 24
S | 2016-02-26 | 13335.6 | 10434.4 | 4 | 16369.1 | 14 | 5934.7 | 0.8 | 3812.6 | 24
S | 2016-02-27 | 10929.7 | 9801.9 | 6 | 12146.7 | 19 | 2344.8 | 0.9 | 1539.5 | 24
S | 2016-02-28 | 9005.3 | 7563 | 6 | 11043 | 20 | 3480 | 0.8 | 2170.4 | 24
S | 2016-02-29 | 11563.4 | 8264.4 | 3 | 14304.2 | 14 | 6039.8 | 0.8 | 3520.5 | 24
S | 2016-03-01 | 11823.1 | 8902.9 | 3 | 14402.2 | 14 | 5499.2 | 0.8 | 3079.4 | 24
S | 2016-03-02 | 11670.1 | 9071.5 | 3 | 13668.2 | 10 | 4596.6 | 0.9 | 3106.1 | 24
S | 2016-03-03 | 11159.4 | 8355.2 | 3 | 13081.9 | 15 | 4726.7 | 0.9 | 3164.6 | 24
S | 2016-03-04 | 11274.4 | 8381.6 | 3 | 13367.2 | 14 | 4985.7 | 0.8 | 3226.9 | 24
S | 2016-03-05 | 9806.3 | 8345.4 | 6 | 11922.6 | 19 | 3577.2 | 0.8 | 1811.9 | 24
S | 2016-03-06 | 8623 | 6848.2 | 6 | 11033 | 19 | 4184.8 | 0.8 | 2210.2 | 24
S | 2016-03-07 | 11633 | 8116.7 | 3 | 14431.5 | 14 | 6314.9 | 0.8 | 3632.2 | 24
S | 2016-03-08 | 12305.8 | 9070.6 | 3 | 15035.4 | 14 | 5964.9 | 0.8 | 3334.2 | 24
S | 2016-03-09 | 12150.7 | 9631 | 4 | 14243.1 | 10 | 4612.1 | 0.9 | 3310.9 | 24
S | 2016-03-10 | 11583 | 8980.2 | 3 | 13628.6 | 14 | 4648.5 | 0.8 | 3151.5 | 24
S | 2016-03-11 | 11269.1 | 8656.1 | 3 | 13422.2 | 14 | 4766.1 | 0.8 | 3217.9 | 24
S | 2016-03-12 | 9460.4 | 8072.6 | 4 | 11617.1 | 19 | 3544.5 | 0.8 | 2005.6 | 24
S | 2016-03-13 | 8149.6 | 6480.1 | 6 | 10799 | 19 | 4318.9 | 0.8 | 2637.9 | 24
S | 2016-03-14 | 11146.2 | 7583.5 | 3 | 13865.7 | 14 | 6282.2 | 0.8 | 3634.1 | 24
S | 2016-03-15 | 11861.4 | 8550.1 | 3 | 14525 | 14 | 5974.8 | 0.8 | 3474.2 | 24
S | 2016-03-16 | 12376.7 | 8925.8 | 3 | 15173.1 | 14 | 6247.3 | 0.8 | 3447.8 | 24
S | 2016-03-17 | 12776.8 | 9483.4 | 3 | 15677.7 | 14 | 6194.3 | 0.8 | 3475.3 | 24
S | 2016-03-18 | 13066.4 | 9827.6 | 4 | 16045 | 14 | 6217.3 | 0.8 | 3685.5 | 24
S | 2016-03-19 | 10935.6 | 9746.1 | 6 | 12305.4 | 19 | 2559.3 | 0.9 | 1736 | 24
S | 2016-03-20 | 9131.5 | 7717.1 | 6 | 11328.7 | 19 | 3611.6 | 0.8 | 2324.2 | 24
S | 2016-03-21 | 11719.2 | 8479.5 | 3 | 14204.5 | 14 | 5725 | 0.8 | 3697.5 | 24
S | 2016-03-22 | 11746.1 | 8896.4 | 3 | 13811.6 | 10 | 4915.3 | 0.9 | 3358.9 | 24
S | 2016-03-23 | 11566.8 | 8801.3 | 3 | 13735.8 | 11 | 4934.5 | 0.8 | 3256.4 | 24
S | 2016-03-24 | 11366.4 | 8749.5 | 3 | 13314 | 14 | 4564.5 | 0.9 | 3171.1 | 24
S | 2016-03-25 | 8392.9 | 7184.6 | 7 | 9968.7 | 19 | 2784.1 | 0.8 | 1928.5 | 24
S | 2016-03-26 | 8539 | 6694.3 | 4 | 10932.5 | 19 | 4238.2 | 0.8 | 1946.7 | 24
S | 2016-03-27 | 7675 | 6230.3 | 6 | 10316.1 | 19 | 4085.8 | 0.7 | 2815.9 | 24
S | 2016-03-28 | 10730.2 | 7161.1 | 2 | 13012.5 | 14 | 5851.4 | 0.8 | 3525.6 | 24
S | 2016-03-29 | 11495.5 | 8368.2 | 3 | 13794 | 14 | 5425.9 | 0.8 | 3253.8 | 24
S | 2016-03-30 | 11822.7 | 8726.4 | 3 | 14260.5 | 14 | 5534.1 | 0.8 | 3282.3 | 24
S | 2016-03-31 | 11961.6 | 8974.9 | 3 | 14429.9 | 14 | 5455 | 0.8 | 3211.5 | 24
S | 2016-04-01 | 11949.7 | 8847.2 | 3 | 14561.3 | 14 | 5714.1 | 0.8 | 3328.8 | 24
S | 2016-04-02 | 10538.2 | 8939.4 | 4 | 12517.4 | 19 | 3578 | 0.8 | 1895.3 | 24
S | 2016-04-03 | 9221.6 | 7457.6 | 7 | 11662.9 | 19 | 4205.4 | 0.8 | 2286.4 | 24
S | 2016-04-04 | 12010.7 | 8696.7 | 3 | 14576.8 | 14 | 5880.1 | 0.8 | 3558.5 | 24
S | 2016-04-05 | 12119.3 | 8704.3 | 3 | 14996.9 | 14 | 6292.6 | 0.8 | 3514.4 | 24
S | 2016-04-06 | 12546.7 | 9398.8 | 4 | 15422.8 | 14 | 6024 | 0.8 | 3418.4 | 24
S | 2016-04-07 | 12361.9 | 9174.9 | 3 | 15216.2 | 14 | 6041.3 | 0.8 | 3534.3 | 24
S | 2016-04-08 | 11975 | 9183.8 | 4 | 14525.6 | 14 | 5341.7 | 0.8 | 3564.1 | 24
S | 2016-04-09 | 9912.9 | 8473.3 | 5 | 11530.1 | 18 | 3056.8 | 0.9 | 1746.2 | 24
S | 2016-04-10 | 8379.8 | 7217.1 | 7 | 10142.8 | 19 | 2925.6 | 0.8 | 2044.7 | 24
S | 2016-04-11 | 10745.7 | 7575.9 | 3 | 13016.7 | 15 | 5440.8 | 0.8 | 3565.9 | 24
S | 2016-04-12 | 11067.6 | 8051.8 | 3 | 13347.7 | 14 | 5295.9 | 0.8 | 3408.9 | 24
S | 2016-04-13 | 11229 | 7952.2 | 3 | 13772.6 | 14 | 5820.4 | 0.8 | 3459.7 | 24
S | 2016-04-14 | 11898.4 | 8735.2 | 3 | 14485.7 | 14 | 5750.4 | 0.8 | 3389.3 | 24
S | 2016-04-15 | 12358.1 | 9175.4 | 4 | 15225.6 | 14 | 6050.2 | 0.8 | 3492.9 | 24
S | 2016-04-16 | 11058.5 | 9333.6 | 4 | 13143.4 | 19 | 3809.9 | 0.8 | 2018.7 | 24
S | 2016-04-17 | 10038.4 | 8112.3 | 7 | 12348.9 | 19 | 4236.6 | 0.8 | 2125.3 | 24
S | 2016-04-18 | 12913.9 | 9489.6 | 4 | 15868 | 14 | 6378.4 | 0.8 | 3771 | 24
S | 2016-04-19 | 13140.1 | 9862.4 | 4 | 15962 | 14 | 6099.6 | 0.8 | 3460.3 | 24
S | 2016-04-20 | 12891.4 | 10021.4 | 4 | 15563 | 14 | 5541.6 | 0.8 | 3250.2 | 24
S | 2016-04-21 | 10692.4 | 9495 | 6 | 12256.5 | 19 | 2761.5 | 0.9 | 1350.6 | 24
S | 2016-04-22 | 10734.3 | 8603.1 | 4 | 12191.8 | 14 | 3588.7 | 0.9 | 2442.4 | 24
S | 2016-04-23 | 9763.8 | 8073.2 | 4 | 11938.2 | 18 | 3865 | 0.8 | 1852.1 | 24
S | 2016-04-24 | 8987.8 | 7446.5 | 7 | 11204.5 | 19 | 3758.1 | 0.8 | 2272.5 | 24
S | 2016-04-25 | 11260.7 | 8385.7 | 3 | 13513.2 | 14 | 5127.5 | 0.8 | 3323.9 | 24
S | 2016-04-26 | 10848.4 | 8080.3 | 3 | 12859.1 | 10 | 4778.8 | 0.8 | 3353 | 24
S | 2016-04-27 | 10334.2 | 7288.3 | 3 | 12107.5 | 11 | 4819.2 | 0.9 | 3251.1 | 24
S | 2016-04-28 | 10791.2 | 7764.2 | 3 | 12701.9 | 18 | 4937.6 | 0.8 | 3396.6 | 24
S | 2016-04-29 | 10922 | 7909.5 | 3 | 12779.6 | 10 | 4870.1 | 0.9 | 3444.5 | 24
S | 2016-04-30 | 9304.1 | 7667.3 | 4 | 11939.1 | 18 | 4271.8 | 0.8 | 2622.2 | 24
S | 2016-05-01 | 7588.6 | 6011.8 | 7 | 10612 | 18 | 4600.1 | 0.7 | 3415.6 | 24
S | 2016-05-02 | 10332.7 | 6830.1 | 3 | 12465.4 | 18 | 5635.3 | 0.8 | 3685.4 | 24
S | 2016-05-03 | 10761.3 | 7729.2 | 3 | 12531.5 | 18 | 4802.4 | 0.9 | 3335.5 | 24
S | 2016-05-04 | 10853.7 | 7815 | 3 | 12638.9 | 18 | 4823.9 | 0.9 | 3283.4 | 24
S | 2016-05-05 | 10972.7 | 7891.5 | 3 | 12697.5 | 18 | 4806 | 0.9 | 3423.5 | 24
S | 2016-05-06 | 10840.8 | 7942.1 | 3 | 12672.7 | 10 | 4730.6 | 0.9 | 3482.1 | 24
S | 2016-05-07 | 9198.1 | 7503.8 | 4 | 11592.2 | 18 | 4088.4 | 0.8 | 2336.2 | 24
S | 2016-05-08 | 7694.5 | 6291.6 | 4 | 10156.3 | 18 | 3864.8 | 0.8 | 2917.8 | 24
S | 2016-05-09 | 10265.5 | 6762.1 | 2 | 12280.1 | 11 | 5517.9 | 0.8 | 3666 | 24
S | 2016-05-10 | 10641.5 | 7670 | 3 | 12399.3 | 10 | 4729.3 | 0.9 | 3407.2 | 24
S | 2016-05-11 | 10816.5 | 7718.5 | 3 | 12627.9 | 11 | 4909.4 | 0.9 | 3320.6 | 24
S | 2016-05-12 | 10846.9 | 7781.5 | 3 | 12606.5 | 18 | 4825.1 | 0.9 | 3359.3 | 24
S | 2016-05-13 | 10679.4 | 7690.2 | 3 | 12461.6 | 18 | 4771.4 | 0.9 | 3362.7 | 24
S | 2016-05-14 | 9045.2 | 7656.7 | 4 | 11587.1 | 18 | 3930.5 | 0.8 | 2562.7 | 24
S | 2016-05-15 | 7897.2 | 6133.1 | 4 | 10651.1 | 18 | 4518 | 0.7 | 2820.4 | 24
S | 2016-05-16 | 10222.9 | 6902.3 | 2 | 12215.4 | 18 | 5313 | 0.8 | 3347 | 24
S | 2016-05-17 | 10632.5 | 7609.7 | 3 | 12655.7 | 18 | 5046 | 0.8 | 3343.8 | 24
S | 2016-05-18 | 10915.4 | 7808.4 | 3 | 13014.4 | 18 | 5206 | 0.8 | 3454.1 | 24
S | 2016-05-19 | 11181.4 | 7915.8 | 3 | 13221.7 | 18 | 5306 | 0.8 | 3601.9 | 24
S | 2016-05-20 | 11073.1 | 8017.7 | 3 | 13119.2 | 11 | 5101.5 | 0.8 | 3481.8 | 24
S | 2016-05-21 | 9218.9 | 7360.3 | 3 | 11908.3 | 18 | 4548 | 0.8 | 2474.9 | 24
S | 2016-05-22 | 8051.9 | 6335.3 | 5 | 10758.3 | 18 | 4423.1 | 0.7 | 2742.3 | 24
S | 2016-05-23 | 10473 | 6828.9 | 2 | 12704.8 | 18 | 5875.9 | 0.8 | 3653.7 | 24
S | 2016-05-24 | 10921.8 | 7872 | 3 | 12858.3 | 18 | 4986.3 | 0.8 | 3449.1 | 24
S | 2016-05-25 | 10698.9 | 7719.4 | 3 | 12554.7 | 10 | 4835.3 | 0.9 | 3375.9 | 24
S | 2016-05-26 | 8886.1 | 7259.8 | 4 | 11605.1 | 18 | 4345.3 | 0.8 | 2664 | 24
S | 2016-05-27 | 9739.5 | 7001.9 | 3 | 11897.5 | 18 | 4895.6 | 0.8 | 2927.8 | 24
S | 2016-05-28 | 8801.7 | 6974.3 | 4 | 11395.7 | 18 | 4421.4 | 0.8 | 2360.6 | 24
S | 2016-05-29 | 8063.2 | 6458.2 | 5 | 10878.7 | 18 | 4420.5 | 0.7 | 2964.5 | 24
S | 2016-05-30 | 10693.4 | 7041.9 | 2 | 12861.3 | 17 | 5819.5 | 0.8 | 3754.9 | 24
S | 2016-05-31 | 10921.1 | 7806.6 | 3 | 12818.8 | 18 | 5012.2 | 0.9 | 3446 | 24
S | 2016-06-01 | 10932.9 | 7675.6 | 3 | 13011.6 | 17 | 5335.9 | 0.8 | 3517.5 | 24
S | 2016-06-02 | 10965.7 | 7769.9 | 3 | 12910 | 18 | 5140.1 | 0.8 | 3450 | 24
S | 2016-06-03 | 10992.4 | 7907.6 | 3 | 12922 | 18 | 5014.4 | 0.9 | 3413.7 | 24
S | 2016-06-04 | 9499.3 | 7661.8 | 4 | 12361.9 | 18 | 4700.1 | 0.8 | 2779.4 | 24
S | 2016-06-05 | 8359.1 | 6554 | 4 | 11385.5 | 18 | 4831.5 | 0.7 | 3202.3 | 24
S | 2016-06-06 | 11037 | 7245 | 3 | 13271.9 | 18 | 6027 | 0.8 | 3888.5 | 24
S | 2016-06-07 | 11254.2 | 7997.2 | 3 | 13295.2 | 18 | 5297.9 | 0.8 | 3650.8 | 24
S | 2016-06-08 | 11297.3 | 8030 | 3 | 13484 | 18 | 5454 | 0.8 | 3560.1 | 24
S | 2016-06-09 | 11443.9 | 8056.9 | 3 | 13762.6 | 18 | 5705.7 | 0.8 | 3562.6 | 24
S | 2016-06-10 | 11463.6 | 8203.8 | 3 | 13569.5 | 18 | 5365.7 | 0.8 | 3672.9 | 24
S | 2016-06-11 | 9920.4 | 7899.3 | 4 | 13172.6 | 18 | 5273.3 | 0.8 | 3240.5 | 24
S | 2016-06-12 | 8680.8 | 6798.4 | 7 | 12072.2 | 18 | 5273.8 | 0.7 | 3775.2 | 24
S | 2016-06-13 | 11037.2 | 7465.9 | 3 | 13570.1 | 18 | 6104.3 | 0.8 | 3697.5 | 24
S | 2016-06-14 | 11260.7 | 7937.3 | 3 | 13183.7 | 18 | 5246.4 | 0.9 | 3732 | 24
S | 2016-06-15 | 11183.2 | 8011.9 | 3 | 13293.4 | 18 | 5281.5 | 0.8 | 3624.3 | 24
S | 2016-06-16 | 11206.9 | 8094.1 | 3 | 13209.8 | 18 | 5115.7 | 0.8 | 3515.3 | 24
S | 2016-06-17 | 11071.7 | 7927.7 | 3 | 13004.9 | 10 | 5077.1 | 0.9 | 3621.5 | 24
S | 2016-06-18 | 9721.9 | 7819.4 | 4 | 12606.6 | 18 | 4787.2 | 0.8 | 2757 | 24
S | 2016-06-19 | 8497.5 | 6606.4 | 5 | 11887.3 | 18 | 5281 | 0.7 | 3676 | 24
S | 2016-06-20 | 11078.9 | 7243.4 | 3 | 13493.4 | 18 | 6250 | 0.8 | 3966.3 | 24
S | 2016-06-21 | 11486.1 | 8088 | 3 | 13634.8 | 18 | 5546.8 | 0.8 | 3811.7 | 24
S | 2016-06-22 | 11321.6 | 7960.4 | 3 | 13402.1 | 18 | 5441.6 | 0.8 | 3777.6 | 24
S | 2016-06-23 | 11200.1 | 7833.3 | 3 | 13331.9 | 18 | 5498.6 | 0.8 | 3658.9 | 24
S | 2016-06-24 | 11217 | 8105.9 | 2 | 13275 | 18 | 5169.1 | 0.8 | 3495.5 | 24
S | 2016-06-25 | 9561.7 | 7831.4 | 4 | 12631.3 | 18 | 4799.9 | 0.8 | 3039.6 | 24
S | 2016-06-26 | 8280.9 | 6579.8 | 4 | 11484.6 | 18 | 4904.8 | 0.7 | 3500.6 | 24
S | 2016-06-27 | 10869.2 | 7298.1 | 2 | 13185.4 | 18 | 5887.4 | 0.8 | 3665.9 | 24
S | 2016-06-28 | 11229 | 8061.1 | 3 | 13237.3 | 18 | 5176.2 | 0.8 | 3529.6 | 24
S | 2016-06-29 | 11172.6 | 8047.1 | 3 | 13241.3 | 18 | 5194.2 | 0.8 | 3484.8 | 24
S | 2016-06-30 | 11192.7 | 8028.5 | 3 | 13070.1 | 18 | 5041.5 | 0.9 | 3464.9 | 24
S | 2016-07-01 | 11147.2 | 8154.7 | 3 | 13053.2 | 18 | 4898.5 | 0.9 | 3425.5 | 24
S | 2016-07-02 | 9603.1 | 7927.7 | 4 | 12393.3 | 18 | 4465.6 | 0.8 | 2655.7 | 24
S | 2016-07-03 | 8295.4 | 6697.4 | 4 | 11341.3 | 18 | 4643.8 | 0.7 | 3366.8 | 24
S | 2016-07-04 | 10648.9 | 7393.7 | 3 | 12816.1 | 18 | 5422.4 | 0.8 | 3414 | 24
S | 2016-07-05 | 10923.4 | 7906.2 | 3 | 12900.2 | 18 | 4994 | 0.8 | 3381.5 | 24
S | 2016-07-06 | 10758.5 | 7860.2 | 1 | 12538.2 | 10 | 4678 | 0.9 | 3256.9 | 24
S | 2016-07-07 | 10695.4 | 7710.2 | 3 | 12704.6 | 18 | 4994.4 | 0.8 | 3211.2 | 24
S | 2016-07-08 | 10733 | 7769.5 | 3 | 12766.1 | 18 | 4996.6 | 0.8 | 3390.7 | 24
S | 2016-07-09 | 9282.8 | 7545.2 | 4 | 11981.6 | 18 | 4436.4 | 0.8 | 2536.9 | 24
S | 2016-07-10 | 8085.3 | 6403.3 | 4 | 10960.5 | 18 | 4557.2 | 0.7 | 3139.5 | 24
S | 2016-07-11 | 10574.6 | 7000.5 | 3 | 12684.4 | 18 | 5684 | 0.8 | 3569 | 24
S | 2016-07-12 | 10902.1 | 7830.6 | 3 | 12773.7 | 18 | 4943.1 | 0.9 | 3394.8 | 24
S | 2016-07-13 | 10768.2 | 7668.4 | 3 | 12717.4 | 18 | 5049 | 0.8 | 3406.5 | 24
S | 2016-07-14 | 10818.3 | 7661.9 | 3 | 12701.9 | 10 | 5040 | 0.9 | 3441.5 | 24
S | 2016-07-15 | 10536.6 | 7723.8 | 3 | 12364.6 | 10 | 4640.8 | 0.9 | 3370.5 | 24
S | 2016-07-16 | 9092 | 7292.1 | 4 | 11711.5 | 18 | 4419.3 | 0.8 | 2667.2 | 24
S | 2016-07-17 | 7771.1 | 6076.3 | 7 | 10878.3 | 18 | 4802.1 | 0.7 | 3508.4 | 24
S | 2016-07-18 | 10459.1 | 6882.4 | 2 | 12903.1 | 18 | 6020.7 | 0.8 | 3523.1 | 24
S | 2016-07-19 | 10908.6 | 7640 | 3 | 13097.8 | 18 | 5457.8 | 0.8 | 3532.9 | 24
S | 2016-07-20 | 10999.9 | 7676 | 3 | 13137.6 | 18 | 5461.7 | 0.8 | 3679.5 | 24
S | 2016-07-21 | 11125.2 | 7823 | 3 | 13256 | 18 | 5433 | 0.8 | 3635.3 | 24
S | 2016-07-22 | 11021.1 | 7923.9 | 4 | 13044.1 | 18 | 5120.2 | 0.8 | 3707.6 | 24
S | 2016-07-23 | 9390.5 | 7666.9 | 4 | 12240.5 | 18 | 4573.6 | 0.8 | 2920.3 | 24
S | 2016-07-24 | 8031.2 | 6450.9 | 4 | 10951.2 | 18 | 4500.2 | 0.7 | 3300.3 | 24
S | 2016-07-25 | 10406.5 | 7101.9 | 3 | 12632.5 | 18 | 5530.6 | 0.8 | 3387.8 | 24
S | 2016-07-26 | 10858.2 | 7764.5 | 3 | 12633.6 | 16 | 4869.1 | 0.9 | 3296.1 | 24
S | 2016-07-27 | 10879 | 7801.9 | 3 | 12777.6 | 18 | 4975.7 | 0.9 | 3355.3 | 24
S | 2016-07-28 | 11051.1 | 7868.2 | 3 | 13038 | 18 | 5169.8 | 0.8 | 3479.9 | 24
S | 2016-07-29 | 10978.7 | 7981.8 | 3 | 12824 | 18 | 4842.2 | 0.9 | 3388.8 | 24
S | 2016-07-30 | 9289 | 7775.2 | 4 | 11855 | 18 | 4079.8 | 0.8 | 2670 | 24
S | 2016-07-31 | 8012.3 | 6469.8 | 5 | 10790.2 | 18 | 4320.4 | 0.7 | 3125.9 | 24
S | 2016-08-01 | 10534.1 | 7029.1 | 2 | 12389.1 | 11 | 5360 | 0.9 | 3613.8 | 24
S | 2016-08-02 | 11021 | 7900.5 | 3 | 12750.4 | 18 | 4850 | 0.9 | 3363.3 | 24
S | 2016-08-03 | 10978.9 | 8066 | 3 | 12750.8 | 11 | 4684.7 | 0.9 | 3239.6 | 24
S | 2016-08-04 | 10925.8 | 7895.4 | 3 | 12816.8 | 18 | 4921.4 | 0.9 | 3274.7 | 24
S | 2016-08-05 | 10834.6 | 7865 | 3 | 12680.4 | 11 | 4815.4 | 0.9 | 3318.8 | 24
S | 2016-08-06 | 9354.6 | 7727.2 | 4 | 11850.4 | 18 | 4123.2 | 0.8 | 2327.5 | 24
S | 2016-08-07 | 8039.2 | 6651.4 | 4 | 10614 | 18 | 3962.6 | 0.8 | 3147.5 | 24
S | 2016-08-08 | 10614.9 | 7248.2 | 2 | 12514.1 | 18 | 5265.9 | 0.8 | 3559.8 | 24
S | 2016-08-09 | 10966.9 | 7887.6 | 3 | 12807.9 | 10 | 4920.3 | 0.9 | 3389.8 | 24
S | 2016-08-10 | 10967.2 | 8006.6 | 3 | 12701.9 | 18 | 4695.2 | 0.9 | 3290.9 | 24
S | 2016-08-11 | 11039.5 | 7984.5 | 3 | 12785.1 | 10 | 4800.6 | 0.9 | 3392.7 | 24
S | 2016-08-12 | 10884.4 | 8005.8 | 3 | 12694.9 | 10 | 4689.1 | 0.9 | 3306.1 | 24
S | 2016-08-13 | 9246.3 | 7747.3 | 4 | 11777.7 | 18 | 4030.3 | 0.8 | 2640.5 | 24
S | 2016-08-14 | 7932.3 | 6487.1 | 4 | 10620.1 | 19 | 4133 | 0.7 | 3178.6 | 24
S | 2016-08-15 | 10390.6 | 7043.5 | 3 | 12437.1 | 11 | 5393.5 | 0.8 | 3581.5 | 24
S | 2016-08-16 | 10758.4 | 7592.5 | 3 | 12541.5 | 11 | 4949 | 0.9 | 3429.9 | 24
S | 2016-08-17 | 10783.8 | 7708.6 | 3 | 12682.5 | 11 | 4973.9 | 0.9 | 3262 | 24
S | 2016-08-18 | 10773.6 | 7720.8 | 3 | 12657.8 | 11 | 4937 | 0.9 | 3313.3 | 24
S | 2016-08-19 | 10821.2 | 7853.7 | 3 | 12760.5 | 10 | 4906.8 | 0.8 | 3343.6 | 24
S | 2016-08-20 | 9332.2 | 7489.1 | 3 | 11271.1 | 18 | 3782 | 0.8 | 1818.4 | 24
S | 2016-08-21 | 7971.4 | 6363.3 | 4 | 10702.8 | 19 | 4339.5 | 0.7 | 2822.3 | 24
S | 2016-08-22 | 10405.5 | 6867.8 | 3 | 12668.2 | 19 | 5800.4 | 0.8 | 3685.4 | 24
S | 2016-08-23 | 10833.9 | 7823.5 | 3 | 12693.9 | 19 | 4870.5 | 0.9 | 3392.2 | 24
S | 2016-08-24 | 10816.7 | 7796.6 | 3 | 12643 | 19 | 4846.4 | 0.9 | 3343.2 | 24
S | 2016-08-25 | 10858 | 7789.5 | 3 | 12612 | 19 | 4822.6 | 0.9 | 3350.3 | 24
S | 2016-08-26 | 10975.4 | 7937.2 | 3 | 12808.2 | 11 | 4870.9 | 0.9 | 3329.1 | 24
S | 2016-08-27 | 9558.9 | 7915.4 | 3 | 11884.7 | 19 | 3969.4 | 0.8 | 2077.7 | 24
S | 2016-08-28 | 8205.3 | 6594.2 | 6 | 10854.4 | 19 | 4260.2 | 0.8 | 2838.1 | 24
S | 2016-08-29 | 10682.1 | 7532 | 3 | 12527.6 | 11 | 4995.6 | 0.9 | 3432 | 24
S | 2016-08-30 | 10952.9 | 7964.9 | 3 | 12699.5 | 10 | 4734.6 | 0.9 | 3308.8 | 24
S | 2016-08-31 | 10855.7 | 7898.7 | 3 | 12683.2 | 10 | 4784.4 | 0.9 | 3419.6 | 24
S | 2016-09-01 | 10700.2 | 7807.8 | 3 | 12382.8 | 11 | 4575 | 0.9 | 3314.2 | 24
S | 2016-09-02 | 10687.4 | 7781.5 | 3 | 12424.8 | 10 | 4643.3 | 0.9 | 3290.3 | 24
S | 2016-09-03 | 9318.2 | 7616.6 | 4 | 11535.6 | 18 | 3919 | 0.8 | 1932.8 | 24
S | 2016-09-04 | 7984.6 | 6430.6 | 5 | 10526.3 | 19 | 4095.6 | 0.8 | 2609.6 | 24
S | 2016-09-05 | 10350 | 6995 | 3 | 12324.2 | 18 | 5329.2 | 0.8 | 3465.2 | 24
S | 2016-09-06 | 10510.3 | 7559.5 | 3 | 12313.7 | 10 | 4754.2 | 0.9 | 3376.1 | 24
S | 2016-09-07 | 8680.2 | 7100.2 | 6 | 11268.6 | 19 | 4168.4 | 0.8 | 2524.3 | 24
S | 2016-09-08 | 10240.1 | 7108.1 | 3 | 12295.7 | 19 | 5187.6 | 0.8 | 3287.5 | 24
S | 2016-09-09 | 10425.7 | 7634.5 | 3 | 12183.6 | 19 | 4549.1 | 0.9 | 3144.6 | 24
S | 2016-09-10 | 9121.6 | 7448.1 | 4 | 11705.6 | 19 | 4257.5 | 0.8 | 2338 | 24
S | 2016-09-11 | 8110.1 | 6432.7 | 6 | 10913.8 | 19 | 4481.1 | 0.7 | 2811.4 | 24
S | 2016-09-12 | 10846.2 | 7307.3 | 3 | 12949.4 | 15 | 5642.2 | 0.8 | 3495 | 24
S | 2016-09-13 | 11019.5 | 8219.1 | 3 | 12929.9 | 10 | 4710.8 | 0.9 | 3396.4 | 24
S | 2016-09-14 | 10617.8 | 7819.5 | 3 | 12297 | 10 | 4477.5 | 0.9 | 3103.1 | 24
S | 2016-09-15 | 10786.5 | 7891.3 | 3 | 12535.2 | 19 | 4644 | 0.9 | 3214.7 | 24
S | 2016-09-16 | 10827.9 | 8058.1 | 3 | 12549.6 | 11 | 4491.5 | 0.9 | 3148.8 | 24
S | 2016-09-17 | 9383.3 | 7768.4 | 4 | 11821 | 19 | 4052.6 | 0.8 | 2215.4 | 24
S | 2016-09-18 | 8100.5 | 6580 | 6 | 10332 | 19 | 3752 | 0.8 | 2369 | 24
S | 2016-09-19 | 10062.5 | 7039.9 | 3 | 12013.5 | 19 | 4973.6 | 0.8 | 3146.1 | 24
S | 2016-09-20 | 9887.4 | 7346.6 | 3 | 12110.9 | 19 | 4764.3 | 0.8 | 2335.1 | 24
S | 2016-09-21 | 10662.3 | 7626.2 | 3 | 12513.9 | 19 | 4887.7 | 0.9 | 3248.5 | 24
S | 2016-09-22 | 10874.1 | 7902.5 | 3 | 12759 | 19 | 4856.4 | 0.9 | 3194.4 | 24
S | 2016-09-23 | 10901.5 | 8084.9 | 3 | 12636 | 11 | 4551.1 | 0.9 | 3113.5 | 24
S | 2016-09-24 | 9453.6 | 7862.9 | 4 | 11764.8 | 19 | 3901.9 | 0.8 | 2089.5 | 24
S | 2016-09-25 | 8065.5 | 6423.1 | 6 | 10824.7 | 19 | 4401.6 | 0.7 | 2897.7 | 24
S | 2016-09-26 | 10588.4 | 7296.6 | 3 | 12712.9 | 19 | 5416.3 | 0.8 | 3343.2 | 24
S | 2016-09-27 | 11032.5 | 8043.4 | 3 | 12926.4 | 19 | 4883 | 0.9 | 3213 | 24
S | 2016-09-28 | 11210.3 | 8147 | 3 | 13015.3 | 15 | 4868.3 | 0.9 | 3179.3 | 24
S | 2016-09-29 | 11082.9 | 7346.3 | 2 | 13046.5 | 11 | 5700.2 | 0.8 | 4583.7 | 24
S | 2016-09-30 | 11065.6 | 8219.5 | 3 | 12784 | 10 | 4564.5 | 0.9 | 3168.4 | 24
S | 2016-10-01 | 9442.5 | 7943.2 | 6 | 11857.1 | 19 | 3913.8 | 0.8 | 2244 | 24
S | 2016-10-02 | 8039.4 | 6462.3 | 6 | 10273.3 | 19 | 3811 | 0.8 | 2482.2 | 24
S | 2016-10-03 | 10612.8 | 7413.8 | 3 | 12514.4 | 11 | 5100.7 | 0.8 | 3270.4 | 24
S | 2016-10-04 | 11001.8 | 8030.8 | 3 | 12819.6 | 19 | 4788.8 | 0.9 | 3202.9 | 24
S | 2016-10-05 | 11042.8 | 8112.5 | 3 | 12838.1 | 11 | 4725.6 | 0.9 | 3220.1 | 24
S | 2016-10-06 | 10706 | 7763.9 | 3 | 12441.9 | 11 | 4677.9 | 0.9 | 3175.4 | 24
S | 2016-10-07 | 10621.9 | 7726.3 | 3 | 12427.7 | 19 | 4701.5 | 0.9 | 3319.2 | 24
S | 2016-10-08 | 9304.4 | 7719.9 | 4 | 11839.1 | 19 | 4119.2 | 0.8 | 2445 | 24
S | 2016-10-09 | 8060.1 | 6235.7 | 6 | 10899.5 | 19 | 4663.8 | 0.7 | 2939.9 | 24
S | 2016-10-10 | 10618.4 | 7346 | 3 | 12699.1 | 19 | 5353.2 | 0.8 | 3412.1 | 24
S | 2016-10-11 | 10978.3 | 8068.1 | 3 | 12808.9 | 11 | 4740.8 | 0.9 | 3305.5 | 24
S | 2016-10-12 | 8912.3 | 7194.7 | 6 | 11132.2 | 19 | 3937.5 | 0.8 | 2188.3 | 24
S | 2016-10-13 | 10649.6 | 7472.8 | 3 | 12571.9 | 10 | 5099.1 | 0.8 | 3541.7 | 24
S | 2016-10-14 | 10811.1 | 7951.4 | 3 | 12633.3 | 11 | 4681.9 | 0.9 | 3345.8 | 24
S | 2016-10-15 | 9478.6 | 7853.1 | 4 | 11703.4 | 19 | 3850.3 | 0.8 | 2083.6 | 24
S | 2016-10-16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2104.8 | 24
S | 2016-10-17 | 11245.4 | 7830.2 | 3 | 13688.8 | 14 | 5858.7 | 0.8 | 3482.2 | 24
S | 2016-10-18 | 11468.1 | 8303.2 | 3 | 13607.9 | 14 | 5304.7 | 0.8 | 3319 | 24
S | 2016-10-19 | 11648.4 | 8674.5 | 3 | 13833.6 | 14 | 5159.1 | 0.8 | 3310.5 | 24
S | 2016-10-20 | 11598.7 | 8802.1 | 3 | 13776.6 | 14 | 4974.6 | 0.8 | 3236.1 | 24
S | 2016-10-21 | 11117 | 8554.2 | 3 | 12865.8 | 10 | 4311.7 | 0.9 | 3120 | 24
S | 2016-10-22 | 9586.6 | 8163.2 | 4 | 11426.7 | 20 | 3263.5 | 0.8 | 1603 | 24
S | 2016-10-23 | 8358.5 | 6662.4 | 7 | 11050.5 | 20 | 4388.1 | 0.8 | 2293.2 | 24
S | 2016-10-24 | 11340.5 | 8057.9 | 3 | 13877.5 | 14 | 5819.6 | 0.8 | 3346.4 | 24
S | 2016-10-25 | 11187.1 | 8509.5 | 3 | 12935.2 | 11 | 4425.7 | 0.9 | 3073.6 | 24
S | 2016-10-26 | 11119.5 | 8330.9 | 3 | 12920.4 | 11 | 4589.5 | 0.9 | 3241.6 | 24
S | 2016-10-27 | 10760.1 | 8230.5 | 3 | 12525.4 | 10 | 4295 | 0.9 | 3038.9 | 24
S | 2016-10-28 | 10508.9 | 7823.6 | 3 | 12277.3 | 10 | 4453.6 | 0.9 | 3075.6 | 24
S | 2016-10-29 | 9242.6 | 7774.8 | 4 | 11177.7 | 20 | 3402.9 | 0.8 | 1660.2 | 24
S | 2016-10-30 | 7845.4 | 6267.8 | 6 | 10526.8 | 20 | 4259 | 0.7 | 2397.4 | 24
S | 2016-10-31 | 10823.6 | 7350.1 | 3 | 13113.1 | 16 | 5763 | 0.8 | 3367.3 | 24
S | 2016-11-01 | 11399.8 | 8511.4 | 3 | 13533.7 | 15 | 5022.3 | 0.8 | 3186.6 | 24
S | 2016-11-02 | 8870.4 | 7615.3 | 6 | 10793.6 | 20 | 3178.3 | 0.8 | 2068 | 24
S | 2016-11-03 | 10543.4 | 7412.1 | 3 | 12361.3 | 11 | 4949.2 | 0.9 | 3326 | 24
S | 2016-11-04 | 10764 | 7777.3 | 3 | 12751.1 | 14 | 4973.8 | 0.8 | 3132.1 | 24
S | 2016-11-05 | 9629.2 | 7984.2 | 4 | 11548.4 | 20 | 3564.2 | 0.8 | 1945.4 | 24
S | 2016-11-06 | 8506.7 | 6724.3 | 6 | 11143.5 | 20 | 4419.1 | 0.8 | 2211.7 | 24
S | 2016-11-07 | 11788.3 | 8087.1 | 3 | 14533.8 | 15 | 6446.7 | 0.8 | 3629.1 | 24
S | 2016-11-08 | 12258.9 | 9245.9 | 4 | 14810.5 | 14 | 5564.7 | 0.8 | 3258.7 | 24
S | 2016-11-09 | 11660 | 9098.4 | 2 | 13711.5 | 10 | 4613.2 | 0.9 | 3324.4 | 24
S | 2016-11-10 | 12023.8 | 8708.9 | 3 | 14561.2 | 15 | 5852.2 | 0.8 | 3387.2 | 24
S | 2016-11-11 | 11570.7 | 9109.8 | 3 | 13567.7 | 10 | 4457.9 | 0.9 | 3153 | 24
S | 2016-11-12 | 9478.8 | 8235.5 | 4 | 11092.3 | 20 | 2856.9 | 0.9 | 1606.6 | 24
S | 2016-11-13 | 8233.1 | 6768.8 | 6 | 10511.9 | 20 | 3743.1 | 0.8 | 1958.7 | 24
S | 2016-11-14 | 10565.3 | 7583.2 | 3 | 12836.2 | 15 | 5253 | 0.8 | 2968.2 | 24
S | 2016-11-15 | 9739.1 | 8082.4 | 6 | 11905.7 | 20 | 3823.3 | 0.8 | 1678.8 | 24
S | 2016-11-16 | 11613.2 | 8459.5 | 3 | 13947 | 14 | 5487.5 | 0.8 | 3477 | 24
S | 2016-11-17 | 11515.6 | 8728.5 | 3 | 13608 | 14 | 4879.5 | 0.8 | 3310.7 | 24
S | 2016-11-18 | 10980.6 | 8375.8 | 3 | 12797.6 | 11 | 4421.8 | 0.9 | 3008.4 | 24
S | 2016-11-19 | 9551.1 | 8025.6 | 4 | 11383.6 | 20 | 3358 | 0.8 | 1830.9 | 24
S | 2016-11-20 | 8408.2 | 6670.3 | 6 | 11014.6 | 20 | 4344.3 | 0.8 | 2220.9 | 24
S | 2016-11-21 | 11450.1 | 8031.3 | 3 | 13947.4 | 14 | 5916.1 | 0.8 | 3270.4 | 24
S | 2016-11-22 | 11804.6 | 8964.2 | 3 | 13760.6 | 14 | 4796.5 | 0.9 | 3141.4 | 24
S | 2016-11-23 | 11823.7 | 8903.6 | 3 | 13876.2 | 15 | 4972.6 | 0.9 | 3097.3 | 24
S | 2016-11-24 | 12043.3 | 9021.2 | 3 | 14381.8 | 15 | 5360.6 | 0.8 | 3086.5 | 24
S | 2016-11-25 | 11985.5 | 9326.9 | 3 | 14054.7 | 14 | 4727.8 | 0.9 | 3103.6 | 24
S | 2016-11-26 | 10741.1 | 8989.9 | 4 | 12305.5 | 20 | 3315.6 | 0.9 | 1975.5 | 24
S | 2016-11-27 | 9399.4 | 7974.6 | 7 | 11237.4 | 21 | 3262.9 | 0.8 | 1618.2 | 24
S | 2016-11-28 | 11906.4 | 8719.9 | 3 | 14433.2 | 14 | 5713.3 | 0.8 | 3628.8 | 24
S | 2016-11-29 | 11714.7 | 9125 | 3 | 13659.2 | 14 | 4534.2 | 0.9 | 3088 | 24
S | 2016-11-30 | 11451.5 | 8726.4 | 3 | 13411 | 14 | 4684.7 | 0.9 | 2966.6 | 24
S | 2016-12-01 | 11633.6 | 8795.9 | 3 | 13687.4 | 15 | 4891.5 | 0.8 | 3003.6 | 24
S | 2016-12-02 | 12147.9 | 9115.1 | 3 | 14564.6 | 14 | 5449.5 | 0.8 | 3170.7 | 24
S | 2016-12-03 | 10265.4 | 9214.6 | 23 | 11288 | 11 | 2073.4 | 0.9 | 1600.6 | 24
S | 2016-12-04 | 8269.9 | 6794.3 | 6 | 10617.2 | 21 | 3822.9 | 0.8 | 1827.7 | 24
S | 2016-12-05 | 11203 | 7807.7 | 3 | 13653.1 | 15 | 5845.5 | 0.8 | 3361.7 | 24
S | 2016-12-06 | 12280.7 | 9065.5 | 3 | 15066.2 | 15 | 6000.7 | 0.8 | 3334.5 | 24
S | 2016-12-07 | 12739.7 | 9630.2 | 3 | 15376 | 15 | 5745.8 | 0.8 | 3358.9 | 24
S | 2016-12-08 | 12523.2 | 9971.3 | 4 | 14645.1 | 14 | 4673.9 | 0.9 | 3126.3 | 24
S | 2016-12-09 | 12027.1 | 9451.4 | 3 | 14002.1 | 10 | 4550.7 | 0.9 | 3225.3 | 24
S | 2016-12-10 | 10456.6 | 8941 | 4 | 11901.8 | 21 | 2960.7 | 0.9 | 1633.3 | 24
S | 2016-12-11 | 9484.1 | 7835.1 | 6 | 11650.6 | 21 | 3815.4 | 0.8 | 1575.4 | 24
S | 2016-12-12 | 12092.1 | 8669.3 | 3 | 14724.3 | 15 | 6055 | 0.8 | 3480.5 | 24
S | 2016-12-13 | 12922.6 | 9952.8 | 4 | 15810.5 | 14 | 5857.7 | 0.8 | 3504.2 | 24
S | 2016-12-14 | 12180.9 | 9727.3 | 4 | 14113.5 | 14 | 4386.2 | 0.9 | 2964 | 24
S | 2016-12-15 | 11803.3 | 9338.1 | 3 | 13640.5 | 15 | 4302.5 | 0.9 | 2904.9 | 24
S | 2016-12-16 | 11698.7 | 8976.8 | 3 | 13661.9 | 15 | 4685.1 | 0.9 | 2909.5 | 24
S | 2016-12-17 | 10538.7 | 8999 | 4 | 11875.2 | 21 | 2876.2 | 0.9 | 1753.5 | 24
S | 2016-12-18 | 9493.7 | 7943.4 | 6 | 11512 | 21 | 3568.6 | 0.8 | 1582.8 | 24
S | 2016-12-19 | 11579.2 | 8653.2 | 4 | 13821 | 15 | 5167.7 | 0.8 | 3167.8 | 24
S | 2016-12-20 | 11834.3 | 9268 | 4 | 13735.7 | 14 | 4467.7 | 0.9 | 2965.1 | 24
S | 2016-12-21 | 11767.6 | 9062.7 | 4 | 13807.4 | 14 | 4744.8 | 0.9 | 2940.4 | 24
S | 2016-12-22 | 12073.4 | 9470.2 | 4 | 14185.3 | 14 | 4715.1 | 0.9 | 2788.9 | 24
S | 2016-12-23 | 11776.5 | 9578 | 4 | 13495.7 | 14 | 3917.7 | 0.9 | 2715.2 | 24
S | 2016-12-24 | 10122.5 | 8589.1 | 6 | 11259.2 | 0 | 2670.1 | 0.9 | 1565.6 | 24
S | 2016-12-25 | 8931.7 | 7491.4 | 7 | 11341.6 | 22 | 3850.2 | 0.8 | 2028.5 | 24
S | 2016-12-26 | 11280.9 | 8683.2 | 4 | 13367.4 | 15 | 4684.2 | 0.8 | 2800.1 | 24
S | 2016-12-27 | 11584.4 | 9791.7 | 6 | 13280.6 | 14 | 3488.9 | 0.9 | 2248.6 | 24
S | 2016-12-28 | 11177.6 | 9326.8 | 4 | 12547.9 | 14 | 3221 | 0.9 | 2392.3 | 24
S | 2016-12-29 | 11026.1 | 9194.9 | 4 | 12525.8 | 14 | 3330.9 | 0.9 | 2149.9 | 24
S | 2016-12-30 | 10564.8 | 9152 | 4 | 11554.9 | 14 | 2402.9 | 0.9 | 1615.1 | 24
S | 2016-12-31 | 9364.2 | 8031.3 | 7 | 10864.8 | 20 | 2833.5 | 0.9 | 1208.9 | 24
S | 2017-01-01 | 8574 | 6984.1 | 7 | 11123.8 | 21 | 4139.7 | 0.8 | 1939.2 | 24
S | 2017-01-02 | 10797.9 | 8314.6 | 4 | 12883.8 | 14 | 4569.2 | 0.8 | 2688.7 | 24
S | 2017-01-03 | 11899.3 | 9318.7 | 4 | 14142.6 | 14 | 4823.9 | 0.8 | 2810.3 | 24
S | 2017-01-04 | 12020.9 | 9774.4 | 4 | 14470 | 14 | 4695.5 | 0.8 | 2776.9 | 24
S | 2017-01-05 | 11754.8 | 9350.5 | 4 | 13992.4 | 14 | 4641.9 | 0.8 | 2705.9 | 24
S | 2017-01-06 | 11395.1 | 9373.6 | 4 | 13110.5 | 14 | 3736.8 | 0.9 | 2467.6 | 24
S | 2017-01-07 | 10247.1 | 8903.2 | 5 | 11837.4 | 21 | 2934.1 | 0.9 | 1539.2 | 24
S | 2017-01-08 | 9631.8 | 7802.1 | 7 | 12079.4 | 21 | 4277.4 | 0.8 | 1921.2 | 24
S | 2017-01-09 | 12373.5 | 9311.3 | 4 | 15125 | 14 | 5813.7 | 0.8 | 3367.7 | 24
S | 2017-01-10 | 12609.5 | 10096.2 | 4 | 14906 | 14 | 4809.8 | 0.8 | 2965.5 | 24
S | 2017-01-11 | 12668.3 | 10073.4 | 4 | 14944.6 | 15 | 4871.1 | 0.8 | 3219.8 | 24
S | 2017-01-12 | 12676.4 | 10119.8 | 4 | 15108 | 14 | 4988.2 | 0.8 | 2954.1 | 24
S | 2017-01-13 | 12875.7 | 10046.3 | 4 | 15487.6 | 14 | 5441.2 | 0.8 | 2998.6 | 24
S | 2017-01-14 | 11510.3 | 10212 | 7 | 12676.3 | 0 | 2464.2 | 0.9 | 1775.2 | 24
S | 2017-01-15 | 10367.1 | 8516.5 | 7 | 12992.4 | 22 | 4476 | 0.8 | 2122.9 | 24
S | 2017-01-16 | 13219.7 | 10314.6 | 4 | 15906.6 | 14 | 5592 | 0.8 | 3444.5 | 24
S | 2017-01-17 | 13117.8 | 10470.2 | 4 | 15676.7 | 14 | 5206.5 | 0.8 | 2986.8 | 24
S | 2017-01-18 | 13391.4 | 10501.1 | 4 | 16139.8 | 14 | 5638.7 | 0.8 | 3222.1 | 24
S | 2017-01-19 | 13236.5 | 10697 | 4 | 15706.4 | 14 | 5009.4 | 0.8 | 2988.1 | 24
S | 2017-01-20 | 12910.2 | 10230.2 | 4 | 15438.7 | 14 | 5208.4 | 0.8 | 2963.2 | 24
S | 2017-01-21 | 11212.2 | 10058.9 | 7 | 12368.3 | 21 | 2309.4 | 0.9 | 1601.4 | 24
S | 2017-01-22 | 9983.5 | 8379.8 | 7 | 12265.1 | 21 | 3885.3 | 0.8 | 1956.3 | 24
S | 2017-01-23 | 12954.1 | 9800.2 | 4 | 15853.1 | 14 | 6052.9 | 0.8 | 3304.5 | 24
S | 2017-01-24 | 13521 | 10634.6 | 4 | 16464.7 | 14 | 5830.1 | 0.8 | 3141.4 | 24
S | 2017-01-25 | 13181.3 | 10781.9 | 4 | 15468.8 | 14 | 4686.9 | 0.9 | 3090.2 | 24
S | 2017-01-26 | 12600.7 | 10082.4 | 4 | 14833.2 | 14 | 4750.8 | 0.8 | 2930.8 | 24
S | 2017-01-27 | 12203.2 | 9595.4 | 3 | 14402.3 | 14 | 4806.9 | 0.8 | 2849.4 | 24
S | 2017-01-28 | 10722.5 | 9503.6 | 4 | 11978.2 | 21 | 2474.6 | 0.9 | 1536.3 | 24
S | 2017-01-29 | 9691 | 8070.1 | 7 | 12089.1 | 21 | 4019 | 0.8 | 1813.3 | 24
S | 2017-01-30 | 12747.3 | 9652.6 | 3 | 15319.1 | 15 | 5666.4 | 0.8 | 3274.4 | 24
S | 2017-01-31 | 12826.6 | 10287 | 4 | 15032.2 | 14 | 4745.2 | 0.9 | 3064.7 | 24
S | 2017-02-01 | 12669.3 | 10047.1 | 4 | 14858.5 | 15 | 4811.4 | 0.9 | 2997.2 | 24
S | 2017-02-02 | 12712.5 | 9975.8 | 3 | 15106.9 | 14 | 5131.1 | 0.8 | 2820.8 | 24
S | 2017-02-03 | 13066.2 | 10246.3 | 4 | 15483.5 | 14 | 5237.2 | 0.8 | 3033.9 | 24
S | 2017-02-04 | 11729.6 | 10147.1 | 5 | 13103.5 | 21 | 2956.4 | 0.9 | 1913 | 24
S | 2017-02-05 | 10317.9 | 8740.1 | 7 | 12575.4 | 21 | 3835.3 | 0.8 | 2009.2 | 24
S | 2017-02-06 | 12900.7 | 9848.2 | 4 | 15477.8 | 14 | 5629.6 | 0.8 | 3259 | 24
S | 2017-02-07 | 12974.2 | 10227.8 | 4 | 15356 | 14 | 5128.1 | 0.8 | 2980.9 | 24
S | 2017-02-08 | 13045 | 10227.7 | 4 | 15507 | 15 | 5279.3 | 0.8 | 3074.4 | 24
S | 2017-02-09 | 13227.6 | 10224.5 | 4 | 15956.8 | 14 | 5732.3 | 0.8 | 3065.3 | 24
S | 2017-02-10 | 13227.5 | 10548.4 | 4 | 15715.4 | 14 | 5167 | 0.8 | 3157.2 | 24
S | 2017-02-11 | 11240.4 | 10199.7 | 5 | 12192.2 | 20 | 1992.5 | 0.9 | 1421.5 | 24
S | 2017-02-12 | 9605 | 8169.6 | 7 | 11903.4 | 21 | 3733.9 | 0.8 | 1614.5 | 24
S | 2017-02-13 | 12513.9 | 9322.7 | 3 | 15022 | 14 | 5699.3 | 0.8 | 3414 | 24
S | 2017-02-14 | 12799.7 | 10016.2 | 4 | 14978.2 | 14 | 4962 | 0.9 | 3319.7 | 24
S | 2017-02-15 | 13450.9 | 10079.2 | 4 | 16378.9 | 14 | 6299.7 | 0.8 | 3402.3 | 24
S | 2017-02-16 | 13881 | 10828.1 | 4 | 16989 | 14 | 6160.9 | 0.8 | 3184.9 | 24
S | 2017-02-17 | 13309.8 | 10384.5 | 4 | 16128.1 | 14 | 5743.6 | 0.8 | 3048.7 | 24
S | 2017-02-18 | 11919.6 | 10406.4 | 5 | 13045 | 20 | 2638.6 | 0.9 | 1864.2 | 24
S | 2017-02-19 | 10821.5 | 8797.2 | 6 | 12972.9 | 20 | 4175.7 | 0.8 | 1880.4 | 24
S | 2017-02-20 | 14095.8 | 10451.1 | 4 | 17505.8 | 14 | 7054.6 | 0.8 | 4271.9 | 24
S | 2017-02-21 | 14332.2 | 11242.6 | 4 | 17267.8 | 14 | 6025.3 | 0.8 | 3818.5 | 24
S | 2017-02-22 | 14291.2 | 11190 | 4 | 17289.7 | 14 | 6099.8 | 0.8 | 3974.7 | 24
S | 2017-02-23 | 13734.5 | 11022.9 | 4 | 16496.4 | 14 | 5473.5 | 0.8 | 3732.5 | 24
S | 2017-02-24 | 13401.6 | 10516 | 4 | 16101.7 | 14 | 5585.7 | 0.8 | 3498 | 24
S | 2017-02-25 | 11491.9 | 9891 | 6 | 12876.5 | 19 | 2985.4 | 0.9 | 1980.5 | 24
S | 2017-02-26 | 10037.9 | 8367.2 | 6 | 12090.9 | 20 | 3723.7 | 0.8 | 2014.2 | 24
S | 2017-02-27 | 11899.6 | 9497.8 | 4 | 13846.5 | 14 | 4348.7 | 0.9 | 2753.9 | 24
S | 2017-02-28 | 12134 | 10129.7 | 6 | 13454.8 | 14 | 3325.2 | 0.9 | 2127 | 24
S | 2017-03-01 | 13274.2 | 10419.4 | 4 | 15969.3 | 14 | 5549.9 | 0.8 | 3332.7 | 24
S | 2017-03-02 | 13679.3 | 10473 | 4 | 16532 | 14 | 6059 | 0.8 | 3604.3 | 24
S | 2017-03-03 | 13644.5 | 10834.7 | 4 | 16379.3 | 14 | 5544.6 | 0.8 | 3837.1 | 24
S | 2017-03-04 | 11240.3 | 9889.1 | 6 | 12583.8 | 19 | 2694.8 | 0.9 | 1849 | 24
S | 2017-03-05 | 9547.2 | 8080.7 | 6 | 11474.9 | 20 | 3394.2 | 0.8 | 2007 | 24
S | 2017-03-06 | 12508.6 | 8961.3 | 3 | 15314 | 14 | 6352.7 | 0.8 | 3681.7 | 24
S | 2017-03-07 | 13219.3 | 9967 | 3 | 16039.3 | 14 | 6072.3 | 0.8 | 3620.5 | 24
S | 2017-03-08 | 13477.7 | 10216.8 | 4 | 16254 | 14 | 6037.2 | 0.8 | 3563.5 | 24
S | 2017-03-09 | 13726 | 10668.7 | 4 | 16638.7 | 14 | 5970 | 0.8 | 3489.8 | 24
S | 2017-03-10 | 12932 | 10348.5 | 4 | 15222.2 | 10 | 4873.7 | 0.8 | 3418 | 24
S | 2017-03-11 | 10730.6 | 9262.5 | 4 | 12545.8 | 19 | 3283.3 | 0.9 | 1830.1 | 24
S | 2017-03-12 | 9204.1 | 8026 | 6 | 10822.1 | 19 | 2796 | 0.9 | 1968.6 | 24
S | 2017-03-13 | 11339.2 | 8054.1 | 3 | 13621.8 | 15 | 5567.7 | 0.8 | 3464.7 | 24
S | 2017-03-14 | 11932.4 | 8783.2 | 3 | 14404.3 | 15 | 5621.1 | 0.8 | 3140.8 | 24
S | 2017-03-15 | 12667.2 | 9249.7 | 3 | 15461.9 | 15 | 6212.2 | 0.8 | 3324.1 | 24
S | 2017-03-16 | 12513.2 | 9964.8 | 4 | 14623.8 | 10 | 4659 | 0.9 | 3209.5 | 24
S | 2017-03-17 | 11444.9 | 8981.5 | 3 | 13375.6 | 10 | 4394.2 | 0.9 | 3127.5 | 24
S | 2017-03-18 | 9548.8 | 8161 | 4 | 11674.2 | 19 | 3513.2 | 0.8 | 1866.5 | 24
S | 2017-03-19 | 8316.5 | 6795.4 | 6 | 10945.4 | 19 | 4149.9 | 0.8 | 2602.7 | 24
S | 2017-03-20 | 11132.6 | 7794.5 | 2 | 13364.3 | 14 | 5569.8 | 0.8 | 3315.1 | 24
S | 2017-03-21 | 11670.8 | 8628.8 | 3 | 13800 | 15 | 5171.2 | 0.8 | 3256.6 | 24
S | 2017-03-22 | 11926.8 | 8846.7 | 3 | 14271 | 14 | 5424.3 | 0.8 | 3216.7 | 24
S | 2017-03-23 | 12019.5 | 9048.7 | 3 | 14151.3 | 15 | 5102.7 | 0.8 | 3271.4 | 24
S | 2017-03-24 | 12096.1 | 9024.6 | 3 | 14612.5 | 14 | 5587.8 | 0.8 | 3361.6 | 24
S | 2017-03-25 | 10460 | 8924.9 | 4 | 12476.1 | 19 | 3551.2 | 0.8 | 1847.2 | 24
S | 2017-03-26 | 8898.9 | 7446.4 | 6 | 11307.9 | 19 | 3861.6 | 0.8 | 2420.9 | 24
S | 2017-03-27 | 11524.9 | 8273.4 | 3 | 13817.2 | 14 | 5543.8 | 0.8 | 3339.8 | 24
S | 2017-03-28 | 11781.4 | 8758.6 | 3 | 13892.5 | 14 | 5133.9 | 0.8 | 3231.6 | 24
S | 2017-03-29 | 11749.5 | 8792.4 | 3 | 13910.4 | 14 | 5118 | 0.8 | 3118 | 24
S | 2017-03-30 | 11809.6 | 8817.3 | 3 | 13952.9 | 14 | 5135.7 | 0.8 | 3109.9 | 24
S | 2017-03-31 | 11692.6 | 8805.3 | 3 | 13795.5 | 14 | 4990.2 | 0.8 | 3132.4 | 24
S | 2017-04-01 | 9896.8 | 8485.2 | 4 | 12028.3 | 19 | 3543.1 | 0.8 | 1918.1 | 24
S | 2017-04-02 | 8692.7 | 7174.1 | 6 | 11313.4 | 19 | 4139.3 | 0.8 | 2584.9 | 24
S | 2017-04-03 | 11621.3 | 8205.9 | 2 | 14027.5 | 15 | 5821.5 | 0.8 | 3329.4 | 24
S | 2017-04-04 | 12122.9 | 9050.5 | 3 | 14265.8 | 14 | 5215.4 | 0.8 | 3244.4 | 24
S | 2017-04-05 | 11881.4 | 9240.1 | 3 | 13763.6 | 10 | 4523.5 | 0.9 | 3262.2 | 24
S | 2017-04-06 | 11526.8 | 8591.8 | 3 | 13528.9 | 14 | 4937.1 | 0.9 | 3279.6 | 24
S | 2017-04-07 | 11595.1 | 8542.1 | 3 | 13649.1 | 14 | 5107.1 | 0.8 | 3212 | 24
S | 2017-04-08 | 10235.4 | 8732.9 | 4 | 12217.7 | 18 | 3484.8 | 0.8 | 1823 | 24
S | 2017-04-09 | 8957.3 | 7586.5 | 6 | 11250.6 | 19 | 3664.1 | 0.8 | 2370.6 | 24
S | 2017-04-10 | 11927.1 | 8436.8 | 3 | 14325.9 | 14 | 5889.1 | 0.8 | 3564 | 24
S | 2017-04-11 | 11960.7 | 9118.8 | 3 | 13942.7 | 14 | 4823.9 | 0.9 | 3154 | 24
S | 2017-04-12 | 11592.2 | 8730 | 3 | 13389 | 11 | 4659 | 0.9 | 3132.2 | 24
S | 2017-04-13 | 11360.6 | 8559.4 | 3 | 13157.2 | 10 | 4597.8 | 0.9 | 3107.1 | 24
S | 2017-04-14 | 8706.3 | 7294.5 | 7 | 10807.8 | 19 | 3513.3 | 0.8 | 2278.6 | 24
S | 2017-04-15 | 9203.1 | 7269.6 | 4 | 11765.3 | 18 | 4495.7 | 0.8 | 2042.2 | 24
S | 2017-04-16 | 8289.8 | 7148.3 | 7 | 10561.2 | 19 | 3412.9 | 0.8 | 2776.3 | 24
S | 2017-04-17 | 11023.5 | 7514.1 | 3 | 13083.8 | 11 | 5569.7 | 0.8 | 3608.6 | 24
S | 2017-04-18 | 11501.4 | 8537.7 | 3 | 13245.9 | 10 | 4708.2 | 0.9 | 3183.9 | 24
S | 2017-04-19 | 11507.2 | 8483.1 | 3 | 13329.8 | 16 | 4846.8 | 0.9 | 3193 | 24
S | 2017-04-20 | 11456 | 8527.7 | 3 | 13317.1 | 10 | 4789.4 | 0.9 | 3264.3 | 24
S | 2017-04-21 | 9533.5 | 8225 | 4 | 11801.6 | 18 | 3576.6 | 0.8 | 2101.6 | 24
S | 2017-04-22 | 9079.9 | 7346 | 4 | 11794.8 | 18 | 4448.8 | 0.8 | 2386 | 24
S | 2017-04-23 | 8226.1 | 6634.9 | 7 | 10919.5 | 18 | 4284.6 | 0.8 | 2847.2 | 24
S | 2017-04-24 | 10968.4 | 7641.4 | 3 | 12898.6 | 18 | 5257.1 | 0.9 | 3435.5 | 24
S | 2017-04-25 | 11318.4 | 8461.1 | 3 | 13093.9 | 10 | 4632.8 | 0.9 | 3236 | 24
S | 2017-04-26 | 10725.2 | 8049.9 | 3 | 12485.4 | 18 | 4435.5 | 0.9 | 2762.4 | 24
S | 2017-04-27 | 10650 | 7819.5 | 3 | 12475 | 18 | 4655.5 | 0.9 | 3040.8 | 24
S | 2017-04-28 | 10515.2 | 7838.6 | 3 | 12402.8 | 18 | 4564.3 | 0.8 | 2981.6 | 24
S | 2017-04-29 | 9148.4 | 7596.5 | 4 | 11836 | 18 | 4239.5 | 0.8 | 2564.7 | 24
S | 2017-04-30 | 7753.1 | 6387.9 | 4 | 10462.3 | 18 | 4074.3 | 0.7 | 2892 | 24
S | 2017-05-01 | 7995.4 | 6282.7 | 4 | 11073.9 | 18 | 4791.2 | 0.7 | 3026 | 24
S | 2017-05-02 | 10642.8 | 7254.5 | 2 | 12529.4 | 18 | 5274.8 | 0.8 | 3427.9 | 24
S | 2017-05-03 | 11128.9 | 8110.1 | 3 | 13110.4 | 18 | 5000.3 | 0.8 | 3224.3 | 24
S | 2017-05-04 | 11121.7 | 8156.8 | 3 | 12909.4 | 18 | 4752.6 | 0.9 | 3160.3 | 24
S | 2017-05-05 | 11109.5 | 8078.3 | 3 | 12979.2 | 11 | 4900.9 | 0.9 | 3353.2 | 24
S | 2017-05-06 | 9579.3 | 7974.3 | 4 | 12207 | 18 | 4232.7 | 0.8 | 2530.2 | 24
S | 2017-05-07 | 8259.9 | 6717.3 | 7 | 11022.4 | 18 | 4305.1 | 0.7 | 2962.8 | 24
S | 2017-05-08 | 10924.8 | 7583.9 | 3 | 12923.6 | 18 | 5339.7 | 0.8 | 3313.3 | 24
S | 2017-05-09 | 11167.1 | 8183.4 | 3 | 13045.6 | 18 | 4862.2 | 0.9 | 3199.3 | 24
S | 2017-05-10 | 11110.3 | 8031.4 | 3 | 13137.3 | 18 | 5105.9 | 0.8 | 3259 | 24
S | 2017-05-11 | 11186.8 | 8127.7 | 3 | 13225.6 | 18 | 5097.8 | 0.8 | 3277.9 | 24
S | 2017-05-12 | 11145.9 | 8160.2 | 3 | 12999.4 | 18 | 4839.2 | 0.9 | 3329.7 | 24
S | 2017-05-13 | 9514.7 | 7928.1 | 4 | 12014.1 | 18 | 4086 | 0.8 | 2352.1 | 24
S | 2017-05-14 | 7815.9 | 6409.8 | 5 | 10453.7 | 18 | 4043.9 | 0.7 | 3264.4 | 24
S | 2017-05-15 | 10465.2 | 6980.8 | 3 | 12805.7 | 18 | 5824.9 | 0.8 | 3420.9 | 24
S | 2017-05-16 | 10992.9 | 8007.5 | 3 | 13059.4 | 18 | 5051.9 | 0.8 | 3269.1 | 24
S | 2017-05-17 | 11049.5 | 8070.8 | 3 | 13132.5 | 18 | 5061.7 | 0.8 | 3194.8 | 24
S | 2017-05-18 | 10936.9 | 8059.5 | 3 | 12888.5 | 17 | 4828.9 | 0.8 | 3181 | 24
S | 2017-05-19 | 10578.2 | 7773 | 3 | 12302.3 | 11 | 4529.3 | 0.9 | 3082.7 | 24
S | 2017-05-20 | 9136.8 | 7487.8 | 4 | 11544.8 | 18 | 4057.1 | 0.8 | 2259.7 | 24
S | 2017-05-21 | 7750.7 | 6146.1 | 5 | 10522.1 | 18 | 4376 | 0.7 | 3007.5 | 24
S | 2017-05-22 | 10309.7 | 6850.2 | 2 | 12701.8 | 18 | 5851.6 | 0.8 | 3618.8 | 24
S | 2017-05-23 | 10848.8 | 7607.5 | 3 | 13063.8 | 18 | 5456.2 | 0.8 | 3400.2 | 24
S | 2017-05-24 | 10863.7 | 7745.4 | 3 | 13062.3 | 18 | 5316.9 | 0.8 | 3299 | 24
S | 2017-05-25 | 11006 | 7744.2 | 3 | 13193.4 | 18 | 5449.2 | 0.8 | 3339.1 | 24
S | 2017-05-26 | 11041.3 | 8052.7 | 3 | 12890.7 | 18 | 4838 | 0.9 | 3188 | 24
S | 2017-05-27 | 9517.8 | 7813.7 | 4 | 11719.7 | 18 | 3906 | 0.8 | 1879.4 | 24
S | 2017-05-28 | 8096 | 6456.1 | 4 | 10757.4 | 18 | 4301.3 | 0.8 | 2822.4 | 24
S | 2017-05-29 | 10569.7 | 7077.2 | 3 | 12824.5 | 18 | 5747.3 | 0.8 | 3562 | 24
S | 2017-05-30 | 11097.8 | 7874.7 | 3 | 13081.6 | 18 | 5207 | 0.8 | 3510.6 | 24
S | 2017-05-31 | 11103.1 | 7935.1 | 3 | 13104.5 | 17 | 5169.4 | 0.8 | 3485.1 | 24
S | 2017-06-01 | 10851.3 | 7820.9 | 3 | 12882.5 | 18 | 5061.6 | 0.8 | 3245.1 | 24
S | 2017-06-02 | 10787.2 | 7675.2 | 3 | 12821.8 | 18 | 5146.6 | 0.8 | 3455.3 | 24
S | 2017-06-03 | 9163.7 | 7602.2 | 4 | 11986 | 18 | 4383.9 | 0.8 | 2841.7 | 24
S | 2017-06-04 | 7947.7 | 6141.5 | 4 | 10805.8 | 18 | 4664.2 | 0.7 | 2919.8 | 24
S | 2017-06-05 | 10790.1 | 7107.4 | 3 | 13292.2 | 17 | 6184.7 | 0.8 | 3754.5 | 24
S | 2017-06-06 | 11060.4 | 7897.1 | 3 | 13016 | 17 | 5118.8 | 0.8 | 3418.9 | 24
S | 2017-06-07 | 11087.9 | 7812.8 | 3 | 13252.7 | 17 | 5439.9 | 0.8 | 3530.7 | 24
S | 2017-06-08 | 11046.6 | 7864.3 | 3 | 13037.1 | 18 | 5172.8 | 0.8 | 3166.3 | 24
S | 2017-06-09 | 11133 | 8026 | 3 | 13093.1 | 18 | 5067.1 | 0.9 | 3372.4 | 24
S | 2017-06-10 | 9576.4 | 7824.4 | 4 | 12428.7 | 18 | 4604.4 | 0.8 | 2820.4 | 24
S | 2017-06-11 | 8145.2 | 6417.7 | 4 | 11340.2 | 18 | 4922.5 | 0.7 | 3444.8 | 24
S | 2017-06-12 | 10632.8 | 7069.2 | 2 | 13113.6 | 18 | 6044.4 | 0.8 | 3703.2 | 24
S | 2017-06-13 | 11069.6 | 7878 | 3 | 13292.4 | 18 | 5414.4 | 0.8 | 3444.6 | 24
S | 2017-06-14 | 11085.3 | 7862.4 | 3 | 13144.5 | 18 | 5282.1 | 0.8 | 3501.6 | 24
S | 2017-06-15 | 9321.9 | 7633.4 | 4 | 12195.7 | 18 | 4562.4 | 0.8 | 2768 | 24
S | 2017-06-16 | 10085.6 | 7273.7 | 3 | 12559.1 | 18 | 5285.4 | 0.8 | 2910.9 | 24
S | 2017-06-17 | 9083.1 | 7279.5 | 4 | 12043.8 | 18 | 4764.3 | 0.8 | 2767.7 | 24
S | 2017-06-18 | 8071.3 | 6442.1 | 4 | 10958.5 | 18 | 4516.4 | 0.7 | 3011.9 | 24
S | 2017-06-19 | 10854.8 | 7066.3 | 2 | 13229.1 | 18 | 6162.8 | 0.8 | 3821.7 | 24
S | 2017-06-20 | 11387.1 | 7860.4 | 3 | 13768.6 | 18 | 5908.2 | 0.8 | 3847.5 | 24
S | 2017-06-21 | 11273.8 | 7944.2 | 3 | 13527.2 | 18 | 5583 | 0.8 | 3668.7 | 24
S | 2017-06-22 | 11233 | 7981.7 | 3 | 13414.2 | 18 | 5432.4 | 0.8 | 3488 | 24
S | 2017-06-23 | 11142.3 | 8010.7 | 3 | 13211.6 | 18 | 5200.9 | 0.8 | 3439.4 | 24
S | 2017-06-24 | 9619.8 | 7883.7 | 4 | 12401.1 | 18 | 4517.4 | 0.8 | 2642.6 | 24
S | 2017-06-25 | 8093.5 | 6487.6 | 4 | 11275.3 | 18 | 4787.7 | 0.7 | 3471.2 | 24
S | 2017-06-26 | 10722.2 | 7269.1 | 2 | 13119 | 18 | 5850 | 0.8 | 3500.8 | 24
S | 2017-06-27 | 11100 | 8033 | 3 | 13317.3 | 18 | 5284.4 | 0.8 | 3234.5 | 24
S | 2017-06-28 | 11264.7 | 8096.1 | 3 | 13471.3 | 18 | 5375.1 | 0.8 | 3446.5 | 24
S | 2017-06-29 | 11323.8 | 8122.8 | 3 | 13442.7 | 18 | 5319.9 | 0.8 | 3252.9 | 24
S | 2017-06-30 | 11191.7 | 8189.4 | 3 | 13162.2 | 18 | 4972.8 | 0.9 | 3196.8 | 24
S | 2017-07-01 | 9557.4 | 7867.8 | 4 | 12298.8 | 18 | 4431.1 | 0.8 | 2765.5 | 24
S | 2017-07-02 | 8211.5 | 6550.8 | 4 | 11427.1 | 18 | 4876.3 | 0.7 | 3585.1 | 24
S | 2017-07-03 | 10867.9 | 7299.3 | 2 | 13334.8 | 18 | 6035.5 | 0.8 | 3693.6 | 24
S | 2017-07-04 | 11167.7 | 8013.5 | 3 | 13386.5 | 18 | 5373.1 | 0.8 | 3583.8 | 24
S | 2017-07-05 | 11169.1 | 8034.7 | 3 | 13380.5 | 18 | 5345.8 | 0.8 | 3531.5 | 24
S | 2017-07-06 | 11204.8 | 8047.5 | 3 | 13349.4 | 18 | 5302 | 0.8 | 3492.4 | 24
S | 2017-07-07 | 11215.6 | 8146.1 | 3 | 13211.8 | 18 | 5065.7 | 0.8 | 3482.9 | 24
S | 2017-07-08 | 9553 | 7910.4 | 4 | 12245.3 | 18 | 4335 | 0.8 | 2702.8 | 24
S | 2017-07-09 | 8223.2 | 6606 | 4 | 11220.5 | 18 | 4614.5 | 0.7 | 3360 | 24
S | 2017-07-10 | 10885.1 | 7408.1 | 2 | 13172.1 | 18 | 5764.1 | 0.8 | 3626.9 | 24
S | 2017-07-11 | 11309.1 | 8215.7 | 3 | 13433.7 | 18 | 5218.1 | 0.8 | 3352 | 24
S | 2017-07-12 | 11375.8 | 8331.3 | 3 | 13451 | 18 | 5119.7 | 0.8 | 3423.7 | 24
S | 2017-07-13 | 11336 | 8313.2 | 3 | 13522.8 | 18 | 5209.6 | 0.8 | 3189 | 24
S | 2017-07-14 | 11334.2 | 8271.6 | 3 | 13384.2 | 18 | 5112.5 | 0.8 | 3380.5 | 24
S | 2017-07-15 | 9679 | 8134.1 | 4 | 12408.9 | 18 | 4274.8 | 0.8 | 2682.3 | 24
S | 2017-07-16 | 8316.2 | 6796.4 | 4 | 11174.6 | 18 | 4378.1 | 0.7 | 3166.7 | 24
S | 2017-07-17 | 11124.1 | 7528.3 | 2 | 13459.8 | 18 | 5931.4 | 0.8 | 3669.4 | 24
S | 2017-07-18 | 11514 | 8057.5 | 3 | 14077.5 | 18 | 6019.9 | 0.8 | 3598.9 | 24
S | 2017-07-19 | 11497.5 | 8215.7 | 3 | 13963.5 | 18 | 5747.8 | 0.8 | 3469.4 | 24
S | 2017-07-20 | 11487.7 | 8309.6 | 3 | 13783.4 | 18 | 5473.8 | 0.8 | 3490.7 | 24
S | 2017-07-21 | 11300.4 | 8295.6 | 3 | 13452.4 | 18 | 5156.8 | 0.8 | 3504.4 | 24
S | 2017-07-22 | 9638 | 8042.4 | 4 | 12582.7 | 18 | 4540.3 | 0.8 | 3006.9 | 24
S | 2017-07-23 | 8208.2 | 6667.8 | 4 | 11070.3 | 18 | 4402.4 | 0.7 | 3272.1 | 24
S | 2017-07-24 | 10768 | 7391.6 | 2 | 13185.5 | 18 | 5793.9 | 0.8 | 3454.9 | 24
S | 2017-07-25 | 11164.4 | 8120.9 | 3 | 13328.6 | 18 | 5207.7 | 0.8 | 3254.3 | 24
S | 2017-07-26 | 11308.6 | 8228.1 | 3 | 13503.1 | 18 | 5275 | 0.8 | 3189.1 | 24
S | 2017-07-27 | 11285.7 | 8334.3 | 3 | 13431.8 | 18 | 5097.5 | 0.8 | 3243.9 | 24
S | 2017-07-28 | 11179.9 | 8181.6 | 3 | 13196.1 | 18 | 5014.5 | 0.8 | 3173.2 | 24
S | 2017-07-29 | 9676.8 | 8103.8 | 3 | 12387 | 18 | 4283.2 | 0.8 | 2690.9 | 24
S | 2017-07-30 | 8388.8 | 6771.6 | 5 | 11378.6 | 18 | 4607 | 0.7 | 3310.6 | 24
S | 2017-07-31 | 11049.4 | 7677.2 | 3 | 13154.1 | 18 | 5477 | 0.8 | 3410.5 | 24
S | 2017-08-01 | 11321.5 | 8260.4 | 3 | 13258.5 | 18 | 4998.1 | 0.9 | 3292.3 | 24
S | 2017-08-02 | 11363.6 | 8291.8 | 3 | 13357.2 | 18 | 5065.5 | 0.9 | 3372.2 | 24
S | 2017-08-03 | 11050.1 | 8175.2 | 3 | 12782.6 | 18 | 4607.4 | 0.9 | 3285.9 | 24
S | 2017-08-04 | 10928.1 | 7871.7 | 3 | 12746 | 18 | 4874.3 | 0.9 | 3312.2 | 24
S | 2017-08-05 | 9544.5 | 7908.4 | 4 | 12224.4 | 18 | 4316 | 0.8 | 2745.5 | 24
S | 2017-08-06 | 8214.4 | 6678.8 | 4 | 11027.6 | 18 | 4348.8 | 0.7 | 3233.9 | 24
S | 2017-08-07 | 10767 | 7284.5 | 2 | 12964.7 | 19 | 5680.2 | 0.8 | 3420.4 | 24
S | 2017-08-08 | 11301.7 | 8215.3 | 3 | 13185.6 | 18 | 4970.3 | 0.9 | 3236.2 | 24
S | 2017-08-09 | 11442.9 | 8337.2 | 3 | 13392 | 18 | 5054.8 | 0.9 | 3165.4 | 24
S | 2017-08-10 | 11686.5 | 8300.7 | 3 | 13732.4 | 18 | 5431.7 | 0.9 | 3474.9 | 24
S | 2017-08-11 | 11335.2 | 8171.8 | 3 | 13278.8 | 11 | 5107.1 | 0.9 | 3390.4 | 24
S | 2017-08-12 | 9730.8 | 8089.1 | 4 | 12217.7 | 18 | 4128.6 | 0.8 | 2394.8 | 24
S | 2017-08-13 | 8181.6 | 6856.9 | 5 | 10479.2 | 18 | 3622.4 | 0.8 | 2907.9 | 24
S | 2017-08-14 | 10513.5 | 6950.9 | 2 | 12675.6 | 18 | 5724.7 | 0.8 | 3524.4 | 24
S | 2017-08-15 | 10966.5 | 7995.3 | 3 | 12902.5 | 18 | 4907.2 | 0.8 | 3216.6 | 24
S | 2017-08-16 | 11087 | 7882.4 | 3 | 12992.6 | 18 | 5110.2 | 0.9 | 3391.9 | 24
S | 2017-08-17 | 11103.6 | 8032.7 | 3 | 12973.3 | 19 | 4940.6 | 0.9 | 3232.3 | 24
S | 2017-08-18 | 11066.4 | 8102.6 | 3 | 12842.4 | 11 | 4739.9 | 0.9 | 3315.8 | 24
S | 2017-08-19 | 9601.7 | 7966.1 | 3 | 12213 | 18 | 4246.9 | 0.8 | 2459.3 | 24
S | 2017-08-20 | 7927.2 | 6449.2 | 5 | 10453.1 | 19 | 4004 | 0.8 | 2762.6 | 24
S | 2017-08-21 | 10477.2 | 6909.1 | 2 | 12873.1 | 19 | 5964 | 0.8 | 3585.1 | 24
S | 2017-08-22 | 11065.7 | 8021.4 | 3 | 13207.8 | 19 | 5186.4 | 0.8 | 3360.3 | 24
S | 2017-08-23 | 11186.1 | 7993.7 | 3 | 13203 | 19 | 5209.3 | 0.8 | 3251 | 24
S | 2017-08-24 | 11419.9 | 8180.8 | 3 | 13345.5 | 19 | 5164.7 | 0.9 | 3326.6 | 24
S | 2017-08-25 | 11383.5 | 8340.9 | 3 | 13204.3 | 14 | 4863.3 | 0.9 | 3123.3 | 24
S | 2017-08-26 | 9789.9 | 8200.2 | 4 | 12152.3 | 19 | 3952.2 | 0.8 | 2185.1 | 24
S | 2017-08-27 | 8432.2 | 6997.5 | 4 | 10954.9 | 19 | 3957.4 | 0.8 | 2672.9 | 24
S | 2017-08-28 | 11126.8 | 7662.4 | 2 | 13213.7 | 19 | 5551.4 | 0.8 | 3385.2 | 24
S | 2017-08-29 | 11735.8 | 8465.5 | 3 | 13930.8 | 15 | 5465.3 | 0.8 | 3322.4 | 24
S | 2017-08-30 | 11675.3 | 8677.5 | 3 | 13547.4 | 14 | 4869.9 | 0.9 | 3145.1 | 24
S | 2017-08-31 | 11508.4 | 8469.4 | 3 | 13233.1 | 11 | 4763.7 | 0.9 | 3294.2 | 24
S | 2017-09-01 | 11254.3 | 8301.9 | 3 | 12946.4 | 19 | 4644.5 | 0.9 | 3140.6 | 24
S | 2017-09-02 | 9794.3 | 8125.3 | 4 | 12238.4 | 19 | 4113.1 | 0.8 | 2124.1 | 24
S | 2017-09-03 | 8549.9 | 6888.2 | 6 | 11437.3 | 19 | 4549.1 | 0.7 | 2867.9 | 24
S | 2017-09-04 | 11557.9 | 8044.2 | 3 | 13945.7 | 15 | 5901.6 | 0.8 | 3382.9 | 24
S | 2017-09-05 | 11560.7 | 8685.8 | 3 | 13333.2 | 16 | 4647.4 | 0.9 | 3137.1 | 24
S | 2017-09-06 | 11389 | 8392.8 | 3 | 13204 | 14 | 4811.1 | 0.9 | 3176.1 | 24
S | 2017-09-07 | 9575.8 | 7982.6 | 4 | 12093.3 | 19 | 4110.7 | 0.8 | 2234.2 | 24
S | 2017-09-08 | 10601.8 | 7977.1 | 3 | 12529.7 | 19 | 4552.7 | 0.8 | 2513.6 | 24
S | 2017-09-09 | 9534.8 | 7981.3 | 4 | 11859.3 | 19 | 3878.1 | 0.8 | 1999.9 | 24
S | 2017-09-10 | 8754.4 | 6998.7 | 6 | 11514.6 | 19 | 4515.8 | 0.8 | 2537.5 | 24
S | 2017-09-11 | 11481.1 | 8305.5 | 3 | 13447.8 | 14 | 5142.3 | 0.9 | 3431.5 | 24
S | 2017-09-12 | 11810.3 | 8727.4 | 3 | 13748.2 | 15 | 5020.8 | 0.9 | 3227.2 | 24
S | 2017-09-13 | 11892.6 | 8768.2 | 3 | 13972.1 | 15 | 5203.9 | 0.9 | 3164.2 | 24
S | 2017-09-14 | 11978.6 | 8876.2 | 3 | 14089.4 | 14 | 5213.2 | 0.9 | 3196.3 | 24
S | 2017-09-15 | 11778.3 | 8814.3 | 3 | 13807 | 14 | 4992.7 | 0.9 | 3354.2 | 24
S | 2017-09-16 | 9895.5 | 8335.5 | 4 | 11879.9 | 18 | 3544.4 | 0.8 | 1765.5 | 24
S | 2017-09-17 | 8392.7 | 6806.6 | 6 | 11014.3 | 19 | 4207.6 | 0.8 | 2607.3 | 24
S | 2017-09-18 | 11093.5 | 7729.8 | 3 | 13033.3 | 19 | 5303.5 | 0.9 | 3440.1 | 24
S | 2017-09-19 | 11579 | 8460 | 3 | 13616.6 | 14 | 5156.6 | 0.9 | 3154 | 24
S | 2017-09-20 | 11284.7 | 8580.3 | 3 | 13115.4 | 19 | 4535.1 | 0.9 | 2386.5 | 24
S | 2017-09-21 | 12060 | 8766.6 | 3 | 14619.9 | 15 | 5853.2 | 0.8 | 3206.3 | 24
S | 2017-09-22 | 12150.9 | 9162.7 | 3 | 14615.9 | 14 | 5453.3 | 0.8 | 3182.4 | 24
S | 2017-09-23 | 10102.9 | 8802.5 | 4 | 11810.6 | 19 | 3008 | 0.9 | 1653.5 | 24
S | 2017-09-24 | 8528.7 | 6934.2 | 6 | 11101.4 | 19 | 4167.2 | 0.8 | 2688.5 | 24
S | 2017-09-25 | 11216.3 | 7866.7 | 3 | 13311 | 15 | 5444.3 | 0.8 | 3323.3 | 24
S | 2017-09-26 | 11756.5 | 8655.8 | 3 | 13904.8 | 15 | 5249 | 0.8 | 3006.9 | 24
S | 2017-09-27 | 11847.6 | 8842.4 | 3 | 13887.1 | 14 | 5044.7 | 0.9 | 3156.5 | 24
S | 2017-09-28 | 11613 | 8870.7 | 3 | 13385.8 | 11 | 4515.2 | 0.9 | 3154.1 | 24
S | 2017-09-29 | 11241.3 | 8613.4 | 3 | 13012.2 | 10 | 4398.8 | 0.9 | 3079.4 | 24
S | 2017-09-30 | 9523.7 | 7993.7 | 4 | 11729.8 | 19 | 3736 | 0.8 | 2002.5 | 24
S | 2017-10-01 | 8055.4 | 6345.8 | 6 | 9740.5 | 18 | 3394.7 | 0.8 | 1834.4 | 24
S | 2017-10-02 | 10372.9 | 7332.1 | 2 | 12281.8 | 19 | 4949.7 | 0.8 | 3009.5 | 24
S | 2017-10-03 | 10751.5 | 7892.2 | 3 | 12702.5 | 19 | 4810.3 | 0.8 | 3029.6 | 24
S | 2017-10-04 | 11067.2 | 8031.9 | 3 | 12974.6 | 19 | 4942.7 | 0.9 | 3224.2 | 24
S | 2017-10-05 | 11463.5 | 8356.8 | 3 | 13506 | 15 | 5149.3 | 0.8 | 3095.1 | 24
S | 2017-10-06 | 11713.2 | 8906.7 | 3 | 13786.8 | 11 | 4880.1 | 0.8 | 3189.8 | 24
S | 2017-10-07 | 9545.2 | 8312.9 | 6 | 11483.2 | 19 | 3170.3 | 0.8 | 1992.8 | 24
S | 2017-10-08 | 8150.5 | 6614.6 | 6 | 10895.6 | 19 | 4281 | 0.7 | 2804.6 | 24
S | 2017-10-09 | 10812.6 | 7436.6 | 3 | 12854.8 | 19 | 5418.3 | 0.8 | 3397.6 | 24
S | 2017-10-10 | 11408.8 | 8382.6 | 3 | 13247 | 11 | 4864.4 | 0.9 | 3322.5 | 24
S | 2017-10-11 | 11596.4 | 8504.2 | 3 | 13783.5 | 14 | 5279.4 | 0.8 | 3328.4 | 24
S | 2017-10-12 | 9512.5 | 7751.2 | 6 | 11654.7 | 19 | 3903.5 | 0.8 | 1808.3 | 24
S | 2017-10-13 | 10793.7 | 7883.1 | 3 | 12861.1 | 14 | 4978 | 0.8 | 3391.2 | 24
S | 2017-10-14 | 9285.6 | 7839.9 | 6 | 11400.8 | 19 | 3560.8 | 0.8 | 1948.1 | 24
S | 2017-10-15 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2480.4 | 24
S | 2017-10-16 | 10855.4 | 7455.5 | 3 | 12933 | 15 | 5477.5 | 0.8 | 3270.6 | 24
S | 2017-10-17 | 11620.5 | 8415.7 | 3 | 13796.4 | 16 | 5380.7 | 0.8 | 3052.6 | 24
S | 2017-10-18 | 12183.2 | 8951.6 | 3 | 14563.8 | 15 | 5612.2 | 0.8 | 3095.5 | 24
S | 2017-10-19 | 11614.3 | 9130.6 | 4 | 13384.3 | 10 | 4253.7 | 0.9 | 3003.2 | 24
S | 2017-10-20 | 11442.6 | 8592.9 | 3 | 13211.8 | 11 | 4618.9 | 0.9 | 3393.6 | 24
S | 2017-10-21 | 9823.6 | 8355.5 | 4 | 11248.3 | 20 | 2892.8 | 0.9 | 1556.4 | 24
S | 2017-10-22 | 8119.5 | 6711.4 | 7 | 10585.8 | 20 | 3874.4 | 0.8 | 2287.6 | 24
S | 2017-10-23 | 10622.8 | 7331.7 | 3 | 12634.1 | 11 | 5302.3 | 0.8 | 3343.8 | 24
S | 2017-10-24 | 11207.4 | 8187.9 | 3 | 13004.1 | 20 | 4816.2 | 0.9 | 3126.1 | 24
S | 2017-10-25 | 11232.2 | 8451.2 | 3 | 13065.3 | 11 | 4614.1 | 0.9 | 3153.3 | 24
S | 2017-10-26 | 11231.9 | 8178 | 3 | 13120.9 | 16 | 4943 | 0.9 | 3110.2 | 24
S | 2017-10-27 | 11411.1 | 8457.4 | 3 | 13387.3 | 14 | 4929.9 | 0.9 | 3233.7 | 24
S | 2017-10-28 | 9825.6 | 8223.2 | 4 | 11785.2 | 20 | 3562 | 0.8 | 1689.6 | 24
S | 2017-10-29 | 8440.9 | 6822.8 | 7 | 10742.1 | 20 | 3919.3 | 0.8 | 1783.4 | 24
S | 2017-10-30 | 11024.2 | 7731.1 | 3 | 13013.6 | 16 | 5282.4 | 0.8 | 3393.1 | 24
S | 2017-10-31 | 11339.4 | 8477.6 | 3 | 13103.5 | 15 | 4625.9 | 0.9 | 3161 | 24
S | 2017-11-01 | 11206.2 | 8333.2 | 3 | 13111.7 | 15 | 4778.5 | 0.9 | 3039.8 | 24
S | 2017-11-02 | 9139.1 | 7633.9 | 6 | 11701.9 | 20 | 4068 | 0.8 | 2298.2 | 24
S | 2017-11-03 | 10354.1 | 7750.8 | 3 | 11962.2 | 11 | 4211.4 | 0.9 | 2614.3 | 24
S | 2017-11-04 | 9256.5 | 8013.7 | 4 | 10796.4 | 20 | 2782.7 | 0.9 | 1585.1 | 24
S | 2017-11-05 | 8004.1 | 6023.6 | 4 | 10555.6 | 20 | 4532 | 0.8 | 2072.6 | 24
S | 2017-11-06 | 10726.2 | 7362.1 | 3 | 12696.2 | 15 | 5334.1 | 0.8 | 3418.6 | 24
S | 2017-11-07 | 11395.4 | 8303.9 | 3 | 13305.3 | 15 | 5001.4 | 0.9 | 3214.9 | 24
S | 2017-11-08 | 11428.1 | 8596.3 | 3 | 13216.1 | 11 | 4619.8 | 0.9 | 3267.9 | 24
S | 2017-11-09 | 11677 | 8588 | 3 | 13840.7 | 15 | 5252.7 | 0.8 | 3178.4 | 24
S | 2017-11-10 | 11654.1 | 8924.9 | 3 | 13863.3 | 10 | 4938.5 | 0.8 | 3358.4 | 24
S | 2017-11-11 | 9740.1 | 8201.3 | 4 | 11500.5 | 20 | 3299.3 | 0.8 | 1888.5 | 24
S | 2017-11-12 | 8322.5 | 6606.2 | 6 | 10927.5 | 20 | 4321.3 | 0.8 | 2332.1 | 24
S | 2017-11-13 | 11231.6 | 7714.2 | 3 | 13664.2 | 15 | 5950 | 0.8 | 3448.5 | 24
S | 2017-11-14 | 11815 | 8790.7 | 3 | 14281.5 | 15 | 5490.8 | 0.8 | 2967.3 | 24
S | 2017-11-15 | 10554.3 | 8000.4 | 6 | 13343.2 | 20 | 5342.8 | 0.8 | 2298.2 | 24
S | 2017-11-16 | 12442.9 | 9438.5 | 4 | 15216.4 | 14 | 5777.9 | 0.8 | 3531.3 | 24
S | 2017-11-17 | 11700.4 | 8844.9 | 4 | 13719.9 | 15 | 4875 | 0.9 | 3153.4 | 24
S | 2017-11-18 | 9853.4 | 8702.5 | 4 | 11239.4 | 20 | 2536.9 | 0.9 | 1596.9 | 24
S | 2017-11-19 | 8316.6 | 6788.4 | 6 | 10790.8 | 21 | 4002.4 | 0.8 | 2135.7 | 24
S | 2017-11-20 | 11306.9 | 7794.2 | 3 | 13793.4 | 16 | 5999.2 | 0.8 | 3452.3 | 24
S | 2017-11-21 | 11820.9 | 8988.1 | 3 | 13927.7 | 14 | 4939.6 | 0.8 | 3311.8 | 24
S | 2017-11-22 | 11507.7 | 8706.2 | 3 | 13305.9 | 11 | 4599.8 | 0.9 | 3154.9 | 24
S | 2017-11-23 | 11648.5 | 8664.2 | 3 | 13534.4 | 16 | 4870.2 | 0.9 | 3172 | 24
S | 2017-11-24 | 12123.8 | 8961.2 | 3 | 14652.9 | 14 | 5691.7 | 0.8 | 3186.3 | 24
S | 2017-11-25 | 10314.5 | 9201.8 | 4 | 11353.9 | 20 | 2152 | 0.9 | 1636.1 | 24
S | 2017-11-26 | 8712.5 | 7180.1 | 6 | 11174.4 | 21 | 3994.3 | 0.8 | 1993.5 | 24
S | 2017-11-27 | 11577.1 | 8237.3 | 3 | 13882.7 | 16 | 5645.4 | 0.8 | 3268 | 24
S | 2017-11-28 | 12151.7 | 9011.3 | 3 | 14468.3 | 14 | 5457 | 0.8 | 3199.3 | 24
S | 2017-11-29 | 12263.4 | 9023.5 | 3 | 14685.2 | 14 | 5661.8 | 0.8 | 3100.7 | 24
S | 2017-11-30 | 12083 | 9459.4 | 3 | 13898.2 | 15 | 4438.8 | 0.9 | 2722 | 24
S | 2017-12-01 | 11967.6 | 9339.9 | 3 | 14042.3 | 15 | 4702.4 | 0.9 | 2931.8 | 24
S | 2017-12-02 | 10593 | 9089.1 | 4 | 12004.2 | 20 | 2915.1 | 0.9 | 1786 | 24
S | 2017-12-03 | 9377.4 | 7664.8 | 6 | 11857.6 | 21 | 4192.8 | 0.8 | 1750.3 | 24
S | 2017-12-04 | 12239.6 | 9089.9 | 3 | 14725.4 | 14 | 5635.6 | 0.8 | 3346 | 24
S | 2017-12-05 | 12490.4 | 9614.6 | 3 | 14722.3 | 14 | 5107.6 | 0.8 | 3151.3 | 24
S | 2017-12-06 | 12712.9 | 9744.6 | 3 | 15093.6 | 15 | 5349 | 0.8 | 3174.3 | 24
S | 2017-12-07 | 12728.8 | 10035.4 | 4 | 14824.4 | 15 | 4789 | 0.9 | 3086.8 | 24
S | 2017-12-08 | 12682.2 | 9848.8 | 4 | 15121 | 14 | 5272.2 | 0.8 | 3185.9 | 24
S | 2017-12-09 | 11114.7 | 9546.3 | 6 | 12313.1 | 21 | 2766.8 | 0.9 | 1795.6 | 24
S | 2017-12-10 | 9956.4 | 7972.7 | 6 | 12583.9 | 21 | 4611.2 | 0.8 | 1853 | 24
S | 2017-12-11 | 12586.3 | 9711.2 | 4 | 15043.3 | 14 | 5332.1 | 0.8 | 3542.4 | 24
S | 2017-12-12 | 12465.2 | 9741 | 4 | 14657.8 | 15 | 4916.8 | 0.9 | 2900.7 | 24
S | 2017-12-13 | 13004.8 | 9846.2 | 3 | 15666.1 | 15 | 5820 | 0.8 | 3061 | 24
S | 2017-12-14 | 13634.9 | 10700.8 | 4 | 16349.2 | 14 | 5648.3 | 0.8 | 3316.4 | 24
S | 2017-12-15 | 13657.8 | 10745.4 | 4 | 16427.6 | 14 | 5682.2 | 0.8 | 3501.3 | 24
S | 2017-12-16 | 12168.7 | 10375.1 | 6 | 13566.8 | 21 | 3191.6 | 0.9 | 1811.6 | 24
S | 2017-12-17 | 10536.9 | 9421.5 | 6 | 11990.4 | 0 | 2568.9 | 0.9 | 1640.8 | 24
S | 2017-12-18 | 12167.9 | 9410.6 | 4 | 14400 | 14 | 4989.5 | 0.8 | 3177.6 | 24
S | 2017-12-19 | 12405.3 | 9509.8 | 4 | 14780.9 | 15 | 5271.1 | 0.8 | 3054.1 | 24
S | 2017-12-20 | 12182 | 9910.9 | 4 | 13820.7 | 11 | 3909.8 | 0.9 | 2732.8 | 24
S | 2017-12-21 | 11927.1 | 9255.5 | 4 | 13915.5 | 14 | 4660 | 0.9 | 2667 | 24
S | 2017-12-22 | 12111.2 | 9675 | 4 | 13928.6 | 14 | 4253.6 | 0.9 | 2768.1 | 24
S | 2017-12-23 | 10633.9 | 9441.5 | 6 | 11729.7 | 0 | 2288.1 | 0.9 | 1390.2 | 24
S | 2017-12-24 | 8825.1 | 7662.7 | 7 | 10317.5 | 20 | 2654.8 | 0.9 | 1358.6 | 24
S | 2017-12-25 | 7681.5 | 6496 | 7 | 9883.2 | 21 | 3387.3 | 0.8 | 1862.5 | 24
S | 2017-12-26 | 9829.9 | 7261.3 | 4 | 11661.6 | 21 | 4400.3 | 0.8 | 2087.4 | 24
S | 2017-12-27 | 10922.4 | 8577.2 | 4 | 12637.5 | 14 | 4060.3 | 0.9 | 2142.7 | 24
S | 2017-12-28 | 11147.4 | 9075.9 | 4 | 12852.8 | 14 | 3777 | 0.9 | 2175.5 | 24
S | 2017-12-29 | 10578.5 | 9146.3 | 4 | 11570.9 | 11 | 2424.6 | 0.9 | 1709.4 | 24
S | 2017-12-30 | 9428.1 | 8114.2 | 6 | 11140 | 21 | 3025.8 | 0.8 | 1327 | 24
S | 2017-12-31 | 8902.2 | 7320.9 | 7 | 10780 | 20 | 3459.1 | 0.8 | 1412 | 24
S | 2018-01-01 | 8350.8 | 7074.4 | 7 | 10129.2 | 21 | 3054.7 | 0.8 | 1500.9 | 24
S | 2018-01-02 | 10178 | 7882.3 | 4 | 11646.8 | 21 | 3764.6 | 0.9 | 2236.4 | 24
S | 2018-01-03 | 11138.5 | 8758.2 | 4 | 12901.2 | 15 | 4143 | 0.9 | 2340.7 | 24
S | 2018-01-04 | 11696.3 | 9126.6 | 4 | 13754.6 | 15 | 4628 | 0.9 | 2616.3 | 24
S | 2018-01-05 | 12369.5 | 9805.2 | 4 | 14530.8 | 14 | 4725.5 | 0.9 | 2624.7 | 24
S | 2018-01-06 | 11012.4 | 10015.2 | 7 | 12501.9 | 0 | 2486.7 | 0.9 | 1352.3 | 24
S | 2018-01-07 | 9312.8 | 7785.3 | 7 | 11598.4 | 21 | 3813 | 0.8 | 1618.2 | 24
S | 2018-01-08 | 11720.5 | 8984.2 | 3 | 13835.3 | 15 | 4851.1 | 0.8 | 2870.3 | 24
S | 2018-01-09 | 12113.1 | 9593.4 | 4 | 14045 | 15 | 4451.7 | 0.9 | 2630.4 | 24
S | 2018-01-10 | 12334.1 | 9928.5 | 4 | 14410.9 | 14 | 4482.4 | 0.9 | 2688.9 | 24
S | 2018-01-11 | 12497.3 | 9798.5 | 4 | 14835.4 | 14 | 5036.9 | 0.8 | 2889.7 | 24
S | 2018-01-12 | 12617.3 | 10112.8 | 4 | 15069.7 | 14 | 4956.9 | 0.8 | 2870.1 | 24
S | 2018-01-13 | 11065.1 | 9813.4 | 5 | 12082.2 | 21 | 2268.8 | 0.9 | 1671.5 | 24
S | 2018-01-14 | 9762.4 | 8237.1 | 7 | 11942.9 | 21 | 3705.8 | 0.8 | 1684.7 | 24
S | 2018-01-15 | 12586.9 | 9608.8 | 3 | 15051.5 | 14 | 5442.7 | 0.8 | 3252.7 | 24
S | 2018-01-16 | 12864.6 | 10347.3 | 4 | 15203.7 | 14 | 4856.4 | 0.8 | 2951.2 | 24
S | 2018-01-17 | 12886.6 | 10149.8 | 4 | 15347.4 | 14 | 5197.6 | 0.8 | 2911 | 24
S | 2018-01-18 | 13272.9 | 10457.6 | 4 | 15998.6 | 14 | 5541 | 0.8 | 3172.4 | 24
S | 2018-01-19 | 12956.8 | 10455.3 | 4 | 15293.3 | 14 | 4837.9 | 0.8 | 3048.2 | 24
S | 2018-01-20 | 11008.3 | 9826.7 | 5 | 11899.5 | 20 | 2072.8 | 0.9 | 1615.7 | 24
S | 2018-01-21 | 9360 | 8116.2 | 7 | 11168.9 | 21 | 3052.7 | 0.8 | 1450.2 | 24
S | 2018-01-22 | 12099.6 | 8914.3 | 3 | 14717.1 | 14 | 5802.9 | 0.8 | 3370.5 | 24
S | 2018-01-23 | 12685.7 | 9787.1 | 4 | 15450.1 | 14 | 5663 | 0.8 | 3262.7 | 24
S | 2018-01-24 | 12930.3 | 9892.7 | 4 | 16024.1 | 14 | 6131.4 | 0.8 | 3235.6 | 24
S | 2018-01-25 | 12568.3 | 10045.3 | 4 | 14748.2 | 14 | 4703 | 0.9 | 2991.3 | 24
S | 2018-01-26 | 12497.3 | 10134 | 4 | 14534.2 | 14 | 4400.2 | 0.9 | 2904.1 | 24
S | 2018-01-27 | 10838.2 | 9683.3 | 5 | 11943.1 | 20 | 2259.9 | 0.9 | 1496.4 | 24
S | 2018-01-28 | 9588.6 | 8045.1 | 7 | 12017 | 21 | 3971.9 | 0.8 | 1654.9 | 24
S | 2018-01-29 | 12529.5 | 9533 | 3 | 15019.5 | 14 | 5486.5 | 0.8 | 3334.9 | 24
S | 2018-01-30 | 12751.9 | 9906.6 | 3 | 15121.5 | 15 | 5214.8 | 0.8 | 3026.9 | 24
S | 2018-01-31 | 12938.1 | 10232.3 | 4 | 15339.1 | 15 | 5106.8 | 0.8 | 2920 | 24
S | 2018-02-01 | 12995 | 10286.5 | 4 | 15406.7 | 15 | 5120.2 | 0.8 | 2847.9 | 24
S | 2018-02-02 | 12896.4 | 10344.6 | 4 | 15196.5 | 14 | 4851.9 | 0.8 | 2636.6 | 24
S | 2018-02-03 | 11302.4 | 10112 | 5 | 12476.3 | 21 | 2364.3 | 0.9 | 1472.4 | 24
S | 2018-02-04 | 9777 | 8255 | 7 | 12082 | 21 | 3826.9 | 0.8 | 1854.4 | 24
S | 2018-02-05 | 12662.6 | 9569.6 | 4 | 15267.3 | 15 | 5697.7 | 0.8 | 3061.7 | 24
S | 2018-02-06 | 13226.1 | 10398.7 | 4 | 15735.9 | 14 | 5337.2 | 0.8 | 2828.5 | 24
S | 2018-02-07 | 13618.8 | 10727.4 | 4 | 16252.9 | 14 | 5525.6 | 0.8 | 2818.1 | 24
S | 2018-02-08 | 13885.5 | 11032.7 | 4 | 16562.8 | 14 | 5530.1 | 0.8 | 2922 | 24
S | 2018-02-09 | 13842.2 | 11443.9 | 4 | 16723.1 | 14 | 5279.2 | 0.8 | 3074.1 | 24
S | 2018-02-10 | 11425.3 | 10295.5 | 5 | 12462.8 | 20 | 2167.3 | 0.9 | 1523.9 | 24
S | 2018-02-11 | 9751.7 | 8668.1 | 7 | 11278.1 | 21 | 2610 | 0.9 | 1447.1 | 24
S | 2018-02-12 | 10882.5 | 8264.9 | 4 | 12145.1 | 14 | 3880.2 | 0.9 | 2255.3 | 24
S | 2018-02-13 | 10803.8 | 8955.8 | 4 | 12280.5 | 20 | 3324.7 | 0.9 | 1598.9 | 24
S | 2018-02-14 | 12039.4 | 9238.5 | 3 | 14124.3 | 15 | 4885.8 | 0.9 | 2785.6 | 24
S | 2018-02-15 | 12384.9 | 9629.4 | 3 | 14604.6 | 15 | 4975.2 | 0.8 | 2884.5 | 24
S | 2018-02-16 | 12575.2 | 9840.9 | 3 | 14851.6 | 14 | 5010.7 | 0.8 | 2929.6 | 24
S | 2018-02-17 | 11019.9 | 9790.6 | 5 | 12298.1 | 20 | 2507.5 | 0.9 | 1431.5 | 24
S | 2018-02-18 | 9771.2 | 7986.1 | 6 | 12175 | 20 | 4188.8 | 0.8 | 2085.2 | 24
S | 2018-02-19 | 12466.3 | 9449 | 2 | 14633.1 | 14 | 5184.1 | 0.9 | 3346.5 | 24
S | 2018-02-20 | 12671.1 | 9853.7 | 3 | 14763.1 | 14 | 4909.4 | 0.9 | 3236.3 | 24
S | 2018-02-21 | 12765.5 | 9811.4 | 3 | 15232.9 | 14 | 5421.5 | 0.8 | 3298.9 | 24
S | 2018-02-22 | 12634.4 | 9641.9 | 3 | 14928.9 | 14 | 5287 | 0.8 | 3252 | 24
S | 2018-02-23 | 12650.9 | 9743.4 | 3 | 15041 | 15 | 5297.6 | 0.8 | 3248 | 24
S | 2018-02-24 | 11176.5 | 9584.9 | 6 | 12923.9 | 19 | 3339 | 0.9 | 2030.7 | 24
S | 2018-02-25 | 9922.8 | 7997.2 | 6 | 12343.7 | 20 | 4346.5 | 0.8 | 2112.2 | 24
S | 2018-02-26 | 13029.6 | 9630.6 | 3 | 15975.3 | 14 | 6344.8 | 0.8 | 3523.9 | 24
S | 2018-02-27 | 13220.2 | 10303.1 | 3 | 15857.7 | 14 | 5554.6 | 0.8 | 3175.3 | 24
S | 2018-02-28 | 13124.3 | 10092 | 3 | 15685 | 14 | 5593 | 0.8 | 3221 | 24
S | 2018-03-01 | 13535.5 | 10222.6 | 3 | 16397.1 | 14 | 6174.5 | 0.8 | 3470.8 | 24
S | 2018-03-02 | 13617.9 | 10807.5 | 4 | 16275.5 | 14 | 5468 | 0.8 | 3295.2 | 24
S | 2018-03-03 | 11634.9 | 10093.3 | 6 | 13188.6 | 19 | 3095.2 | 0.9 | 1928.8 | 24
S | 2018-03-04 | 10107.5 | 8477.1 | 6 | 12237.4 | 19 | 3760.3 | 0.8 | 2066.6 | 24
S | 2018-03-05 | 13303.4 | 9651.8 | 3 | 16207.5 | 14 | 6555.7 | 0.8 | 3695.5 | 24
S | 2018-03-06 | 13494.5 | 10600.2 | 4 | 15984.5 | 14 | 5384.3 | 0.8 | 3297.1 | 24
S | 2018-03-07 | 12943.3 | 10253.5 | 4 | 15052.3 | 15 | 4798.8 | 0.9 | 3053.3 | 24
S | 2018-03-08 | 12774 | 9876.4 | 4 | 15054.9 | 15 | 5178.5 | 0.8 | 3005.1 | 24
S | 2018-03-09 | 12784.2 | 9906.4 | 3 | 15204.1 | 14 | 5297.7 | 0.8 | 3173.3 | 24
S | 2018-03-10 | 11461.7 | 9804.4 | 4 | 13515.1 | 19 | 3710.7 | 0.8 | 1879.1 | 24
S | 2018-03-11 | 10564.6 | 8471 | 6 | 13015.7 | 19 | 4544.7 | 0.8 | 2063.6 | 24
S | 2018-03-12 | 12888.3 | 9926.6 | 4 | 15320.3 | 14 | 5393.7 | 0.8 | 3330.4 | 24
S | 2018-03-13 | 13006.8 | 10027.4 | 3 | 15585.7 | 15 | 5558.3 | 0.8 | 3066.6 | 24
S | 2018-03-14 | 13131.1 | 10142.6 | 3 | 15658 | 14 | 5515.4 | 0.8 | 3292.6 | 24
S | 2018-03-15 | 12592.6 | 10011.8 | 4 | 14679.2 | 14 | 4667.4 | 0.9 | 3181.4 | 24
S | 2018-03-16 | 12328.9 | 9235.1 | 3 | 14754.9 | 14 | 5519.9 | 0.8 | 3222.3 | 24
S | 2018-03-17 | 11160 | 9456.4 | 4 | 13161.9 | 19 | 3705.4 | 0.8 | 1945.1 | 24
S | 2018-03-18 | 10375.7 | 8149 | 6 | 13023 | 19 | 4874 | 0.8 | 2126 | 24
S | 2018-03-19 | 12859.6 | 10148.8 | 3 | 15167.3 | 14 | 5018.5 | 0.8 | 3267.2 | 24
S | 2018-03-20 | 12306.6 | 9695.1 | 4 | 14318.6 | 11 | 4623.4 | 0.9 | 3176 | 24
S | 2018-03-21 | 11915.2 | 9098.5 | 3 | 14065.7 | 14 | 4967.2 | 0.8 | 3114.2 | 24
S | 2018-03-22 | 11938.2 | 9009.9 | 3 | 13926.2 | 14 | 4916.3 | 0.9 | 3039.3 | 24
S | 2018-03-23 | 12502.8 | 9302.2 | 3 | 15093.2 | 14 | 5791 | 0.8 | 3205.9 | 24
S | 2018-03-24 | 11115.7 | 9726 | 4 | 12732.8 | 19 | 3006.7 | 0.9 | 1845.1 | 24
S | 2018-03-25 | 8912.6 | 7714.4 | 6 | 11090.7 | 19 | 3376.3 | 0.8 | 2375.9 | 24
S | 2018-03-26 | 11039.3 | 7844.9 | 3 | 12916.7 | 16 | 5071.8 | 0.9 | 3331 | 24
S | 2018-03-27 | 11639.9 | 8514.6 | 3 | 13564.5 | 16 | 5049.9 | 0.9 | 3319.3 | 24
S | 2018-03-28 | 12047.1 | 8751.3 | 3 | 14252.7 | 14 | 5501.4 | 0.8 | 3488.5 | 24
S | 2018-03-29 | 12097.3 | 9243.8 | 3 | 14226.7 | 14 | 4982.9 | 0.9 | 3263.8 | 24
S | 2018-03-30 | 9225.4 | 7749.1 | 7 | 11159.4 | 19 | 3410.2 | 0.8 | 2037.2 | 24
S | 2018-03-31 | 9321.3 | 7722.9 | 4 | 11335.1 | 19 | 3612.3 | 0.8 | 1673.1 | 24
S | 2018-04-01 | 8450.1 | 7077.9 | 6 | 10926.9 | 19 | 3849 | 0.8 | 2641.6 | 24
S | 2018-04-02 | 11486.4 | 8020.8 | 3 | 13689.7 | 15 | 5668.9 | 0.8 | 3505.5 | 24
S | 2018-04-03 | 12031.5 | 9028.4 | 3 | 14165 | 14 | 5136.6 | 0.8 | 3126.7 | 24
S | 2018-04-04 | 12092.3 | 9086.6 | 3 | 14322.5 | 14 | 5235.9 | 0.8 | 3086.7 | 24
S | 2018-04-05 | 12115.5 | 9113.4 | 3 | 14316 | 15 | 5202.6 | 0.8 | 2964 | 24
S | 2018-04-06 | 12161.7 | 9223 | 3 | 14310.4 | 14 | 5087.4 | 0.8 | 3115.1 | 24
S | 2018-04-07 | 10775.8 | 8971.9 | 4 | 13078.4 | 19 | 4106.5 | 0.8 | 1791.8 | 24
S | 2018-04-08 | 9591 | 7874.3 | 6 | 12202.4 | 19 | 4328.1 | 0.8 | 2378 | 24
S | 2018-04-09 | 12524.8 | 9061.5 | 3 | 15268.3 | 14 | 6206.8 | 0.8 | 3327.1 | 24
S | 2018-04-10 | 12931.5 | 9829.7 | 3 | 15455.2 | 15 | 5625.5 | 0.8 | 3087.8 | 24
S | 2018-04-11 | 13145.3 | 9988.5 | 4 | 15646.5 | 15 | 5658 | 0.8 | 3155.2 | 24
S | 2018-04-12 | 13197.5 | 10055.8 | 4 | 15847.7 | 14 | 5791.9 | 0.8 | 3072.6 | 24
S | 2018-04-13 | 12537.6 | 10050.5 | 4 | 14477.6 | 14 | 4427.1 | 0.9 | 2912 | 24
S | 2018-04-14 | 10384.5 | 9163.1 | 4 | 12157.7 | 18 | 2994.7 | 0.9 | 1655.4 | 24
S | 2018-04-15 | 8652.3 | 7296.4 | 7 | 10983.2 | 19 | 3686.8 | 0.8 | 2507.8 | 24
S | 2018-04-16 | 11289.1 | 8028.1 | 3 | 13249.9 | 15 | 5221.7 | 0.9 | 3374.1 | 24
S | 2018-04-17 | 11723.7 | 8659.1 | 3 | 13673.1 | 16 | 5014 | 0.9 | 3053.9 | 24
S | 2018-04-18 | 12017.1 | 8640.3 | 3 | 14340.8 | 15 | 5700.5 | 0.8 | 3122.5 | 24
S | 2018-04-19 | 12345.5 | 9187.9 | 3 | 14730.3 | 15 | 5542.3 | 0.8 | 3026.4 | 24
S | 2018-04-20 | 12391.9 | 9512.4 | 3 | 14768.6 | 14 | 5256.2 | 0.8 | 2942.3 | 24
S | 2018-04-21 | 9891.4 | 8701.5 | 6 | 11988.8 | 18 | 3287.3 | 0.8 | 1989.2 | 24
S | 2018-04-22 | 9124.3 | 7528.6 | 7 | 11693.3 | 18 | 4164.7 | 0.8 | 2556.3 | 24
S | 2018-04-23 | 12093.8 | 8664.5 | 4 | 14489.5 | 15 | 5825 | 0.8 | 3342.2 | 24
S | 2018-04-24 | 12608.8 | 9454 | 3 | 14961 | 14 | 5506.9 | 0.8 | 3174.2 | 24
S | 2018-04-25 | 12853.9 | 9724.8 | 3 | 15217.4 | 14 | 5492.7 | 0.8 | 3120.2 | 24
S | 2018-04-26 | 12821.3 | 9772.2 | 3 | 15128.6 | 15 | 5356.4 | 0.8 | 3106 | 24
S | 2018-04-27 | 12726.9 | 9752.5 | 4 | 15035.4 | 14 | 5282.9 | 0.8 | 3187.8 | 24
S | 2018-04-28 | 11150.5 | 9624.1 | 4 | 13321.1 | 18 | 3696.9 | 0.8 | 1704.6 | 24
S | 2018-04-29 | 9664.6 | 8076.5 | 7 | 12232.6 | 18 | 4156.1 | 0.8 | 2544 | 24
S | 2018-04-30 | 11537.1 | 8874.4 | 3 | 13441.9 | 14 | 4567.5 | 0.9 | 2669.7 | 24
S | 2018-05-01 | 9788.4 | 8524.5 | 7 | 11966.6 | 18 | 3442.1 | 0.8 | 2323.9 | 24
S | 2018-05-02 | 11868 | 8525.3 | 3 | 13996.5 | 14 | 5471.2 | 0.8 | 3425 | 24
S | 2018-05-03 | 12369.1 | 9294 | 3 | 14454.7 | 14 | 5160.8 | 0.9 | 3163.5 | 24
S | 2018-05-04 | 12394.2 | 9493.7 | 3 | 14625.9 | 14 | 5132.2 | 0.8 | 3076.2 | 24
S | 2018-05-05 | 10615.5 | 9178.6 | 4 | 12886.6 | 18 | 3708 | 0.8 | 2063.2 | 24
S | 2018-05-06 | 9066.2 | 7725.1 | 7 | 11587.8 | 18 | 3862.8 | 0.8 | 2860.3 | 24
S | 2018-05-07 | 11593.7 | 8337.8 | 3 | 13580.9 | 11 | 5243 | 0.9 | 3334.1 | 24
S | 2018-05-08 | 11854 | 8982 | 3 | 13614.9 | 14 | 4632.9 | 0.9 | 3069.6 | 24
S | 2018-05-09 | 11926.5 | 8861.4 | 3 | 13806.1 | 18 | 4944.7 | 0.9 | 3117.3 | 24
S | 2018-05-10 | 12052.4 | 9027.6 | 3 | 13974 | 14 | 4946.3 | 0.9 | 3093.4 | 24
S | 2018-05-11 | 11802.2 | 9110.9 | 3 | 13691.3 | 11 | 4580.5 | 0.9 | 3125.9 | 24
S | 2018-05-12 | 9920.2 | 8592.7 | 4 | 12403.1 | 18 | 3810.4 | 0.8 | 2511 | 24
S | 2018-05-13 | 8371.8 | 7049.1 | 4 | 11066.7 | 18 | 4017.6 | 0.8 | 3247.2 | 24
S | 2018-05-14 | 11188.3 | 7893 | 3 | 13362.9 | 18 | 5469.9 | 0.8 | 3232.5 | 24
S | 2018-05-15 | 11699.8 | 8761.7 | 3 | 13560.3 | 11 | 4798.6 | 0.9 | 3144 | 24
S | 2018-05-16 | 11456.8 | 8518.7 | 3 | 13452.5 | 18 | 4933.8 | 0.9 | 3244.8 | 24
S | 2018-05-17 | 11476 | 8549.2 | 3 | 13504.8 | 18 | 4955.6 | 0.8 | 3218 | 24
S | 2018-05-18 | 11475.5 | 8439.8 | 3 | 13394.3 | 11 | 4954.5 | 0.9 | 3388.5 | 24
S | 2018-05-19 | 9396.2 | 7798 | 4 | 11850.3 | 18 | 4052.2 | 0.8 | 2338.5 | 24
S | 2018-05-20 | 8072.9 | 6333.4 | 5 | 11252.2 | 18 | 4918.9 | 0.7 | 3270.5 | 24
S | 2018-05-21 | 10671.7 | 7218.7 | 2 | 13259.4 | 18 | 6040.7 | 0.8 | 3447.5 | 24
S | 2018-05-22 | 11031.1 | 7976 | 3 | 13407.4 | 18 | 5431.4 | 0.8 | 3239.3 | 24
S | 2018-05-23 | 10896.8 | 7990.7 | 3 | 13180.7 | 18 | 5189.9 | 0.8 | 3329.8 | 24
S | 2018-05-24 | 10499.3 | 7741.8 | 3 | 12860 | 18 | 5118.2 | 0.8 | 3138.8 | 24
S | 2018-05-25 | 10099.8 | 7418.2 | 4 | 12383.5 | 18 | 4965.4 | 0.8 | 3046.4 | 24
S | 2018-05-26 | 8584.3 | 6949.9 | 4 | 11691.8 | 18 | 4741.9 | 0.7 | 2917.5 | 24
S | 2018-05-27 | 7668.7 | 6068.9 | 5 | 10833.3 | 18 | 4764.4 | 0.7 | 3235.9 | 24
S | 2018-05-28 | 9231.1 | 6405.3 | 3 | 11726.4 | 18 | 5321.1 | 0.8 | 2836.6 | 24
S | 2018-05-29 | 9107.8 | 6604.8 | 3 | 11587.2 | 18 | 4982.4 | 0.8 | 2538.5 | 24
S | 2018-05-30 | 9000.7 | 6415.6 | 3 | 11735.8 | 18 | 5320.1 | 0.8 | 2514.4 | 24
S | 2018-05-31 | 8162.4 | 6443.8 | 4 | 11264.6 | 18 | 4820.8 | 0.7 | 2914.8 | 24
S | 2018-06-01 | 9230.4 | 6679.6 | 3 | 11911.9 | 18 | 5232.3 | 0.8 | 2209.5 | 24
S | 2018-06-02 | 8839.9 | 7036.9 | 4 | 11624.5 | 18 | 4587.6 | 0.8 | 2503.4 | 24
S | 2018-06-03 | 8123.6 | 6342.9 | 4 | 11333.7 | 18 | 4990.8 | 0.7 | 3323.8 | 24
S | 2018-06-04 | 10563.8 | 7098.2 | 3 | 13044.2 | 18 | 5946 | 0.8 | 3411 | 24
S | 2018-06-05 | 11070 | 7817.8 | 3 | 13325.8 | 18 | 5508 | 0.8 | 3388.8 | 24
S | 2018-06-06 | 11189.3 | 7951 | 3 | 13513.5 | 18 | 5562.5 | 0.8 | 3427.2 | 24
S | 2018-06-07 | 11357.2 | 8182.9 | 3 | 13564.3 | 18 | 5381.4 | 0.8 | 3472.5 | 24
S | 2018-06-08 | 11289.6 | 8164.6 | 3 | 13542.4 | 18 | 5377.9 | 0.8 | 3428.7 | 24
S | 2018-06-09 | 9849.8 | 8008.4 | 4 | 12939 | 18 | 4930.6 | 0.8 | 3002.7 | 24
S | 2018-06-10 | 8476 | 6731.6 | 5 | 11614.5 | 18 | 4882.9 | 0.7 | 3368.2 | 24
S | 2018-06-11 | 11047.9 | 7443.1 | 3 | 13191.5 | 18 | 5748.4 | 0.8 | 3529.8 | 24
S | 2018-06-12 | 11294.2 | 8301.2 | 3 | 13448.1 | 18 | 5146.8 | 0.8 | 3286.5 | 24
S | 2018-06-13 | 11162.2 | 7987.5 | 3 | 13530.6 | 18 | 5543.1 | 0.8 | 3329.5 | 24
S | 2018-06-14 | 11504.4 | 8120 | 3 | 13997.8 | 18 | 5877.8 | 0.8 | 3529.3 | 24
S | 2018-06-15 | 11721.3 | 8312 | 3 | 14042.8 | 18 | 5730.8 | 0.8 | 3670.1 | 24
S | 2018-06-16 | 10396.3 | 8330.3 | 4 | 13380.9 | 18 | 5050.6 | 0.8 | 2710.7 | 24
S | 2018-06-17 | 8851 | 6918.6 | 5 | 12127.2 | 18 | 5208.6 | 0.7 | 3935.3 | 24
S | 2018-06-18 | 11370.5 | 7635.1 | 3 | 13917.5 | 18 | 6282.4 | 0.8 | 3851.3 | 24
S | 2018-06-19 | 11614.3 | 8448.1 | 3 | 13852.5 | 18 | 5404.4 | 0.8 | 3555.1 | 24
S | 2018-06-20 | 11478.3 | 8424.5 | 3 | 13658.7 | 18 | 5234.1 | 0.8 | 3313.4 | 24
S | 2018-06-21 | 11315.7 | 8360 | 3 | 13542.3 | 18 | 5182.3 | 0.8 | 3270.8 | 24
S | 2018-06-22 | 11163.2 | 8304.2 | 3 | 13418.2 | 18 | 5113.9 | 0.8 | 2904.3 | 24
S | 2018-06-23 | 9972.7 | 8109.8 | 4 | 12757.6 | 18 | 4647.8 | 0.8 | 2536.4 | 24
S | 2018-06-24 | 8656.5 | 6896.3 | 4 | 11517.7 | 18 | 4621.4 | 0.8 | 3016.2 | 24
S | 2018-06-25 | 11276.4 | 7640.9 | 2 | 13579.5 | 18 | 5938.6 | 0.8 | 3651.8 | 24
S | 2018-06-26 | 11491.5 | 8299.1 | 3 | 13663.5 | 18 | 5364.4 | 0.8 | 3391.9 | 24
S | 2018-06-27 | 11243.9 | 8434.7 | 3 | 13582.3 | 18 | 5147.6 | 0.8 | 3210 | 24
S | 2018-06-28 | 11505.6 | 8340.5 | 3 | 13682.9 | 18 | 5342.4 | 0.8 | 3318.3 | 24
S | 2018-06-29 | 11366.5 | 8277.3 | 3 | 13416.1 | 18 | 5138.8 | 0.8 | 3277.3 | 24
S | 2018-06-30 | 9826.9 | 8074.8 | 4 | 12546.1 | 18 | 4471.3 | 0.8 | 2627.9 | 24
S | 2018-07-01 | 8392.7 | 6705 | 4 | 11565.3 | 18 | 4860.4 | 0.7 | 3407.7 | 24
S | 2018-07-02 | 10780 | 7531.7 | 3 | 13234.7 | 18 | 5703 | 0.8 | 3367.3 | 24
S | 2018-07-03 | 11489.3 | 8232.2 | 3 | 13931.3 | 18 | 5699 | 0.8 | 3367 | 24
S | 2018-07-04 | 11707.9 | 8438.6 | 3 | 13992.9 | 18 | 5554.3 | 0.8 | 3480.9 | 24
S | 2018-07-05 | 11607.6 | 8366.6 | 3 | 13838.6 | 18 | 5472 | 0.8 | 3367.2 | 24
S | 2018-07-06 | 11136.9 | 8445.1 | 3 | 13186.5 | 10 | 4741.4 | 0.8 | 3372.3 | 24
S | 2018-07-07 | 9803.6 | 8137.3 | 4 | 12625.4 | 18 | 4488.1 | 0.8 | 2741.1 | 24
S | 2018-07-08 | 8480.2 | 6809.6 | 4 | 11333.3 | 18 | 4523.7 | 0.7 | 3139.3 | 24
S | 2018-07-09 | 11124.8 | 7590.6 | 3 | 13433.5 | 18 | 5842.9 | 0.8 | 3539.2 | 24
S | 2018-07-10 | 11538.7 | 8324.1 | 3 | 13860.5 | 18 | 5536.4 | 0.8 | 3359.1 | 24
S | 2018-07-11 | 11590.4 | 8377.3 | 3 | 14165.4 | 18 | 5788.2 | 0.8 | 3406.5 | 24
S | 2018-07-12 | 11602.1 | 8440.3 | 3 | 13975 | 18 | 5534.7 | 0.8 | 3574 | 24
S | 2018-07-13 | 11474.4 | 8526.5 | 3 | 13648.5 | 18 | 5122 | 0.8 | 3407.2 | 24
S | 2018-07-14 | 9900.8 | 8354.4 | 4 | 12697.9 | 18 | 4343.5 | 0.8 | 2813.1 | 24
S | 2018-07-15 | 8488.2 | 6846.9 | 4 | 11485 | 18 | 4638.1 | 0.7 | 3242.1 | 24
S | 2018-07-16 | 11187.7 | 7716.6 | 3 | 13485.2 | 18 | 5768.5 | 0.8 | 3480.2 | 24
S | 2018-07-17 | 11594.1 | 8540.8 | 3 | 13681.1 | 18 | 5140.3 | 0.8 | 3355.9 | 24
S | 2018-07-18 | 11495.8 | 8601.4 | 3 | 13646.3 | 18 | 5044.9 | 0.8 | 3100.6 | 24
S | 2018-07-19 | 11499.5 | 8497.2 | 3 | 13675 | 18 | 5177.8 | 0.8 | 3093.5 | 24
S | 2018-07-20 | 11494.2 | 8601.2 | 3 | 13486.9 | 18 | 4885.7 | 0.9 | 3120.8 | 24
S | 2018-07-21 | 9787.5 | 8300 | 4 | 12468.9 | 18 | 4168.9 | 0.8 | 2877.2 | 24
S | 2018-07-22 | 8412.6 | 6852.4 | 4 | 11333.5 | 18 | 4481.1 | 0.7 | 3329.5 | 24
S | 2018-07-23 | 11195.4 | 7624.2 | 3 | 13701.5 | 18 | 6077.4 | 0.8 | 3444.4 | 24
S | 2018-07-24 | 11790.7 | 8584.4 | 3 | 13945.7 | 18 | 5361.3 | 0.8 | 3391.5 | 24
S | 2018-07-25 | 11616.2 | 8545.5 | 3 | 13785.5 | 18 | 5240 | 0.8 | 3242.6 | 24
S | 2018-07-26 | 11484.9 | 8369.9 | 3 | 13687.7 | 18 | 5317.8 | 0.8 | 3250.4 | 24
S | 2018-07-27 | 11428.5 | 8444.6 | 3 | 13459.4 | 18 | 5014.7 | 0.8 | 3262.5 | 24
S | 2018-07-28 | 9893.9 | 8192.7 | 4 | 12592.6 | 18 | 4399.9 | 0.8 | 2535.6 | 24
S | 2018-07-29 | 8480.5 | 6853.8 | 4 | 11406.5 | 18 | 4552.7 | 0.7 | 3283.8 | 24
S | 2018-07-30 | 11071 | 7584.4 | 3 | 13301.7 | 18 | 5717.3 | 0.8 | 3547 | 24
S | 2018-07-31 | 11452.3 | 8302.2 | 3 | 13636.6 | 18 | 5334.4 | 0.8 | 3300.1 | 24
S | 2018-08-01 | 11578.3 | 8380 | 3 | 13789.3 | 18 | 5409.3 | 0.8 | 3460.9 | 24
S | 2018-08-02 | 11509.7 | 8286.4 | 3 | 13748.3 | 18 | 5461.9 | 0.8 | 3386.8 | 24
S | 2018-08-03 | 11323.7 | 8222.2 | 3 | 13215 | 11 | 4992.8 | 0.9 | 3461.2 | 24
S | 2018-08-04 | 9587.5 | 7904.4 | 4 | 12423.6 | 18 | 4519.2 | 0.8 | 2811.1 | 24
S | 2018-08-05 | 8309 | 6644.9 | 4 | 11273.9 | 18 | 4629 | 0.7 | 3423.7 | 24
S | 2018-08-06 | 10927.3 | 7498.8 | 3 | 13180.1 | 19 | 5681.3 | 0.8 | 3584.6 | 24
S | 2018-08-07 | 11284.4 | 8181.8 | 3 | 13311.1 | 19 | 5129.4 | 0.8 | 3350.2 | 24
S | 2018-08-08 | 11324.6 | 8247.1 | 3 | 13576.1 | 18 | 5329.1 | 0.8 | 3168.6 | 24
S | 2018-08-09 | 11509.3 | 8197 | 3 | 13614.2 | 18 | 5417.1 | 0.8 | 3494.1 | 24
S | 2018-08-10 | 11457 | 8263.5 | 3 | 13396.2 | 18 | 5132.8 | 0.9 | 3584.4 | 24
S | 2018-08-11 | 9826.4 | 8126.4 | 4 | 12569.1 | 18 | 4442.7 | 0.8 | 2659 | 24
S | 2018-08-12 | 8267.2 | 6679 | 4 | 11108.5 | 19 | 4429.6 | 0.7 | 3416.3 | 24
S | 2018-08-13 | 10975 | 7506.3 | 3 | 13248 | 19 | 5741.7 | 0.8 | 3551.1 | 24
S | 2018-08-14 | 11380.6 | 8317 | 3 | 13429.3 | 18 | 5112.3 | 0.8 | 3216.3 | 24
S | 2018-08-15 | 11489.8 | 8412.7 | 3 | 13577.7 | 18 | 5165 | 0.8 | 3290.7 | 24
S | 2018-08-16 | 11503.8 | 8419.5 | 3 | 13399.2 | 18 | 4979.6 | 0.9 | 3383.7 | 24
S | 2018-08-17 | 11326 | 8457.8 | 3 | 13118.2 | 11 | 4660.4 | 0.9 | 3188.1 | 24
S | 2018-08-18 | 9782.7 | 8158.6 | 3 | 12325.1 | 18 | 4166.5 | 0.8 | 2499.9 | 24
S | 2018-08-19 | 8502.8 | 6892.4 | 4 | 11350.6 | 18 | 4458.2 | 0.7 | 3149.8 | 24
S | 2018-08-20 | 11328.1 | 7740.9 | 3 | 13486.4 | 18 | 5745.5 | 0.8 | 3611.1 | 24
S | 2018-08-21 | 11614.3 | 8375.2 | 3 | 13622.2 | 18 | 5247 | 0.9 | 3495.8 | 24
S | 2018-08-22 | 11489.3 | 8306.6 | 3 | 13381.5 | 18 | 5074.8 | 0.9 | 3530 | 24
S | 2018-08-23 | 11173.4 | 8075.6 | 3 | 13225.3 | 19 | 5149.7 | 0.8 | 3337 | 24
S | 2018-08-24 | 11138.7 | 8068.6 | 3 | 13016.4 | 18 | 4947.8 | 0.9 | 3318.8 | 24
S | 2018-08-25 | 8025.6 | 6551.5 | 4 | 10412.8 | 18 | 3861.3 | 0.8 | 2591.1 | 24
S | 2018-08-26 | 8244.8 | 6591.9 | 6 | 11315.2 | 19 | 4723.3 | 0.7 | 3357.1 | 24
S | 2018-08-27 | 10922.2 | 7418.3 | 3 | 13382.2 | 19 | 5963.9 | 0.8 | 3703.9 | 24
S | 2018-08-28 | 11281.5 | 8290.3 | 3 | 13443.4 | 19 | 5153.1 | 0.8 | 3232.6 | 24
S | 2018-08-29 | 11401.7 | 8255.9 | 3 | 13417.4 | 19 | 5161.5 | 0.8 | 3253.4 | 24
S | 2018-08-30 | 11468.7 | 8490.2 | 3 | 13349.2 | 19 | 4859 | 0.9 | 2977.6 | 24
S | 2018-08-31 | 11569.8 | 8654.6 | 3 | 13442.2 | 11 | 4787.6 | 0.9 | 3169.8 | 24
S | 2018-09-01 | 9779.8 | 8155.2 | 4 | 12000.7 | 18 | 3845.5 | 0.8 | 2023.2 | 24
S | 2018-09-02 | 8379.1 | 6687.8 | 5 | 11030.7 | 18 | 4342.9 | 0.8 | 2792 | 24
S | 2018-09-03 | 10800.6 | 7397.4 | 3 | 12847.1 | 19 | 5449.7 | 0.8 | 3490.6 | 24
S | 2018-09-04 | 11002.3 | 8077.4 | 3 | 13028 | 19 | 4950.6 | 0.8 | 3245.5 | 24
S | 2018-09-05 | 10893.9 | 7994.5 | 3 | 12900.8 | 19 | 4906.3 | 0.8 | 3182.7 | 24
S | 2018-09-06 | 10797.3 | 8092 | 3 | 12576.2 | 19 | 4484.2 | 0.9 | 3031.9 | 24
S | 2018-09-07 | 8948.6 | 7582.6 | 6 | 11604.1 | 19 | 4021.5 | 0.8 | 2563.4 | 24
S | 2018-09-08 | 8687.4 | 6904.5 | 4 | 11413 | 19 | 4508.5 | 0.8 | 2326.9 | 24
S | 2018-09-09 | 8016.5 | 6429.8 | 6 | 10827.5 | 19 | 4397.7 | 0.7 | 2783.1 | 24
S | 2018-09-10 | 10826.8 | 7371.2 | 2 | 12951.6 | 19 | 5580.4 | 0.8 | 3282 | 24
S | 2018-09-11 | 11187.6 | 7798.2 | 3 | 13221.6 | 19 | 5423.4 | 0.8 | 3644.6 | 24
S | 2018-09-12 | 11351 | 7959.6 | 2 | 13241 | 19 | 5281.4 | 0.9 | 3252.9 | 24
S | 2018-09-13 | 11386.3 | 8469.6 | 3 | 13116.9 | 19 | 4647.3 | 0.9 | 3091 | 24
S | 2018-09-14 | 11370.7 | 8527.7 | 3 | 13076.2 | 11 | 4548.5 | 0.9 | 3257.3 | 24
S | 2018-09-15 | 9871.4 | 8230.1 | 4 | 12094 | 19 | 3863.9 | 0.8 | 1904.5 | 24
S | 2018-09-16 | 8334.6 | 6549.8 | 6 | 11047.7 | 19 | 4497.9 | 0.8 | 2891 | 24
S | 2018-09-17 | 11031.8 | 7597.2 | 2 | 13024.6 | 19 | 5427.4 | 0.8 | 3462.3 | 24
S | 2018-09-18 | 11383.2 | 8316.1 | 3 | 13255.6 | 19 | 4939.5 | 0.9 | 3188.4 | 24
S | 2018-09-19 | 11520.6 | 8501.5 | 3 | 13364.9 | 11 | 4863.4 | 0.9 | 3012.3 | 24
S | 2018-09-20 | 10721.3 | 8345 | 3 | 12364.1 | 19 | 4019.1 | 0.9 | 2322 | 24
S | 2018-09-21 | 11243.5 | 8147 | 3 | 13167 | 19 | 5019.9 | 0.9 | 2848 | 24
S | 2018-09-22 | 10207.6 | 8360.6 | 4 | 12623.8 | 19 | 4263.2 | 0.8 | 2120.4 | 24
S | 2018-09-23 | 8813 | 6812.4 | 6 | 11391.4 | 19 | 4579 | 0.8 | 2301.6 | 24
S | 2018-09-24 | 11419.1 | 8149.1 | 2 | 13511.5 | 11 | 5362.4 | 0.8 | 3432.9 | 24
S | 2018-09-25 | 11756.9 | 8795.8 | 3 | 13604.8 | 16 | 4809 | 0.9 | 3062.8 | 24
S | 2018-09-26 | 11738.5 | 8797.7 | 3 | 13573.4 | 14 | 4775.6 | 0.9 | 3190.9 | 24
S | 2018-09-27 | 11580.9 | 8774.2 | 3 | 13252.5 | 11 | 4478.2 | 0.9 | 3022 | 24
S | 2018-09-28 | 11622.3 | 8656.2 | 3 | 13509.5 | 14 | 4853.2 | 0.9 | 3051.3 | 24
S | 2018-09-29 | 10337.2 | 8674.2 | 4 | 12561.2 | 19 | 3887 | 0.8 | 2087.4 | 24
S | 2018-09-30 | 8681.9 | 7121 | 6 | 11116.7 | 19 | 3995.7 | 0.8 | 2562.6 | 24
S | 2018-10-01 | 11562.2 | 8060.6 | 3 | 13714 | 15 | 5653.4 | 0.8 | 3430.9 | 24
S | 2018-10-02 | 11731.9 | 8861.6 | 3 | 13551.4 | 11 | 4689.8 | 0.9 | 3226.3 | 24
S | 2018-10-03 | 11588.9 | 8725.5 | 3 | 13659.9 | 11 | 4934.4 | 0.8 | 3250.4 | 24
S | 2018-10-04 | 11369.4 | 8594.1 | 3 | 13080.3 | 11 | 4486.2 | 0.9 | 3060.8 | 24
S | 2018-10-05 | 11389.7 | 8654.1 | 3 | 13105.4 | 10 | 4451.3 | 0.9 | 3099.1 | 24
S | 2018-10-06 | 9610.8 | 8140.3 | 3 | 11764.2 | 19 | 3623.9 | 0.8 | 2063.8 | 24
S | 2018-10-07 | 8245.8 | 6569.6 | 6 | 10666.3 | 19 | 4096.7 | 0.8 | 2581 | 24
S | 2018-10-08 | 11130.8 | 7571.8 | 2 | 13228.4 | 19 | 5656.6 | 0.8 | 3574.9 | 24
S | 2018-10-09 | 11783.7 | 8558.4 | 3 | 13890.1 | 11 | 5331.6 | 0.8 | 3461.4 | 24
S | 2018-10-10 | 11627.2 | 8697.8 | 3 | 13403.5 | 11 | 4705.6 | 0.9 | 3241.1 | 24
S | 2018-10-11 | 11294.2 | 8629.3 | 3 | 12993.9 | 11 | 4364.5 | 0.9 | 3015.7 | 24
S | 2018-10-12 | 9223.3 | 7457.2 | 6 | 11611.9 | 19 | 4154.7 | 0.8 | 2191.2 | 24
S | 2018-10-13 | 9129.7 | 7247.5 | 6 | 11354.8 | 19 | 4107.3 | 0.8 | 2334.1 | 24
S | 2018-10-14 | 8257.2 | 6388.1 | 6 | 10873.2 | 19 | 4485.1 | 0.8 | 2515.8 | 24
S | 2018-10-15 | 10995.8 | 7648.5 | 3 | 13153.3 | 19 | 5504.9 | 0.8 | 3496.3 | 24
S | 2018-10-16 | 11614 | 8487.9 | 3 | 13575.8 | 15 | 5087.9 | 0.9 | 3345.1 | 24
S | 2018-10-17 | 11863.9 | 8859.4 | 3 | 13867.2 | 14 | 5007.8 | 0.9 | 3425.3 | 24
S | 2018-10-18 | 11631.9 | 8741.5 | 3 | 13851.9 | 11 | 5110.4 | 0.8 | 3452.6 | 24
S | 2018-10-19 | 11538.4 | 8673.3 | 3 | 13435.2 | 11 | 4761.9 | 0.9 | 3262.4 | 24
S | 2018-10-20 | 9794 | 8163.9 | 5 | 12040.7 | 19 | 3876.8 | 0.8 | 2056.3 | 24
S | 2018-10-21 | 8238.7 | 6329.1 | 6 | 11104.3 | 19 | 4775.2 | 0.7 | 2830.2 | 24
S | 2018-10-22 | 11296.6 | 7771.8 | 2 | 13640.6 | 15 | 5868.8 | 0.8 | 3565.8 | 24
S | 2018-10-23 | 11674.2 | 8794.5 | 3 | 13513.8 | 11 | 4719.4 | 0.9 | 3283.9 | 24
S | 2018-10-24 | 11561.7 | 8785.9 | 3 | 13342.7 | 10 | 4556.8 | 0.9 | 3230 | 24
S | 2018-10-25 | 11581.9 | 8506.7 | 3 | 13254 | 11 | 4747.3 | 0.9 | 3250.3 | 24
S | 2018-10-26 | 11574.6 | 8639.2 | 3 | 13488.5 | 11 | 4849.3 | 0.9 | 3362.2 | 24
S | 2018-10-27 | 9737.6 | 8386.8 | 3 | 11839.7 | 19 | 3452.8 | 0.8 | 2026.4 | 24
S | 2018-10-28 | 8068.1 | 6370.4 | 6 | 10345.8 | 19 | 3975.4 | 0.8 | 2516.6 | 24
S | 2018-10-29 | 10947 | 7442.3 | 2 | 13081.5 | 19 | 5639.2 | 0.8 | 3650.2 | 24
S | 2018-10-30 | 11908 | 8566.9 | 3 | 14249.8 | 15 | 5682.9 | 0.8 | 3529.7 | 24
S | 2018-10-31 | 11461.4 | 9056.1 | 3 | 13146.7 | 10 | 4090.6 | 0.9 | 2946.6 | 24
S | 2018-11-01 | 11040.1 | 8344.6 | 3 | 12798.4 | 11 | 4453.8 | 0.9 | 3196 | 24
S | 2018-11-02 | 9054.9 | 7338.5 | 6 | 11569.4 | 19 | 4230.9 | 0.8 | 2373.8 | 24
S | 2018-11-03 | 9190.5 | 7359.5 | 5 | 11267.5 | 19 | 3908 | 0.8 | 2113.4 | 24
S | 2018-11-04 | 7968.2 | 0 | 0 | 10949.1 | 20 | 10949.1 | 0.7 | 7062.5 | 24
S | 2018-11-05 | 11258.1 | 7770.9 | 3 | 13530.2 | 15 | 5759.4 | 0.8 | 3313.1 | 24
S | 2018-11-06 | 11880.8 | 8854 | 3 | 13990.2 | 14 | 5136.2 | 0.8 | 3058.5 | 24
S | 2018-11-07 | 11902.6 | 9104 | 4 | 13748.8 | 15 | 4644.8 | 0.9 | 3069.6 | 24
S | 2018-11-08 | 11723.3 | 8987.6 | 3 | 13486.3 | 16 | 4498.8 | 0.9 | 2907.9 | 24
S | 2018-11-09 | 11931.7 | 9036.7 | 3 | 14026.2 | 15 | 4989.5 | 0.9 | 2995.6 | 24
S | 2018-11-10 | 10825.7 | 9145 | 4 | 12538.8 | 20 | 3393.8 | 0.9 | 1836.4 | 24
S | 2018-11-11 | 9649.7 | 7712 | 6 | 12317.9 | 21 | 4605.9 | 0.8 | 2023.5 | 24
S | 2018-11-12 | 12952.1 | 9422.6 | 3 | 15865.4 | 15 | 6442.8 | 0.8 | 3328.5 | 24
S | 2018-11-13 | 13445.5 | 10417.9 | 4 | 16074.4 | 15 | 5656.5 | 0.8 | 3119.1 | 24
S | 2018-11-14 | 12841.8 | 10391.3 | 4 | 14938.1 | 14 | 4546.8 | 0.9 | 3189.1 | 24
S | 2018-11-15 | 10811.8 | 9139.6 | 6 | 12573 | 20 | 3433.4 | 0.9 | 1694.1 | 24
S | 2018-11-16 | 11703 | 9100.1 | 4 | 13839.8 | 14 | 4739.7 | 0.8 | 2906.7 | 24
S | 2018-11-17 | 10338.6 | 8804.5 | 6 | 11901.1 | 20 | 3096.6 | 0.9 | 1768.6 | 24
S | 2018-11-18 | 8780.2 | 7718.2 | 7 | 10701.5 | 20 | 2983.2 | 0.8 | 2013 | 24
S | 2018-11-19 | 11181.1 | 7977.8 | 2 | 13091.3 | 15 | 5113.5 | 0.9 | 3259.1 | 24
S | 2018-11-20 | 11759.5 | 8815.7 | 3 | 13834.1 | 15 | 5018.4 | 0.9 | 3054.6 | 24
S | 2018-11-21 | 12091.6 | 9033.8 | 3 | 14317.2 | 16 | 5283.4 | 0.8 | 3023 | 24
S | 2018-11-22 | 12609.8 | 9374 | 3 | 15134.4 | 15 | 5760.3 | 0.8 | 3067.1 | 24
S | 2018-11-23 | 12784.2 | 10158.1 | 4 | 15017.1 | 14 | 4859 | 0.9 | 3209.4 | 24
S | 2018-11-24 | 10667.2 | 9499.6 | 4 | 11761.5 | 20 | 2261.9 | 0.9 | 1595.4 | 24
S | 2018-11-25 | 9017.9 | 7334.1 | 6 | 11468.8 | 21 | 4134.6 | 0.8 | 1814 | 24
S | 2018-11-26 | 11701.8 | 8536.9 | 3 | 13895.6 | 15 | 5358.8 | 0.8 | 3247.6 | 24
S | 2018-11-27 | 12163.6 | 9242.5 | 3 | 14347.4 | 15 | 5104.9 | 0.8 | 3009.9 | 24
S | 2018-11-28 | 12296 | 9510 | 3 | 14244 | 14 | 4734 | 0.9 | 2896.2 | 24
S | 2018-11-29 | 12630.1 | 9566.1 | 3 | 14877.2 | 14 | 5311 | 0.8 | 3273.8 | 24
S | 2018-11-30 | 12658.2 | 9966.6 | 3 | 14876.5 | 14 | 4909.9 | 0.9 | 3314 | 24
S | 2018-12-01 | 10758.9 | 9440.4 | 4 | 11789.8 | 20 | 2349.4 | 0.9 | 1804.1 | 24
S | 2018-12-02 | 8907.2 | 7419 | 6 | 11130.7 | 21 | 3711.7 | 0.8 | 1848.9 | 24
S | 2018-12-03 | 11439.5 | 8265.8 | 3 | 13465.9 | 15 | 5200 | 0.8 | 3288.7 | 24
S | 2018-12-04 | 12003.6 | 8958.9 | 3 | 14158.6 | 16 | 5199.7 | 0.8 | 3170.1 | 24
S | 2018-12-05 | 12416.4 | 9457.1 | 3 | 14778.8 | 15 | 5321.7 | 0.8 | 3187.8 | 24
S | 2018-12-06 | 12536.9 | 9750.8 | 4 | 14800.8 | 14 | 5050 | 0.8 | 3062.1 | 24
S | 2018-12-07 | 12046.7 | 9590.5 | 4 | 13853.5 | 11 | 4263 | 0.9 | 2996.6 | 24
S | 2018-12-08 | 10265.5 | 9014.6 | 4 | 11591.9 | 20 | 2577.3 | 0.9 | 1536.6 | 24
S | 2018-12-09 | 9130.6 | 7337.8 | 6 | 11780.9 | 21 | 4443.2 | 0.8 | 1768.5 | 24
S | 2018-12-10 | 12792.2 | 9110.1 | 3 | 15758.5 | 15 | 6648.4 | 0.8 | 3317.4 | 24
S | 2018-12-11 | 14059.8 | 10782.6 | 4 | 16985.8 | 15 | 6203.2 | 0.8 | 3497 | 24
S | 2018-12-12 | 14095.6 | 11278.7 | 4 | 16664.1 | 14 | 5385.4 | 0.8 | 3417.2 | 24
S | 2018-12-13 | 14103.9 | 11091.1 | 4 | 17044.9 | 14 | 5953.7 | 0.8 | 3511.3 | 24
S | 2018-12-14 | 14087.2 | 11387.1 | 4 | 17061.8 | 14 | 5674.7 | 0.8 | 3646.1 | 24
S | 2018-12-15 | 11774 | 10663.2 | 6 | 12819 | 0 | 2155.8 | 0.9 | 1685.8 | 24
S | 2018-12-16 | 10358.5 | 8494.8 | 7 | 13229.1 | 22 | 4734.4 | 0.8 | 2061 | 24
S | 2018-12-17 | 13757.7 | 10577.3 | 4 | 17304.8 | 14 | 6727.5 | 0.8 | 3949 | 24
S | 2018-12-18 | 13166.1 | 10732.5 | 4 | 15491.5 | 14 | 4759.1 | 0.8 | 3385.5 | 24
S | 2018-12-19 | 12815.5 | 10006.1 | 4 | 15287.7 | 14 | 5281.7 | 0.8 | 3129.7 | 24
S | 2018-12-20 | 12633.7 | 10322.3 | 4 | 14784.2 | 14 | 4461.9 | 0.9 | 3032.9 | 24
S | 2018-12-21 | 11714.2 | 9722.1 | 4 | 13482.7 | 11 | 3760.6 | 0.9 | 2795.5 | 24
S | 2018-12-22 | 10418.6 | 8872.7 | 6 | 11841.2 | 21 | 2968.5 | 0.9 | 1615.8 | 24
S | 2018-12-23 | 9465.8 | 8176.7 | 6 | 11160.1 | 21 | 2983.4 | 0.8 | 1295.9 | 24
S | 2018-12-24 | 9465.7 | 8077.1 | 6 | 10682 | 18 | 2604.8 | 0.9 | 1517.2 | 24
S | 2018-12-25 | 8294 | 7092.5 | 7 | 10448.7 | 21 | 3356.1 | 0.8 | 1799.9 | 24
S | 2018-12-26 | 10423.8 | 8035.8 | 4 | 12129.2 | 14 | 4093.4 | 0.9 | 2240.7 | 24
S | 2018-12-27 | 11186.2 | 8994.7 | 4 | 12861.9 | 15 | 3867.3 | 0.9 | 2053.9 | 24
S | 2018-12-28 | 11683.5 | 9515 | 4 | 13408.6 | 14 | 3893.6 | 0.9 | 2354.6 | 24
S | 2018-12-29 | 11013.9 | 9394.5 | 6 | 12645.8 | 21 | 3251.3 | 0.9 | 1482.8 | 24
S | 2018-12-30 | 10314 | 8827.4 | 7 | 12114.3 | 22 | 3286.9 | 0.9 | 1576.4 | 24
S | 2018-12-31 | 10385.1 | 9105.7 | 7 | 11255.8 | 20 | 2150.1 | 0.9 | 1264.9 | 24
S | 2019-01-01 | 9801.3 | 8362.3 | 7 | 12390 | 22 | 4027.7 | 0.8 | 2297.4 | 24
S | 2019-01-02 | 12630.7 | 10012.8 | 4 | 14836.1 | 22 | 4823.4 | 0.9 | 2571.1 | 24
S | 2019-01-03 | 13222.7 | 11607.8 | 6 | 14741.9 | 14 | 3134.1 | 0.9 | 2315.2 | 24
S | 2019-01-04 | 12114.7 | 10573.2 | 4 | 13534.3 | 14 | 2961.1 | 0.9 | 2156.8 | 24
S | 2019-01-05 | 10561.6 | 9494.5 | 4 | 11921.3 | 21 | 2426.9 | 0.9 | 1345.1 | 24
S | 2019-01-06 | 9895.6 | 8138.6 | 7 | 12499.8 | 22 | 4361.2 | 0.8 | 1969.9 | 24
S | 2019-01-07 | 12621.6 | 10052.3 | 4 | 14985 | 14 | 4932.7 | 0.8 | 3099.1 | 24
S | 2019-01-08 | 13098.9 | 10392.6 | 4 | 15501.6 | 14 | 5109 | 0.8 | 3096.3 | 24
S | 2019-01-09 | 13315.1 | 10714.5 | 4 | 15665.1 | 15 | 4950.7 | 0.8 | 3005.6 | 24
S | 2019-01-10 | 13429.4 | 11083.1 | 4 | 15791.3 | 14 | 4708.2 | 0.9 | 3186.4 | 24
S | 2019-01-11 | 12967.2 | 10475.5 | 4 | 15346.3 | 14 | 4870.8 | 0.8 | 3034.4 | 24
S | 2019-01-12 | 11188.4 | 10254.6 | 4 | 12152.1 | 21 | 1897.5 | 0.9 | 1391.4 | 24
S | 2019-01-13 | 10035.4 | 8227.4 | 7 | 12392.6 | 21 | 4165.2 | 0.8 | 1800 | 24
S | 2019-01-14 | 13427.2 | 10223.9 | 4 | 16408.5 | 14 | 6184.6 | 0.8 | 3397.4 | 24
S | 2019-01-15 | 14021.1 | 11030.8 | 4 | 16986.9 | 14 | 5956.2 | 0.8 | 3228.5 | 24
S | 2019-01-16 | 14134.1 | 11301.1 | 4 | 16733.9 | 14 | 5432.9 | 0.8 | 3122.2 | 24
S | 2019-01-17 | 14170.9 | 11802.5 | 4 | 16711.3 | 14 | 4908.8 | 0.8 | 3194.9 | 24
S | 2019-01-18 | 13419.4 | 10903 | 4 | 15809.3 | 14 | 4906.3 | 0.8 | 3073 | 24
S | 2019-01-19 | 11091.7 | 10295.7 | 5 | 12169.5 | 0 | 1873.8 | 0.9 | 1427.9 | 24
S | 2019-01-20 | 9465.7 | 8032 | 7 | 11751.7 | 21 | 3719.7 | 0.8 | 1797.2 | 24
S | 2019-01-21 | 13034.4 | 9596.4 | 4 | 15828.5 | 15 | 6232.1 | 0.8 | 3383.5 | 24
S | 2019-01-22 | 14054.9 | 11039.2 | 4 | 16819.1 | 14 | 5779.8 | 0.8 | 3165.4 | 24
S | 2019-01-23 | 14677.8 | 11647.1 | 4 | 17814 | 14 | 6166.9 | 0.8 | 3355.5 | 24
S | 2019-01-24 | 14183.7 | 11763.2 | 4 | 16456.4 | 14 | 4693.2 | 0.9 | 2922.7 | 24
S | 2019-01-25 | 13814.9 | 11252 | 4 | 16241.8 | 14 | 4989.8 | 0.9 | 2829.1 | 24
S | 2019-01-26 | 12076.2 | 10795.7 | 7 | 13311.7 | 21 | 2516 | 0.9 | 1486.4 | 24
S | 2019-01-27 | 10775.7 | 8937.8 | 7 | 13469.2 | 22 | 4531.4 | 0.8 | 2308 | 24
S | 2019-01-28 | 14333 | 10912.1 | 4 | 17374.5 | 15 | 6462.4 | 0.8 | 3594.3 | 24
S | 2019-01-29 | 15268.4 | 12394.4 | 4 | 18337.4 | 14 | 5943 | 0.8 | 3483.1 | 24
S | 2019-01-30 | 15645.3 | 12688.4 | 4 | 18651.8 | 14 | 5963.4 | 0.8 | 3364.2 | 24
S | 2019-01-31 | 15375.8 | 12916.2 | 4 | 18616.2 | 14 | 5700 | 0.8 | 3296.2 | 24
S | 2019-02-01 | 14932.7 | 12473.2 | 4 | 18150.9 | 14 | 5677.7 | 0.8 | 3164.8 | 24
S | 2019-02-02 | 12262.2 | 11268.5 | 7 | 13536.5 | 0 | 2268.1 | 0.9 | 1383.8 | 24
S | 2019-02-03 | 9909.7 | 8898.9 | 7 | 11539.5 | 21 | 2640.6 | 0.9 | 1592.8 | 24
S | 2019-02-04 | 12184.1 | 9335.6 | 3 | 14366.1 | 15 | 5030.5 | 0.8 | 3184.8 | 24
S | 2019-02-05 | 12444.7 | 9850.6 | 3 | 14525 | 14 | 4674.3 | 0.9 | 2904.2 | 24
S | 2019-02-06 | 12719.2 | 9867.7 | 4 | 15108.3 | 15 | 5240.6 | 0.8 | 3024.8 | 24
S | 2019-02-07 | 13226.2 | 10232.7 | 4 | 15861.1 | 15 | 5628.5 | 0.8 | 2995 | 24
S | 2019-02-08 | 13814.6 | 10867 | 4 | 16591.4 | 15 | 5724.4 | 0.8 | 2931.3 | 24
S | 2019-02-09 | 12563.1 | 11081.3 | 7 | 13892.3 | 21 | 2810.9 | 0.9 | 1648.3 | 24
S | 2019-02-10 | 11142.9 | 9889.4 | 7 | 12988.7 | 22 | 3099.3 | 0.9 | 1888.8 | 24
S | 2019-02-11 | 13823 | 10854 | 4 | 16881.4 | 15 | 6027.4 | 0.8 | 3311.5 | 24
S | 2019-02-12 | 12995.7 | 10689.9 | 4 | 14965.8 | 14 | 4275.9 | 0.9 | 2979.9 | 24
S | 2019-02-13 | 12450.5 | 9951.5 | 4 | 14405.7 | 15 | 4454.2 | 0.9 | 2773.3 | 24
S | 2019-02-14 | 12768.2 | 9886.4 | 4 | 15148.8 | 15 | 5262.4 | 0.8 | 3003.3 | 24
S | 2019-02-15 | 12407.2 | 10365.6 | 3 | 14413.3 | 10 | 4047.8 | 0.9 | 3062.2 | 24
S | 2019-02-16 | 10404.5 | 9147.5 | 4 | 11614.9 | 20 | 2467.5 | 0.9 | 1372 | 24
S | 2019-02-17 | 9097 | 7499.2 | 6 | 11403.6 | 20 | 3904.4 | 0.8 | 2019 | 24
S | 2019-02-18 | 12285.2 | 8790.3 | 3 | 15039.3 | 14 | 6249.1 | 0.8 | 3451.5 | 24
S | 2019-02-19 | 12985.1 | 9886.6 | 4 | 15399.2 | 14 | 5512.6 | 0.8 | 3404.7 | 24
S | 2019-02-20 | 13393 | 10204.9 | 4 | 16223 | 14 | 6018.1 | 0.8 | 3589.3 | 24
S | 2019-02-21 | 13474.7 | 10340.5 | 4 | 16167.5 | 14 | 5827 | 0.8 | 3382.4 | 24
S | 2019-02-22 | 13738.7 | 10497.5 | 4 | 16717.5 | 14 | 6220 | 0.8 | 3545.5 | 24
S | 2019-02-23 | 12592 | 10524.5 | 6 | 14076.1 | 20 | 3551.5 | 0.9 | 2274.4 | 24
S | 2019-02-24 | 10951.2 | 9264.7 | 6 | 12763 | 20 | 3498.3 | 0.9 | 1756 | 24
S | 2019-02-25 | 12647 | 10208 | 3 | 14931.1 | 10 | 4723.1 | 0.8 | 3262.2 | 24
S | 2019-02-26 | 11943.1 | 9305.2 | 3 | 13730.6 | 10 | 4425.3 | 0.9 | 3042.8 | 24
S | 2019-02-27 | 11785.4 | 8803.6 | 3 | 13747 | 14 | 4943.5 | 0.9 | 3188 | 24
S | 2019-02-28 | 12052.5 | 9027.6 | 3 | 14173.5 | 15 | 5145.9 | 0.9 | 3057.1 | 24
S | 2019-03-01 | 12369.3 | 9308.6 | 3 | 14714.3 | 15 | 5405.7 | 0.8 | 3239.9 | 24
S | 2019-03-02 | 11036.3 | 9378.5 | 6 | 13026.8 | 19 | 3648.3 | 0.8 | 1811.7 | 24
S | 2019-03-03 | 9829.7 | 8092.1 | 6 | 12038.7 | 20 | 3946.6 | 0.8 | 2019.9 | 24
S | 2019-03-04 | 12000.5 | 9305.4 | 4 | 13907.3 | 15 | 4601.8 | 0.9 | 2642.1 | 24
S | 2019-03-05 | 12487 | 10513.1 | 6 | 13975.4 | 14 | 3462.3 | 0.9 | 2071.7 | 24
S | 2019-03-06 | 13460.5 | 10563.2 | 4 | 16292.5 | 14 | 5729.3 | 0.8 | 3258.9 | 24
S | 2019-03-07 | 13372.8 | 10438.6 | 4 | 15833.1 | 15 | 5394.4 | 0.8 | 3123.4 | 24
S | 2019-03-08 | 13193 | 10384.7 | 4 | 15831.5 | 14 | 5446.8 | 0.8 | 3086.6 | 24
S | 2019-03-09 | 10699.3 | 9600.1 | 4 | 12252.7 | 19 | 2652.5 | 0.9 | 1486.7 | 24
S | 2019-03-10 | 8993.3 | 7549 | 6 | 11269.8 | 19 | 3720.7 | 0.8 | 2337.5 | 24
S | 2019-03-11 | 11705.7 | 8367 | 3 | 13933.1 | 11 | 5566.1 | 0.8 | 3425.5 | 24
S | 2019-03-12 | 12170.1 | 9160.2 | 3 | 14200.2 | 16 | 5040.1 | 0.9 | 3200.2 | 24
S | 2019-03-13 | 12468.3 | 9338 | 3 | 14805.1 | 15 | 5467.1 | 0.8 | 3380.7 | 24
S | 2019-03-14 | 12546.3 | 9453.6 | 3 | 14759.6 | 14 | 5306 | 0.9 | 3433 | 24
S | 2019-03-15 | 12513.3 | 9537 | 4 | 14736.8 | 14 | 5199.8 | 0.8 | 3407.9 | 24
S | 2019-03-16 | 10810.8 | 9376.2 | 4 | 12659 | 19 | 3282.7 | 0.9 | 1860.5 | 24
S | 2019-03-17 | 9072.5 | 7794.1 | 6 | 11151.4 | 19 | 3357.3 | 0.8 | 2224.5 | 24
S | 2019-03-18 | 11993.9 | 8443 | 3 | 14234.9 | 14 | 5791.9 | 0.8 | 3720 | 24
S | 2019-03-19 | 12412.4 | 9294.3 | 3 | 14773.6 | 15 | 5479.3 | 0.8 | 3325.2 | 24
S | 2019-03-20 | 12103.1 | 9421.2 | 3 | 14054 | 11 | 4632.8 | 0.9 | 3369.3 | 24
S | 2019-03-21 | 11624.9 | 8835.9 | 3 | 13307.9 | 11 | 4472 | 0.9 | 3047.3 | 24
S | 2019-03-22 | 11541.2 | 8652.5 | 3 | 13329.8 | 11 | 4677.3 | 0.9 | 3144.9 | 24
S | 2019-03-23 | 10105.1 | 8494.3 | 4 | 12472.9 | 19 | 3978.6 | 0.8 | 1897.9 | 24
S | 2019-03-24 | 9017.1 | 7213.3 | 6 | 11891.7 | 19 | 4678.4 | 0.8 | 2639.9 | 24
S | 2019-03-25 | 11998.1 | 8635.4 | 3 | 14418.1 | 15 | 5782.6 | 0.8 | 3422.6 | 24
S | 2019-03-26 | 12056.4 | 9139.1 | 3 | 13973.8 | 16 | 4834.7 | 0.9 | 3083 | 24
S | 2019-03-27 | 12009.4 | 9092.8 | 3 | 13883.9 | 15 | 4791.1 | 0.9 | 3080.5 | 24
S | 2019-03-28 | 12094.2 | 9015.9 | 3 | 14175.7 | 15 | 5159.8 | 0.9 | 3174.4 | 24
S | 2019-03-29 | 12218.2 | 9205.1 | 3 | 14359.9 | 15 | 5154.7 | 0.9 | 3188.1 | 24
S | 2019-03-30 | 10602.2 | 8958.9 | 4 | 12863.3 | 19 | 3904.3 | 0.8 | 1754.2 | 24
S | 2019-03-31 | 9319.6 | 7810.4 | 6 | 11884.1 | 19 | 4073.8 | 0.8 | 2529.7 | 24
S | 2019-04-01 | 12374.9 | 8846.4 | 3 | 15108 | 15 | 6261.6 | 0.8 | 3472.5 | 24
S | 2019-04-02 | 12896.6 | 9693.1 | 4 | 15401 | 15 | 5707.9 | 0.8 | 3267.5 | 24
S | 2019-04-03 | 13187.1 | 9906.4 | 4 | 15769.3 | 15 | 5862.9 | 0.8 | 3301.7 | 24
S | 2019-04-04 | 13455.6 | 10230.9 | 4 | 16227.6 | 14 | 5996.6 | 0.8 | 3294.6 | 24
S | 2019-04-05 | 12661.9 | 10315.2 | 4 | 14824.2 | 10 | 4508.9 | 0.9 | 3242 | 24
S | 2019-04-06 | 10183.8 | 8962.4 | 4 | 11923.3 | 18 | 2960.9 | 0.9 | 1770.6 | 24
S | 2019-04-07 | 8634.7 | 7265.4 | 7 | 11059.7 | 19 | 3794.3 | 0.8 | 2507.3 | 24
S | 2019-04-08 | 11372 | 7985.7 | 3 | 13385 | 16 | 5399.4 | 0.8 | 3575.8 | 24
S | 2019-04-09 | 11692.6 | 8680.7 | 3 | 13548.9 | 15 | 4868.2 | 0.9 | 3227.5 | 24
S | 2019-04-10 | 11879.4 | 8824.8 | 3 | 13982.4 | 16 | 5157.6 | 0.8 | 3081.5 | 24
S | 2019-04-11 | 12216.8 | 9037.1 | 3 | 14501.6 | 15 | 5464.5 | 0.8 | 3166.1 | 24
S | 2019-04-12 | 12302.6 | 9293.7 | 3 | 14466.4 | 14 | 5172.8 | 0.9 | 3291.4 | 24
S | 2019-04-13 | 10645.1 | 9075.6 | 4 | 12682.9 | 18 | 3607.4 | 0.8 | 1616.8 | 24
S | 2019-04-14 | 9510.6 | 7864 | 7 | 12224.8 | 19 | 4360.8 | 0.8 | 2376.9 | 24
S | 2019-04-15 | 12581.8 | 9149.4 | 3 | 15207.4 | 15 | 6058.1 | 0.8 | 3554 | 24
S | 2019-04-16 | 12338.6 | 9721 | 4 | 14282.5 | 10 | 4561.5 | 0.9 | 3194.2 | 24
S | 2019-04-17 | 11984.6 | 9104.3 | 3 | 13880.1 | 15 | 4775.8 | 0.9 | 3110.7 | 24
S | 2019-04-18 | 11777.7 | 8964.9 | 3 | 13670.6 | 14 | 4705.7 | 0.9 | 2970.9 | 24
S | 2019-04-19 | 9073.5 | 7636.8 | 7 | 11091.7 | 19 | 3454.9 | 0.8 | 2180.2 | 24
S | 2019-04-20 | 9287.6 | 7449.3 | 4 | 11827.7 | 18 | 4378.4 | 0.8 | 2110 | 24
S | 2019-04-21 | 8350.9 | 7137.7 | 7 | 10547.4 | 18 | 3409.8 | 0.8 | 2741.2 | 24
S | 2019-04-22 | 11244.7 | 7758.4 | 2 | 13275.2 | 11 | 5516.8 | 0.8 | 3588 | 24
S | 2019-04-23 | 11759.5 | 8747.1 | 3 | 13532.9 | 16 | 4785.8 | 0.9 | 3221.4 | 24
S | 2019-04-24 | 12103.4 | 8862.7 | 3 | 14254.3 | 15 | 5391.6 | 0.8 | 3214.5 | 24
S | 2019-04-25 | 12319.7 | 9253.4 | 3 | 14339 | 15 | 5085.6 | 0.9 | 3263.4 | 24
S | 2019-04-26 | 12428.8 | 9399.7 | 3 | 14517 | 15 | 5117.3 | 0.9 | 3391.5 | 24
S | 2019-04-27 | 10548.2 | 9132.4 | 23 | 12449.6 | 18 | 3317.2 | 0.8 | 1698.2 | 24
S | 2019-04-28 | 8515 | 7148.3 | 5 | 10857.5 | 18 | 3709.2 | 0.8 | 2729.7 | 24
S | 2019-04-29 | 10968 | 7703.9 | 3 | 12922.7 | 18 | 5218.8 | 0.8 | 3352.2 | 24
S | 2019-04-30 | 11295.4 | 8365 | 3 | 13171.5 | 18 | 4806.5 | 0.9 | 3163.3 | 24
S | 2019-05-01 | 9227.2 | 7862.1 | 5 | 11741.6 | 18 | 3879.5 | 0.8 | 2663.5 | 24
S | 2019-05-02 | 11349.9 | 7938.7 | 3 | 13452.9 | 18 | 5514.3 | 0.8 | 3438.5 | 24
S | 2019-05-03 | 11864.2 | 8778.9 | 3 | 13964.6 | 15 | 5185.7 | 0.8 | 3215.1 | 24
S | 2019-05-04 | 10377.4 | 8730.2 | 3 | 12787.1 | 18 | 4056.8 | 0.8 | 1986 | 24
S | 2019-05-05 | 9215.5 | 7588 | 7 | 11688.1 | 18 | 4100.1 | 0.8 | 2363.6 | 24
S | 2019-05-06 | 11962 | 8614.8 | 3 | 14270.1 | 14 | 5655.3 | 0.8 | 3519.9 | 24
S | 2019-05-07 | 11682.3 | 8869.9 | 3 | 13460.8 | 11 | 4590.8 | 0.9 | 3112 | 24
S | 2019-05-08 | 11655.3 | 8775.8 | 3 | 13374.4 | 18 | 4598.6 | 0.9 | 3065.2 | 24
S | 2019-05-09 | 11699.6 | 8800.6 | 3 | 13437.7 | 18 | 4637.1 | 0.9 | 3163.4 | 24
S | 2019-05-10 | 11713 | 8806.9 | 3 | 13496.9 | 10 | 4690 | 0.9 | 3399.2 | 24
S | 2019-05-11 | 9841.6 | 8462.2 | 4 | 12031.2 | 18 | 3569 | 0.8 | 2258.4 | 24
S | 2019-05-12 | 8140.7 | 6709.1 | 5 | 10727.2 | 18 | 4018.1 | 0.8 | 3119.7 | 24
S | 2019-05-13 | 10823.4 | 7505.1 | 2 | 12958.5 | 18 | 5453.4 | 0.8 | 3444.8 | 24
S | 2019-05-14 | 11035.4 | 8011.3 | 3 | 13108.9 | 18 | 5097.6 | 0.8 | 3257 | 24
S | 2019-05-15 | 11030.2 | 8023.4 | 3 | 13210.2 | 18 | 5186.7 | 0.8 | 3202 | 24
S | 2019-05-16 | 11148.9 | 8154.4 | 3 | 13319.9 | 18 | 5165.5 | 0.8 | 3281.5 | 24
S | 2019-05-17 | 11164.6 | 8116.5 | 3 | 13300.6 | 18 | 5184.1 | 0.8 | 3140.4 | 24
S | 2019-05-18 | 9595.5 | 8009.4 | 4 | 12301.1 | 18 | 4291.7 | 0.8 | 2515.6 | 24
S | 2019-05-19 | 8328.9 | 6690.5 | 4 | 11414.7 | 18 | 4724.2 | 0.7 | 3278.3 | 24
S | 2019-05-20 | 11126.4 | 7664.3 | 3 | 13497.7 | 18 | 5833.3 | 0.8 | 3390.6 | 24
S | 2019-05-21 | 11496.1 | 8508.4 | 3 | 13525.5 | 18 | 5017.1 | 0.8 | 3239.1 | 24
S | 2019-05-22 | 11568.6 | 8566.7 | 3 | 13564.5 | 18 | 4997.8 | 0.9 | 3281.5 | 24
S | 2019-05-23 | 11429.7 | 8456.2 | 3 | 13352.1 | 18 | 4895.8 | 0.9 | 3184 | 24
S | 2019-05-24 | 11155.7 | 8311.3 | 3 | 13006.6 | 10 | 4695.3 | 0.9 | 3271.3 | 24
S | 2019-05-25 | 9344.2 | 7693.1 | 4 | 12224.9 | 18 | 4531.9 | 0.8 | 2812.4 | 24
S | 2019-05-26 | 8001.5 | 6405.7 | 4 | 11228.4 | 18 | 4822.6 | 0.7 | 3458.3 | 24
S | 2019-05-27 | 10787.6 | 7331 | 2 | 13125.7 | 18 | 5794.7 | 0.8 | 3442.1 | 24
S | 2019-05-28 | 11190.3 | 8111.9 | 3 | 13163.7 | 18 | 5051.8 | 0.9 | 3480.2 | 24
S | 2019-05-29 | 11274.9 | 8097.3 | 3 | 13537 | 18 | 5439.7 | 0.8 | 3411.1 | 24
S | 2019-05-30 | 11363.5 | 8225.8 | 3 | 13339 | 17 | 5113.3 | 0.9 | 3270.7 | 24
S | 2019-05-31 | 11264.6 | 8300.5 | 3 | 13137.8 | 18 | 4837.3 | 0.9 | 3362.1 | 24
S | 2019-06-01 | 9544.3 | 7942.7 | 4 | 12069.3 | 18 | 4126.6 | 0.8 | 2272.4 | 24
S | 2019-06-02 | 8210.9 | 6450.3 | 4 | 11241.4 | 18 | 4791.1 | 0.7 | 3276.7 | 24
S | 2019-06-03 | 10715.2 | 7377.5 | 3 | 12990.1 | 18 | 5612.6 | 0.8 | 3362.3 | 24
S | 2019-06-04 | 10936.6 | 7828.9 | 3 | 13286.1 | 18 | 5457.2 | 0.8 | 3225.7 | 24
S | 2019-06-05 | 11016.5 | 7892.5 | 3 | 13314.9 | 18 | 5422.4 | 0.8 | 3217.7 | 24
S | 2019-06-06 | 11081.4 | 8069.3 | 3 | 13242.1 | 18 | 5172.8 | 0.8 | 3241 | 24
S | 2019-06-07 | 11078.5 | 8111.5 | 3 | 13190.6 | 18 | 5079.1 | 0.8 | 3223.1 | 24
S | 2019-06-08 | 9578.8 | 7936.4 | 4 | 12297.8 | 18 | 4361.3 | 0.8 | 2632.9 | 24
S | 2019-06-09 | 8370.2 | 6732 | 4 | 11442.9 | 18 | 4710.9 | 0.7 | 3325 | 24
S | 2019-06-10 | 10907.7 | 7527.1 | 3 | 13323.9 | 18 | 5796.9 | 0.8 | 3418.7 | 24
S | 2019-06-11 | 11370.9 | 8306 | 3 | 13636.9 | 18 | 5330.9 | 0.8 | 3211.6 | 24
S | 2019-06-12 | 11536.6 | 8313.7 | 3 | 13995.2 | 18 | 5681.5 | 0.8 | 3368.9 | 24
S | 2019-06-13 | 11625.1 | 8459.2 | 3 | 13653.2 | 18 | 5193.9 | 0.9 | 3189.5 | 24
S | 2019-06-14 | 11744.5 | 8744.1 | 3 | 13963.5 | 18 | 5219.4 | 0.8 | 3030.5 | 24
S | 2019-06-15 | 10203.9 | 8491.7 | 4 | 13038.5 | 18 | 4546.8 | 0.8 | 2639.8 | 24
S | 2019-06-16 | 8802.4 | 7207.4 | 4 | 11926.5 | 18 | 4719 | 0.7 | 3364.6 | 24
S | 2019-06-17 | 11476.2 | 8078.8 | 3 | 13739 | 18 | 5660.2 | 0.8 | 3342.5 | 24
S | 2019-06-18 | 11774.6 | 8619.7 | 3 | 13928.4 | 18 | 5308.7 | 0.8 | 3273.4 | 24
S | 2019-06-19 | 11596.3 | 8634.2 | 3 | 13450 | 10 | 4815.8 | 0.9 | 3319.1 | 24
S | 2019-06-20 | 9644.3 | 7974.7 | 4 | 12595.1 | 18 | 4620.4 | 0.8 | 2926.8 | 24
S | 2019-06-21 | 10326 | 7713.1 | 3 | 12883.2 | 18 | 5170.1 | 0.8 | 2630.6 | 24
S | 2019-06-22 | 9384.8 | 7730.9 | 4 | 12582.8 | 18 | 4851.9 | 0.7 | 2972.6 | 24
S | 2019-06-23 | 8391.4 | 6862.3 | 5 | 11525.5 | 18 | 4663.2 | 0.7 | 3422.1 | 24
S | 2019-06-24 | 11250.3 | 7741.4 | 2 | 13723 | 18 | 5981.6 | 0.8 | 3480.8 | 24
S | 2019-06-25 | 11604.6 | 8012.5 | 3 | 13896.6 | 18 | 5884.1 | 0.8 | 3837.9 | 24
S | 2019-06-26 | 11522.1 | 8495.8 | 3 | 13591.4 | 18 | 5095.6 | 0.8 | 3377.3 | 24
S | 2019-06-27 | 11392.2 | 8231.2 | 3 | 13547.4 | 18 | 5316.2 | 0.8 | 3500 | 24
S | 2019-06-28 | 11416.6 | 8334.5 | 3 | 13450.3 | 18 | 5115.8 | 0.8 | 3521.1 | 24
S | 2019-06-29 | 9959.7 | 8179 | 4 | 12832.6 | 18 | 4653.6 | 0.8 | 2551.9 | 24
S | 2019-06-30 | 8612.4 | 7056.2 | 5 | 11523.6 | 18 | 4467.4 | 0.7 | 3211 | 24
S | 2019-07-01 | 11134.2 | 7709.6 | 3 | 13314.5 | 18 | 5604.9 | 0.8 | 3530.4 | 24
S | 2019-07-02 | 11389.6 | 8133.7 | 3 | 13547.2 | 18 | 5413.5 | 0.8 | 3484.5 | 24
S | 2019-07-03 | 11352.4 | 8045.6 | 3 | 13556.7 | 18 | 5511.1 | 0.8 | 3541.2 | 24
S | 2019-07-04 | 11451.4 | 8183.8 | 3 | 13901.1 | 18 | 5717.4 | 0.8 | 3523 | 24
S | 2019-07-05 | 11418.7 | 8230.7 | 3 | 13691.1 | 18 | 5460.5 | 0.8 | 3516 | 24
S | 2019-07-06 | 9602.7 | 7822.4 | 4 | 12610.9 | 18 | 4788.5 | 0.8 | 3166.9 | 24
S | 2019-07-07 | 8424 | 6518.4 | 4 | 11524.6 | 19 | 5006.2 | 0.7 | 3110.6 | 24
S | 2019-07-08 | 11040.9 | 7280.9 | 3 | 13778.1 | 18 | 6497.2 | 0.8 | 3824.7 | 24
S | 2019-07-09 | 11309.1 | 7984 | 3 | 13845.7 | 18 | 5861.7 | 0.8 | 3668.2 | 24
S | 2019-07-10 | 11219.6 | 8027.5 | 3 | 13630.4 | 18 | 5602.8 | 0.8 | 3678.2 | 24
S | 2019-07-11 | 11145.6 | 8085.9 | 3 | 13465.6 | 18 | 5379.7 | 0.8 | 3395.7 | 24
S | 2019-07-12 | 10998.2 | 7978 | 3 | 13249.6 | 18 | 5271.6 | 0.8 | 3333.2 | 24
S | 2019-07-13 | 9444.6 | 7763.7 | 4 | 12116.1 | 18 | 4352.4 | 0.8 | 2499.3 | 24
S | 2019-07-14 | 8399 | 6614.1 | 4 | 11335.4 | 18 | 4721.3 | 0.7 | 3033.2 | 24
S | 2019-07-15 | 11129.7 | 7416.4 | 3 | 13499.5 | 18 | 6083.2 | 0.8 | 3770.2 | 24
S | 2019-07-16 | 11432 | 8203.9 | 3 | 13906.8 | 18 | 5702.9 | 0.8 | 3525.8 | 24
S | 2019-07-17 | 11478.9 | 8355 | 3 | 13925.2 | 18 | 5570.2 | 0.8 | 3498.7 | 24
S | 2019-07-18 | 11362.1 | 8351.1 | 3 | 13617.4 | 18 | 5266.2 | 0.8 | 3322.6 | 24
S | 2019-07-19 | 11250.7 | 8138.5 | 3 | 13398.4 | 18 | 5259.9 | 0.8 | 3423.3 | 24
S | 2019-07-20 | 9465.1 | 7897 | 4 | 12314.6 | 18 | 4417.6 | 0.8 | 2786.2 | 24
S | 2019-07-21 | 8284.1 | 6759.2 | 4 | 11282 | 18 | 4522.9 | 0.7 | 3378.4 | 24
S | 2019-07-22 | 11037.1 | 7650.7 | 3 | 13426.7 | 18 | 5776 | 0.8 | 3457.6 | 24
S | 2019-07-23 | 11474.6 | 8335.3 | 3 | 13615.9 | 18 | 5280.6 | 0.8 | 3415.4 | 24
S | 2019-07-24 | 11628.1 | 8515.7 | 2 | 13874 | 18 | 5358.3 | 0.8 | 3268.6 | 24
S | 2019-07-25 | 11498.1 | 8449.7 | 3 | 13630.1 | 18 | 5180.4 | 0.8 | 3300.4 | 24
S | 2019-07-26 | 11396.9 | 8398.3 | 3 | 13438 | 18 | 5039.7 | 0.8 | 3195.3 | 24
S | 2019-07-27 | 9770.2 | 8043.9 | 4 | 12418.7 | 18 | 4374.8 | 0.8 | 2501.5 | 24
S | 2019-07-28 | 8401.6 | 6792 | 4 | 11376.6 | 18 | 4584.5 | 0.7 | 3318.9 | 24
S | 2019-07-29 | 10983.1 | 7530.6 | 3 | 13402.3 | 18 | 5871.6 | 0.8 | 3526.5 | 24
S | 2019-07-30 | 11391.2 | 8245.1 | 3 | 13492.1 | 18 | 5247 | 0.8 | 3375.2 | 24
S | 2019-07-31 | 11361.7 | 8277.9 | 3 | 13501.2 | 18 | 5223.3 | 0.8 | 3383.4 | 24
S | 2019-08-01 | 11373.3 | 8185.1 | 3 | 13485.7 | 18 | 5300.6 | 0.8 | 3175.6 | 24
S | 2019-08-02 | 11413.6 | 8419.8 | 3 | 13174.2 | 18 | 4754.4 | 0.9 | 3277.2 | 24
S | 2019-08-03 | 9500.2 | 7979.5 | 4 | 12262.7 | 18 | 4283.2 | 0.8 | 2937.6 | 24
S | 2019-08-04 | 8255.8 | 6549.9 | 4 | 11607.1 | 18 | 5057.2 | 0.7 | 3798.1 | 24
S | 2019-08-05 | 11014.9 | 7429.8 | 3 | 13478.9 | 18 | 6049.1 | 0.8 | 3710 | 24
S | 2019-08-06 | 11394.6 | 8266.8 | 3 | 13638.7 | 18 | 5371.9 | 0.8 | 3374.9 | 24
S | 2019-08-07 | 11615.2 | 8410.4 | 3 | 13636.9 | 18 | 5226.4 | 0.9 | 3264.2 | 24
S | 2019-08-08 | 11734.7 | 8559.7 | 3 | 13748.2 | 18 | 5188.5 | 0.9 | 3323.6 | 24
S | 2019-08-09 | 11655.9 | 8666.9 | 3 | 13497.8 | 18 | 4830.9 | 0.9 | 3325.3 | 24
S | 2019-08-10 | 9833.5 | 8326.8 | 4 | 12269.8 | 18 | 3943 | 0.8 | 2497.6 | 24
S | 2019-08-11 | 8308.1 | 6847.6 | 4 | 11099.6 | 19 | 4252 | 0.7 | 3478.5 | 24
S | 2019-08-12 | 11284.8 | 7555 | 2 | 13536.6 | 18 | 5981.6 | 0.8 | 3559.1 | 24
S | 2019-08-13 | 11629.5 | 8529.5 | 3 | 13681.6 | 18 | 5152.1 | 0.9 | 3345 | 24
S | 2019-08-14 | 11720.5 | 8457.9 | 3 | 14009.4 | 18 | 5551.5 | 0.8 | 3427 | 24
S | 2019-08-15 | 11503.9 | 8258 | 3 | 13668.5 | 18 | 5410.5 | 0.8 | 3348 | 24
S | 2019-08-16 | 11458.8 | 8477.1 | 3 | 13398.8 | 18 | 4921.7 | 0.9 | 3321.2 | 24
S | 2019-08-17 | 9750.2 | 8190.2 | 3 | 12505.2 | 18 | 4314.9 | 0.8 | 2651.8 | 24
S | 2019-08-18 | 8553.3 | 6991.7 | 4 | 11283.9 | 18 | 4292.2 | 0.8 | 3001.5 | 24
S | 2019-08-19 | 11203.4 | 7668.1 | 2 | 13577.7 | 19 | 5909.6 | 0.8 | 3742 | 24
S | 2019-08-20 | 11639.9 | 8372.2 | 3 | 13889.3 | 19 | 5517 | 0.8 | 3424 | 24
S | 2019-08-21 | 11596.9 | 8502.6 | 3 | 13766.7 | 19 | 5264.1 | 0.8 | 3365.5 | 24
S | 2019-08-22 | 11523.7 | 8498.3 | 3 | 13658.1 | 19 | 5159.9 | 0.8 | 3229.1 | 24
S | 2019-08-23 | 11491.7 | 8466.4 | 3 | 13442.6 | 19 | 4976.2 | 0.9 | 3333.8 | 24
S | 2019-08-24 | 9794.6 | 8248.4 | 4 | 12294.9 | 18 | 4046.5 | 0.8 | 2657.6 | 24
S | 2019-08-25 | 8318.3 | 6746.7 | 4 | 11350.4 | 19 | 4603.7 | 0.7 | 3351.9 | 24
S | 2019-08-26 | 10982.3 | 7517.2 | 3 | 13314.1 | 19 | 5796.9 | 0.8 | 3435.3 | 24
S | 2019-08-27 | 11529.8 | 8435.1 | 3 | 13612.8 | 19 | 5177.7 | 0.8 | 3331.8 | 24
S | 2019-08-28 | 11523 | 8456.3 | 3 | 13527.2 | 19 | 5070.8 | 0.9 | 3211.9 | 24
S | 2019-08-29 | 11734.9 | 8648.9 | 3 | 13692.9 | 19 | 5044 | 0.9 | 3214 | 24
S | 2019-08-30 | 11828.5 | 8842 | 3 | 13759.3 | 15 | 4917.3 | 0.9 | 3188.7 | 24
S | 2019-08-31 | 9859.2 | 8469.7 | 4 | 11823.5 | 18 | 3353.8 | 0.8 | 1996.9 | 24
S | 2019-09-01 | 8287.6 | 6722.8 | 4 | 10942.4 | 19 | 4219.6 | 0.8 | 2922.4 | 24
S | 2019-09-02 | 10748.6 | 7365.9 | 2 | 13230.9 | 19 | 5865 | 0.8 | 3408.5 | 24
S | 2019-09-03 | 11313 | 8233.1 | 3 | 13543.9 | 19 | 5310.8 | 0.8 | 3288.7 | 24
S | 2019-09-04 | 11529.6 | 8457.6 | 3 | 13614.7 | 18 | 5157.2 | 0.8 | 3339.6 | 24
S | 2019-09-05 | 11620 | 8503.4 | 3 | 13706.3 | 19 | 5203 | 0.8 | 3429 | 24
S | 2019-09-06 | 11385.7 | 8525.4 | 3 | 13161.5 | 10 | 4636.1 | 0.9 | 3300.4 | 24
S | 2019-09-07 | 9020 | 7521.4 | 5 | 11525.7 | 18 | 4004.3 | 0.8 | 2446.7 | 24
S | 2019-09-08 | 8564.6 | 6725.1 | 4 | 11509.7 | 19 | 4784.6 | 0.7 | 2729.7 | 24
S | 2019-09-09 | 11597.4 | 7925.1 | 3 | 13976.1 | 16 | 6050.9 | 0.8 | 3387.6 | 24
S | 2019-09-10 | 12034.6 | 9097.5 | 3 | 13869.6 | 16 | 4772.1 | 0.9 | 3112.6 | 24
S | 2019-09-11 | 12091.9 | 8969.4 | 3 | 14001.7 | 16 | 5032.3 | 0.9 | 3217.4 | 24
S | 2019-09-12 | 11834.1 | 9023 | 3 | 13603.7 | 14 | 4580.7 | 0.9 | 3143.6 | 24
S | 2019-09-13 | 11467.5 | 8679.1 | 3 | 13101.2 | 19 | 4422.1 | 0.9 | 3133.8 | 24
S | 2019-09-14 | 9910.5 | 8263.5 | 4 | 12076.8 | 19 | 3813.3 | 0.8 | 1782.7 | 24
S | 2019-09-15 | 8803.5 | 6911.8 | 6 | 11760.7 | 19 | 4848.9 | 0.7 | 2728.6 | 24
S | 2019-09-16 | 11922.5 | 8494.9 | 3 | 14271.9 | 16 | 5776.9 | 0.8 | 3401.7 | 24
S | 2019-09-17 | 11999.9 | 9081 | 3 | 13810.6 | 15 | 4729.5 | 0.9 | 3166 | 24
S | 2019-09-18 | 11678.8 | 8800.5 | 3 | 13412.5 | 10 | 4612 | 0.9 | 3184.2 | 24
S | 2019-09-19 | 11511.5 | 8617.9 | 3 | 13360.5 | 16 | 4742.6 | 0.9 | 2963.9 | 24
S | 2019-09-20 | 10576.6 | 8308.1 | 3 | 12285.3 | 19 | 3977.2 | 0.9 | 2242.5 | 24
S | 2019-09-21 | 9254.8 | 7731.8 | 4 | 11643.6 | 19 | 3911.9 | 0.8 | 2177.5 | 24
S | 2019-09-22 | 8123.7 | 6488.6 | 6 | 11075.7 | 19 | 4587.1 | 0.7 | 3018.8 | 24
S | 2019-09-23 | 10781 | 7505.2 | 2 | 13274.3 | 19 | 5769.1 | 0.8 | 3131.3 | 24
S | 2019-09-24 | 11351.8 | 8321.8 | 3 | 13606 | 19 | 5284.2 | 0.8 | 3085.3 | 24
S | 2019-09-25 | 11428.1 | 8527.2 | 3 | 13490.9 | 19 | 4963.8 | 0.8 | 2997.2 | 24
S | 2019-09-26 | 11553.6 | 8533.7 | 3 | 13712.9 | 19 | 5179.2 | 0.8 | 3050 | 24
S | 2019-09-27 | 11492.5 | 8684.9 | 3 | 13301.9 | 19 | 4616.9 | 0.9 | 3006.9 | 24
S | 2019-09-28 | 9882.8 | 8440.4 | 4 | 12279.2 | 19 | 3838.8 | 0.8 | 2120.8 | 24
S | 2019-09-29 | 8605.1 | 6827 | 6 | 11608 | 19 | 4781 | 0.7 | 2905.5 | 24
S | 2019-09-30 | 11562.7 | 8065 | 3 | 13877.2 | 16 | 5812.2 | 0.8 | 3227.4 | 24
S | 2019-10-01 | 12400.9 | 9089.7 | 3 | 14841.3 | 16 | 5751.7 | 0.8 | 2990.8 | 24
S | 2019-10-02 | 12661.8 | 9852.7 | 3 | 14784.2 | 14 | 4931.5 | 0.9 | 3101.1 | 24
S | 2019-10-03 | 11918 | 9090.4 | 3 | 13800.5 | 11 | 4710.2 | 0.9 | 3033.9 | 24
S | 2019-10-04 | 11892.8 | 8916.4 | 3 | 13748.4 | 15 | 4831.9 | 0.9 | 3187.3 | 24
S | 2019-10-05 | 10195.8 | 8876.3 | 4 | 11907.7 | 19 | 3031.4 | 0.9 | 1813.3 | 24
S | 2019-10-06 | 8350.3 | 6848.4 | 6 | 10688.1 | 19 | 3839.8 | 0.8 | 2436.6 | 24
S | 2019-10-07 | 10815.5 | 7522.9 | 3 | 13101.8 | 19 | 5578.9 | 0.8 | 3209.9 | 24
S | 2019-10-08 | 11414.1 | 8340.6 | 3 | 13374.6 | 19 | 5034 | 0.9 | 3104.1 | 24
S | 2019-10-09 | 11819.7 | 8596.9 | 3 | 13949.6 | 15 | 5352.7 | 0.8 | 3211.6 | 24
S | 2019-10-10 | 12182.7 | 8961 | 3 | 14518.5 | 15 | 5557.6 | 0.8 | 3043.3 | 24
S | 2019-10-11 | 12661.8 | 9389.2 | 3 | 15246.8 | 14 | 5857.5 | 0.8 | 3199.9 | 24
S | 2019-10-12 | 10632.2 | 8567.4 | 6 | 12989.5 | 19 | 4422.1 | 0.8 | 1925.3 | 24
S | 2019-10-13 | 10067.4 | 8228.9 | 6 | 12079.5 | 19 | 3850.6 | 0.8 | 1867.6 | 24
S | 2019-10-14 | 12120.9 | 9196.6 | 3 | 14129.9 | 10 | 4933.2 | 0.9 | 3400.2 | 24
S | 2019-10-15 | 11799.3 | 9057.9 | 3 | 13463.9 | 10 | 4406 | 0.9 | 3119.5 | 24
S | 2019-10-16 | 11830.9 | 8824.6 | 3 | 13545.8 | 16 | 4721.2 | 0.9 | 3189.2 | 24
S | 2019-10-17 | 12080.4 | 9023.8 | 3 | 14060.4 | 16 | 5036.6 | 0.9 | 3236.1 | 24
S | 2019-10-18 | 12057.8 | 9132.2 | 3 | 14150.6 | 14 | 5018.4 | 0.9 | 3280 | 24
S | 2019-10-19 | 10107.8 | 8731.1 | 4 | 12268.6 | 19 | 3537.5 | 0.8 | 2019.5 | 24
S | 2019-10-20 | 8570.4 | 6867.9 | 6 | 11063.7 | 19 | 4195.8 | 0.8 | 2472.6 | 24
S | 2019-10-21 | 10973.1 | 8019.5 | 3 | 12781 | 11 | 4761.6 | 0.9 | 3139.7 | 24
S | 2019-10-22 | 11226.7 | 8240 | 3 | 13284.4 | 19 | 5044.5 | 0.8 | 3183.4 | 24
S | 2019-10-23 | 11474 | 8461.7 | 3 | 13510 | 19 | 5048.3 | 0.8 | 3119.1 | 24
S | 2019-10-24 | 11851.4 | 8744.2 | 3 | 13953.2 | 16 | 5209 | 0.8 | 3215.2 | 24
S | 2019-10-25 | 12084.4 | 9061.7 | 3 | 14232.5 | 14 | 5170.8 | 0.8 | 3287.3 | 24
S | 2019-10-26 | 10536 | 8861.1 | 5 | 12862.4 | 19 | 4001.4 | 0.8 | 1936.8 | 24
S | 2019-10-27 | 9283.1 | 7642.4 | 6 | 11179.5 | 19 | 3537.1 | 0.8 | 1786.7 | 24
S | 2019-10-28 | 11557.5 | 8328.7 | 2 | 13652.3 | 16 | 5323.7 | 0.8 | 3333.5 | 24
S | 2019-10-29 | 12261.3 | 9062.2 | 3 | 14500.1 | 14 | 5437.9 | 0.8 | 3426.7 | 24
S | 2019-10-30 | 13086.1 | 9775.1 | 3 | 15585.8 | 14 | 5810.6 | 0.8 | 3674.9 | 24
S | 2019-10-31 | 12557.6 | 10072.2 | 4 | 14419.4 | 11 | 4347.2 | 0.9 | 3019.7 | 24
S | 2019-11-01 | 11836.3 | 9027.9 | 3 | 13704 | 15 | 4676.1 | 0.9 | 3107.2 | 24
S | 2019-11-02 | 9853.7 | 7913.5 | 6 | 12243.1 | 19 | 4329.6 | 0.8 | 1920.6 | 24
S | 2019-11-03 | 9259.6 | 7487.1 | 6 | 11256 | 19 | 3768.8 | 0.8 | 1808.5 | 24
S | 2019-11-04 | 12074.5 | 8687.9 | 3 | 14350.4 | 14 | 5662.5 | 0.8 | 3675.5 | 24
S | 2019-11-05 | 12066.1 | 9497.3 | 3 | 14146.7 | 10 | 4649.3 | 0.9 | 3390.7 | 24
S | 2019-11-06 | 11682.9 | 8844.9 | 3 | 13612.1 | 15 | 4767.2 | 0.9 | 3303.7 | 24
S | 2019-11-07 | 11784.6 | 8863.3 | 3 | 13534 | 15 | 4670.7 | 0.9 | 3389.9 | 24
S | 2019-11-08 | 12034.8 | 8900.7 | 3 | 14279.2 | 14 | 5378.5 | 0.8 | 3476.6 | 24
S | 2019-11-09 | 10661.2 | 8884.6 | 5 | 12596.7 | 19 | 3712.1 | 0.8 | 1979.2 | 24
S | 2019-11-10 | 9012.3 | 7307 | 6 | 11314.2 | 19 | 4007.2 | 0.8 | 2313.3 | 24
S | 2019-11-11 | 11753.2 | 8392.8 | 3 | 13923.7 | 15 | 5531 | 0.8 | 3614.9 | 24
S | 2019-11-12 | 12268.3 | 9099.8 | 3 | 14499.3 | 15 | 5399.5 | 0.8 | 3448.3 | 24
S | 2019-11-13 | 12407.1 | 9516.4 | 3 | 14499.8 | 14 | 4983.4 | 0.9 | 3376.8 | 24
S | 2019-11-14 | 12152.3 | 9422 | 3 | 14042.4 | 15 | 4620.4 | 0.9 | 3194.3 | 24
S | 2019-11-15 | 9996.9 | 8306.3 | 5 | 12239.6 | 19 | 3933.4 | 0.8 | 1881 | 24
S | 2019-11-16 | 9559.8 | 7580.3 | 5 | 12052.7 | 19 | 4472.4 | 0.8 | 1999 | 24
S | 2019-11-17 | 8899.8 | 6956.4 | 5 | 11604.9 | 19 | 4648.6 | 0.8 | 2378.7 | 24
S | 2019-11-18 | 12199.3 | 8603.6 | 3 | 14925.8 | 15 | 6322.2 | 0.8 | 3729.3 | 24
S | 2019-11-19 | 12969.7 | 9724 | 3 | 15629.2 | 15 | 5905.1 | 0.8 | 3463 | 24
S | 2019-11-20 | 13452.9 | 10149.7 | 3 | 16225 | 14 | 6075.3 | 0.8 | 3619.1 | 24
S | 2019-11-21 | 13840.9 | 10622.6 | 5 | 16722.7 | 14 | 6100.1 | 0.8 | 3581 | 24
S | 2019-11-22 | 13865 | 10879.4 | 5 | 16635 | 14 | 5755.6 | 0.8 | 3736.6 | 24
S | 2019-11-23 | 11504.3 | 10245.1 | 5 | 12635.7 | 19 | 2390.6 | 0.9 | 1848.4 | 24
S | 2019-11-24 | 9190.3 | 7634.5 | 6 | 11606.3 | 20 | 3971.7 | 0.8 | 2451.3 | 24
S | 2019-11-25 | 12131.8 | 8751.3 | 3 | 14713.2 | 15 | 5961.9 | 0.8 | 3558.6 | 24
S | 2019-11-26 | 12388.8 | 9715.9 | 3 | 14355.4 | 15 | 4639.5 | 0.9 | 3199 | 24
S | 2019-11-27 | 12096.3 | 9316.8 | 3 | 13984.3 | 10 | 4667.6 | 0.9 | 3508 | 24
S | 2019-11-28 | 11995.1 | 8994.4 | 3 | 14013.3 | 16 | 5018.9 | 0.9 | 3365.2 | 24
S | 2019-11-29 | 12315.5 | 9118.1 | 3 | 14840.9 | 15 | 5722.8 | 0.8 | 3496.9 | 24
S | 2019-11-30 | 11321.9 | 9351.1 | 5 | 13098.5 | 19 | 3747.4 | 0.9 | 2050.4 | 24
S | 2019-12-01 | 9648 | 7971.4 | 6 | 11760.1 | 20 | 3788.7 | 0.8 | 1809 | 24
S | 2019-12-02 | 12039.1 | 8872.2 | 3 | 14288.3 | 15 | 5416.1 | 0.8 | 3621.7 | 24
S | 2019-12-03 | 12372.6 | 9471.5 | 3 | 14434.6 | 15 | 4963.1 | 0.9 | 3414.1 | 24
S | 2019-12-04 | 12638.4 | 9592.5 | 3 | 15012.3 | 15 | 5419.8 | 0.8 | 3454.5 | 24
S | 2019-12-05 | 12425.9 | 9781.1 | 3 | 14247.4 | 15 | 4466.2 | 0.9 | 3287.3 | 24
S | 2019-12-06 | 12302.5 | 9406.9 | 3 | 14402.5 | 15 | 4995.6 | 0.9 | 3365 | 24
S | 2019-12-07 | 10820 | 9051.5 | 5 | 12588.3 | 19 | 3536.9 | 0.9 | 1483.7 | 24
S | 2019-12-08 | 9646.9 | 7682.4 | 5 | 12138.1 | 20 | 4455.7 | 0.8 | 1887.6 | 24
S | 2019-12-09 | 12544.9 | 9475 | 3 | 14742.3 | 15 | 5267.3 | 0.9 | 3437.8 | 24
S | 2019-12-10 | 13326.3 | 9957.9 | 3 | 16067.5 | 15 | 6109.6 | 0.8 | 3684.5 | 24
S | 2019-12-11 | 13712.3 | 10571.4 | 5 | 16285.2 | 15 | 5713.8 | 0.8 | 3645 | 24
S | 2019-12-12 | 13865 | 10893.9 | 4 | 16603.7 | 14 | 5709.9 | 0.8 | 3764.7 | 24
S | 2019-12-13 | 13006.4 | 10511 | 4 | 15086.5 | 14 | 4575.4 | 0.9 | 3291.7 | 24
S | 2019-12-14 | 11259.1 | 9682.5 | 5 | 12642.3 | 19 | 2959.9 | 0.9 | 1752.7 | 24
S | 2019-12-15 | 9955.9 | 8186.3 | 6 | 11962.6 | 20 | 3776.3 | 0.8 | 1553.4 | 24
S | 2019-12-16 | 12070.4 | 9296.1 | 3 | 13916.4 | 15 | 4620.3 | 0.9 | 3253.1 | 24
S | 2019-12-17 | 12032.7 | 9441.2 | 3 | 13702.5 | 10 | 4261.3 | 0.9 | 3106.4 | 24
S | 2019-12-18 | 11745.9 | 9149.7 | 3 | 13495.6 | 15 | 4345.9 | 0.9 | 2913.7 | 24
S | 2019-12-19 | 11958.8 | 9209.9 | 4 | 13899.3 | 15 | 4689.4 | 0.9 | 2920.2 | 24
S | 2019-12-20 | 12314.1 | 9506 | 5 | 14432.9 | 14 | 4926.9 | 0.9 | 3187.8 | 24
S | 2019-12-21 | 10785.3 | 9196.7 | 6 | 12362.1 | 20 | 3165.3 | 0.9 | 1822.4 | 24
S | 2019-12-22 | 9278.5 | 7631 | 6 | 11456.6 | 20 | 3825.7 | 0.8 | 1793.6 | 24
S | 2019-12-23 | 10392.8 | 7959.5 | 5 | 12176.7 | 20 | 4217.2 | 0.9 | 2343.2 | 24
S | 2019-12-24 | 10058.2 | 8062.8 | 5 | 11830 | 19 | 3767.3 | 0.9 | 1915 | 24
S | 2019-12-25 | 9395.6 | 7540.5 | 6 | 12161.6 | 21 | 4621.2 | 0.8 | 2111.7 | 24
S | 2019-12-26 | 12007.4 | 9024 | 5 | 13963.6 | 14 | 4939.7 | 0.9 | 2818.6 | 24
S | 2019-12-27 | 12509.1 | 9923.6 | 5 | 14265.2 | 14 | 4341.6 | 0.9 | 2668 | 24
S | 2019-12-28 | 11883.1 | 9885.6 | 6 | 13614.1 | 20 | 3728.5 | 0.9 | 1696.2 | 24
S | 2019-12-29 | 11011.6 | 9220 | 6 | 12948.9 | 21 | 3729 | 0.9 | 1780.8 | 24
S | 2019-12-30 | 12158.1 | 9766.6 | 5 | 13755.5 | 14 | 3988.9 | 0.9 | 2360.4 | 24
S | 2019-12-31 | 11254.5 | 9724.1 | 6 | 12351.8 | 0 | 2627.7 | 0.9 | 1618.4 | 24
S | 2020-01-01 | 9970 | 8808.5 | 6 | 11633.1 | 21 | 2824.6 | 0.9 | 1684.3 | 24
S | 2020-01-02 | 11190.4 | 9194.8 | 5 | 12402.8 | 14 | 3208 | 0.9 | 2349.9 | 24
S | 2020-01-03 | 11121.4 | 9193.9 | 5 | 12363.9 | 20 | 3170 | 0.9 | 2204.2 | 24
S | 2020-01-04 | 10443.9 | 8884.5 | 6 | 12348.9 | 20 | 3464.3 | 0.8 | 1493 | 24
S | 2020-01-05 | 9790.9 | 7791.7 | 6 | 12421.8 | 20 | 4630.1 | 0.8 | 2111.7 | 24
S | 2020-01-06 | 12860.6 | 9578.8 | 5 | 15360.5 | 14 | 5781.7 | 0.8 | 3474.3 | 24
S | 2020-01-07 | 13524.4 | 11046.9 | 5 | 15500.3 | 14 | 4453.4 | 0.9 | 3279 | 24
S | 2020-01-08 | 13620.1 | 10960.6 | 4 | 15847.6 | 14 | 4886.9 | 0.9 | 3180.7 | 24
S | 2020-01-09 | 14531.3 | 11317 | 4 | 17403.4 | 14 | 6086.3 | 0.8 | 3856.9 | 24
S | 2020-01-10 | 14553.3 | 12128.7 | 4 | 17225.4 | 14 | 5096.7 | 0.8 | 3708.4 | 24
S | 2020-01-11 | 11907.3 | 10496.6 | 6 | 13180.6 | 20 | 2684 | 0.9 | 1601.5 | 24
S | 2020-01-12 | 10601 | 8734.7 | 6 | 12816.7 | 20 | 4082 | 0.8 | 1915.9 | 24
S | 2020-01-13 | 13473.7 | 10318.5 | 4 | 16267.8 | 14 | 5949.3 | 0.8 | 3793.1 | 24
S | 2020-01-14 | 13999 | 11018.1 | 4 | 16661.5 | 14 | 5643.4 | 0.8 | 3409.7 | 24
S | 2020-01-15 | 14459.1 | 11667.4 | 4 | 17369.6 | 14 | 5702.2 | 0.8 | 3838.9 | 24
S | 2020-01-16 | 13487.3 | 11600.3 | 4 | 15510.3 | 10 | 3910 | 0.9 | 3226.2 | 24
S | 2020-01-17 | 12443.8 | 9946.4 | 3 | 14360.4 | 15 | 4414 | 0.9 | 3046.8 | 24
S | 2020-01-18 | 10874.7 | 9430.9 | 6 | 12684.3 | 20 | 3253.4 | 0.9 | 1518.9 | 24
S | 2020-01-19 | 10135.5 | 8044.4 | 6 | 12873.9 | 20 | 4829.5 | 0.8 | 2139.2 | 24
S | 2020-01-20 | 13760.2 | 10404.1 | 3 | 16682 | 14 | 6277.9 | 0.8 | 3731.8 | 24
S | 2020-01-21 | 13851.2 | 11401.1 | 4 | 16102.3 | 14 | 4701.2 | 0.9 | 3315.1 | 24
S | 2020-01-22 | 12907.7 | 10810.6 | 4 | 14605.9 | 10 | 3795.3 | 0.9 | 2810.5 | 24
S | 2020-01-23 | 12657.5 | 10026.5 | 3 | 14475 | 15 | 4448.5 | 0.9 | 3053 | 24
S | 2020-01-24 | 12848.3 | 10007.1 | 4 | 14969.4 | 15 | 4962.3 | 0.9 | 3137.7 | 24
S | 2020-01-25 | 11561.6 | 9894.1 | 6 | 13469.8 | 20 | 3575.7 | 0.9 | 1763.5 | 24
S | 2020-01-26 | 10663.8 | 8366.2 | 6 | 13503.1 | 20 | 5136.9 | 0.8 | 2127.7 | 24
S | 2020-01-27 | 14089 | 10971.4 | 4 | 16967.5 | 14 | 5996 | 0.8 | 3868.1 | 24
S | 2020-01-28 | 14220.9 | 11459.6 | 4 | 16718.9 | 14 | 5259.3 | 0.9 | 3433.1 | 24
S | 2020-01-29 | 13864.2 | 11519.4 | 4 | 15887.8 | 10 | 4368.4 | 0.9 | 3442.1 | 24
S | 2020-01-30 | 13507.5 | 10884.2 | 4 | 15579.5 | 14 | 4695.3 | 0.9 | 3308.4 | 24
S | 2020-01-31 | 13653.2 | 10932 | 4 | 16000.5 | 14 | 5068.6 | 0.9 | 3349.2 | 24
S | 2020-02-01 | 11781.2 | 10291.4 | 6 | 13116.3 | 20 | 2824.9 | 0.9 | 1729.6 | 24
S | 2020-02-02 | 10266.6 | 8675.4 | 6 | 12284.6 | 20 | 3609.2 | 0.8 | 1684 | 24
S | 2020-02-03 | 13174.1 | 9926.9 | 3 | 15747.2 | 14 | 5820.3 | 0.8 | 3411.8 | 24
S | 2020-02-04 | 13652.1 | 10792 | 4 | 15886 | 15 | 5094 | 0.9 | 3159.7 | 24
S | 2020-02-05 | 14080.2 | 11056.2 | 4 | 16565.8 | 15 | 5509.6 | 0.8 | 3344.6 | 24
S | 2020-02-06 | 14450.6 | 11459 | 4 | 17092.6 | 14 | 5633.6 | 0.8 | 3514.6 | 24
S | 2020-02-07 | 14507.5 | 11732.4 | 4 | 17117.7 | 14 | 5385.3 | 0.8 | 3401.8 | 24
S | 2020-02-08 | 12704.9 | 11061.5 | 6 | 13891.8 | 20 | 2830.3 | 0.9 | 1752.1 | 24
S | 2020-02-09 | 10650.5 | 9261.9 | 6 | 12473.6 | 20 | 3211.7 | 0.9 | 1881.5 | 24
S | 2020-02-10 | 12765.6 | 9921.3 | 3 | 14790.8 | 15 | 4869.5 | 0.9 | 3133.4 | 24
S | 2020-02-11 | 12964.2 | 10223.2 | 3 | 15042.6 | 15 | 4819.4 | 0.9 | 3001 | 24
S | 2020-02-12 | 13155.1 | 10289.1 | 4 | 15443.1 | 15 | 5154.1 | 0.9 | 2971.5 | 24
S | 2020-02-13 | 13542.4 | 10448.7 | 4 | 16081.8 | 15 | 5633.1 | 0.8 | 2980.3 | 24
S | 2020-02-14 | 13741.3 | 10866.4 | 4 | 16089 | 14 | 5222.6 | 0.9 | 3105.6 | 24
S | 2020-02-15 | 12423.6 | 10746.9 | 6 | 14032 | 20 | 3285.1 | 0.9 | 1750.7 | 24
S | 2020-02-16 | 11269.2 | 9244 | 6 | 13676 | 20 | 4432 | 0.8 | 1827 | 24
S | 2020-02-17 | 14835.7 | 11189.4 | 4 | 18002.3 | 14 | 6812.9 | 0.8 | 4111.4 | 24
S | 2020-02-18 | 15047.1 | 12205.7 | 4 | 17620.1 | 14 | 5414.4 | 0.9 | 3875.5 | 24
S | 2020-02-19 | 14663 | 11618 | 4 | 17253.7 | 14 | 5635.8 | 0.8 | 3357.4 | 24
S | 2020-02-20 | 14539.5 | 11524.6 | 4 | 17176.7 | 15 | 5652.1 | 0.8 | 3279.9 | 24
S | 2020-02-21 | 13433.9 | 11349.1 | 4 | 15217 | 10 | 3867.9 | 0.9 | 2802.7 | 24
S | 2020-02-22 | 10714 | 9577.4 | 6 | 12643.4 | 19 | 3066 | 0.8 | 1827.6 | 24
S | 2020-02-23 | 9331 | 7703.3 | 6 | 11830.1 | 19 | 4126.9 | 0.8 | 2477.1 | 24
S | 2020-02-24 | 11902.7 | 9141.2 | 3 | 13862.9 | 19 | 4721.7 | 0.9 | 2425.4 | 24
S | 2020-02-25 | 12339.6 | 10591.6 | 4 | 13734.3 | 19 | 3142.7 | 0.9 | 1651.5 | 24
S | 2020-02-26 | 12475.4 | 10074.3 | 4 | 14140.3 | 16 | 4066 | 0.9 | 2665.5 | 24
S | 2020-02-27 | 12387.9 | 9512 | 3 | 14408 | 16 | 4896 | 0.9 | 2867.8 | 24
S | 2020-02-28 | 12678.4 | 9725.9 | 3 | 14880.1 | 15 | 5154.2 | 0.9 | 2902 | 24
S | 2020-02-29 | 11200.7 | 9725 | 4 | 13276 | 19 | 3551 | 0.8 | 1738.8 | 24
S | 2020-03-01 | 9662.9 | 7984.3 | 6 | 12226.3 | 20 | 4242 | 0.8 | 2459.3 | 24
S | 2020-03-02 | 12584.3 | 9379.8 | 3 | 14935.1 | 15 | 5555.3 | 0.8 | 3195.3 | 24
S | 2020-03-03 | 12967.7 | 9970.2 | 3 | 15156.9 | 15 | 5186.7 | 0.9 | 3019.1 | 24
S | 2020-03-04 | 13265.9 | 10306.5 | 3 | 15480.7 | 15 | 5174.2 | 0.9 | 2992.5 | 24
S | 2020-03-05 | 13346.8 | 10426 | 3 | 15531.5 | 16 | 5105.4 | 0.9 | 2998.9 | 24
S | 2020-03-06 | 13324.4 | 10461.2 | 3 | 15663 | 15 | 5201.9 | 0.9 | 2962.8 | 24
S | 2020-03-07 | 11494.4 | 10141.7 | 4 | 13502.9 | 19 | 3361.1 | 0.9 | 1564.6 | 24
S | 2020-03-08 | 10160.4 | 8243.6 | 6 | 13019.4 | 19 | 4775.7 | 0.8 | 2483 | 24
S | 2020-03-09 | 13707.1 | 9971.6 | 3 | 16675.2 | 15 | 6703.6 | 0.8 | 3341.6 | 24
S | 2020-03-10 | 14431 | 11252.9 | 4 | 17094.1 | 15 | 5841.2 | 0.8 | 3103.6 | 24
S | 2020-03-11 | 14596 | 11685.1 | 4 | 17177.9 | 15 | 5492.8 | 0.8 | 2766 | 24
S | 2020-03-12 | 14910.9 | 11476.8 | 4 | 17776.8 | 15 | 6300 | 0.8 | 3062.3 | 24
S | 2020-03-13 | 15246.6 | 12115.8 | 4 | 18160.6 | 14 | 6044.8 | 0.8 | 3321.4 | 24
S | 2020-03-14 | 13119.8 | 11324.2 | 6 | 15139.9 | 19 | 3815.6 | 0.9 | 1579.1 | 24
S | 2020-03-15 | 11488.3 | 9695 | 7 | 13861 | 19 | 4166.1 | 0.8 | 2327.7 | 24
S | 2020-03-16 | 14033 | 11095.6 | 3 | 16405.4 | 14 | 5309.9 | 0.9 | 3366.7 | 24
S | 2020-03-17 | 13957.6 | 10953.6 | 4 | 16332.2 | 15 | 5378.6 | 0.9 | 3037.4 | 24
S | 2020-03-18 | 13643.7 | 11134.9 | 4 | 15569.8 | 15 | 4434.9 | 0.9 | 3102.1 | 24
S | 2020-03-19 | 13248.7 | 10527.8 | 4 | 15249.5 | 15 | 4721.7 | 0.9 | 2728.7 | 24
S | 2020-03-20 | 12563.9 | 10496.2 | 4 | 14193.6 | 19 | 3697.4 | 0.9 | 2209.4 | 24
S | 2020-03-21 | 10640 | 9315.4 | 6 | 13476.2 | 19 | 4160.9 | 0.8 | 2610.3 | 24
S | 2020-03-22 | 9502.7 | 7761.8 | 7 | 12625.2 | 19 | 4863.4 | 0.8 | 2968.5 | 24
S | 2020-03-23 | 11282.4 | 8971.1 | 4 | 13717.8 | 19 | 4746.7 | 0.8 | 1963.1 | 24
S | 2020-03-24 | 11257.4 | 9351.8 | 4 | 13552.9 | 19 | 4201.2 | 0.8 | 1574.2 | 24
S | 2020-03-25 | 11181.5 | 9116.1 | 4 | 13652.2 | 19 | 4536.1 | 0.8 | 1589.5 | 24
S | 2020-03-26 | 11236.2 | 9182.2 | 4 | 13597.7 | 19 | 4415.5 | 0.8 | 1666 | 24
S | 2020-03-27 | 11156 | 9246 | 4 | 13315.5 | 19 | 4069.6 | 0.8 | 1514.9 | 24
S | 2020-03-28 | 10337.1 | 8975.6 | 6 | 12951.7 | 19 | 3976 | 0.8 | 2200.4 | 24
S | 2020-03-29 | 9546.3 | 7907 | 7 | 12544 | 19 | 4637.1 | 0.8 | 3149.2 | 24
S | 2020-03-30 | 11672 | 8996.1 | 4 | 14028.6 | 19 | 5032.5 | 0.8 | 2141.4 | 24
S | 2020-03-31 | 12053.5 | 9846.3 | 4 | 13897.3 | 19 | 4050.9 | 0.9 | 1891.6 | 24
S | 2020-04-01 | 11986.3 | 9845.7 | 4 | 13874.5 | 19 | 4028.7 | 0.9 | 1760.2 | 24
S | 2020-04-02 | 11603.1 | 9962.6 | 4 | 13061.3 | 19 | 3098.6 | 0.9 | 1650 | 24
S | 2020-04-03 | 10542.7 | 8876.1 | 4 | 12481.2 | 19 | 3605.1 | 0.8 | 1579.2 | 24
S | 2020-04-04 | 9404.9 | 8183.7 | 6 | 12331.2 | 19 | 4147.5 | 0.8 | 2641.3 | 24
S | 2020-04-05 | 8606.5 | 6942.7 | 7 | 11779.3 | 19 | 4836.6 | 0.7 | 3052.2 | 24
S | 2020-04-06 | 10765.7 | 8393.2 | 3 | 12478.9 | 18 | 4085.8 | 0.9 | 2416.3 | 24
S | 2020-04-07 | 10531.8 | 8397.3 | 3 | 12739 | 19 | 4341.7 | 0.8 | 2188.3 | 24
S | 2020-04-08 | 10394.6 | 8174.8 | 3 | 12584.6 | 18 | 4409.8 | 0.8 | 2145.2 | 24
S | 2020-04-09 | 10375.3 | 8075.7 | 3 | 12574.7 | 19 | 4499 | 0.8 | 2197 | 24
S | 2020-04-10 | 8342 | 6912.3 | 7 | 11059.6 | 19 | 4147.3 | 0.8 | 2940.9 | 24
S | 2020-04-11 | 8581.6 | 6853.4 | 4 | 11739.2 | 19 | 4885.8 | 0.7 | 2918.5 | 24
S | 2020-04-12 | 7975 | 6529.8 | 7 | 11081.1 | 19 | 4551.3 | 0.7 | 3250.4 | 24
S | 2020-04-13 | 10514 | 7412.3 | 3 | 13286.6 | 18 | 5874.4 | 0.8 | 2816.7 | 24
S | 2020-04-14 | 10743.7 | 8440.6 | 3 | 12823.7 | 18 | 4383.1 | 0.8 | 2593.7 | 24
S | 2020-04-15 | 10397.3 | 7988.1 | 3 | 12993.1 | 18 | 5005 | 0.8 | 2455.6 | 24
S | 2020-04-16 | 10504 | 8008.1 | 3 | 13155.4 | 18 | 5147.3 | 0.8 | 2451.4 | 24
S | 2020-04-17 | 10698.3 | 8157.4 | 4 | 13210.5 | 18 | 5053.1 | 0.8 | 2657 | 24
S | 2020-04-18 | 9430.5 | 8035.7 | 4 | 12311.6 | 18 | 4275.9 | 0.8 | 2970.2 | 24
S | 2020-04-19 | 8340.7 | 6776.9 | 7 | 11395.6 | 19 | 4618.6 | 0.7 | 3320.6 | 24
S | 2020-04-20 | 10126.8 | 7496.5 | 3 | 12809.4 | 18 | 5312.9 | 0.8 | 2337.9 | 24
S | 2020-04-21 | 10027.8 | 8182 | 3 | 13014.7 | 18 | 4832.8 | 0.8 | 2433.7 | 24
S | 2020-04-22 | 11172.6 | 8287.1 | 3 | 13685.1 | 18 | 5398 | 0.8 | 2777.5 | 24
S | 2020-04-23 | 11291.7 | 8688 | 3 | 13696.9 | 18 | 5008.9 | 0.8 | 2634.8 | 24
S | 2020-04-24 | 11124 | 8577.7 | 3 | 13345.8 | 18 | 4768.1 | 0.8 | 2588.8 | 24
S | 2020-04-25 | 10003.7 | 8400.9 | 4 | 12886.7 | 18 | 4485.8 | 0.8 | 2662.1 | 24
S | 2020-04-26 | 8968.9 | 7418.6 | 7 | 11691.2 | 18 | 4272.6 | 0.8 | 3080.9 | 24
S | 2020-04-27 | 11163.9 | 8290 | 3 | 13453.1 | 18 | 5163.1 | 0.8 | 2998.6 | 24
S | 2020-04-28 | 11452 | 8682.5 | 3 | 13813.8 | 18 | 5131.2 | 0.8 | 2757.4 | 24
S | 2020-04-29 | 11598 | 8892.9 | 3 | 13953.2 | 18 | 5060.2 | 0.8 | 2761.2 | 24
S | 2020-04-30 | 11305.3 | 8827.5 | 3 | 13486.7 | 18 | 4659.2 | 0.8 | 2590.1 | 24
S | 2020-05-01 | 9238.5 | 7993.6 | 7 | 12127.7 | 18 | 4134.1 | 0.8 | 3087.2 | 24
S | 2020-05-02 | 8775.2 | 7250.5 | 4 | 11949.6 | 18 | 4699.1 | 0.7 | 3209.9 | 24
S | 2020-05-03 | 8021.8 | 6525 | 7 | 11308 | 18 | 4782.9 | 0.7 | 3696.4 | 24
S | 2020-05-04 | 10515.2 | 7334.9 | 3 | 13561.8 | 18 | 6226.9 | 0.8 | 3047.9 | 24
S | 2020-05-05 | 10955.7 | 8203.2 | 3 | 13450.7 | 18 | 5247.5 | 0.8 | 2996.4 | 24
S | 2020-05-06 | 10822.8 | 8192.2 | 3 | 13311.4 | 18 | 5119.2 | 0.8 | 2947.7 | 24
S | 2020-05-07 | 10748.6 | 8015.2 | 3 | 13665.8 | 18 | 5650.6 | 0.8 | 2819.7 | 24
S | 2020-05-08 | 10748.9 | 8162.3 | 3 | 13519.2 | 18 | 5356.8 | 0.8 | 2794.3 | 24
S | 2020-05-09 | 9319.5 | 7780 | 4 | 12630.4 | 18 | 4850.4 | 0.7 | 3302.5 | 24
S | 2020-05-10 | 8103.2 | 6673.5 | 4 | 11279.3 | 18 | 4605.8 | 0.7 | 3834.8 | 24
S | 2020-05-11 | 10782.7 | 7496.6 | 3 | 13854.3 | 18 | 6357.7 | 0.8 | 3124.6 | 24
S | 2020-05-12 | 11337.8 | 8434.9 | 3 | 13737.6 | 18 | 5302.7 | 0.8 | 3153.6 | 24
S | 2020-05-13 | 11274 | 8427.7 | 3 | 13722.8 | 18 | 5295.2 | 0.8 | 3171.4 | 24
S | 2020-05-14 | 10942.9 | 8174.2 | 3 | 13751.4 | 18 | 5577.1 | 0.8 | 2912.6 | 24
S | 2020-05-15 | 10865.6 | 8132.6 | 3 | 13734.2 | 18 | 5601.6 | 0.8 | 2834 | 24
S | 2020-05-16 | 9379.5 | 7819.5 | 4 | 12862.1 | 18 | 5042.5 | 0.7 | 3561.7 | 24
S | 2020-05-17 | 8179.9 | 6547.2 | 7 | 11861.4 | 18 | 5314.2 | 0.7 | 4115.7 | 24
S | 2020-05-18 | 10622.7 | 7446.9 | 3 | 13869 | 18 | 6422.1 | 0.8 | 3048.4 | 24
S | 2020-05-19 | 10988 | 8136.8 | 3 | 13953.9 | 18 | 5817.1 | 0.8 | 2871.4 | 24
S | 2020-05-20 | 11223.8 | 8299.6 | 3 | 14009.8 | 18 | 5710.2 | 0.8 | 2972.1 | 24
S | 2020-05-21 | 11403.8 | 8513 | 3 | 13899.3 | 18 | 5386.4 | 0.8 | 2972.7 | 24
S | 2020-05-22 | 11069.3 | 8515.5 | 3 | 13130.7 | 18 | 4615.1 | 0.8 | 2966.1 | 24
S | 2020-05-23 | 9138.4 | 7629.9 | 4 | 12018.5 | 18 | 4388.6 | 0.8 | 2743.4 | 24
S | 2020-05-24 | 7939.2 | 6280 | 7 | 11121 | 18 | 4841 | 0.7 | 3387.3 | 24
S | 2020-05-25 | 10088.6 | 6982.9 | 3 | 13342.4 | 18 | 6359.5 | 0.8 | 3045.5 | 24
S | 2020-05-26 | 10575.4 | 7650.4 | 3 | 13822.1 | 18 | 6171.7 | 0.8 | 2865.7 | 24
S | 2020-05-27 | 10855.5 | 7866.5 | 3 | 14060.4 | 18 | 6193.9 | 0.8 | 3033.9 | 24
S | 2020-05-28 | 10897.5 | 7923.3 | 3 | 14095.2 | 18 | 6171.9 | 0.8 | 3017.7 | 24
S | 2020-05-29 | 10796.9 | 7949.8 | 3 | 13826.2 | 18 | 5876.4 | 0.8 | 2989.4 | 24
S | 2020-05-30 | 9242.7 | 7660 | 4 | 12873.5 | 18 | 5213.5 | 0.7 | 3640.5 | 24
S | 2020-05-31 | 8104.1 | 6496.3 | 7 | 11525.5 | 18 | 5029.2 | 0.7 | 3684.2 | 24
S | 2020-06-01 | 10789.2 | 7260.2 | 3 | 13979.5 | 18 | 6719.3 | 0.8 | 3428.7 | 24
S | 2020-06-02 | 11231.5 | 8065.9 | 3 | 14301.1 | 18 | 6235.1 | 0.8 | 3367.1 | 24
S | 2020-06-03 | 11254.1 | 8117 | 3 | 14316.8 | 18 | 6199.8 | 0.8 | 3314.1 | 24
S | 2020-06-04 | 11279.5 | 8195.2 | 3 | 14032 | 18 | 5836.7 | 0.8 | 3312.8 | 24
S | 2020-06-05 | 11085.1 | 8093.3 | 3 | 13533.4 | 18 | 5440.1 | 0.8 | 3157.5 | 24
S | 2020-06-06 | 9291.3 | 7442 | 4 | 12421.9 | 18 | 4979.9 | 0.7 | 2950 | 24
S | 2020-06-07 | 7941 | 6142.3 | 5 | 11473.3 | 18 | 5331.1 | 0.7 | 3789.5 | 24
S | 2020-06-08 | 10592.3 | 6992.9 | 3 | 13858.5 | 18 | 6865.6 | 0.8 | 3447 | 24
S | 2020-06-09 | 11202.3 | 7987.3 | 3 | 13875.5 | 18 | 5888.2 | 0.8 | 3254.9 | 24
S | 2020-06-10 | 10991.3 | 7931.2 | 3 | 13396.8 | 18 | 5465.6 | 0.8 | 3379.2 | 24
S | 2020-06-11 | 9304.8 | 7408.6 | 4 | 12401 | 18 | 4992.4 | 0.8 | 2713.7 | 24
S | 2020-06-12 | 9711.6 | 7026.6 | 4 | 12689.6 | 18 | 5663 | 0.8 | 2467.9 | 24
S | 2020-06-13 | 8757.9 | 7121.6 | 4 | 11599.3 | 18 | 4477.7 | 0.8 | 2747.6 | 24
S | 2020-06-14 | 7691.9 | 6066.4 | 4 | 11083.4 | 18 | 5016.9 | 0.7 | 3801.1 | 24
S | 2020-06-15 | 10130.6 | 6784.8 | 3 | 13229.7 | 18 | 6444.8 | 0.8 | 3312.8 | 24
S | 2020-06-16 | 10597.6 | 7517.3 | 3 | 13537 | 18 | 6019.8 | 0.8 | 3112.7 | 24
S | 2020-06-17 | 10729.5 | 7810.5 | 3 | 13625.1 | 18 | 5814.6 | 0.8 | 2980 | 24
S | 2020-06-18 | 10826.6 | 7899.9 | 3 | 13632 | 18 | 5732.1 | 0.8 | 2969.2 | 24
S | 2020-06-19 | 10816.4 | 8063.8 | 3 | 13447 | 18 | 5383.1 | 0.8 | 2809.9 | 24
S | 2020-06-20 | 9416.6 | 7753.5 | 4 | 12559.3 | 18 | 4805.7 | 0.7 | 3015.5 | 24
S | 2020-06-21 | 8163.1 | 6622.8 | 4 | 11473.6 | 18 | 4850.8 | 0.7 | 3635.4 | 24
S | 2020-06-22 | 10790.9 | 7525.6 | 3 | 13634.8 | 18 | 6109.2 | 0.8 | 3314.5 | 24
S | 2020-06-23 | 11093.6 | 8182.7 | 3 | 13859.6 | 18 | 5676.9 | 0.8 | 2987.9 | 24
S | 2020-06-24 | 11109.3 | 8298.3 | 3 | 13939.5 | 18 | 5641.2 | 0.8 | 2886.3 | 24
S | 2020-06-25 | 11153.6 | 8324.6 | 3 | 13322.2 | 17 | 4997.7 | 0.8 | 3129.5 | 24
S | 2020-06-26 | 10803.1 | 7906.4 | 3 | 13460 | 18 | 5553.6 | 0.8 | 2986.7 | 24
S | 2020-06-27 | 9439.8 | 7579.3 | 4 | 12501.7 | 18 | 4922.4 | 0.8 | 2891.3 | 24
S | 2020-06-28 | 8235.7 | 6379.3 | 4 | 11759.6 | 18 | 5380.3 | 0.7 | 3872.7 | 24
S | 2020-06-29 | 10977.1 | 7205.3 | 3 | 14302.8 | 18 | 7097.5 | 0.8 | 3594.7 | 24
S | 2020-06-30 | 10165.9 | 7727.5 | 3 | 12559.4 | 10 | 4831.9 | 0.8 | 3365.7 | 24
S | 2020-07-01 | 9802.9 | 6662.5 | 4 | 12994.2 | 18 | 6331.7 | 0.8 | 2738.2 | 24
S | 2020-07-02 | 10731.5 | 7494.4 | 3 | 13878.5 | 18 | 6384.2 | 0.8 | 3101.1 | 24
S | 2020-07-03 | 10821.1 | 7752.7 | 3 | 13867.8 | 18 | 6115.1 | 0.8 | 3033.5 | 24
S | 2020-07-04 | 9269.9 | 7525.1 | 4 | 12710.4 | 18 | 5185.2 | 0.7 | 3500.4 | 24
S | 2020-07-05 | 8136.1 | 6215.8 | 4 | 11347.4 | 18 | 5131.6 | 0.7 | 3383.5 | 24
S | 2020-07-06 | 10764 | 7019.2 | 3 | 13760.6 | 18 | 6741.4 | 0.8 | 3666.1 | 24
S | 2020-07-07 | 11254 | 7889.5 | 3 | 13933.2 | 18 | 6043.7 | 0.8 | 3287.1 | 24
S | 2020-07-08 | 11168.2 | 7934.1 | 3 | 13764.2 | 18 | 5830.1 | 0.8 | 3228.2 | 24
S | 2020-07-09 | 10891.6 | 7776.7 | 3 | 14038 | 18 | 6261.3 | 0.8 | 3141.4 | 24
S | 2020-07-10 | 10728.6 | 7873.5 | 3 | 13597.6 | 18 | 5724.1 | 0.8 | 3077.4 | 24
S | 2020-07-11 | 9376 | 7481.5 | 4 | 12439.1 | 18 | 4957.6 | 0.8 | 2811.7 | 24
S | 2020-07-12 | 8107.3 | 6295.7 | 5 | 11292.2 | 18 | 4996.5 | 0.7 | 3418.3 | 24
S | 2020-07-13 | 10715.9 | 7201.9 | 3 | 13779.7 | 18 | 6577.8 | 0.8 | 3360 | 24
S | 2020-07-14 | 11072.6 | 7941.1 | 3 | 14222.8 | 18 | 6281.7 | 0.8 | 3149.2 | 24
S | 2020-07-15 | 11110.5 | 7959.4 | 3 | 14334.9 | 18 | 6375.6 | 0.8 | 3205.5 | 24
S | 2020-07-16 | 11382.2 | 7920.1 | 3 | 14420.6 | 18 | 6500.5 | 0.8 | 3276.5 | 24
S | 2020-07-17 | 11072.6 | 8029.6 | 3 | 13851.2 | 18 | 5821.7 | 0.8 | 3170.5 | 24
S | 2020-07-18 | 9392.8 | 7673.9 | 4 | 12510.5 | 18 | 4836.6 | 0.8 | 3096.2 | 24
S | 2020-07-19 | 8006.5 | 6461.4 | 4 | 11252.6 | 18 | 4791.2 | 0.7 | 3702.6 | 24
S | 2020-07-20 | 10560.7 | 7254.2 | 3 | 13671.1 | 18 | 6416.9 | 0.8 | 3130.8 | 24
S | 2020-07-21 | 11047.7 | 8126.9 | 3 | 13820.7 | 18 | 5693.8 | 0.8 | 2924.8 | 24
S | 2020-07-22 | 11159.3 | 8215.1 | 3 | 13946.5 | 18 | 5731.4 | 0.8 | 2940.1 | 24
S | 2020-07-23 | 11128.8 | 8260.2 | 3 | 13840.2 | 18 | 5580 | 0.8 | 2867.1 | 24
S | 2020-07-24 | 11114.3 | 8288.8 | 3 | 13692.5 | 18 | 5403.7 | 0.8 | 2904.1 | 24
S | 2020-07-25 | 9508.4 | 7968.3 | 4 | 12325.3 | 18 | 4357 | 0.8 | 3052.7 | 24
S | 2020-07-26 | 8196.6 | 6565.8 | 4 | 11421.6 | 18 | 4855.8 | 0.7 | 3708.6 | 24
S | 2020-07-27 | 10857 | 7416.5 | 3 | 13909.4 | 18 | 6492.9 | 0.8 | 3373.9 | 24
S | 2020-07-28 | 11468.6 | 8238.8 | 3 | 14168.2 | 18 | 5929.4 | 0.8 | 3191.3 | 24
S | 2020-07-29 | 11425 | 8252.6 | 3 | 14504.2 | 18 | 6251.7 | 0.8 | 3227.5 | 24
S | 2020-07-30 | 11376.7 | 8264.9 | 3 | 14522.2 | 18 | 6257.3 | 0.8 | 3237.5 | 24
S | 2020-07-31 | 11208.7 | 8347.3 | 3 | 13910.9 | 18 | 5563.6 | 0.8 | 3125.5 | 24
S | 2020-08-01 | 9416.1 | 7846.4 | 4 | 12507.6 | 18 | 4661.2 | 0.8 | 3216.2 | 24
S | 2020-08-02 | 8050.1 | 6528.9 | 4 | 11387 | 18 | 4858.1 | 0.7 | 3873.1 | 24
S | 2020-08-03 | 10689.3 | 7465.3 | 3 | 13654.2 | 18 | 6188.9 | 0.8 | 3168.5 | 24
S | 2020-08-04 | 11017.3 | 8152.4 | 3 | 13758.1 | 18 | 5605.7 | 0.8 | 2912.7 | 24
S | 2020-08-05 | 11083.1 | 8194.3 | 3 | 13758.5 | 18 | 5564.2 | 0.8 | 2977.5 | 24
S | 2020-08-06 | 11167 | 8343.5 | 3 | 13766.6 | 18 | 5423.1 | 0.8 | 2872.7 | 24
S | 2020-08-07 | 11121.8 | 8425.9 | 3 | 13528.8 | 18 | 5102.9 | 0.8 | 2915.5 | 24
S | 2020-08-08 | 9554.2 | 8030.9 | 4 | 12333.6 | 18 | 4302.7 | 0.8 | 2919.6 | 24
S | 2020-08-09 | 8068.2 | 6637.5 | 4 | 11169.7 | 19 | 4532.2 | 0.7 | 3734.6 | 24
S | 2020-08-10 | 10892 | 7560.6 | 3 | 13719.7 | 18 | 6159.1 | 0.8 | 3159.7 | 24
S | 2020-08-11 | 11320.7 | 8385.3 | 3 | 13902 | 18 | 5516.7 | 0.8 | 2987.6 | 24
S | 2020-08-12 | 11628.3 | 8504 | 3 | 14211.2 | 18 | 5707.1 | 0.8 | 3230.7 | 24
S | 2020-08-13 | 11309.8 | 8299.5 | 3 | 13796.4 | 18 | 5496.9 | 0.8 | 3181.4 | 24
S | 2020-08-14 | 11156.4 | 8185.1 | 3 | 13561.5 | 18 | 5376.4 | 0.8 | 3129.9 | 24
S | 2020-08-15 | 9382.5 | 7620.8 | 4 | 11645 | 18 | 4024.2 | 0.8 | 2026.1 | 24
S | 2020-08-16 | 8100 | 6495.5 | 7 | 11019.7 | 18 | 4524.2 | 0.7 | 3294.6 | 24
S | 2020-08-17 | 10671.5 | 7335.3 | 2 | 13505.8 | 18 | 6170.5 | 0.8 | 3213.4 | 24
S | 2020-08-18 | 11041.9 | 8066.3 | 3 | 13627 | 18 | 5560.7 | 0.8 | 3044.3 | 24
S | 2020-08-19 | 11086 | 8094.5 | 3 | 13640.5 | 18 | 5546 | 0.8 | 3088.1 | 24
S | 2020-08-20 | 11345.3 | 8025.5 | 3 | 14054 | 18 | 6028.5 | 0.8 | 3184.6 | 24
S | 2020-08-21 | 11335.7 | 8224.7 | 3 | 14082.9 | 18 | 5858.3 | 0.8 | 3061.5 | 24
S | 2020-08-22 | 9598.5 | 7984.6 | 4 | 12611.8 | 18 | 4627.2 | 0.8 | 3177.4 | 24
S | 2020-08-23 | 8136 | 6433.5 | 7 | 11500.2 | 19 | 5066.7 | 0.7 | 3679.9 | 24
S | 2020-08-24 | 10758 | 7409.1 | 3 | 13691 | 19 | 6281.9 | 0.8 | 3196.4 | 24
S | 2020-08-25 | 11173.8 | 8205 | 3 | 13842.5 | 19 | 5637.5 | 0.8 | 2916 | 24
S | 2020-08-26 | 11260.7 | 8281.6 | 3 | 13753.7 | 19 | 5472 | 0.8 | 2919.2 | 24
S | 2020-08-27 | 11426 | 8382 | 3 | 13821.9 | 19 | 5439.9 | 0.8 | 3019 | 24
S | 2020-08-28 | 11399.7 | 8538 | 3 | 13524.8 | 19 | 4986.8 | 0.8 | 2977.6 | 24
S | 2020-08-29 | 9993.2 | 8272.7 | 4 | 12730.7 | 19 | 4458 | 0.8 | 2466.2 | 24
S | 2020-08-30 | 8613.5 | 7063.8 | 4 | 11519.7 | 19 | 4455.8 | 0.7 | 2944.4 | 24
S | 2020-08-31 | 11357.1 | 7901.5 | 3 | 13900.6 | 18 | 5999.1 | 0.8 | 3253.2 | 24
S | 2020-09-01 | 11697.1 | 8587 | 3 | 14033 | 18 | 5446 | 0.8 | 3116.4 | 24
S | 2020-09-02 | 11577.8 | 8603.1 | 3 | 13830 | 18 | 5226.9 | 0.8 | 2952.6 | 24
S | 2020-09-03 | 11699.5 | 8637.9 | 3 | 13881.9 | 18 | 5244 | 0.8 | 3139.9 | 24
S | 2020-09-04 | 11506.5 | 8674.3 | 3 | 13516.9 | 19 | 4842.5 | 0.9 | 3003.3 | 24
S | 2020-09-05 | 10018.7 | 8340.3 | 4 | 12510.9 | 19 | 4170.7 | 0.8 | 2237 | 24
S | 2020-09-06 | 8640.8 | 7099.1 | 4 | 11255.7 | 19 | 4156.6 | 0.8 | 2635 | 24
S | 2020-09-07 | 9478.1 | 7454.7 | 2 | 12288.4 | 19 | 4833.7 | 0.8 | 2277.6 | 24
S | 2020-09-08 | 11168.7 | 8011.8 | 3 | 13511.7 | 19 | 5499.9 | 0.8 | 3113.8 | 24
S | 2020-09-09 | 11665.9 | 8427.7 | 3 | 13903.2 | 18 | 5475.5 | 0.8 | 3097.6 | 24
S | 2020-09-10 | 11813.2 | 8779.5 | 3 | 13884.2 | 19 | 5104.6 | 0.9 | 2997.5 | 24
S | 2020-09-11 | 12014.3 | 9034 | 3 | 14010.1 | 19 | 4976 | 0.9 | 2976.6 | 24
S | 2020-09-12 | 10566.2 | 8892.3 | 4 | 12640.3 | 18 | 3748 | 0.8 | 1743.7 | 24
S | 2020-09-13 | 9034.9 | 7239.4 | 6 | 11931.5 | 19 | 4692.1 | 0.8 | 2612.3 | 24
S | 2020-09-14 | 11735.2 | 8562.2 | 3 | 13695.9 | 19 | 5133.6 | 0.9 | 3227.1 | 24
S | 2020-09-15 | 11685.4 | 8837 | 3 | 13759.3 | 18 | 4922.3 | 0.8 | 2933.6 | 24
S | 2020-09-16 | 11843.9 | 8675.1 | 3 | 13986.1 | 18 | 5311 | 0.8 | 3109.4 | 24
S | 2020-09-17 | 11711.3 | 8786.5 | 3 | 13796.2 | 19 | 5009.7 | 0.8 | 2974.9 | 24
S | 2020-09-18 | 11607.1 | 8758.9 | 3 | 13780.1 | 19 | 5021.2 | 0.8 | 2808.3 | 24
S | 2020-09-19 | 10064.1 | 8557.1 | 4 | 12456.6 | 19 | 3899.5 | 0.8 | 2115.6 | 24
S | 2020-09-20 | 8399.8 | 6861.3 | 6 | 11489.7 | 19 | 4628.5 | 0.7 | 3186.6 | 24
S | 2020-09-21 | 10962.1 | 7702.9 | 2 | 13857.7 | 19 | 6154.8 | 0.8 | 3043.3 | 24
S | 2020-09-22 | 11295.6 | 8377.2 | 3 | 13982.8 | 19 | 5605.6 | 0.8 | 2880.6 | 24
S | 2020-09-23 | 11464.2 | 8514.7 | 3 | 14097.9 | 19 | 5583.2 | 0.8 | 2674.3 | 24
S | 2020-09-24 | 11737.6 | 8839 | 3 | 14267.5 | 19 | 5428.5 | 0.8 | 2679.1 | 24
S | 2020-09-25 | 11857 | 8980 | 3 | 14035 | 19 | 5055 | 0.8 | 2795.5 | 24
S | 2020-09-26 | 10513.3 | 8887.5 | 4 | 13044.4 | 19 | 4156.9 | 0.8 | 2058.6 | 24
S | 2020-09-27 | 9140.8 | 7490.2 | 6 | 11701.5 | 19 | 4211.3 | 0.8 | 2450.9 | 24
S | 2020-09-28 | 11379.5 | 8325.6 | 3 | 13554.7 | 19 | 5229 | 0.8 | 3056.8 | 24
S | 2020-09-29 | 11731.4 | 8710.6 | 3 | 14135.2 | 19 | 5424.6 | 0.8 | 2767.6 | 24
S | 2020-09-30 | 12371.9 | 9212.8 | 3 | 14727.7 | 16 | 5514.9 | 0.8 | 3016.6 | 24
S | 2020-10-01 | 12863.7 | 9678.6 | 4 | 15275 | 16 | 5596.4 | 0.8 | 2910.2 | 24
S | 2020-10-02 | 13208.8 | 10288.5 | 4 | 15478 | 15 | 5189.5 | 0.9 | 3145.9 | 24
S | 2020-10-03 | 10989.3 | 9793.9 | 23 | 12775.5 | 19 | 2981.6 | 0.9 | 1551.2 | 24
S | 2020-10-04 | 9076.3 | 7221 | 6 | 11953.8 | 19 | 4732.8 | 0.8 | 2722.4 | 24
S | 2020-10-05 | 11944.7 | 8567.2 | 3 | 14285.3 | 19 | 5718.1 | 0.8 | 3105.6 | 24
S | 2020-10-06 | 12364.8 | 9409.7 | 3 | 14393.1 | 19 | 4983.4 | 0.9 | 2791.3 | 24
S | 2020-10-07 | 12545.7 | 9739 | 4 | 14653.8 | 16 | 4914.8 | 0.9 | 2855.7 | 24
S | 2020-10-08 | 12291 | 9623.4 | 4 | 14036.7 | 19 | 4413.3 | 0.9 | 2861.8 | 24
S | 2020-10-09 | 11900.7 | 9272.5 | 3 | 13566.2 | 19 | 4293.7 | 0.9 | 2914.8 | 24
S | 2020-10-10 | 9832.6 | 8551.3 | 4 | 12601.4 | 19 | 4050.1 | 0.8 | 2764.7 | 24
S | 2020-10-11 | 8384.7 | 6847.2 | 6 | 11515.9 | 19 | 4668.6 | 0.7 | 3185.5 | 24
S | 2020-10-12 | 9148.2 | 7364.6 | 6 | 12521.9 | 19 | 5157.4 | 0.7 | 2978.2 | 24
S | 2020-10-13 | 11770.8 | 8631.9 | 3 | 14182.7 | 19 | 5550.8 | 0.8 | 2988.9 | 24
S | 2020-10-14 | 12215.5 | 9362.5 | 3 | 14325.4 | 16 | 4962.9 | 0.9 | 2845.9 | 24
S | 2020-10-15 | 11974.3 | 9297.2 | 3 | 14135.9 | 19 | 4838.7 | 0.8 | 2741.5 | 24
S | 2020-10-16 | 11960.6 | 9245.8 | 3 | 14098.6 | 19 | 4852.8 | 0.8 | 2718.3 | 24
S | 2020-10-17 | 10487.1 | 9067.3 | 4 | 13199.7 | 19 | 4132.4 | 0.8 | 2423.5 | 24
S | 2020-10-18 | 9125.4 | 7340.3 | 6 | 12248.8 | 19 | 4908.6 | 0.7 | 3057.4 | 24
S | 2020-10-19 | 12233.6 | 8893.6 | 3 | 14693.3 | 16 | 5799.7 | 0.8 | 3019.1 | 24
S | 2020-10-20 | 13033.4 | 10041.1 | 3 | 15295.6 | 16 | 5254.5 | 0.9 | 2956.2 | 24
S | 2020-10-21 | 12954.4 | 10306.5 | 3 | 14959.5 | 16 | 4653 | 0.9 | 2855.3 | 24
S | 2020-10-22 | 12720.6 | 9994.1 | 3 | 14669.9 | 16 | 4675.7 | 0.9 | 2749.9 | 24
S | 2020-10-23 | 12548.8 | 9914.2 | 4 | 14361.1 | 15 | 4446.9 | 0.9 | 2865.6 | 24
S | 2020-10-24 | 11089.5 | 9580.3 | 4 | 13384.8 | 19 | 3804.4 | 0.8 | 1852.8 | 24
S | 2020-10-25 | 9711.9 | 7761.9 | 6 | 12630.3 | 19 | 4868.4 | 0.8 | 2679.8 | 24
S | 2020-10-26 | 12287.1 | 9488.4 | 3 | 14158.6 | 16 | 4670.3 | 0.9 | 3240.6 | 24
S | 2020-10-27 | 12233.2 | 9470.4 | 3 | 14242.5 | 19 | 4772.1 | 0.9 | 2841.9 | 24
S | 2020-10-28 | 12367.4 | 9470 | 3 | 14596.3 | 16 | 5126.3 | 0.8 | 2956.9 | 24
S | 2020-10-29 | 12399 | 9874.2 | 3 | 14018.9 | 19 | 4144.7 | 0.9 | 3014.2 | 24
S | 2020-10-30 | 11834.1 | 9392 | 3 | 13760.2 | 19 | 4368.2 | 0.9 | 2709.7 | 24
S | 2020-10-31 | 10157.4 | 8963.5 | 5 | 12494.6 | 19 | 3531.1 | 0.8 | 2233.7 | 24
S | 2020-11-01 | 8588.4 | 7094.9 | 6 | 11597.5 | 19 | 4502.5 | 0.7 | 3166.1 | 24
S | 2020-11-02 | 9117.2 | 7405.8 | 5 | 12606.6 | 19 | 5200.9 | 0.7 | 3182.8 | 24
S | 2020-11-03 | 11615.2 | 8552.5 | 3 | 13976.3 | 19 | 5423.8 | 0.8 | 3116 | 24
S | 2020-11-04 | 11845.7 | 9163.2 | 3 | 14033.4 | 19 | 4870.2 | 0.8 | 3020.4 | 24
S | 2020-11-05 | 11920.6 | 9257.3 | 3 | 14204.3 | 19 | 4946.9 | 0.8 | 2771.8 | 24
S | 2020-11-06 | 12101.3 | 9408 | 3 | 14171 | 19 | 4763 | 0.9 | 2913.7 | 24
S | 2020-11-07 | 10943.4 | 9284.3 | 5 | 13585.3 | 19 | 4301 | 0.8 | 2298.2 | 24
S | 2020-11-08 | 9773.1 | 7848.7 | 6 | 12628.9 | 19 | 4780.2 | 0.8 | 2588.7 | 24
S | 2020-11-09 | 12365.8 | 9603.8 | 3 | 13992 | 10 | 4388.2 | 0.9 | 3194 | 24
S | 2020-11-10 | 12664.2 | 9708.9 | 3 | 14708.4 | 16 | 4999.5 | 0.9 | 3062.4 | 24
S | 2020-11-11 | 12809.8 | 10049.8 | 3 | 14634.4 | 16 | 4584.6 | 0.9 | 3100.5 | 24
S | 2020-11-12 | 12900.1 | 10130.2 | 3 | 14867.5 | 16 | 4737.3 | 0.9 | 2987.2 | 24
S | 2020-11-13 | 12957.7 | 10160.6 | 3 | 14981.8 | 15 | 4821.2 | 0.9 | 3034.1 | 24
S | 2020-11-14 | 11730.1 | 9977.9 | 5 | 13856.2 | 19 | 3878.3 | 0.8 | 1655.1 | 24
S | 2020-11-15 | 10215.8 | 8665.8 | 6 | 12187 | 20 | 3521.1 | 0.8 | 1958.1 | 24
S | 2020-11-16 | 12910 | 9835.9 | 3 | 15325.9 | 15 | 5490 | 0.8 | 3409.7 | 24
S | 2020-11-17 | 12743.6 | 10193.1 | 3 | 14656.4 | 16 | 4463.3 | 0.9 | 2834.9 | 24
S | 2020-11-18 | 12439.9 | 10081.2 | 4 | 14002.1 | 16 | 3920.9 | 0.9 | 2866.4 | 24
S | 2020-11-19 | 12240.9 | 9664.6 | 3 | 14060.7 | 19 | 4396.1 | 0.9 | 2746.3 | 24
S | 2020-11-20 | 12285.1 | 9674 | 3 | 13957.9 | 19 | 4283.8 | 0.9 | 2951.9 | 24
S | 2020-11-21 | 10909.7 | 9379 | 5 | 13332.3 | 19 | 3953.3 | 0.8 | 2243.2 | 24
S | 2020-11-22 | 9578.7 | 7739.2 | 6 | 12624.9 | 20 | 4885.7 | 0.8 | 2848.4 | 24
S | 2020-11-23 | 12697 | 9347.9 | 3 | 15171.3 | 16 | 5823.4 | 0.8 | 3330.7 | 24
S | 2020-11-24 | 13537.7 | 10475.7 | 5 | 16072.4 | 16 | 5596.7 | 0.8 | 3172.5 | 24
S | 2020-11-25 | 14213.8 | 11121 | 4 | 16943.3 | 15 | 5822.4 | 0.8 | 3191.4 | 24
S | 2020-11-26 | 14022.6 | 11282.1 | 5 | 16302.3 | 15 | 5020.2 | 0.9 | 3247.8 | 24
S | 2020-11-27 | 13516.9 | 11194.7 | 4 | 15220.6 | 14 | 4025.9 | 0.9 | 3041.9 | 24
S | 2020-11-28 | 12003.1 | 10306.6 | 5 | 13733.7 | 19 | 3427.1 | 0.9 | 1722.1 | 24
S | 2020-11-29 | 10301.5 | 8446.8 | 6 | 12706.6 | 20 | 4259.8 | 0.8 | 2086.4 | 24
S | 2020-11-30 | 12869.1 | 10009.6 | 3 | 14868.2 | 14 | 4858.6 | 0.9 | 3409.2 | 24
S | 2020-12-01 | 12911.4 | 10320.6 | 3 | 14737.7 | 16 | 4417 | 0.9 | 2915.7 | 24
S | 2020-12-02 | 13255.4 | 10401.6 | 3 | 15773.1 | 15 | 5371.6 | 0.8 | 3109.6 | 24
S | 2020-12-03 | 12433.7 | 9807.7 | 4 | 14227 | 16 | 4419.3 | 0.9 | 2890.3 | 24
S | 2020-12-04 | 12536.8 | 9796.9 | 3 | 14650 | 15 | 4853.1 | 0.9 | 3168.5 | 24
S | 2020-12-05 | 10727.9 | 9640 | 23 | 12195.7 | 19 | 2555.8 | 0.9 | 1407.9 | 24
S | 2020-12-06 | 9041.6 | 7280.6 | 6 | 11604.2 | 20 | 4323.7 | 0.8 | 2330.5 | 24
S | 2020-12-07 | 11711.9 | 8588.7 | 3 | 13601.6 | 16 | 5012.9 | 0.9 | 3189.9 | 24
S | 2020-12-08 | 12512.8 | 9580.1 | 3 | 14716.9 | 16 | 5136.9 | 0.9 | 2982.2 | 24
S | 2020-12-09 | 12996.6 | 10171.5 | 4 | 15146.1 | 16 | 4974.5 | 0.9 | 3165.9 | 24
S | 2020-12-10 | 13317.9 | 10427 | 4 | 15664.8 | 16 | 5237.9 | 0.9 | 2960.6 | 24
S | 2020-12-11 | 13937 | 10793.6 | 4 | 16762.2 | 15 | 5968.6 | 0.8 | 3314.3 | 24
S | 2020-12-12 | 12469.3 | 11242.8 | 5 | 13580.5 | 0 | 2337.7 | 0.9 | 1453.3 | 24
S | 2020-12-13 | 10418 | 8616.1 | 6 | 12632.2 | 20 | 4016.1 | 0.8 | 1891.3 | 24
S | 2020-12-14 | 12650 | 9836.2 | 3 | 14592.5 | 16 | 4756.3 | 0.9 | 3253.7 | 24
S | 2020-12-15 | 13242.7 | 10302.3 | 3 | 15476.6 | 16 | 5174.4 | 0.9 | 2983.4 | 24
S | 2020-12-16 | 13653.1 | 10871 | 4 | 16049.9 | 14 | 5178.9 | 0.9 | 3457 | 24
S | 2020-12-17 | 13183 | 10659.9 | 4 | 15082.5 | 15 | 4422.6 | 0.9 | 2751.5 | 24
S | 2020-12-18 | 13374.5 | 10511.2 | 4 | 15760.3 | 15 | 5249.2 | 0.8 | 2992.8 | 24
S | 2020-12-19 | 11986.1 | 10576.6 | 5 | 13328.4 | 20 | 2751.8 | 0.9 | 1603.2 | 24
S | 2020-12-20 | 10236.3 | 8579.7 | 6 | 12474 | 20 | 3894.3 | 0.8 | 1959.4 | 24
S | 2020-12-21 | 12135.4 | 9594.9 | 4 | 13874.8 | 16 | 4279.9 | 0.9 | 2722.3 | 24
S | 2020-12-22 | 12186.3 | 9847.4 | 4 | 13754.9 | 20 | 3907.5 | 0.9 | 2430.9 | 24
S | 2020-12-23 | 12168.8 | 9757.5 | 5 | 13905.5 | 20 | 4148.1 | 0.9 | 2245.8 | 24
S | 2020-12-24 | 10858.4 | 9270 | 5 | 12517.9 | 19 | 3247.9 | 0.9 | 1474.1 | 24
S | 2020-12-25 | 9071.6 | 7773.5 | 6 | 11236.4 | 20 | 3462.9 | 0.8 | 2045.6 | 24
S | 2020-12-26 | 9843.4 | 8012.8 | 6 | 12422.3 | 20 | 4409.5 | 0.8 | 1824.3 | 24
S | 2020-12-27 | 9715.1 | 8011.4 | 6 | 12235.8 | 20 | 4224.4 | 0.8 | 2009.4 | 24
S | 2020-12-28 | 11781.6 | 9296.2 | 5 | 13549.1 | 20 | 4252.9 | 0.9 | 2352 | 24
S | 2020-12-29 | 12140.2 | 9822 | 5 | 13673.7 | 14 | 3851.7 | 0.9 | 2165.8 | 24
S | 2020-12-30 | 12411.7 | 9862.5 | 5 | 14262.3 | 20 | 4399.8 | 0.9 | 2206.6 | 24
S | 2020-12-31 | 10546.9 | 9399.9 | 6 | 12241 | 0 | 2841.1 | 0.9 | 1366.8 | 24
S | 2021-01-01 | 8564.1 | 7322.3 | 6 | 10982.7 | 20 | 3660.4 | 0.8 | 2322 | 24
S | 2021-01-02 | 9352.4 | 7545.1 | 6 | 12226.2 | 20 | 4681.1 | 0.8 | 2067.9 | 24
S | 2021-01-03 | 9449.5 | 7633.6 | 6 | 12385.2 | 20 | 4751.6 | 0.8 | 2311.9 | 24
S | 2021-01-04 | 12307.6 | 9374.9 | 4 | 14568 | 16 | 5193.2 | 0.8 | 2678.3 | 24
S | 2021-01-05 | 13113.2 | 10612 | 4 | 15024.4 | 16 | 4412.4 | 0.9 | 2881.1 | 24
S | 2021-01-06 | 13496.3 | 10519.9 | 4 | 15744.5 | 16 | 5224.6 | 0.9 | 2917.7 | 24
S | 2021-01-07 | 14101.2 | 11330.8 | 4 | 16456.1 | 14 | 5125.3 | 0.9 | 3200.5 | 24
S | 2021-01-08 | 14029.7 | 11437.8 | 4 | 16238.6 | 14 | 4800.8 | 0.9 | 2938.4 | 24
S | 2021-01-09 | 12475 | 10902.2 | 6 | 14224.8 | 20 | 3322.6 | 0.9 | 1365.1 | 24
S | 2021-01-10 | 11276.5 | 9331.9 | 6 | 14112.4 | 21 | 4780.5 | 0.8 | 2395.2 | 24
S | 2021-01-11 | 14773.8 | 11499.7 | 4 | 17536.6 | 15 | 6036.9 | 0.8 | 3518.1 | 24
S | 2021-01-12 | 14521.5 | 12168.3 | 4 | 16746.6 | 15 | 4578.3 | 0.9 | 3155.3 | 24
S | 2021-01-13 | 13856.2 | 11498.9 | 4 | 15836.5 | 15 | 4337.6 | 0.9 | 2968.5 | 24
S | 2021-01-14 | 13334.2 | 10845.7 | 3 | 15152.3 | 16 | 4306.6 | 0.9 | 2890.8 | 24
S | 2021-01-15 | 13794.8 | 10810.1 | 4 | 16277 | 15 | 5466.9 | 0.8 | 3034.9 | 24
S | 2021-01-16 | 12020 | 10932.8 | 6 | 13183.7 | 20 | 2250.9 | 0.9 | 1437.1 | 24
S | 2021-01-17 | 10413 | 8688.3 | 6 | 12861.1 | 20 | 4172.8 | 0.8 | 1957.6 | 24
S | 2021-01-18 | 12835.9 | 10068.2 | 3 | 14827.5 | 16 | 4759.3 | 0.9 | 3128.2 | 24
S | 2021-01-19 | 12818.3 | 10189.1 | 3 | 14803.3 | 16 | 4614.2 | 0.9 | 2813.4 | 24
S | 2021-01-20 | 12763.1 | 10111.5 | 3 | 14513.2 | 16 | 4401.7 | 0.9 | 2862.4 | 24
S | 2021-01-21 | 12859.9 | 10102.7 | 3 | 14799.8 | 16 | 4697.1 | 0.9 | 2934.2 | 24
S | 2021-01-22 | 12900 | 10103.6 | 3 | 14968.1 | 15 | 4864.4 | 0.9 | 3034.2 | 24
S | 2021-01-23 | 11355.7 | 9836.9 | 6 | 13277.1 | 20 | 3440.1 | 0.9 | 1556.7 | 24
S | 2021-01-24 | 10031.6 | 8220.2 | 6 | 12486.7 | 20 | 4266.5 | 0.8 | 2009.3 | 24
S | 2021-01-25 | 12929.8 | 9579.3 | 3 | 15416.6 | 15 | 5837.3 | 0.8 | 3287.7 | 24
S | 2021-01-26 | 13455.6 | 10567.6 | 4 | 15441.9 | 14 | 4874.3 | 0.9 | 3148.9 | 24
S | 2021-01-27 | 13512.9 | 10796 | 4 | 15617.1 | 14 | 4821 | 0.9 | 3182.5 | 24
S | 2021-01-28 | 13089.7 | 10424.2 | 3 | 14954 | 15 | 4529.8 | 0.9 | 3065.1 | 24
S | 2021-01-29 | 13066 | 10263.6 | 3 | 15269.3 | 15 | 5005.7 | 0.9 | 3122.2 | 24
S | 2021-01-30 | 11414.4 | 9989.4 | 6 | 13063.8 | 20 | 3074.4 | 0.9 | 1556.8 | 24
S | 2021-01-31 | 9893.8 | 8062.8 | 6 | 12510.4 | 20 | 4447.7 | 0.8 | 2123.5 | 24
S | 2021-02-01 | 12990.8 | 9723.5 | 4 | 15345.5 | 16 | 5622 | 0.8 | 3117.1 | 24
S | 2021-02-02 | 13752.4 | 10810.7 | 4 | 16227.2 | 14 | 5416.5 | 0.8 | 3085.7 | 24
S | 2021-02-03 | 14121.5 | 11210.1 | 4 | 16560.9 | 14 | 5350.9 | 0.9 | 3325.9 | 24
S | 2021-02-04 | 13528.7 | 11253.6 | 4 | 15182.7 | 10 | 3929.1 | 0.9 | 3052.5 | 24
S | 2021-02-05 | 12599.5 | 10273 | 3 | 14210.5 | 15 | 3937.6 | 0.9 | 2572.8 | 24
S | 2021-02-06 | 10807.9 | 9607.7 | 6 | 12936.3 | 20 | 3328.6 | 0.8 | 1886 | 24
S | 2021-02-07 | 9552.4 | 7782.1 | 6 | 12751.7 | 20 | 4969.6 | 0.7 | 2571.7 | 24
S | 2021-02-08 | 12693.8 | 9530.7 | 3 | 15110 | 16 | 5579.3 | 0.8 | 2913.1 | 24
S | 2021-02-09 | 13277.5 | 10377.3 | 3 | 15705 | 15 | 5327.7 | 0.8 | 2820.7 | 24
S | 2021-02-10 | 13397.7 | 10551.9 | 3 | 15772.3 | 15 | 5220.4 | 0.8 | 2769.2 | 24
S | 2021-02-11 | 13286.8 | 10596 | 4 | 15427.5 | 15 | 4831.5 | 0.9 | 2881.1 | 24
S | 2021-02-12 | 13057.5 | 10584.3 | 3 | 14728.9 | 15 | 4144.7 | 0.9 | 2844.8 | 24
S | 2021-02-13 | 11397.8 | 9988.4 | 6 | 13454.4 | 19 | 3466 | 0.8 | 1669.5 | 24
S | 2021-02-14 | 9913.6 | 8415.1 | 6 | 12137.5 | 20 | 3722.4 | 0.8 | 2176.4 | 24
S | 2021-02-15 | 12205.1 | 9417 | 3 | 14205.8 | 16 | 4788.8 | 0.9 | 2494.3 | 24
S | 2021-02-16 | 12681.8 | 10288.1 | 4 | 14445.4 | 20 | 4157.3 | 0.9 | 2262.9 | 24
S | 2021-02-17 | 13308.8 | 10475.3 | 4 | 15500.8 | 16 | 5025.6 | 0.9 | 2701.3 | 24
S | 2021-02-18 | 13420.6 | 10679.6 | 4 | 15561.3 | 16 | 4881.7 | 0.9 | 2695 | 24
S | 2021-02-19 | 13641.6 | 10905.9 | 3 | 15606.6 | 15 | 4700.7 | 0.9 | 2642.2 | 24
S | 2021-02-20 | 12196.8 | 10873.2 | 6 | 14075.4 | 19 | 3202.1 | 0.9 | 1683.7 | 24
S | 2021-02-21 | 10931.1 | 9069.4 | 6 | 13800.3 | 20 | 4730.9 | 0.8 | 2179.1 | 24
S | 2021-02-22 | 14383.9 | 10906.5 | 4 | 17249.5 | 16 | 6343.1 | 0.8 | 3125.9 | 24
S | 2021-02-23 | 14799.4 | 12090.4 | 4 | 17254.8 | 15 | 5164.4 | 0.9 | 2936.3 | 24
S | 2021-02-24 | 14141.5 | 11672.6 | 4 | 16077.7 | 15 | 4405.2 | 0.9 | 2781.9 | 24
S | 2021-02-25 | 13825.7 | 11172.6 | 4 | 15852.7 | 15 | 4680.1 | 0.9 | 2852.6 | 24
S | 2021-02-26 | 13549.4 | 10921.3 | 4 | 15515.4 | 15 | 4594.1 | 0.9 | 2663.5 | 24
S | 2021-02-27 | 11645.3 | 10637.4 | 6 | 13564.3 | 19 | 2926.9 | 0.9 | 1921.3 | 24
S | 2021-02-28 | 10194.7 | 8691.6 | 7 | 12863.8 | 20 | 4172.2 | 0.8 | 2715.2 | 24
S | 2021-03-01 | 12981.5 | 10043.6 | 3 | 15016.9 | 16 | 4973.3 | 0.9 | 2856.3 | 24
S | 2021-03-02 | 13791.2 | 10911 | 3 | 15974.7 | 16 | 5063.7 | 0.9 | 2720.9 | 24
S | 2021-03-03 | 13961.2 | 11192.8 | 4 | 16025.7 | 16 | 4832.9 | 0.9 | 2896.8 | 24
S | 2021-03-04 | 13521.3 | 11186.2 | 4 | 15209.9 | 15 | 4023.7 | 0.9 | 2702.1 | 24
S | 2021-03-05 | 12922.5 | 10477.7 | 3 | 14447.1 | 15 | 3969.4 | 0.9 | 2703.2 | 24
S | 2021-03-06 | 11107.2 | 10113.7 | 4 | 13404.8 | 19 | 3291.1 | 0.8 | 2299.2 | 24
S | 2021-03-07 | 10015 | 8462.6 | 6 | 12790.9 | 20 | 4328.3 | 0.8 | 2737.5 | 24
S | 2021-03-08 | 13179.9 | 9907.7 | 3 | 15520.9 | 16 | 5613.3 | 0.8 | 2940.3 | 24
S | 2021-03-09 | 13452.1 | 11196.4 | 3 | 15009.2 | 16 | 3812.8 | 0.9 | 2563.5 | 24
S | 2021-03-10 | 13162.6 | 10558.9 | 4 | 15104 | 16 | 4545.1 | 0.9 | 2505.1 | 24
S | 2021-03-11 | 13378.6 | 10667.7 | 3 | 15489.7 | 16 | 4822.1 | 0.9 | 2489.4 | 24
S | 2021-03-12 | 13543.3 | 10942.9 | 4 | 15488.2 | 16 | 4545.2 | 0.9 | 2477.1 | 24
S | 2021-03-13 | 12168.3 | 10980.9 | 4 | 14629.3 | 19 | 3648.4 | 0.8 | 2256.1 | 24
S | 2021-03-14 | 11107.6 | 9393.6 | 7 | 13952.3 | 19 | 4558.7 | 0.8 | 2677.1 | 24
S | 2021-03-15 | 13899.9 | 10876.5 | 3 | 16260.5 | 16 | 5384.1 | 0.9 | 2845.7 | 24
S | 2021-03-16 | 14674.5 | 11626.4 | 4 | 17310.5 | 16 | 5684.1 | 0.8 | 2686.2 | 24
S | 2021-03-17 | 14292 | 11805.2 | 4 | 16114 | 16 | 4308.9 | 0.9 | 2651.3 | 24
S | 2021-03-18 | 13620.5 | 11202.8 | 4 | 15343.3 | 16 | 4140.5 | 0.9 | 2539.8 | 24
S | 2021-03-19 | 13467.2 | 11010 | 3 | 15222.1 | 15 | 4212.1 | 0.9 | 2551.5 | 24
S | 2021-03-20 | 12158 | 10659.4 | 4 | 14727 | 19 | 4067.5 | 0.8 | 2032.5 | 24
S | 2021-03-21 | 11123.1 | 9530.7 | 7 | 13670.1 | 19 | 4139.3 | 0.8 | 2705.4 | 24
S | 2021-03-22 | 13741 | 10851.4 | 3 | 15792.8 | 16 | 4941.4 | 0.9 | 3106.7 | 24
S | 2021-03-23 | 13805.1 | 11236.4 | 3 | 15776.9 | 16 | 4540.5 | 0.9 | 2851.3 | 24
S | 2021-03-24 | 13817.9 | 10966.5 | 3 | 16133.4 | 16 | 5166.9 | 0.9 | 2855.4 | 24
S | 2021-03-25 | 13965 | 11043 | 4 | 16458.8 | 16 | 5415.8 | 0.8 | 2721.2 | 24
S | 2021-03-26 | 13886.4 | 11165.2 | 4 | 15966.1 | 14 | 4800.9 | 0.9 | 3058.6 | 24
S | 2021-03-27 | 11819 | 10676.8 | 4 | 13625.9 | 19 | 2949.1 | 0.9 | 1607.9 | 24
S | 2021-03-28 | 10225.3 | 8720.5 | 7 | 13037.5 | 19 | 4317.1 | 0.8 | 2905.9 | 24
S | 2021-03-29 | 12790.3 | 10076 | 3 | 14512.3 | 19 | 4436.3 | 0.9 | 2918.8 | 24
S | 2021-03-30 | 12649.3 | 10106.6 | 3 | 14585.7 | 19 | 4479.1 | 0.9 | 2809.8 | 24
S | 2021-03-31 | 12396.1 | 9883.7 | 3 | 14553.6 | 19 | 4670 | 0.9 | 2541.2 | 24
S | 2021-04-01 | 12190.5 | 9794.1 | 3 | 14175.2 | 19 | 4381.2 | 0.9 | 2427.3 | 24
S | 2021-04-02 | 9451.7 | 8306.6 | 7 | 11949.8 | 19 | 3643.2 | 0.8 | 2675.1 | 24
S | 2021-04-03 | 9929 | 8214.7 | 4 | 12846.5 | 19 | 4631.8 | 0.8 | 2336.7 | 24
S | 2021-04-04 | 9364.8 | 8023.9 | 7 | 12475.5 | 19 | 4451.6 | 0.8 | 3119.4 | 24
S | 2021-04-05 | 12539.3 | 9221.9 | 3 | 14853.9 | 19 | 5632 | 0.8 | 2969.4 | 24
S | 2021-04-06 | 13119.8 | 10442.9 | 3 | 14976.2 | 16 | 4533.3 | 0.9 | 2754.4 | 24
S | 2021-04-07 | 13060 | 10230.9 | 3 | 15073.3 | 16 | 4842.5 | 0.9 | 2691.8 | 24
S | 2021-04-08 | 13278.4 | 10428.2 | 3 | 15460.9 | 16 | 5032.7 | 0.9 | 2676.9 | 24
S | 2021-04-09 | 13706.8 | 10696.9 | 3 | 15964.1 | 16 | 5267.3 | 0.9 | 2744.9 | 24
S | 2021-04-10 | 12373.3 | 11048.5 | 4 | 14632.3 | 19 | 3583.8 | 0.8 | 1765.6 | 24
S | 2021-04-11 | 10731 | 9194.3 | 7 | 13233.5 | 19 | 4039.2 | 0.8 | 2355.9 | 24
S | 2021-04-12 | 12970.5 | 10082.6 | 3 | 14873.7 | 19 | 4791 | 0.9 | 2941.4 | 24
S | 2021-04-13 | 13201.2 | 10575 | 3 | 15113.3 | 18 | 4538.2 | 0.9 | 2700.1 | 24
S | 2021-04-14 | 13092.1 | 10421.3 | 3 | 15052.1 | 18 | 4630.8 | 0.9 | 2778.5 | 24
S | 2021-04-15 | 13114.7 | 10326.4 | 3 | 15135.1 | 18 | 4808.8 | 0.9 | 2639.6 | 24
S | 2021-04-16 | 13263.5 | 10527 | 3 | 15120.7 | 18 | 4593.7 | 0.9 | 2848 | 24
S | 2021-04-17 | 11479.3 | 10309 | 4 | 13540.1 | 18 | 3231.1 | 0.8 | 2242.8 | 24
S | 2021-04-18 | 9831.2 | 8524.5 | 7 | 12715.4 | 19 | 4190.9 | 0.8 | 3184.9 | 24
S | 2021-04-19 | 12324.4 | 9359 | 3 | 14584.7 | 18 | 5225.7 | 0.8 | 2822.8 | 24
S | 2021-04-20 | 12668.6 | 10030.7 | 3 | 14754.6 | 18 | 4723.9 | 0.9 | 2702 | 24
S | 2021-04-21 | 11469.2 | 9750.7 | 4 | 14071.5 | 18 | 4320.8 | 0.8 | 2279.1 | 24
S | 2021-04-22 | 12370.1 | 9576.3 | 3 | 14937.7 | 18 | 5361.4 | 0.8 | 2807.8 | 24
S | 2021-04-23 | 12344 | 9815.3 | 3 | 14642.8 | 18 | 4827.5 | 0.8 | 2629.2 | 24
S | 2021-04-24 | 10954.2 | 9510.9 | 4 | 13596.2 | 18 | 4085.3 | 0.8 | 2543.7 | 24
S | 2021-04-25 | 9565.1 | 8198.1 | 4 | 12364.2 | 18 | 4166.1 | 0.8 | 3298.4 | 24
S | 2021-04-26 | 12087.9 | 9038.8 | 3 | 14729.6 | 18 | 5690.8 | 0.8 | 2937 | 24
S | 2021-04-27 | 12365.8 | 9680.2 | 3 | 14992.5 | 18 | 5312.3 | 0.8 | 2703.2 | 24
S | 2021-04-28 | 12401.5 | 9721 | 3 | 15060.1 | 18 | 5339.2 | 0.8 | 2772.3 | 24
S | 2021-04-29 | 12466.6 | 9726.3 | 3 | 15114.1 | 18 | 5387.8 | 0.8 | 2837.7 | 24
S | 2021-04-30 | 12292.8 | 9765.6 | 3 | 14690 | 18 | 4924.4 | 0.8 | 2677.2 | 24
S | 2021-05-01 | 9851.6 | 8685.1 | 7 | 12937.4 | 18 | 4252.3 | 0.8 | 3290.6 | 24
S | 2021-05-02 | 9454.4 | 7913.1 | 4 | 12847.7 | 18 | 4934.6 | 0.7 | 3702 | 24
S | 2021-05-03 | 12605.4 | 9198.7 | 3 | 15337.7 | 18 | 6139 | 0.8 | 3091.4 | 24
S | 2021-05-04 | 13092.1 | 10225.8 | 3 | 15353.1 | 18 | 5127.4 | 0.9 | 2857.7 | 24
S | 2021-05-05 | 13013.7 | 10079.6 | 3 | 15217.9 | 18 | 5138.3 | 0.9 | 3025.4 | 24
S | 2021-05-06 | 12705.5 | 9826.7 | 3 | 14843.8 | 18 | 5017.1 | 0.9 | 3264.3 | 24
S | 2021-05-07 | 11975.1 | 9185.8 | 3 | 14565.5 | 18 | 5379.7 | 0.8 | 2970.1 | 24
S | 2021-05-08 | 10402.3 | 9075.6 | 4 | 13424.4 | 18 | 4348.8 | 0.8 | 3255.8 | 24
S | 2021-05-09 | 8915.1 | 7593.3 | 13 | 12068 | 18 | 4474.7 | 0.7 | 4046.5 | 24
S | 2021-05-10 | 11940.6 | 8554.3 | 3 | 14869.1 | 18 | 6314.8 | 0.8 | 3259.4 | 24
S | 2021-05-11 | 12540.8 | 9475.8 | 3 | 15114.1 | 18 | 5638.3 | 0.8 | 3162.1 | 24
S | 2021-05-12 | 12326.5 | 9399.5 | 3 | 14870.9 | 18 | 5471.4 | 0.8 | 3264.8 | 24
S | 2021-05-13 | 12193.1 | 9186.6 | 3 | 15180.7 | 18 | 5994.1 | 0.8 | 3179.1 | 24
S | 2021-05-14 | 12184.9 | 9280.9 | 3 | 14898.2 | 18 | 5617.3 | 0.8 | 3095.9 | 24
S | 2021-05-15 | 10517.8 | 9050.5 | 4 | 13628 | 18 | 4577.5 | 0.8 | 3290.2 | 24
S | 2021-05-16 | 9125.6 | 7603 | 4 | 12616.9 | 18 | 5013.9 | 0.7 | 3961.7 | 24
S | 2021-05-17 | 11844.9 | 8560 | 3 | 14833.1 | 18 | 6273.2 | 0.8 | 3317.3 | 24
S | 2021-05-18 | 12176.2 | 9286.7 | 3 | 15167.7 | 18 | 5881 | 0.8 | 3052.5 | 24
S | 2021-05-19 | 12291.4 | 9385.4 | 3 | 15314.5 | 18 | 5929.2 | 0.8 | 3111 | 24
S | 2021-05-20 | 12537.4 | 9454.4 | 3 | 15343.2 | 18 | 5888.8 | 0.8 | 3199.6 | 24
S | 2021-05-21 | 12572.9 | 9486.2 | 3 | 15134.5 | 18 | 5648.3 | 0.8 | 3186.8 | 24
S | 2021-05-22 | 10304.2 | 8687.9 | 4 | 13247.7 | 18 | 4559.8 | 0.8 | 3033.7 | 24
S | 2021-05-23 | 8770.7 | 7321.2 | 4 | 12200.1 | 18 | 4878.9 | 0.7 | 3799.6 | 24
S | 2021-05-24 | 11529 | 7979.8 | 3 | 14953.4 | 18 | 6973.6 | 0.8 | 3493.5 | 24
S | 2021-05-25 | 11968.9 | 8870.9 | 3 | 15212 | 18 | 6341.1 | 0.8 | 3195.9 | 24
S | 2021-05-26 | 12124 | 9167.2 | 3 | 15250 | 18 | 6082.8 | 0.8 | 3058.3 | 24
S | 2021-05-27 | 12174 | 9228.2 | 3 | 15226.2 | 18 | 5998 | 0.8 | 3131 | 24
S | 2021-05-28 | 12316.3 | 9230.5 | 3 | 14702 | 18 | 5471.5 | 0.8 | 3305.6 | 24
S | 2021-05-29 | 10252.1 | 8736.1 | 4 | 13164 | 18 | 4427.9 | 0.8 | 3003.1 | 24
S | 2021-05-30 | 8785.7 | 7222.5 | 4 | 12194 | 18 | 4971.5 | 0.7 | 3884.3 | 24
S | 2021-05-31 | 11584.1 | 8116.1 | 3 | 14735.3 | 18 | 6619.2 | 0.8 | 3554.9 | 24
S | 2021-06-01 | 11757.6 | 8912.7 | 3 | 14680.3 | 18 | 5767.6 | 0.8 | 3058 | 24
S | 2021-06-02 | 12091.4 | 9083 | 3 | 14702.9 | 18 | 5619.8 | 0.8 | 3084.8 | 24
S | 2021-06-03 | 10439.6 | 8818 | 4 | 13716.7 | 18 | 4898.8 | 0.8 | 3293.8 | 24
S | 2021-06-04 | 11221.8 | 8713.6 | 3 | 14046.6 | 18 | 5333 | 0.8 | 2499.8 | 24
S | 2021-06-05 | 10202.2 | 8603.8 | 4 | 13269.4 | 18 | 4665.6 | 0.8 | 2864.2 | 24
S | 2021-06-06 | 9187.6 | 7521.3 | 4 | 12165.6 | 18 | 4644.3 | 0.8 | 3200.2 | 24
S | 2021-06-07 | 11880.9 | 8391.7 | 2 | 14630.3 | 18 | 6238.6 | 0.8 | 3518.4 | 24
S | 2021-06-08 | 12265.1 | 9243.3 | 3 | 14856.5 | 18 | 5613.2 | 0.8 | 3222.7 | 24
S | 2021-06-09 | 11994.9 | 9060.9 | 3 | 14801.5 | 18 | 5740.7 | 0.8 | 3115.5 | 24
S | 2021-06-10 | 12061.8 | 8962.6 | 3 | 14632 | 18 | 5669.4 | 0.8 | 3353.5 | 24
S | 2021-06-11 | 11765.1 | 8959 | 3 | 14498.1 | 18 | 5539.1 | 0.8 | 3083.8 | 24
S | 2021-06-12 | 10085.7 | 8691.6 | 4 | 13445.8 | 18 | 4754.2 | 0.8 | 3708.2 | 24
S | 2021-06-13 | 8648.1 | 7207.5 | 4 | 12255.9 | 18 | 5048.4 | 0.7 | 4218.2 | 24
S | 2021-06-14 | 11473.4 | 8025.5 | 3 | 14793.6 | 18 | 6768.1 | 0.8 | 3496.6 | 24
S | 2021-06-15 | 12039.6 | 8967.2 | 3 | 14992.3 | 18 | 6025.1 | 0.8 | 3183.5 | 24
S | 2021-06-16 | 12314.1 | 9067.2 | 3 | 15394.6 | 18 | 6327.4 | 0.8 | 3296.7 | 24
S | 2021-06-17 | 12426.8 | 9200.5 | 3 | 15521 | 18 | 6320.5 | 0.8 | 3349.5 | 24
S | 2021-06-18 | 12471.9 | 9277 | 3 | 15188.4 | 18 | 5911.4 | 0.8 | 3507.8 | 24
S | 2021-06-19 | 10752.8 | 8979.4 | 4 | 13122 | 18 | 4142.5 | 0.8 | 1929.4 | 24
S | 2021-06-20 | 8918.3 | 7117.8 | 5 | 12309.2 | 18 | 5191.4 | 0.7 | 3630.2 | 24
S | 2021-06-21 | 11587.7 | 7814.5 | 3 | 14679.8 | 18 | 6865.2 | 0.8 | 3647.7 | 24
S | 2021-06-22 | 11936.5 | 8721.4 | 4 | 14867.9 | 18 | 6146.5 | 0.8 | 3407.4 | 24
S | 2021-06-23 | 11900.4 | 8698.2 | 3 | 14948.3 | 18 | 6250.1 | 0.8 | 3310 | 24
S | 2021-06-24 | 11917.1 | 8798.6 | 3 | 14774.8 | 18 | 5976.2 | 0.8 | 3125.8 | 24
S | 2021-06-25 | 11588.2 | 8688.3 | 3 | 14507.5 | 18 | 5819.2 | 0.8 | 3023.2 | 24
S | 2021-06-26 | 10466.7 | 8700.1 | 4 | 13455.2 | 18 | 4755.2 | 0.8 | 2823.6 | 24
S | 2021-06-27 | 9191.8 | 7370.5 | 4 | 12243.9 | 18 | 4873.3 | 0.8 | 3106.3 | 24
S | 2021-06-28 | 11807.6 | 7977.6 | 3 | 15023.5 | 18 | 7045.9 | 0.8 | 3739.6 | 24
S | 2021-06-29 | 12169.2 | 8470.8 | 3 | 15751.7 | 18 | 7280.9 | 0.8 | 3540.9 | 24
S | 2021-06-30 | 12176.5 | 8683.6 | 3 | 15505.7 | 18 | 6822.1 | 0.8 | 3625.3 | 24
S | 2021-07-01 | 11859.1 | 8792.7 | 3 | 15050.3 | 18 | 6257.7 | 0.8 | 3365.1 | 24
S | 2021-07-02 | 11679.8 | 8778.4 | 3 | 14731.5 | 18 | 5953 | 0.8 | 3322.6 | 24
S | 2021-07-03 | 10072.2 | 8530.7 | 4 | 13543.8 | 18 | 5013.1 | 0.7 | 3797.3 | 24
S | 2021-07-04 | 8910.4 | 7235.4 | 4 | 12609.8 | 18 | 5374.3 | 0.7 | 4235.5 | 24
S | 2021-07-05 | 11631.7 | 8171.2 | 3 | 14977.8 | 18 | 6806.6 | 0.8 | 3516.5 | 24
S | 2021-07-06 | 12062.1 | 8951.2 | 3 | 14922.7 | 18 | 5971.5 | 0.8 | 3397.8 | 24
S | 2021-07-07 | 11964.2 | 9003.4 | 3 | 14915 | 18 | 5911.6 | 0.8 | 3257.8 | 24
S | 2021-07-08 | 12167.9 | 9295.6 | 3 | 15164.6 | 18 | 5869 | 0.8 | 3163.1 | 24
S | 2021-07-09 | 12248.1 | 9442.7 | 3 | 15115.1 | 18 | 5672.4 | 0.8 | 3137.1 | 24
S | 2021-07-10 | 10812.2 | 9325.6 | 4 | 14192.5 | 18 | 4866.9 | 0.8 | 3636.4 | 24
S | 2021-07-11 | 9387.7 | 7930.3 | 4 | 12709.9 | 19 | 4779.6 | 0.7 | 3967.4 | 24
S | 2021-07-12 | 12013.2 | 8643.5 | 3 | 15223.4 | 18 | 6579.9 | 0.8 | 3378.9 | 24
S | 2021-07-13 | 12505.5 | 9524.4 | 3 | 15491.9 | 18 | 5967.5 | 0.8 | 3100.6 | 24
S | 2021-07-14 | 12578.8 | 9600 | 3 | 15485.3 | 18 | 5885.3 | 0.8 | 3183.5 | 24
S | 2021-07-15 | 12795.8 | 9621.8 | 3 | 15345.9 | 18 | 5724.1 | 0.8 | 3313 | 24
S | 2021-07-16 | 12613.1 | 9511.5 | 3 | 15224.3 | 18 | 5712.7 | 0.8 | 3301.1 | 24
S | 2021-07-17 | 10937.3 | 9288.1 | 4 | 14043.3 | 18 | 4755.2 | 0.8 | 3292.9 | 24
S | 2021-07-18 | 9539.9 | 8005.6 | 4 | 13294.9 | 18 | 5289.3 | 0.7 | 4518 | 24
S | 2021-07-19 | 12449.7 | 8898.5 | 3 | 15942.2 | 18 | 7043.7 | 0.8 | 3456.6 | 24
S | 2021-07-20 | 12889.7 | 9710.4 | 3 | 16226.4 | 18 | 6516 | 0.8 | 3326.7 | 24
S | 2021-07-21 | 12430.3 | 9497.8 | 3 | 15590.1 | 18 | 6092.3 | 0.8 | 3294.7 | 24
S | 2021-07-22 | 12309.2 | 9343.5 | 3 | 15383 | 18 | 6039.5 | 0.8 | 3359.3 | 24
S | 2021-07-23 | 12158.9 | 9378.7 | 3 | 15022.4 | 18 | 5643.7 | 0.8 | 3114.9 | 24
S | 2021-07-24 | 10477.2 | 9092.6 | 4 | 13608.7 | 18 | 4516.1 | 0.8 | 3334.6 | 24
S | 2021-07-25 | 9198.5 | 7688.7 | 4 | 12602.2 | 18 | 4913.5 | 0.7 | 3894.2 | 24
S | 2021-07-26 | 11968.9 | 8673.2 | 2 | 14884.4 | 18 | 6211.2 | 0.8 | 3160 | 24
S | 2021-07-27 | 12401.9 | 9243.4 | 3 | 15074.4 | 18 | 5831 | 0.8 | 3269.8 | 24
S | 2021-07-28 | 12504 | 9158.3 | 3 | 15651.4 | 18 | 6493.2 | 0.8 | 3315.2 | 24
S | 2021-07-29 | 12598.6 | 9359.4 | 3 | 16005.7 | 18 | 6646.3 | 0.8 | 3332.6 | 24
S | 2021-07-30 | 12397.9 | 9392.9 | 3 | 15457.2 | 18 | 6064.2 | 0.8 | 3254.9 | 24
S | 2021-07-31 | 10635.9 | 9137.5 | 4 | 13921.9 | 18 | 4784.4 | 0.8 | 3551.6 | 24
S | 2021-08-01 | 9232.6 | 7655 | 4 | 12746.4 | 18 | 5091.3 | 0.7 | 4222.5 | 24
S | 2021-08-02 | 11942.3 | 8538.7 | 3 | 15156.9 | 18 | 6618.2 | 0.8 | 3464.3 | 24
S | 2021-08-03 | 12215.4 | 9204.6 | 3 | 15286 | 18 | 6081.3 | 0.8 | 3251.3 | 24
S | 2021-08-04 | 12330.9 | 9285.4 | 3 | 15340 | 18 | 6054.6 | 0.8 | 3201.8 | 24
S | 2021-08-05 | 12244.2 | 9272.5 | 3 | 14979.2 | 18 | 5706.7 | 0.8 | 3148.7 | 24
S | 2021-08-06 | 12192.9 | 9275.9 | 3 | 14693.6 | 18 | 5417.7 | 0.8 | 3259.6 | 24
S | 2021-08-07 | 10654.7 | 9242 | 4 | 13487.4 | 18 | 4245.3 | 0.8 | 3158.9 | 24
S | 2021-08-08 | 9040.8 | 7698.3 | 14 | 12162.4 | 19 | 4464.1 | 0.7 | 3962 | 24
S | 2021-08-09 | 11935.7 | 8594 | 2 | 14724.1 | 18 | 6130.1 | 0.8 | 3150.7 | 24
S | 2021-08-10 | 12475.2 | 9400.8 | 3 | 14922.9 | 18 | 5522 | 0.8 | 3243.7 | 24
S | 2021-08-11 | 12324.8 | 9328.3 | 3 | 15038.6 | 18 | 5710.3 | 0.8 | 3316.2 | 24
S | 2021-08-12 | 12578.9 | 9282.6 | 3 | 15513.3 | 18 | 6230.7 | 0.8 | 3394.7 | 24
S | 2021-08-13 | 12410.8 | 9280.3 | 3 | 15010.4 | 18 | 5730 | 0.8 | 3319.3 | 24
S | 2021-08-14 | 10540.2 | 9024.5 | 4 | 13509.5 | 18 | 4485 | 0.8 | 3045 | 24
S | 2021-08-15 | 9230.5 | 7686.2 | 4 | 12490.6 | 18 | 4804.4 | 0.7 | 3679.8 | 24
S | 2021-08-16 | 12076.5 | 8642.7 | 3 | 14825.5 | 19 | 6182.9 | 0.8 | 3408.5 | 24
S | 2021-08-17 | 12448.3 | 9534.3 | 3 | 15017.8 | 18 | 5483.5 | 0.8 | 2966.3 | 24
S | 2021-08-18 | 12774.6 | 9770.5 | 3 | 15165.5 | 18 | 5395 | 0.8 | 3056 | 24
S | 2021-08-19 | 12987.4 | 9896.8 | 3 | 15443.9 | 18 | 5547.1 | 0.8 | 3017.8 | 24
S | 2021-08-20 | 12767.4 | 10123 | 3 | 14908.5 | 18 | 4785.5 | 0.9 | 2798.7 | 24
S | 2021-08-21 | 11062.9 | 9649.4 | 4 | 13732.8 | 18 | 4083.4 | 0.8 | 2764.4 | 24
S | 2021-08-22 | 9647.6 | 8140.3 | 4 | 12930.8 | 19 | 4790.4 | 0.7 | 3541 | 24
S | 2021-08-23 | 12346.8 | 9260.6 | 3 | 14838 | 18 | 5577.3 | 0.8 | 3081.8 | 24
S | 2021-08-24 | 12848.3 | 9876.6 | 3 | 15089.9 | 18 | 5213.3 | 0.9 | 2974.2 | 24
S | 2021-08-25 | 12863.7 | 9862.3 | 3 | 15049.6 | 18 | 5187.3 | 0.9 | 3073.5 | 24
S | 2021-08-26 | 12477.8 | 9694.3 | 3 | 14564 | 18 | 4869.7 | 0.9 | 3083.6 | 24
S | 2021-08-27 | 11981.5 | 9266.8 | 3 | 14358.1 | 18 | 5091.3 | 0.8 | 3101.1 | 24
S | 2021-08-28 | 10538.2 | 9168.3 | 4 | 13325.9 | 18 | 4157.6 | 0.8 | 2969.5 | 24
S | 2021-08-29 | 9121.4 | 7680.7 | 4 | 12361.5 | 19 | 4680.8 | 0.7 | 3449.9 | 24
S | 2021-08-30 | 11640.3 | 8558.4 | 3 | 14500.9 | 19 | 5942.5 | 0.8 | 2991.6 | 24
S | 2021-08-31 | 11971.5 | 9213.2 | 3 | 14634.2 | 19 | 5420.9 | 0.8 | 2730.4 | 24
S | 2021-09-01 | 12134.5 | 9432.5 | 3 | 14700.6 | 19 | 5268.1 | 0.8 | 2667.7 | 24
S | 2021-09-02 | 12367 | 9500.2 | 3 | 14805.7 | 19 | 5305.5 | 0.8 | 2695.7 | 24
S | 2021-09-03 | 12379.4 | 9719.7 | 3 | 14453.6 | 19 | 4733.9 | 0.9 | 2727.6 | 24
S | 2021-09-04 | 10620.7 | 9387 | 4 | 13064.5 | 18 | 3677.6 | 0.8 | 2554.2 | 24
S | 2021-09-05 | 9101.7 | 7847.5 | 4 | 12078.7 | 19 | 4231.2 | 0.8 | 3085.8 | 24
S | 2021-09-06 | 10918.7 | 8336.3 | 3 | 13457.5 | 19 | 5121.1 | 0.8 | 2247.6 | 24
S | 2021-09-07 | 10591.5 | 8908 | 4 | 13257.1 | 19 | 4349.1 | 0.8 | 2289.5 | 24
S | 2021-09-08 | 12076.9 | 9048.4 | 3 | 14150.7 | 16 | 5102.3 | 0.9 | 3096 | 24
S | 2021-09-09 | 11556.7 | 9037.5 | 3 | 13951.3 | 19 | 4913.9 | 0.8 | 2660.9 | 24
S | 2021-09-10 | 11444.3 | 8919.8 | 3 | 13905.7 | 19 | 4985.8 | 0.8 | 2598.6 | 24
S | 2021-09-11 | 10072.6 | 8792.9 | 3 | 12898.9 | 19 | 4106 | 0.8 | 2995.5 | 24
S | 2021-09-12 | 8883.7 | 7328.9 | 6 | 12442.5 | 19 | 5113.5 | 0.7 | 3550.9 | 24
S | 2021-09-13 | 12281.4 | 8833.5 | 3 | 14624.9 | 19 | 5791.3 | 0.8 | 3183.4 | 24
S | 2021-09-14 | 12191.1 | 9709.4 | 3 | 13850.2 | 10 | 4140.8 | 0.9 | 2956.5 | 24
S | 2021-09-15 | 11616.7 | 8758.4 | 3 | 13974.4 | 19 | 5216 | 0.8 | 2829.8 | 24
S | 2021-09-16 | 11683 | 8918.5 | 3 | 13909.8 | 19 | 4991.3 | 0.8 | 2602.4 | 24
S | 2021-09-17 | 11952.7 | 8870.8 | 3 | 13964.5 | 19 | 5093.7 | 0.9 | 3022.9 | 24
S | 2021-09-18 | 10157.8 | 8665.1 | 4 | 12951 | 19 | 4285.9 | 0.8 | 2677.1 | 24
S | 2021-09-19 | 9134.2 | 7357.8 | 6 | 12409.8 | 19 | 5052 | 0.7 | 3057.3 | 24
S | 2021-09-20 | 11824.7 | 8817.8 | 3 | 14351.9 | 19 | 5534.2 | 0.8 | 2279.4 | 24
S | 2021-09-21 | 12592.5 | 10102.9 | 3 | 14238.6 | 19 | 4135.7 | 0.9 | 2814.9 | 24
S | 2021-09-22 | 11984.5 | 9579 | 3 | 14384.9 | 19 | 4805.9 | 0.8 | 2340.7 | 24
S | 2021-09-23 | 11882.9 | 9184.7 | 3 | 14233.7 | 19 | 5049 | 0.8 | 2602.3 | 24
S | 2021-09-24 | 11986.2 | 9136.3 | 3 | 14342.1 | 19 | 5205.7 | 0.8 | 2869.5 | 24
S | 2021-09-25 | 10795.5 | 9560.6 | 4 | 13563 | 19 | 4002.4 | 0.8 | 2616.8 | 24
S | 2021-09-26 | 9451.5 | 7849.4 | 6 | 12846.4 | 19 | 4997 | 0.7 | 3313.1 | 24
S | 2021-09-27 | 12622.3 | 9237.5 | 3 | 15406 | 19 | 6168.5 | 0.8 | 2777.2 | 24
S | 2021-09-28 | 13377.9 | 10459.2 | 3 | 15435.7 | 16 | 4976.5 | 0.9 | 2823.1 | 24
S | 2021-09-29 | 12991.4 | 10331.4 | 3 | 14890.7 | 19 | 4559.3 | 0.9 | 2872 | 24
S | 2021-09-30 | 12797.2 | 10083.3 | 3 | 14815.7 | 19 | 4732.4 | 0.9 | 2569.6 | 24
S | 2021-10-01 | 12182.9 | 9666.4 | 3 | 13911.8 | 19 | 4245.4 | 0.9 | 2985.8 | 24
S | 2021-10-02 | 10560 | 9232.7 | 4 | 12997.8 | 19 | 3765.1 | 0.8 | 2270.8 | 24
S | 2021-10-03 | 9151.3 | 7657.9 | 6 | 11852.9 | 19 | 4195 | 0.8 | 2661.8 | 24
S | 2021-10-04 | 11649.3 | 8369.6 | 2 | 14283.4 | 19 | 5913.8 | 0.8 | 3471.7 | 24
S | 2021-10-05 | 11732.1 | 8899.6 | 3 | 14596.4 | 19 | 5696.9 | 0.8 | 2612.4 | 24
S | 2021-10-06 | 12235.8 | 9161.1 | 3 | 14516.3 | 19 | 5355.2 | 0.8 | 2822.3 | 24
S | 2021-10-07 | 11998.1 | 9248 | 3 | 14458.6 | 19 | 5210.6 | 0.8 | 2894.9 | 24
S | 2021-10-08 | 11774.9 | 9051.4 | 3 | 13883.1 | 19 | 4831.6 | 0.8 | 2757.5 | 24
S | 2021-10-09 | 10093 | 8798.1 | 4 | 12120 | 19 | 3321.9 | 0.8 | 1865.2 | 24
S | 2021-10-10 | 8386.3 | 6750.6 | 6 | 11352.4 | 19 | 4601.8 | 0.7 | 3002.2 | 24
S | 2021-10-11 | 10302.5 | 7559.2 | 3 | 13073.6 | 19 | 5514.4 | 0.8 | 2519.8 | 24
S | 2021-10-12 | 9319.6 | 7736.6 | 6 | 12520.1 | 19 | 4783.4 | 0.7 | 3055.8 | 24
S | 2021-10-13 | 11545.1 | 8289.5 | 3 | 14415.9 | 19 | 6126.4 | 0.8 | 2754 | 24
S | 2021-10-14 | 11855.6 | 8879.2 | 3 | 14567.7 | 19 | 5688.5 | 0.8 | 2836.1 | 24
S | 2021-10-15 | 12053.7 | 9499.2 | 3 | 13763.6 | 10 | 4264.4 | 0.9 | 3202.4 | 24
S | 2021-10-16 | 9893.8 | 8541.5 | 4 | 12393.7 | 19 | 3852.2 | 0.8 | 2206.9 | 24
S | 2021-10-17 | 8276.6 | 6590.5 | 6 | 11263.7 | 19 | 4673.2 | 0.7 | 2874.2 | 24
S | 2021-10-18 | 10928.3 | 7656.2 | 2 | 13949.6 | 19 | 6293.3 | 0.8 | 2901.2 | 24
S | 2021-10-19 | 11379.1 | 8703.4 | 3 | 14080.9 | 19 | 5377.5 | 0.8 | 2492.5 | 24
S | 2021-10-20 | 11366.4 | 8628.6 | 3 | 14245 | 19 | 5616.4 | 0.8 | 2333 | 24
S | 2021-10-21 | 11496.9 | 8968.7 | 3 | 14346.1 | 19 | 5377.4 | 0.8 | 2171.8 | 24
S | 2021-10-22 | 12086 | 9430.5 | 3 | 14824.3 | 19 | 5393.8 | 0.8 | 2432.6 | 24
S | 2021-10-23 | 10735.2 | 9394.8 | 5 | 12482.9 | 19 | 3088.1 | 0.9 | 1516.4 | 24
S | 2021-10-24 | 8756.5 | 7113.3 | 6 | 12344.9 | 19 | 5231.6 | 0.7 | 3725.4 | 24
S | 2021-10-25 | 11573.9 | 8483.4 | 2 | 14740.3 | 19 | 6256.9 | 0.8 | 2483.7 | 24
S | 2021-10-26 | 12407.2 | 9582.5 | 3 | 15225.3 | 19 | 5642.8 | 0.8 | 2313.9 | 24
S | 2021-10-27 | 12829.4 | 9926.9 | 3 | 15382.3 | 19 | 5455.4 | 0.8 | 2575.5 | 24
S | 2021-10-28 | 13124.7 | 10340.6 | 3 | 15370.4 | 19 | 5029.8 | 0.9 | 2514.7 | 24
S | 2021-10-29 | 12997.8 | 10417 | 3 | 14921.8 | 19 | 4504.8 | 0.9 | 2514.1 | 24
S | 2021-10-30 | 11222.4 | 9917.9 | 6 | 13687.7 | 19 | 3769.8 | 0.8 | 1935.5 | 24
S | 2021-10-31 | 9698.7 | 8078.7 | 6 | 12723.8 | 19 | 4645 | 0.8 | 2879.7 | 24
S | 2021-11-01 | 11705.4 | 9165.6 | 3 | 14380.1 | 19 | 5214.5 | 0.8 | 1982.6 | 24
S | 2021-11-02 | 10842.4 | 9196 | 6 | 14023.6 | 19 | 4827.6 | 0.8 | 2766 | 24
S | 2021-11-03 | 13257.6 | 10294.4 | 3 | 15359.1 | 16 | 5064.7 | 0.9 | 3037.7 | 24
S | 2021-11-04 | 13684 | 10781.2 | 3 | 16010.5 | 16 | 5229.3 | 0.9 | 2888.1 | 24
S | 2021-11-05 | 13879.1 | 11094 | 3 | 16233.6 | 15 | 5139.6 | 0.9 | 2914.2 | 24
S | 2021-11-06 | 11842.5 | 10732.1 | 5 | 13998.1 | 19 | 3266 | 0.8 | 2054.9 | 24
S | 2021-11-07 | 9886.6 | 8332 | 6 | 12887.8 | 19 | 4555.8 | 0.8 | 3111.3 | 24
S | 2021-11-08 | 12696.6 | 9780 | 3 | 15078.1 | 19 | 5298.1 | 0.8 | 2783.5 | 24
S | 2021-11-09 | 13121.2 | 10534.2 | 3 | 15382.4 | 19 | 4848.2 | 0.9 | 2472.8 | 24
S | 2021-11-10 | 13260.6 | 10765.9 | 3 | 15269 | 19 | 4503.1 | 0.9 | 2503.6 | 24
S | 2021-11-11 | 13206.8 | 10568.3 | 3 | 15288.1 | 19 | 4719.8 | 0.9 | 2697.2 | 24
S | 2021-11-12 | 13022.4 | 10528.1 | 3 | 14977.2 | 19 | 4449.1 | 0.9 | 2521.6 | 24
S | 2021-11-13 | 11088.5 | 9876.8 | 5 | 13691.9 | 19 | 3815.1 | 0.8 | 2432.9 | 24
S | 2021-11-14 | 9726.3 | 8176.1 | 6 | 12807.9 | 19 | 4631.8 | 0.8 | 2832.9 | 24
S | 2021-11-15 | 11012 | 9186 | 5 | 14215.9 | 19 | 5029.9 | 0.8 | 2465.4 | 24
S | 2021-11-16 | 13698.3 | 10559.1 | 3 | 16272.5 | 16 | 5713.3 | 0.8 | 3050.3 | 24
S | 2021-11-17 | 13726.3 | 11197.1 | 3 | 15347 | 16 | 4150 | 0.9 | 3072.6 | 24
S | 2021-11-18 | 13210 | 10844.9 | 3 | 14670.7 | 19 | 3825.8 | 0.9 | 2886 | 24
S | 2021-11-19 | 12806.8 | 10237.6 | 3 | 14740.1 | 19 | 4502.5 | 0.9 | 2755.9 | 24
S | 2021-11-20 | 10989 | 9648.6 | 5 | 13517.9 | 19 | 3869.3 | 0.8 | 2303.6 | 24
S | 2021-11-21 | 9797.9 | 8074.5 | 6 | 13109.1 | 20 | 5034.7 | 0.7 | 2877.5 | 24
S | 2021-11-22 | 13441.7 | 10035 | 4 | 16181.9 | 16 | 6146.9 | 0.8 | 3304.2 | 24
S | 2021-11-23 | 13938.8 | 11108.3 | 4 | 16234 | 16 | 5125.6 | 0.9 | 3087.4 | 24
S | 2021-11-24 | 13736.5 | 11163.1 | 4 | 15858.2 | 16 | 4695.1 | 0.9 | 2628.1 | 24
S | 2021-11-25 | 13830 | 11287.4 | 3 | 16423.2 | 15 | 5135.8 | 0.8 | 2720.8 | 24
S | 2021-11-26 | 13407.8 | 10831.4 | 3 | 15049.1 | 15 | 4217.7 | 0.9 | 3061.9 | 24
S | 2021-11-27 | 11639.9 | 10305.6 | 5 | 13723.6 | 19 | 3418.1 | 0.8 | 1903.3 | 24
S | 2021-11-28 | 10502.1 | 8905.6 | 6 | 12926.7 | 20 | 4021.1 | 0.8 | 2176.6 | 24
S | 2021-11-29 | 13402.6 | 10532.3 | 4 | 15622.4 | 16 | 5090.1 | 0.9 | 3041.6 | 24
S | 2021-11-30 | 13696.1 | 11254.6 | 3 | 15667.7 | 16 | 4413.1 | 0.9 | 2604.2 | 24
S | 2021-12-01 | 13800.6 | 11318.6 | 3 | 15785.9 | 16 | 4467.3 | 0.9 | 2643.8 | 24
S | 2021-12-02 | 13672.5 | 11304.7 | 3 | 15424.5 | 16 | 4119.7 | 0.9 | 2566.8 | 24
S | 2021-12-03 | 13473.2 | 11133.8 | 3 | 15111.3 | 16 | 3977.5 | 0.9 | 2503.7 | 24
S | 2021-12-04 | 11999.1 | 10621 | 5 | 14254 | 19 | 3633 | 0.8 | 1913.6 | 24
S | 2021-12-05 | 10706.9 | 9076.2 | 6 | 13334.1 | 20 | 4257.9 | 0.8 | 2156.1 | 24
S | 2021-12-06 | 13229.8 | 10732.1 | 3 | 14859.9 | 15 | 4127.8 | 0.9 | 2825.2 | 24
S | 2021-12-07 | 13090.2 | 10893.1 | 3 | 14681.2 | 16 | 3788.1 | 0.9 | 2400.7 | 24
S | 2021-12-08 | 12988.8 | 10707.6 | 3 | 14795.7 | 16 | 4088.1 | 0.9 | 2388.7 | 24
S | 2021-12-09 | 13223.1 | 10751.8 | 3 | 15025.6 | 16 | 4273.8 | 0.9 | 2387.7 | 24
S | 2021-12-10 | 13296.8 | 10948.2 | 3 | 15102.5 | 16 | 4154.3 | 0.9 | 2339.5 | 24
S | 2021-12-11 | 12080.4 | 10762.2 | 5 | 14029.2 | 19 | 3267 | 0.9 | 1597.5 | 24
S | 2021-12-12 | 11096.5 | 9349.8 | 6 | 13933.9 | 20 | 4584.1 | 0.8 | 2100 | 24
S | 2021-12-13 | 14582.3 | 11399.9 | 3 | 17076 | 16 | 5676 | 0.9 | 3323.6 | 24
S | 2021-12-14 | 14485.3 | 12267 | 4 | 16109.9 | 16 | 3842.8 | 0.9 | 2767.3 | 24
S | 2021-12-15 | 14467.7 | 11679 | 3 | 16528.4 | 16 | 4849.4 | 0.9 | 2904.5 | 24
S | 2021-12-16 | 14724.2 | 12162.5 | 3 | 16561.9 | 16 | 4399.4 | 0.9 | 2890 | 24
S | 2021-12-17 | 14347.4 | 12137.7 | 5 | 15845.9 | 16 | 3708.2 | 0.9 | 2508.3 | 24
S | 2021-12-18 | 12342.5 | 11250.7 | 6 | 13969.2 | 20 | 2718.4 | 0.9 | 1472.1 | 24
S | 2021-12-19 | 10764.9 | 9160.9 | 8 | 13598.4 | 20 | 4437.5 | 0.8 | 2058.5 | 24
S | 2021-12-20 | 13622.9 | 10873.5 | 5 | 16061.4 | 16 | 5187.9 | 0.8 | 2297.1 | 24
S | 2021-12-21 | 14010.3 | 11754.9 | 5 | 15864 | 16 | 4109.1 | 0.9 | 2129.9 | 24
S | 2021-12-22 | 13471.7 | 11521.2 | 5 | 14727.8 | 16 | 3206.5 | 0.9 | 1994.4 | 24
S | 2021-12-23 | 12526.3 | 11080.6 | 5 | 13974.4 | 21 | 2893.8 | 0.9 | 1110.1 | 24
S | 2021-12-24 | 10605.6 | 9534.5 | 6 | 12563.6 | 19 | 3029.1 | 0.8 | 1616 | 24
S | 2021-12-25 | 9233.6 | 7533.5 | 12 | 12286.7 | 20 | 4753.2 | 0.8 | 2587.6 | 24
S | 2021-12-26 | 10247.1 | 8728.2 | 6 | 13163.8 | 20 | 4435.7 | 0.8 | 2178.5 | 24
S | 2021-12-27 | 12344.7 | 10135.2 | 5 | 14608.7 | 21 | 4473.5 | 0.8 | 1464 | 24
S | 2021-12-28 | 12652.6 | 10706.4 | 5 | 14498.2 | 21 | 3791.8 | 0.9 | 1398.9 | 24
S | 2021-12-29 | 12591.7 | 10863.2 | 5 | 13924.9 | 21 | 3061.7 | 0.9 | 1492.8 | 24
S | 2021-12-30 | 12254.5 | 10664.3 | 5 | 13690.8 | 20 | 3026.5 | 0.9 | 1235.7 | 24
S | 2021-12-31 | 10689.7 | 9530.4 | 6 | 12509.8 | 20 | 2979.4 | 0.9 | 1512.5 | 24
S | 2022-01-01 | 9892 | 8215.3 | 9 | 13024.6 | 20 | 4809.3 | 0.8 | 2631.6 | 24
S | 2022-01-02 | 10932.6 | 9114.3 | 6 | 13644.2 | 20 | 4529.9 | 0.8 | 1971.8 | 24
S | 2022-01-03 | 13622.1 | 11233.5 | 5 | 15455.7 | 15 | 4222.2 | 0.9 | 2282.9 | 24
S | 2022-01-04 | 13947.4 | 12217.6 | 5 | 15046.8 | 16 | 2829.2 | 0.9 | 2257.2 | 24
S | 2022-01-05 | 13600 | 11770.5 | 4 | 14995.5 | 15 | 3225 | 0.9 | 2180.1 | 24
S | 2022-01-06 | 12916.3 | 11113.5 | 4 | 14275.1 | 20 | 3161.6 | 0.9 | 2148.9 | 24
S | 2022-01-07 | 12635.8 | 10775.5 | 3 | 14210.9 | 20 | 3435.3 | 0.9 | 1773.3 | 24
S | 2022-01-08 | 11234.5 | 10196.7 | 6 | 13388.8 | 20 | 3192.1 | 0.8 | 1799.3 | 24
S | 2022-01-09 | 10008.9 | 8606.1 | 8 | 12923.5 | 20 | 4317.4 | 0.8 | 2492.6 | 24
S | 2022-01-10 | 13015.4 | 10295.9 | 3 | 15023.6 | 21 | 4727.7 | 0.9 | 2326.5 | 24
S | 2022-01-11 | 14007.7 | 11389.2 | 4 | 16168.1 | 16 | 4778.9 | 0.9 | 2226.6 | 24
S | 2022-01-12 | 14496.4 | 11992.7 | 4 | 16587.4 | 16 | 4594.7 | 0.9 | 2329.9 | 24
S | 2022-01-13 | 14619.5 | 12239.5 | 4 | 16529.3 | 16 | 4289.9 | 0.9 | 2272.7 | 24
S | 2022-01-14 | 15056.5 | 12573.9 | 3 | 17436 | 15 | 4862.1 | 0.9 | 2465.7 | 24
S | 2022-01-15 | 13438.7 | 12072.2 | 6 | 14816.2 | 20 | 2744 | 0.9 | 846.2 | 24
S | 2022-01-16 | 11939.4 | 10297.5 | 9 | 14305.4 | 20 | 4008 | 0.8 | 1805.2 | 24
S | 2022-01-17 | 14839.7 | 12104.3 | 3 | 17318.9 | 15 | 5214.6 | 0.9 | 2846.7 | 24
S | 2022-01-18 | 15099.9 | 12624.8 | 4 | 17137.9 | 16 | 4513.1 | 0.9 | 2698.4 | 24
S | 2022-01-19 | 15639.6 | 12734.1 | 4 | 18152.2 | 16 | 5418.1 | 0.9 | 2714.2 | 24
S | 2022-01-20 | 16211.4 | 13637.3 | 6 | 18535.2 | 14 | 4897.9 | 0.9 | 2794.5 | 24
S | 2022-01-21 | 16082.4 | 13776.9 | 4 | 18276.9 | 14 | 4500 | 0.9 | 2654.5 | 24
S | 2022-01-22 | 14285.6 | 12836.2 | 6 | 16081 | 20 | 3244.8 | 0.9 | 1657.8 | 24
S | 2022-01-23 | 12979.1 | 11230.6 | 9 | 15459.1 | 22 | 4228.5 | 0.8 | 2073.8 | 24
S | 2022-01-24 | 16219.4 | 13394 | 4 | 18924.7 | 14 | 5530.7 | 0.9 | 3126.8 | 24
S | 2022-01-25 | 16177 | 13686.8 | 6 | 18462.9 | 14 | 4776 | 0.9 | 2811 | 24
S | 2022-01-26 | 16214.9 | 13712.2 | 4 | 18874.9 | 14 | 5162.8 | 0.9 | 2826.9 | 24
S | 2022-01-27 | 14837.5 | 13255.7 | 23 | 16534.7 | 10 | 3279 | 0.9 | 2689.5 | 24
S | 2022-01-28 | 13116.4 | 11402 | 4 | 14257.4 | 10 | 2855.3 | 0.9 | 2155.9 | 24
S | 2022-01-29 | 11266.2 | 10477.5 | 6 | 13106.6 | 20 | 2629.2 | 0.9 | 1783.9 | 24
S | 2022-01-30 | 9918.6 | 8432.4 | 6 | 12966.6 | 20 | 4534.2 | 0.8 | 2515.2 | 24
S | 2022-01-31 | 13359.8 | 10162.3 | 3 | 15666.8 | 16 | 5504.5 | 0.9 | 2822.8 | 24
S | 2022-02-01 | 14187.8 | 11571.5 | 4 | 16271.3 | 16 | 4699.8 | 0.9 | 2347.5 | 24
S | 2022-02-02 | 14646.1 | 12051.9 | 4 | 16705 | 16 | 4653.1 | 0.9 | 2138.4 | 24
S | 2022-02-03 | 15239.1 | 12742.9 | 4 | 17486.3 | 16 | 4743.4 | 0.9 | 2633.6 | 24
S | 2022-02-04 | 14777.7 | 12682.5 | 4 | 16351.2 | 15 | 3668.7 | 0.9 | 2667.1 | 24
S | 2022-02-05 | 12535.9 | 11519.4 | 6 | 13884.8 | 20 | 2365.5 | 0.9 | 1280.6 | 24
S | 2022-02-06 | 10282.3 | 8746.4 | 13 | 13284.3 | 20 | 4537.9 | 0.8 | 2924.4 | 24
S | 2022-02-07 | 12824.1 | 10402.9 | 4 | 14789.7 | 20 | 4386.9 | 0.9 | 2186 | 24
S | 2022-02-08 | 13427.3 | 11148.2 | 3 | 15112.6 | 20 | 3964.4 | 0.9 | 2095.7 | 24
S | 2022-02-09 | 13722.8 | 11403.7 | 3 | 15445 | 16 | 4041.3 | 0.9 | 2201.9 | 24
S | 2022-02-10 | 14135.5 | 11566.8 | 3 | 16231.5 | 16 | 4664.7 | 0.9 | 2362.6 | 24
S | 2022-02-11 | 14563 | 12182.6 | 4 | 16596.2 | 15 | 4413.6 | 0.9 | 2346.5 | 24
S | 2022-02-12 | 12765.4 | 11687.2 | 6 | 14476.6 | 20 | 2789.4 | 0.9 | 1496.1 | 24
S | 2022-02-13 | 11139.9 | 9735.9 | 13 | 13816.6 | 20 | 4080.8 | 0.8 | 2468 | 24
S | 2022-02-14 | 13968.6 | 11377 | 3 | 15955 | 16 | 4578.1 | 0.9 | 2507.3 | 24
S | 2022-02-15 | 14459.3 | 11872.3 | 4 | 16511.2 | 16 | 4638.9 | 0.9 | 2330.2 | 24
S | 2022-02-16 | 14668.1 | 12089.5 | 4 | 16809.2 | 16 | 4719.7 | 0.9 | 2468.9 | 24
S | 2022-02-17 | 14707.6 | 12420 | 4 | 16662.2 | 16 | 4242.2 | 0.9 | 2235.5 | 24
S | 2022-02-18 | 14043.9 | 11839.7 | 3 | 15766.6 | 15 | 3926.9 | 0.9 | 2084 | 24
S | 2022-02-19 | 12176.5 | 11030.2 | 6 | 14672.7 | 19 | 3642.6 | 0.8 | 2221.4 | 24
S | 2022-02-20 | 11406.8 | 9581.9 | 7 | 14684.5 | 20 | 5102.6 | 0.8 | 2669.6 | 24
S | 2022-02-21 | 14721.6 | 11882.6 | 4 | 16624.6 | 16 | 4742 | 0.9 | 3013.1 | 24
S | 2022-02-22 | 15088.2 | 12434.8 | 4 | 17471.8 | 15 | 5037 | 0.9 | 2570.3 | 24
S | 2022-02-23 | 14903.5 | 12344.1 | 4 | 16860.2 | 16 | 4516.1 | 0.9 | 2596.8 | 24
S | 2022-02-24 | 15048.2 | 12509.5 | 4 | 17350 | 16 | 4840.5 | 0.9 | 2476.9 | 24
S | 2022-02-25 | 15101.3 | 12665.6 | 4 | 17192.4 | 15 | 4526.8 | 0.9 | 2585.3 | 24
S | 2022-02-26 | 13219.7 | 11998.6 | 6 | 15327.1 | 19 | 3328.5 | 0.9 | 2038.4 | 24
S | 2022-02-27 | 11891 | 9948.8 | 9 | 14961.8 | 20 | 5013 | 0.8 | 2964.9 | 24
S | 2022-02-28 | 14121.6 | 12150 | 4 | 15783.6 | 16 | 3633.6 | 0.9 | 1837.3 | 24
S | 2022-03-01 | 13533.7 | 12025.3 | 4 | 15176.7 | 19 | 3151.3 | 0.9 | 1235.4 | 24
S | 2022-03-02 | 14360.9 | 11535.4 | 3 | 16449.2 | 16 | 4913.8 | 0.9 | 2767.9 | 24
S | 2022-03-03 | 14522.5 | 11920.4 | 4 | 16566.7 | 16 | 4646.3 | 0.9 | 2591.9 | 24
S | 2022-03-04 | 14725.7 | 11864.8 | 4 | 17150.5 | 15 | 5285.7 | 0.9 | 2615.7 | 24
S | 2022-03-05 | 13204.4 | 11795.2 | 6 | 15392.6 | 19 | 3597.4 | 0.9 | 1612.9 | 24
S | 2022-03-06 | 11716.2 | 10282.6 | 7 | 14172.9 | 21 | 3890.3 | 0.8 | 1326.8 | 24
S | 2022-03-07 | 14608.6 | 11574.7 | 4 | 17477.4 | 15 | 5902.7 | 0.8 | 2854.7 | 24
S | 2022-03-08 | 14834.7 | 12125.5 | 4 | 17109.8 | 16 | 4984.4 | 0.9 | 2641.6 | 24
S | 2022-03-09 | 14860.9 | 12092.5 | 4 | 17087.1 | 16 | 4994.6 | 0.9 | 2601.4 | 24
S | 2022-03-10 | 14877 | 12162.9 | 4 | 17047.2 | 15 | 4884.3 | 0.9 | 2963.3 | 24
S | 2022-03-11 | 13767.5 | 11489.1 | 4 | 15403.1 | 15 | 3914.1 | 0.9 | 2952.7 | 24
S | 2022-03-12 | 11015 | 10103.2 | 4 | 13066.1 | 19 | 2963 | 0.8 | 2038.4 | 24
S | 2022-03-13 | 9496.6 | 8252.2 | 6 | 12217.2 | 19 | 3965 | 0.8 | 2844.4 | 24
S | 2022-03-14 | 12362.1 | 9142.8 | 3 | 14687.8 | 19 | 5545 | 0.8 | 3422.8 | 24
S | 2022-03-15 | 12955 | 10065.6 | 3 | 14956.2 | 19 | 4890.6 | 0.9 | 2898.6 | 24
S | 2022-03-16 | 12945.7 | 10321.6 | 3 | 14805.6 | 19 | 4484 | 0.9 | 2858.5 | 24
S | 2022-03-17 | 13332.6 | 10160.4 | 3 | 15805.2 | 19 | 5644.8 | 0.8 | 2636.3 | 24
S | 2022-03-18 | 14198.6 | 11265.9 | 3 | 16859.4 | 15 | 5593.5 | 0.8 | 2904.9 | 24
S | 2022-03-19 | 11297 | 10237.7 | 23 | 13117.1 | 19 | 2879.4 | 0.9 | 2119.4 | 24
S | 2022-03-20 | 9206.6 | 7934.4 | 13 | 12415 | 19 | 4480.6 | 0.7 | 3404 | 24
S | 2022-03-21 | 11830.3 | 8919.6 | 3 | 14572.3 | 19 | 5652.7 | 0.8 | 2687.1 | 24
S | 2022-03-22 | 12475.8 | 9679.3 | 3 | 15118.1 | 19 | 5438.8 | 0.8 | 2522.3 | 24
S | 2022-03-23 | 12928.4 | 10166.1 | 3 | 14769 | 19 | 4602.9 | 0.9 | 2729.4 | 24
S | 2022-03-24 | 12481.9 | 10130.9 | 3 | 14143.9 | 10 | 4013 | 0.9 | 2979.7 | 24
S | 2022-03-25 | 11565 | 9101.7 | 3 | 13610.2 | 19 | 4508.5 | 0.8 | 2804 | 24
S | 2022-03-26 | 9796.2 | 8649.4 | 4 | 12549.2 | 19 | 3899.8 | 0.8 | 2621.7 | 24
S | 2022-03-27 | 8644.7 | 7185.5 | 13 | 12243.5 | 19 | 5057.9 | 0.7 | 3619.2 | 24
S | 2022-03-28 | 12049.4 | 8963.1 | 3 | 14743.4 | 19 | 5780.3 | 0.8 | 2642.9 | 24
S | 2022-03-29 | 12864.4 | 9853.9 | 3 | 15463 | 19 | 5609.1 | 0.8 | 2672.2 | 24
S | 2022-03-30 | 12801.8 | 10668.5 | 4 | 14295.6 | 10 | 3627.1 | 0.9 | 2714.3 | 24
S | 2022-03-31 | 11890.7 | 9707.5 | 3 | 14253.1 | 19 | 4545.6 | 0.8 | 2517 | 24
S | 2022-04-01 | 11762.6 | 9285.9 | 3 | 14288 | 19 | 5002 | 0.8 | 2500.1 | 24
S | 2022-04-02 | 10305.3 | 9191.3 | 4 | 13041 | 19 | 3849.7 | 0.8 | 2747.6 | 24
S | 2022-04-03 | 9318.6 | 7834.8 | 5 | 12427.4 | 19 | 4592.6 | 0.7 | 3202 | 24
S | 2022-04-04 | 12069.1 | 9167.2 | 3 | 14115 | 19 | 4947.9 | 0.9 | 3112.8 | 24
S | 2022-04-05 | 11989.1 | 9231.9 | 3 | 14347.2 | 19 | 5115.3 | 0.8 | 2681.4 | 24
S | 2022-04-06 | 12151.3 | 9494.8 | 3 | 14445.4 | 19 | 4950.6 | 0.8 | 2654.2 | 24
S | 2022-04-07 | 12512.5 | 9692.9 | 3 | 14332.4 | 18 | 4639.5 | 0.9 | 2777.7 | 24
S | 2022-04-08 | 12271.7 | 9661.6 | 3 | 13884.5 | 19 | 4223 | 0.9 | 2847.5 | 24
S | 2022-04-09 | 10395.1 | 9192.6 | 3 | 12993.2 | 19 | 3800.7 | 0.8 | 2820.9 | 24
S | 2022-04-10 | 9137.3 | 7864.4 | 7 | 12195.5 | 19 | 4331.1 | 0.7 | 3312.2 | 24
S | 2022-04-11 | 11984 | 8976.1 | 3 | 13909.7 | 19 | 4933.6 | 0.9 | 3259.3 | 24
S | 2022-04-12 | 12160.5 | 9389.8 | 3 | 14116.5 | 19 | 4726.8 | 0.9 | 3056.3 | 24
S | 2022-04-13 | 12080.6 | 9196.7 | 3 | 14113.8 | 19 | 4917.1 | 0.9 | 3096.8 | 24
S | 2022-04-14 | 11381.1 | 9201.5 | 3 | 13471.6 | 19 | 4270 | 0.8 | 2606 | 24
S | 2022-04-15 | 8310.7 | 6792.1 | 13 | 11193.9 | 19 | 4401.8 | 0.7 | 3826.4 | 24
S | 2022-04-16 | 8604.1 | 7116.4 | 3 | 12091 | 18 | 4974.6 | 0.7 | 3797.7 | 24
S | 2022-04-17 | 8044.3 | 6427.1 | 13 | 11347.4 | 19 | 4920.4 | 0.7 | 4054.4 | 24
S | 2022-04-18 | 11133.3 | 7905.8 | 3 | 14203 | 19 | 6297.1 | 0.8 | 2972.2 | 24
S | 2022-04-19 | 11832.3 | 9180.7 | 3 | 14642.2 | 19 | 5461.6 | 0.8 | 2738.1 | 24
S | 2022-04-20 | 11905.5 | 9428.3 | 3 | 14470 | 18 | 5041.8 | 0.8 | 2657.9 | 24
S | 2022-04-21 | 11325.2 | 9563.4 | 3 | 14470.8 | 18 | 4907.4 | 0.8 | 2479.8 | 24
S | 2022-04-22 | 11635.2 | 9346.6 | 3 | 14147.2 | 18 | 4800.5 | 0.8 | 2052.4 | 24
S | 2022-04-23 | 9746 | 8548 | 4 | 12783.6 | 18 | 4235.6 | 0.8 | 3596.8 | 24
S | 2022-04-24 | 8676.4 | 7165.2 | 13 | 12119.7 | 19 | 4954.5 | 0.7 | 4192.5 | 24
S | 2022-04-25 | 11917.2 | 8670.4 | 2 | 14759.1 | 18 | 6088.8 | 0.8 | 2944.7 | 24
S | 2022-04-26 | 12640.4 | 9727.4 | 3 | 14996.7 | 18 | 5269.3 | 0.8 | 2944.6 | 24
S | 2022-04-27 | 13018.6 | 9901.4 | 3 | 15577 | 18 | 5675.6 | 0.8 | 2966.2 | 24
S | 2022-04-28 | 13048.2 | 10319.5 | 4 | 15099.2 | 18 | 4779.7 | 0.9 | 2601 | 24
S | 2022-04-29 | 12261.4 | 9877.9 | 3 | 14390.6 | 18 | 4512.8 | 0.9 | 2725.2 | 24
S | 2022-04-30 | 10444.1 | 9166.7 | 4 | 13108.5 | 18 | 3941.8 | 0.8 | 2782.7 | 24
S | 2022-05-01 | 8794.2 | 7480.9 | 7 | 11844.5 | 18 | 4363.5 | 0.7 | 3557.9 | 24
S | 2022-05-02 | 11643.8 | 8092 | 3 | 14033 | 18 | 5941 | 0.8 | 3458.4 | 24
S | 2022-05-03 | 11941.7 | 8818.8 | 3 | 14247.3 | 18 | 5428.4 | 0.8 | 3359.2 | 24
S | 2022-05-04 | 11643.9 | 8614.7 | 3 | 14193.5 | 18 | 5578.8 | 0.8 | 3193.4 | 24
S | 2022-05-05 | 11442.4 | 8661 | 3 | 14199.6 | 18 | 5538.6 | 0.8 | 2869.3 | 24
S | 2022-05-06 | 11156.5 | 8627.3 | 3 | 13791.6 | 18 | 5164.3 | 0.8 | 2880.6 | 24
S | 2022-05-07 | 9333.9 | 8157.4 | 13 | 12630.2 | 18 | 4472.8 | 0.7 | 3848.1 | 24
S | 2022-05-08 | 7742.4 | 5755.6 | 13 | 11259.4 | 18 | 5503.8 | 0.7 | 4712.5 | 24
S | 2022-05-09 | 10808.5 | 7518.4 | 2 | 13990.6 | 18 | 6472.2 | 0.8 | 3125.2 | 24
S | 2022-05-10 | 11654.6 | 8450.1 | 3 | 14291.8 | 18 | 5841.7 | 0.8 | 3137.8 | 24
S | 2022-05-11 | 11608.5 | 8711.8 | 3 | 14341.8 | 18 | 5630 | 0.8 | 3207.1 | 24
S | 2022-05-12 | 11361 | 8529.1 | 3 | 14333.9 | 18 | 5804.8 | 0.8 | 2967.7 | 24
S | 2022-05-13 | 11305.7 | 8569.4 | 3 | 14297.2 | 18 | 5727.9 | 0.8 | 3013.9 | 24
S | 2022-05-14 | 10060.5 | 8400 | 4 | 13133.7 | 18 | 4733.7 | 0.8 | 2856.8 | 24
S | 2022-05-15 | 8994.9 | 7392.1 | 4 | 12409.4 | 18 | 5017.3 | 0.7 | 3993.2 | 24
S | 2022-05-16 | 11424.1 | 8126.8 | 3 | 14863.3 | 18 | 6736.6 | 0.8 | 3167.1 | 24
S | 2022-05-17 | 11964.9 | 8906.9 | 3 | 15270.9 | 18 | 6364 | 0.8 | 3106.5 | 24
S | 2022-05-18 | 12269.1 | 8851.3 | 3 | 15417.4 | 18 | 6566.2 | 0.8 | 3461.5 | 24
S | 2022-05-19 | 12021.4 | 8892.2 | 3 | 15313.8 | 18 | 6421.6 | 0.8 | 3184.5 | 24
S | 2022-05-20 | 11802.5 | 8903.7 | 3 | 15065.3 | 18 | 6161.6 | 0.8 | 3108 | 24
S | 2022-05-21 | 10257 | 8851 | 4 | 14022.7 | 18 | 5171.7 | 0.7 | 4318.1 | 24
S | 2022-05-22 | 8938.6 | 7516.7 | 13 | 12803.1 | 18 | 5286.4 | 0.7 | 4560.1 | 24
S | 2022-05-23 | 11713.1 | 8339.4 | 2 | 15238.5 | 18 | 6899.1 | 0.8 | 3405 | 24
S | 2022-05-24 | 12054.2 | 9086.2 | 3 | 15492.5 | 18 | 6406.3 | 0.8 | 3091.2 | 24
S | 2022-05-25 | 12186.7 | 9262.8 | 3 | 15602.3 | 18 | 6339.5 | 0.8 | 2969.8 | 24
S | 2022-05-26 | 12482.5 | 9447.7 | 3 | 15380.6 | 18 | 5933 | 0.8 | 3009.8 | 24
S | 2022-05-27 | 12520.8 | 9480.8 | 3 | 15157.2 | 18 | 5676.4 | 0.8 | 3211 | 24
S | 2022-05-28 | 10525.5 | 8934.5 | 4 | 13215 | 18 | 4280.5 | 0.8 | 2474.8 | 24
S | 2022-05-29 | 9074.2 | 7346.4 | 5 | 12218.3 | 18 | 4871.9 | 0.7 | 3275.6 | 24
S | 2022-05-30 | 11648.7 | 7904.8 | 3 | 14685.6 | 18 | 6780.8 | 0.8 | 3503.8 | 24
S | 2022-05-31 | 12162.8 | 8851.1 | 3 | 15433.3 | 18 | 6582.3 | 0.8 | 3300.3 | 24
S | 2022-06-01 | 12498.2 | 8949.8 | 3 | 15433.9 | 18 | 6484.1 | 0.8 | 3448.2 | 24
S | 2022-06-02 | 12404.2 | 8776.8 | 3 | 15383.8 | 18 | 6607 | 0.8 | 3708.5 | 24
S | 2022-06-03 | 11967.9 | 8910.9 | 3 | 14900.8 | 18 | 5989.9 | 0.8 | 3406.2 | 24
S | 2022-06-04 | 10026.5 | 8505.4 | 4 | 13360.7 | 18 | 4855.3 | 0.8 | 3578.9 | 24
S | 2022-06-05 | 8742.2 | 6849.9 | 5 | 12208.2 | 18 | 5358.3 | 0.7 | 3682 | 24
S | 2022-06-06 | 11555.8 | 7702.9 | 3 | 14452.6 | 18 | 6749.7 | 0.8 | 3755.1 | 24
S | 2022-06-07 | 11777.4 | 8530 | 3 | 14444.3 | 18 | 5914.3 | 0.8 | 3476.1 | 24
S | 2022-06-08 | 11588.1 | 8614.5 | 3 | 14495.8 | 18 | 5881.3 | 0.8 | 3273.1 | 24
S | 2022-06-09 | 11745.9 | 8558.2 | 3 | 14535.1 | 18 | 5976.9 | 0.8 | 3166 | 24
S | 2022-06-10 | 11768.4 | 8488.7 | 3 | 14522.2 | 18 | 6033.5 | 0.8 | 3426.9 | 24
S | 2022-06-11 | 10135.2 | 8584.5 | 4 | 13871.6 | 18 | 5287.1 | 0.7 | 4264.9 | 24
S | 2022-06-12 | 8679.8 | 6967.8 | 13 | 12726.1 | 18 | 5758.3 | 0.7 | 5127.1 | 24
S | 2022-06-13 | 11371.4 | 7832.6 | 2 | 15039.6 | 18 | 7207.1 | 0.8 | 3390.3 | 24
S | 2022-06-14 | 11611.1 | 8578.7 | 3 | 14917.5 | 18 | 6338.7 | 0.8 | 3405.7 | 24
S | 2022-06-15 | 11988.9 | 8920.5 | 3 | 15112.5 | 18 | 6192 | 0.8 | 3389.3 | 24
S | 2022-06-16 | 10539.7 | 8834.4 | 4 | 14286.1 | 18 | 5451.7 | 0.7 | 3609.9 | 24
S | 2022-06-17 | 11507.1 | 8459.5 | 3 | 14062.6 | 18 | 5603.1 | 0.8 | 3024 | 24
S | 2022-06-18 | 9835.5 | 8348 | 4 | 13627.3 | 18 | 5279.3 | 0.7 | 4322.4 | 24
S | 2022-06-19 | 8879 | 7329.9 | 13 | 12925.6 | 18 | 5595.7 | 0.7 | 4937.2 | 24
S | 2022-06-20 | 11737.7 | 8208 | 2 | 15258.4 | 18 | 7050.4 | 0.8 | 3680.1 | 24
S | 2022-06-21 | 12424.3 | 8940.8 | 3 | 15455.4 | 18 | 6514.6 | 0.8 | 3497.4 | 24
S | 2022-06-22 | 12425.7 | 9215.1 | 3 | 15378.5 | 18 | 6163.4 | 0.8 | 3371 | 24
S | 2022-06-23 | 12267.6 | 9045.2 | 3 | 15230.7 | 18 | 6185.5 | 0.8 | 3381 | 24
S | 2022-06-24 | 12108.3 | 8993.2 | 3 | 14878.4 | 18 | 5885.2 | 0.8 | 3198.3 | 24
S | 2022-06-25 | 10462.7 | 8745.7 | 4 | 13696.1 | 18 | 4950.5 | 0.8 | 3177.3 | 24
S | 2022-06-26 | 9101.2 | 7350.3 | 5 | 12847.2 | 18 | 5496.9 | 0.7 | 4164.9 | 24
S | 2022-06-27 | 11526.7 | 8054.3 | 3 | 14931.6 | 18 | 6877.3 | 0.8 | 3475.2 | 24
S | 2022-06-28 | 11835.4 | 8728.8 | 3 | 15072 | 18 | 6343.2 | 0.8 | 3271.6 | 24
S | 2022-06-29 | 11883.4 | 8864.3 | 3 | 15184.3 | 18 | 6320 | 0.8 | 3329.1 | 24
S | 2022-06-30 | 11940.5 | 9047.8 | 3 | 15182.5 | 18 | 6134.7 | 0.8 | 3274.5 | 24
S | 2022-07-01 | 11804.3 | 8960.5 | 3 | 14711.5 | 18 | 5751.1 | 0.8 | 3175.1 | 24
S | 2022-07-02 | 10163.8 | 8657.1 | 4 | 13563.8 | 18 | 4906.7 | 0.7 | 3683 | 24
S | 2022-07-03 | 9045.6 | 7472.3 | 4 | 12698.3 | 18 | 5225.9 | 0.7 | 4373.5 | 24
S | 2022-07-04 | 11739 | 8332.8 | 3 | 14956.5 | 18 | 6623.7 | 0.8 | 3336 | 24
S | 2022-07-05 | 12298.2 | 9340.4 | 3 | 15345 | 18 | 6004.6 | 0.8 | 3010.4 | 24
S | 2022-07-06 | 12239 | 9258.6 | 3 | 15284.5 | 18 | 6025.9 | 0.8 | 3095.4 | 24
S | 2022-07-07 | 12419.2 | 9370.7 | 3 | 15310.5 | 18 | 5939.8 | 0.8 | 3121.3 | 24
S | 2022-07-08 | 12396 | 9448 | 3 | 15189.4 | 18 | 5741.4 | 0.8 | 3243.3 | 24
S | 2022-07-09 | 10484 | 9142 | 4 | 13917.7 | 18 | 4775.7 | 0.8 | 3860.9 | 24
S | 2022-07-10 | 9219.6 | 7847.4 | 4 | 12787.3 | 18 | 4939.9 | 0.7 | 4240.9 | 24
S | 2022-07-11 | 12115.8 | 8770.1 | 2 | 15310.4 | 18 | 6540.3 | 0.8 | 3220.4 | 24
S | 2022-07-12 | 12298.7 | 9495 | 3 | 15188.8 | 18 | 5693.8 | 0.8 | 3079.1 | 24
S | 2022-07-13 | 12193.5 | 9295.4 | 3 | 15346.6 | 18 | 6051.2 | 0.8 | 3215.8 | 24
S | 2022-07-14 | 12609.7 | 9253.9 | 3 | 15521.4 | 18 | 6267.5 | 0.8 | 3435.3 | 24
S | 2022-07-15 | 12172.1 | 9032.6 | 3 | 14931 | 18 | 5898.3 | 0.8 | 3297.4 | 24
S | 2022-07-16 | 10531.3 | 8903.3 | 4 | 13377.1 | 18 | 4473.8 | 0.8 | 2760.9 | 24
S | 2022-07-17 | 8964.8 | 7408.6 | 4 | 12336.1 | 18 | 4927.6 | 0.7 | 4121.6 | 24
S | 2022-07-18 | 11734.9 | 8199.5 | 2 | 15149 | 18 | 6949.4 | 0.8 | 3534.3 | 24
S | 2022-07-19 | 12177 | 8990.4 | 3 | 15297.9 | 18 | 6307.5 | 0.8 | 3328.9 | 24
S | 2022-07-20 | 11876.4 | 9025.1 | 3 | 15051.2 | 18 | 6026.1 | 0.8 | 3085.8 | 24
S | 2022-07-21 | 12101.7 | 9188.5 | 3 | 15237.6 | 18 | 6049.1 | 0.8 | 2966 | 24
S | 2022-07-22 | 12152.7 | 9338.1 | 3 | 15024.2 | 18 | 5686 | 0.8 | 2931.8 | 24
S | 2022-07-23 | 10391.5 | 9083.1 | 4 | 13589.8 | 18 | 4506.7 | 0.8 | 3604.2 | 24
S | 2022-07-24 | 8922.9 | 7515.3 | 13 | 12530.8 | 18 | 5015.6 | 0.7 | 4380 | 24
S | 2022-07-25 | 11528.6 | 8359.2 | 3 | 14865.3 | 18 | 6506.1 | 0.8 | 2956.3 | 24
S | 2022-07-26 | 12106 | 9248.6 | 3 | 15065.7 | 18 | 5817.1 | 0.8 | 2967.8 | 24
S | 2022-07-27 | 12261.5 | 9398.8 | 3 | 15367.4 | 18 | 5968.6 | 0.8 | 3011.5 | 24
S | 2022-07-28 | 12560.9 | 9546 | 3 | 15408.6 | 18 | 5862.6 | 0.8 | 2936 | 24
S | 2022-07-29 | 11989 | 9478.2 | 3 | 14722.4 | 18 | 5244.3 | 0.8 | 2861.3 | 24
S | 2022-07-30 | 10117.2 | 8634.9 | 13 | 13680.2 | 18 | 5045.3 | 0.7 | 4341.6 | 24
S | 2022-07-31 | 8780.3 | 6898.5 | 13 | 12634.6 | 18 | 5736.1 | 0.7 | 5048.7 | 24
S | 2022-08-01 | 11673.3 | 8318.5 | 2 | 15092.4 | 19 | 6773.9 | 0.8 | 3294 | 24
S | 2022-08-02 | 12430.2 | 9352.2 | 3 | 15395.8 | 18 | 6043.6 | 0.8 | 3250.8 | 24
S | 2022-08-03 | 12446.3 | 9404.4 | 3 | 15455 | 18 | 6050.5 | 0.8 | 3160.3 | 24
S | 2022-08-04 | 12651.8 | 9563.1 | 3 | 15327.3 | 18 | 5764.2 | 0.8 | 3169.8 | 24
S | 2022-08-05 | 12137 | 9374.5 | 3 | 14816.2 | 18 | 5441.7 | 0.8 | 3143.1 | 24
S | 2022-08-06 | 10632.5 | 9093.5 | 4 | 13761.5 | 18 | 4668 | 0.8 | 2911.4 | 24
S | 2022-08-07 | 9203.2 | 7481.9 | 5 | 12294.7 | 18 | 4812.8 | 0.7 | 3138.7 | 24
S | 2022-08-08 | 11649.1 | 7908.5 | 3 | 14735.6 | 19 | 6827.1 | 0.8 | 3662.4 | 24
S | 2022-08-09 | 12353.9 | 8856.8 | 3 | 15117.2 | 18 | 6260.4 | 0.8 | 3422.5 | 24
S | 2022-08-10 | 11672.9 | 8432.2 | 3 | 14569.3 | 19 | 6137.1 | 0.8 | 3274.4 | 24
S | 2022-08-11 | 11276.5 | 8502.9 | 3 | 14559 | 19 | 6056.1 | 0.8 | 2950.2 | 24
S | 2022-08-12 | 10943 | 8433.5 | 3 | 13793.1 | 19 | 5359.5 | 0.8 | 2890.9 | 24
S | 2022-08-13 | 9342.2 | 8009.3 | 3 | 12612.3 | 18 | 4603 | 0.7 | 3829.3 | 24
S | 2022-08-14 | 7919.1 | 6020.8 | 13 | 11427.4 | 19 | 5406.6 | 0.7 | 4631.8 | 24
S | 2022-08-15 | 10790.3 | 7578.3 | 2 | 14037.5 | 18 | 6459.2 | 0.8 | 2980.2 | 24
S | 2022-08-16 | 11518.8 | 8450.9 | 3 | 13956.1 | 18 | 5505.2 | 0.8 | 3251.3 | 24
S | 2022-08-17 | 11431.1 | 8340.1 | 3 | 14261.9 | 18 | 5921.8 | 0.8 | 3171.4 | 24
S | 2022-08-18 | 11986.6 | 8805 | 3 | 14731 | 19 | 5925.9 | 0.8 | 3382.2 | 24
S | 2022-08-19 | 11342.2 | 8700 | 3 | 14800.1 | 19 | 6100.2 | 0.8 | 3163.8 | 24
S | 2022-08-20 | 9644.3 | 8064.8 | 12 | 13224.4 | 18 | 5159.5 | 0.7 | 4515.8 | 24
S | 2022-08-21 | 8432.3 | 6691.4 | 13 | 12386.6 | 19 | 5695.1 | 0.7 | 4837.3 | 24
S | 2022-08-22 | 11194.4 | 7892.4 | 2 | 14843.6 | 19 | 6951.2 | 0.8 | 3299.3 | 24
S | 2022-08-23 | 11389.1 | 8564.7 | 3 | 14856 | 19 | 6291.3 | 0.8 | 2944.9 | 24
S | 2022-08-24 | 11523.2 | 8751.9 | 3 | 14794.9 | 19 | 6043 | 0.8 | 3020.4 | 24
S | 2022-08-25 | 11545.2 | 8834.5 | 3 | 14815.3 | 19 | 5980.8 | 0.8 | 2917.3 | 24
S | 2022-08-26 | 11799.6 | 9127.1 | 3 | 14740.5 | 19 | 5613.4 | 0.8 | 2835.3 | 24
S | 2022-08-27 | 10197.9 | 8924.1 | 13 | 13437.4 | 18 | 4513.2 | 0.8 | 3804.9 | 24
S | 2022-08-28 | 9094.2 | 7619.9 | 6 | 12374.7 | 19 | 4754.8 | 0.7 | 3723.2 | 24
S | 2022-08-29 | 11619.4 | 8257.3 | 2 | 15366 | 19 | 7108.7 | 0.8 | 3063.8 | 24
S | 2022-08-30 | 11925.1 | 9251 | 3 | 15435.2 | 19 | 6184.3 | 0.8 | 2825.8 | 24
S | 2022-08-31 | 11891.3 | 9142.4 | 3 | 15349.2 | 19 | 6206.8 | 0.8 | 2908.3 | 24
S | 2022-09-01 | 11743.6 | 8987.4 | 3 | 15042.8 | 19 | 6055.4 | 0.8 | 2602.8 | 24
S | 2022-09-02 | 12226 | 9266.8 | 3 | 14426.6 | 18 | 5159.7 | 0.8 | 2992.2 | 24
S | 2022-09-03 | 9999.7 | 8708.1 | 13 | 13075.7 | 19 | 4367.5 | 0.8 | 3878.1 | 24
S | 2022-09-04 | 8610.4 | 6628.1 | 13 | 12534 | 19 | 5905.9 | 0.7 | 4883.5 | 24
S | 2022-09-05 | 11667.1 | 8368.4 | 2 | 15024.7 | 19 | 6656.2 | 0.8 | 3124.7 | 24
S | 2022-09-06 | 12409.4 | 9255.7 | 3 | 14927.4 | 19 | 5671.8 | 0.8 | 3276.7 | 24
S | 2022-09-07 | 10494.4 | 8964.4 | 4 | 13932.6 | 19 | 4968.2 | 0.8 | 3565.7 | 24
S | 2022-09-08 | 11658.8 | 8665.6 | 3 | 14902.8 | 19 | 6237.2 | 0.8 | 2723.8 | 24
S | 2022-09-09 | 12301.8 | 9424.2 | 3 | 14885.3 | 18 | 5461.1 | 0.8 | 2571.8 | 24
S | 2022-09-10 | 10175.8 | 8800.7 | 13 | 13113.8 | 19 | 4313 | 0.8 | 3636 | 24
S | 2022-09-11 | 8938.5 | 7364.9 | 13 | 12555.5 | 19 | 5190.6 | 0.7 | 4201.7 | 24
S | 2022-09-12 | 11897 | 8527.4 | 3 | 14981.9 | 19 | 6454.5 | 0.8 | 3145.3 | 24
S | 2022-09-13 | 11915.6 | 9108 | 3 | 15044 | 19 | 5936 | 0.8 | 2797.3 | 24
S | 2022-09-14 | 12033.1 | 8974.4 | 3 | 14836 | 19 | 5861.6 | 0.8 | 3094.3 | 24
S | 2022-09-15 | 11837.3 | 9020.7 | 3 | 15030.5 | 19 | 6009.8 | 0.8 | 2796.8 | 24
S | 2022-09-16 | 11473.5 | 8999 | 3 | 14508.9 | 19 | 5510 | 0.8 | 2647.8 | 24
S | 2022-09-17 | 9486.8 | 7782.5 | 13 | 13014.6 | 19 | 5232.1 | 0.7 | 4210 | 24
S | 2022-09-18 | 8077.7 | 6012.5 | 13 | 12098.5 | 19 | 6086 | 0.7 | 4669.3 | 24
S | 2022-09-19 | 11306.6 | 7968.2 | 3 | 14047.6 | 19 | 6079.4 | 0.8 | 3031.9 | 24
S | 2022-09-20 | 10820.2 | 8341.6 | 3 | 14210.3 | 19 | 5868.7 | 0.8 | 2407 | 24
S | 2022-09-21 | 11974.7 | 8797.1 | 3 | 14722.8 | 19 | 5925.8 | 0.8 | 2857 | 24
S | 2022-09-22 | 11741.4 | 8967.6 | 3 | 14834.9 | 19 | 5867.3 | 0.8 | 2883.3 | 24
S | 2022-09-23 | 11092.7 | 8907 | 3 | 14500.2 | 19 | 5593.2 | 0.8 | 2628.2 | 24
S | 2022-09-24 | 9485.1 | 7715 | 13 | 12964 | 19 | 5249 | 0.7 | 4175.4 | 24
S | 2022-09-25 | 9092.3 | 7114.1 | 6 | 14069.7 | 18 | 6955.6 | 0.6 | 5610.3 | 24
S | 2022-09-26 | 11424.6 | 8059.1 | 2 | 14673.3 | 19 | 6614.2 | 0.8 | 3103.1 | 24
S | 2022-09-27 | 11824.8 | 8840.2 | 3 | 14862.5 | 19 | 6022.3 | 0.8 | 2656.4 | 24
S | 2022-09-28 | 11962 | 9041.8 | 3 | 14814 | 19 | 5772.2 | 0.8 | 2799.3 | 24
S | 2022-09-29 | 11803.9 | 9024.2 | 3 | 14806.7 | 19 | 5782.5 | 0.8 | 2632.8 | 24
S | 2022-09-30 | 11807.4 | 9028 | 3 | 14369.7 | 19 | 5341.7 | 0.8 | 2777.3 | 24
S | 2022-10-01 | 9793.3 | 8630.7 | 13 | 12935.1 | 19 | 4304.4 | 0.8 | 3370.5 | 24
S | 2022-10-02 | 8157.1 | 6361.1 | 13 | 11757 | 19 | 5395.9 | 0.7 | 4095.7 | 24
S | 2022-10-03 | 10862.1 | 8075.6 | 3 | 14564.6 | 19 | 6489 | 0.7 | 2509.8 | 24
S | 2022-10-04 | 11373.8 | 8901.4 | 3 | 14841.3 | 19 | 5939.9 | 0.8 | 2418 | 24
S | 2022-10-05 | 11666.6 | 9028.9 | 3 | 14685.6 | 19 | 5656.7 | 0.8 | 2458.8 | 24
S | 2022-10-06 | 12125.9 | 9371.9 | 2 | 14391.2 | 19 | 5019.3 | 0.8 | 3000.3 | 24
S | 2022-10-07 | 11162.5 | 8879.7 | 3 | 14122.4 | 19 | 5242.7 | 0.8 | 2361.9 | 24
S | 2022-10-08 | 9219.4 | 7587.1 | 13 | 12805.8 | 19 | 5218.7 | 0.7 | 3673.9 | 24
S | 2022-10-09 | 8206 | 6699.5 | 6 | 11704.2 | 19 | 5004.7 | 0.7 | 3674.8 | 24
S | 2022-10-10 | 11216.5 | 7894.6 | 2 | 14047.9 | 19 | 6153.3 | 0.8 | 2932.9 | 24
S | 2022-10-11 | 11531.8 | 8522.4 | 3 | 13846.2 | 19 | 5323.8 | 0.8 | 3043.3 | 24
S | 2022-10-12 | 9268.1 | 7772.2 | 6 | 12492.2 | 19 | 4720 | 0.7 | 3336.4 | 24
S | 2022-10-13 | 10929.1 | 7944.1 | 3 | 14107.5 | 19 | 6163.4 | 0.8 | 2563.5 | 24
S | 2022-10-14 | 11482.5 | 8879.3 | 3 | 13982.1 | 19 | 5102.8 | 0.8 | 2694.8 | 24
S | 2022-10-15 | 9584.3 | 8361.5 | 6 | 12543.1 | 19 | 4181.6 | 0.8 | 2724.4 | 24
S | 2022-10-16 | 8290.6 | 6753.2 | 6 | 12194.4 | 19 | 5441.2 | 0.7 | 3858.7 | 24
S | 2022-10-17 | 11042.6 | 8047.1 | 3 | 14485.6 | 19 | 6438.5 | 0.8 | 2396.2 | 24
S | 2022-10-18 | 11801.1 | 8924.2 | 3 | 14513.9 | 19 | 5589.7 | 0.8 | 2780 | 24
S | 2022-10-19 | 11716.4 | 9190.5 | 3 | 14766.4 | 19 | 5575.9 | 0.8 | 2303.5 | 24
S | 2022-10-20 | 12092.9 | 9406.8 | 3 | 14512.3 | 19 | 5105.5 | 0.8 | 2475.8 | 24
S | 2022-10-21 | 11791.6 | 9369.8 | 3 | 14540.2 | 19 | 5170.4 | 0.8 | 1759.9 | 24
S | 2022-10-22 | 9957.4 | 8718.2 | 13 | 13129.3 | 19 | 4411.1 | 0.8 | 3249 | 24
S | 2022-10-23 | 8397.6 | 6465.5 | 13 | 12421.7 | 19 | 5956.2 | 0.7 | 4178.7 | 24
S | 2022-10-24 | 11340.4 | 8611.7 | 2 | 14726 | 19 | 6114.3 | 0.8 | 2227.7 | 24
S | 2022-10-25 | 11853.9 | 9498.3 | 3 | 15153.4 | 19 | 5655.1 | 0.8 | 2454.2 | 24
S | 2022-10-26 | 12244.9 | 9771.5 | 3 | 15210.2 | 19 | 5438.7 | 0.8 | 2705 | 24
S | 2022-10-27 | 12390.9 | 9838 | 3 | 15108.5 | 19 | 5270.5 | 0.8 | 2300 | 24
S | 2022-10-28 | 12381 | 9819.9 | 3 | 15380.4 | 19 | 5560.5 | 0.8 | 2461.8 | 24
S | 2022-10-29 | 11046.7 | 9874.9 | 6 | 13124 | 19 | 3249 | 0.8 | 2243.8 | 24
S | 2022-10-30 | 9490.2 | 7761.6 | 6 | 12490.6 | 19 | 4729 | 0.8 | 2533 | 24
S | 2022-10-31 | 11984.5 | 9211.6 | 3 | 14145.9 | 19 | 4934.3 | 0.8 | 3129.7 | 24
S | 2022-11-01 | 11076.3 | 8933.9 | 3 | 14062.8 | 19 | 5128.9 | 0.8 | 2055.8 | 24
S | 2022-11-02 | 8701.5 | 6650.2 | 9 | 12929.1 | 19 | 6279 | 0.7 | 4401.7 | 24
S | 2022-11-03 | 10507 | 8129.7 | 3 | 14474.8 | 19 | 6345.1 | 0.7 | 2744.8 | 24
S | 2022-11-04 | 10932.1 | 8882.2 | 3 | 14369.7 | 19 | 5487.4 | 0.8 | 2530.8 | 24
S | 2022-11-05 | 9579.9 | 8098.8 | 12 | 13153.2 | 19 | 5054.4 | 0.7 | 3629.5 | 24
S | 2022-11-06 | 8379.6 | 6427.2 | 9 | 12345.6 | 19 | 5918.3 | 0.7 | 4271.9 | 24
S | 2022-11-07 | 11165 | 8520.3 | 3 | 14787.3 | 19 | 6267 | 0.8 | 2060.3 | 24
S | 2022-11-08 | 11727 | 9368.5 | 3 | 15043.4 | 19 | 5674.9 | 0.8 | 1970.7 | 24
S | 2022-11-09 | 12002.2 | 9680.9 | 3 | 15237.5 | 19 | 5556.6 | 0.8 | 1930.9 | 24
S | 2022-11-10 | 12185 | 9857.7 | 3 | 15269.9 | 19 | 5412.2 | 0.8 | 2593.1 | 24
S | 2022-11-11 | 12512.5 | 9985.4 | 3 | 14764.4 | 19 | 4779 | 0.8 | 2840.4 | 24
S | 2022-11-12 | 10692.1 | 9498.9 | 6 | 13552.1 | 19 | 4053.2 | 0.8 | 2310.3 | 24
S | 2022-11-13 | 9409.2 | 7787.2 | 6 | 12094.1 | 19 | 4306.8 | 0.8 | 2696.8 | 24
S | 2022-11-14 | 11123.2 | 8758.7 | 3 | 14130.3 | 19 | 5371.6 | 0.8 | 2265.6 | 24
S | 2022-11-15 | 10280.9 | 8501.3 | 12 | 14062.7 | 19 | 5561.4 | 0.7 | 3411.4 | 24
S | 2022-11-16 | 12119.9 | 9522 | 3 | 15251.6 | 19 | 5729.7 | 0.8 | 2764.6 | 24
S | 2022-11-17 | 12554.6 | 10256.9 | 3 | 15426.6 | 19 | 5169.6 | 0.8 | 2687.4 | 24
S | 2022-11-18 | 12601.3 | 10520.1 | 4 | 15256.1 | 19 | 4736 | 0.8 | 2554 | 24
S | 2022-11-19 | 10833.5 | 9172.3 | 12 | 14081.1 | 19 | 4908.8 | 0.8 | 3046.6 | 24
S | 2022-11-20 | 9754.6 | 7540 | 9 | 13426.2 | 20 | 5886.2 | 0.7 | 3436.9 | 24
S | 2022-11-21 | 13203.8 | 10200.3 | 3 | 15702.5 | 16 | 5502.2 | 0.8 | 2820 | 24
S | 2022-11-22 | 13157.9 | 10619.2 | 3 | 15079.1 | 19 | 4459.9 | 0.9 | 2896.9 | 24
S | 2022-11-23 | 12819.9 | 10512.2 | 3 | 15030 | 19 | 4517.8 | 0.9 | 2373.1 | 24
S | 2022-11-24 | 12437.7 | 10350.8 | 3 | 14857.5 | 19 | 4506.7 | 0.8 | 2126.2 | 24
S | 2022-11-25 | 12631.9 | 10473.6 | 3 | 15028.4 | 19 | 4554.8 | 0.8 | 2219.3 | 24
S | 2022-11-26 | 11161.9 | 9986.7 | 13 | 13803.9 | 19 | 3817.2 | 0.8 | 2546.1 | 24
S | 2022-11-27 | 9635.2 | 7865.1 | 9 | 12857.9 | 20 | 4992.9 | 0.7 | 2982 | 24
S | 2022-11-28 | 12085.9 | 9635.7 | 3 | 14861.3 | 20 | 5225.6 | 0.8 | 2723 | 24
S | 2022-11-29 | 12953.8 | 10439.9 | 3 | 15099.2 | 20 | 4659.3 | 0.9 | 2263.2 | 24
S | 2022-11-30 | 13274.4 | 10635.3 | 3 | 15552.9 | 16 | 4917.6 | 0.9 | 2484.7 | 24
S | 2022-12-01 | 13540.9 | 10846.8 | 3 | 15829.9 | 16 | 4983.1 | 0.9 | 2511.3 | 24
S | 2022-12-02 | 13558.7 | 11309.2 | 4 | 15230.5 | 19 | 3921.3 | 0.9 | 2372 | 24
S | 2022-12-03 | 11885.1 | 10668.7 | 6 | 14038.2 | 19 | 3369.5 | 0.8 | 1732 | 24
S | 2022-12-04 | 10374.9 | 8722.7 | 8 | 13086.5 | 20 | 4363.8 | 0.8 | 2608.8 | 24
S | 2022-12-05 | 12997.9 | 10242.3 | 3 | 15241.1 | 20 | 4998.8 | 0.9 | 2902 | 24
S | 2022-12-06 | 13818.8 | 11021.5 | 4 | 16019.2 | 16 | 4997.8 | 0.9 | 2713.8 | 24
S | 2022-12-07 | 14011.1 | 11536.3 | 4 | 16110.7 | 16 | 4574.4 | 0.9 | 2299 | 24
S | 2022-12-08 | 14362.4 | 11387.7 | 3 | 16993.5 | 16 | 5605.8 | 0.8 | 2776.5 | 24
S | 2022-12-09 | 14387.5 | 12132.8 | 5 | 16419.2 | 16 | 4286.3 | 0.9 | 2606 | 24
S | 2022-12-10 | 12642.4 | 11320.1 | 5 | 14740.1 | 19 | 3420.1 | 0.9 | 1592.3 | 24
S | 2022-12-11 | 11369.8 | 9303.8 | 9 | 14409 | 21 | 5105.2 | 0.8 | 2408.9 | 24
S | 2022-12-12 | 14539.6 | 11643.5 | 4 | 17343.8 | 15 | 5700.3 | 0.8 | 3146.2 | 24
S | 2022-12-13 | 12848.9 | 11027.4 | 4 | 14714.1 | 20 | 3686.8 | 0.9 | 2207.7 | 24
S | 2022-12-14 | 12622.8 | 10440.2 | 3 | 14796.8 | 20 | 4356.6 | 0.9 | 2345.9 | 24
S | 2022-12-15 | 13304.2 | 10851.2 | 4 | 15590.8 | 16 | 4739.6 | 0.9 | 2747.7 | 24
S | 2022-12-16 | 13102.1 | 11496.2 | 4 | 14429.2 | 20 | 2933 | 0.9 | 1833.4 | 24
S | 2022-12-17 | 10975 | 9542 | 12 | 13523.9 | 19 | 3981.8 | 0.8 | 2789 | 24
S | 2022-12-18 | 9825.3 | 8550.7 | 14 | 12451.4 | 20 | 3900.6 | 0.8 | 2680.6 | 24
S | 2022-12-19 | 11823.8 | 9380 | 3 | 13984.5 | 20 | 4604.4 | 0.8 | 2224 | 24
S | 2022-12-20 | 11863.6 | 9744.9 | 3 | 14254.3 | 20 | 4509.5 | 0.8 | 1699.4 | 24
S | 2022-12-21 | 11734.8 | 9917.9 | 4 | 14046.4 | 20 | 4128.5 | 0.8 | 1680.4 | 24
S | 2022-12-22 | 11523.6 | 9828.4 | 5 | 14009.6 | 20 | 4181.1 | 0.8 | 1896.2 | 24
S | 2022-12-23 | 11306.4 | 9809.4 | 5 | 13701.8 | 20 | 3892.3 | 0.8 | 1630.8 | 24
S | 2022-12-24 | 10027.1 | 8080.7 | 10 | 13647.8 | 19 | 5567.1 | 0.7 | 3071.4 | 24
S | 2022-12-25 | 9030.3 | 7122.6 | 12 | 11952.1 | 20 | 4829.5 | 0.8 | 2772.6 | 24
S | 2022-12-26 | 10890 | 8984 | 5 | 13779.8 | 20 | 4795.8 | 0.8 | 1499.2 | 24
S | 2022-12-27 | 11627.5 | 10012.2 | 5 | 13602 | 20 | 3589.8 | 0.9 | 1576 | 24
S | 2022-12-28 | 11037.8 | 9730.6 | 4 | 13595.6 | 20 | 3864.9 | 0.8 | 1750.2 | 24
S | 2022-12-29 | 10650.7 | 9130.5 | 5 | 13525.2 | 20 | 4394.7 | 0.8 | 1804.5 | 24
S | 2022-12-30 | 10722.4 | 9132.8 | 10 | 13571.6 | 20 | 4438.8 | 0.8 | 1865.6 | 24
S | 2022-12-31 | 10286.1 | 8292 | 9 | 13550.7 | 20 | 5258.7 | 0.8 | 2976.9 | 24
S | 2023-01-01 | 9696.4 | 7117.4 | 12 | 13335.5 | 21 | 6218.1 | 0.7 | 3026.8 | 24
S | 2023-01-02 | 12220.9 | 10318.1 | 5 | 14794.7 | 21 | 4476.6 | 0.8 | 1965.1 | 24
S | 2023-01-03 | 12591 | 11023.1 | 5 | 14287.4 | 20 | 3264.2 | 0.9 | 1781.2 | 24
S | 2023-01-04 | 11829.5 | 10554.3 | 4 | 14047.3 | 20 | 3493 | 0.8 | 1469.9 | 24
S | 2023-01-05 | 11742.4 | 10094.5 | 4 | 14495.3 | 20 | 4400.9 | 0.8 | 1996.1 | 24
S | 2023-01-06 | 11700.9 | 10267.4 | 5 | 14007.6 | 20 | 3740.1 | 0.8 | 1838.6 | 24
S | 2023-01-07 | 10580.1 | 8752.8 | 12 | 13679.3 | 20 | 4926.5 | 0.8 | 3094.8 | 24
S | 2023-01-08 | 9652.3 | 7417 | 10 | 13362.3 | 20 | 5945.3 | 0.7 | 3412.6 | 24
S | 2023-01-09 | 12663.4 | 10543 | 3 | 15122.4 | 21 | 4579.4 | 0.8 | 2219 | 24
S | 2023-01-10 | 13349.4 | 11277.5 | 4 | 15013.3 | 16 | 3735.8 | 0.9 | 1979.4 | 24
S | 2023-01-11 | 13621.7 | 11232.5 | 3 | 16166.6 | 21 | 4934.1 | 0.8 | 2690 | 24
S | 2023-01-12 | 14406.4 | 12110.1 | 4 | 16625.6 | 16 | 4515.5 | 0.9 | 2613.5 | 24
S | 2023-01-13 | 14339.5 | 12397.1 | 4 | 15992.5 | 14 | 3595.4 | 0.9 | 2279.7 | 24
S | 2023-01-14 | 11846.8 | 10664.6 | 12 | 14285.2 | 20 | 3620.6 | 0.8 | 2029.8 | 24
S | 2023-01-15 | 10362.4 | 8691.6 | 13 | 13445.6 | 20 | 4754 | 0.8 | 2894.3 | 24
S | 2023-01-16 | 13664.9 | 10634 | 3 | 16236.7 | 21 | 5602.7 | 0.8 | 2529 | 24
S | 2023-01-17 | 14473.7 | 12169.2 | 4 | 16430.5 | 16 | 4261.3 | 0.9 | 2347.8 | 24
S | 2023-01-18 | 14189.4 | 11925.6 | 4 | 16061.1 | 16 | 4135.4 | 0.9 | 2323.1 | 24
S | 2023-01-19 | 14143.7 | 11936.1 | 4 | 15963.7 | 21 | 4027.7 | 0.9 | 2052.9 | 24
S | 2023-01-20 | 14028.6 | 11975.5 | 4 | 15781.7 | 21 | 3806.3 | 0.9 | 2117.6 | 24
S | 2023-01-21 | 12234.5 | 10827.1 | 10 | 14318.3 | 20 | 3491.2 | 0.9 | 1851.8 | 24
S | 2023-01-22 | 10804.4 | 8852.6 | 13 | 14384.8 | 20 | 5532.1 | 0.8 | 3159 | 24
S | 2023-01-23 | 14130.1 | 11417.3 | 4 | 16154.1 | 14 | 4736.8 | 0.9 | 2306.3 | 24
S | 2023-01-24 | 14455.8 | 11879.1 | 4 | 17308.1 | 21 | 5429.1 | 0.8 | 2899.1 | 24
S | 2023-01-25 | 15340.3 | 12911.6 | 4 | 17681.7 | 21 | 4770.2 | 0.9 | 2700.9 | 24
S | 2023-01-26 | 15270.5 | 13264.5 | 4 | 17288.2 | 16 | 4023.7 | 0.9 | 2854.4 | 24
S | 2023-01-27 | 14880.4 | 12508.8 | 4 | 16972.5 | 21 | 4463.8 | 0.9 | 2933.4 | 24
S | 2023-01-28 | 13487.2 | 12052.4 | 10 | 15429.8 | 20 | 3377.4 | 0.9 | 1586.3 | 24
S | 2023-01-29 | 11766.4 | 9727.7 | 10 | 14579.1 | 20 | 4851.4 | 0.8 | 2489.6 | 24
S | 2023-01-30 | 14482.8 | 11893.6 | 4 | 16574 | 16 | 4680.4 | 0.9 | 2468.1 | 24
S | 2023-01-31 | 15156.7 | 12580.6 | 4 | 16978.7 | 21 | 4398.1 | 0.9 | 2615.7 | 24
S | 2023-02-01 | 15286.3 | 12788.9 | 4 | 17395.8 | 21 | 4607 | 0.9 | 2293.9 | 24
S | 2023-02-02 | 15305.8 | 13299.9 | 4 | 17130.9 | 16 | 3831 | 0.9 | 2380.2 | 24
S | 2023-02-03 | 14658.4 | 12638.2 | 4 | 16005.9 | 14 | 3367.7 | 0.9 | 2534.8 | 24
S | 2023-02-04 | 11707.6 | 10098.8 | 13 | 14113.4 | 20 | 4014.6 | 0.8 | 2564 | 24
S | 2023-02-05 | 10174.9 | 7626 | 13 | 14227.9 | 20 | 6601.8 | 0.7 | 3952.2 | 24
S | 2023-02-06 | 14085.9 | 11287.2 | 3 | 16970.2 | 21 | 5682.9 | 0.8 | 2536.6 | 24
S | 2023-02-07 | 14930.5 | 12479.1 | 4 | 17330.5 | 21 | 4851.4 | 0.9 | 2708 | 24
S | 2023-02-08 | 15314.2 | 12778.2 | 4 | 17589.2 | 21 | 4811 | 0.9 | 2685.5 | 24
S | 2023-02-09 | 15499.1 | 13217.4 | 4 | 17438.5 | 16 | 4221.1 | 0.9 | 2450.5 | 24
S | 2023-02-10 | 15296.6 | 13130.5 | 4 | 16954.9 | 16 | 3824.4 | 0.9 | 2202 | 24
S | 2023-02-11 | 12904.8 | 11185.8 | 12 | 15641.5 | 20 | 4455.6 | 0.8 | 2701.8 | 24
S | 2023-02-12 | 11632.4 | 8950.5 | 10 | 15593.2 | 20 | 6642.7 | 0.7 | 3563.6 | 24
S | 2023-02-13 | 15428.8 | 12382 | 4 | 18345.4 | 21 | 5963.4 | 0.8 | 2755.7 | 24
S | 2023-02-14 | 15922.1 | 13857.3 | 4 | 18151.1 | 15 | 4293.7 | 0.9 | 2385.9 | 24
S | 2023-02-15 | 14647.5 | 12216.8 | 4 | 16307.8 | 20 | 4091 | 0.9 | 2511.7 | 24
S | 2023-02-16 | 14428.7 | 12193.4 | 4 | 16292.9 | 16 | 4099.6 | 0.9 | 2535.6 | 24
S | 2023-02-17 | 13308.4 | 11792.3 | 4 | 14544.2 | 8 | 2751.9 | 0.9 | 2383.1 | 24
S | 2023-02-18 | 9799.7 | 7381.4 | 13 | 12988.7 | 19 | 5607.3 | 0.8 | 4073.9 | 24
S | 2023-02-19 | 8673.6 | 6680.5 | 13 | 12018.9 | 19 | 5338.4 | 0.7 | 3627.2 | 24
S | 2023-02-20 | 11576.2 | 9110.4 | 3 | 13497.2 | 19 | 4386.8 | 0.9 | 2145 | 24
S | 2023-02-21 | 11328 | 9640.9 | 3 | 14299.6 | 19 | 4658.7 | 0.8 | 2327.5 | 24
S | 2023-02-22 | 12580.8 | 10072 | 3 | 15102 | 19 | 5030 | 0.8 | 2463.8 | 24
S | 2023-02-23 | 13146.5 | 10773.9 | 3 | 14890.7 | 19 | 4116.8 | 0.9 | 2318.5 | 24
S | 2023-02-24 | 12726.9 | 10312.8 | 3 | 14693.9 | 19 | 4381.1 | 0.9 | 2710.6 | 24
S | 2023-02-25 | 11035.6 | 9662.1 | 13 | 13905.1 | 19 | 4243 | 0.8 | 3030.9 | 24
S | 2023-02-26 | 9914.6 | 8287.4 | 14 | 13008.3 | 20 | 4721 | 0.8 | 3798.1 | 24
S | 2023-02-27 | 12771.6 | 9779.5 | 3 | 15407.4 | 19 | 5627.9 | 0.8 | 2741.3 | 24
S | 2023-02-28 | 13330.3 | 10941.3 | 3 | 15729.8 | 19 | 4788.5 | 0.8 | 2679.5 | 24
S | 2023-03-01 | 13529.3 | 11136.9 | 4 | 15853.3 | 19 | 4716.3 | 0.9 | 2599.3 | 24
S | 2023-03-02 | 14317 | 11619.8 | 3 | 16799.8 | 16 | 5180.1 | 0.9 | 2891.5 | 24
S | 2023-03-03 | 14190.3 | 11712.7 | 4 | 15822.3 | 16 | 4109.6 | 0.9 | 2552.7 | 24
S | 2023-03-04 | 11814.6 | 10644.3 | 12 | 14209.8 | 19 | 3565.5 | 0.8 | 2297.2 | 24
S | 2023-03-05 | 10014.4 | 7941.8 | 13 | 13472.6 | 19 | 5530.8 | 0.7 | 3992.3 | 24
S | 2023-03-06 | 13139.4 | 10294.8 | 3 | 15509.9 | 19 | 5215.1 | 0.8 | 2568.2 | 24
S | 2023-03-07 | 13669.2 | 10978.2 | 4 | 16371.3 | 19 | 5393.1 | 0.8 | 2474.9 | 24
S | 2023-03-08 | 14352.8 | 11547.2 | 4 | 16974.8 | 19 | 5427.6 | 0.8 | 2978.5 | 24
S | 2023-03-09 | 14536 | 12031.8 | 4 | 16624.2 | 16 | 4592.4 | 0.9 | 2710.5 | 24
S | 2023-03-10 | 14083.9 | 11701.7 | 4 | 16272.1 | 19 | 4570.4 | 0.9 | 2369.5 | 24
S | 2023-03-11 | 12141.2 | 10406.7 | 12 | 15088.8 | 19 | 4682 | 0.8 | 2895.1 | 24
S | 2023-03-12 | 10739.3 | 8662.9 | 12 | 14154.5 | 19 | 5491.6 | 0.8 | 3740.7 | 24
S | 2023-03-13 | 14011.7 | 11020.4 | 3 | 16512.2 | 19 | 5491.8 | 0.8 | 2515.9 | 24
S | 2023-03-14 | 14453.8 | 11855.1 | 4 | 16731.3 | 19 | 4876.3 | 0.9 | 2454.1 | 24
S | 2023-03-15 | 14456.8 | 11907 | 4 | 16781.5 | 19 | 4874.5 | 0.9 | 2397.9 | 24
S | 2023-03-16 | 14512.3 | 11863.7 | 4 | 17063 | 19 | 5199.2 | 0.9 | 2701.1 | 24
S | 2023-03-17 | 14586.5 | 12081.1 | 4 | 17092.9 | 19 | 5011.8 | 0.9 | 2814.1 | 24
S | 2023-03-18 | 12509.3 | 10554.8 | 12 | 15476.5 | 19 | 4921.7 | 0.8 | 2761.3 | 24
S | 2023-03-19 | 11163.3 | 8394.2 | 10 | 15049.1 | 20 | 6654.9 | 0.7 | 3568.2 | 24
S | 2023-03-20 | 14866.3 | 11800.6 | 3 | 17574.4 | 16 | 5773.8 | 0.8 | 2979.1 | 24
S | 2023-03-21 | 15174.1 | 12530.1 | 4 | 17552.8 | 16 | 5022.7 | 0.9 | 2821.2 | 24
S | 2023-03-22 | 15147.3 | 12632.8 | 4 | 17443.1 | 16 | 4810.3 | 0.9 | 2956.2 | 24
S | 2023-03-23 | 15182.5 | 12240.7 | 4 | 17803.2 | 16 | 5562.5 | 0.9 | 3341.7 | 24
S | 2023-03-24 | 15017.8 | 12677.1 | 4 | 16886.7 | 16 | 4209.7 | 0.9 | 2679.9 | 24
S | 2023-03-25 | 12485.5 | 11001.7 | 12 | 14880.6 | 19 | 3878.9 | 0.8 | 2160.2 | 24
S | 2023-03-26 | 10427.6 | 8277.3 | 13 | 13839.2 | 19 | 5561.9 | 0.8 | 3999.7 | 24
S | 2023-03-27 | 13034.7 | 10510.8 | 3 | 15956.1 | 19 | 5445.3 | 0.8 | 2737 | 24
S | 2023-03-28 | 13524.9 | 10780 | 3 | 16652.6 | 19 | 5872.6 | 0.8 | 3300.4 | 24
S | 2023-03-29 | 14595 | 11602.4 | 4 | 17671.8 | 16 | 6069.4 | 0.8 | 3480 | 24
S | 2023-03-30 | 13918.1 | 11417.4 | 4 | 16309.3 | 19 | 4891.9 | 0.9 | 2527.9 | 24
S | 2023-03-31 | 13673.1 | 11286.3 | 4 | 16337.5 | 19 | 5051.2 | 0.8 | 3202.5 | 24
S | 2023-04-01 | 10956.6 | 8459.8 | 13 | 14040.9 | 19 | 5581.1 | 0.8 | 3992.7 | 24
S | 2023-04-02 | 9358.7 | 6621 | 13 | 13557.4 | 19 | 6936.4 | 0.7 | 4923.6 | 24
S | 2023-04-03 | 12602.7 | 9797 | 3 | 16036.5 | 19 | 6239.4 | 0.8 | 3239.4 | 24
S | 2023-04-04 | 13706.5 | 11136.4 | 3 | 16351.4 | 19 | 5214.9 | 0.8 | 3097.5 | 24
S | 2023-04-05 | 13746.8 | 11358.3 | 3 | 15821.1 | 19 | 4462.8 | 0.9 | 2682.5 | 24
S | 2023-04-06 | 13210.2 | 10780.3 | 3 | 14802.2 | 18 | 4022 | 0.9 | 2913.4 | 24
S | 2023-04-07 | 9500.6 | 8211.7 | 13 | 12114.6 | 19 | 3902.9 | 0.8 | 3357 | 24
S | 2023-04-08 | 9623 | 8103.5 | 4 | 12812.1 | 19 | 4708.6 | 0.8 | 3344.9 | 24
S | 2023-04-09 | 8783.5 | 6439.2 | 13 | 12542.4 | 19 | 6103.2 | 0.7 | 4429.8 | 24
S | 2023-04-10 | 12478.7 | 9135.8 | 3 | 15842.2 | 19 | 6706.4 | 0.8 | 3064.1 | 24
S | 2023-04-11 | 13367.2 | 10754.8 | 4 | 16381.8 | 19 | 5627 | 0.8 | 3283.1 | 24
S | 2023-04-12 | 13806 | 11212.4 | 3 | 16533.6 | 19 | 5321.2 | 0.8 | 3110.2 | 24
S | 2023-04-13 | 13762.3 | 11130.6 | 3 | 16035.9 | 18 | 4905.3 | 0.9 | 2721.2 | 24
S | 2023-04-14 | 13235 | 10874.7 | 3 | 15394.9 | 18 | 4520.2 | 0.9 | 2817 | 24
S | 2023-04-15 | 11277.5 | 10143.7 | 4 | 14000.3 | 18 | 3856.6 | 0.8 | 2963.1 | 24
S | 2023-04-16 | 9788.4 | 8328.1 | 9 | 13115.1 | 18 | 4787 | 0.7 | 3756.4 | 24
S | 2023-04-17 | 12421 | 9413.5 | 3 | 14967.5 | 18 | 5554 | 0.8 | 3037.2 | 24
S | 2023-04-18 | 12071.9 | 9789.1 | 3 | 14706.7 | 18 | 4917.6 | 0.8 | 2871.6 | 24
S | 2023-04-19 | 11500.9 | 9192.2 | 3 | 14539.3 | 18 | 5347 | 0.8 | 2594.8 | 24
S | 2023-04-20 | 11225.2 | 9004.8 | 12 | 14562.3 | 18 | 5557.4 | 0.8 | 3314.1 | 24
S | 2023-04-21 | 9641.3 | 7512.7 | 12 | 13452 | 18 | 5939.4 | 0.7 | 4744.9 | 24
S | 2023-04-22 | 9310.2 | 7572.7 | 13 | 13138.7 | 18 | 5566 | 0.7 | 4557.7 | 24
S | 2023-04-23 | 8646.5 | 6478.3 | 13 | 12499.8 | 18 | 6021.5 | 0.7 | 4880.3 | 24
S | 2023-04-24 | 11822.7 | 8867.8 | 3 | 15184.8 | 18 | 6317 | 0.8 | 3004.2 | 24
S | 2023-04-25 | 12557.1 | 9737.1 | 3 | 15446.5 | 18 | 5709.4 | 0.8 | 3129.7 | 24
S | 2023-04-26 | 12626.7 | 10020.8 | 3 | 15540.8 | 18 | 5520 | 0.8 | 2986.3 | 24
S | 2023-04-27 | 12578.8 | 10006.2 | 3 | 15705.4 | 18 | 5699.2 | 0.8 | 2819.5 | 24
S | 2023-04-28 | 12246.7 | 10109.2 | 3 | 15281.4 | 18 | 5172.2 | 0.8 | 2717 | 24
S | 2023-04-29 | 11011.6 | 9526.1 | 9 | 14093.9 | 18 | 4567.7 | 0.8 | 2488.7 | 24
S | 2023-04-30 | 9634.8 | 8159.6 | 8 | 12835.7 | 18 | 4676.2 | 0.8 | 2984.2 | 24
S | 2023-05-01 | 10127.4 | 8233.3 | 4 | 13603.6 | 18 | 5370.3 | 0.7 | 2756 | 24
S | 2023-05-02 | 13090.2 | 9428.6 | 3 | 15728.5 | 16 | 6299.9 | 0.8 | 3225.7 | 24
S | 2023-05-03 | 13375.7 | 10078.2 | 3 | 15746.7 | 16 | 5668.4 | 0.8 | 3217.1 | 24
S | 2023-05-04 | 13260.4 | 9915.2 | 3 | 15595.9 | 18 | 5680.6 | 0.9 | 3269.5 | 24
S | 2023-05-05 | 12991.5 | 9879.5 | 3 | 15042.7 | 18 | 5163.3 | 0.9 | 3322.2 | 24
S | 2023-05-06 | 10947.1 | 9179.4 | 4 | 13661.9 | 18 | 4482.5 | 0.8 | 2381.3 | 24
S | 2023-05-07 | 9701.6 | 7941.8 | 4 | 12669.6 | 18 | 4727.8 | 0.8 | 2980.1 | 24
S | 2023-05-08 | 12286.1 | 8823.9 | 3 | 14540 | 18 | 5716.1 | 0.8 | 3830.9 | 24
S | 2023-05-09 | 12205.2 | 9154.9 | 3 | 14574.4 | 18 | 5419.5 | 0.8 | 3561.5 | 24
S | 2023-05-10 | 12137.6 | 9005.5 | 3 | 14764.5 | 18 | 5759 | 0.8 | 3434.8 | 24
S | 2023-05-11 | 11946.4 | 8941.6 | 3 | 14800.1 | 18 | 5858.5 | 0.8 | 3339.7 | 24
S | 2023-05-12 | 12240.9 | 9204.7 | 3 | 15005.6 | 18 | 5800.9 | 0.8 | 3402.2 | 24
S | 2023-05-13 | 10405.7 | 8875.6 | 4 | 13675.6 | 18 | 4799.9 | 0.8 | 3649.8 | 24
S | 2023-05-14 | 8859.6 | 7386.1 | 4 | 12193.3 | 18 | 4807.1 | 0.7 | 4432.1 | 24
S | 2023-05-15 | 11899.7 | 8213.3 | 2 | 15144.8 | 18 | 6931.5 | 0.8 | 3745.6 | 24
S | 2023-05-16 | 12517.4 | 9375.9 | 3 | 15527.2 | 18 | 6151.3 | 0.8 | 3490.1 | 24
S | 2023-05-17 | 12523.3 | 9400.2 | 3 | 15649.1 | 18 | 6248.9 | 0.8 | 3458.5 | 24
S | 2023-05-18 | 12864.4 | 9653.2 | 3 | 15904.5 | 18 | 6251.3 | 0.8 | 3581.3 | 24
S | 2023-05-19 | 12894.6 | 9906.4 | 3 | 15600.9 | 18 | 5694.4 | 0.8 | 3481.1 | 24
S | 2023-05-20 | 11327 | 9675.3 | 4 | 14442.1 | 18 | 4766.8 | 0.8 | 3029.8 | 24
S | 2023-05-21 | 9937.5 | 8192.1 | 4 | 13141.8 | 18 | 4949.6 | 0.8 | 3327.7 | 24
S | 2023-05-22 | 12838.3 | 8990.5 | 3 | 15731.4 | 18 | 6740.8 | 0.8 | 4019.3 | 24
S | 2023-05-23 | 13268.8 | 9931.3 | 3 | 16135.1 | 18 | 6203.8 | 0.8 | 3611.9 | 24
S | 2023-05-24 | 13243.3 | 10052.3 | 3 | 16067.9 | 18 | 6015.6 | 0.8 | 3393.5 | 24
S | 2023-05-25 | 13440.8 | 10177.7 | 3 | 16088.7 | 18 | 5911.1 | 0.8 | 3652.7 | 24
S | 2023-05-26 | 13313.1 | 10203.4 | 3 | 15920.1 | 18 | 5716.7 | 0.8 | 3402.4 | 24
S | 2023-05-27 | 11739.2 | 9928.7 | 23 | 13871.7 | 18 | 3943 | 0.8 | 1964.3 | 24
S | 2023-05-28 | 9818.8 | 8106.7 | 4 | 12960.6 | 18 | 4853.9 | 0.8 | 3633.9 | 24
S | 2023-05-29 | 12823.3 | 8889.2 | 2 | 15828.6 | 18 | 6939.4 | 0.8 | 4169.2 | 24
S | 2023-05-30 | 13280.8 | 9838.7 | 3 | 16119.6 | 18 | 6280.9 | 0.8 | 3879.4 | 24
S | 2023-05-31 | 12934.6 | 9587.9 | 3 | 15672.7 | 18 | 6084.8 | 0.8 | 3974.8 | 24
S | 2023-06-01 | 12709.9 | 9569 | 3 | 15410.7 | 18 | 5841.7 | 0.8 | 3562.4 | 24
S | 2023-06-02 | 12484.4 | 9291.1 | 3 | 15117.3 | 18 | 5826.1 | 0.8 | 3819.7 | 24
S | 2023-06-03 | 10933.5 | 9188.4 | 4 | 14101.2 | 18 | 4912.7 | 0.8 | 3331.3 | 24
S | 2023-06-04 | 9598.6 | 7870.7 | 4 | 13051.5 | 18 | 5180.8 | 0.7 | 3935.9 | 24
S | 2023-06-05 | 12403 | 8578 | 3 | 15290.2 | 18 | 6712.2 | 0.8 | 4144.1 | 24
S | 2023-06-06 | 12668.3 | 9487 | 3 | 15304.9 | 18 | 5817.8 | 0.8 | 3560.9 | 24
S | 2023-06-07 | 12625.4 | 9517.8 | 3 | 15266.9 | 18 | 5749.1 | 0.8 | 3517.4 | 24
S | 2023-06-08 | 11150.1 | 9282.2 | 4 | 14410.3 | 18 | 5128 | 0.8 | 3257.3 | 24
S | 2023-06-09 | 11507.6 | 8782 | 3 | 14572 | 18 | 5790.1 | 0.8 | 3075.1 | 24
S | 2023-06-10 | 10717 | 8752.2 | 4 | 13781.8 | 18 | 5029.6 | 0.8 | 2601.4 | 24
S | 2023-06-11 | 9760.5 | 7872.4 | 5 | 12775.7 | 18 | 4903.3 | 0.8 | 3163.7 | 24
S | 2023-06-12 | 12377.8 | 8405.9 | 3 | 15697.2 | 18 | 7291.3 | 0.8 | 4265.5 | 24
S | 2023-06-13 | 13124.9 | 9284.3 | 3 | 16044.2 | 18 | 6760 | 0.8 | 4091.2 | 24
S | 2023-06-14 | 13195.4 | 9211.8 | 3 | 16075.4 | 18 | 6863.5 | 0.8 | 4126 | 24
S | 2023-06-15 | 12565.9 | 8960.9 | 3 | 15279.3 | 18 | 6318.4 | 0.8 | 3874.9 | 24
S | 2023-06-16 | 11828.4 | 8327.5 | 3 | 14515.8 | 18 | 6188.3 | 0.8 | 3824.2 | 24
S | 2023-06-17 | 10202.1 | 7940.8 | 4 | 13343 | 18 | 5402.2 | 0.8 | 2886.7 | 24
S | 2023-06-18 | 8869.1 | 6886.4 | 4 | 12932.4 | 18 | 6046 | 0.7 | 4803.7 | 24
S | 2023-06-19 | 11979.2 | 7984.2 | 2 | 15303.5 | 18 | 7319.3 | 0.8 | 4476.5 | 24
S | 2023-06-20 | 12324.7 | 8766.7 | 3 | 15592.2 | 18 | 6825.5 | 0.8 | 4207.1 | 24
S | 2023-06-21 | 12720.5 | 8868.5 | 3 | 15607.5 | 18 | 6739 | 0.8 | 4106 | 24
S | 2023-06-22 | 12967.6 | 9245.7 | 3 | 15847.2 | 18 | 6601.5 | 0.8 | 4147.5 | 24
S | 2023-06-23 | 12567.5 | 9239 | 3 | 14901.5 | 10 | 5662.5 | 0.8 | 3964.1 | 24
S | 2023-06-24 | 10182.2 | 8424.5 | 4 | 13420.7 | 18 | 4996.2 | 0.8 | 3369.1 | 24
S | 2023-06-25 | 8993.1 | 7144.5 | 4 | 12427.5 | 18 | 5283 | 0.7 | 3999.3 | 24
S | 2023-06-26 | 11717.3 | 7961.8 | 3 | 14762.4 | 18 | 6800.6 | 0.8 | 3862.8 | 24
S | 2023-06-27 | 12097.4 | 8731.8 | 3 | 14984.7 | 18 | 6253 | 0.8 | 3737.1 | 24
S | 2023-06-28 | 12324.4 | 8773.7 | 3 | 15161.8 | 18 | 6388.1 | 0.8 | 3852.4 | 24
S | 2023-06-29 | 12230.4 | 8876.4 | 3 | 15155.8 | 18 | 6279.4 | 0.8 | 3746.6 | 24
S | 2023-06-30 | 12594.6 | 9232.4 | 3 | 15194.3 | 18 | 5962 | 0.8 | 3937 | 24
S | 2023-07-01 | 10883.4 | 8951.5 | 4 | 13969.9 | 18 | 5018.4 | 0.8 | 3355.8 | 24
S | 2023-07-02 | 9694.2 | 7689.2 | 4 | 13233.3 | 18 | 5544.1 | 0.7 | 4137.9 | 24
S | 2023-07-03 | 12325.3 | 8546.8 | 3 | 15445.3 | 18 | 6898.4 | 0.8 | 4087.9 | 24
S | 2023-07-04 | 12744.7 | 9503 | 3 | 15598.2 | 18 | 6095.2 | 0.8 | 3853.8 | 24
S | 2023-07-05 | 12878.8 | 9366.8 | 3 | 15688.4 | 18 | 6321.6 | 0.8 | 3932.9 | 24
S | 2023-07-06 | 12945.8 | 9408.1 | 3 | 15819.3 | 18 | 6411.2 | 0.8 | 3744.9 | 24
S | 2023-07-07 | 13166 | 9617.8 | 3 | 15597.1 | 18 | 5979.4 | 0.8 | 4012 | 24
S | 2023-07-08 | 11084.7 | 9317.5 | 3 | 13821.9 | 18 | 4504.4 | 0.8 | 2711.4 | 24
S | 2023-07-09 | 9590.2 | 7603.3 | 4 | 12821.2 | 18 | 5217.9 | 0.7 | 3672.6 | 24
S | 2023-07-10 | 12421 | 8445.8 | 3 | 15169.5 | 18 | 6723.7 | 0.8 | 4098.5 | 24
S | 2023-07-11 | 12614.7 | 9006.5 | 3 | 15244.5 | 18 | 6238 | 0.8 | 3869.5 | 24
S | 2023-07-12 | 12878.8 | 8983.9 | 3 | 15437.2 | 18 | 6453.3 | 0.8 | 4075.6 | 24
S | 2023-07-13 | 12164.2 | 8945.6 | 3 | 14969.2 | 18 | 6023.6 | 0.8 | 3235.5 | 24
S | 2023-07-14 | 11947.1 | 8690.7 | 3 | 14757.9 | 18 | 6067.2 | 0.8 | 3766.1 | 24
S | 2023-07-15 | 10013.1 | 8190.4 | 4 | 13322.7 | 18 | 5132.2 | 0.8 | 3763.9 | 24
S | 2023-07-16 | 8588.7 | 6726.3 | 4 | 12237.4 | 18 | 5511.1 | 0.7 | 4511.3 | 24
S | 2023-07-17 | 11791.3 | 7533.7 | 3 | 15121.3 | 18 | 7587.5 | 0.8 | 4389.3 | 24
S | 2023-07-18 | 12321.2 | 8427.2 | 3 | 15460.7 | 18 | 7033.4 | 0.8 | 4240.3 | 24
S | 2023-07-19 | 12345.8 | 8596.9 | 3 | 15402.7 | 18 | 6805.8 | 0.8 | 4125 | 24
S | 2023-07-20 | 12451 | 8962.1 | 3 | 15487.5 | 18 | 6525.4 | 0.8 | 3909.6 | 24
S | 2023-07-21 | 12333 | 9020.5 | 3 | 15194.2 | 18 | 6173.7 | 0.8 | 3789.4 | 24
S | 2023-07-22 | 10618.1 | 8808.6 | 4 | 13718.9 | 18 | 4910.3 | 0.8 | 3337.5 | 24
S | 2023-07-23 | 9497.8 | 7634.5 | 4 | 12834.4 | 18 | 5199.9 | 0.7 | 3725.9 | 24
S | 2023-07-24 | 12426.5 | 8443.4 | 3 | 15224.5 | 18 | 6781.1 | 0.8 | 4176.1 | 24
S | 2023-07-25 | 12859.1 | 9436.6 | 3 | 15524.6 | 18 | 6087.9 | 0.8 | 3596.5 | 24
S | 2023-07-26 | 13114.4 | 9667.8 | 3 | 15869.4 | 18 | 6201.6 | 0.8 | 3855 | 24
S | 2023-07-27 | 13228 | 9776.5 | 3 | 15817.1 | 18 | 6040.5 | 0.8 | 3808.8 | 24
S | 2023-07-28 | 13228.4 | 9769.5 | 3 | 15548.1 | 18 | 5778.6 | 0.9 | 3792.8 | 24
S | 2023-07-29 | 11289.1 | 9483.8 | 4 | 14329.9 | 18 | 4846.1 | 0.8 | 3560.5 | 24
S | 2023-07-30 | 9775.4 | 7986.9 | 4 | 13335 | 18 | 5348.1 | 0.7 | 4468.4 | 24
S | 2023-07-31 | 12623.5 | 8767.1 | 2 | 15768.2 | 19 | 7001.1 | 0.8 | 3959.7 | 24
S | 2023-08-01 | 12994.9 | 9611.4 | 3 | 15860.4 | 19 | 6249 | 0.8 | 3615.3 | 24
S | 2023-08-02 | 13150.6 | 9740.5 | 3 | 15946.3 | 18 | 6205.8 | 0.8 | 3520 | 24
S | 2023-08-03 | 13387.9 | 9967.8 | 3 | 15974.4 | 18 | 6006.6 | 0.8 | 3648.6 | 24
S | 2023-08-04 | 13443 | 10098.2 | 3 | 15877.7 | 18 | 5779.5 | 0.8 | 3655.4 | 24
S | 2023-08-05 | 11241.6 | 9577.7 | 4 | 14021.5 | 18 | 4443.8 | 0.8 | 3044.3 | 24
S | 2023-08-06 | 9852.7 | 8068.9 | 4 | 13145.2 | 18 | 5076.3 | 0.7 | 3847.1 | 24
S | 2023-08-07 | 12977.7 | 9037 | 2 | 15445.5 | 11 | 6408.5 | 0.8 | 3790.7 | 24
S | 2023-08-08 | 13128.2 | 9729.9 | 3 | 15586 | 18 | 5856.2 | 0.8 | 3750.2 | 24
S | 2023-08-09 | 12912.3 | 9475.2 | 3 | 15373.9 | 18 | 5898.7 | 0.8 | 3758.2 | 24
S | 2023-08-10 | 12764.7 | 9176.2 | 3 | 15369.2 | 18 | 6193.1 | 0.8 | 3806.4 | 24
S | 2023-08-11 | 12371.6 | 9266 | 3 | 14561.7 | 10 | 5295.7 | 0.8 | 3560.8 | 24
S | 2023-08-12 | 10208.7 | 8509.7 | 4 | 12680.6 | 18 | 4170.9 | 0.8 | 2713.5 | 24
S | 2023-08-13 | 8492.2 | 6656.8 | 4 | 11904.9 | 19 | 5248.1 | 0.7 | 4469.1 | 24
S | 2023-08-14 | 11528.4 | 7602 | 3 | 14832.5 | 19 | 7230.6 | 0.8 | 4192.4 | 24
S | 2023-08-15 | 11981.1 | 8720.5 | 3 | 14865.4 | 19 | 6144.9 | 0.8 | 3458.7 | 24
S | 2023-08-16 | 12412.9 | 8896.7 | 3 | 15161 | 19 | 6264.3 | 0.8 | 3637.4 | 24
S | 2023-08-17 | 12878 | 9378.2 | 3 | 15457.1 | 19 | 6078.9 | 0.8 | 3614.4 | 24
S | 2023-08-18 | 13115.6 | 9641.9 | 3 | 15397.5 | 11 | 5755.5 | 0.9 | 3517.2 | 24
S | 2023-08-19 | 10574.7 | 8963.3 | 4 | 13316.3 | 18 | 4353 | 0.8 | 3186.5 | 24
S | 2023-08-20 | 9441.4 | 7612.2 | 4 | 12713.3 | 19 | 5101 | 0.7 | 3569.6 | 24
S | 2023-08-21 | 12204.4 | 8501.2 | 2 | 15215.1 | 19 | 6713.9 | 0.8 | 3728.8 | 24
S | 2023-08-22 | 13006.5 | 9428 | 3 | 15768.1 | 19 | 6340.1 | 0.8 | 3539.1 | 24
S | 2023-08-23 | 13857.4 | 10239.5 | 3 | 16103.2 | 18 | 5863.7 | 0.9 | 3707.9 | 24
S | 2023-08-24 | 13644.1 | 10339.5 | 3 | 15776.2 | 19 | 5436.7 | 0.9 | 3654.2 | 24
S | 2023-08-25 | 13192 | 10024.9 | 3 | 15383.9 | 19 | 5359.1 | 0.9 | 3570.8 | 24
S | 2023-08-26 | 11171.9 | 9581.3 | 4 | 14125.2 | 18 | 4543.8 | 0.8 | 3529.3 | 24
S | 2023-08-27 | 9927.1 | 8030.3 | 5 | 13503.2 | 19 | 5472.9 | 0.7 | 4249.6 | 24
S | 2023-08-28 | 12911.6 | 8958.8 | 2 | 16422.4 | 19 | 7463.7 | 0.8 | 4078.6 | 24
S | 2023-08-29 | 13181.5 | 9822.3 | 3 | 16089.1 | 19 | 6266.7 | 0.8 | 3804 | 24
S | 2023-08-30 | 13280 | 9890.9 | 3 | 16072.1 | 19 | 6181.2 | 0.8 | 3617.3 | 24
S | 2023-08-31 | 13098.2 | 9769.2 | 3 | 15739.7 | 19 | 5970.4 | 0.8 | 3468.2 | 24
S | 2023-09-01 | 12982.9 | 9710.9 | 3 | 15067.2 | 18 | 5356.4 | 0.9 | 3586.6 | 24
S | 2023-09-02 | 11038.9 | 9419.4 | 4 | 13167.8 | 18 | 3748.4 | 0.8 | 2398.4 | 24
S | 2023-09-03 | 9522.3 | 7452.3 | 4 | 12423.4 | 19 | 4971.1 | 0.8 | 3391.4 | 24
S | 2023-09-04 | 12555.3 | 8663.8 | 3 | 15086.2 | 11 | 6422.4 | 0.8 | 4054.9 | 24
S | 2023-09-05 | 12317.9 | 9095.7 | 3 | 14726.9 | 19 | 5631.2 | 0.8 | 3488.7 | 24
S | 2023-09-06 | 12136.1 | 9071.4 | 3 | 14511.4 | 19 | 5440 | 0.8 | 3318.1 | 24
S | 2023-09-07 | 10847.8 | 8848.8 | 4 | 13355.5 | 19 | 4506.8 | 0.8 | 2061.8 | 24
S | 2023-09-08 | 10975.5 | 8119.8 | 3 | 13229.9 | 18 | 5110.2 | 0.8 | 2870 | 24
S | 2023-09-09 | 9944.9 | 7958.8 | 4 | 12417.6 | 18 | 4458.9 | 0.8 | 2374.3 | 24
S | 2023-09-10 | 8906.2 | 7140.9 | 4 | 12145.3 | 19 | 5004.4 | 0.7 | 3190.6 | 24
S | 2023-09-11 | 12096.4 | 8046.2 | 2 | 15006.8 | 19 | 6960.6 | 0.8 | 3707.8 | 24
S | 2023-09-12 | 13004.8 | 9354.7 | 3 | 15364.2 | 11 | 6009.5 | 0.8 | 3428.8 | 24
S | 2023-09-13 | 12961.7 | 9460.4 | 3 | 15358.9 | 11 | 5898.5 | 0.8 | 3896 | 24
S | 2023-09-14 | 12454.6 | 9333.9 | 3 | 14966.3 | 19 | 5632.4 | 0.8 | 3533.9 | 24
S | 2023-09-15 | 12290.5 | 9236.9 | 3 | 14986.7 | 19 | 5749.8 | 0.8 | 3303 | 24
S | 2023-09-16 | 10760.6 | 9052 | 4 | 13645.1 | 19 | 4593.1 | 0.8 | 2812.1 | 24
S | 2023-09-17 | 10034.4 | 7829 | 6 | 13610.7 | 19 | 5781.6 | 0.7 | 3056.5 | 24
S | 2023-09-18 | 13663.1 | 9568.9 | 3 | 16305.2 | 15 | 6736.3 | 0.8 | 3762.6 | 24
S | 2023-09-19 | 13959.7 | 10511.5 | 3 | 16617.1 | 11 | 6105.6 | 0.8 | 3695.4 | 24
S | 2023-09-20 | 13174.5 | 10048.5 | 3 | 15608.9 | 19 | 5560.3 | 0.8 | 2853 | 24
S | 2023-09-21 | 14067.4 | 10331.1 | 3 | 16361.1 | 16 | 6030.1 | 0.9 | 3642.8 | 24
S | 2023-09-22 | 14359 | 10892 | 3 | 16800.2 | 14 | 5908.2 | 0.9 | 3858.5 | 24
S | 2023-09-23 | 12407.3 | 10396.2 | 4 | 14661.6 | 19 | 4265.4 | 0.8 | 2231.4 | 24
S | 2023-09-24 | 11443.4 | 9235.6 | 6 | 14078.8 | 19 | 4843.3 | 0.8 | 2100.9 | 24
S | 2023-09-25 | 14108.7 | 10510.6 | 3 | 16543.4 | 11 | 6032.8 | 0.9 | 3922.9 | 24
S | 2023-09-26 | 14290.1 | 10728.3 | 3 | 16524.6 | 19 | 5796.3 | 0.9 | 3622 | 24
S | 2023-09-27 | 13654.6 | 10916.8 | 4 | 15472 | 19 | 4555.1 | 0.9 | 3341.1 | 24
S | 2023-09-28 | 12862 | 9909.3 | 3 | 15201.3 | 19 | 5292 | 0.8 | 3273.9 | 24
S | 2023-09-29 | 12897.3 | 9673.4 | 3 | 15001.6 | 19 | 5328.2 | 0.9 | 3232.2 | 24
S | 2023-09-30 | 11414.7 | 9650.9 | 4 | 13598.6 | 19 | 3947.7 | 0.8 | 1839.6 | 24
S | 2023-10-01 | 9960.1 | 8109.5 | 6 | 13002.1 | 19 | 4892.7 | 0.8 | 3144.5 | 24
S | 2023-10-02 | 12726.7 | 9111.4 | 2 | 15594.3 | 19 | 6482.9 | 0.8 | 3572.4 | 24
S | 2023-10-03 | 13680.5 | 10114.7 | 3 | 16032 | 19 | 5917.4 | 0.9 | 3551.2 | 24
S | 2023-10-04 | 13493.9 | 10672.6 | 3 | 15407.4 | 10 | 4734.9 | 0.9 | 3664.4 | 24
S | 2023-10-05 | 12918.3 | 9661.8 | 3 | 15002.2 | 19 | 5340.4 | 0.9 | 3731.1 | 24
S | 2023-10-06 | 12997.3 | 9626.3 | 3 | 15105.4 | 19 | 5479 | 0.9 | 3698.1 | 24
S | 2023-10-07 | 11664.8 | 9878.3 | 4 | 13394.2 | 11 | 3515.9 | 0.9 | 2436.3 | 24
S | 2023-10-08 | 9938.2 | 8058.1 | 6 | 12344.2 | 19 | 4286.1 | 0.8 | 2317.5 | 24
S | 2023-10-09 | 12176.6 | 8593.7 | 3 | 14913.9 | 19 | 6320.2 | 0.8 | 3740.1 | 24
S | 2023-10-10 | 12566.3 | 9379 | 3 | 15180.2 | 19 | 5801.2 | 0.8 | 3089.3 | 24
S | 2023-10-11 | 13012.1 | 9567.4 | 3 | 15024.9 | 16 | 5457.5 | 0.9 | 3217.8 | 24
S | 2023-10-12 | 11020.8 | 9572.3 | 5 | 13112.3 | 19 | 3540 | 0.8 | 1947.7 | 24
S | 2023-10-13 | 11579.5 | 8724.5 | 3 | 13834.2 | 19 | 5109.8 | 0.8 | 3092.6 | 24
S | 2023-10-14 | 10111.4 | 8438.3 | 4 | 12815.8 | 19 | 4377.5 | 0.8 | 2849.2 | 24
S | 2023-10-15 | 9299.5 | 7216.7 | 6 | 12847.6 | 19 | 5630.9 | 0.7 | 3299.1 | 24
S | 2023-10-16 | 13157.6 | 8894.7 | 3 | 15818.8 | 11 | 6924 | 0.8 | 4180.3 | 24
S | 2023-10-17 | 13327.7 | 10129.8 | 3 | 15849.4 | 10 | 5719.7 | 0.8 | 4063.7 | 24
S | 2023-10-18 | 12924 | 9707.3 | 3 | 15200.4 | 19 | 5493.2 | 0.9 | 3479.6 | 24
S | 2023-10-19 | 13250.5 | 9827.4 | 3 | 15555.4 | 11 | 5728 | 0.9 | 3944.2 | 24
S | 2023-10-20 | 12883 | 9753.2 | 3 | 15237.4 | 19 | 5484.2 | 0.8 | 3099.2 | 24
S | 2023-10-21 | 11543.4 | 9651.6 | 4 | 14036.1 | 19 | 4384.5 | 0.8 | 2104.4 | 24
S | 2023-10-22 | 10392.9 | 8164.3 | 6 | 13277.2 | 19 | 5112.9 | 0.8 | 2476.3 | 24
S | 2023-10-23 | 13696.4 | 9542.6 | 2 | 16457.5 | 11 | 6914.9 | 0.8 | 4425.6 | 24
S | 2023-10-24 | 13986.7 | 10672.8 | 3 | 16415.5 | 10 | 5742.7 | 0.9 | 4077 | 24
S | 2023-10-25 | 13606.3 | 10196 | 3 | 15666 | 15 | 5470 | 0.9 | 3577.6 | 24
S | 2023-10-26 | 13432.5 | 10190.6 | 3 | 15549.7 | 19 | 5359 | 0.9 | 3348.4 | 24
S | 2023-10-27 | 13407.7 | 10162.4 | 3 | 16278.6 | 11 | 6116.2 | 0.8 | 4073.9 | 24
S | 2023-10-28 | 11781.9 | 9791.2 | 4 | 13704.7 | 19 | 3913.5 | 0.9 | 2488.3 | 24
S | 2023-10-29 | 10774.8 | 8571.2 | 6 | 13852.6 | 19 | 5281.3 | 0.8 | 2470.6 | 24
S | 2023-10-30 | 13903.9 | 10290.5 | 3 | 16569 | 11 | 6278.5 | 0.8 | 4333.4 | 24
S | 2023-10-31 | 13457.8 | 10391.1 | 3 | 15641.9 | 19 | 5250.8 | 0.9 | 3309.5 | 24
S | 2023-11-01 | 13297.5 | 10161.8 | 3 | 15270.6 | 19 | 5108.8 | 0.9 | 3415.8 | 24
S | 2023-11-02 | 11241.7 | 9615.3 | 5 | 13550.9 | 19 | 3935.6 | 0.8 | 2140 | 24
S | 2023-11-03 | 12299.4 | 9184 | 3 | 14683.1 | 11 | 5499.1 | 0.8 | 3881.1 | 24
S | 2023-11-04 | 10556.8 | 8836.7 | 4 | 12984.2 | 19 | 4147.4 | 0.8 | 2500.6 | 24
S | 2023-11-05 | 9579.5 | 7506.3 | 5 | 12740.8 | 19 | 5234.5 | 0.8 | 3160.4 | 24
S | 2023-11-06 | 12783.9 | 8850.5 | 2 | 15383.5 | 19 | 6533.1 | 0.8 | 3950.2 | 24
S | 2023-11-07 | 13636.8 | 9902.5 | 3 | 15900.7 | 19 | 5998.3 | 0.9 | 3732.7 | 24
S | 2023-11-08 | 14407.5 | 10224.9 | 3 | 17500.6 | 14 | 7275.7 | 0.8 | 4035.5 | 24
S | 2023-11-09 | 14409 | 11139.4 | 3 | 17324.8 | 11 | 6185.3 | 0.8 | 4448 | 24
S | 2023-11-10 | 13929.2 | 10409.2 | 3 | 16093.6 | 15 | 5684.4 | 0.9 | 3874.5 | 24
S | 2023-11-11 | 13017.7 | 10726.1 | 5 | 14721.8 | 19 | 3995.6 | 0.9 | 2380.4 | 24
S | 2023-11-12 | 11956.1 | 9540.7 | 5 | 14179.4 | 20 | 4638.7 | 0.8 | 1912.1 | 24
S | 2023-11-13 | 14663 | 11146.6 | 3 | 17819.2 | 10 | 6672.5 | 0.8 | 4944 | 24
S | 2023-11-14 | 14238.7 | 11038.2 | 3 | 16931.7 | 11 | 5893.5 | 0.8 | 4191.4 | 24
S | 2023-11-15 | 12981.9 | 10277.9 | 4 | 15209.7 | 19 | 4931.8 | 0.9 | 3112.9 | 24
S | 2023-11-16 | 14560 | 10739.8 | 3 | 17107.9 | 10 | 6368.2 | 0.9 | 4859 | 24
S | 2023-11-17 | 14550.9 | 11262.6 | 4 | 16896.9 | 11 | 5634.3 | 0.9 | 4310 | 24
S | 2023-11-18 | 12570.4 | 10738.9 | 4 | 14264.9 | 10 | 3526 | 0.9 | 2649.4 | 24
S | 2023-11-19 | 10751.8 | 8869.8 | 5 | 12854.2 | 20 | 3984.4 | 0.8 | 2422.9 | 24
S | 2023-11-20 | 13553.1 | 9533.7 | 3 | 16035.4 | 11 | 6501.7 | 0.8 | 4383.6 | 24
S | 2023-11-21 | 14837.4 | 10389.7 | 3 | 17691.6 | 14 | 7301.9 | 0.8 | 4377.9 | 24
S | 2023-11-22 | 15216.1 | 11874 | 4 | 18114 | 11 | 6240 | 0.8 | 4453.5 | 24
S | 2023-11-23 | 14158.4 | 11123.5 | 3 | 16795.3 | 11 | 5671.8 | 0.8 | 4120.6 | 24
S | 2023-11-24 | 13735.8 | 10722.6 | 3 | 15869.7 | 11 | 5147.1 | 0.9 | 3673.1 | 24
S | 2023-11-25 | 11643.1 | 9905.6 | 4 | 13580 | 19 | 3674.4 | 0.9 | 2162.4 | 24
S | 2023-11-26 | 10380.6 | 8267.1 | 5 | 13075.4 | 20 | 4808.3 | 0.8 | 2581.5 | 24
S | 2023-11-27 | 13700.2 | 9864.6 | 3 | 16073.4 | 14 | 6208.8 | 0.9 | 3880.6 | 24
S | 2023-11-28 | 14012.2 | 10854 | 3 | 16261.4 | 11 | 5407.4 | 0.9 | 3621.6 | 24
S | 2023-11-29 | 14369.2 | 10508 | 3 | 16758.9 | 16 | 6250.9 | 0.9 | 3966.2 | 24
S | 2023-11-30 | 15329.6 | 11156.9 | 3 | 18128.1 | 16 | 6971.2 | 0.8 | 4518.2 | 24
S | 2023-12-01 | 15909.8 | 11951.9 | 4 | 18869.7 | 14 | 6917.8 | 0.8 | 4299.1 | 24
S | 2023-12-02 | 14212.2 | 12099.1 | 5 | 15943.7 | 11 | 3844.6 | 0.9 | 2373.4 | 24
S | 2023-12-03 | 12104.1 | 10077.6 | 5 | 13944.4 | 20 | 3866.7 | 0.9 | 1645.9 | 24
S | 2023-12-04 | 14405.2 | 11019.5 | 4 | 17328.2 | 11 | 6308.7 | 0.8 | 4456.8 | 24
S | 2023-12-05 | 14046 | 10849.6 | 3 | 16271.1 | 11 | 5421.5 | 0.9 | 3692.1 | 24
S | 2023-12-06 | 14860 | 11120.7 | 3 | 17379.7 | 16 | 6258.9 | 0.9 | 3946.8 | 24
S | 2023-12-07 | 15365 | 11862.5 | 3 | 18480.7 | 11 | 6618.2 | 0.8 | 4729.8 | 24
S | 2023-12-08 | 14118.3 | 11220.1 | 3 | 16388 | 11 | 5167.9 | 0.9 | 3687.5 | 24
S | 2023-12-09 | 12209.8 | 10433.4 | 5 | 13800.4 | 19 | 3367 | 0.9 | 2089.1 | 24
S | 2023-12-10 | 10608.6 | 8667.5 | 5 | 12916.4 | 20 | 4248.9 | 0.8 | 1921.2 | 24
S | 2023-12-11 | 13620.2 | 9730.7 | 3 | 15973.9 | 14 | 6243.2 | 0.9 | 4016.4 | 24
S | 2023-12-12 | 14832 | 10864.1 | 3 | 17458.3 | 14 | 6594.2 | 0.8 | 4138.3 | 24
S | 2023-12-13 | 15579.7 | 11530 | 4 | 18772.4 | 14 | 7242.3 | 0.8 | 4153.6 | 24
S | 2023-12-14 | 16518.3 | 12267 | 4 | 19830.1 | 15 | 7563.1 | 0.8 | 4543.2 | 24
S | 2023-12-15 | 16771.7 | 12872.2 | 4 | 20102 | 14 | 7229.8 | 0.8 | 4668.6 | 24
S | 2023-12-16 | 14984.4 | 12348.8 | 5 | 16432.6 | 11 | 4083.8 | 0.9 | 2622.6 | 24
S | 2023-12-17 | 13943 | 11631.7 | 5 | 16432 | 21 | 4800.3 | 0.8 | 1604.6 | 24
S | 2023-12-18 | 17095 | 13573.7 | 4 | 20143.5 | 14 | 6569.8 | 0.8 | 4348.3 | 24
S | 2023-12-19 | 16396.9 | 13342.3 | 4 | 18925 | 14 | 5582.7 | 0.9 | 4138.6 | 24
S | 2023-12-20 | 15512.1 | 12438.2 | 4 | 18116.8 | 11 | 5678.6 | 0.9 | 4084.8 | 24
S | 2023-12-21 | 15115.7 | 11718.7 | 4 | 17475.3 | 14 | 5756.6 | 0.9 | 3675.9 | 24
S | 2023-12-22 | 15380.6 | 12264.9 | 5 | 17540 | 14 | 5275.1 | 0.9 | 3499.7 | 24
S | 2023-12-23 | 12672.1 | 11308.1 | 2 | 14077 | 20 | 2768.9 | 0.9 | 1475.8 | 24
S | 2023-12-24 | 11835.6 | 9736.3 | 5 | 14039.1 | 19 | 4302.8 | 0.8 | 1673.5 | 24
S | 2023-12-25 | 10870.3 | 9267.3 | 6 | 13403.7 | 20 | 4136.4 | 0.8 | 1809.8 | 24
S | 2023-12-26 | 12702.3 | 10511.7 | 5 | 14622.8 | 11 | 4111.1 | 0.9 | 2627.8 | 24
S | 2023-12-27 | 12806.5 | 10195.3 | 5 | 14553 | 20 | 4357.8 | 0.9 | 2373 | 24
S | 2023-12-28 | 13821.6 | 10516.2 | 5 | 16193.9 | 20 | 5677.7 | 0.9 | 2593.6 | 24
S | 2023-12-29 | 13677.3 | 11859.7 | 5 | 14677 | 11 | 2817.3 | 0.9 | 2395.6 | 24
S | 2023-12-30 | 11940.3 | 10240.5 | 5 | 13681.5 | 20 | 3441 | 0.9 | 1568.9 | 24
S | 2023-12-31 | 10697.4 | 9164.8 | 5 | 13510.4 | 19 | 4345.6 | 0.8 | 2719.1 | 24
S | 2024-01-01 | 10472.4 | 8906.2 | 6 | 13157.2 | 20 | 4251 | 0.8 | 2175 | 24
S | 2024-01-02 | 12956.1 | 10249.6 | 4 | 14802.8 | 11 | 4553.3 | 0.9 | 2800.4 | 24
S | 2024-01-03 | 13444 | 10602.2 | 4 | 15238.9 | 20 | 4636.7 | 0.9 | 2701.7 | 24
S | 2024-01-04 | 13904.1 | 11133.7 | 4 | 15729.4 | 14 | 4595.6 | 0.9 | 2841.7 | 24
S | 2024-01-05 | 13813.9 | 11067.6 | 4 | 15893.3 | 14 | 4825.7 | 0.9 | 2753.6 | 24
S | 2024-01-06 | 13046.7 | 10991.9 | 5 | 15468.9 | 20 | 4477 | 0.8 | 1644.8 | 24
S | 2024-01-07 | 12846.3 | 10792.7 | 5 | 15385.6 | 20 | 4592.9 | 0.8 | 1657.1 | 24
S | 2024-01-08 | 16220.5 | 12259.2 | 4 | 18884.5 | 14 | 6625.4 | 0.9 | 4185.2 | 24
S | 2024-01-09 | 16444.2 | 13371.8 | 5 | 19818.6 | 14 | 6446.8 | 0.8 | 3679.6 | 24
S | 2024-01-10 | 16393.8 | 12698.6 | 4 | 19007.6 | 14 | 6309 | 0.9 | 3806.7 | 24
S | 2024-01-11 | 16248.1 | 13598.3 | 5 | 18294.8 | 10 | 4696.5 | 0.9 | 3949.4 | 24
S | 2024-01-12 | 15124 | 12397.3 | 4 | 16884.9 | 14 | 4487.6 | 0.9 | 3360.1 | 24
S | 2024-01-13 | 13041.4 | 11516.7 | 5 | 14848.5 | 20 | 3331.8 | 0.9 | 1389.4 | 24
S | 2024-01-14 | 12259.4 | 9888 | 6 | 15038.5 | 20 | 5150.5 | 0.8 | 1461.2 | 24
S | 2024-01-15 | 15929.2 | 11888.7 | 4 | 18735.2 | 14 | 6846.5 | 0.9 | 4534.9 | 24
S | 2024-01-16 | 16751 | 13025.4 | 4 | 20111.5 | 14 | 7086.1 | 0.8 | 3935.2 | 24
S | 2024-01-17 | 15124.1 | 12510.8 | 4 | 17394.8 | 10 | 4884 | 0.9 | 3819.2 | 24
S | 2024-01-18 | 15210.2 | 11976.7 | 3 | 17804.7 | 14 | 5828.1 | 0.9 | 3935.9 | 24
S | 2024-01-19 | 15729.9 | 12124.8 | 4 | 18630.3 | 14 | 6505.5 | 0.8 | 3968.5 | 24
S | 2024-01-20 | 13397.9 | 12239.6 | 6 | 14528.9 | 0 | 2289.3 | 0.9 | 1677.9 | 24
S | 2024-01-21 | 11189.2 | 9553.6 | 6 | 13595.9 | 20 | 4042.3 | 0.8 | 2069.6 | 24
S | 2024-01-22 | 13890.4 | 10668.9 | 3 | 16054.6 | 11 | 5385.7 | 0.9 | 3982.3 | 24
S | 2024-01-23 | 13685.8 | 10728.9 | 3 | 15723.5 | 14 | 4994.6 | 0.9 | 3250.8 | 24
S | 2024-01-24 | 13615.2 | 10699.7 | 3 | 15408.4 | 14 | 4708.7 | 0.9 | 3241.2 | 24
S | 2024-01-25 | 13522.9 | 10436.1 | 3 | 15457.7 | 15 | 5021.7 | 0.9 | 3452.9 | 24
S | 2024-01-26 | 13542.6 | 10464.4 | 3 | 15560.3 | 14 | 5096 | 0.9 | 3370.5 | 24
S | 2024-01-27 | 12044.6 | 10231.2 | 4 | 13690.8 | 20 | 3459.6 | 0.9 | 1845.5 | 24
S | 2024-01-28 | 10774.6 | 8947.2 | 6 | 13289.7 | 20 | 4342.5 | 0.8 | 1903.2 | 24
S | 2024-01-29 | 13961.6 | 10007.2 | 3 | 16614 | 14 | 6606.8 | 0.8 | 3882.2 | 24
S | 2024-01-30 | 15170.7 | 11328.7 | 3 | 17881.2 | 14 | 6552.5 | 0.8 | 4043 | 24
S | 2024-01-31 | 15746.2 | 11962.6 | 4 | 18538.2 | 14 | 6575.6 | 0.8 | 3960.8 | 24
S | 2024-02-01 | 16537.5 | 12801.5 | 4 | 19488.7 | 14 | 6687.2 | 0.8 | 4026.3 | 24
S | 2024-02-02 | 16187.3 | 12966.6 | 4 | 18810.5 | 14 | 5844 | 0.9 | 3606.7 | 24
S | 2024-02-03 | 14604.3 | 12456.6 | 5 | 16522.9 | 20 | 4066.2 | 0.9 | 1948 | 24
S | 2024-02-04 | 13850.2 | 11733 | 6 | 16034.4 | 20 | 4301.4 | 0.9 | 1575.8 | 24
S | 2024-02-05 | 17197.2 | 12771.7 | 4 | 20669.8 | 14 | 7898.1 | 0.8 | 4587.4 | 24
S | 2024-02-06 | 17854.3 | 14036 | 4 | 20942.8 | 14 | 6906.8 | 0.9 | 4041.4 | 24
S | 2024-02-07 | 18150.1 | 14262.2 | 4 | 21612.5 | 14 | 7350.3 | 0.8 | 4191.2 | 24
S | 2024-02-08 | 17873.2 | 14064.8 | 4 | 21338.4 | 14 | 7273.6 | 0.8 | 4168.6 | 24
S | 2024-02-09 | 18150.9 | 14516.3 | 4 | 21474.6 | 14 | 6958.3 | 0.8 | 4206.7 | 24
S | 2024-02-10 | 15712.1 | 13862.1 | 6 | 16971.5 | 20 | 3109.4 | 0.9 | 1904 | 24
S | 2024-02-11 | 14433.5 | 12260.8 | 6 | 16826.3 | 21 | 4565.5 | 0.9 | 1975.9 | 24
S | 2024-02-12 | 17158.3 | 13913.4 | 4 | 19483.3 | 14 | 5569.9 | 0.9 | 3439.3 | 24
S | 2024-02-13 | 16380.5 | 14613.2 | 4 | 18440.1 | 11 | 3826.8 | 0.9 | 3121.4 | 24
S | 2024-02-14 | 15315.4 | 12778.1 | 4 | 17302.7 | 10 | 4524.6 | 0.9 | 3571.7 | 24
S | 2024-02-15 | 15022.9 | 11723.9 | 3 | 17342.7 | 14 | 5618.8 | 0.9 | 3826.7 | 24
S | 2024-02-16 | 14682.9 | 11677.5 | 3 | 17093.1 | 10 | 5415.6 | 0.9 | 3835.6 | 24
S | 2024-02-17 | 13050 | 11142.7 | 4 | 14708.9 | 19 | 3566.2 | 0.9 | 1980.6 | 24
S | 2024-02-18 | 12063.2 | 9824.1 | 6 | 14799.5 | 20 | 4975.4 | 0.8 | 1968.4 | 24
S | 2024-02-19 | 15518 | 11599.2 | 3 | 18348.3 | 14 | 6749.1 | 0.8 | 4377.8 | 24
S | 2024-02-20 | 15137.6 | 11852.3 | 3 | 17593.5 | 15 | 5741.2 | 0.9 | 3587.2 | 24
S | 2024-02-21 | 15196.1 | 11605 | 3 | 17733.9 | 14 | 6128.9 | 0.9 | 3741.1 | 24
S | 2024-02-22 | 15701.4 | 11766.4 | 3 | 18593.7 | 14 | 6827.3 | 0.8 | 3907.8 | 24
S | 2024-02-23 | 16726.6 | 12701.8 | 4 | 19987 | 14 | 7285.1 | 0.8 | 4313.7 | 24
S | 2024-02-24 | 14942.7 | 12980.7 | 6 | 16213.1 | 19 | 3232.4 | 0.9 | 2229.1 | 24
S | 2024-02-25 | 12985.2 | 11204.8 | 6 | 14988.4 | 20 | 3783.6 | 0.9 | 1617.7 | 24
S | 2024-02-26 | 15571.8 | 12065.6 | 3 | 17785.4 | 14 | 5719.7 | 0.9 | 4235.4 | 24
S | 2024-02-27 | 15859.4 | 12435.8 | 4 | 18317.4 | 16 | 5881.6 | 0.9 | 4076.6 | 24
S | 2024-02-28 | 16232.7 | 12317 | 4 | 19080.8 | 14 | 6763.8 | 0.9 | 4056.7 | 24
S | 2024-02-29 | 16227.1 | 12845.6 | 4 | 18443.7 | 14 | 5598.1 | 0.9 | 3830 | 24
S | 2024-03-01 | 16015.8 | 12643.7 | 4 | 18502.6 | 14 | 5859 | 0.9 | 3860 | 24
S | 2024-03-02 | 14249 | 12387.1 | 5 | 16322.9 | 19 | 3935.7 | 0.9 | 1762.7 | 24
S | 2024-03-03 | 13023.6 | 10978.3 | 6 | 15345 | 20 | 4366.7 | 0.8 | 2070.6 | 24
S | 2024-03-04 | 15596.4 | 12135.6 | 3 | 18289.9 | 14 | 6154.3 | 0.9 | 4274.2 | 24
S | 2024-03-05 | 14557.2 | 11680 | 4 | 16307.7 | 16 | 4627.7 | 0.9 | 3124.9 | 24
S | 2024-03-06 | 14552 | 11130.6 | 3 | 16653.1 | 15 | 5522.5 | 0.9 | 3598.1 | 24
S | 2024-03-07 | 15046.3 | 11371.7 | 3 | 17449.8 | 14 | 6078.1 | 0.9 | 3753.2 | 24
S | 2024-03-08 | 15095.9 | 12028.4 | 4 | 17866.2 | 11 | 5837.8 | 0.8 | 4078.5 | 24
S | 2024-03-09 | 13057.4 | 11151.4 | 4 | 15160.2 | 19 | 4008.8 | 0.9 | 2237.6 | 24
S | 2024-03-10 | 11836.2 | 9805.3 | 6 | 14683.7 | 19 | 4878.4 | 0.8 | 2590.2 | 24
S | 2024-03-11 | 15121.1 | 11215.5 | 3 | 17668.2 | 16 | 6452.7 | 0.9 | 3890.9 | 24
S | 2024-03-12 | 15886.1 | 12095.7 | 4 | 18580.3 | 14 | 6484.6 | 0.9 | 3591.6 | 24
S | 2024-03-13 | 16660.1 | 12632.7 | 4 | 19652.4 | 15 | 7019.6 | 0.8 | 3729.2 | 24
S | 2024-03-14 | 17437.5 | 13272.1 | 4 | 20442.7 | 14 | 7170.6 | 0.9 | 3798.6 | 24
S | 2024-03-15 | 17452.4 | 14065.4 | 4 | 20423.6 | 14 | 6358.2 | 0.9 | 4134.1 | 24
S | 2024-03-16 | 14942.8 | 13131.1 | 5 | 16346.7 | 11 | 3215.6 | 0.9 | 2054 | 24
S | 2024-03-17 | 12563.4 | 10965.6 | 6 | 14522 | 19 | 3556.4 | 0.9 | 2416.1 | 24
S | 2024-03-18 | 15668.9 | 11478.3 | 3 | 18518.2 | 16 | 7039.9 | 0.8 | 4160.4 | 24
S | 2024-03-19 | 16591.5 | 13089 | 4 | 19106.1 | 11 | 6017.1 | 0.9 | 4151.6 | 24
S | 2024-03-20 | 16995.4 | 12806.1 | 4 | 19688.2 | 14 | 6882.1 | 0.9 | 3975.4 | 24
S | 2024-03-21 | 15510.2 | 13321.6 | 5 | 17877.7 | 10 | 4556 | 0.9 | 3528.2 | 24
S | 2024-03-22 | 14062.7 | 11277.8 | 3 | 15835.1 | 10 | 4557.3 | 0.9 | 3514.9 | 24
S | 2024-03-23 | 11920.6 | 10435.7 | 4 | 14136.2 | 19 | 3700.5 | 0.8 | 2067.4 | 24
S | 2024-03-24 | 10804.5 | 8886.7 | 4 | 13901.9 | 19 | 5015.2 | 0.8 | 3037.3 | 24
S | 2024-03-25 | 14373.4 | 10366.7 | 3 | 16737.3 | 19 | 6370.5 | 0.9 | 4152.9 | 24
S | 2024-03-26 | 14935.1 | 11561.1 | 3 | 17248 | 16 | 5687 | 0.9 | 3505 | 24
S | 2024-03-27 | 14962.7 | 11477 | 3 | 17208.9 | 16 | 5732 | 0.9 | 3598.7 | 24
S | 2024-03-28 | 15399.2 | 11927.1 | 3 | 17832.5 | 14 | 5905.4 | 0.9 | 3667.6 | 24
S | 2024-03-29 | 12119.7 | 10771 | 6 | 14052.1 | 19 | 3281.1 | 0.9 | 1673 | 24
S | 2024-03-30 | 12298 | 10065 | 4 | 15278.3 | 19 | 5213.3 | 0.8 | 2246.9 | 24
S | 2024-03-31 | 11871.3 | 9962.9 | 6 | 14969 | 19 | 5006.1 | 0.8 | 2769.6 | 24
S | 2024-04-01 | 15597 | 11505.5 | 3 | 18292.1 | 14 | 6786.5 | 0.9 | 4098.2 | 24
S | 2024-04-02 | 15712.9 | 12331.8 | 3 | 18094.4 | 14 | 5762.6 | 0.9 | 3795.8 | 24
S | 2024-04-03 | 15744.7 | 12159.8 | 4 | 18621.5 | 15 | 6461.8 | 0.8 | 3744.1 | 24
S | 2024-04-04 | 15799.8 | 12295 | 4 | 18967.1 | 14 | 6672.1 | 0.8 | 4181.9 | 24
S | 2024-04-05 | 15073.4 | 12365.2 | 23 | 17921.6 | 10 | 5556.4 | 0.8 | 4187.6 | 24
S | 2024-04-06 | 13070.5 | 11740.3 | 4 | 14968.3 | 19 | 3228 | 0.9 | 1620.1 | 24
S | 2024-04-07 | 11150.6 | 9511.4 | 6 | 13243.3 | 19 | 3731.9 | 0.8 | 2303.1 | 24
S | 2024-04-08 | 14285.8 | 10150.8 | 2 | 16666 | 14 | 6515.2 | 0.9 | 4232.9 | 24
S | 2024-04-09 | 15013.9 | 11139.4 | 3 | 17623.3 | 16 | 6483.9 | 0.9 | 3737.7 | 24
S | 2024-04-10 | 15459.3 | 11917.7 | 3 | 17953 | 15 | 6035.3 | 0.9 | 3827.1 | 24
S | 2024-04-11 | 14839.7 | 11649.6 | 3 | 17089.7 | 10 | 5440.2 | 0.9 | 3882.4 | 24
S | 2024-04-12 | 14287.9 | 11123.8 | 3 | 16071.7 | 18 | 4947.9 | 0.9 | 3610.8 | 24
S | 2024-04-13 | 12384.3 | 10709 | 4 | 14415.8 | 18 | 3706.8 | 0.9 | 1852.1 | 24
S | 2024-04-14 | 10718.4 | 8937.7 | 5 | 12967 | 18 | 4029.3 | 0.8 | 2298 | 24
S | 2024-04-15 | 13578.2 | 9625.1 | 3 | 16175.2 | 15 | 6550.1 | 0.8 | 4067.9 | 24
S | 2024-04-16 | 13915.9 | 10330.1 | 3 | 16652.8 | 11 | 6322.7 | 0.8 | 4186 | 24
S | 2024-04-17 | 12748.4 | 9797.1 | 3 | 14711 | 19 | 4913.9 | 0.9 | 3791 | 24
S | 2024-04-18 | 12392.1 | 9256.7 | 3 | 14871.8 | 19 | 5615.1 | 0.8 | 3478.1 | 24
S | 2024-04-19 | 12529.3 | 9465.9 | 3 | 14884.1 | 18 | 5418.3 | 0.8 | 3443.6 | 24
S | 2024-04-20 | 10914.5 | 9213.3 | 4 | 13599 | 18 | 4385.8 | 0.8 | 2760.9 | 24
S | 2024-04-21 | 9745.5 | 7933.9 | 4 | 12922.7 | 19 | 4988.8 | 0.8 | 3449.1 | 24
S | 2024-04-22 | 13245.7 | 9132.5 | 3 | 15724.4 | 15 | 6591.9 | 0.8 | 3959.5 | 24
S | 2024-04-23 | 14037.7 | 10156.4 | 3 | 16834.3 | 14 | 6677.8 | 0.8 | 3809.8 | 24
S | 2024-04-24 | 13943.7 | 10417.2 | 3 | 16117.6 | 11 | 5700.4 | 0.9 | 4077.7 | 24
S | 2024-04-25 | 13476.4 | 10141.3 | 3 | 15691.8 | 18 | 5550.5 | 0.9 | 3952.2 | 24
S | 2024-04-26 | 13629.2 | 10100.8 | 3 | 15909.3 | 18 | 5808.5 | 0.9 | 3810.7 | 24
S | 2024-04-27 | 12897.1 | 10912.9 | 4 | 15283.3 | 18 | 4370.4 | 0.8 | 2161.6 | 24
S | 2024-04-28 | 11225.6 | 9450.8 | 5 | 13491.9 | 18 | 4041.1 | 0.8 | 2642.6 | 24
S | 2024-04-29 | 13776 | 9712 | 3 | 16225.3 | 16 | 6513.3 | 0.8 | 4087.8 | 24
S | 2024-04-30 | 14363.2 | 10700.5 | 3 | 16695.8 | 14 | 5995.3 | 0.9 | 3895.5 | 24
S | 2024-05-01 | 12353.8 | 10312 | 5 | 14738.8 | 18 | 4426.8 | 0.8 | 1937.1 | 24
S | 2024-05-02 | 14112.1 | 10519.3 | 4 | 16632 | 11 | 6112.7 | 0.8 | 4120.2 | 24
S | 2024-05-03 | 13161.9 | 10301.1 | 4 | 14960.5 | 11 | 4659.4 | 0.9 | 3320.3 | 24
S | 2024-05-04 | 11496.4 | 9671 | 4 | 13997.7 | 18 | 4326.7 | 0.8 | 2261.6 | 24
S | 2024-05-05 | 10317.7 | 8556.3 | 5 | 13464 | 18 | 4907.7 | 0.8 | 3328.8 | 24
S | 2024-05-06 | 13463.7 | 9658.8 | 3 | 15989.7 | 16 | 6330.8 | 0.8 | 3833.7 | 24
S | 2024-05-07 | 14205 | 10608.9 | 3 | 16612.4 | 16 | 6003.4 | 0.9 | 3547.3 | 24
S | 2024-05-08 | 14526.6 | 11178.9 | 4 | 16682.7 | 14 | 5503.8 | 0.9 | 3502.8 | 24
S | 2024-05-09 | 13522.2 | 10801.5 | 3 | 15386.3 | 11 | 4584.8 | 0.9 | 3194.6 | 24
S | 2024-05-10 | 13271.2 | 9963.1 | 3 | 15419.6 | 18 | 5456.5 | 0.9 | 3632.5 | 24
S | 2024-05-11 | 11826.1 | 9906.2 | 4 | 14348.2 | 18 | 4442 | 0.8 | 2196 | 24
S | 2024-05-12 | 10403.8 | 8690.4 | 5 | 13138.5 | 18 | 4448.1 | 0.8 | 3193 | 24
S | 2024-05-13 | 13100.8 | 9451 | 3 | 15410.4 | 18 | 5959.4 | 0.9 | 3853.2 | 24
S | 2024-05-14 | 12760.3 | 9564.7 | 3 | 15483.8 | 18 | 5919.1 | 0.8 | 3688.5 | 24
S | 2024-05-15 | 12822.9 | 9213 | 3 | 15736.6 | 18 | 6523.5 | 0.8 | 4080.4 | 24
S | 2024-05-16 | 13100.1 | 9310.9 | 3 | 15995.5 | 18 | 6684.6 | 0.8 | 3729.2 | 24
S | 2024-05-17 | 13249.1 | 9591.8 | 3 | 15837.2 | 18 | 6245.4 | 0.8 | 3960.5 | 24
S | 2024-05-18 | 11727 | 9689.2 | 4 | 14361.2 | 18 | 4672.1 | 0.8 | 2134.3 | 24
S | 2024-05-19 | 10210.5 | 8039.3 | 5 | 13344.4 | 18 | 5305.1 | 0.8 | 3209.2 | 24
S | 2024-05-20 | 12560 | 8550.6 | 3 | 15898.3 | 18 | 7347.6 | 0.8 | 4370.7 | 24
S | 2024-05-21 | 12796.4 | 9376.5 | 3 | 15760 | 18 | 6383.5 | 0.8 | 3787.8 | 24
S | 2024-05-22 | 13165.4 | 9480.9 | 3 | 16081.5 | 18 | 6600.6 | 0.8 | 3985.7 | 24
S | 2024-05-23 | 13634.3 | 9886.8 | 3 | 15990.7 | 18 | 6103.9 | 0.9 | 3820 | 24
S | 2024-05-24 | 13133 | 9972.4 | 3 | 15382 | 18 | 5409.5 | 0.9 | 3650.7 | 24
S | 2024-05-25 | 11580.1 | 9349 | 3 | 14441.8 | 18 | 5092.8 | 0.8 | 2320 | 24
S | 2024-05-26 | 10276.7 | 8008.7 | 4 | 13630.1 | 18 | 5621.4 | 0.8 | 3309.9 | 24
S | 2024-05-27 | 12947.4 | 8577.2 | 3 | 16116.9 | 18 | 7539.7 | 0.8 | 4077 | 24
S | 2024-05-28 | 13044.6 | 9236.1 | 3 | 16524 | 18 | 7288 | 0.8 | 3896.3 | 24
S | 2024-05-29 | 12891.5 | 9369.3 | 3 | 15989.8 | 18 | 6620.5 | 0.8 | 3994.9 | 24
S | 2024-05-30 | 11331.5 | 9195.7 | 4 | 15149 | 18 | 5953.3 | 0.7 | 4130.4 | 24
S | 2024-05-31 | 11827.1 | 8813.2 | 3 | 15187.4 | 18 | 6374.2 | 0.8 | 3626.3 | 24
S | 2024-06-01 | 10504.6 | 8593.5 | 3 | 14180.5 | 18 | 5587 | 0.7 | 3862.7 | 24
S | 2024-06-02 | 9543.9 | 7640.2 | 4 | 13015.2 | 18 | 5375 | 0.7 | 3889.7 | 24
S | 2024-06-03 | 12938.3 | 8631.9 | 2 | 16206.9 | 18 | 7575 | 0.8 | 4252.3 | 24
S | 2024-06-04 | 13576.4 | 9907.8 | 3 | 16607 | 18 | 6699.2 | 0.8 | 4081.3 | 24
S | 2024-06-05 | 13547.5 | 10034.7 | 3 | 16621 | 18 | 6586.2 | 0.8 | 3816.9 | 24
S | 2024-06-06 | 13536.5 | 10069.5 | 3 | 16355.1 | 18 | 6285.5 | 0.8 | 3721.3 | 24
S | 2024-06-07 | 13530 | 10144.8 | 3 | 16324.6 | 18 | 6179.8 | 0.8 | 3696.1 | 24
S | 2024-06-08 | 11770.7 | 10050.6 | 4 | 14780.4 | 18 | 4729.9 | 0.8 | 3147 | 24
S | 2024-06-09 | 10360.7 | 8445.2 | 4 | 13857.9 | 18 | 5412.6 | 0.7 | 4051 | 24
S | 2024-06-10 | 13488.2 | 9394.4 | 3 | 16470.2 | 18 | 7075.7 | 0.8 | 3904.9 | 24
S | 2024-06-11 | 14066.6 | 10596 | 3 | 16740.6 | 18 | 6144.6 | 0.8 | 3819.3 | 24
S | 2024-06-12 | 13977.5 | 10629 | 3 | 17058.2 | 18 | 6429.1 | 0.8 | 3616 | 24
S | 2024-06-13 | 13721.8 | 10398.8 | 3 | 16605.5 | 18 | 6206.6 | 0.8 | 3484.4 | 24
S | 2024-06-14 | 13868.2 | 10479.3 | 3 | 16604.1 | 18 | 6124.8 | 0.8 | 3668.8 | 24
S | 2024-06-15 | 12350.7 | 10495.6 | 4 | 14933.8 | 18 | 4438.2 | 0.8 | 2397.5 | 24
S | 2024-06-16 | 10824.7 | 8818.5 | 5 | 13687.6 | 18 | 4869.1 | 0.8 | 2977.1 | 24
S | 2024-06-17 | 13392.6 | 9486.1 | 3 | 15969.6 | 18 | 6483.5 | 0.8 | 3805.6 | 24
S | 2024-06-18 | 13431.6 | 10143.3 | 3 | 16091.4 | 18 | 5948.1 | 0.8 | 3683.1 | 24
S | 2024-06-19 | 13495.9 | 9925.9 | 3 | 16124.9 | 18 | 6199 | 0.8 | 3741.1 | 24
S | 2024-06-20 | 13626.1 | 9969.1 | 3 | 16159.4 | 18 | 6190.3 | 0.8 | 3747.1 | 24
S | 2024-06-21 | 13131.1 | 9650.9 | 3 | 15677.2 | 18 | 6026.3 | 0.8 | 3671.4 | 24
S | 2024-06-22 | 11378.9 | 9610.8 | 4 | 14399.8 | 18 | 4789 | 0.8 | 3011.1 | 24
S | 2024-06-23 | 10161.3 | 8310.1 | 5 | 13541.7 | 18 | 5231.6 | 0.8 | 3560.8 | 24
S | 2024-06-24 | 13083 | 9199.5 | 3 | 15715.7 | 18 | 6516.2 | 0.8 | 4244.7 | 24
S | 2024-06-25 | 13373.1 | 9639.2 | 3 | 16212.3 | 18 | 6573.2 | 0.8 | 4035.5 | 24
S | 2024-06-26 | 13371.6 | 9642.9 | 3 | 16216.7 | 18 | 6573.8 | 0.8 | 3916.1 | 24
S | 2024-06-27 | 12965.6 | 9677.4 | 3 | 16086.9 | 18 | 6409.5 | 0.8 | 3970.2 | 24
S | 2024-06-28 | 13366.7 | 9815 | 3 | 16066.9 | 18 | 6251.8 | 0.8 | 4065.3 | 24
S | 2024-06-29 | 11443.2 | 9583.5 | 4 | 14793.5 | 18 | 5210 | 0.8 | 3640.6 | 24
S | 2024-06-30 | 10209.4 | 8325.7 | 5 | 14421.1 | 18 | 6095.4 | 0.7 | 5164.3 | 24
S | 2024-07-01 | 13025.7 | 8860.3 | 3 | 16769.7 | 19 | 7909.5 | 0.8 | 4561.7 | 24
S | 2024-07-02 | 13408.8 | 9725.5 | 3 | 16704.5 | 18 | 6979 | 0.8 | 4304.6 | 24
S | 2024-07-03 | 13527.5 | 9708.8 | 3 | 16621.1 | 18 | 6912.3 | 0.8 | 4065.9 | 24
S | 2024-07-04 | 13851.2 | 9939.8 | 3 | 16729.3 | 18 | 6789.5 | 0.8 | 4396.3 | 24
S | 2024-07-05 | 14128.4 | 10163.2 | 3 | 16828.4 | 18 | 6665.2 | 0.8 | 4245.1 | 24
S | 2024-07-06 | 12250.6 | 10062.9 | 4 | 15437.2 | 18 | 5374.3 | 0.8 | 3082 | 24
S | 2024-07-07 | 10994.1 | 8493.9 | 5 | 14328.1 | 18 | 5834.1 | 0.8 | 3308 | 24
S | 2024-07-08 | 13939.6 | 9178.8 | 3 | 17176.7 | 18 | 7998 | 0.8 | 4569.4 | 24
S | 2024-07-09 | 14485.8 | 9604.3 | 2 | 18215.7 | 18 | 8611.4 | 0.8 | 4553.4 | 24
S | 2024-07-10 | 14670.6 | 10307.6 | 3 | 17926.6 | 18 | 7619 | 0.8 | 4450.8 | 24
S | 2024-07-11 | 14643.1 | 10148.9 | 3 | 17838.6 | 18 | 7689.6 | 0.8 | 4652 | 24
S | 2024-07-12 | 14234.6 | 10129.1 | 3 | 17290.4 | 18 | 7161.3 | 0.8 | 4575.1 | 24
S | 2024-07-13 | 12230.7 | 9398.3 | 4 | 15324.8 | 18 | 5926.4 | 0.8 | 2765.4 | 24
S | 2024-07-14 | 10587.4 | 7995.5 | 5 | 14142.3 | 18 | 6146.8 | 0.7 | 3350.6 | 24
S | 2024-07-15 | 13101.4 | 8737 | 3 | 16293.5 | 18 | 7556.5 | 0.8 | 4592.4 | 24
S | 2024-07-16 | 13184.2 | 9204.2 | 3 | 16387.1 | 18 | 7182.9 | 0.8 | 4144.9 | 24
S | 2024-07-17 | 13008.6 | 9481.6 | 3 | 16076.5 | 18 | 6594.9 | 0.8 | 3932.7 | 24
S | 2024-07-18 | 12951 | 9620.2 | 3 | 15978.6 | 18 | 6358.4 | 0.8 | 3848.2 | 24
S | 2024-07-19 | 12824.7 | 9613.8 | 3 | 15803.9 | 18 | 6190 | 0.8 | 3790.7 | 24
S | 2024-07-20 | 11219.6 | 9450.9 | 4 | 14380.6 | 18 | 4929.8 | 0.8 | 3679.7 | 24
S | 2024-07-21 | 9665.5 | 7871.2 | 4 | 13159.6 | 18 | 5288.4 | 0.7 | 4418.7 | 24
S | 2024-07-22 | 12636.8 | 8930.8 | 3 | 15967.3 | 18 | 7036.5 | 0.8 | 3827.1 | 24
S | 2024-07-23 | 13046.4 | 9668.4 | 3 | 16201.5 | 18 | 6533.1 | 0.8 | 3739.2 | 24
S | 2024-07-24 | 13097.1 | 9690.4 | 3 | 16077 | 18 | 6386.7 | 0.8 | 3773 | 24
S | 2024-07-25 | 13355 | 10127.4 | 4 | 16319.3 | 18 | 6191.8 | 0.8 | 3614.8 | 24
S | 2024-07-26 | 13480.4 | 10261.7 | 3 | 16312.5 | 18 | 6050.7 | 0.8 | 3570.9 | 24
S | 2024-07-27 | 12180.4 | 10087.9 | 4 | 14788.4 | 18 | 4700.5 | 0.8 | 2319.4 | 24
S | 2024-07-28 | 10809.3 | 8646.7 | 4 | 14046.8 | 18 | 5400 | 0.8 | 3258.9 | 24
S | 2024-07-29 | 13735.2 | 9746.1 | 3 | 16557.6 | 18 | 6811.5 | 0.8 | 4038.3 | 24
S | 2024-07-30 | 13750.5 | 10078.9 | 3 | 16787.4 | 18 | 6708.4 | 0.8 | 4128.4 | 24
S | 2024-07-31 | 13580.6 | 10102.1 | 3 | 16594.9 | 18 | 6492.7 | 0.8 | 3773.9 | 24
S | 2024-08-01 | 13549.6 | 10143.2 | 3 | 16502.6 | 18 | 6359.5 | 0.8 | 3736.5 | 24
S | 2024-08-02 | 13544.2 | 10176.1 | 3 | 16362.8 | 18 | 6186.7 | 0.8 | 3598.6 | 24
S | 2024-08-03 | 11957.8 | 9917 | 4 | 14713.8 | 18 | 4796.8 | 0.8 | 2602.5 | 24
S | 2024-08-04 | 10741.4 | 8803.4 | 4 | 13694.9 | 18 | 4891.5 | 0.8 | 3198.4 | 24
S | 2024-08-05 | 13460.6 | 9565.3 | 2 | 16204.1 | 18 | 6638.9 | 0.8 | 3949.6 | 24
S | 2024-08-06 | 13934.8 | 10187 | 3 | 16498.3 | 18 | 6311.2 | 0.8 | 3851.1 | 24
S | 2024-08-07 | 14065.3 | 10527.7 | 3 | 16659.8 | 18 | 6132.1 | 0.8 | 3722.3 | 24
S | 2024-08-08 | 13987.3 | 10223.1 | 3 | 16336.4 | 18 | 6113.3 | 0.9 | 3976.9 | 24
S | 2024-08-09 | 13840.3 | 10022.5 | 3 | 16374.5 | 19 | 6352.1 | 0.8 | 4184.1 | 24
S | 2024-08-10 | 11717.3 | 10005.3 | 4 | 14973.4 | 18 | 4968 | 0.8 | 4347.6 | 24
S | 2024-08-11 | 10043.7 | 8007.6 | 14 | 13803.2 | 19 | 5795.6 | 0.7 | 5290 | 24
S | 2024-08-12 | 13187.4 | 8991.7 | 2 | 17371.6 | 19 | 8379.9 | 0.8 | 4185.9 | 24
S | 2024-08-13 | 13864.9 | 10327.6 | 3 | 17649 | 19 | 7321.4 | 0.8 | 4033.8 | 24
S | 2024-08-14 | 13669.8 | 10294.5 | 3 | 17129.3 | 19 | 6834.9 | 0.8 | 3920.6 | 24
S | 2024-08-15 | 13746.3 | 10214.9 | 3 | 16697.6 | 19 | 6482.7 | 0.8 | 3767.2 | 24
S | 2024-08-16 | 13566.1 | 10371.7 | 3 | 16281.8 | 18 | 5910.1 | 0.8 | 3278.3 | 24
S | 2024-08-17 | 12098.1 | 10068.9 | 4 | 14935.8 | 18 | 4866.9 | 0.8 | 2820 | 24
S | 2024-08-18 | 10800.1 | 8686.6 | 4 | 14173 | 19 | 5486.4 | 0.8 | 3526.1 | 24
S | 2024-08-19 | 14540 | 10724.6 | 3 | 17529.4 | 16 | 6804.8 | 0.8 | 2679.1 | 24
S | 2024-08-20 | 14422.5 | 10692 | 3 | 16852.2 | 19 | 6160.2 | 0.9 | 3896.3 | 24
S | 2024-08-21 | 14245 | 10600.5 | 3 | 16888.3 | 19 | 6287.8 | 0.8 | 3690.6 | 24
S | 2024-08-22 | 14459.8 | 10901.1 | 3 | 16756 | 18 | 5854.8 | 0.9 | 3589.7 | 24
S | 2024-08-23 | 13875.1 | 10498.3 | 3 | 16352.7 | 11 | 5854.4 | 0.8 | 3902.5 | 24
S | 2024-08-24 | 11680 | 9505.8 | 3 | 14337.8 | 18 | 4831.9 | 0.8 | 3040.4 | 24
S | 2024-08-25 | 10202.7 | 8132.3 | 4 | 14113.8 | 19 | 5981.5 | 0.7 | 4552.9 | 24
S | 2024-08-26 | 12893.1 | 9080 | 2 | 17007.1 | 19 | 7927.1 | 0.8 | 3921.8 | 24
S | 2024-08-27 | 13277.7 | 9984.8 | 3 | 16944.4 | 19 | 6959.7 | 0.8 | 3788.7 | 24
S | 2024-08-28 | 13422.3 | 9883.9 | 3 | 16695.8 | 19 | 6811.9 | 0.8 | 3890.7 | 24
S | 2024-08-29 | 13395.8 | 9680.1 | 3 | 16466.1 | 19 | 6786 | 0.8 | 3991.9 | 24
S | 2024-08-30 | 13443 | 9864.3 | 3 | 16159.2 | 19 | 6294.9 | 0.8 | 3673.4 | 24
S | 2024-08-31 | 11858 | 9942.4 | 4 | 14689.6 | 18 | 4747.2 | 0.8 | 2704.1 | 24
S | 2024-09-01 | 10306.1 | 8360.8 | 4 | 13590.5 | 19 | 5229.7 | 0.8 | 3835 | 24
S | 2024-09-02 | 13042.6 | 9105.6 | 2 | 16236.9 | 19 | 7131.3 | 0.8 | 4272.1 | 24
S | 2024-09-03 | 13658.1 | 10072.8 | 3 | 16665.6 | 19 | 6592.8 | 0.8 | 3627.2 | 24
S | 2024-09-04 | 14093.4 | 10257.2 | 3 | 16662 | 18 | 6404.8 | 0.8 | 3685.1 | 24
S | 2024-09-05 | 13749.7 | 10372.5 | 3 | 16236.4 | 10 | 5863.8 | 0.8 | 4316.6 | 24
S | 2024-09-06 | 13000.8 | 9703.3 | 3 | 15591 | 19 | 5887.7 | 0.8 | 3649.8 | 24
S | 2024-09-07 | 11177.9 | 9123.7 | 4 | 13913.9 | 19 | 4790.3 | 0.8 | 2712.5 | 24
S | 2024-09-08 | 10658.4 | 8456.4 | 4 | 14035.1 | 19 | 5578.7 | 0.8 | 3144.9 | 24
S | 2024-09-09 | 14129.1 | 9902.6 | 3 | 16795.6 | 19 | 6893.1 | 0.8 | 4180.2 | 24
S | 2024-09-10 | 14933.3 | 10792.8 | 3 | 17438 | 15 | 6645.2 | 0.9 | 4588.5 | 24
S | 2024-09-11 | 15021.4 | 10841.5 | 3 | 17819.8 | 15 | 6978.3 | 0.8 | 4137.6 | 24
S | 2024-09-12 | 14774.5 | 11115.1 | 3 | 17509.1 | 11 | 6394 | 0.8 | 3979 | 24
S | 2024-09-13 | 14001.7 | 10141.1 | 3 | 16617.2 | 10 | 6476.1 | 0.8 | 4178 | 24
S | 2024-09-14 | 11455.8 | 9929.2 | 4 | 13434.2 | 19 | 3505 | 0.9 | 2287 | 24
S | 2024-09-15 | 9985.4 | 7953.1 | 4 | 12677.4 | 19 | 4724.3 | 0.8 | 2555.8 | 24
S | 2024-09-16 | 12189.8 | 8433.9 | 2 | 15663.7 | 19 | 7229.8 | 0.8 | 3803.9 | 24
S | 2024-09-17 | 12443.3 | 9232.7 | 3 | 15218.7 | 19 | 5985.9 | 0.8 | 3516.8 | 24
S | 2024-09-18 | 12774.3 | 9446.5 | 3 | 15732.1 | 19 | 6285.6 | 0.8 | 3455.5 | 24
S | 2024-09-19 | 13230.6 | 9640.6 | 3 | 15806 | 19 | 6165.4 | 0.8 | 3863.8 | 24
S | 2024-09-20 | 12730 | 10150.1 | 2 | 14996.3 | 11 | 4846.2 | 0.8 | 2875.9 | 24
S | 2024-09-21 | 10668.4 | 9003.9 | 4 | 12915.3 | 19 | 3911.4 | 0.8 | 2121.9 | 24
S | 2024-09-22 | 10354.4 | 8172.9 | 4 | 13529.7 | 19 | 5356.8 | 0.8 | 2703.3 | 24
S | 2024-09-23 | 13769.7 | 9822.8 | 3 | 16679.7 | 15 | 6856.9 | 0.8 | 4230.7 | 24
S | 2024-09-24 | 14584.1 | 10770.7 | 4 | 17105.1 | 15 | 6334.4 | 0.9 | 3695.2 | 24
S | 2024-09-25 | 14190.6 | 10999 | 3 | 17214.5 | 11 | 6215.5 | 0.8 | 3891.9 | 24
S | 2024-09-26 | 13987 | 11291.5 | 3 | 17554.3 | 11 | 6262.8 | 0.8 | 4061.5 | 24
S | 2024-09-27 | 13766.4 | 10774.2 | 3 | 16051.4 | 19 | 5277.2 | 0.9 | 3212.8 | 24
S | 2024-09-28 | 11693.2 | 10124.4 | 4 | 14503 | 19 | 4378.6 | 0.8 | 2831 | 24
S | 2024-09-29 | 10536.4 | 8671.8 | 4 | 14240.1 | 19 | 5568.3 | 0.7 | 3588.1 | 24
S | 2024-09-30 | 14480 | 9982 | 3 | 17892.6 | 19 | 7910.6 | 0.8 | 3669.4 | 24
S | 2024-10-01 | 15706.7 | 11858.3 | 4 | 18193.6 | 15 | 6335.3 | 0.9 | 3796.3 | 24
S | 2024-10-02 | 15134.1 | 11946.8 | 4 | 17647.8 | 10 | 5701 | 0.9 | 3848.3 | 24
S | 2024-10-03 | 13245.3 | 10557.1 | 3 | 15349.3 | 10 | 4792.2 | 0.9 | 3746.6 | 24
S | 2024-10-04 | 13507.2 | 10076.7 | 3 | 15953.7 | 19 | 5877 | 0.8 | 3662.7 | 24
S | 2024-10-05 | 11632.4 | 9868 | 4 | 14447.5 | 19 | 4579.5 | 0.8 | 2818.5 | 24
S | 2024-10-06 | 10497.6 | 8557.2 | 5 | 13159.2 | 19 | 4602 | 0.8 | 2556.1 | 24
S | 2024-10-07 | 14003.3 | 9820.1 | 3 | 16837.2 | 11 | 7017 | 0.8 | 3928.8 | 24
S | 2024-10-08 | 14499.3 | 10613.8 | 3 | 16672.9 | 11 | 6059 | 0.9 | 4088.1 | 24
S | 2024-10-09 | 14097.9 | 10899.1 | 3 | 16616.2 | 11 | 5717 | 0.8 | 3671.5 | 24
S | 2024-10-10 | 13506.2 | 9986.2 | 3 | 15676 | 11 | 5689.7 | 0.9 | 3866.7 | 24
S | 2024-10-11 | 13162.6 | 9604.7 | 3 | 15688.6 | 11 | 6083.9 | 0.8 | 4144.7 | 24
S | 2024-10-12 | 9934 | 8148.9 | 5 | 12668.3 | 19 | 4519.5 | 0.8 | 2919 | 24
S | 2024-10-13 | 9446.6 | 7318.6 | 5 | 12791 | 19 | 5472.3 | 0.7 | 3267.3 | 24
S | 2024-10-14 | 12835.8 | 8691.6 | 3 | 15720.7 | 19 | 7029.1 | 0.8 | 3769 | 24
S | 2024-10-15 | 13545.8 | 9642 | 3 | 15892.2 | 11 | 6250.2 | 0.9 | 4094.7 | 24
S | 2024-10-16 | 13132.3 | 9627.9 | 3 | 15481.6 | 11 | 5853.6 | 0.8 | 3994.3 | 24
S | 2024-10-17 | 13463.3 | 10038.2 | 3 | 15739.9 | 14 | 5701.7 | 0.9 | 3721.8 | 24
S | 2024-10-18 | 14291.8 | 11122.4 | 3 | 16507.6 | 10 | 5385.2 | 0.9 | 4045.6 | 24
S | 2024-10-19 | 12176.3 | 10408 | 4 | 14038.5 | 19 | 3630.4 | 0.9 | 2325.7 | 24
S | 2024-10-20 | 10561.1 | 8437.6 | 5 | 13833.6 | 19 | 5396 | 0.8 | 3207.5 | 24
S | 2024-10-21 | 14160.5 | 9837.9 | 3 | 17306.7 | 19 | 7468.7 | 0.8 | 3710.7 | 24
S | 2024-10-22 | 15918.2 | 11558.1 | 3 | 18725.9 | 16 | 7167.8 | 0.9 | 4023.4 | 24
S | 2024-10-23 | 16147.8 | 12433.6 | 4 | 19044.2 | 11 | 6610.6 | 0.8 | 4542.6 | 24
S | 2024-10-24 | 15258.9 | 11656.3 | 3 | 18516.1 | 11 | 6859.8 | 0.8 | 4402.2 | 24
S | 2024-10-25 | 14624.5 | 10899 | 4 | 17468.9 | 15 | 6569.9 | 0.8 | 3957.9 | 24
S | 2024-10-26 | 12161.5 | 10716 | 5 | 14178 | 19 | 3462 | 0.9 | 2259 | 24
S | 2024-10-27 | 10440.8 | 8684.8 | 5 | 13683.8 | 19 | 4999 | 0.8 | 3525.4 | 24
S | 2024-10-28 | 13951.9 | 9761.9 | 3 | 17008.2 | 19 | 7246.3 | 0.8 | 3673.9 | 24
S | 2024-10-29 | 15182 | 11190.3 | 3 | 17664.7 | 16 | 6474.4 | 0.9 | 4077.1 | 24
S | 2024-10-30 | 15343.8 | 11624.7 | 3 | 17645.4 | 14 | 6020.7 | 0.9 | 3825.8 | 24
S | 2024-10-31 | 15450.9 | 11758.3 | 4 | 17998.3 | 16 | 6240 | 0.9 | 3707.2 | 24
S | 2024-11-01 | 15298.5 | 11770 | 4 | 17734.4 | 14 | 5964.4 | 0.9 | 3579.6 | 24
S | 2024-11-02 | 12831.7 | 10888.8 | 5 | 14396.8 | 19 | 3508 | 0.9 | 2172.1 | 24
S | 2024-11-03 | 11425.9 | 9562.7 | 6 | 14221.3 | 19 | 4658.6 | 0.8 | 2791.5 | 24
S | 2024-11-04 | 14878.9 | 10436.6 | 3 | 17741.6 | 14 | 7305 | 0.8 | 4265.9 | 24
S | 2024-11-05 | 15729.1 | 11674.6 | 3 | 18539 | 11 | 6864.4 | 0.8 | 4008.3 | 24
S | 2024-11-06 | 15768 | 12000.1 | 3 | 18270 | 14 | 6269.9 | 0.9 | 3847.2 | 24
S | 2024-11-07 | 14998.7 | 11699.7 | 3 | 17688.5 | 14 | 5988.8 | 0.8 | 3835.6 | 24
S | 2024-11-08 | 14379.5 | 10776.5 | 3 | 16727.9 | 11 | 5951.4 | 0.9 | 3499 | 24
S | 2024-11-09 | 10445.9 | 7615.3 | 13 | 14402.2 | 19 | 6786.9 | 0.7 | 4818.5 | 24
S | 2024-11-10 | 11556.1 | 9386.6 | 7 | 14443.3 | 20 | 5056.7 | 0.8 | 3464.7 | 24
S | 2024-11-11 | 15120.7 | 10579.1 | 3 | 18212.1 | 16 | 7633 | 0.8 | 4303.3 | 24
S | 2024-11-12 | 14656.4 | 11744.7 | 4 | 16959.6 | 11 | 5214.8 | 0.9 | 3535.2 | 24
S | 2024-11-13 | 13996.7 | 10716.7 | 3 | 16261.3 | 19 | 5544.6 | 0.9 | 3381.2 | 24
S | 2024-11-14 | 14308.9 | 10804.9 | 3 | 16373.1 | 19 | 5568.3 | 0.9 | 3497.9 | 24
S | 2024-11-15 | 13033.9 | 10817.9 | 5 | 15667.8 | 19 | 4849.9 | 0.8 | 1906.1 | 24
S | 2024-11-16 | 13121.5 | 10764.3 | 5 | 15827 | 19 | 5062.7 | 0.8 | 1975.2 | 24
S | 2024-11-17 | 12677.4 | 10392.4 | 5 | 15796.1 | 20 | 5403.6 | 0.8 | 2319.2 | 24
S | 2024-11-18 | 16282.2 | 12070.3 | 3 | 19321 | 14 | 7250.7 | 0.8 | 4529 | 24
S | 2024-11-19 | 16023.8 | 12789.1 | 3 | 18406 | 14 | 5616.9 | 0.9 | 4070.1 | 24
S | 2024-11-20 | 14276.4 | 12007.5 | 4 | 16349 | 19 | 4341.5 | 0.9 | 2776.5 | 24
S | 2024-11-21 | 15032.1 | 11644.2 | 3 | 17149.2 | 15 | 5505 | 0.9 | 3962.7 | 24
S | 2024-11-22 | 14625.6 | 11523.4 | 3 | 16611.8 | 14 | 5088.3 | 0.9 | 3345.7 | 24
S | 2024-11-23 | 12993.6 | 11118.3 | 5 | 14970.9 | 19 | 3852.6 | 0.9 | 1869.3 | 24
S | 2024-11-24 | 11650.2 | 9385.7 | 5 | 14929.4 | 20 | 5543.6 | 0.8 | 2840.5 | 24
S | 2024-11-25 | 15335.3 | 11064 | 3 | 18019.7 | 16 | 6955.7 | 0.9 | 4062.4 | 24
S | 2024-11-26 | 16872 | 12586.3 | 3 | 20041.9 | 14 | 7455.6 | 0.8 | 4194.8 | 24
S | 2024-11-27 | 17352 | 13378.6 | 4 | 20666.8 | 14 | 7288.2 | 0.8 | 4485.6 | 24
S | 2024-11-28 | 16193.1 | 13278.9 | 3 | 18737.2 | 11 | 5458.3 | 0.9 | 3968 | 24
S | 2024-11-29 | 15273.8 | 11737.8 | 3 | 17660.4 | 10 | 5922.6 | 0.9 | 4321.5 | 24
S | 2024-11-30 | 13603.7 | 11616 | 5 | 15215.6 | 19 | 3599.7 | 0.9 | 2476.8 | 24
S | 2024-12-01 | 12465.4 | 10067.6 | 5 | 15836.5 | 20 | 5768.9 | 0.8 | 2408 | 24
S | 2024-12-02 | 15225.9 | 11759.4 | 3 | 17795.9 | 10 | 6036.6 | 0.9 | 4345 | 24
S | 2024-12-03 | 14544.9 | 11431 | 3 | 16459.1 | 11 | 5028.1 | 0.9 | 3528 | 24
S | 2024-12-04 | 14288.8 | 11064.8 | 3 | 16125.9 | 16 | 5061.1 | 0.9 | 3346.9 | 24
S | 2024-12-05 | 14971.9 | 10932.9 | 3 | 17973.3 | 16 | 7040.4 | 0.8 | 3318.7 | 24
S | 2024-12-06 | 16058.1 | 12312.3 | 4 | 19148.8 | 11 | 6836.5 | 0.8 | 3563.8 | 24
S | 2024-12-07 | 12786 | 10833.9 | 23 | 14022 | 0 | 3188.1 | 0.9 | 1614.1 | 24
S | 2024-12-08 | 10187.2 | 8570.9 | 6 | 12683.9 | 20 | 4113.1 | 0.8 | 2636.5 | 24
S | 2024-12-09 | 13194.6 | 9398.2 | 3 | 15375.9 | 19 | 5977.7 | 0.9 | 3870.8 | 24
S | 2024-12-10 | 13660.4 | 10170.7 | 3 | 15591.9 | 20 | 5421.2 | 0.9 | 3855.1 | 24
S | 2024-12-11 | 14109.3 | 10377.2 | 3 | 16250 | 15 | 5872.8 | 0.9 | 3739.4 | 24
S | 2024-12-12 | 14649.4 | 10998.2 | 3 | 16863.6 | 14 | 5865.4 | 0.9 | 3707.2 | 24
S | 2024-12-13 | 14630.4 | 11386.6 | 3 | 17018.9 | 11 | 5632.3 | 0.9 | 3815.5 | 24
S | 2024-12-14 | 12387.5 | 10694.6 | 4 | 14045.7 | 20 | 3351 | 0.9 | 1925.4 | 24
S | 2024-12-15 | 10913.6 | 9034.3 | 5 | 13369 | 20 | 4334.7 | 0.8 | 2276.3 | 24
S | 2024-12-16 | 13769.5 | 10152 | 3 | 16084.5 | 14 | 5932.5 | 0.9 | 3554.8 | 24
S | 2024-12-17 | 14092.4 | 10788.1 | 3 | 15907.6 | 16 | 5119.6 | 0.9 | 3457.3 | 24
S | 2024-12-18 | 14219.1 | 10765.8 | 3 | 16093.2 | 14 | 5327.4 | 0.9 | 3474.8 | 24
S | 2024-12-19 | 14182.3 | 11184.4 | 4 | 16608.1 | 15 | 5423.7 | 0.9 | 3081.8 | 24
S | 2024-12-20 | 14504.6 | 11345.6 | 3 | 16383.4 | 14 | 5037.7 | 0.9 | 3347 | 24
S | 2024-12-21 | 13218.8 | 11103.7 | 5 | 15095.2 | 20 | 3991.5 | 0.9 | 2049.2 | 24
S | 2024-12-22 | 11689.2 | 10090.5 | 5 | 13582.2 | 20 | 3491.6 | 0.9 | 1825.6 | 24
S | 2024-12-23 | 12285.1 | 9649.5 | 4 | 14387.5 | 20 | 4738 | 0.9 | 2204.5 | 24
S | 2024-12-24 | 11929.7 | 9766.2 | 5 | 14581.1 | 19 | 4814.9 | 0.8 | 1728.4 | 24
S | 2024-12-25 | 10676.8 | 9481.7 | 5 | 12687 | 20 | 3205.3 | 0.8 | 2446.1 | 24
S | 2024-12-26 | 11878.3 | 9084.2 | 4 | 14619.7 | 20 | 5535.5 | 0.8 | 2449.6 | 24
S | 2024-12-27 | 12800.9 | 10123.6 | 4 | 15293.9 | 20 | 5170.3 | 0.8 | 2142.6 | 24
S | 2024-12-28 | 12649.7 | 10564.9 | 5 | 15158 | 20 | 4593.1 | 0.8 | 2083.8 | 24
S | 2024-12-29 | 11543.4 | 9866.3 | 5 | 14104.2 | 20 | 4237.9 | 0.8 | 2225.4 | 24
S | 2024-12-30 | 12517.7 | 10165.2 | 5 | 14567.5 | 20 | 4402.3 | 0.9 | 1826.2 | 24
S | 2024-12-31 | 11997.2 | 10140.8 | 5 | 14084.9 | 19 | 3944.1 | 0.9 | 1252.2 | 24
S | 2025-01-01 | 11100.2 | 9601.9 | 5 | 13423.4 | 20 | 3821.5 | 0.8 | 1631.9 | 24
S | 2025-01-02 | 13346.9 | 10172.8 | 4 | 15612.2 | 20 | 5439.4 | 0.9 | 2896.4 | 24
S | 2025-01-03 | 13902.8 | 11222.3 | 5 | 15978.6 | 20 | 4756.3 | 0.9 | 2430.1 | 24
S | 2025-01-04 | 12999.3 | 11234 | 5 | 15280.1 | 20 | 4046.1 | 0.9 | 1991.9 | 24
S | 2025-01-05 | 12025.1 | 10233.1 | 5 | 14885.3 | 20 | 4652.2 | 0.8 | 2469.3 | 24
S | 2025-01-06 | 14605 | 11180.2 | 4 | 16779.6 | 20 | 5599.4 | 0.9 | 3404 | 24
S | 2025-01-07 | 15353.3 | 12079.9 | 4 | 17355.4 | 14 | 5275.5 | 0.9 | 3266.1 | 24
S | 2025-01-08 | 15764 | 12468.7 | 4 | 18214.5 | 14 | 5745.8 | 0.9 | 3446.5 | 24
S | 2025-01-09 | 15659.3 | 12302.2 | 4 | 18206.8 | 14 | 5904.6 | 0.9 | 3418.3 | 24
S | 2025-01-10 | 15858.7 | 12603.5 | 4 | 18489 | 14 | 5885.5 | 0.9 | 3661 | 24
S | 2025-01-11 | 13941.5 | 12270.2 | 5 | 15402 | 20 | 3131.7 | 0.9 | 1690.5 | 24
S | 2025-01-12 | 12148.8 | 10327.1 | 5 | 15056 | 20 | 4728.9 | 0.8 | 2454.9 | 24
S | 2025-01-13 | 15531.3 | 11655.4 | 3 | 18172.8 | 14 | 6517.4 | 0.9 | 3902.7 | 24
S | 2025-01-14 | 16397.5 | 12743.3 | 4 | 19206.3 | 14 | 6462.9 | 0.9 | 3791.5 | 24
S | 2025-01-15 | 16660.5 | 13038.2 | 4 | 19309.7 | 14 | 6271.5 | 0.9 | 4019 | 24
S | 2025-01-16 | 16908.6 | 13201.5 | 4 | 19946.4 | 14 | 6744.9 | 0.8 | 3940.5 | 24
S | 2025-01-17 | 17010.2 | 13442.1 | 4 | 19842.2 | 14 | 6400 | 0.9 | 3761.7 | 24
S | 2025-01-18 | 15302.1 | 13451.9 | 5 | 17163.5 | 20 | 3711.6 | 0.9 | 1635.1 | 24
S | 2025-01-19 | 13938.6 | 11853.7 | 6 | 16800.1 | 20 | 4946.5 | 0.8 | 2238 | 24
S | 2025-01-20 | 16868.9 | 13178.4 | 4 | 19753.8 | 14 | 6575.4 | 0.9 | 4280.2 | 24
S | 2025-01-21 | 16849 | 13286 | 4 | 19102.8 | 16 | 5816.8 | 0.9 | 3509 | 24
S | 2025-01-22 | 17592.6 | 13783.2 | 4 | 20401.9 | 14 | 6618.7 | 0.9 | 4099.8 | 24
S | 2025-01-23 | 17883.7 | 14059.5 | 4 | 20954.7 | 15 | 6895.1 | 0.9 | 3882.4 | 24
S | 2025-01-24 | 17383.7 | 14156.5 | 4 | 19870.3 | 14 | 5713.8 | 0.9 | 4247.1 | 24
S | 2025-01-25 | 14674.2 | 13171.1 | 5 | 15890.9 | 20 | 2719.8 | 0.9 | 1950.1 | 24
S | 2025-01-26 | 12625.2 | 10610.9 | 6 | 15561.3 | 20 | 4950.4 | 0.8 | 2502.3 | 24
S | 2025-01-27 | 16468.2 | 12334.3 | 4 | 20139.2 | 15 | 7804.9 | 0.8 | 4693.7 | 24
S | 2025-01-28 | 16625.3 | 13032.6 | 4 | 19062.8 | 16 | 6030.2 | 0.9 | 3989.8 | 24
S | 2025-01-29 | 16783.7 | 13489.4 | 4 | 19525.6 | 14 | 6036.2 | 0.9 | 4114.6 | 24
S | 2025-01-30 | 16447.1 | 13064.1 | 4 | 18914.3 | 14 | 5850.2 | 0.9 | 4015.6 | 24
S | 2025-01-31 | 15543.8 | 12699.2 | 3 | 17507.2 | 20 | 4808 | 0.9 | 2557.1 | 24
S | 2025-02-01 | 14425 | 12815.7 | 5 | 16349.8 | 20 | 3534.1 | 0.9 | 1452.4 | 24
S | 2025-02-02 | 13246.7 | 11004.2 | 6 | 16501.7 | 20 | 5497.5 | 0.8 | 2535.9 | 24
S | 2025-02-03 | 17375.7 | 13134.2 | 4 | 20758.3 | 14 | 7624.1 | 0.8 | 3993.1 | 24
S | 2025-02-04 | 18278.4 | 14479.7 | 4 | 21224.1 | 14 | 6744.4 | 0.9 | 3691.6 | 24
S | 2025-02-05 | 18382.7 | 14667.3 | 4 | 20989.1 | 14 | 6321.7 | 0.9 | 3740.6 | 24
S | 2025-02-06 | 17786.5 | 14731.3 | 4 | 19895.5 | 14 | 5164.2 | 0.9 | 3771.5 | 24
S | 2025-02-07 | 17169 | 13967.8 | 4 | 19945.4 | 14 | 5977.6 | 0.9 | 3583.1 | 24
S | 2025-02-08 | 14837.4 | 13026.5 | 5 | 16860.6 | 20 | 3834.2 | 0.9 | 1547.4 | 24
S | 2025-02-09 | 14003.7 | 11742.8 | 6 | 17589.8 | 20 | 5847 | 0.8 | 2663.4 | 24
S | 2025-02-10 | 18254.6 | 13776.7 | 4 | 21697.4 | 14 | 7920.7 | 0.8 | 4016.4 | 24
S | 2025-02-11 | 19246.6 | 15285.5 | 4 | 22737.4 | 14 | 7451.9 | 0.8 | 3935.1 | 24
S | 2025-02-12 | 18633.1 | 15523.5 | 4 | 21489.9 | 14 | 5966.3 | 0.9 | 4070.5 | 24
S | 2025-02-13 | 17488.5 | 14140.7 | 4 | 20129.4 | 11 | 5988.6 | 0.9 | 4220.1 | 24
S | 2025-02-14 | 16758.7 | 13602.3 | 3 | 18995.1 | 14 | 5392.8 | 0.9 | 3394.6 | 24
S | 2025-02-15 | 15188.4 | 13510.5 | 4 | 16462.7 | 19 | 2952.2 | 0.9 | 1467 | 24
S | 2025-02-16 | 13834.6 | 11593.4 | 6 | 17537 | 20 | 5943.6 | 0.8 | 2748.2 | 24
S | 2025-02-17 | 16970.6 | 13624 | 4 | 19660.3 | 14 | 6036.3 | 0.9 | 4423.3 | 24
S | 2025-02-18 | 15533.4 | 12545.3 | 4 | 17759.7 | 11 | 5214.4 | 0.9 | 3710.1 | 24
S | 2025-02-19 | 15197.1 | 11700.7 | 3 | 17182.2 | 20 | 5481.5 | 0.9 | 3639 | 24
S | 2025-02-20 | 16340.3 | 12387.3 | 3 | 18948.9 | 14 | 6561.6 | 0.9 | 3794.9 | 24
S | 2025-02-21 | 17132.5 | 13158.2 | 4 | 20267.7 | 14 | 7109.5 | 0.8 | 4001.5 | 24
S | 2025-02-22 | 14961.4 | 13322.7 | 4 | 16666.2 | 19 | 3343.4 | 0.9 | 1694.1 | 24
S | 2025-02-23 | 13725.6 | 11334.9 | 6 | 16832.4 | 20 | 5497.6 | 0.8 | 2156.9 | 24
S | 2025-02-24 | 17867.4 | 13131.5 | 4 | 21210 | 14 | 8078.5 | 0.8 | 4384.9 | 24
S | 2025-02-25 | 19012.3 | 14960.3 | 4 | 22431.9 | 14 | 7471.5 | 0.8 | 4226.5 | 24
S | 2025-02-26 | 18919.9 | 15058.2 | 4 | 22095.2 | 13 | 7037 | 0.9 | 4271.3 | 24
S | 2025-02-27 | 18171 | 14407.1 | 4 | 20855.7 | 14 | 6448.6 | 0.9 | 4086.6 | 24
S | 2025-02-28 | 18653.2 | 14827.5 | 4 | 21281.7 | 14 | 6454.2 | 0.9 | 4336.4 | 24
S | 2025-03-01 | 15892.2 | 14049.8 | 6 | 17639.2 | 19 | 3589.4 | 0.9 | 1728.5 | 24
S | 2025-03-02 | 14645.5 | 12612 | 6 | 17700.9 | 20 | 5088.8 | 0.8 | 2637.9 | 24
S | 2025-03-03 | 17498.3 | 14295.9 | 4 | 19663 | 20 | 5367.1 | 0.9 | 2644.8 | 24
S | 2025-03-04 | 17594.6 | 15163.1 | 4 | 19886.8 | 21 | 4723.6 | 0.9 | 1806.5 | 24
S | 2025-03-05 | 18796.2 | 15172.6 | 4 | 22093.9 | 14 | 6921.3 | 0.9 | 3615.7 | 24
S | 2025-03-06 | 18940.4 | 15182.9 | 4 | 21893.9 | 14 | 6711 | 0.9 | 3855.8 | 24
S | 2025-03-07 | 18686.3 | 15107.6 | 4 | 21377.4 | 14 | 6269.8 | 0.9 | 3504.4 | 24
S | 2025-03-08 | 16613.1 | 14827.8 | 6 | 18437.8 | 19 | 3610.1 | 0.9 | 1518.7 | 24
S | 2025-03-09 | 13879.6 | 12754.4 | 6 | 15558.5 | 0 | 2804.1 | 0.9 | 1486 | 24
S | 2025-03-10 | 15689.5 | 12210.6 | 3 | 17959.6 | 14 | 5748.9 | 0.9 | 3616.2 | 24
S | 2025-03-11 | 16140.9 | 12662.3 | 3 | 18800.6 | 14 | 6138.3 | 0.9 | 3696.7 | 24
S | 2025-03-12 | 15896.1 | 12337.7 | 3 | 18357.7 | 15 | 6020 | 0.9 | 3844 | 24
S | 2025-03-13 | 16029 | 12569.1 | 3 | 18454.5 | 11 | 5885.4 | 0.9 | 3899.7 | 24
S | 2025-03-14 | 15193.6 | 12128.2 | 4 | 17109.3 | 19 | 4981 | 0.9 | 3477.6 | 24
S | 2025-03-15 | 13341.9 | 11894.2 | 4 | 15244.2 | 19 | 3350.1 | 0.9 | 2280.4 | 24
S | 2025-03-16 | 11727 | 9910.8 | 4 | 15119.1 | 19 | 5208.3 | 0.8 | 3519.6 | 24
S | 2025-03-17 | 15704.4 | 11528 | 3 | 18360 | 14 | 6832 | 0.9 | 3918.7 | 24
S | 2025-03-18 | 16132.5 | 12859.2 | 4 | 18134.5 | 16 | 5275.3 | 0.9 | 4039.7 | 24
S | 2025-03-19 | 15570 | 12314.8 | 4 | 17980.8 | 19 | 5666.1 | 0.9 | 3232.9 | 24
S | 2025-03-20 | 15653 | 12346 | 4 | 17886.4 | 19 | 5540.4 | 0.9 | 3138.3 | 24
S | 2025-03-21 | 15539.8 | 12381.5 | 4 | 17527.1 | 19 | 5145.6 | 0.9 | 3158.5 | 24
S | 2025-03-22 | 13784 | 12001.7 | 4 | 16045.3 | 19 | 4043.6 | 0.9 | 1884.6 | 24
S | 2025-03-23 | 12731.3 | 10903.5 | 5 | 15936.4 | 19 | 5032.9 | 0.8 | 2803.9 | 24
S | 2025-03-24 | 16423.9 | 12289.2 | 3 | 19162 | 16 | 6872.8 | 0.9 | 3915.6 | 24
S | 2025-03-25 | 16568.3 | 13248.5 | 4 | 19324.8 | 15 | 6076.2 | 0.9 | 3524.1 | 24
S | 2025-03-26 | 15960 | 12592.7 | 4 | 18175.9 | 19 | 5583.2 | 0.9 | 3748.7 | 24
S | 2025-03-27 | 16082.3 | 12703.5 | 3 | 18730.5 | 15 | 6027 | 0.9 | 3090.9 | 24
S | 2025-03-28 | 15987.2 | 12429.7 | 3 | 18136.1 | 15 | 5706.4 | 0.9 | 3712.8 | 24
S | 2025-03-29 | 14060.8 | 12254.2 | 4 | 15563 | 19 | 3308.8 | 0.9 | 2270.7 | 24
S | 2025-03-30 | 12331.2 | 10347.4 | 5 | 15893.8 | 19 | 5546.4 | 0.8 | 3459.9 | 24
S | 2025-03-31 | 16012.9 | 12055 | 3 | 19405.4 | 15 | 7350.4 | 0.8 | 4120.6 | 24
S | 2025-04-01 | 15630.2 | 12371.6 | 4 | 17762.4 | 11 | 5390.8 | 0.9 | 3688 | 24
S | 2025-04-02 | 15896.8 | 12182.2 | 3 | 18599.7 | 15 | 6417.6 | 0.9 | 4118.6 | 24
S | 2025-04-03 | 15548.4 | 12215.9 | 3 | 17403.5 | 16 | 5187.6 | 0.9 | 3942.2 | 24
S | 2025-04-04 | 14275.1 | 11682.2 | 4 | 16076.4 | 10 | 4394.2 | 0.9 | 3576.3 | 24
S | 2025-04-05 | 11644.1 | 10318.1 | 4 | 14192.6 | 19 | 3874.4 | 0.8 | 3312.8 | 24
S | 2025-04-06 | 10381.1 | 8771.6 | 4 | 13800 | 19 | 5028.4 | 0.8 | 3996.1 | 24
S | 2025-04-07 | 13588.8 | 9834.2 | 3 | 16299.5 | 19 | 6465.3 | 0.8 | 3621.4 | 24
S | 2025-04-08 | 14333 | 10752.9 | 3 | 16572.4 | 11 | 5819.5 | 0.9 | 3957.4 | 24
S | 2025-04-09 | 13795.1 | 10267.1 | 3 | 16200.3 | 19 | 5933.1 | 0.9 | 3946.7 | 24
S | 2025-04-10 | 13847.6 | 10455.2 | 3 | 16196.5 | 19 | 5741.4 | 0.9 | 3870 | 24
S | 2025-04-11 | 13945.3 | 10629.3 | 3 | 16224.7 | 19 | 5595.3 | 0.9 | 3772.7 | 24
S | 2025-04-12 | 12570 | 10572.2 | 4 | 15021.7 | 18 | 4449.5 | 0.8 | 1978.7 | 24
S | 2025-04-13 | 10834.8 | 9210.8 | 4 | 13414.9 | 19 | 4204.2 | 0.8 | 3070.9 | 24
S | 2025-04-14 | 12933.5 | 9285.5 | 3 | 15903.9 | 19 | 6618.5 | 0.8 | 3664.9 | 24
S | 2025-04-15 | 13646.6 | 10120.4 | 3 | 16210.2 | 19 | 6089.8 | 0.8 | 3562.9 | 24
S | 2025-04-16 | 14099.9 | 10404.7 | 3 | 16572.7 | 19 | 6167.9 | 0.9 | 3814.4 | 24
S | 2025-04-17 | 14017.4 | 10703.5 | 3 | 16430.2 | 18 | 5726.7 | 0.9 | 3847.9 | 24
S | 2025-04-18 | 11212.9 | 9866.7 | 6 | 13854.8 | 19 | 3988.1 | 0.8 | 3505.7 | 24
S | 2025-04-19 | 11217.8 | 9425.1 | 4 | 13806.3 | 18 | 4381.2 | 0.8 | 2692.7 | 24
S | 2025-04-20 | 9618.3 | 8283.6 | 14 | 12519 | 18 | 4235.4 | 0.8 | 4112.4 | 24
S | 2025-04-21 | 10956 | 8574.3 | 3 | 14701.9 | 18 | 6127.7 | 0.7 | 3778.5 | 24
S | 2025-04-22 | 13403 | 9833.5 | 3 | 16508.8 | 18 | 6675.3 | 0.8 | 3680.8 | 24
S | 2025-04-23 | 13836.5 | 10495.7 | 3 | 16994.6 | 18 | 6498.9 | 0.8 | 3603.1 | 24
S | 2025-04-24 | 14329.6 | 10808.6 | 3 | 16773.1 | 18 | 5964.5 | 0.9 | 3671.7 | 24
S | 2025-04-25 | 14316.2 | 10838.9 | 3 | 16861.6 | 18 | 6022.7 | 0.8 | 3948.7 | 24
S | 2025-04-26 | 12806 | 10695.5 | 4 | 15763.4 | 18 | 5067.9 | 0.8 | 3274 | 24
S | 2025-04-27 | 11365 | 9643.3 | 5 | 14465.6 | 18 | 4822.4 | 0.8 | 3231.7 | 24
S | 2025-04-28 | 13525.2 | 10055.4 | 3 | 16507.6 | 18 | 6452.1 | 0.8 | 3835.2 | 24
S | 2025-04-29 | 13678.6 | 10604.9 | 3 | 16853.9 | 18 | 6249 | 0.8 | 3631.5 | 24
S | 2025-04-30 | 13698.4 | 10655.6 | 3 | 16550.3 | 18 | 5894.8 | 0.8 | 3803.4 | 24
S | 2025-05-01 | 11644 | 10164.4 | 4 | 15118.5 | 18 | 4954.1 | 0.8 | 3975.9 | 24
S | 2025-05-02 | 12710.8 | 9633.2 | 3 | 16048.5 | 18 | 6415.3 | 0.8 | 3014.9 | 24
S | 2025-05-03 | 11612.4 | 9864 | 4 | 15002.2 | 18 | 5138.2 | 0.8 | 3894.4 | 24
S | 2025-05-04 | 10431.5 | 8909 | 4 | 14359.2 | 18 | 5450.2 | 0.7 | 4789.1 | 24
S | 2025-05-05 | 13889.8 | 9939.5 | 3 | 17117.3 | 18 | 7177.8 | 0.8 | 4086.8 | 24
S | 2025-05-06 | 14559.4 | 11036.8 | 3 | 17315.5 | 18 | 6278.7 | 0.8 | 3652.1 | 24
S | 2025-05-07 | 14816.1 | 11045.5 | 3 | 17433.8 | 18 | 6388.3 | 0.8 | 3936.5 | 24
S | 2025-05-08 | 14898.9 | 11217.5 | 3 | 17660.1 | 18 | 6442.6 | 0.8 | 3745.4 | 24
S | 2025-05-09 | 14850.1 | 11239.7 | 3 | 17394.1 | 14 | 6154.4 | 0.9 | 4331.2 | 24
S | 2025-05-10 | 11531.3 | 10202.6 | 4 | 14368.7 | 18 | 4166.1 | 0.8 | 3532.4 | 24
S | 2025-05-11 | 9528.9 | 7469.2 | 14 | 13094.8 | 18 | 5625.7 | 0.7 | 5178.8 | 24
S | 2025-05-12 | 12739.3 | 9037 | 3 | 16148.5 | 18 | 7111.5 | 0.8 | 4034.7 | 24
S | 2025-05-13 | 13656.7 | 10267 | 3 | 16724.3 | 18 | 6457.4 | 0.8 | 3750.7 | 24
S | 2025-05-14 | 13781.6 | 10305.9 | 3 | 17063.2 | 18 | 6757.3 | 0.8 | 3812 | 24
S | 2025-05-15 | 13689.7 | 10336.1 | 3 | 16767.4 | 18 | 6431.3 | 0.8 | 3739.5 | 24
S | 2025-05-16 | 13680.8 | 10340.1 | 3 | 16623.6 | 18 | 6283.5 | 0.8 | 3831.4 | 24
S | 2025-05-17 | 12023.1 | 10300.2 | 4 | 15217 | 18 | 4916.8 | 0.8 | 3395.3 | 24
S | 2025-05-18 | 10680.7 | 8899.4 | 4 | 14015.5 | 18 | 5116.1 | 0.8 | 3676 | 24
S | 2025-05-19 | 13764.7 | 9933.9 | 2 | 16904.4 | 18 | 6970.6 | 0.8 | 4021.8 | 24
S | 2025-05-20 | 14320.2 | 10743.3 | 3 | 17131.1 | 18 | 6387.8 | 0.8 | 3875.9 | 24
S | 2025-05-21 | 14140.5 | 10681.3 | 3 | 16855.1 | 18 | 6173.8 | 0.8 | 3893.7 | 24
S | 2025-05-22 | 13953.1 | 10447.9 | 3 | 16614.2 | 18 | 6166.4 | 0.8 | 3969.1 | 24
S | 2025-05-23 | 13431.5 | 9999 | 3 | 16314.4 | 18 | 6315.4 | 0.8 | 4068.6 | 24
S | 2025-05-24 | 11786.2 | 9784.6 | 4 | 14624.4 | 18 | 4839.8 | 0.8 | 2929.8 | 24
S | 2025-05-25 | 10255.5 | 8590.9 | 6 | 13901.9 | 18 | 5311 | 0.7 | 4272.9 | 24
S | 2025-05-26 | 13245.4 | 9151 | 3 | 16347.5 | 18 | 7196.5 | 0.8 | 4051.2 | 24
S | 2025-05-27 | 13852.6 | 9973.6 | 3 | 16770.5 | 18 | 6796.9 | 0.8 | 3888.3 | 24
S | 2025-05-28 | 13419.7 | 9993.8 | 3 | 16258.2 | 18 | 6264.4 | 0.8 | 3879.1 | 24
S | 2025-05-29 | 13072 | 9298.3 | 3 | 16736.5 | 18 | 7438.1 | 0.8 | 3883.3 | 24
S | 2025-05-30 | 13117.3 | 9478.4 | 3 | 16625.6 | 18 | 7147.2 | 0.8 | 4354.4 | 24
S | 2025-05-31 | 11274.5 | 9327.1 | 4 | 14951.2 | 18 | 5624.1 | 0.8 | 4484.5 | 24
S | 2025-06-01 | 9908.8 | 7854.5 | 4 | 14283 | 18 | 6428.5 | 0.7 | 5354.1 | 24
S | 2025-06-02 | 13363.2 | 8880.7 | 2 | 16860 | 18 | 7979.2 | 0.8 | 4525.6 | 24
S | 2025-06-03 | 13709.7 | 9746.2 | 3 | 16842.1 | 18 | 7096 | 0.8 | 4296.6 | 24
S | 2025-06-04 | 13558.1 | 9715.1 | 3 | 16901.5 | 18 | 7186.4 | 0.8 | 4266.2 | 24
S | 2025-06-05 | 13373.7 | 9829.4 | 3 | 16019.9 | 18 | 6190.5 | 0.8 | 4328.7 | 24
S | 2025-06-06 | 13130.9 | 9366.1 | 3 | 16140.6 | 18 | 6774.5 | 0.8 | 4294.1 | 24
S | 2025-06-07 | 11562.7 | 9345.4 | 4 | 14648.5 | 18 | 5303 | 0.8 | 3109.2 | 24
S | 2025-06-08 | 10164.3 | 7945.9 | 4 | 13698.9 | 18 | 5752.9 | 0.7 | 4036.7 | 24
S | 2025-06-09 | 13301.6 | 8809.1 | 2 | 16830.5 | 18 | 8021.4 | 0.8 | 4526 | 24
S | 2025-06-10 | 13787 | 9745.3 | 3 | 17406.2 | 18 | 7660.9 | 0.8 | 4570.9 | 24
S | 2025-06-11 | 13791.6 | 9848.6 | 3 | 17688.2 | 18 | 7839.6 | 0.8 | 4519.7 | 24
S | 2025-06-12 | 13811.6 | 10154.6 | 3 | 17925.3 | 18 | 7770.7 | 0.8 | 4202.7 | 24
S | 2025-06-13 | 13749.2 | 10192 | 3 | 17277.2 | 18 | 7085.2 | 0.8 | 4091.3 | 24
S | 2025-06-14 | 12315.3 | 10031 | 4 | 15372.1 | 18 | 5341.1 | 0.8 | 2686 | 24
S | 2025-06-15 | 10273.9 | 8215.4 | 4 | 14215.5 | 18 | 6000.1 | 0.7 | 4737.5 | 24
S | 2025-06-16 | 13127.4 | 8890.7 | 3 | 16857.6 | 18 | 7967 | 0.8 | 4622.2 | 24
S | 2025-06-17 | 13691 | 9851.1 | 3 | 16849 | 18 | 6997.9 | 0.8 | 4258.5 | 24
S | 2025-06-18 | 13573.1 | 9884.5 | 3 | 16560.6 | 18 | 6676.1 | 0.8 | 4120.8 | 24
S | 2025-06-19 | 12243.3 | 9629.1 | 3 | 15562.7 | 18 | 5933.6 | 0.8 | 2557.6 | 24
S | 2025-06-20 | 12513.6 | 9308.3 | 3 | 15529.5 | 18 | 6221.2 | 0.8 | 3467.8 | 24
S | 2025-06-21 | 10845.4 | 8600.5 | 4 | 14296.2 | 18 | 5695.7 | 0.8 | 3410 | 24
S | 2025-06-22 | 10152.8 | 7700.6 | 4 | 13813.1 | 18 | 6112.6 | 0.7 | 3313.3 | 24
S | 2025-06-23 | 13019.1 | 8781.8 | 3 | 17076.8 | 18 | 8295 | 0.8 | 4601 | 24
S | 2025-06-24 | 13509.3 | 9625.3 | 3 | 17901.4 | 18 | 8276 | 0.8 | 4279.6 | 24
S | 2025-06-25 | 13538.9 | 9833.8 | 3 | 17590.6 | 18 | 7756.8 | 0.8 | 4412.2 | 24
S | 2025-06-26 | 14258.6 | 9493.3 | 3 | 17781.7 | 18 | 8288.4 | 0.8 | 4799.4 | 24
S | 2025-06-27 | 13907.7 | 9813.1 | 3 | 17204.2 | 18 | 7391.1 | 0.8 | 4456.1 | 24
S | 2025-06-28 | 12203.1 | 9568.1 | 4 | 15417.5 | 18 | 5849.4 | 0.8 | 2855.9 | 24
S | 2025-06-29 | 10657.4 | 7969 | 5 | 14399.4 | 18 | 6430.5 | 0.7 | 3665.1 | 24
S | 2025-06-30 | 14092.2 | 8898.4 | 3 | 18170.2 | 19 | 9271.7 | 0.8 | 4861.7 | 24
S | 2025-07-01 | 14605 | 10088.2 | 3 | 18909 | 19 | 8820.8 | 0.8 | 4779 | 24
S | 2025-07-02 | 14679 | 10155.7 | 3 | 18968.6 | 19 | 8812.8 | 0.8 | 5113.4 | 24
S | 2025-07-03 | 14528.2 | 10468.7 | 3 | 18426 | 19 | 7957.3 | 0.8 | 4846.7 | 24
S | 2025-07-04 | 14014 | 10373.5 | 3 | 17355.4 | 18 | 6981.9 | 0.8 | 4501.2 | 24
S | 2025-07-05 | 11736.9 | 9904.7 | 4 | 15515 | 18 | 5610.3 | 0.8 | 4723.1 | 24
S | 2025-07-06 | 10307.2 | 8341.4 | 4 | 14745.8 | 18 | 6404.4 | 0.7 | 6045.5 | 24
S | 2025-07-07 | 15340.7 | 11486 | 3 | 19587.9 | 19 | 8101.9 | 0.8 | 4147 | 24
S | 2025-07-08 | 13592 | 9844 | 3 | 17526.6 | 18 | 7682.6 | 0.8 | 4201.2 | 24
S | 2025-07-09 | 14087.8 | 10078.2 | 3 | 17983.3 | 18 | 7905.1 | 0.8 | 4406.3 | 24
S | 2025-07-10 | 14102.5 | 10286.2 | 3 | 17692.5 | 18 | 7406.3 | 0.8 | 4427.5 | 24
S | 2025-07-11 | 14100.8 | 10326.9 | 3 | 17380.9 | 18 | 7054 | 0.8 | 4854.8 | 24
S | 2025-07-12 | 12243.1 | 9940.7 | 4 | 15609 | 18 | 5668.3 | 0.8 | 3416.5 | 24
S | 2025-07-13 | 10608.6 | 8470.2 | 4 | 14527.7 | 18 | 6057.5 | 0.7 | 4752.1 | 24
S | 2025-07-14 | 13529.7 | 9314.2 | 2 | 17209 | 18 | 7894.8 | 0.8 | 4514.5 | 24
S | 2025-07-15 | 14031.3 | 10359.6 | 3 | 17431.8 | 18 | 7072.3 | 0.8 | 4395.8 | 24
S | 2025-07-16 | 14318.2 | 10361.9 | 3 | 17600.5 | 18 | 7238.6 | 0.8 | 4654.6 | 24
S | 2025-07-17 | 14550.2 | 10530.3 | 3 | 17814.8 | 18 | 7284.5 | 0.8 | 4103 | 24
S | 2025-07-18 | 14248.2 | 10482.6 | 3 | 17776.1 | 18 | 7293.5 | 0.8 | 4164.5 | 24
S | 2025-07-19 | 12173.5 | 10453.5 | 4 | 15858.5 | 18 | 5404.9 | 0.8 | 4879.8 | 24
S | 2025-07-20 | 10696.4 | 8846 | 4 | 14638.9 | 18 | 5792.9 | 0.7 | 5423.3 | 24
S | 2025-07-21 | 13767.7 | 9697.7 | 3 | 17683.8 | 18 | 7986.1 | 0.8 | 4383.6 | 24
S | 2025-07-22 | 14323.9 | 10721.3 | 3 | 17868.9 | 18 | 7147.6 | 0.8 | 4390.8 | 24
S | 2025-07-23 | 15487.2 | 11854.6 | 3 | 19197.1 | 18 | 7342.4 | 0.8 | 3870.2 | 24
S | 2025-07-24 | 14963.9 | 10817.9 | 3 | 18086.1 | 18 | 7268.2 | 0.8 | 4418.9 | 24
S | 2025-07-25 | 13598.2 | 10361.6 | 3 | 16573 | 19 | 6211.5 | 0.8 | 3808.3 | 24
S | 2025-07-26 | 11914.4 | 10030 | 4 | 15205.8 | 18 | 5175.8 | 0.8 | 3430.8 | 24
S | 2025-07-27 | 10932.7 | 8604.5 | 4 | 14326.5 | 18 | 5722 | 0.8 | 3351.1 | 24
S | 2025-07-28 | 13005.7 | 8987.8 | 3 | 16616.5 | 19 | 7628.7 | 0.8 | 3857.5 | 24
S | 2025-07-29 | 13309.4 | 9824.9 | 3 | 17120.3 | 19 | 7295.3 | 0.8 | 3824.7 | 24
S | 2025-07-30 | 13421.2 | 9950.5 | 3 | 17326.8 | 19 | 7376.3 | 0.8 | 3998.6 | 24
S | 2025-07-31 | 13201 | 9894.9 | 3 | 16864.4 | 19 | 6969.6 | 0.8 | 3928.1 | 24
S | 2025-08-01 | 13248 | 9926 | 3 | 16561.4 | 18 | 6635.4 | 0.8 | 3711.3 | 24
S | 2025-08-02 | 11411.3 | 9618.8 | 4 | 14900.4 | 18 | 5281.6 | 0.8 | 4111.6 | 24
S | 2025-08-03 | 10461.4 | 8336.3 | 4 | 13951.4 | 18 | 5615.1 | 0.7 | 3870.6 | 24
S | 2025-08-04 | 13190.6 | 8952.1 | 3 | 16235 | 18 | 7283 | 0.8 | 4446.1 | 24
S | 2025-08-05 | 13168.4 | 9522.5 | 3 | 16556.3 | 19 | 7033.7 | 0.8 | 4004.9 | 24
S | 2025-08-06 | 13149.6 | 9483.8 | 3 | 16396.4 | 18 | 6912.6 | 0.8 | 3867.8 | 24
S | 2025-08-07 | 13176.4 | 9525.8 | 3 | 16305.6 | 18 | 6779.8 | 0.8 | 3923.6 | 24
S | 2025-08-08 | 13619 | 9792.5 | 3 | 16341.7 | 18 | 6549.2 | 0.8 | 4333.2 | 24
S | 2025-08-09 | 11282.8 | 9293.1 | 4 | 14763.2 | 18 | 5470.1 | 0.8 | 4289.3 | 24
S | 2025-08-10 | 9481.5 | 7078.1 | 14 | 13747 | 19 | 6668.9 | 0.7 | 6168.9 | 24
S | 2025-08-11 | 12809.2 | 8680 | 2 | 17227 | 19 | 8547 | 0.7 | 4397 | 24
S | 2025-08-12 | 13292.7 | 9972 | 3 | 17251 | 19 | 7279 | 0.8 | 4034.3 | 24
S | 2025-08-13 | 13282.9 | 9822.6 | 3 | 17127.3 | 19 | 7304.7 | 0.8 | 4097.6 | 24
S | 2025-08-14 | 13631.1 | 10013.1 | 3 | 17483.4 | 19 | 7470.3 | 0.8 | 3872 | 24
S | 2025-08-15 | 13571.8 | 10229.9 | 3 | 16890.4 | 19 | 6660.5 | 0.8 | 3872.2 | 24
S | 2025-08-16 | 11630.9 | 9836.8 | 4 | 14974.8 | 18 | 5138 | 0.8 | 4077 | 24
S | 2025-08-17 | 10248 | 8555.6 | 4 | 14285.3 | 19 | 5729.7 | 0.7 | 5192.4 | 24
S | 2025-08-18 | 13675 | 9525.2 | 2 | 17099.7 | 19 | 7574.4 | 0.8 | 4017.5 | 24
S | 2025-08-19 | 13995.6 | 10270.7 | 3 | 17205.7 | 18 | 6935 | 0.8 | 3891.9 | 24
S | 2025-08-20 | 13720.6 | 10312.3 | 3 | 16902.6 | 19 | 6590.3 | 0.8 | 4160.4 | 24
S | 2025-08-21 | 13572 | 10100.1 | 3 | 16983.1 | 19 | 6883 | 0.8 | 3877.7 | 24
S | 2025-08-22 | 13835.9 | 10304.4 | 3 | 16806.6 | 18 | 6502.2 | 0.8 | 3706.9 | 24
S | 2025-08-23 | 12249.1 | 10266.3 | 4 | 14793.1 | 18 | 4526.7 | 0.8 | 2239.6 | 24
S | 2025-08-24 | 10481.8 | 8176.3 | 4 | 13715.3 | 18 | 5538.9 | 0.8 | 3315.8 | 24
S | 2025-08-25 | 13078.1 | 8592.8 | 2 | 16785.7 | 19 | 8192.9 | 0.8 | 4369.5 | 24
S | 2025-08-26 | 13635.6 | 9614.5 | 3 | 16954 | 19 | 7339.5 | 0.8 | 4548.7 | 24
S | 2025-08-27 | 12966.2 | 9407.5 | 3 | 16456.1 | 19 | 7048.6 | 0.8 | 4012.1 | 24
S | 2025-08-28 | 12577.7 | 9250.4 | 3 | 16140 | 19 | 6889.6 | 0.8 | 3772.4 | 24
S | 2025-08-29 | 12634.3 | 9469 | 3 | 15851.8 | 19 | 6382.9 | 0.8 | 3671.1 | 24
S | 2025-08-30 | 10763.1 | 9151.3 | 4 | 14103.8 | 19 | 4952.5 | 0.8 | 4175.1 | 24
S | 2025-08-31 | 9641.7 | 7869 | 4 | 13483.5 | 19 | 5614.5 | 0.7 | 4543.3 | 24
S | 2025-09-01 | 12984.6 | 8878.5 | 2 | 16052.1 | 19 | 7173.6 | 0.8 | 3882 | 24
S | 2025-09-02 | 13604.2 | 9870 | 3 | 16424.6 | 19 | 6554.6 | 0.8 | 4159.7 | 24
S | 2025-09-03 | 13775.8 | 10050.4 | 3 | 16762.3 | 19 | 6711.9 | 0.8 | 3653.8 | 24
S | 2025-09-04 | 14047 | 10342.2 | 3 | 16439.9 | 19 | 6097.7 | 0.9 | 3818.7 | 24
S | 2025-09-05 | 13660.5 | 9965.6 | 3 | 15977.9 | 11 | 6012.2 | 0.9 | 3920.3 | 24
S | 2025-09-06 | 11318.1 | 9312.1 | 4 | 14084.3 | 19 | 4772.1 | 0.8 | 3101.1 | 24
S | 2025-09-07 | 9795.7 | 7738.2 | 4 | 13367.2 | 19 | 5629 | 0.7 | 3875.1 | 24
S | 2025-09-08 | 13134 | 8793.1 | 3 | 16805.7 | 19 | 8012.5 | 0.8 | 3916.2 | 24
S | 2025-09-09 | 13025.5 | 9995.7 | 3 | 16501.5 | 19 | 6505.8 | 0.8 | 3492 | 24
S | 2025-09-10 | 12691.7 | 9627.6 | 3 | 16333.6 | 19 | 6706 | 0.8 | 3549.5 | 24
S | 2025-09-11 | 12962.5 | 9680.2 | 3 | 16597.7 | 19 | 6917.5 | 0.8 | 3582.3 | 24
S | 2025-09-12 | 12866.4 | 9930.1 | 3 | 16140.2 | 19 | 6210.1 | 0.8 | 3441.8 | 24
S | 2025-09-13 | 11225.4 | 9662.8 | 4 | 14194.3 | 19 | 4531.5 | 0.8 | 3558.5 | 24
S | 2025-09-14 | 10014.5 | 8204.4 | 5 | 13848.2 | 19 | 5643.8 | 0.7 | 4406.6 | 24
S | 2025-09-15 | 13377.9 | 9189 | 2 | 16818.1 | 19 | 7629.1 | 0.8 | 3607.2 | 24
S | 2025-09-16 | 13662.4 | 10151.7 | 3 | 17019.9 | 19 | 6868.3 | 0.8 | 3965.7 | 24
S | 2025-09-17 | 13769.7 | 10397.5 | 3 | 17164.8 | 19 | 6767.4 | 0.8 | 3461.5 | 24
S | 2025-09-18 | 13824.6 | 10478.9 | 3 | 17247.8 | 19 | 6768.9 | 0.8 | 3301.2 | 24
S | 2025-09-19 | 14019 | 10719.5 | 3 | 17131.8 | 19 | 6412.3 | 0.8 | 3404.9 | 24
S | 2025-09-20 | 12358.8 | 10527.9 | 4 | 15072.5 | 19 | 4544.6 | 0.8 | 2726.6 | 24
S | 2025-09-21 | 10966.6 | 9501.8 | 6 | 13593.5 | 19 | 4091.7 | 0.8 | 3155.7 | 24
S | 2025-09-22 | 12680.7 | 9381.7 | 3 | 15773.8 | 19 | 6392.2 | 0.8 | 3830.6 | 24
S | 2025-09-23 | 12367.8 | 9304 | 3 | 16153.1 | 19 | 6849.1 | 0.8 | 3606.9 | 24
S | 2025-09-24 | 12472.8 | 9351 | 3 | 16149.6 | 19 | 6798.5 | 0.8 | 3365.1 | 24
S | 2025-09-25 | 12705 | 9472.2 | 3 | 16308.5 | 19 | 6836.4 | 0.8 | 3451.1 | 24
S | 2025-09-26 | 12565.6 | 9500.2 | 3 | 16086.1 | 19 | 6585.9 | 0.8 | 3454 | 24
S | 2025-09-27 | 11043.2 | 9403.3 | 3 | 14277.4 | 19 | 4874.1 | 0.8 | 3052.3 | 24
S | 2025-09-28 | 9994.7 | 8208.7 | 4 | 13632.7 | 19 | 5424 | 0.7 | 4055.7 | 24
S | 2025-09-29 | 12968.1 | 9038.4 | 2 | 16739.2 | 19 | 7700.8 | 0.8 | 3633.7 | 24
S | 2025-09-30 | 14003.8 | 10195 | 3 | 16499.4 | 19 | 6304.4 | 0.8 | 3441.5 | 24
S | 2025-10-01 | 13379.4 | 9931.6 | 3 | 16328.8 | 19 | 6397.2 | 0.8 | 3586.8 | 24
S | 2025-10-02 | 13374.6 | 9916.4 | 3 | 16550.1 | 19 | 6633.6 | 0.8 | 3468.7 | 24
S | 2025-10-03 | 13578.4 | 10010.6 | 3 | 15927 | 19 | 5916.4 | 0.9 | 4060.7 | 24
S | 2025-10-04 | 11393.3 | 9538 | 4 | 14644.2 | 19 | 5106.3 | 0.8 | 3009.6 | 24
S | 2025-10-05 | 10723.8 | 8485.5 | 5 | 14890.8 | 19 | 6405.3 | 0.7 | 3753.5 | 24
S | 2025-10-06 | 14159.1 | 10632.7 | 3 | 16683.8 | 11 | 6051.2 | 0.8 | 3984.2 | 24
S | 2025-10-07 | 13188.5 | 10178.4 | 3 | 16173.3 | 19 | 5994.9 | 0.8 | 3357.5 | 24
S | 2025-10-08 | 13080.5 | 9739.6 | 3 | 16046.8 | 19 | 6307.2 | 0.8 | 3517 | 24
S | 2025-10-09 | 12487.3 | 9613.6 | 3 | 16342.6 | 19 | 6729 | 0.8 | 2925.5 | 24
S | 2025-10-10 | 13202.5 | 9721.7 | 3 | 16297.6 | 19 | 6575.9 | 0.8 | 3412.1 | 24
S | 2025-10-11 | 11486.2 | 9528.5 | 4 | 14791 | 19 | 5262.5 | 0.8 | 2962.4 | 24
S | 2025-10-12 | 10435.9 | 8488.1 | 6 | 13120.6 | 19 | 4632.5 | 0.8 | 2804.5 | 24
S | 2025-10-13 | 12996 | 8791.3 | 3 | 16426 | 19 | 7634.7 | 0.8 | 4155.5 | 24
S | 2025-10-14 | 13098.1 | 9512.9 | 3 | 16543.7 | 19 | 7030.7 | 0.8 | 3678.8 | 24
S | 2025-10-15 | 13551.4 | 10144.1 | 3 | 17056.3 | 19 | 6912.2 | 0.8 | 3281.5 | 24
S | 2025-10-16 | 14202.5 | 10661.7 | 3 | 16627.2 | 19 | 5965.5 | 0.9 | 3197 | 24
S | 2025-10-17 | 13904.9 | 10512.6 | 3 | 16148.5 | 19 | 5635.9 | 0.9 | 3663 | 24
S | 2025-10-18 | 11588.7 | 10104.8 | 4 | 14004.3 | 19 | 3899.4 | 0.8 | 2470.6 | 24
S | 2025-10-19 | 9685.4 | 8182.4 | 4 | 13537.1 | 19 | 5354.7 | 0.7 | 4616 | 24
S | 2025-10-20 | 12525.3 | 9312.2 | 3 | 16427.6 | 19 | 7115.3 | 0.8 | 3257 | 24
S | 2025-10-21 | 12902.1 | 9796.4 | 3 | 16591.1 | 19 | 6794.7 | 0.8 | 3078.2 | 24
S | 2025-10-22 | 13254.4 | 10007.9 | 3 | 16857.9 | 19 | 6849.9 | 0.8 | 3253.2 | 24
S | 2025-10-23 | 13606.1 | 10238.6 | 3 | 17021.1 | 19 | 6782.4 | 0.8 | 3256.2 | 24
S | 2025-10-24 | 13835.7 | 10393.8 | 3 | 16914.3 | 19 | 6520.4 | 0.8 | 3236.6 | 24
S | 2025-10-25 | 12370.6 | 10504 | 4 | 15168.9 | 19 | 4664.9 | 0.8 | 2160.5 | 24
S | 2025-10-26 | 10905.9 | 9247.6 | 5 | 14103.3 | 19 | 4855.7 | 0.8 | 3431.2 | 24
S | 2025-10-27 | 13686.9 | 10066.8 | 3 | 17010.4 | 19 | 6943.6 | 0.8 | 3389.9 | 24
S | 2025-10-28 | 14461.1 | 10714.5 | 3 | 17022.1 | 19 | 6307.6 | 0.8 | 3591.1 | 24
S | 2025-10-29 | 13414.6 | 10043.7 | 3 | 16578.7 | 19 | 6535 | 0.8 | 3468.7 | 24
S | 2025-10-30 | 13399.1 | 9859.6 | 3 | 16491.6 | 19 | 6632 | 0.8 | 3862.1 | 24
S | 2025-10-31 | 13089 | 9776.1 | 3 | 16001.1 | 19 | 6225.1 | 0.8 | 3376.9 | 24
S | 2025-11-01 | 11609.2 | 9726.1 | 4 | 14281.3 | 19 | 4555.2 | 0.8 | 2144.1 | 24
S | 2025-11-02 | 10375.8 | 8538.9 | 5 | 13786.8 | 19 | 5247.9 | 0.8 | 3291.4 | 24
S | 2025-11-03 | 13763 | 9430.4 | 3 | 16926 | 19 | 7495.5 | 0.8 | 4428.9 | 24
S | 2025-11-04 | 14547.6 | 10617.8 | 3 | 17893.4 | 19 | 7275.7 | 0.8 | 3182.2 | 24
S | 2025-11-05 | 14965 | 11392.1 | 3 | 17559 | 10 | 6166.8 | 0.9 | 4616 | 24
S | 2025-11-06 | 14044.4 | 11035.3 | 3 | 16883.2 | 19 | 5847.9 | 0.8 | 2918.5 | 24
S | 2025-11-07 | 14262 | 11010.3 | 3 | 16623 | 11 | 5612.7 | 0.9 | 3585.2 | 24
S | 2025-11-08 | 11396.8 | 10055.1 | 5 | 14021.1 | 19 | 3966 | 0.8 | 2796.4 | 24
S | 2025-11-09 | 9812.6 | 8066.8 | 5 | 13254.8 | 19 | 5188 | 0.7 | 4033 | 24
S | 2025-11-10 | 12732.7 | 8991.9 | 3 | 16249.9 | 19 | 7258.1 | 0.8 | 3489.2 | 24
S | 2025-11-11 | 13422.9 | 10013.6 | 3 | 16817.3 | 19 | 6803.6 | 0.8 | 3217.6 | 24
S | 2025-11-12 | 14701.2 | 10617.4 | 3 | 17493.8 | 15 | 6876.4 | 0.8 | 3913.4 | 24
S | 2025-11-13 | 14444.4 | 10962.2 | 3 | 17037.5 | 19 | 6075.4 | 0.8 | 3522.6 | 24
S | 2025-11-14 | 14388 | 11045.5 | 3 | 16893 | 19 | 5847.5 | 0.9 | 3262.4 | 24
S | 2025-11-15 | 12497.6 | 10506.2 | 5 | 15120.1 | 19 | 4613.9 | 0.8 | 2026.8 | 24
S | 2025-11-16 | 11853.3 | 9745.1 | 5 | 14472.2 | 19 | 4727.1 | 0.8 | 2312 | 24
S | 2025-11-17 | 13849.5 | 10458.5 | 3 | 16261.1 | 19 | 5802.6 | 0.9 | 3741.9 | 24
S | 2025-11-18 | 13889.3 | 10529.1 | 3 | 16477.5 | 19 | 5948.4 | 0.8 | 3681.2 | 24
S | 2025-11-19 | 13785.1 | 10553 | 3 | 16456.5 | 19 | 5903.5 | 0.8 | 3094.9 | 24
S | 2025-11-20 | 13121 | 10785 | 3 | 16357.8 | 19 | 5572.8 | 0.8 | 2729.4 | 24
S | 2025-11-21 | 14092.6 | 10967.6 | 4 | 16700.5 | 19 | 5732.9 | 0.8 | 2619.9 | 24
S | 2025-11-22 | 12731.4 | 11029.3 | 5 | 15121.8 | 19 | 4092.5 | 0.8 | 2300.3 | 24
S | 2025-11-23 | 11080.3 | 9526 | 8 | 13946.5 | 19 | 4420.4 | 0.8 | 2752.4 | 24
S | 2025-11-24 | 13923.1 | 10175 | 3 | 16780.9 | 19 | 6605.9 | 0.8 | 3199.7 | 24
S | 2025-11-25 | 14891.3 | 11166.6 | 3 | 17451.2 | 20 | 6284.7 | 0.9 | 3568.9 | 24
S | 2025-11-26 | 15377.8 | 11738 | 3 | 17527 | 19 | 5789 | 0.9 | 3531.4 | 24
S | 2025-11-27 | 15673.5 | 11912.9 | 3 | 18002.2 | 19 | 6089.4 | 0.9 | 3503.5 | 24
S | 2025-11-28 | 16484.2 | 12546.7 | 3 | 19227.5 | 15 | 6680.8 | 0.9 | 4034.3 | 24
S | 2025-11-29 | 14201.1 | 12017.4 | 5 | 16418.7 | 19 | 4401.3 | 0.9 | 2125.6 | 24
S | 2025-11-30 | 12680.6 | 10517.1 | 5 | 15483.4 | 20 | 4966.4 | 0.8 | 2586.1 | 24
S | 2025-12-01 | 15464.9 | 11784.3 | 3 | 17945.9 | 16 | 6161.6 | 0.9 | 4379.5 | 24
S | 2025-12-02 | 15877.2 | 12423.1 | 3 | 18288.2 | 16 | 5865 | 0.9 | 3134.8 | 24
S | 2025-12-03 | 16012.1 | 12884.1 | 4 | 17997.3 | 16 | 5113.2 | 0.9 | 2991 | 24
S | 2025-12-04 | 16021.9 | 12544.4 | 4 | 18017.3 | 16 | 5473 | 0.9 | 3192.4 | 24
S | 2025-12-05 | 16462.6 | 12840.3 | 4 | 18684.1 | 14 | 5843.8 | 0.9 | 3507.2 | 24
S | 2025-12-06 | 15135.1 | 12720.9 | 5 | 17597.5 | 19 | 4876.6 | 0.9 | 1893.8 | 24
S | 2025-12-07 | 14305.7 | 11989.2 | 5 | 17113.3 | 21 | 5124.2 | 0.8 | 1473.3 | 24
S | 2025-12-08 | 16865.4 | 13341.5 | 4 | 19804.8 | 15 | 6463.3 | 0.9 | 4566.7 | 24
S | 2025-12-09 | 15278.6 | 12570.2 | 3 | 17211.3 | 10 | 4641.1 | 0.9 | 3464.1 | 24
S | 2025-12-10 | 14451 | 11427.4 | 3 | 16417.7 | 10 | 4990.3 | 0.9 | 3657.9 | 24
S | 2025-12-11 | 14676 | 11048.6 | 3 | 17148.4 | 20 | 6099.9 | 0.9 | 3378.7 | 24
S | 2025-12-12 | 15314.4 | 11884.6 | 3 | 18067.4 | 11 | 6182.8 | 0.8 | 4437.3 | 24
S | 2025-12-13 | 13272.9 | 11234.3 | 5 | 15909.9 | 20 | 4675.6 | 0.8 | 1859 | 24
S | 2025-12-14 | 12973.3 | 10443.5 | 5 | 15955.9 | 20 | 5512.4 | 0.8 | 2200.7 | 24
S | 2025-12-15 | 16091.2 | 12375.9 | 4 | 19591.1 | 14 | 7215.2 | 0.8 | 3345 | 24
S | 2025-12-16 | 15136.5 | 12411.2 | 4 | 16677.1 | 20 | 4265.9 | 0.9 | 3476.3 | 24
S | 2025-12-17 | 14451.4 | 11522.9 | 3 | 16654.4 | 20 | 5131.5 | 0.9 | 2867.1 | 24
S | 2025-12-18 | 14941.3 | 11475.6 | 4 | 17467.1 | 20 | 5991.5 | 0.9 | 2928.1 | 24
S | 2025-12-19 | 15434.1 | 12126.4 | 4 | 17490.3 | 20 | 5363.9 | 0.9 | 3123.2 | 24
S | 2025-12-20 | 14189.3 | 12083.6 | 5 | 16878.4 | 20 | 4794.7 | 0.8 | 2149.2 | 24
S | 2025-12-21 | 13673.6 | 11431.8 | 5 | 16104.4 | 20 | 4672.6 | 0.8 | 1432 | 24
S | 2025-12-22 | 15539.7 | 12131.7 | 4 | 18334.1 | 15 | 6202.4 | 0.8 | 2913.2 | 24
S | 2025-12-23 | 15567.4 | 12587.5 | 5 | 17273.8 | 13 | 4686.3 | 0.9 | 3227.8 | 24
S | 2025-12-24 | 13759.1 | 11929.8 | 5 | 15903.6 | 19 | 3973.7 | 0.9 | 1614.5 | 24
S | 2025-12-25 | 11751.1 | 10426.9 | 15 | 14262.2 | 21 | 3835.3 | 0.8 | 2592.4 | 24
S | 2025-12-26 | 13691.6 | 10897.5 | 5 | 16244.1 | 20 | 5346.6 | 0.8 | 1962.8 | 24
S | 2025-12-27 | 13908.9 | 11711 | 5 | 16346.7 | 20 | 4635.8 | 0.9 | 1620.9 | 24
S | 2025-12-28 | 13003.1 | 11197.4 | 6 | 15666.5 | 20 | 4469.1 | 0.8 | 2210.9 | 24
S | 2025-12-29 | 13859.4 | 11824 | 4 | 15585.3 | 20 | 3761.3 | 0.9 | 1745.6 | 24
S | 2025-12-30 | 13401.8 | 11303.9 | 5 | 15460 | 20 | 4156.1 | 0.9 | 1586.2 | 24
S | 2025-12-31 | 12611.9 | 10963 | 5 | 14638.1 | 19 | 3675.1 | 0.9 | 1522.9 | 24
S | 2026-01-01 | 11203.2 | 9789.5 | 6 | 13707.4 | 20 | 3917.9 | 0.8 | 1999.8 | 24
S | 2026-01-02 | 12560.7 | 10334.4 | 5 | 14869 | 20 | 4534.6 | 0.8 | 1523.5 | 24
S | 2026-01-03 | 12131.8 | 10139.8 | 5 | 14187.4 | 20 | 4047.6 | 0.9 | 1634.6 | 24
S | 2026-01-04 | 10540.8 | 8953.6 | 15 | 13600.5 | 20 | 4646.9 | 0.8 | 3331.7 | 24
S | 2026-01-05 | 12786.2 | 9926.4 | 3 | 15806.2 | 20 | 5879.8 | 0.8 | 2254.2 | 24
S | 2026-01-06 | 14210 | 11093.3 | 3 | 17164.5 | 20 | 6071.2 | 0.8 | 2466.3 | 24
S | 2026-01-07 | 15939.3 | 12111.9 | 4 | 18587.2 | 20 | 6475.2 | 0.9 | 3214.5 | 24
S | 2026-01-08 | 16435.2 | 13227.7 | 4 | 18633.8 | 14 | 5406 | 0.9 | 3354.3 | 24
S | 2026-01-09 | 16384.6 | 13183.7 | 4 | 18429 | 16 | 5245.3 | 0.9 | 3330 | 24
S | 2026-01-10 | 13645.9 | 12280.3 | 6 | 14935 | 20 | 2654.7 | 0.9 | 1656.1 | 24
S | 2026-01-11 | 11519.2 | 9671.4 | 6 | 14839.3 | 20 | 5168 | 0.8 | 3070.4 | 24
S | 2026-01-12 | 15062.5 | 11305.4 | 3 | 17216.2 | 14 | 5910.8 | 0.9 | 4064.1 | 24
S | 2026-01-13 | 15907.1 | 12204.6 | 4 | 18392.6 | 14 | 6188.1 | 0.9 | 3426.5 | 24
S | 2026-01-14 | 16799.2 | 12825.1 | 4 | 19404.7 | 21 | 6579.6 | 0.9 | 3472.6 | 24
S | 2026-01-15 | 17722.7 | 13907.1 | 4 | 20162.1 | 14 | 6255 | 0.9 | 3745.2 | 24
S | 2026-01-16 | 17931.1 | 14469.7 | 4 | 21226.3 | 14 | 6756.6 | 0.8 | 3690.7 | 24
S | 2026-01-17 | 15287.3 | 13621.8 | 5 | 17064.4 | 20 | 3442.6 | 0.9 | 1541.5 | 24
S | 2026-01-18 | 13303.4 | 11972.2 | 6 | 15820.8 | 20 | 3848.6 | 0.8 | 2184.7 | 24
S | 2026-01-19 | 15292.8 | 12382.1 | 4 | 17207.5 | 20 | 4825.3 | 0.9 | 2996.5 | 24
S | 2026-01-20 | 14928.7 | 12116.3 | 4 | 17403.7 | 20 | 5287.4 | 0.9 | 2951.9 | 24
S | 2026-01-21 | 15261.6 | 12171.3 | 3 | 17381.8 | 20 | 5210.5 | 0.9 | 3045.5 | 24
S | 2026-01-22 | 15594.8 | 12379.6 | 4 | 17610.8 | 20 | 5231.2 | 0.9 | 3155.2 | 24
S | 2026-01-23 | 15728.6 | 12635.2 | 3 | 17541.8 | 20 | 4906.5 | 0.9 | 3199.2 | 24
S | 2026-01-24 | 14298.9 | 12676.1 | 4 | 16921 | 20 | 4244.8 | 0.8 | 2543.3 | 24
S | 2026-01-25 | 13267.7 | 11473 | 5 | 16853.5 | 20 | 5380.4 | 0.8 | 3047 | 24
S | 2026-01-26 | 17350.7 | 13110.6 | 4 | 20294.7 | 14 | 7184.1 | 0.9 | 3778.9 | 24
S | 2026-01-27 | 18561.3 | 14721.9 | 4 | 21194.1 | 14 | 6472.2 | 0.9 | 3510.3 | 24
S | 2026-01-28 | 19116.8 | 15273.8 | 4 | 22056.5 | 16 | 6782.7 | 0.9 | 3769.5 | 24
S | 2026-01-29 | 18061 | 15369.9 | 4 | 20479.4 | 15 | 5109.5 | 0.9 | 3555.6 | 24
S | 2026-01-30 | 16727.2 | 13552.3 | 3 | 18836.3 | 14 | 5284 | 0.9 | 3496.7 | 24
S | 2026-01-31 | 14206.2 | 12830.2 | 5 | 16358 | 20 | 3527.8 | 0.9 | 2075 | 24
S | 2026-02-01 | 12950.6 | 10935.1 | 6 | 15988.7 | 20 | 5053.5 | 0.8 | 2325.6 | 24
S | 2026-02-02 | 16318.8 | 12679.5 | 4 | 18948.6 | 20 | 6269.1 | 0.9 | 3364.1 | 24
S | 2026-02-03 | 17363.1 | 13925.4 | 4 | 20528.6 | 14 | 6603.2 | 0.8 | 3689.2 | 24
S | 2026-02-04 | 17114 | 13448.9 | 4 | 19434.2 | 21 | 5985.3 | 0.9 | 3352.5 | 24
S | 2026-02-05 | 17918.8 | 13983.8 | 4 | 20415.6 | 14 | 6431.8 | 0.9 | 3434.4 | 24
S | 2026-02-06 | 18461.9 | 14822.8 | 4 | 20899.6 | 14 | 6076.8 | 0.9 | 3554.5 | 24
S | 2026-02-07 | 15396.7 | 13838.5 | 23 | 17662 | 0 | 3823.5 | 0.9 | 969.5 | 24
S | 2026-02-08 | 12376 | 10708.1 | 9 | 15869.6 | 20 | 5161.5 | 0.8 | 3146.2 | 24
S | 2026-02-09 | 16398.7 | 12257 | 3 | 19284.7 | 20 | 7027.7 | 0.9 | 3250.9 | 24
S | 2026-02-10 | 17665.8 | 13933.2 | 4 | 20269.7 | 14 | 6336.5 | 0.9 | 3465.4 | 24
S | 2026-02-11 | 18534.9 | 14216.1 | 4 | 21640.4 | 21 | 7424.2 | 0.9 | 3556.5 | 24
S | 2026-02-12 | 19089.2 | 15646.5 | 4 | 21576.8 | 13 | 5930.3 | 0.9 | 3507.3 | 24
S | 2026-02-13 | 17987.1 | 14944.3 | 4 | 20957 | 14 | 6012.7 | 0.9 | 3581.2 | 24
S | 2026-02-14 | 14046.4 | 12991.8 | 15 | 15796.2 | 19 | 2804.4 | 0.9 | 2521.4 | 24
S | 2026-02-15 | 12684.3 | 10946.2 | 6 | 15709.6 | 20 | 4763.4 | 0.8 | 2676.4 | 24
S | 2026-02-16 | 15779.6 | 12508.4 | 4 | 18292.5 | 20 | 5784.1 | 0.9 | 3224.9 | 24
S | 2026-02-17 | 16527.1 | 13701 | 4 | 18692.5 | 20 | 4991.5 | 0.9 | 1955.9 | 24
S | 2026-02-18 | 17408.4 | 13892.7 | 4 | 20326.4 | 16 | 6433.7 | 0.9 | 3183.2 | 24
S | 2026-02-19 | 17389.9 | 13820.1 | 4 | 20089.2 | 16 | 6269.1 | 0.9 | 3585.9 | 24
S | 2026-02-20 | 17073.2 | 13871.5 | 3 | 20081.6 | 11 | 6210.1 | 0.9 | 3856.3 | 24
S | 2026-02-21 | 14062.4 | 12675.7 | 5 | 16183.7 | 19 | 3507.9 | 0.9 | 2327.2 | 24
S | 2026-02-22 | 12467.8 | 10762.9 | 6 | 15932.4 | 20 | 5169.5 | 0.8 | 3498.9 | 24
S | 2026-02-23 | 16081.4 | 12304.3 | 3 | 18822.5 | 14 | 6518.2 | 0.9 | 3953.9 | 24
S | 2026-02-24 | 16699.5 | 13045.9 | 3 | 18836.9 | 15 | 5790.9 | 0.9 | 4377.4 | 24
S | 2026-02-25 | 16483.5 | 12916.3 | 3 | 18778.6 | 11 | 5862.3 | 0.9 | 3368.3 | 24
S | 2026-02-26 | 15917.9 | 12917.7 | 4 | 18122.9 | 19 | 5205.2 | 0.9 | 3038.4 | 24
S | 2026-02-27 | 15768 | 12719.7 | 3 | 17756.2 | 19 | 5036.5 | 0.9 | 3131.3 | 24
S | 2026-02-28 | 13868 | 12551.1 | 4 | 16544.9 | 19 | 3993.7 | 0.8 | 2792.2 | 24
S | 2026-03-01 | 12371.4 | 10837.5 | 9 | 15808.9 | 20 | 4971.4 | 0.8 | 3762.5 | 24
S | 2026-03-02 | 15727.8 | 12068.7 | 3 | 18378 | 19 | 6309.3 | 0.9 | 3399 | 24
S | 2026-03-03 | 16725.2 | 13071.3 | 3 | 19400.6 | 19 | 6329.3 | 0.9 | 3302.7 | 24
S | 2026-03-04 | 17650.8 | 13914.8 | 4 | 20196.7 | 16 | 6281.9 | 0.9 | 3419.4 | 24
S | 2026-03-05 | 17810 | 14219.4 | 4 | 20399.7 | 16 | 6180.3 | 0.9 | 3440.7 | 24
S | 2026-03-06 | 17597 | 14210.1 | 4 | 19850.4 | 16 | 5640.3 | 0.9 | 3693.6 | 24
S | 2026-03-07 | 15098.2 | 13565.8 | 5 | 17257 | 19 | 3691.2 | 0.9 | 1794.4 | 24
S | 2026-03-08 | 12991.6 | 11647.4 | 6 | 15493.1 | 19 | 3845.7 | 0.8 | 2841 | 24
S | 2026-03-09 | 15338.9 | 12029.4 | 3 | 17462.2 | 19 | 5432.8 | 0.9 | 3619 | 24
S | 2026-03-10 | 15405.2 | 12240.4 | 3 | 18063.9 | 19 | 5823.5 | 0.9 | 3226.8 | 24
S | 2026-03-11 | 15817.9 | 12300.4 | 3 | 18269.3 | 19 | 5968.9 | 0.9 | 3298.9 | 24
S | 2026-03-12 | 16107.3 | 12641.6 | 3 | 18401.1 | 19 | 5759.6 | 0.9 | 4024.9 | 24
S | 2026-03-13 | 15909.4 | 12804 | 3 | 18588.5 | 19 | 5784.5 | 0.9 | 2939.9 | 24
S | 2026-03-14 | 14400.6 | 12803.5 | 4 | 17525.3 | 19 | 4721.8 | 0.8 | 3208.4 | 24
S | 2026-03-15 | 13446 | 11267.3 | 9 | 17380.6 | 19 | 6113.3 | 0.8 | 3471 | 24
S | 2026-03-16 | 17837.2 | 13602.1 | 4 | 21432.8 | 15 | 7830.8 | 0.8 | 4221.7 | 24
S | 2026-03-17 | 17977.6 | 14393.8 | 4 | 20503.2 | 15 | 6109.4 | 0.9 | 3608.3 | 24
S | 2026-03-18 | 17386.5 | 14026.3 | 3 | 19915 | 19 | 5888.7 | 0.9 | 3569.4 | 24
S | 2026-03-19 | 17437.8 | 14270.1 | 4 | 19852.9 | 19 | 5582.9 | 0.9 | 2804.5 | 24
S | 2026-03-20 | 17392.9 | 14121.9 | 4 | 19695.1 | 19 | 5573.2 | 0.9 | 3224.7 | 24
S | 2026-03-21 | 15520.9 | 13783.8 | 5 | 18064.8 | 19 | 4281 | 0.9 | 1716.2 | 24
S | 2026-03-22 | 13721.6 | 12357.2 | 6 | 16233 | 19 | 3875.8 | 0.8 | 2392.5 | 24
S | 2026-03-23 | 16591.2 | 12628.6 | 3 | 19494.6 | 16 | 6865.9 | 0.9 | 3721.2 | 24
S | 2026-03-24 | 16669.5 | 13541.8 | 4 | 18881.7 | 16 | 5339.9 | 0.9 | 3389.5 | 24
S | 2026-03-25 | 16671.7 | 13147.5 | 4 | 19359.4 | 19 | 6211.9 | 0.9 | 3712 | 24
S | 2026-03-26 | 17188.4 | 13427.7 | 4 | 20081.1 | 19 | 6653.4 | 0.9 | 3572.7 | 24
S | 2026-03-27 | 17975.5 | 14096.2 | 4 | 20721.9 | 19 | 6625.7 | 0.9 | 3631 | 24
S | 2026-03-28 | 16133.5 | 14538.9 | 4 | 19052.9 | 19 | 4514 | 0.8 | 2607.8 | 24
S | 2026-03-29 | 14544.9 | 12152.4 | 9 | 18585.7 | 19 | 6433.3 | 0.8 | 3828.7 | 24
S | 2026-03-30 | 17906.9 | 14193.4 | 4 | 20341.3 | 16 | 6147.9 | 0.9 | 3875.6 | 24
S | 2026-03-31 | 17146.8 | 14089.2 | 4 | 19308 | 19 | 5218.8 | 0.9 | 3219.5 | 24
S | 2026-04-01 | 16674.4 | 13394.9 | 3 | 19264.5 | 19 | 5869.5 | 0.9 | 3063.2 | 24
S | 2026-04-02 | 16802.6 | 13499.7 | 4 | 19132.3 | 16 | 5632.6 | 0.9 | 3312.1 | 24
S | 2026-04-03 | 13350.1 | 11155.8 | 10 | 16533.7 | 19 | 5377.9 | 0.8 | 2977.9 | 24
S | 2026-04-04 | 13670 | 11705.3 | 5 | 16855.9 | 19 | 5150.6 | 0.8 | 2692.8 | 24
S | 2026-04-05 | 12250.2 | 10186.2 | 13 | 15422 | 19 | 5235.8 | 0.8 | 3939.3 | 24
S | 2026-04-06 | 15613.6 | 11685.5 | 3 | 18456.2 | 19 | 6770.6 | 0.8 | 3788.2 | 24
S | 2026-04-07 | 16291.6 | 13032.4 | 3 | 18842.5 | 16 | 5810 | 0.9 | 3246.2 | 24
S | 2026-04-08 | 15392 | 12272 | 4 | 17722.4 | 19 | 5450.5 | 0.9 | 3560.7 | 24
S | 2026-04-09 | 14794.9 | 11787.5 | 3 | 17543.2 | 19 | 5755.7 | 0.8 | 3584.6 | 24
S | 2026-04-10 | 14700.7 | 11728.3 | 3 | 17417.6 | 19 | 5689.3 | 0.8 | 3547.7 | 24
S | 2026-04-11 | 12887.5 | 11377.5 | 4 | 15852.5 | 18 | 4474.9 | 0.8 | 3529 | 24
S | 2026-04-12 | 11451 | 9862.6 | 5 | 14715.6 | 19 | 4853.1 | 0.8 | 3673.3 | 24
S | 2026-04-13 | 14600.9 | 10686.1 | 2 | 18164.6 | 19 | 7478.5 | 0.8 | 3732.1 | 24
S | 2026-04-14 | 15500.2 | 12154.5 | 3 | 18334.9 | 19 | 6180.3 | 0.8 | 3421.4 | 24
S | 2026-04-15 | 15627.8 | 12202.4 | 3 | 18178.9 | 18 | 5976.5 | 0.9 | 3466.2 | 24
S | 2026-04-16 | 15783.9 | 12355.8 | 3 | 18320.1 | 19 | 5964.3 | 0.9 | 3435.1 | 24
S | 2026-04-17 | 15974.7 | 12666 | 3 | 18234.1 | 18 | 5568.1 | 0.9 | 3800.6 | 24
S | 2026-04-18 | 13285.1 | 11739.9 | 13 | 16267.6 | 18 | 4527.7 | 0.8 | 4010.1 | 24
S | 2026-04-19 | 11586.3 | 9864.2 | 13 | 15245.9 | 19 | 5381.8 | 0.8 | 4521.8 | 24
S | 2026-04-20 | 13934.1 | 11100.9 | 4 | 17296.6 | 18 | 6195.8 | 0.8 | 2356.1 | 24
S | 2026-04-21 | 13808 | 11713.7 | 4 | 17034.2 | 18 | 5320.5 | 0.8 | 3098.1 | 24
S | 2026-04-22 | 15477.1 | 11641 | 3 | 18650.3 | 18 | 7009.4 | 0.8 | 3607.7 | 24
S | 2026-04-23 | 15670.2 | 12520.2 | 4 | 18301.7 | 18 | 5781.5 | 0.9 | 3367.2 | 24
S | 2026-04-24 | 15383.8 | 12366.3 | 3 | 17793.5 | 18 | 5427.3 | 0.9 | 3120.4 | 24
S | 2026-04-25 | 13400.5 | 11804.1 | 4 | 16301.9 | 18 | 4497.8 | 0.8 | 3205.6 | 24
S | 2026-04-26 | 11667.1 | 10296.7 | 4 | 14556.5 | 18 | 4259.9 | 0.8 | 3742 | 24
S | 2026-04-27 | 13584.8 | 10422.9 | 3 | 16879.9 | 18 | 6457.1 | 0.8 | 3701 | 24
S | 2026-04-28 | 14168.2 | 10935.7 | 3 | 17440.2 | 18 | 6504.5 | 0.8 | 3793.9 | 24
S | 2026-04-29 | 14626.8 | 11029.1 | 3 | 17425.9 | 18 | 6396.8 | 0.8 | 4285.7 | 24
S | 2026-04-30 | 13756.2 | 10516.5 | 3 | 16877 | 18 | 6360.5 | 0.8 | 3932.2 | 24
S | 2026-05-01 | 11162.5 | 9540.8 | 10 | 14996.4 | 18 | 5455.6 | 0.7 | 4541.9 | 24
S | 2026-05-02 | 10857.9 | 9197.6 | 4 | 13471.9 | 18 | 4274.3 | 0.8 | 2513.3 | 24
S | 2026-05-03 | 8872.6 | 7035.1 | 13 | 13108.7 | 18 | 6073.5 | 0.7 | 5235.2 | 24
S | 2026-05-04 | 12616.1 | 8453 | 3 | 16288.8 | 18 | 7835.7 | 0.8 | 4251.2 | 24
S | 2026-05-05 | 13558.1 | 9838.2 | 3 | 17283.6 | 18 | 7445.4 | 0.8 | 3794.8 | 24
S | 2026-05-06 | 14482.5 | 10676.5 | 3 | 17919.9 | 18 | 7243.3 | 0.8 | 3679 | 24
S | 2026-05-07 | 14608.8 | 11194 | 3 | 17664 | 18 | 6470.1 | 0.8 | 3483.3 | 24
S | 2026-05-08 | 14029.2 | 10978 | 3 | 16122 | 10 | 5143.9 | 0.9 | 4123.1 | 24
S | 2026-05-09 | 11683.8 | 9554.9 | 4 | 14209 | 18 | 4654.2 | 0.8 | 2708.4 | 24
S | 2026-05-10 | 9463 | 6970.2 | 14 | 13701.8 | 18 | 6731.6 | 0.7 | 6192.8 | 24
S | 2026-05-11 | 12595.9 | 8633.5 | 3 | 17253.6 | 18 | 8620 | 0.7 | 4589.2 | 24
S | 2026-05-12 | 13209.9 | 9950 | 3 | 17390.9 | 18 | 7441 | 0.8 | 4518 | 24
S | 2026-05-13 | 13378.5 | 10032.1 | 3 | 17580.3 | 18 | 7548.1 | 0.8 | 4203.1 | 24
S | 2026-05-14 | 13622.1 | 10147.7 | 3 | 17381.8 | 18 | 7234.1 | 0.8 | 4266.8 | 24
S | 2026-05-15 | 14344.4 | 10224.5 | 3 | 17129 | 18 | 6904.5 | 0.8 | 4769.1 | 24
S | 2026-05-16 | 12471.9 | 9985.1 | 4 | 15261.5 | 18 | 5276.4 | 0.8 | 3097.5 | 24
S | 2026-05-17 | 11514.9 | 8529.9 | 4 | 14295 | 18 | 5765.1 | 0.8 | 3965.3 | 24
S | 2026-05-18 | 13722.4 | 9285 | 3 | 17294.2 | 18 | 8009.1 | 0.8 | 4555.7 | 24
S | 2026-05-19 | 14038.1 | 10285.7 | 3 | 17739.8 | 18 | 7454 | 0.8 | 4453.8 | 24
S | 2026-05-20 | 13742 | 10407 | 3 | 17532.4 | 18 | 7125.4 | 0.8 | 4243.9 | 24
S | 2026-05-21 | 13713.6 | 10271.7 | 3 | 17943.2 | 18 | 7671.4 | 0.8 | 4215.7 | 24
S | 2026-05-22 | 14456 | 10475.1 | 3 | 17735.2 | 18 | 7260.1 | 0.8 | 4355.6 | 24
S | 2026-05-23 | 12305.2 | 9986.9 | 4 | 15582.4 | 18 | 5595.5 | 0.8 | 2977.8 | 24
S | 2026-05-24 | 10745.1 | 8576 | 4 | 14687.9 | 18 | 6111.9 | 0.7 | 4533 | 24
S | 2026-05-25 | 13893.2 | 9529.7 | 3 | 17480.4 | 18 | 7950.8 | 0.8 | 4316.7 | 24
S | 2026-05-26 | 14171.5 | 10224 | 3 | 17143.8 | 18 | 6919.8 | 0.8 | 4428.2 | 24
S | 2026-05-27 | 13255.1 | 9731.1 | 3 | 17042.9 | 18 | 7311.8 | 0.8 | 4037.2 | 24
S | 2026-05-28 | 13371.9 | 9623.1 | 3 | 17117.2 | 18 | 7494.1 | 0.8 | 4314.4 | 24
S | 2026-05-29 | 13604.6 | 9972.1 | 3 | 16931.1 | 18 | 6959 | 0.8 | 4057.2 | 24
S | 2026-05-30 | 11433.6 | 9870.1 | 4 | 15105.1 | 18 | 5234.9 | 0.8 | 4423.6 | 24
S | 2026-05-31 | 9991.3 | 8169.4 | 5 | 13984.9 | 18 | 5815.5 | 0.7 | 5041.2 | 24
S | 2026-06-01 | 13016.4 | 8898.2 | 3 | 16993.5 | 18 | 8095.3 | 0.8 | 4178.1 | 24
S | 2026-06-02 | 13521 | 9983 | 3 | 17255.2 | 18 | 7272.2 | 0.8 | 4184.4 | 24
S | 2026-06-03 | 13425.9 | 9957.1 | 3 | 17021.9 | 18 | 7064.8 | 0.8 | 4232.8 | 24
S | 2026-06-04 | 12295.2 | 10307.6 | 4 | 16378.1 | 18 | 6070.5 | 0.8 | 4566.7 | 24
S | 2026-06-05 | 12694.8 | 9847.4 | 3 | 16589.5 | 18 | 6742.1 | 0.8 | 3571.7 | 24
S | 2026-06-06 | 11315.7 | 9692 | 4 | 15490.5 | 18 | 5798.5 | 0.7 | 4775.9 | 24
S | 2026-06-07 | 10592.7 | 8585 | 4 | 14636.8 | 18 | 6051.8 | 0.7 | 4685.6 | 24
S | 2026-06-08 | 13880.5 | 9671.7 | 3 | 17672.6 | 18 | 8000.9 | 0.8 | 4336.6 | 24
S | 2026-06-09 | 14353.8 | 10456.9 | 3 | 17983.2 | 18 | 7526.3 | 0.8 | 4290 | 24
S | 2026-06-10 | 15051.9 | 10682.9 | 3 | 18158.2 | 18 | 7475.2 | 0.8 | 4602.6 | 24
S | 2026-06-11 | 14705.2 | 10525.2 | 3 | 18048 | 18 | 7522.8 | 0.8 | 4591.6 | 24
S | 2026-06-12 | 14337.8 | 10665.4 | 3 | 17745.7 | 18 | 7080.3 | 0.8 | 4189.4 | 24
S | 2026-06-13 | 11827.6 | 9853 | 4 | 15338.8 | 18 | 5485.7 | 0.8 | 3357.7 | 24
S | 2026-06-14 | 10805.6 | 8394.2 | 4 | 14690.7 | 18 | 6296.4 | 0.7 | 4031.7 | 24
S | 2026-06-15 | 14305.4 | 9526.1 | 3 | 18649.9 | 18 | 9123.7 | 0.8 | 4882.4 | 24
S | 2026-06-16 | 14137.6 | 10334.9 | 3 | 18407.5 | 18 | 8072.5 | 0.8 | 4669.9 | 24
S | 2026-06-17 | 14091.9 | 10473.1 | 3 | 18298 | 18 | 7824.8 | 0.8 | 4532.1 | 24
S | 2026-06-18 | 14220.1 | 10633.5 | 3 | 18323.2 | 18 | 7689.6 | 0.8 | 4371.5 | 24
S | 2026-06-19 | 14543.5 | 10342.9 | 3 | 18102.6 | 18 | 7759.7 | 0.8 | 4374.6 | 24
S | 2026-06-20 | 12603.1 | 9980.3 | 3 | 15799.5 | 18 | 5819.2 | 0.8 | 2832.2 | 24
S | 2026-06-21 | 10650.7 | 8273.8 | 4 | 15137 | 18 | 6863.2 | 0.7 | 5661.5 | 24
S | 2026-06-22 | 14367.6 | 9186.4 | 3 | 17901.6 | 18 | 8715.2 | 0.8 | 5047 | 24
S | 2026-06-23 | 14456.8 | 9759.2 | 3 | 18494.4 | 18 | 8735.2 | 0.8 | 5401.4 | 24
S | 2026-06-24 | 14394.2 | 10005.1 | 3 | 19443.6 | 18 | 9438.4 | 0.7 | 5344.2 | 24
S | 2026-06-25 | 14522.9 | 10307 | 3 | 19052.3 | 19 | 8745.2 | 0.8 | 5125.3 | 24
S | 2026-06-26 | 14330 | 10470.2 | 3 | 17945.4 | 18 | 7475.2 | 0.8 | 5083.3 | 24
S | 2026-06-27 | 12699.9 | 9966.7 | 4 | 16068.6 | 18 | 6101.9 | 0.8 | 3055 | 24
S | 2026-06-28 | 10709.5 | 8158.4 | 4 | 14397.3 | 18 | 6238.8 | 0.7 | 3725.9 | 24
S | 2026-06-29 | 12858.2 | 8506.2 | 3 | 17006.2 | 18 | 8500 | 0.8 | 4917.5 | 24
S | 2026-06-30 | 13837.8 | 9222.1 | 3 | 17231.5 | 18 | 8009.4 | 0.8 | 4846.1 | 24
S | 2026-07-01 | 13878.4 | 9365.4 | 3 | 17211.5 | 18 | 7846.1 | 0.8 | 4763.7 | 24
S | 2026-07-02 | 14069.3 | 9439.1 | 3 | 17330.1 | 18 | 7891 | 0.8 | 4693.6 | 24
S | 2026-07-03 | 14011.3 | 9779.5 | 3 | 17976.1 | 18 | 8196.6 | 0.8 | 5080.3 | 24
S | 2026-07-04 | 11987.3 | 9478.5 | 4 | 15647.9 | 18 | 6169.4 | 0.8 | 3907.9 | 24
S | 2026-07-05 | 10243.8 | 7877.8 | 4 | 13667 | 20 | 5789.2 | 0.7 | 2639.8 | 24
S | 2026-07-06 | 13852.4 | 8761.8 | 3 | 17840.8 | 18 | 9079 | 0.8 | 4862.4 | 24
S | 2026-07-07 | 13872 | 9843.6 | 3 | 18008.1 | 18 | 8164.5 | 0.8 | 4926 | 24
S | 2026-07-08 | 13987.5 | 10097.1 | 3 | 18013.9 | 19 | 7916.8 | 0.8 | 5018.4 | 24
S | 2026-07-09 | 14143.1 | 10276.3 | 3 | 17788.2 | 19 | 7511.9 | 0.8 | 4777.2 | 24
S | 2026-07-10 | 14423.3 | 10244.3 | 3 | 17611.8 | 18 | 7367.5 | 0.8 | 4651.9 | 24
S | 2026-07-11 | 12521.1 | 9912.4 | 4 | 15284.1 | 18 | 5371.7 | 0.8 | 3053.1 | 24
S | 2026-07-12 | 10560.2 | 8125.7 | 4 | 14616.1 | 18 | 6490.4 | 0.7 | 5148.6 | 24
S | 2026-07-13 | 13679.6 | 9247.6 | 2 | 17938.4 | 19 | 8690.7 | 0.8 | 4758.2 | 24
S | 2026-07-14 | 13983.8 | 10085.7 | 3 | 18205.5 | 18 | 8119.8 | 0.8 | 4609 | 24
S | 2026-07-15 | 13737.9 | 10132.1 | 3 | 17762.6 | 18 | 7630.5 | 0.8 | 4328 | 24
S | 2026-07-16 | 13733.6 | 10260.4 | 3 | 17439.8 | 18 | 7179.4 | 0.8 | 4112.6 | 24
S | 2026-07-17 | 13900.5 | 10243.9 | 3 | 17315.7 | 18 | 7071.8 | 0.8 | 4149.8 | 24
S | 2026-07-18 | 12192.3 | 10161.4 | 4 | 15446 | 18 | 5284.6 | 0.8 | 3754 | 24
S | 2026-07-19 | 10877.3 | 8954.4 | 4 | 14037.9 | 20 | 5083.5 | 0.8 | 3086 | 24
S | 2026-07-20 | 13937.5 | 9685.2 | 3 | 17156.4 | 18 | 7471.1 | 0.8 | 4550.1 | 24
S | 2026-07-21 | 14653.9 | 10560.6 | 3 | 17671.9 | 18 | 7111.2 | 0.8 | 4371.1 | 24
S | 2026-07-22 | 14654.2 | 10808.3 | 3 | 17371.9 | 18 | 6563.6 | 0.8 | 4202.9 | 24
S | 2026-07-23 | 13890.9 | 10145.2 | 3 | 17230.2 | 18 | 7085 | 0.8 | 3948.6 | 24
S | 2026-07-24 | 13952.7 | 10001.1 | 3 | 16861.1 | 18 | 6860 | 0.8 | 4351.2 | 24
S | 2026-07-25 | 11688.7 | 9750.1 | 3 | 14921.7 | 18 | 5171.6 | 0.8 | 4198.8 | 24
S | 2026-07-26 | 10277 | 8116.5 | 4 | 13828.2 | 18 | 5711.7 | 0.7 | 4112.8 | 24
S | 2026-07-27 | 13320 | 9042.7 | 3 | 16941.8 | 18 | 7899.1 | 0.8 | 4163.9 | 24
S | 2026-07-28 | 13973.3 | 10200.6 | 3 | 17152 | 18 | 6951.4 | 0.8 | 3867.9 | 24
S | 2026-07-29 | 13828.7 | 10278.7 | 3 | 16925.9 | 18 | 6647.2 | 0.8 | 4226 | 24
S | 2026-07-30 | 13831.6 | 10029.7 | 3 | 17045.6 | 18 | 7015.9 | 0.8 | 4200.9 | 24
S | 2026-07-31 | 13405.6 | 10094.3 | 3 | 16719.2 | 18 | 6624.8 | 0.8 | 3958.6 | 24
S | 2026-08-01 | 11414.2 | 9688.5 | 4 | 14818.7 | 18 | 5130.3 | 0.8 | 3639 | 24
S | 2026-08-02 | 10190 | 8003 | 4 | 13901.4 | 18 | 5898.4 | 0.7 | 4218.3 | 24
S | 2026-08-03 | 13417.2 | 8984.9 | 3 | 16696.9 | 18 | 7712 | 0.8 | 4159.1 | 24
S | 2026-08-04 | 13819.3 | 10032.9 | 3 | 16893.2 | 18 | 6860.4 | 0.8 | 4153.1 | 24
S | 2026-08-05 | 14389.6 | 10212 | 3 | 17450.4 | 11 | 7238.4 | 0.8 | 4930 | 24
S | 2026-08-06 | 14258.3 | 10238.9 | 3 | 17082.4 | 14 | 6843.6 | 0.8 | 4017.9 | 24
S | 2026-08-07 | 13622.7 | 9706 | 3 | 16276.7 | 18 | 6570.7 | 0.8 | 4007.2 | 24
S | 2026-08-08 | 12184.5 | 10019.7 | 4 | 15040.9 | 18 | 5021.2 | 0.8 | 3030.6 | 24
S | 2026-08-09 | 10485.7 | 8485 | 4 | 14227.9 | 19 | 5742.9 | 0.7 | 4569.2 | 24
S | 2026-08-10 | 13737.4 | 9299.7 | 3 | 17776.6 | 19 | 8476.9 | 0.8 | 4436.1 | 24
S | 2026-08-11 | 14851.9 | 10328.4 | 3 | 18220.7 | 19 | 7892.4 | 0.8 | 4628.9 | 24
S | 2026-08-12 | 14598.1 | 10303.5 | 3 | 17849.1 | 18 | 7545.7 | 0.8 | 4219.3 | 24
S | 2026-08-13 | 14713.2 | 10517.4 | 3 | 17826.9 | 18 | 7309.5 | 0.8 | 4581.6 | 24
S | 2026-08-14 | 14429.1 | 10592.2 | 3 | 17298.5 | 18 | 6706.3 | 0.8 | 4294.2 | 24
S | 2026-08-15 | 12066.9 | 10015.5 | 4 | 15404.3 | 18 | 5388.7 | 0.8 | 3477.4 | 24
S | 2026-08-16 | 10689 | 8323.3 | 4 | 14533.6 | 19 | 6210.3 | 0.7 | 4291.8 | 24
S | 2026-08-17 | 13931.2 | 9415.7 | 3 | 17689.9 | 19 | 8274.1 | 0.8 | 4213.2 | 24
S | 2026-08-18 | 14684.7 | 10654 | 3 | 17876.3 | 19 | 7222.3 | 0.8 | 4053.4 | 24
S | 2026-08-19 | 14904.5 | 11043.2 | 3 | 17602 | 18 | 6558.8 | 0.8 | 3762.5 | 24
S | 2026-08-20 | 14617.1 | 10777.7 | 3 | 17151.5 | 19 | 6373.8 | 0.9 | 3776.7 | 24
S | 2026-08-21 | 13922.9 | 10532.5 | 3 | 17029.9 | 19 | 6497.4 | 0.8 | 4301.1 | 24
S | 2026-08-22 | 11836.4 | 10227.6 | 4 | 15369.2 | 19 | 5141.5 | 0.8 | 4935.2 | 24
S | 2026-08-23 | 10707.5 | 8745.2 | 14 | 15058.2 | 19 | 6313 | 0.7 | 5768.1 | 24
S | 2026-08-24 | 13793.2 | 9710.4 | 3 | 18232.5 | 19 | 8522.1 | 0.8 | 4357.2 | 24
S | 2026-08-25 | 14772.4 | 10737.1 | 3 | 18287.7 | 19 | 7550.6 | 0.8 | 4433.9 | 24
S | 2026-08-26 | 14717.6 | 10840.4 | 3 | 17977.3 | 19 | 7136.8 | 0.8 | 4542.5 | 24
S | 2026-08-27 | 14573.8 | 10805.7 | 3 | 18102.5 | 19 | 7296.8 | 0.8 | 4116.5 | 24
S | 2026-08-28 | 15297.1 | 11245.2 | 3 | 17963.6 | 19 | 6718.4 | 0.9 | 3973.1 | 24
S | 2026-08-29 | 13383.1 | 11377.6 | 4 | 15712.8 | 18 | 4335.1 | 0.9 | 2367.1 | 24
S | 2026-08-30 | 11601.5 | 9440.9 | 5 | 14535.6 | 19 | 5094.7 | 0.8 | 3233 | 24
S | 2026-08-31 | 14311.2 | 9912.3 | 3 | 16961 | 11 | 7048.7 | 0.8 | 4473.3 | 24
S | 2026-09-01 | 13786.3 | 10343.6 | 3 | 17015.3 | 19 | 6671.7 | 0.8 | 3875.5 | 24
S | 2026-09-02 | 13441.6 | 10253.4 | 3 | 16835.5 | 19 | 6582.2 | 0.8 | 3767.3 | 24
S | 2026-09-03 | 13383.4 | 9782.5 | 3 | 16745.9 | 19 | 6963.4 | 0.8 | 3888 | 24
S | 2026-09-04 | 13592.9 | 10024.1 | 3 | 16137.5 | 19 | 6113.4 | 0.8 | 3700.6 | 24
S | 2026-09-05 | 11566 | 9605.3 | 4 | 14264.4 | 19 | 4659.1 | 0.8 | 2688.7 | 24
S | 2026-09-06 | 10166.5 | 8248.9 | 4 | 13696.3 | 19 | 5447.3 | 0.7 | 4297.7 | 24
S | 2026-09-07 | 10975.8 | 8457.8 | 4 | 15587.2 | 19 | 7129.4 | 0.7 | 4553 | 24
S | 2026-09-08 | 13193.6 | 9249.8 | 3 | 17289.7 | 19 | 8039.9 | 0.8 | 4311 | 24
S | 2026-09-09 | 14377.5 | 10164.5 | 3 | 17503.3 | 19 | 7338.8 | 0.8 | 4396.6 | 24
S | 2026-09-10 | 14613.6 | 10276.4 | 3 | 17400.5 | 11 | 7124.2 | 0.8 | 4659.6 | 24
S | 2026-09-11 | 14498.3 | 10299.1 | 3 | 17300.1 | 11 | 7001 | 0.8 | 4237.2 | 24
S | 2026-09-12 | 12218.5 | 10121.8 | 4 | 15007.1 | 18 | 4885.3 | 0.8 | 2348.3 | 24
S | 2026-09-13 | 10568.1 | 8381.9 | 4 | 14272.7 | 19 | 5890.7 | 0.7 | 3575.2 | 24
S | 2026-09-14 | 13922.8 | 9304.2 | 3 | 17559.4 | 19 | 8255.2 | 0.8 | 4393.3 | 24
S | 2026-09-15 | 13727.9 | 10045.1 | 3 | 17615 | 19 | 7569.9 | 0.8 | 4200.7 | 24
S | 2026-09-16 | 13556.7 | 10108.5 | 3 | 17522 | 19 | 7413.5 | 0.8 | 4129.7 | 24
S | 2026-09-17 | 13500.6 | 10048 | 3 | 17363.8 | 19 | 7315.8 | 0.8 | 3910 | 24
S | 2026-09-18 | 13597.8 | 10427.5 | 3 | 17002.8 | 19 | 6575.3 | 0.8 | 3555.4 | 24
S | 2026-09-19 | 12673.3 | 10240.7 | 4 | 14942.1 | 18 | 4701.5 | 0.8 | 3025.3 | 24
S | 2026-09-20 | 10576.4 | 8250.2 | 4 | 14764.5 | 19 | 6514.4 | 0.7 | 4381.9 | 24
S | 2026-09-21 | 13645 | 9066.9 | 3 | 16534 | 19 | 7467 | 0.8 | 3773.5 | 24
S | 2026-09-22 | 13897.9 | 10162.9 | 3 | 17089.3 | 19 | 6926.4 | 0.8 | 3689.5 | 24
S | 2026-09-23 | 13989.7 | 10191.2 | 3 | 17369.4 | 19 | 7178.2 | 0.8 | 3957.3 | 24
S | 2026-09-24 | 13872.2 | 10090.1 | 3 | 17126.9 | 19 | 7036.8 | 0.8 | 4123.3 | 24
S | 2026-09-25 | 13786.9 | 10112.9 | 3 | 17208.9 | 19 | 7096 | 0.8 | 3851.7 | 24
S | 2026-09-26 | 12530.7 | 10454.6 | 4 | 15756.8 | 19 | 5302.3 | 0.8 | 3322.9 | 24
S | 2026-09-27 | 11610.5 | 9338.4 | 6 | 14970.1 | 19 | 5631.6 | 0.8 | 3291 | 24
S | 2026-09-28 | 14926 | 10606.1 | 3 | 18369.6 | 11 | 7763.5 | 0.8 | 4248.1 | 24
S | 2026-09-29 | 14863.2 | 10969.7 | 3 | 17683.3 | 11 | 6713.6 | 0.8 | 4260.2 | 24
S | 2026-09-30 | 14695.1 | 10923.1 | 3 | 17512.7 | 19 | 6589.6 | 0.8 | 3949.9 | 24
S | 2026-10-01 | 14507.9 | 10997.9 | 3 | 17405.8 | 19 | 6407.9 | 0.8 | 3728.5 | 24
S | 2026-10-02 | 14031.7 | 10543.3 | 3 | 17015.6 | 19 | 6472.3 | 0.8 | 3902.7 | 24
S | 2026-10-03 | 12109.8 | 10130.1 | 4 | 15087.3 | 19 | 4957.3 | 0.8 | 3305.3 | 24
S | 2026-10-04 | 10683.4 | 8471.2 | 4 | 13564.6 | 19 | 5093.4 | 0.8 | 3334.8 | 24
S | 2026-10-05 | 13296.1 | 9294.4 | 3 | 17132.9 | 19 | 7838.5 | 0.8 | 3489.1 | 24
S | 2026-10-06 | 14050.3 | 10160.8 | 3 | 17359.9 | 19 | 7199.1 | 0.8 | 3603.9 | 24
S | 2026-10-07 | 14052.4 | 10259.9 | 3 | 17722 | 19 | 7462.1 | 0.8 | 3695.9 | 24
SE | 2015-01-01 | 30874.8 | 26817.1 | 7 | 37293.8 | 21 | 10476.7 | 0.8 | 6847.5 | 24
SE | 2015-01-02 | 36272.8 | 30511.2 | 4 | 41024.8 | 21 | 10513.6 | 0.9 | 6491.5 | 24
SE | 2015-01-03 | 35591.5 | 31576 | 7 | 40062.9 | 20 | 8486.9 | 0.9 | 4420.4 | 24
SE | 2015-01-04 | 33038.2 | 28927.8 | 7 | 39061.7 | 21 | 10133.9 | 0.8 | 5167.2 | 24
SE | 2015-01-05 | 38841.5 | 30672.7 | 3 | 44909.4 | 14 | 14236.7 | 0.9 | 8528.3 | 24
SE | 2015-01-06 | 39958.2 | 32201 | 4 | 45666.9 | 15 | 13465.9 | 0.9 | 7826.1 | 24
SE | 2015-01-07 | 41164 | 33446.9 | 4 | 47461.4 | 15 | 14014.5 | 0.9 | 8335.7 | 24
SE | 2015-01-08 | 41465.2 | 34156.9 | 4 | 47351.8 | 15 | 13194.9 | 0.9 | 8060.6 | 24
SE | 2015-01-09 | 42684.6 | 35508 | 4 | 48621.9 | 14 | 13113.9 | 0.9 | 8390.7 | 24
SE | 2015-01-10 | 39837.7 | 35628.2 | 6 | 43979.6 | 21 | 8351.4 | 0.9 | 5308.2 | 24
SE | 2015-01-11 | 36551.6 | 31980.3 | 7 | 42541.8 | 22 | 10561.6 | 0.9 | 5521.7 | 24
SE | 2015-01-12 | 43174.1 | 35317 | 4 | 49804.8 | 15 | 14487.8 | 0.9 | 9123.4 | 24
SE | 2015-01-13 | 44528.9 | 37485.4 | 4 | 50673.2 | 14 | 13187.8 | 0.9 | 8546.4 | 24
SE | 2015-01-14 | 44458.4 | 37370.8 | 4 | 50766.5 | 15 | 13395.8 | 0.9 | 8426.3 | 24
SE | 2015-01-15 | 44144.6 | 37013.9 | 4 | 50107.3 | 14 | 13093.3 | 0.9 | 8277.6 | 24
SE | 2015-01-16 | 44008.7 | 37247.7 | 4 | 49852.2 | 14 | 12604.5 | 0.9 | 8487 | 24
SE | 2015-01-17 | 40809.3 | 36760 | 6 | 44806.3 | 21 | 8046.4 | 0.9 | 5365.2 | 24
SE | 2015-01-18 | 37591.4 | 33100.8 | 7 | 43717.9 | 22 | 10617 | 0.9 | 5825.3 | 24
SE | 2015-01-19 | 44270.6 | 36514.9 | 4 | 50353.2 | 14 | 13838.3 | 0.9 | 9041.8 | 24
SE | 2015-01-20 | 44377.8 | 38022.3 | 4 | 50025.7 | 14 | 12003.4 | 0.9 | 7535.4 | 24
SE | 2015-01-21 | 45132.9 | 38260.6 | 4 | 51493.7 | 15 | 13233.1 | 0.9 | 8017.3 | 24
SE | 2015-01-22 | 43449.4 | 37223.1 | 4 | 49094.9 | 14 | 11871.8 | 0.9 | 7543.3 | 24
SE | 2015-01-23 | 41344.2 | 34690.3 | 4 | 46751.8 | 14 | 12061.6 | 0.9 | 7354.3 | 24
SE | 2015-01-24 | 37677.6 | 33943.2 | 4 | 41841.1 | 20 | 7897.9 | 0.9 | 5222.3 | 24
SE | 2015-01-25 | 33895.7 | 29351.9 | 7 | 40483.8 | 21 | 11131.8 | 0.8 | 5689.4 | 24
SE | 2015-01-26 | 41070.3 | 32599.3 | 3 | 47528.6 | 15 | 14929.3 | 0.9 | 8379.2 | 24
SE | 2015-01-27 | 42164.8 | 34631 | 4 | 48149.7 | 14 | 13518.7 | 0.9 | 7846 | 24
SE | 2015-01-28 | 42223.5 | 34881.1 | 4 | 48252.9 | 15 | 13371.8 | 0.9 | 7428.5 | 24
SE | 2015-01-29 | 42498.2 | 34674 | 4 | 48428.5 | 15 | 13754.5 | 0.9 | 7742.8 | 24
SE | 2015-01-30 | 42939.1 | 35884.1 | 3 | 48931.2 | 14 | 13047.1 | 0.9 | 7788.8 | 24
SE | 2015-01-31 | 38459.6 | 34850.5 | 5 | 42443.4 | 20 | 7592.9 | 0.9 | 4654.4 | 24
SE | 2015-02-01 | 34591.7 | 29844.9 | 7 | 40605.3 | 21 | 10760.4 | 0.9 | 5010.8 | 24
SE | 2015-02-02 | 40978.9 | 33151.3 | 3 | 46775 | 14 | 13623.7 | 0.9 | 7693.4 | 24
SE | 2015-02-03 | 41807.6 | 33716.7 | 3 | 48325.5 | 15 | 14608.8 | 0.9 | 7337.6 | 24
SE | 2015-02-04 | 41385.6 | 34332.1 | 4 | 46379.9 | 14 | 12047.8 | 0.9 | 7071.9 | 24
SE | 2015-02-05 | 40109.5 | 32993.6 | 3 | 44429.3 | 15 | 11435.7 | 0.9 | 7013.5 | 24
SE | 2015-02-06 | 39224 | 32132.2 | 3 | 43910.8 | 14 | 11778.7 | 0.9 | 7225.7 | 24
SE | 2015-02-07 | 35407.4 | 30943.4 | 4 | 40781.9 | 20 | 9838.5 | 0.9 | 4758.7 | 24
SE | 2015-02-08 | 32238.1 | 27684.1 | 7 | 38208.4 | 21 | 10524.3 | 0.8 | 4594.6 | 24
SE | 2015-02-09 | 39068.9 | 29635.1 | 3 | 45119.6 | 15 | 15484.5 | 0.9 | 8393.5 | 24
SE | 2015-02-10 | 40611.2 | 32234.4 | 3 | 46623.6 | 15 | 14389.2 | 0.9 | 7515.1 | 24
SE | 2015-02-11 | 41599.6 | 33283.2 | 4 | 47540.2 | 15 | 14257 | 0.9 | 7159.3 | 24
SE | 2015-02-12 | 42964 | 34624.4 | 4 | 49288.2 | 15 | 14663.8 | 0.9 | 7465.1 | 24
SE | 2015-02-13 | 43146.5 | 36419 | 4 | 48450.9 | 14 | 12031.9 | 0.9 | 7290.2 | 24
SE | 2015-02-14 | 38120.9 | 34849.5 | 7 | 41937.3 | 20 | 7087.8 | 0.9 | 4327.8 | 24
SE | 2015-02-15 | 33341.6 | 30113.4 | 7 | 37464.7 | 20 | 7351.2 | 0.9 | 3957.1 | 24
SE | 2015-02-16 | 34667.5 | 30169.3 | 4 | 39508.1 | 20 | 9338.8 | 0.9 | 4159.9 | 24
SE | 2015-02-17 | 34592.1 | 30980.5 | 7 | 39961.2 | 20 | 8980.7 | 0.9 | 4470.9 | 24
SE | 2015-02-18 | 38636.2 | 31755.5 | 4 | 43530.5 | 16 | 11775 | 0.9 | 5421.4 | 24
SE | 2015-02-19 | 40446.8 | 32342.5 | 3 | 45589.8 | 15 | 13247.3 | 0.9 | 7468 | 24
SE | 2015-02-20 | 40957.2 | 33626.3 | 4 | 45830.4 | 14 | 12204.1 | 0.9 | 7044.7 | 24
SE | 2015-02-21 | 37827.6 | 33621.6 | 5 | 43241.1 | 20 | 9619.5 | 0.9 | 5211.5 | 24
SE | 2015-02-22 | 34734.1 | 29358.8 | 6 | 41241.2 | 20 | 11882.4 | 0.8 | 5962.5 | 24
SE | 2015-02-23 | 41958.2 | 32862.8 | 3 | 48106.4 | 15 | 15243.6 | 0.9 | 10192 | 24
SE | 2015-02-24 | 42656 | 34830.5 | 4 | 48420.1 | 14 | 13589.6 | 0.9 | 9443.5 | 24
SE | 2015-02-25 | 42737 | 35084.7 | 4 | 48210.6 | 14 | 13125.9 | 0.9 | 8857.4 | 24
SE | 2015-02-26 | 42505.7 | 34347.6 | 4 | 48430.2 | 14 | 14082.6 | 0.9 | 8884.7 | 24
SE | 2015-02-27 | 42051.7 | 34280.5 | 3 | 48089.5 | 14 | 13809 | 0.9 | 8762.9 | 24
SE | 2015-02-28 | 37380.4 | 32783.2 | 6 | 42622.3 | 19 | 9839 | 0.9 | 5645.9 | 24
SE | 2015-03-01 | 32755.1 | 27726.6 | 6 | 39444.3 | 19 | 11717.7 | 0.8 | 6798.4 | 24
SE | 2015-03-02 | 39562.1 | 30193.1 | 3 | 45712.2 | 14 | 15519.1 | 0.9 | 9078.6 | 24
SE | 2015-03-03 | 40871.1 | 32193.8 | 3 | 46667.2 | 15 | 14473.4 | 0.9 | 8648.3 | 24
SE | 2015-03-04 | 41450.6 | 33080.8 | 4 | 47158.7 | 14 | 14077.9 | 0.9 | 9259.3 | 24
SE | 2015-03-05 | 41686.5 | 33300.5 | 3 | 47871.5 | 15 | 14571 | 0.9 | 8507.7 | 24
SE | 2015-03-06 | 41883.1 | 34183.3 | 4 | 47504.3 | 14 | 13321.1 | 0.9 | 9091.2 | 24
SE | 2015-03-07 | 37220.1 | 32820.2 | 6 | 42424.4 | 19 | 9604.2 | 0.9 | 5341.2 | 24
SE | 2015-03-08 | 33147.9 | 28360.4 | 6 | 39769.3 | 19 | 11409 | 0.8 | 6412.6 | 24
SE | 2015-03-09 | 38973.8 | 30136.8 | 3 | 44093.6 | 14 | 13956.8 | 0.9 | 8522 | 24
SE | 2015-03-10 | 39948.7 | 31734.2 | 3 | 44693.4 | 15 | 12959.3 | 0.9 | 7696.7 | 24
SE | 2015-03-11 | 40516.3 | 32035.4 | 3 | 45954.5 | 14 | 13919 | 0.9 | 8182.3 | 24
SE | 2015-03-12 | 40120.9 | 32079.8 | 3 | 45320.4 | 14 | 13240.6 | 0.9 | 7902.3 | 24
SE | 2015-03-13 | 40267.4 | 32206.6 | 3 | 45801.1 | 14 | 13594.6 | 0.9 | 8457.9 | 24
SE | 2015-03-14 | 36326.4 | 31432.1 | 6 | 42484.7 | 19 | 11052.6 | 0.9 | 5886.2 | 24
SE | 2015-03-15 | 32825 | 27877.3 | 6 | 39579 | 19 | 11701.6 | 0.8 | 6549.9 | 24
SE | 2015-03-16 | 39692.3 | 30238.1 | 3 | 46039.8 | 14 | 15801.7 | 0.9 | 9314.7 | 24
SE | 2015-03-17 | 39846.1 | 31954.1 | 4 | 44506.8 | 14 | 12552.7 | 0.9 | 7756.1 | 24
SE | 2015-03-18 | 39691.8 | 31556.5 | 3 | 44301.9 | 14 | 12745.4 | 0.9 | 7676 | 24
SE | 2015-03-19 | 39462.9 | 31622.1 | 3 | 43788.5 | 15 | 12166.4 | 0.9 | 7200.4 | 24
SE | 2015-03-20 | 39469.1 | 31501.5 | 3 | 44424 | 14 | 12922.6 | 0.9 | 7624.1 | 24
SE | 2015-03-21 | 35286.1 | 30900 | 6 | 41393.2 | 19 | 10493.1 | 0.9 | 5831.5 | 24
SE | 2015-03-22 | 31567.4 | 26759.7 | 6 | 38310.6 | 19 | 11550.8 | 0.8 | 6371.4 | 24
SE | 2015-03-23 | 37044.2 | 27847.8 | 3 | 42206.5 | 15 | 14358.6 | 0.9 | 8089.8 | 24
SE | 2015-03-24 | 38056.1 | 29408.9 | 3 | 43176.8 | 15 | 13767.9 | 0.9 | 7771.8 | 24
SE | 2015-03-25 | 38698 | 29950 | 3 | 44140.1 | 15 | 14190.1 | 0.9 | 8223 | 24
SE | 2015-03-26 | 39486.8 | 30369.3 | 3 | 45178.9 | 14 | 14809.6 | 0.9 | 8394.1 | 24
SE | 2015-03-27 | 39932.8 | 31687.6 | 3 | 45323.1 | 14 | 13635.5 | 0.9 | 8529.9 | 24
SE | 2015-03-28 | 36352.4 | 31199.1 | 6 | 42651.7 | 19 | 11452.6 | 0.9 | 6010.8 | 24
SE | 2015-03-29 | 32949.9 | 28143.9 | 6 | 39276 | 19 | 11132.1 | 0.8 | 6371.4 | 24
SE | 2015-03-30 | 39029.8 | 29393.6 | 3 | 44493 | 14 | 15099.4 | 0.9 | 8673.3 | 24
SE | 2015-03-31 | 40402.6 | 31807.4 | 3 | 46111.2 | 14 | 14303.8 | 0.9 | 8255.3 | 24
SE | 2015-04-01 | 39778.7 | 31863.9 | 3 | 44720.4 | 15 | 12856.6 | 0.9 | 8249.6 | 24
SE | 2015-04-02 | 38313.5 | 31159.5 | 3 | 42911.4 | 14 | 11751.9 | 0.9 | 7782.9 | 24
SE | 2015-04-03 | 30975.5 | 26488.3 | 6 | 36659.2 | 19 | 10170.9 | 0.8 | 6450.2 | 24
SE | 2015-04-04 | 32413.4 | 26670.4 | 6 | 39808.6 | 19 | 13138.2 | 0.8 | 6168 | 24
SE | 2015-04-05 | 31459.7 | 26870.6 | 6 | 38287.9 | 19 | 11417.3 | 0.8 | 7530 | 24
SE | 2015-04-06 | 38374.2 | 29072.7 | 3 | 43989.9 | 14 | 14917.2 | 0.9 | 8419.5 | 24
SE | 2015-04-07 | 37521.6 | 30337.1 | 3 | 41446.1 | 19 | 11109 | 0.9 | 6723.7 | 24
SE | 2015-04-08 | 37001.3 | 28784.2 | 3 | 41864.9 | 18 | 13080.7 | 0.9 | 6945 | 24
SE | 2015-04-09 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 24
SE | 2015-04-10 | 37589.2 | 29251 | 3 | 42470 | 18 | 13218.9 | 0.9 | 7424.5 | 24
SE | 2015-04-11 | 34346.1 | 29385.6 | 4 | 41177.9 | 18 | 11792.3 | 0.8 | 5901.3 | 24
SE | 2015-04-12 | 30900.5 | 25655.8 | 6 | 38345.3 | 18 | 12689.6 | 0.8 | 7637.4 | 24
SE | 2015-04-13 | 37255.9 | 27994.6 | 3 | 42552 | 15 | 14557.3 | 0.9 | 7825.7 | 24
SE | 2015-04-14 | 38250.7 | 29565.7 | 3 | 43588.8 | 15 | 14023.1 | 0.9 | 7535.6 | 24
SE | 2015-04-15 | 38862.1 | 30054.6 | 3 | 44246 | 15 | 14191.5 | 0.9 | 7655.5 | 24
SE | 2015-04-16 | 38997.3 | 30552.4 | 3 | 43967.4 | 14 | 13415 | 0.9 | 7716.8 | 24
SE | 2015-04-17 | 38643.1 | 30436.7 | 3 | 43901.4 | 14 | 13464.7 | 0.9 | 7702.7 | 24
SE | 2015-04-18 | 35195.8 | 29687.5 | 6 | 42340 | 18 | 12652.5 | 0.8 | 6131.5 | 24
SE | 2015-04-19 | 31749.1 | 26953.5 | 6 | 38468.5 | 18 | 11514.9 | 0.8 | 7241.2 | 24
SE | 2015-04-20 | 36599.1 | 28481.8 | 3 | 42493.7 | 18 | 14011.8 | 0.9 | 8227.5 | 24
SE | 2015-04-21 | 34247.2 | 29259.8 | 6 | 40573 | 18 | 11313.2 | 0.8 | 5966.2 | 24
SE | 2015-04-22 | 38148.7 | 29880.9 | 3 | 42928.1 | 14 | 13047.2 | 0.9 | 7796.9 | 24
SE | 2015-04-23 | 37008.6 | 29613.4 | 3 | 41819 | 18 | 12205.7 | 0.9 | 6560.4 | 24
SE | 2015-04-24 | 37549.7 | 29031.3 | 3 | 42930.2 | 14 | 13898.9 | 0.9 | 8130.8 | 24
SE | 2015-04-25 | 33578.8 | 29248.2 | 4 | 40044 | 18 | 10795.9 | 0.8 | 6005.8 | 24
SE | 2015-04-26 | 29101.1 | 24347.1 | 6 | 36950.8 | 18 | 12603.6 | 0.8 | 8258.2 | 24
SE | 2015-04-27 | 35164 | 25582.5 | 3 | 41191.7 | 18 | 15609.2 | 0.9 | 7997.9 | 24
SE | 2015-04-28 | 36502.9 | 27724.9 | 3 | 42284.6 | 18 | 14559.7 | 0.9 | 7257.5 | 24
SE | 2015-04-29 | 36194.6 | 28206.2 | 3 | 41625.4 | 18 | 13419.2 | 0.9 | 6852.9 | 24
SE | 2015-04-30 | 35340.7 | 27876.8 | 3 | 40105.8 | 18 | 12229 | 0.9 | 6850.7 | 24
SE | 2015-05-01 | 29296.6 | 24446.3 | 6 | 36780.9 | 18 | 12334.6 | 0.8 | 7559 | 24
SE | 2015-05-02 | 29810.6 | 24067.3 | 4 | 38337.5 | 18 | 14270.2 | 0.8 | 7297.2 | 24
SE | 2015-05-03 | 28700.2 | 23400.3 | 6 | 37058.6 | 18 | 13658.3 | 0.8 | 8424.8 | 24
SE | 2015-05-04 | 35791.5 | 25942 | 3 | 42530.1 | 18 | 16588.1 | 0.8 | 8060.6 | 24
SE | 2015-05-05 | 36597.4 | 28546.5 | 3 | 42056.7 | 18 | 13510.2 | 0.9 | 7207.9 | 24
SE | 2015-05-06 | 35370.8 | 27621.6 | 3 | 40857.8 | 18 | 13236.2 | 0.9 | 6729.9 | 24
SE | 2015-05-07 | 34821.9 | 26644.9 | 3 | 40498.4 | 18 | 13853.5 | 0.9 | 7142.2 | 24
SE | 2015-05-08 | 33919 | 26006.6 | 3 | 39373.8 | 18 | 13367.2 | 0.9 | 6928.8 | 24
SE | 2015-05-09 | 30911.5 | 25562.5 | 4 | 38934.5 | 18 | 13372 | 0.8 | 7206.1 | 24
SE | 2015-05-10 | 27671.2 | 22781.5 | 6 | 35069 | 18 | 12287.6 | 0.8 | 9019.5 | 24
SE | 2015-05-11 | 34657.3 | 24991.2 | 3 | 41480.2 | 18 | 16489 | 0.8 | 7919.4 | 24
SE | 2015-05-12 | 35600.5 | 27359.4 | 3 | 41982.5 | 18 | 14623.1 | 0.8 | 6914 | 24
SE | 2015-05-13 | 34950.5 | 27104.7 | 3 | 41186.2 | 18 | 14081.5 | 0.8 | 6657.8 | 24
SE | 2015-05-14 | 34552 | 26016.8 | 3 | 40832.8 | 18 | 14816 | 0.8 | 7141.8 | 24
SE | 2015-05-15 | 34097.7 | 25979.3 | 3 | 40286.8 | 18 | 14307.5 | 0.8 | 7181.6 | 24
SE | 2015-05-16 | 30960.7 | 25863.1 | 4 | 39158.2 | 18 | 13295.1 | 0.8 | 7669.8 | 24
SE | 2015-05-17 | 27935.6 | 22975.1 | 6 | 36818.8 | 18 | 13843.7 | 0.8 | 9033.1 | 24
SE | 2015-05-18 | 33804.6 | 24402.2 | 3 | 40488.1 | 18 | 16085.9 | 0.8 | 8054.2 | 24
SE | 2015-05-19 | 34719.6 | 26132.7 | 3 | 40783.8 | 18 | 14651.1 | 0.9 | 7350.3 | 24
SE | 2015-05-20 | 35012.1 | 26469.8 | 3 | 41270.2 | 18 | 14800.4 | 0.8 | 7117.1 | 24
SE | 2015-05-21 | 35173.9 | 26578.9 | 3 | 41500.5 | 18 | 14921.6 | 0.8 | 7440.7 | 24
SE | 2015-05-22 | 35012.6 | 26776.4 | 3 | 40945.7 | 18 | 14169.3 | 0.9 | 7014.4 | 24
SE | 2015-05-23 | 31849.3 | 26667.1 | 4 | 40091.9 | 18 | 13424.9 | 0.8 | 7363.9 | 24
SE | 2015-05-24 | 28599.7 | 23391.1 | 7 | 37328.8 | 18 | 13937.7 | 0.8 | 9041.6 | 24
SE | 2015-05-25 | 35079.9 | 24804.2 | 3 | 41908.3 | 18 | 17104.1 | 0.8 | 8512.6 | 24
SE | 2015-05-26 | 36253.1 | 27619.2 | 3 | 42484.4 | 18 | 14865.2 | 0.9 | 7535 | 24
SE | 2015-05-27 | 36441.1 | 27813.8 | 3 | 42711.8 | 18 | 14898 | 0.9 | 7255.8 | 24
SE | 2015-05-28 | 36487.8 | 28131.9 | 3 | 42271.4 | 18 | 14139.5 | 0.9 | 7436.4 | 24
SE | 2015-05-29 | 35547.9 | 28084.6 | 3 | 41073.7 | 18 | 12989.1 | 0.9 | 6906.7 | 24
SE | 2015-05-30 | 31612.2 | 26454.4 | 3 | 39542.2 | 18 | 13087.8 | 0.8 | 7093.6 | 24
SE | 2015-05-31 | 28520.1 | 23849.1 | 7 | 36886.7 | 18 | 13037.6 | 0.8 | 8529.1 | 24
SE | 2015-06-01 | 34271.7 | 24822.9 | 3 | 40676.6 | 18 | 15853.7 | 0.8 | 7672.6 | 24
SE | 2015-06-02 | 35003 | 26661.1 | 3 | 40903.9 | 18 | 14242.8 | 0.9 | 7150.4 | 24
SE | 2015-06-03 | 34716.5 | 26508 | 3 | 40795.7 | 18 | 14287.6 | 0.9 | 7080.9 | 24
SE | 2015-06-04 | 29877.8 | 25231.1 | 6 | 37903.4 | 18 | 12672.3 | 0.8 | 7643.9 | 24
SE | 2015-06-05 | 31803.8 | 24221.5 | 3 | 39242.9 | 18 | 15021.4 | 0.8 | 6665 | 24
SE | 2015-06-06 | 30130.6 | 24618.9 | 4 | 39441.9 | 18 | 14823 | 0.8 | 8439.3 | 24
SE | 2015-06-07 | 27728.9 | 22713 | 7 | 36564.4 | 18 | 13851.4 | 0.8 | 9262.2 | 24
SE | 2015-06-08 | 33638.7 | 23812.7 | 3 | 40334 | 18 | 16521.3 | 0.8 | 7864.3 | 24
SE | 2015-06-09 | 34878.1 | 26066.4 | 3 | 40942.1 | 18 | 14875.7 | 0.9 | 6946.8 | 24
SE | 2015-06-10 | 35190.6 | 26701.2 | 3 | 41360.9 | 18 | 14659.7 | 0.9 | 6894.2 | 24
SE | 2015-06-11 | 35620.8 | 26921.3 | 3 | 41981.4 | 18 | 15060.1 | 0.8 | 6628 | 24
SE | 2015-06-12 | 35430.5 | 27219.1 | 3 | 41397 | 18 | 14177.8 | 0.9 | 7192.6 | 24
SE | 2015-06-13 | 31767 | 26637.9 | 4 | 40227.8 | 18 | 13589.8 | 0.8 | 7873.7 | 24
SE | 2015-06-14 | 28784.9 | 23614.8 | 7 | 37682.5 | 18 | 14067.7 | 0.8 | 9415 | 24
SE | 2015-06-15 | 34472 | 25498.1 | 3 | 40329.1 | 18 | 14831 | 0.9 | 7891.8 | 24
SE | 2015-06-16 | 34140 | 25963.2 | 3 | 40229.9 | 18 | 14266.7 | 0.8 | 7201.4 | 24
SE | 2015-06-17 | 34375.1 | 25608 | 3 | 41086.4 | 18 | 15478.4 | 0.8 | 7123.1 | 24
SE | 2015-06-18 | 35200.6 | 26149.2 | 3 | 41677.6 | 18 | 15528.5 | 0.8 | 7285.8 | 24
SE | 2015-06-19 | 33888.9 | 26598.8 | 3 | 39380.6 | 18 | 12781.8 | 0.9 | 7016 | 24
SE | 2015-06-20 | 29998.6 | 24847.3 | 4 | 38641.2 | 18 | 13793.9 | 0.8 | 8089.7 | 24
SE | 2015-06-21 | 26718.2 | 21920 | 7 | 35721.4 | 18 | 13801.4 | 0.7 | 9465.2 | 24
SE | 2015-06-22 | 32465.7 | 22951.3 | 3 | 39633.1 | 18 | 16681.8 | 0.8 | 7498.9 | 24
SE | 2015-06-23 | 33706 | 25020.8 | 3 | 40524 | 18 | 15503.2 | 0.8 | 7145 | 24
SE | 2015-06-24 | 33545.7 | 25307.8 | 3 | 39783.7 | 18 | 14475.8 | 0.8 | 6988.8 | 24
SE | 2015-06-25 | 33248.2 | 25130.6 | 3 | 39878.6 | 18 | 14747.9 | 0.8 | 6950.1 | 24
SE | 2015-06-26 | 32712 | 24684 | 3 | 39433.1 | 18 | 14749.1 | 0.8 | 7070 | 24
SE | 2015-06-27 | 29621.5 | 24476.8 | 4 | 38820.1 | 18 | 14343.3 | 0.8 | 8566.2 | 24
SE | 2015-06-28 | 26356.8 | 21299.3 | 7 | 35560.6 | 18 | 14261.2 | 0.7 | 9549.8 | 24
SE | 2015-06-29 | 31788.2 | 22613.8 | 3 | 39303.1 | 18 | 16689.3 | 0.8 | 7348.4 | 24
SE | 2015-06-30 | 33186.6 | 24292.3 | 3 | 40162.2 | 18 | 15869.9 | 0.8 | 7122.3 | 24
SE | 2015-07-01 | 34081.3 | 25415.4 | 3 | 40634.7 | 18 | 15219.3 | 0.8 | 7249.2 | 24
SE | 2015-07-02 | 34415.8 | 25852.6 | 3 | 40846 | 18 | 14993.3 | 0.8 | 7274.6 | 24
SE | 2015-07-03 | 34681.6 | 26387.4 | 3 | 40818.2 | 18 | 14430.8 | 0.8 | 7544.3 | 24
SE | 2015-07-04 | 31266.6 | 26291.7 | 4 | 38873.7 | 18 | 12582.1 | 0.8 | 6658 | 24
SE | 2015-07-05 | 26938.1 | 22305.5 | 7 | 35101.9 | 18 | 12796.4 | 0.8 | 8469.4 | 24
SE | 2015-07-06 | 32266.6 | 22821.1 | 3 | 39378.1 | 18 | 16557 | 0.8 | 7845 | 24
SE | 2015-07-07 | 33920.7 | 25378.7 | 3 | 40204.3 | 18 | 14825.6 | 0.8 | 7683 | 24
SE | 2015-07-08 | 34595.2 | 26184.4 | 3 | 41053.5 | 18 | 14869.1 | 0.8 | 7453.6 | 24
SE | 2015-07-09 | 32625.8 | 26188.7 | 3 | 39465.8 | 18 | 13277.1 | 0.8 | 5231.4 | 24
SE | 2015-07-10 | 33314.4 | 25553 | 3 | 40252.8 | 18 | 14699.8 | 0.8 | 6429.6 | 24
SE | 2015-07-11 | 30957.2 | 25787.5 | 4 | 39114.3 | 18 | 13326.8 | 0.8 | 7437.8 | 24
SE | 2015-07-12 | 27979.4 | 22650.7 | 7 | 36538.1 | 18 | 13887.3 | 0.8 | 8718 | 24
SE | 2015-07-13 | 33993 | 24251.4 | 3 | 40914.2 | 18 | 16662.8 | 0.8 | 7949.4 | 24
SE | 2015-07-14 | 35211.4 | 26711.7 | 3 | 41514.4 | 18 | 14802.8 | 0.8 | 7024.1 | 24
SE | 2015-07-15 | 35350.4 | 27246.3 | 3 | 41278.6 | 18 | 14032.2 | 0.9 | 6970.9 | 24
SE | 2015-07-16 | 34909.5 | 26949.3 | 3 | 41146.5 | 18 | 14197.2 | 0.8 | 6984.6 | 24
SE | 2015-07-17 | 34640.2 | 26907.6 | 3 | 40712.9 | 18 | 13805.3 | 0.9 | 6858.8 | 24
SE | 2015-07-18 | 31468.5 | 26671 | 4 | 39401.5 | 18 | 12730.5 | 0.8 | 7418.3 | 24
SE | 2015-07-19 | 27634.9 | 22632.9 | 7 | 36254.6 | 18 | 13621.8 | 0.8 | 9428.9 | 24
SE | 2015-07-20 | 33695.9 | 24172.6 | 3 | 40461.9 | 18 | 16289.3 | 0.8 | 7893.6 | 24
SE | 2015-07-21 | 34764.8 | 26837.2 | 3 | 40390 | 18 | 13552.8 | 0.9 | 7305 | 24
SE | 2015-07-22 | 34251 | 27217.7 | 2 | 39969.1 | 18 | 12751.4 | 0.9 | 6627 | 24
SE | 2015-07-23 | 34100.5 | 25714.2 | 3 | 40494.3 | 18 | 14780.1 | 0.8 | 7315.7 | 24
SE | 2015-07-24 | 34572 | 26037.2 | 3 | 41089.4 | 18 | 15052.2 | 0.8 | 7316.2 | 24
SE | 2015-07-25 | 31546.9 | 26742.1 | 4 | 39003 | 18 | 12260.8 | 0.8 | 6519.9 | 24
SE | 2015-07-26 | 27868.4 | 22872.2 | 7 | 36318.1 | 18 | 13445.9 | 0.8 | 9089.7 | 24
SE | 2015-07-27 | 33303.7 | 23607 | 3 | 40114.1 | 18 | 16507 | 0.8 | 8126.8 | 24
SE | 2015-07-28 | 34576.8 | 25990.7 | 3 | 40919.4 | 18 | 14928.7 | 0.8 | 7361.1 | 24
SE | 2015-07-29 | 35016.8 | 26324.4 | 3 | 41519.9 | 18 | 15195.5 | 0.8 | 7542.3 | 24
SE | 2015-07-30 | 34635 | 26179.2 | 3 | 40826.3 | 18 | 14647.1 | 0.8 | 7268.1 | 24
SE | 2015-07-31 | 34899.6 | 26838.6 | 3 | 40837.5 | 18 | 13998.9 | 0.9 | 7082.4 | 24
SE | 2015-08-01 | 31508.2 | 26474.7 | 4 | 39459.3 | 18 | 12984.6 | 0.8 | 7385.3 | 24
SE | 2015-08-02 | 28184 | 23029.2 | 7 | 36837.3 | 18 | 13808.1 | 0.8 | 9327.3 | 24
SE | 2015-08-03 | 34050.5 | 24381.4 | 3 | 40457 | 18 | 16075.6 | 0.8 | 7580.1 | 24
SE | 2015-08-04 | 35492.2 | 26466 | 3 | 41533.1 | 18 | 15067.1 | 0.9 | 7314.8 | 24
SE | 2015-08-05 | 35635.8 | 26771.8 | 3 | 41633.3 | 18 | 14861.4 | 0.9 | 7199.5 | 24
SE | 2015-08-06 | 35712.3 | 27343.8 | 3 | 41353.3 | 18 | 14009.5 | 0.9 | 6638.6 | 24
SE | 2015-08-07 | 35765.5 | 27099 | 3 | 41476.9 | 18 | 14377.9 | 0.9 | 7107.7 | 24
SE | 2015-08-08 | 32600.9 | 27649.8 | 4 | 40206.5 | 18 | 12556.6 | 0.8 | 7070.4 | 24
SE | 2015-08-09 | 28694.6 | 23995.4 | 7 | 36795.4 | 18 | 12800 | 0.8 | 9597.6 | 24
SE | 2015-08-10 | 34635.5 | 25074.2 | 3 | 40473.5 | 18 | 15399.3 | 0.9 | 7651.6 | 24
SE | 2015-08-11 | 35297.5 | 26798.4 | 3 | 40826.9 | 18 | 14028.5 | 0.9 | 7091.2 | 24
SE | 2015-08-12 | 35221.9 | 26563 | 3 | 41079.1 | 18 | 14516.1 | 0.9 | 7103.3 | 24
SE | 2015-08-13 | 35333 | 26688.5 | 3 | 41224.7 | 18 | 14536.2 | 0.9 | 7246.8 | 24
SE | 2015-08-14 | 35188 | 26657.4 | 3 | 40794.5 | 18 | 14137.1 | 0.9 | 7385.4 | 24
SE | 2015-08-15 | 32337.3 | 27209.4 | 4 | 40287.9 | 18 | 13078.5 | 0.8 | 7176.3 | 24
SE | 2015-08-16 | 29240.4 | 23959.3 | 6 | 37400.3 | 18 | 13441.1 | 0.8 | 8242.3 | 24
SE | 2015-08-17 | 35385.8 | 25801.2 | 3 | 41449.4 | 18 | 15648.1 | 0.9 | 7840.6 | 24
SE | 2015-08-18 | 36365.2 | 27750.1 | 3 | 41922.6 | 18 | 14172.4 | 0.9 | 6999.7 | 24
SE | 2015-08-19 | 36564.2 | 27802.8 | 3 | 42152.8 | 18 | 14350 | 0.9 | 7045.7 | 24
SE | 2015-08-20 | 35770.2 | 27939 | 3 | 40836.2 | 18 | 12897.2 | 0.9 | 6740.3 | 24
SE | 2015-08-21 | 35401.2 | 27538.2 | 3 | 40364.9 | 18 | 12826.7 | 0.9 | 6802.8 | 24
SE | 2015-08-22 | 32311.7 | 27185.9 | 4 | 39855.4 | 18 | 12669.5 | 0.8 | 6863.3 | 24
SE | 2015-08-23 | 29161.3 | 23717.9 | 6 | 37543.5 | 18 | 13825.6 | 0.8 | 8656.5 | 24
SE | 2015-08-24 | 35155.4 | 25754.6 | 3 | 40652.6 | 18 | 14897.9 | 0.9 | 8157.9 | 24
SE | 2015-08-25 | 35842.6 | 27503.5 | 3 | 40658.4 | 18 | 13154.9 | 0.9 | 7087 | 24
SE | 2015-08-26 | 36126.9 | 27642.1 | 3 | 41456.7 | 18 | 13814.6 | 0.9 | 6957.8 | 24
SE | 2015-08-27 | 35921.5 | 28028.7 | 3 | 40874.9 | 18 | 12846.2 | 0.9 | 7062.6 | 24
SE | 2015-08-28 | 35333.1 | 27407.6 | 3 | 40363.2 | 18 | 12955.6 | 0.9 | 7178.2 | 24
SE | 2015-08-29 | 31868.3 | 26656.4 | 4 | 39457.7 | 18 | 12801.3 | 0.8 | 6465.1 | 24
SE | 2015-08-30 | 28882.8 | 23100.9 | 6 | 36972.8 | 18 | 13872 | 0.8 | 8164.8 | 24
SE | 2015-08-31 | 35592.9 | 25406.8 | 3 | 41674.1 | 14 | 16267.3 | 0.9 | 8379.9 | 24
SE | 2015-09-01 | 36893.4 | 28152 | 3 | 42462.3 | 14 | 14310.2 | 0.9 | 7983.3 | 24
SE | 2015-09-02 | 36108.7 | 28328.1 | 3 | 40780.2 | 18 | 12452.2 | 0.9 | 6637.5 | 24
SE | 2015-09-03 | 36028.8 | 27646.8 | 3 | 40918.4 | 18 | 13271.6 | 0.9 | 6851 | 24
SE | 2015-09-04 | 36085.5 | 27882.9 | 3 | 40738.6 | 14 | 12855.7 | 0.9 | 7482.2 | 24
SE | 2015-09-05 | 32149.2 | 27375.9 | 6 | 38118.8 | 19 | 10742.9 | 0.8 | 5500.5 | 24
SE | 2015-09-06 | 28241.6 | 23466.5 | 6 | 35502.8 | 18 | 12036.3 | 0.8 | 7471.6 | 24
SE | 2015-09-07 | 28999.4 | 23497.9 | 6 | 36201.5 | 19 | 12703.6 | 0.8 | 6251 | 24
SE | 2015-09-08 | 34641.9 | 25498.6 | 3 | 39516 | 15 | 14017.4 | 0.9 | 8142.6 | 24
SE | 2015-09-09 | 35619.5 | 27572.1 | 3 | 40977.5 | 18 | 13405.4 | 0.9 | 7009.5 | 24
SE | 2015-09-10 | 36053.8 | 27232.1 | 3 | 41890.8 | 18 | 14658.7 | 0.9 | 7417.7 | 24
SE | 2015-09-11 | 36531.3 | 28330.7 | 3 | 41411.4 | 18 | 13080.7 | 0.9 | 7271.6 | 24
SE | 2015-09-12 | 32663 | 27775.5 | 4 | 39375.6 | 18 | 11600.2 | 0.8 | 5852.5 | 24
SE | 2015-09-13 | 28739.2 | 23554.3 | 6 | 36176.6 | 18 | 12622.3 | 0.8 | 7436.8 | 24
SE | 2015-09-14 | 33839.8 | 24620.1 | 3 | 39582.9 | 19 | 14962.8 | 0.9 | 7695.3 | 24
SE | 2015-09-15 | 35264.6 | 26253.6 | 3 | 40638.6 | 19 | 14385 | 0.9 | 7316.8 | 24
SE | 2015-09-16 | 37217.6 | 27583.7 | 3 | 43201.4 | 15 | 15617.6 | 0.9 | 8419.3 | 24
SE | 2015-09-17 | 38405.4 | 29257.9 | 3 | 44378.4 | 15 | 15120.5 | 0.9 | 8935.7 | 24
SE | 2015-09-18 | 38889.6 | 30555.7 | 4 | 45075.4 | 14 | 14519.7 | 0.9 | 9243.6 | 24
SE | 2015-09-19 | 35421.3 | 29846.1 | 6 | 41116.7 | 19 | 11270.6 | 0.9 | 6078.8 | 24
SE | 2015-09-20 | 31204.8 | 25710.5 | 6 | 37736.7 | 19 | 12026.2 | 0.8 | 6556.9 | 24
SE | 2015-09-21 | 37757.2 | 27965.7 | 3 | 44329.1 | 15 | 16363.4 | 0.9 | 9783.5 | 24
SE | 2015-09-22 | 38960 | 30088.1 | 3 | 45192.7 | 14 | 15104.6 | 0.9 | 9397.9 | 24
SE | 2015-09-23 | 39316 | 30667.2 | 3 | 45573.1 | 15 | 14905.9 | 0.9 | 8955.4 | 24
SE | 2015-09-24 | 40391.9 | 31279.1 | 3 | 47192.4 | 15 | 15913.3 | 0.9 | 9699.4 | 24
SE | 2015-09-25 | 40309.9 | 32982.1 | 4 | 45697.7 | 11 | 12715.6 | 0.9 | 9534.7 | 24
SE | 2015-09-26 | 35390.3 | 30668.1 | 6 | 40656.4 | 19 | 9988.3 | 0.9 | 5261.3 | 24
SE | 2015-09-27 | 31635.3 | 26191.5 | 6 | 38447 | 19 | 12255.5 | 0.8 | 6704.2 | 24
SE | 2015-09-28 | 37077.7 | 27909.4 | 3 | 42489.7 | 15 | 14580.3 | 0.9 | 9642.9 | 24
SE | 2015-09-29 | 37523.2 | 29611.9 | 3 | 42172.1 | 14 | 12560.2 | 0.9 | 8178.9 | 24
SE | 2015-09-30 | 37513.4 | 29033.1 | 3 | 42639.5 | 14 | 13606.4 | 0.9 | 8123.1 | 24
SE | 2015-10-01 | 37866.8 | 29131.1 | 3 | 43449.1 | 14 | 14318 | 0.9 | 8464.6 | 24
SE | 2015-10-02 | 38772.9 | 29985.6 | 3 | 45033.9 | 14 | 15048.2 | 0.9 | 9265.2 | 24
SE | 2015-10-03 | 34863.3 | 29879.8 | 6 | 40224 | 19 | 10344.3 | 0.9 | 5462.4 | 24
SE | 2015-10-04 | 30771.3 | 25836.9 | 6 | 36802.6 | 19 | 10965.6 | 0.8 | 6418.4 | 24
SE | 2015-10-05 | 36211.9 | 27232 | 3 | 41486.8 | 14 | 14254.9 | 0.9 | 8550.9 | 24
SE | 2015-10-06 | 36951.9 | 29134.9 | 3 | 41804.2 | 14 | 12669.3 | 0.9 | 7897.5 | 24
SE | 2015-10-07 | 37359.4 | 28502.8 | 3 | 43249.8 | 15 | 14747 | 0.9 | 8521.5 | 24
SE | 2015-10-08 | 38564.7 | 29711.6 | 3 | 44595.6 | 15 | 14884 | 0.9 | 8715.6 | 24
SE | 2015-10-09 | 38915 | 31260.9 | 4 | 44471.5 | 14 | 13210.6 | 0.9 | 8685.3 | 24
SE | 2015-10-10 | 34861.4 | 29756.6 | 6 | 40756 | 19 | 10999.4 | 0.9 | 5617 | 24
SE | 2015-10-11 | 31253.4 | 26302.3 | 6 | 37368.6 | 19 | 11066.3 | 0.8 | 6161.2 | 24
SE | 2015-10-12 | 30819.9 | 25447.5 | 6 | 37342.3 | 19 | 11894.8 | 0.8 | 6490.5 | 24
SE | 2015-10-13 | 37586.8 | 28373.7 | 3 | 43676.7 | 14 | 15303 | 0.9 | 9679.3 | 24
SE | 2015-10-14 | 39604.8 | 30934.1 | 3 | 45633.8 | 14 | 14699.7 | 0.9 | 9848.4 | 24
SE | 2015-10-15 | 40821.3 | 31897.3 | 4 | 47367.1 | 14 | 15469.8 | 0.9 | 10625.6 | 24
SE | 2015-10-16 | 41635.7 | 33916.1 | 5 | 47942.9 | 14 | 14026.8 | 0.9 | 11271 | 24
SE | 2015-10-17 | 36946.9 | 31613.2 | 6 | 41358.2 | 19 | 9745 | 0.9 | 6121.9 | 24
SE | 2015-10-18 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 5391.9 | 24
SE | 2015-10-19 | 36960.5 | 28793.3 | 3 | 42462.9 | 15 | 13669.6 | 0.9 | 6772.5 | 24
SE | 2015-10-20 | 39343.7 | 30719.6 | 3 | 45670.4 | 15 | 14950.7 | 0.9 | 7226.6 | 24
SE | 2015-10-21 | 40839.9 | 33079.8 | 4 | 46877.4 | 14 | 13797.6 | 0.9 | 7483.5 | 24
SE | 2015-10-22 | 39939.5 | 33394.9 | 4 | 45919.2 | 14 | 12524.3 | 0.9 | 7364.9 | 24
SE | 2015-10-23 | 38249 | 31691.2 | 3 | 43173.8 | 15 | 11482.7 | 0.9 | 6134 | 24
SE | 2015-10-24 | 34139.8 | 30321.8 | 6 | 38838.3 | 20 | 8516.5 | 0.9 | 5003.6 | 24
SE | 2015-10-25 | 29763.2 | 25421.4 | 7 | 35497.1 | 20 | 10075.7 | 0.8 | 5122.8 | 24
SE | 2015-10-26 | 36520.4 | 27486.2 | 3 | 42282.9 | 15 | 14796.7 | 0.9 | 7139.8 | 24
SE | 2015-10-27 | 38284.4 | 30212.5 | 3 | 43568.2 | 15 | 13355.7 | 0.9 | 7277.2 | 24
SE | 2015-10-28 | 38092.6 | 30966.4 | 3 | 42389.9 | 15 | 11423.5 | 0.9 | 6681 | 24
SE | 2015-10-29 | 37436.8 | 29993.6 | 3 | 42352.2 | 15 | 12358.6 | 0.9 | 6688.2 | 24
SE | 2015-10-30 | 36935.1 | 29764.5 | 3 | 41926.8 | 15 | 12162.3 | 0.9 | 7276.8 | 24
SE | 2015-10-31 | 34003.3 | 29645 | 6 | 39167.2 | 20 | 9522.3 | 0.9 | 4954.1 | 24
SE | 2015-11-01 | 30634.8 | 26613.6 | 7 | 36103.7 | 20 | 9490.1 | 0.8 | 4623.4 | 24
SE | 2015-11-02 | 30814.7 | 26481.3 | 7 | 37672.5 | 20 | 11191.2 | 0.8 | 6208.8 | 24
SE | 2015-11-03 | 37599.8 | 28580.5 | 3 | 43090 | 15 | 14509.5 | 0.9 | 7876.5 | 24
SE | 2015-11-04 | 38976.1 | 30910.2 | 3 | 44658.2 | 15 | 13748 | 0.9 | 7028.2 | 24
SE | 2015-11-05 | 38381.7 | 30782.6 | 4 | 43713.5 | 14 | 12930.9 | 0.9 | 6860.9 | 24
SE | 2015-11-06 | 38227.5 | 31005.6 | 3 | 43383.6 | 14 | 12378 | 0.9 | 7591.7 | 24
SE | 2015-11-07 | 33679.1 | 29620 | 6 | 37799.1 | 20 | 8179 | 0.9 | 5052.1 | 24
SE | 2015-11-08 | 30005.4 | 25123.5 | 7 | 36218 | 20 | 11094.5 | 0.8 | 4780 | 24
SE | 2015-11-09 | 36861.3 | 27897.3 | 3 | 42107.1 | 14 | 14209.9 | 0.9 | 8007.3 | 24
SE | 2015-11-10 | 38844.2 | 30468.4 | 3 | 45229.5 | 15 | 14761.1 | 0.9 | 7820.6 | 24
SE | 2015-11-11 | 39855.9 | 31906.2 | 4 | 46238 | 14 | 14331.8 | 0.9 | 8002.6 | 24
SE | 2015-11-12 | 40255.5 | 32982.1 | 3 | 46146.7 | 14 | 13164.6 | 0.9 | 7700.5 | 24
SE | 2015-11-13 | 40209.6 | 32969.2 | 4 | 46571.8 | 14 | 13602.5 | 0.9 | 8439.9 | 24
SE | 2015-11-14 | 36226.7 | 31686.9 | 6 | 40593.9 | 20 | 8907 | 0.9 | 5025.9 | 24
SE | 2015-11-15 | 32128.5 | 28128.3 | 7 | 37343.3 | 20 | 9214.9 | 0.9 | 5301.8 | 24
SE | 2015-11-16 | 37669.7 | 29374.1 | 3 | 43026.6 | 14 | 13652.4 | 0.9 | 7817.2 | 24
SE | 2015-11-17 | 38063.3 | 30193 | 3 | 43797.2 | 15 | 13604.2 | 0.9 | 7506.9 | 24
SE | 2015-11-18 | 38853.2 | 30107.5 | 3 | 44900.1 | 15 | 14792.6 | 0.9 | 7698.9 | 24
SE | 2015-11-19 | 39841.8 | 32216.3 | 4 | 46201.4 | 14 | 13985.1 | 0.9 | 7765.9 | 24
SE | 2015-11-20 | 36664.4 | 32792.1 | 6 | 39332.6 | 20 | 6540.4 | 0.9 | 4607.2 | 24
SE | 2015-11-21 | 33829.8 | 30246.2 | 6 | 38105.6 | 20 | 7859.4 | 0.9 | 4069.5 | 24
SE | 2015-11-22 | 30065.3 | 25025 | 6 | 36354.4 | 20 | 11329.4 | 0.8 | 4845.7 | 24
SE | 2015-11-23 | 36747.1 | 28174.3 | 4 | 42067.2 | 15 | 13892.9 | 0.9 | 8234.4 | 24
SE | 2015-11-24 | 37514.9 | 29531.5 | 3 | 42423.8 | 15 | 12892.3 | 0.9 | 7470.5 | 24
SE | 2015-11-25 | 38136.3 | 30470.3 | 3 | 42711.4 | 14 | 12241.1 | 0.9 | 7254.5 | 24
SE | 2015-11-26 | 38356 | 30233.2 | 3 | 44019.8 | 15 | 13786.6 | 0.9 | 7629.9 | 24
SE | 2015-11-27 | 38166.7 | 30739.2 | 4 | 43861.3 | 14 | 13122.1 | 0.9 | 7777 | 24
SE | 2015-11-28 | 34823.8 | 30133.7 | 6 | 39597.2 | 20 | 9463.5 | 0.9 | 5204 | 24
SE | 2015-11-29 | 31596.8 | 27134.7 | 6 | 36825.7 | 20 | 9691 | 0.9 | 4365.1 | 24
SE | 2015-11-30 | 36631.2 | 28487.5 | 3 | 41882.7 | 14 | 13395.3 | 0.9 | 7979 | 24
SE | 2015-12-01 | 37191.7 | 29476.7 | 3 | 42571.4 | 15 | 13094.6 | 0.9 | 7062.2 | 24
SE | 2015-12-02 | 37952.3 | 30173.6 | 3 | 43576 | 14 | 13402.3 | 0.9 | 7623.1 | 24
SE | 2015-12-03 | 37847 | 30188.2 | 4 | 43310.2 | 14 | 13122 | 0.9 | 7824.1 | 24
SE | 2015-12-04 | 37350.2 | 29641.2 | 3 | 43253.3 | 14 | 13612.2 | 0.9 | 7568.5 | 24
SE | 2015-12-05 | 34361.8 | 29648.9 | 6 | 39316.6 | 20 | 9667.7 | 0.9 | 5449.7 | 24
SE | 2015-12-06 | 31597.9 | 27566 | 6 | 36972.4 | 21 | 9406.4 | 0.9 | 4353.9 | 24
SE | 2015-12-07 | 36684.4 | 28725.5 | 3 | 41853.9 | 15 | 13128.4 | 0.9 | 7802.7 | 24
SE | 2015-12-08 | 36991 | 30031.7 | 3 | 42078.5 | 15 | 12046.8 | 0.9 | 7238.6 | 24
SE | 2015-12-09 | 37803.5 | 29389.9 | 3 | 43635.8 | 15 | 14245.9 | 0.9 | 7964.5 | 24
SE | 2015-12-10 | 38684.6 | 30933.4 | 4 | 43923.4 | 15 | 12990 | 0.9 | 8089.1 | 24
SE | 2015-12-11 | 39168.3 | 31968 | 4 | 44722.6 | 14 | 12754.6 | 0.9 | 7736.4 | 24
SE | 2015-12-12 | 35711.1 | 31254.2 | 6 | 39484.9 | 20 | 8230.7 | 0.9 | 5435.9 | 24
SE | 2015-12-13 | 32220.4 | 27490.9 | 7 | 38320.9 | 21 | 10829.9 | 0.8 | 4990.3 | 24
SE | 2015-12-14 | 39359.4 | 30243.3 | 3 | 46323.5 | 15 | 16080.2 | 0.8 | 8888 | 24
SE | 2015-12-15 | 40628.1 | 33197.9 | 4 | 46573.3 | 14 | 13375.4 | 0.9 | 8691 | 24
SE | 2015-12-16 | 40079.7 | 33555.1 | 4 | 45014.9 | 14 | 11459.7 | 0.9 | 7696.2 | 24
SE | 2015-12-17 | 39793.4 | 32846.4 | 4 | 45374.8 | 14 | 12528.4 | 0.9 | 7842.1 | 24
SE | 2015-12-18 | 39912 | 33139.7 | 4 | 45284.7 | 14 | 12145 | 0.9 | 8298.9 | 24
SE | 2015-12-19 | 36722 | 32649.9 | 6 | 40551.5 | 20 | 7901.6 | 0.9 | 4512.8 | 24
SE | 2015-12-20 | 33330.4 | 29176 | 7 | 38555.7 | 21 | 9379.7 | 0.9 | 4754.7 | 24
SE | 2015-12-21 | 37444.1 | 30277.1 | 4 | 42426.8 | 14 | 12149.8 | 0.9 | 7372.7 | 24
SE | 2015-12-22 | 38508.6 | 31971.6 | 4 | 43364.5 | 15 | 11392.9 | 0.9 | 7247.1 | 24
SE | 2015-12-23 | 38749.8 | 32715.2 | 4 | 42995.1 | 15 | 10279.9 | 0.9 | 6909.3 | 24
SE | 2015-12-24 | 35698.7 | 31958.4 | 6 | 39624 | 20 | 7665.7 | 0.9 | 4878 | 24
SE | 2015-12-25 | 31592.6 | 27871.6 | 7 | 36999.7 | 22 | 9128.1 | 0.9 | 6481.1 | 24
SE | 2015-12-26 | 33856 | 29069 | 6 | 39096.5 | 20 | 10027.5 | 0.9 | 4870.1 | 24
SE | 2015-12-27 | 32662.9 | 28350.1 | 7 | 37950.9 | 21 | 9600.8 | 0.9 | 4804.8 | 24
SE | 2015-12-28 | 36629.8 | 30387 | 4 | 40618.6 | 15 | 10231.6 | 0.9 | 6489.2 | 24
SE | 2015-12-29 | 36494.2 | 31579.7 | 3 | 39840.3 | 21 | 8260.6 | 0.9 | 5120.6 | 24
SE | 2015-12-30 | 36003.6 | 31071.5 | 4 | 39462.2 | 21 | 8390.7 | 0.9 | 5111.7 | 24
SE | 2015-12-31 | 33827.3 | 29927.2 | 6 | 39883.9 | 20 | 9956.7 | 0.8 | 5396.8 | 24
SE | 2016-01-01 | 30942.9 | 27191.4 | 7 | 36426.4 | 21 | 9234.9 | 0.8 | 6139.3 | 24
SE | 2016-01-02 | 32921.2 | 28602.3 | 7 | 38324 | 20 | 9721.7 | 0.9 | 4596.8 | 24
SE | 2016-01-03 | 31333.4 | 27454.9 | 7 | 36352 | 20 | 8897.2 | 0.9 | 4462.2 | 24
SE | 2016-01-04 | 36111 | 28332 | 4 | 41047.8 | 15 | 12715.8 | 0.9 | 7377 | 24
SE | 2016-01-05 | 37348 | 30079.4 | 4 | 42420.2 | 15 | 12340.7 | 0.9 | 7457.1 | 24
SE | 2016-01-06 | 37697.2 | 30732.2 | 4 | 42855.5 | 15 | 12123.2 | 0.9 | 7404.6 | 24
SE | 2016-01-07 | 38866.2 | 31739.5 | 4 | 44349.5 | 15 | 12610 | 0.9 | 7485.5 | 24
SE | 2016-01-08 | 39559.7 | 33235.6 | 4 | 44864.2 | 14 | 11628.6 | 0.9 | 7547.3 | 24
SE | 2016-01-09 | 36366.3 | 32264.9 | 6 | 40817.5 | 20 | 8552.6 | 0.9 | 4551.6 | 24
SE | 2016-01-10 | 33361.3 | 29111.1 | 7 | 39203.6 | 21 | 10092.6 | 0.9 | 4556.9 | 24
SE | 2016-01-11 | 39501.1 | 32192 | 3 | 44421.4 | 14 | 12229.5 | 0.9 | 7455.9 | 24
SE | 2016-01-12 | 40015.8 | 33706.4 | 4 | 44404.8 | 14 | 10698.3 | 0.9 | 6448 | 24
SE | 2016-01-13 | 39920.8 | 32832.4 | 4 | 44849.9 | 15 | 12017.4 | 0.9 | 7178.5 | 24
SE | 2016-01-14 | 39585.1 | 33294.5 | 4 | 44106.7 | 14 | 10812.3 | 0.9 | 6502.1 | 24
SE | 2016-01-15 | 38941.5 | 32959.9 | 4 | 43079.8 | 14 | 10119.9 | 0.9 | 6295.4 | 24
SE | 2016-01-16 | 34608.5 | 30945.6 | 4 | 38999.1 | 20 | 8053.5 | 0.9 | 4623.2 | 24
SE | 2016-01-17 | 30739.2 | 26360.7 | 7 | 36249.5 | 21 | 9888.8 | 0.8 | 4210.4 | 24
SE | 2016-01-18 | 35855.5 | 27835 | 3 | 40775.4 | 15 | 12940.4 | 0.9 | 7360.5 | 24
SE | 2016-01-19 | 36275.5 | 29390.4 | 4 | 40671.1 | 15 | 11280.7 | 0.9 | 6474.6 | 24
SE | 2016-01-20 | 36013.1 | 29241.9 | 3 | 40187 | 15 | 10945.1 | 0.9 | 6061.2 | 24
SE | 2016-01-21 | 36692.3 | 29084.4 | 3 | 41663.7 | 15 | 12579.3 | 0.9 | 6977.4 | 24
SE | 2016-01-22 | 36897.2 | 29936.2 | 3 | 41834.3 | 14 | 11898.1 | 0.9 | 6622.6 | 24
SE | 2016-01-23 | 34116.1 | 29436.6 | 4 | 39314.5 | 20 | 9877.8 | 0.9 | 5139.3 | 24
SE | 2016-01-24 | 31351.2 | 26598.8 | 7 | 37184.2 | 21 | 10585.5 | 0.8 | 3985.8 | 24
SE | 2016-01-25 | 37767.7 | 29559.6 | 3 | 43439.3 | 15 | 13879.6 | 0.9 | 7543.3 | 24
SE | 2016-01-26 | 40378.9 | 32313.7 | 4 | 46768.9 | 15 | 14455.2 | 0.9 | 7862.7 | 24
SE | 2016-01-27 | 40623.6 | 33975.4 | 4 | 45968.2 | 14 | 11992.8 | 0.9 | 7299.7 | 24
SE | 2016-01-28 | 39921.2 | 32994.8 | 3 | 45166.3 | 15 | 12171.5 | 0.9 | 6374.6 | 24
SE | 2016-01-29 | 39417.6 | 32389.7 | 3 | 44484.9 | 14 | 12095.2 | 0.9 | 7171.2 | 24
SE | 2016-01-30 | 36374.6 | 32243.5 | 5 | 41478.5 | 20 | 9234.9 | 0.9 | 4691.3 | 24
SE | 2016-01-31 | 33733.7 | 28793.2 | 7 | 40219.8 | 21 | 11426.6 | 0.8 | 5262 | 24
SE | 2016-02-01 | 41002 | 32259.8 | 4 | 47670.3 | 15 | 15410.5 | 0.9 | 8532.3 | 24
SE | 2016-02-02 | 42389.2 | 34833.9 | 4 | 48628.8 | 14 | 13794.8 | 0.9 | 7508.6 | 24
SE | 2016-02-03 | 42666.2 | 35321.8 | 4 | 48899.6 | 15 | 13577.8 | 0.9 | 7497.8 | 24
SE | 2016-02-04 | 41914.5 | 35275.1 | 4 | 47356.9 | 14 | 12081.7 | 0.9 | 6883.5 | 24
SE | 2016-02-05 | 41549.4 | 34622.4 | 4 | 47693.2 | 14 | 13070.8 | 0.9 | 7183.8 | 24
SE | 2016-02-06 | 37061.3 | 33585.1 | 7 | 41031.1 | 20 | 7446 | 0.9 | 4186.8 | 24
SE | 2016-02-07 | 33187.8 | 28988.2 | 7 | 38396.1 | 21 | 9407.9 | 0.9 | 4945.7 | 24
SE | 2016-02-08 | 35478.2 | 30859.8 | 4 | 39997.7 | 21 | 9137.9 | 0.9 | 4858.7 | 24
SE | 2016-02-09 | 35872.3 | 31483.8 | 7 | 41875.6 | 21 | 10391.8 | 0.9 | 5676.5 | 24
SE | 2016-02-10 | 41050.7 | 34167.4 | 4 | 46780.9 | 15 | 12613.5 | 0.9 | 6560 | 24
SE | 2016-02-11 | 42303.6 | 36013 | 4 | 47552.5 | 14 | 11539.5 | 0.9 | 6552 | 24
SE | 2016-02-12 | 40376.7 | 33976.1 | 4 | 45563.3 | 14 | 11587.2 | 0.9 | 6271.1 | 24
SE | 2016-02-13 | 36778.5 | 32715.1 | 4 | 41569.7 | 20 | 8854.6 | 0.9 | 5099.7 | 24
SE | 2016-02-14 | 34280.2 | 29086.6 | 7 | 41110.6 | 21 | 12024 | 0.8 | 5318.2 | 24
SE | 2016-02-15 | 41648.7 | 33653.9 | 4 | 47998.7 | 14 | 14344.8 | 0.9 | 7858.6 | 24
SE | 2016-02-16 | 41399.8 | 34034.8 | 3 | 46938.4 | 14 | 12903.6 | 0.9 | 6677.7 | 24
SE | 2016-02-17 | 41882.5 | 33826 | 4 | 48436.4 | 15 | 14610.3 | 0.9 | 7293.5 | 24
SE | 2016-02-18 | 42024.1 | 34371.7 | 4 | 48139.6 | 15 | 13768 | 0.9 | 6837 | 24
SE | 2016-02-19 | 42121.5 | 34651 | 4 | 48372.5 | 14 | 13721.5 | 0.9 | 6847 | 24
SE | 2016-02-20 | 38276.4 | 34491.4 | 5 | 42173.7 | 20 | 7682.3 | 0.9 | 4753.8 | 24
SE | 2016-02-21 | 33987.3 | 29552.1 | 6 | 39702.7 | 19 | 10150.6 | 0.9 | 5926 | 24
SE | 2016-02-22 | 40150.2 | 31356 | 3 | 45943 | 14 | 14587 | 0.9 | 8776.8 | 24
SE | 2016-02-23 | 41086.8 | 33253.3 | 3 | 46419.7 | 14 | 13166.4 | 0.9 | 8170.2 | 24
SE | 2016-02-24 | 41388 | 33372.5 | 4 | 46946.1 | 14 | 13573.6 | 0.9 | 8380.1 | 24
SE | 2016-02-25 | 41653.3 | 34153.5 | 4 | 47447.5 | 14 | 13294 | 0.9 | 7826.8 | 24
SE | 2016-02-26 | 41670 | 33780.7 | 4 | 47636.5 | 14 | 13855.8 | 0.9 | 8543 | 24
SE | 2016-02-27 | 38356.3 | 33495.8 | 6 | 43520.1 | 19 | 10024.3 | 0.9 | 5610.3 | 24
SE | 2016-02-28 | 35030.4 | 30020.4 | 6 | 41186.1 | 19 | 11165.7 | 0.9 | 6151.2 | 24
SE | 2016-02-29 | 39622.7 | 32604.6 | 3 | 44377.4 | 10 | 11772.8 | 0.9 | 8003 | 24
SE | 2016-03-01 | 38044.2 | 30816.2 | 3 | 42157.8 | 14 | 11341.6 | 0.9 | 6995 | 24
SE | 2016-03-02 | 38794.9 | 30552.9 | 3 | 43989.8 | 14 | 13436.8 | 0.9 | 7694.3 | 24
SE | 2016-03-03 | 39550.1 | 31696.4 | 3 | 44280.9 | 15 | 12584.6 | 0.9 | 7090.5 | 24
SE | 2016-03-04 | 40178.7 | 32502.1 | 3 | 45440.7 | 14 | 12938.6 | 0.9 | 8126.5 | 24
SE | 2016-03-05 | 36001.9 | 31095.1 | 6 | 42033.7 | 19 | 10938.6 | 0.9 | 5280.5 | 24
SE | 2016-03-06 | 33026.1 | 27432.6 | 6 | 39571.4 | 19 | 12138.8 | 0.8 | 6083.2 | 24
SE | 2016-03-07 | 39830.7 | 30740.7 | 3 | 45994.9 | 14 | 15254.2 | 0.9 | 9082.5 | 24
SE | 2016-03-08 | 40673.6 | 32640.5 | 3 | 46657.6 | 14 | 14017.2 | 0.9 | 8345.1 | 24
SE | 2016-03-09 | 41539.4 | 33140.8 | 3 | 47407.5 | 14 | 14266.7 | 0.9 | 8791.4 | 24
SE | 2016-03-10 | 41307.4 | 33670.6 | 4 | 46289 | 14 | 12618.4 | 0.9 | 7786.3 | 24
SE | 2016-03-11 | 40616.7 | 33618.5 | 3 | 45040.1 | 14 | 11421.5 | 0.9 | 7551.7 | 24
SE | 2016-03-12 | 36752.9 | 32051.3 | 6 | 41943.3 | 19 | 9892 | 0.9 | 5552.8 | 24
SE | 2016-03-13 | 32069.8 | 27305.5 | 6 | 38203.9 | 19 | 10898.4 | 0.8 | 6106.3 | 24
SE | 2016-03-14 | 38491.6 | 28879.6 | 3 | 44641.1 | 14 | 15761.5 | 0.9 | 9347.9 | 24
SE | 2016-03-15 | 39586.2 | 31057.7 | 3 | 45309.6 | 14 | 14251.9 | 0.9 | 8368 | 24
SE | 2016-03-16 | 39199.9 | 31401.1 | 3 | 44064 | 14 | 12662.8 | 0.9 | 7658.7 | 24
SE | 2016-03-17 | 39622.8 | 30974.6 | 3 | 45411.5 | 14 | 14436.9 | 0.9 | 8527.9 | 24
SE | 2016-03-18 | 39806.2 | 31471.4 | 3 | 45779.2 | 14 | 14307.8 | 0.9 | 8576.1 | 24
SE | 2016-03-19 | 36564.5 | 31173.3 | 6 | 42083.1 | 19 | 10909.7 | 0.9 | 6297.5 | 24
SE | 2016-03-20 | 33175.8 | 27733.3 | 6 | 39628.8 | 19 | 11895.6 | 0.8 | 6072.1 | 24
SE | 2016-03-21 | 40516.9 | 31083 | 3 | 47036.7 | 15 | 15953.6 | 0.9 | 9350.6 | 24
SE | 2016-03-22 | 41640.9 | 33517.2 | 3 | 47610.1 | 14 | 14093 | 0.9 | 8872.5 | 24
SE | 2016-03-23 | 41549 | 33872.7 | 4 | 47363.4 | 14 | 13490.7 | 0.9 | 8592 | 24
SE | 2016-03-24 | 39521.7 | 32634.5 | 4 | 44000.9 | 14 | 11366.4 | 0.9 | 7991.4 | 24
SE | 2016-03-25 | 33281.5 | 28844.1 | 6 | 38464.5 | 19 | 9620.4 | 0.9 | 5816.8 | 24
SE | 2016-03-26 | 34187.8 | 29094.2 | 6 | 40580.1 | 19 | 11485.9 | 0.8 | 5489.6 | 24
SE | 2016-03-27 | 32485.2 | 27123.8 | 6 | 39264.6 | 19 | 12140.7 | 0.8 | 6642 | 24
SE | 2016-03-28 | 40421.2 | 30651.1 | 3 | 46996.7 | 14 | 16345.6 | 0.9 | 9999.3 | 24
SE | 2016-03-29 | 41200.3 | 32910.8 | 4 | 47007.6 | 15 | 14096.7 | 0.9 | 8713.2 | 24
SE | 2016-03-30 | 41117.7 | 32684.6 | 4 | 46981.9 | 14 | 14297.3 | 0.9 | 8549.6 | 24
SE | 2016-03-31 | 41349.3 | 33088.8 | 4 | 47239.9 | 14 | 14151 | 0.9 | 8471.7 | 24
SE | 2016-04-01 | 40680.8 | 33148.6 | 4 | 46323.6 | 14 | 13175 | 0.9 | 8532.4 | 24
SE | 2016-04-02 | 36512.6 | 31391.4 | 6 | 41974.3 | 19 | 10582.9 | 0.9 | 5306.1 | 24
SE | 2016-04-03 | 33400.5 | 27902.6 | 6 | 39705.8 | 19 | 11803.2 | 0.8 | 5865.7 | 24
SE | 2016-04-04 | 40206.9 | 31419.9 | 3 | 46083.5 | 14 | 14663.6 | 0.9 | 9093.5 | 24
SE | 2016-04-05 | 39245.2 | 31482 | 3 | 44481.7 | 14 | 12999.7 | 0.9 | 7700.6 | 24
SE | 2016-04-06 | 39165.5 | 31239.5 | 4 | 44093.1 | 14 | 12853.6 | 0.9 | 7645.9 | 24
SE | 2016-04-07 | 39666.6 | 31639.2 | 4 | 44920.5 | 15 | 13281.3 | 0.9 | 7423.8 | 24
SE | 2016-04-08 | 39673.3 | 32343.1 | 4 | 44885.7 | 14 | 12542.5 | 0.9 | 7562 | 24
SE | 2016-04-09 | 35870.8 | 30962.8 | 6 | 41032.7 | 19 | 10069.9 | 0.9 | 5083.7 | 24
SE | 2016-04-10 | 32405.2 | 26995.8 | 6 | 38597 | 19 | 11601.3 | 0.8 | 5868 | 24
SE | 2016-04-11 | 39141.7 | 30567.1 | 4 | 45145.2 | 14 | 14578.2 | 0.9 | 9006.1 | 24
SE | 2016-04-12 | 39729.7 | 31626.9 | 3 | 45191.8 | 15 | 13564.8 | 0.9 | 8213.3 | 24
SE | 2016-04-13 | 39742.6 | 31615 | 3 | 44924.6 | 14 | 13309.6 | 0.9 | 7994.8 | 24
SE | 2016-04-14 | 41023.9 | 32832.7 | 4 | 46400.4 | 14 | 13567.7 | 0.9 | 8023.3 | 24
SE | 2016-04-15 | 41154.4 | 34323.4 | 5 | 46594.8 | 14 | 12271.5 | 0.9 | 8528.7 | 24
SE | 2016-04-16 | 37119.1 | 31995.4 | 6 | 42496.1 | 18 | 10500.7 | 0.9 | 5707.7 | 24
SE | 2016-04-17 | 33274.8 | 28094.7 | 6 | 39507.1 | 19 | 11412.4 | 0.8 | 6419 | 24
SE | 2016-04-18 | 40260 | 31026.6 | 3 | 46610.9 | 14 | 15584.3 | 0.9 | 9102.3 | 24
SE | 2016-04-19 | 41119.9 | 32961.5 | 3 | 46759.2 | 15 | 13797.7 | 0.9 | 8279.3 | 24
SE | 2016-04-20 | 41169.6 | 33246.1 | 3 | 46943.1 | 14 | 13696.9 | 0.9 | 8196.1 | 24
SE | 2016-04-21 | 36221.7 | 31097.4 | 6 | 41456.7 | 19 | 10359.3 | 0.9 | 5281.4 | 24
SE | 2016-04-22 | 37937.9 | 31512.5 | 4 | 42237 | 14 | 10724.5 | 0.9 | 7369.7 | 24
SE | 2016-04-23 | 35117.5 | 30304.2 | 6 | 41054.3 | 18 | 10750.1 | 0.9 | 5322.6 | 24
SE | 2016-04-24 | 32454 | 27383.7 | 7 | 39253.5 | 18 | 11869.8 | 0.8 | 7302.9 | 24
SE | 2016-04-25 | 39600.2 | 29991.5 | 3 | 45806.6 | 15 | 15815.1 | 0.9 | 8512.8 | 24
SE | 2016-04-26 | 40142.6 | 33037.9 | 3 | 44328.1 | 14 | 11290.2 | 0.9 | 6805.3 | 24
SE | 2016-04-27 | 37842.1 | 31516.9 | 3 | 41770.6 | 10 | 10253.7 | 0.9 | 6483.1 | 24
SE | 2016-04-28 | 35543.7 | 28674.9 | 3 | 40405 | 18 | 11730.1 | 0.9 | 6219 | 24
SE | 2016-04-29 | 34293.2 | 26584.3 | 3 | 39058.8 | 18 | 12474.5 | 0.9 | 7421.3 | 24
SE | 2016-04-30 | 31155 | 26075.5 | 4 | 38905.1 | 18 | 12829.7 | 0.8 | 6789 | 24
SE | 2016-05-01 | 27103.1 | 21933.3 | 6 | 35864.3 | 18 | 13931 | 0.8 | 9278.9 | 24
SE | 2016-05-02 | 33153.2 | 23304.2 | 3 | 39805.3 | 18 | 16501.1 | 0.8 | 7784.4 | 24
SE | 2016-05-03 | 34812.9 | 26229.5 | 3 | 40709.3 | 18 | 14479.8 | 0.9 | 7057.1 | 24
SE | 2016-05-04 | 35318.2 | 26681.5 | 3 | 41076.5 | 18 | 14395 | 0.9 | 6756.4 | 24
SE | 2016-05-05 | 36096.4 | 27563 | 3 | 41483.4 | 18 | 13920.3 | 0.9 | 7357.8 | 24
SE | 2016-05-06 | 36055.7 | 27827.6 | 3 | 40942.6 | 18 | 13115 | 0.9 | 7040 | 24
SE | 2016-05-07 | 33142.5 | 28089.5 | 4 | 40320.4 | 18 | 12230.8 | 0.8 | 6167.8 | 24
SE | 2016-05-08 | 29481.2 | 24867.5 | 6 | 37006.7 | 18 | 12139.1 | 0.8 | 9260.8 | 24
SE | 2016-05-09 | 36003.3 | 26301.2 | 3 | 41564.4 | 18 | 15263.2 | 0.9 | 8075.8 | 24
SE | 2016-05-10 | 37273.4 | 28943.5 | 3 | 42332.4 | 18 | 13388.9 | 0.9 | 7267 | 24
SE | 2016-05-11 | 37679 | 29609.9 | 3 | 42934 | 18 | 13324.1 | 0.9 | 6893.8 | 24
SE | 2016-05-12 | 37397.6 | 29613.7 | 3 | 42467.3 | 18 | 12853.6 | 0.9 | 6972.1 | 24
SE | 2016-05-13 | 36051.8 | 29009 | 3 | 40672.3 | 18 | 11663.3 | 0.9 | 6625.5 | 24
SE | 2016-05-14 | 32171.5 | 27383.5 | 4 | 39331.3 | 18 | 11947.9 | 0.8 | 6311.9 | 24
SE | 2016-05-15 | 29081.5 | 23858 | 7 | 37371.2 | 18 | 13513.2 | 0.8 | 8418.9 | 24
SE | 2016-05-16 | 35307.3 | 25737.8 | 3 | 40888.9 | 18 | 15151.1 | 0.9 | 7595.4 | 24
SE | 2016-05-17 | 36071.4 | 28023.5 | 3 | 41474.8 | 18 | 13451.4 | 0.9 | 6864 | 24
SE | 2016-05-18 | 35633.2 | 28059 | 3 | 40736.3 | 18 | 12677.3 | 0.9 | 6647.1 | 24
SE | 2016-05-19 | 35530.5 | 27210.6 | 3 | 40941.6 | 18 | 13731 | 0.9 | 7164.5 | 24
SE | 2016-05-20 | 36106.9 | 27602.1 | 3 | 41709.7 | 18 | 14107.6 | 0.9 | 7231.4 | 24
SE | 2016-05-21 | 33606.4 | 28006.2 | 4 | 41492.9 | 18 | 13486.7 | 0.8 | 6639.5 | 24
SE | 2016-05-22 | 30267.8 | 25047.7 | 6 | 38778.5 | 18 | 13730.8 | 0.8 | 8743.7 | 24
SE | 2016-05-23 | 35035.7 | 26641.4 | 3 | 40796.9 | 18 | 14155.5 | 0.9 | 7189.2 | 24
SE | 2016-05-24 | 34654.2 | 27071.3 | 3 | 40344.8 | 18 | 13273.5 | 0.9 | 6274.7 | 24
SE | 2016-05-25 | 34686.2 | 26420.3 | 3 | 40291.3 | 18 | 13871 | 0.9 | 6718.5 | 24
SE | 2016-05-26 | 31174.4 | 26081.4 | 6 | 38954.8 | 18 | 12873.4 | 0.8 | 7030.6 | 24
SE | 2016-05-27 | 33211.4 | 26013.1 | 3 | 40010.9 | 18 | 13997.9 | 0.8 | 6965.4 | 24
SE | 2016-05-28 | 31378.9 | 26218.4 | 4 | 39314.9 | 18 | 13096.5 | 0.8 | 7164.4 | 24
SE | 2016-05-29 | 28458 | 23156.9 | 7 | 37184.7 | 18 | 14027.8 | 0.8 | 8887.8 | 24
SE | 2016-05-30 | 34991.4 | 25120.6 | 3 | 41180.5 | 18 | 16059.9 | 0.8 | 8058.9 | 24
SE | 2016-05-31 | 36425.7 | 27553.8 | 3 | 42653.5 | 18 | 15099.7 | 0.9 | 7034 | 24
SE | 2016-06-01 | 36707.8 | 28407.2 | 3 | 42210 | 18 | 13802.7 | 0.9 | 6986.3 | 24
SE | 2016-06-02 | 36921.2 | 28610.5 | 3 | 42363.4 | 18 | 13752.9 | 0.9 | 7114.3 | 24
SE | 2016-06-03 | 36609.5 | 28803.9 | 3 | 41549.8 | 18 | 12745.9 | 0.9 | 6818.8 | 24
SE | 2016-06-04 | 33614.5 | 28141.6 | 4 | 41457.7 | 18 | 13316.2 | 0.8 | 6708.7 | 24
SE | 2016-06-05 | 29970.6 | 25086.9 | 7 | 37411 | 18 | 12324.1 | 0.8 | 7148.9 | 24
SE | 2016-06-06 | 35987.1 | 26805.2 | 3 | 41423.3 | 18 | 14618.1 | 0.9 | 7534 | 24
SE | 2016-06-07 | 36144.5 | 28333.9 | 3 | 41181.6 | 18 | 12847.6 | 0.9 | 6853.4 | 24
SE | 2016-06-08 | 35698.8 | 27963.6 | 3 | 41369.8 | 18 | 13406.2 | 0.9 | 6509 | 24
SE | 2016-06-09 | 34627.8 | 27192.1 | 3 | 40438.9 | 18 | 13246.8 | 0.9 | 6238.6 | 24
SE | 2016-06-10 | 33844.3 | 26178.2 | 3 | 39530.2 | 18 | 13352 | 0.9 | 6882.4 | 24
SE | 2016-06-11 | 30655.8 | 25767.5 | 4 | 38818.3 | 18 | 13050.8 | 0.8 | 7413.9 | 24
SE | 2016-06-12 | 26770.3 | 21491.1 | 7 | 35590.2 | 18 | 14099.1 | 0.8 | 8875.8 | 24
SE | 2016-06-13 | 31556.2 | 22192.3 | 3 | 39364.2 | 18 | 17171.9 | 0.8 | 6727.9 | 24
SE | 2016-06-14 | 33215.8 | 24636.1 | 3 | 39118.6 | 19 | 14482.5 | 0.8 | 6881.8 | 24
SE | 2016-06-15 | 34130.2 | 25739.2 | 3 | 40992.8 | 18 | 15253.6 | 0.8 | 6889.8 | 24
SE | 2016-06-16 | 34329.7 | 25605.9 | 3 | 41227.6 | 18 | 15621.7 | 0.8 | 6893.7 | 24
SE | 2016-06-17 | 34157.1 | 25799.1 | 3 | 40572.6 | 18 | 14773.4 | 0.8 | 7002.7 | 24
SE | 2016-06-18 | 31245.7 | 25739.7 | 4 | 39995 | 18 | 14255.4 | 0.8 | 7562.3 | 24
SE | 2016-06-19 | 27634.2 | 22474.8 | 7 | 36924.2 | 18 | 14449.4 | 0.7 | 9577.3 | 24
SE | 2016-06-20 | 33227.3 | 23868.3 | 3 | 39931.8 | 18 | 16063.6 | 0.8 | 7402.4 | 24
SE | 2016-06-21 | 34219.4 | 25825.1 | 3 | 40436.7 | 18 | 14611.5 | 0.8 | 7060.4 | 24
SE | 2016-06-22 | 34501.1 | 26190.8 | 3 | 41007 | 18 | 14816.2 | 0.8 | 7057.5 | 24
SE | 2016-06-23 | 34606.5 | 25868.9 | 3 | 41035.6 | 18 | 15166.8 | 0.8 | 7074.6 | 24
SE | 2016-06-24 | 33807.2 | 25795.7 | 3 | 39937.7 | 18 | 14142 | 0.8 | 6822.3 | 24
SE | 2016-06-25 | 30975.7 | 25280.1 | 4 | 39799.7 | 18 | 14519.6 | 0.8 | 7722.6 | 24
SE | 2016-06-26 | 27537.8 | 22236.2 | 7 | 36991.3 | 18 | 14755.2 | 0.7 | 9922.5 | 24
SE | 2016-06-27 | 32927.5 | 23379.2 | 3 | 40049.3 | 18 | 16670.1 | 0.8 | 7718.8 | 24
SE | 2016-06-28 | 33944.7 | 25653.5 | 3 | 40602.9 | 18 | 14949.4 | 0.8 | 6826.2 | 24
SE | 2016-06-29 | 34284.9 | 25878.2 | 3 | 40815.4 | 18 | 14937.2 | 0.8 | 7137.8 | 24
SE | 2016-06-30 | 34298.1 | 25820.7 | 3 | 40441.7 | 18 | 14620.9 | 0.8 | 7097.4 | 24
SE | 2016-07-01 | 33850.9 | 25604.8 | 3 | 40321.3 | 18 | 14716.5 | 0.8 | 6831.9 | 24
SE | 2016-07-02 | 31293.1 | 25728 | 4 | 39746.3 | 18 | 14018.4 | 0.8 | 7488.3 | 24
SE | 2016-07-03 | 27831.8 | 22739.8 | 7 | 36847.5 | 18 | 14107.6 | 0.8 | 9362.2 | 24
SE | 2016-07-04 | 33712 | 24027.6 | 3 | 40754.5 | 18 | 16726.8 | 0.8 | 8014.2 | 24
SE | 2016-07-05 | 35092.3 | 26638.6 | 3 | 41390.7 | 18 | 14752.1 | 0.8 | 7173.9 | 24
SE | 2016-07-06 | 34976.2 | 26559.4 | 3 | 41241.3 | 18 | 14681.9 | 0.8 | 7081.9 | 24
SE | 2016-07-07 | 34896.6 | 27370.3 | 3 | 41028.9 | 18 | 13658.6 | 0.9 | 6468.4 | 24
SE | 2016-07-08 | 34378.5 | 26591.8 | 3 | 40730.2 | 18 | 14138.3 | 0.8 | 6678 | 24
SE | 2016-07-09 | 30495.8 | 25653.4 | 6 | 39126.8 | 18 | 13473.4 | 0.8 | 7933.1 | 24
SE | 2016-07-10 | 28030.6 | 22711.5 | 7 | 36561 | 18 | 13849.5 | 0.8 | 8667.1 | 24
SE | 2016-07-11 | 34252.3 | 24451.5 | 3 | 41146.4 | 18 | 16694.9 | 0.8 | 7565.9 | 24
SE | 2016-07-12 | 35876.4 | 26996.5 | 3 | 42252.7 | 18 | 15256.2 | 0.8 | 7164.3 | 24
SE | 2016-07-13 | 35872.9 | 27815.2 | 3 | 41930.6 | 18 | 14115.4 | 0.9 | 6653.9 | 24
SE | 2016-07-14 | 35938.1 | 27601.7 | 3 | 41949.8 | 18 | 14348.1 | 0.9 | 6743.7 | 24
SE | 2016-07-15 | 36013.2 | 27776.1 | 3 | 42078.3 | 18 | 14302.1 | 0.9 | 6717.8 | 24
SE | 2016-07-16 | 32969.7 | 27977.3 | 4 | 40352 | 18 | 12374.7 | 0.8 | 6506.6 | 24
SE | 2016-07-17 | 28090.8 | 23280.2 | 7 | 36773.5 | 18 | 13493.3 | 0.8 | 9447.7 | 24
SE | 2016-07-18 | 33022.1 | 24305.9 | 3 | 40075.9 | 18 | 15770 | 0.8 | 7039.9 | 24
SE | 2016-07-19 | 33987.4 | 25994.6 | 3 | 40516.6 | 18 | 14522 | 0.8 | 6687.2 | 24
SE | 2016-07-20 | 34280.9 | 25939 | 3 | 40972.8 | 18 | 15033.8 | 0.8 | 6757.2 | 24
SE | 2016-07-21 | 34464.9 | 26471.9 | 3 | 40803.8 | 18 | 14331.9 | 0.8 | 6660.8 | 24
SE | 2016-07-22 | 34242.1 | 26228.3 | 3 | 40507.6 | 18 | 14279.3 | 0.8 | 7184.9 | 24
SE | 2016-07-23 | 31528.4 | 26122.6 | 4 | 40174.8 | 18 | 14052.1 | 0.8 | 7857.8 | 24
SE | 2016-07-24 | 28318.2 | 23022.9 | 7 | 37086 | 18 | 14063.1 | 0.8 | 8941.2 | 24
SE | 2016-07-25 | 34042.2 | 24807.7 | 3 | 40711 | 18 | 15903.3 | 0.8 | 7283.4 | 24
SE | 2016-07-26 | 35235.6 | 26767.6 | 3 | 41445.9 | 18 | 14678.3 | 0.9 | 6923.3 | 24
SE | 2016-07-27 | 35742.4 | 27261.4 | 3 | 41851.9 | 18 | 14590.5 | 0.9 | 6978.4 | 24
SE | 2016-07-28 | 35045.3 | 27123.3 | 3 | 41001.8 | 18 | 13878.5 | 0.9 | 6451 | 24
SE | 2016-07-29 | 34945.1 | 26802.2 | 3 | 41044.2 | 18 | 14242 | 0.9 | 6731.3 | 24
SE | 2016-07-30 | 31928.4 | 26912.7 | 4 | 40149.7 | 18 | 13237 | 0.8 | 7594.4 | 24
SE | 2016-07-31 | 28306.2 | 23092.5 | 7 | 37006.5 | 18 | 13914 | 0.8 | 9103.1 | 24
SE | 2016-08-01 | 34043.2 | 24286.7 | 3 | 40429.3 | 18 | 16142.6 | 0.8 | 7357.6 | 24
SE | 2016-08-02 | 35336.4 | 26733.2 | 3 | 40936.8 | 18 | 14203.6 | 0.9 | 6670.4 | 24
SE | 2016-08-03 | 35235 | 26975.3 | 3 | 41246.6 | 18 | 14271.3 | 0.9 | 6769 | 24
SE | 2016-08-04 | 34981.5 | 26697.7 | 3 | 41001.6 | 18 | 14303.9 | 0.9 | 6505.1 | 24
SE | 2016-08-05 | 34908.6 | 26906.1 | 3 | 40624.9 | 18 | 13718.8 | 0.9 | 6699.1 | 24
SE | 2016-08-06 | 32751.4 | 27152.2 | 4 | 40856.1 | 18 | 13703.9 | 0.8 | 6658.3 | 24
SE | 2016-08-07 | 29299.5 | 24225.9 | 7 | 37249.6 | 18 | 13023.7 | 0.8 | 8188.5 | 24
SE | 2016-08-08 | 35163 | 25783.8 | 3 | 41035.1 | 18 | 15251.3 | 0.9 | 7338 | 24
SE | 2016-08-09 | 36348.1 | 27998.5 | 3 | 41387.5 | 18 | 13389 | 0.9 | 6965 | 24
SE | 2016-08-10 | 35743.8 | 28167.8 | 3 | 40786.5 | 18 | 12618.7 | 0.9 | 6528.5 | 24
SE | 2016-08-11 | 34975.4 | 27105.9 | 3 | 40610.2 | 18 | 13504.3 | 0.9 | 6514.9 | 24
SE | 2016-08-12 | 34648.4 | 26762.1 | 3 | 40203.5 | 18 | 13441.4 | 0.9 | 6520.6 | 24
SE | 2016-08-13 | 31728.6 | 26375.9 | 4 | 39524.2 | 18 | 13148.3 | 0.8 | 6822.1 | 24
SE | 2016-08-14 | 28622 | 23142.7 | 7 | 36728.4 | 18 | 13585.7 | 0.8 | 8913.5 | 24
SE | 2016-08-15 | 34695.9 | 25364.8 | 3 | 40358.2 | 18 | 14993.3 | 0.9 | 7356 | 24
SE | 2016-08-16 | 36005.4 | 27510.6 | 3 | 41527.4 | 18 | 14016.8 | 0.9 | 6892.6 | 24
SE | 2016-08-17 | 36847.3 | 27863.2 | 3 | 42661.7 | 18 | 14798.5 | 0.9 | 6913.9 | 24
SE | 2016-08-18 | 37092.9 | 29065.8 | 3 | 42046.7 | 18 | 12980.9 | 0.9 | 6629.8 | 24
SE | 2016-08-19 | 37168.2 | 29123.1 | 3 | 42017.2 | 18 | 12894.1 | 0.9 | 6627.3 | 24
SE | 2016-08-20 | 33995.7 | 29047 | 4 | 40306.1 | 18 | 11259.1 | 0.8 | 5384.3 | 24
SE | 2016-08-21 | 29658.2 | 25416.5 | 7 | 36402.6 | 18 | 10986.1 | 0.8 | 6919.3 | 24
SE | 2016-08-22 | 33438.4 | 24910.2 | 2 | 39566.5 | 19 | 14656.3 | 0.8 | 6848.5 | 24
SE | 2016-08-23 | 34117.6 | 25739.4 | 3 | 40013.7 | 18 | 14274.3 | 0.9 | 6902.9 | 24
SE | 2016-08-24 | 34617.8 | 25995.6 | 3 | 40350.8 | 18 | 14355.2 | 0.9 | 7036.3 | 24
SE | 2016-08-25 | 35110.7 | 26440.1 | 3 | 40927.7 | 18 | 14487.7 | 0.9 | 6455.7 | 24
SE | 2016-08-26 | 35458.7 | 27187.8 | 3 | 40740.4 | 19 | 13552.6 | 0.9 | 6971.8 | 24
SE | 2016-08-27 | 32663.5 | 27099 | 6 | 40269.3 | 18 | 13170.3 | 0.8 | 6347.7 | 24
SE | 2016-08-28 | 29421.2 | 23502.9 | 6 | 37650.4 | 18 | 14147.5 | 0.8 | 8287.3 | 24
SE | 2016-08-29 | 36082.4 | 26156.9 | 3 | 41967.7 | 18 | 15810.8 | 0.9 | 8223.6 | 24
SE | 2016-08-30 | 37113.1 | 28673.9 | 3 | 42635.3 | 18 | 13961.5 | 0.9 | 7083.1 | 24
SE | 2016-08-31 | 36341.5 | 28822.1 | 3 | 41113.4 | 18 | 12291.3 | 0.9 | 6746.3 | 24
SE | 2016-09-01 | 35888 | 27983.7 | 3 | 40651.3 | 18 | 12667.6 | 0.9 | 6505.2 | 24
SE | 2016-09-02 | 35982.6 | 27797.2 | 3 | 41071.6 | 18 | 13274.4 | 0.9 | 6801 | 24
SE | 2016-09-03 | 32798.2 | 27574.4 | 6 | 40022.8 | 18 | 12448.4 | 0.8 | 6542.2 | 24
SE | 2016-09-04 | 28985 | 23507.1 | 6 | 36584.5 | 18 | 13077.4 | 0.8 | 7970.6 | 24
SE | 2016-09-05 | 34797.2 | 25144.6 | 3 | 40483.6 | 18 | 15339 | 0.9 | 7707.3 | 24
SE | 2016-09-06 | 36062.7 | 27704.3 | 3 | 41107.9 | 18 | 13403.7 | 0.9 | 7238.7 | 24
SE | 2016-09-07 | 32310.8 | 27068.2 | 6 | 39079.2 | 19 | 12011 | 0.8 | 6286.8 | 24
SE | 2016-09-08 | 35292.2 | 26760.1 | 3 | 40643.9 | 18 | 13883.8 | 0.9 | 7199 | 24
SE | 2016-09-09 | 35437.7 | 27834.9 | 3 | 40164.3 | 18 | 12329.4 | 0.9 | 6561.6 | 24
SE | 2016-09-10 | 32856.3 | 27073.2 | 6 | 39938.2 | 18 | 12864.9 | 0.8 | 6253.1 | 24
SE | 2016-09-11 | 29968.6 | 24042.5 | 6 | 37437.8 | 18 | 13395.4 | 0.8 | 7481.1 | 24
SE | 2016-09-12 | 36608.6 | 26677.4 | 3 | 42702.3 | 15 | 16024.9 | 0.9 | 8293.4 | 24
SE | 2016-09-13 | 38109.9 | 29368.5 | 3 | 43719 | 15 | 14350.6 | 0.9 | 8013.4 | 24
SE | 2016-09-14 | 38356.2 | 30664.6 | 4 | 43401.5 | 14 | 12736.8 | 0.9 | 7693.8 | 24
SE | 2016-09-15 | 37277.2 | 29565 | 3 | 42024.6 | 14 | 12459.6 | 0.9 | 7466.2 | 24
SE | 2016-09-16 | 36467.4 | 28995 | 3 | 40672.5 | 14 | 11677.6 | 0.9 | 6620.1 | 24
SE | 2016-09-17 | 33945.1 | 28213.7 | 6 | 40791.1 | 18 | 12577.4 | 0.8 | 6083.1 | 24
SE | 2016-09-18 | 31054.2 | 25215.3 | 6 | 37640.5 | 18 | 12425.2 | 0.8 | 6189.1 | 24
SE | 2016-09-19 | 36729.6 | 27569.4 | 3 | 42596.4 | 14 | 15026.9 | 0.9 | 9039.9 | 24
SE | 2016-09-20 | 36539 | 29099.8 | 3 | 40526.1 | 14 | 11426.3 | 0.9 | 7084.8 | 24
SE | 2016-09-21 | 35449.5 | 27742.5 | 3 | 40058.5 | 18 | 12316.1 | 0.9 | 6937 | 24
SE | 2016-09-22 | 35892.7 | 27487.8 | 3 | 41070.1 | 18 | 13582.3 | 0.9 | 7427.6 | 24
SE | 2016-09-23 | 36389.5 | 28032.7 | 3 | 41395.7 | 14 | 13362.9 | 0.9 | 7490.1 | 24
SE | 2016-09-24 | 32980.8 | 27700.9 | 6 | 39411 | 18 | 11710 | 0.8 | 6050.2 | 24
SE | 2016-09-25 | 28841.6 | 23615.2 | 6 | 35619.9 | 18 | 12004.7 | 0.8 | 7173.3 | 24
SE | 2016-09-26 | 34195.5 | 24934.3 | 3 | 39646.9 | 19 | 14712.5 | 0.9 | 7742.9 | 24
SE | 2016-09-27 | 35294.5 | 26848.4 | 3 | 40375.1 | 19 | 13526.8 | 0.9 | 7482.9 | 24
SE | 2016-09-28 | 35941.4 | 27157 | 3 | 41050.2 | 15 | 13893.2 | 0.9 | 7576.6 | 24
SE | 2016-09-29 | 36522.5 | 28118.8 | 3 | 41687.1 | 14 | 13568.3 | 0.9 | 7974.3 | 24
SE | 2016-09-30 | 36145.3 | 28278.3 | 3 | 40745.4 | 14 | 12467.1 | 0.9 | 7782.4 | 24
SE | 2016-10-01 | 32473.9 | 27323 | 6 | 38536.8 | 18 | 11213.8 | 0.8 | 5729.3 | 24
SE | 2016-10-02 | 28445.9 | 23369.6 | 6 | 34577.5 | 19 | 11207.9 | 0.8 | 6127.7 | 24
SE | 2016-10-03 | 34297.8 | 25220.9 | 3 | 39508.9 | 18 | 14288.1 | 0.9 | 8540.3 | 24
SE | 2016-10-04 | 34761.7 | 26754.2 | 3 | 40358.6 | 19 | 13604.3 | 0.9 | 7107 | 24
SE | 2016-10-05 | 34709.8 | 26712.5 | 3 | 40054.4 | 18 | 13341.9 | 0.9 | 7498.8 | 24
SE | 2016-10-06 | 34164 | 26754.4 | 3 | 39418 | 19 | 12663.6 | 0.9 | 6972.1 | 24
SE | 2016-10-07 | 34142.5 | 25614.2 | 3 | 39728.5 | 19 | 14114.3 | 0.9 | 7719.2 | 24
SE | 2016-10-08 | 31870.4 | 25672 | 5 | 39548.6 | 19 | 13876.6 | 0.8 | 6534.3 | 24
SE | 2016-10-09 | 29059.1 | 23133.5 | 6 | 36331.6 | 19 | 13198.1 | 0.8 | 6739 | 24
SE | 2016-10-10 | 34637 | 25704.9 | 3 | 39683.3 | 19 | 13978.4 | 0.9 | 8331.3 | 24
SE | 2016-10-11 | 35870.9 | 27609.7 | 3 | 40673.1 | 14 | 13063.4 | 0.9 | 8168.6 | 24
SE | 2016-10-12 | 31708.8 | 25794 | 6 | 38235.5 | 19 | 12441.5 | 0.8 | 6057.2 | 24
SE | 2016-10-13 | 36872.8 | 27739.4 | 3 | 42623.7 | 15 | 14884.3 | 0.9 | 9111 | 24
SE | 2016-10-14 | 37481.3 | 29796.6 | 3 | 42085.2 | 14 | 12288.7 | 0.9 | 8454.6 | 24
SE | 2016-10-15 | 34666.3 | 28720 | 6 | 40829.7 | 19 | 12109.8 | 0.8 | 6547.9 | 24
SE | 2016-10-16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 5164.2 | 24
SE | 2016-10-17 | 38807.5 | 29648.8 | 4 | 45246.6 | 15 | 15597.8 | 0.9 | 8059.9 | 24
SE | 2016-10-18 | 40587.4 | 32618.3 | 4 | 46493.8 | 15 | 13875.4 | 0.9 | 7351.4 | 24
SE | 2016-10-19 | 41264 | 33222.6 | 4 | 47574.5 | 15 | 14351.9 | 0.9 | 7532.9 | 24
SE | 2016-10-20 | 40909.5 | 34295.4 | 4 | 46423.4 | 14 | 12127.9 | 0.9 | 6704.5 | 24
SE | 2016-10-21 | 39246.9 | 33073.3 | 4 | 43837.4 | 15 | 10764.1 | 0.9 | 6431.8 | 24
SE | 2016-10-22 | 34190.3 | 30884.7 | 4 | 38241 | 20 | 7356.2 | 0.9 | 4118.7 | 24
SE | 2016-10-23 | 30550 | 25764.8 | 7 | 36967.8 | 20 | 11203 | 0.8 | 5197 | 24
SE | 2016-10-24 | 37535.5 | 28187.9 | 3 | 43983.3 | 15 | 15795.4 | 0.9 | 7825.3 | 24
SE | 2016-10-25 | 38503.3 | 31340.6 | 4 | 43104.7 | 15 | 11764.2 | 0.9 | 6546 | 24
SE | 2016-10-26 | 39079.5 | 30921.5 | 3 | 44468.2 | 15 | 13546.7 | 0.9 | 6780.9 | 24
SE | 2016-10-27 | 39150.1 | 31782.1 | 3 | 44207.1 | 15 | 12425 | 0.9 | 6842.1 | 24
SE | 2016-10-28 | 37053.2 | 31333.3 | 4 | 40636.3 | 14 | 9303 | 0.9 | 6238.2 | 24
SE | 2016-10-29 | 32375.7 | 27914.3 | 6 | 37609.4 | 20 | 9695.1 | 0.9 | 4787.6 | 24
SE | 2016-10-30 | 28451.1 | 23775 | 7 | 34760.6 | 20 | 10985.6 | 0.8 | 4837.5 | 24
SE | 2016-10-31 | 35309.1 | 25700.5 | 3 | 41225.3 | 15 | 15524.8 | 0.9 | 7662.4 | 24
SE | 2016-11-01 | 36812.3 | 28661.5 | 3 | 42050.5 | 15 | 13389 | 0.9 | 6550.9 | 24
SE | 2016-11-02 | 33251.9 | 28231.9 | 6 | 39296.5 | 20 | 11064.6 | 0.8 | 5614.6 | 24
SE | 2016-11-03 | 37433.6 | 29747.9 | 3 | 42094.6 | 14 | 12346.7 | 0.9 | 7304.8 | 24
SE | 2016-11-04 | 36479 | 29683.1 | 3 | 40422.4 | 11 | 10739.4 | 0.9 | 6281.5 | 24
SE | 2016-11-05 | 32549 | 27932.2 | 4 | 37891.2 | 20 | 9959 | 0.9 | 5277.3 | 24
SE | 2016-11-06 | 29334.6 | 24431.3 | 7 | 35809.5 | 20 | 11378.2 | 0.8 | 4768.4 | 24
SE | 2016-11-07 | 35848.1 | 26351 | 3 | 41737.3 | 15 | 15386.3 | 0.9 | 7716.2 | 24
SE | 2016-11-08 | 37153.3 | 28960.9 | 3 | 42646.5 | 15 | 13685.6 | 0.9 | 6802.7 | 24
SE | 2016-11-09 | 37707.3 | 29571.6 | 3 | 43579.3 | 15 | 14007.7 | 0.9 | 7332.5 | 24
SE | 2016-11-10 | 38567.3 | 30310.2 | 3 | 44091.4 | 15 | 13781.2 | 0.9 | 7064.9 | 24
SE | 2016-11-11 | 39092.8 | 31373.7 | 4 | 45158.1 | 14 | 13784.5 | 0.9 | 8035.3 | 24
SE | 2016-11-12 | 33815 | 30318.4 | 6 | 37861.5 | 20 | 7543.1 | 0.9 | 4389.1 | 24
SE | 2016-11-13 | 28791.5 | 25127 | 7 | 34213 | 20 | 9085.9 | 0.8 | 4495.6 | 24
SE | 2016-11-14 | 32296.6 | 25419.3 | 3 | 36918.5 | 20 | 11499.2 | 0.9 | 6586.4 | 24
SE | 2016-11-15 | 30650.1 | 25232.6 | 6 | 37577.9 | 20 | 12345.3 | 0.8 | 5449 | 24
SE | 2016-11-16 | 35854.1 | 26858 | 3 | 41257.8 | 15 | 14399.9 | 0.9 | 7760.3 | 24
SE | 2016-11-17 | 36382.5 | 27962.9 | 3 | 41895.7 | 14 | 13932.8 | 0.9 | 7429.2 | 24
SE | 2016-11-18 | 35051.6 | 28705.7 | 4 | 39317.5 | 10 | 10611.8 | 0.9 | 6524.7 | 24
SE | 2016-11-19 | 30168.9 | 25485.2 | 4 | 36101.1 | 20 | 10616 | 0.8 | 5077 | 24
SE | 2016-11-20 | 27232.1 | 21890.7 | 6 | 34594.9 | 20 | 12704.2 | 0.8 | 5685.8 | 24
SE | 2016-11-21 | 33932.7 | 24537.8 | 3 | 39559.9 | 20 | 15022 | 0.9 | 7812.4 | 24
SE | 2016-11-22 | 35885.5 | 27624.2 | 3 | 40990.9 | 15 | 13366.7 | 0.9 | 7016.9 | 24
SE | 2016-11-23 | 36028.7 | 28267.9 | 3 | 40556.7 | 15 | 12288.8 | 0.9 | 6695.4 | 24
SE | 2016-11-24 | 36563.9 | 28516.2 | 3 | 41717.6 | 15 | 13201.4 | 0.9 | 6928.4 | 24
SE | 2016-11-25 | 36843.9 | 28961.2 | 3 | 42661.8 | 14 | 13700.6 | 0.9 | 7344.2 | 24
SE | 2016-11-26 | 33592.1 | 28962.9 | 6 | 38340 | 20 | 9377.1 | 0.9 | 5206.9 | 24
SE | 2016-11-27 | 30934.9 | 25991.7 | 6 | 37041.7 | 21 | 11050 | 0.8 | 4536.1 | 24
SE | 2016-11-28 | 38297.1 | 28781.2 | 3 | 45064.8 | 14 | 16283.5 | 0.8 | 8822.6 | 24
SE | 2016-11-29 | 39231.3 | 32035.8 | 4 | 44746.1 | 14 | 12710.3 | 0.9 | 7625.1 | 24
SE | 2016-11-30 | 36523.7 | 30065.6 | 3 | 40674.4 | 14 | 10608.8 | 0.9 | 6258.9 | 24
SE | 2016-12-01 | 35178.6 | 27635.3 | 3 | 39315 | 15 | 11679.7 | 0.9 | 6582.8 | 24
SE | 2016-12-02 | 35810 | 27796.2 | 3 | 40905.7 | 14 | 13109.5 | 0.9 | 6868.9 | 24
SE | 2016-12-03 | 33627.5 | 28533 | 4 | 38624 | 20 | 10091 | 0.9 | 5456.7 | 24
SE | 2016-12-04 | 30465.7 | 26336.4 | 7 | 35802.5 | 20 | 9466 | 0.9 | 4231.1 | 24
SE | 2016-12-05 | 35543.5 | 27093.7 | 3 | 40690.3 | 14 | 13596.6 | 0.9 | 7388.6 | 24
SE | 2016-12-06 | 36868 | 28394.8 | 3 | 42787.7 | 15 | 14392.9 | 0.9 | 7980 | 24
SE | 2016-12-07 | 37749.3 | 29267.7 | 3 | 43800.8 | 14 | 14533 | 0.9 | 8339.1 | 24
SE | 2016-12-08 | 38310.2 | 30843.6 | 3 | 43862.3 | 15 | 13018.7 | 0.9 | 7416.5 | 24
SE | 2016-12-09 | 38691.9 | 31420.6 | 4 | 44272.7 | 14 | 12852.1 | 0.9 | 7740.8 | 24
SE | 2016-12-10 | 35042.9 | 30875.6 | 4 | 39520.2 | 20 | 8644.6 | 0.9 | 4696.2 | 24
SE | 2016-12-11 | 32031.8 | 27637.5 | 7 | 37821.8 | 21 | 10184.3 | 0.8 | 4457.8 | 24
SE | 2016-12-12 | 37967.2 | 29721.8 | 4 | 43459.7 | 15 | 13737.8 | 0.9 | 8303.2 | 24
SE | 2016-12-13 | 38782.8 | 31009.8 | 4 | 44183.2 | 14 | 13173.3 | 0.9 | 7711.9 | 24
SE | 2016-12-14 | 37884.5 | 31005.8 | 4 | 42701 | 14 | 11695.1 | 0.9 | 7006.6 | 24
SE | 2016-12-15 | 35355.6 | 29006.3 | 4 | 39007.4 | 14 | 10001.1 | 0.9 | 6428.3 | 24
SE | 2016-12-16 | 34340.5 | 27166.2 | 3 | 38452.3 | 20 | 11286.1 | 0.9 | 6261.3 | 24
SE | 2016-12-17 | 31792.2 | 26959.2 | 4 | 37438.9 | 20 | 10479.7 | 0.8 | 5186.7 | 24
SE | 2016-12-18 | 29839.6 | 25043.3 | 6 | 35996.6 | 21 | 10953.4 | 0.8 | 4725.1 | 24
SE | 2016-12-19 | 35788.8 | 27383.1 | 3 | 41308 | 14 | 13925 | 0.9 | 8050.3 | 24
SE | 2016-12-20 | 36646.2 | 29143.7 | 4 | 41721.6 | 15 | 12577.9 | 0.9 | 7068.3 | 24
SE | 2016-12-21 | 37276.1 | 30148.1 | 4 | 41982 | 15 | 11833.9 | 0.9 | 7640.3 | 24
SE | 2016-12-22 | 37310 | 30480.9 | 4 | 41947.3 | 15 | 11466.4 | 0.9 | 6871.6 | 24
SE | 2016-12-23 | 37319.8 | 31120.5 | 4 | 41318.7 | 15 | 10198.2 | 0.9 | 6609.1 | 24
SE | 2016-12-24 | 33602.7 | 29396.6 | 6 | 39762.3 | 20 | 10365.7 | 0.8 | 4920.5 | 24
SE | 2016-12-25 | 30653.8 | 26720 | 7 | 36425.8 | 21 | 9705.8 | 0.8 | 5616.2 | 24
SE | 2016-12-26 | 36476.8 | 29299.5 | 4 | 41985 | 21 | 12685.5 | 0.9 | 7302.4 | 24
SE | 2016-12-27 | 39163.3 | 33088.8 | 4 | 43850.4 | 15 | 10761.6 | 0.9 | 6739.9 | 24
SE | 2016-12-28 | 39140.2 | 33933.2 | 4 | 43375.2 | 14 | 9442 | 0.9 | 6564.2 | 24
SE | 2016-12-29 | 38747.3 | 33525.4 | 4 | 42728.6 | 14 | 9203.2 | 0.9 | 6098.8 | 24
SE | 2016-12-30 | 37153.8 | 32765.4 | 6 | 40011.5 | 14 | 7246.1 | 0.9 | 5390.1 | 24
SE | 2016-12-31 | 34026.5 | 30076.5 | 7 | 40232.9 | 20 | 10156.4 | 0.8 | 5903.3 | 24
SE | 2017-01-01 | 31766.7 | 27617.9 | 7 | 38570.7 | 21 | 10952.9 | 0.8 | 6519.4 | 24
SE | 2017-01-02 | 38180.9 | 31732.9 | 4 | 43071.1 | 15 | 11338.1 | 0.9 | 6616.5 | 24
SE | 2017-01-03 | 40269.5 | 33760.1 | 4 | 45737.8 | 14 | 11977.7 | 0.9 | 7381.4 | 24
SE | 2017-01-04 | 40233 | 33738.3 | 4 | 45035.4 | 15 | 11297 | 0.9 | 6466.5 | 24
SE | 2017-01-05 | 41149.5 | 34937.1 | 4 | 46383.9 | 14 | 11446.8 | 0.9 | 7107.2 | 24
SE | 2017-01-06 | 41225.3 | 34671.6 | 4 | 46927.7 | 14 | 12256.1 | 0.9 | 7215.5 | 24
SE | 2017-01-07 | 38586.6 | 34601.8 | 6 | 42613.3 | 20 | 8011.5 | 0.9 | 4624.9 | 24
SE | 2017-01-08 | 35566.5 | 30852.5 | 7 | 41348.5 | 21 | 10496.1 | 0.9 | 5027.6 | 24
SE | 2017-01-09 | 42120.4 | 34577.3 | 4 | 48250.9 | 14 | 13673.7 | 0.9 | 8152.2 | 24
SE | 2017-01-10 | 42831.9 | 36586.8 | 4 | 48131.9 | 14 | 11545.1 | 0.9 | 7153.7 | 24
SE | 2017-01-11 | 42585.1 | 36569.6 | 4 | 48569.2 | 14 | 11999.6 | 0.9 | 7035.6 | 24
SE | 2017-01-12 | 41274.3 | 35439.2 | 4 | 45899.3 | 14 | 10460 | 0.9 | 7106.4 | 24
SE | 2017-01-13 | 39861.2 | 33936.5 | 4 | 44222.1 | 15 | 10285.7 | 0.9 | 6452.6 | 24
SE | 2017-01-14 | 36651.7 | 32853.9 | 4 | 41218 | 20 | 8364.2 | 0.9 | 4833.1 | 24
SE | 2017-01-15 | 33808 | 29349.7 | 7 | 39406.7 | 21 | 10057 | 0.9 | 4492 | 24
SE | 2017-01-16 | 39868.5 | 32107.5 | 4 | 45552.3 | 14 | 13444.8 | 0.9 | 7819.5 | 24
SE | 2017-01-17 | 39933.6 | 33559.5 | 4 | 44182.1 | 15 | 10622.5 | 0.9 | 6267.1 | 24
SE | 2017-01-18 | 40361.7 | 33567.6 | 4 | 44942.6 | 15 | 11375 | 0.9 | 6762.5 | 24
SE | 2017-01-19 | 40001.6 | 33682.4 | 4 | 44676.4 | 14 | 10994.1 | 0.9 | 6510.4 | 24
SE | 2017-01-20 | 38650.2 | 32754.3 | 4 | 42275.2 | 15 | 9520.9 | 0.9 | 5815.7 | 24
SE | 2017-01-21 | 35928.3 | 32184.9 | 4 | 40480.2 | 20 | 8295.3 | 0.9 | 4429.6 | 24
SE | 2017-01-22 | 32168.7 | 27889.3 | 7 | 38211.9 | 21 | 10322.6 | 0.8 | 4722.9 | 24
SE | 2017-01-23 | 38607.2 | 30237.9 | 3 | 44275.6 | 15 | 14037.7 | 0.9 | 7006.5 | 24
SE | 2017-01-24 | 40502 | 32733.8 | 4 | 46533.3 | 15 | 13799.6 | 0.9 | 7046.8 | 24
SE | 2017-01-25 | 40291.5 | 33516.7 | 4 | 45159.4 | 15 | 11642.7 | 0.9 | 6453.8 | 24
SE | 2017-01-26 | 41052.2 | 34381.5 | 4 | 45593 | 15 | 11211.5 | 0.9 | 6835.1 | 24
SE | 2017-01-27 | 40698.5 | 33898.3 | 4 | 45470 | 14 | 11571.7 | 0.9 | 6700.4 | 24
SE | 2017-01-28 | 37474 | 33698.9 | 4 | 41770.7 | 20 | 8071.8 | 0.9 | 4846.5 | 24
SE | 2017-01-29 | 34309.8 | 29787.5 | 7 | 40318.3 | 21 | 10530.8 | 0.9 | 4709.5 | 24
SE | 2017-01-30 | 41023.6 | 32547.6 | 3 | 47221.1 | 14 | 14673.5 | 0.9 | 7731.8 | 24
SE | 2017-01-31 | 41317.8 | 34516 | 4 | 46519.7 | 15 | 12003.7 | 0.9 | 6698.8 | 24
SE | 2017-02-01 | 41086.4 | 34128.7 | 4 | 46307.1 | 15 | 12178.4 | 0.9 | 6016.5 | 24
SE | 2017-02-02 | 41117.1 | 34139.9 | 4 | 45967.1 | 14 | 11827.3 | 0.9 | 6379.6 | 24
SE | 2017-02-03 | 40727 | 33632.4 | 3 | 45674.2 | 14 | 12041.8 | 0.9 | 6536.9 | 24
SE | 2017-02-04 | 37417.4 | 33742.6 | 4 | 41544.6 | 20 | 7802 | 0.9 | 4730.4 | 24
SE | 2017-02-05 | 34164.4 | 29421.5 | 7 | 40208 | 21 | 10786.5 | 0.8 | 4447.3 | 24
SE | 2017-02-06 | 40758.4 | 32396.1 | 4 | 46716.7 | 14 | 14320.6 | 0.9 | 7131.4 | 24
SE | 2017-02-07 | 41370.5 | 34086.5 | 4 | 46918.6 | 15 | 12832.1 | 0.9 | 6177.2 | 24
SE | 2017-02-08 | 41323.9 | 33453.6 | 4 | 46725.3 | 15 | 13271.7 | 0.9 | 7033.7 | 24
SE | 2017-02-09 | 40743.2 | 33384.8 | 4 | 46058.3 | 15 | 12673.4 | 0.9 | 6346.3 | 24
SE | 2017-02-10 | 40955 | 33457.4 | 4 | 46468.2 | 15 | 13010.9 | 0.9 | 6440.1 | 24
SE | 2017-02-11 | 37885 | 34122.1 | 5 | 42700.7 | 20 | 8578.6 | 0.9 | 4370 | 24
SE | 2017-02-12 | 34464.7 | 30039.8 | 7 | 40567 | 21 | 10527.2 | 0.8 | 4975.4 | 24
SE | 2017-02-13 | 41531.9 | 33054.7 | 4 | 47470 | 15 | 14415.3 | 0.9 | 7541.6 | 24
SE | 2017-02-14 | 42425.3 | 34917.3 | 4 | 48043.9 | 15 | 13126.6 | 0.9 | 6528.3 | 24
SE | 2017-02-15 | 42886.3 | 35315.2 | 4 | 48767.3 | 14 | 13452 | 0.9 | 6843.8 | 24
SE | 2017-02-16 | 43157.2 | 35686.4 | 4 | 49025.7 | 15 | 13339.2 | 0.9 | 6459.8 | 24
SE | 2017-02-17 | 43225 | 35903.4 | 4 | 49054.3 | 14 | 13150.9 | 0.9 | 6822.4 | 24
SE | 2017-02-18 | 39806.8 | 35982.5 | 5 | 44120.2 | 20 | 8137.7 | 0.9 | 4727.4 | 24
SE | 2017-02-19 | 36359.2 | 31240.2 | 6 | 42288.6 | 19 | 11048.4 | 0.9 | 5625.5 | 24
SE | 2017-02-20 | 43453.8 | 34518 | 4 | 50213.9 | 14 | 15696 | 0.9 | 9950.8 | 24
SE | 2017-02-21 | 43801 | 36042.8 | 4 | 49631.9 | 14 | 13589.1 | 0.9 | 8811 | 24
SE | 2017-02-22 | 43762 | 35932.7 | 4 | 49573.5 | 14 | 13640.8 | 0.9 | 8610 | 24
SE | 2017-02-23 | 44232.4 | 36092.6 | 4 | 50531.4 | 14 | 14438.9 | 0.9 | 8885.1 | 24
SE | 2017-02-24 | 43244.7 | 36877.7 | 4 | 48640.3 | 14 | 11762.6 | 0.9 | 8234.5 | 24
SE | 2017-02-25 | 37314.2 | 33738.5 | 6 | 42039.9 | 19 | 8301.4 | 0.9 | 4820.3 | 24
SE | 2017-02-26 | 33390.8 | 29609.9 | 6 | 38655.1 | 19 | 9045.2 | 0.9 | 5626.3 | 24
SE | 2017-02-27 | 35555.9 | 30424.9 | 6 | 40797.1 | 19 | 10372.2 | 0.9 | 5597.5 | 24
SE | 2017-02-28 | 35607.4 | 30494.6 | 6 | 41829.2 | 19 | 11334.6 | 0.9 | 5244.3 | 24
SE | 2017-03-01 | 39929.5 | 32426.8 | 4 | 45376.5 | 15 | 12949.7 | 0.9 | 7411.6 | 24
SE | 2017-03-02 | 42162.8 | 34993.7 | 4 | 47437.4 | 14 | 12443.7 | 0.9 | 8330.8 | 24
SE | 2017-03-03 | 41699.1 | 34434.5 | 3 | 47455.1 | 14 | 13020.6 | 0.9 | 8220.5 | 24
SE | 2017-03-04 | 38247 | 33136.2 | 6 | 44192.2 | 19 | 11055.9 | 0.9 | 5249.5 | 24
SE | 2017-03-05 | 35450.8 | 30610.6 | 6 | 41600.8 | 19 | 10990.2 | 0.9 | 5937.6 | 24
SE | 2017-03-06 | 41617.2 | 33069.4 | 3 | 47397.5 | 14 | 14328.1 | 0.9 | 8701.7 | 24
SE | 2017-03-07 | 42333.9 | 34217 | 3 | 48029.3 | 14 | 13812.3 | 0.9 | 8227.5 | 24
SE | 2017-03-08 | 42290.8 | 34573.6 | 3 | 47940 | 14 | 13366.4 | 0.9 | 8131.6 | 24
SE | 2017-03-09 | 42640.6 | 34369.3 | 3 | 48612.3 | 15 | 14243 | 0.9 | 8052.1 | 24
SE | 2017-03-10 | 43479.5 | 35548.9 | 4 | 49727.8 | 14 | 14178.9 | 0.9 | 8841.7 | 24
SE | 2017-03-11 | 39557.7 | 34520.5 | 6 | 44702.5 | 19 | 10181.9 | 0.9 | 5559.8 | 24
SE | 2017-03-12 | 36369.7 | 31219.9 | 6 | 42454.5 | 19 | 11234.6 | 0.9 | 5695.9 | 24
SE | 2017-03-13 | 42437.1 | 34260.3 | 3 | 48207.3 | 14 | 13947 | 0.9 | 8948.8 | 24
SE | 2017-03-14 | 42045.5 | 34819 | 3 | 47516.6 | 14 | 12697.6 | 0.9 | 7564 | 24
SE | 2017-03-15 | 41738.9 | 33735.6 | 3 | 47415.2 | 14 | 13679.6 | 0.9 | 8108.4 | 24
SE | 2017-03-16 | 42530.1 | 34013.4 | 3 | 48412.5 | 15 | 14399 | 0.9 | 8422.1 | 24
SE | 2017-03-17 | 42779 | 35323.2 | 4 | 48475.8 | 14 | 13152.6 | 0.9 | 8768 | 24
SE | 2017-03-18 | 37272.4 | 33442.5 | 6 | 41605.4 | 19 | 8162.9 | 0.9 | 4527.1 | 24
SE | 2017-03-19 | 32015.9 | 28035 | 6 | 37892.2 | 19 | 9857.2 | 0.8 | 5834.3 | 24
SE | 2017-03-20 | 37211.6 | 28269.3 | 3 | 42421.9 | 14 | 14152.6 | 0.9 | 7699.9 | 24
SE | 2017-03-21 | 38072.3 | 29510.9 | 3 | 43245.4 | 15 | 13734.5 | 0.9 | 7254.2 | 24
SE | 2017-03-22 | 38818 | 30321.2 | 3 | 44126.8 | 15 | 13805.6 | 0.9 | 7515.9 | 24
SE | 2017-03-23 | 39298.8 | 30599 | 3 | 44642.8 | 14 | 14043.8 | 0.9 | 7550.5 | 24
SE | 2017-03-24 | 39928.9 | 31585.7 | 3 | 45587.5 | 14 | 14001.8 | 0.9 | 7701.6 | 24
SE | 2017-03-25 | 37231.3 | 31949 | 6 | 43166.6 | 19 | 11217.6 | 0.9 | 6013.1 | 24
SE | 2017-03-26 | 33605.7 | 28446.7 | 6 | 39886.2 | 19 | 11439.5 | 0.8 | 5911.8 | 24
SE | 2017-03-27 | 39222 | 30766.8 | 3 | 44262.9 | 14 | 13496.1 | 0.9 | 7593.4 | 24
SE | 2017-03-28 | 39033.4 | 31556.9 | 3 | 43500.2 | 14 | 11943.3 | 0.9 | 6851.3 | 24
SE | 2017-03-29 | 38189.9 | 30142.9 | 3 | 42960.8 | 14 | 12817.9 | 0.9 | 7030.5 | 24
SE | 2017-03-30 | 37905.8 | 29588.6 | 3 | 42725.5 | 14 | 13136.9 | 0.9 | 6837.2 | 24
SE | 2017-03-31 | 37399.3 | 29831.2 | 3 | 41804.7 | 19 | 11973.5 | 0.9 | 6790.8 | 24
SE | 2017-04-01 | 33934.2 | 28999.1 | 4 | 40446.5 | 19 | 11447.3 | 0.8 | 5388 | 24
SE | 2017-04-02 | 30748.2 | 25447.8 | 6 | 37722.7 | 19 | 12274.9 | 0.8 | 6715.6 | 24
SE | 2017-04-03 | 37282.1 | 27752.6 | 3 | 42723 | 15 | 14970.4 | 0.9 | 7736.1 | 24
SE | 2017-04-04 | 38873.7 | 30409.9 | 3 | 43934.2 | 14 | 13524.3 | 0.9 | 7211.1 | 24
SE | 2017-04-05 | 39884.5 | 31124.3 | 3 | 45497.8 | 15 | 14373.5 | 0.9 | 7469.4 | 24
SE | 2017-04-06 | 40358.8 | 32293.9 | 3 | 45265.8 | 14 | 12972 | 0.9 | 7312.2 | 24
SE | 2017-04-07 | 40009.4 | 32534 | 3 | 44687.9 | 14 | 12153.9 | 0.9 | 7005.9 | 24
SE | 2017-04-08 | 36531.2 | 31682.5 | 4 | 42551.8 | 18 | 10869.3 | 0.9 | 5329.6 | 24
SE | 2017-04-09 | 32986.4 | 27860.4 | 6 | 39529.3 | 18 | 11668.9 | 0.8 | 6695.8 | 24
SE | 2017-04-10 | 39369.8 | 29967.3 | 3 | 45084.7 | 14 | 15117.4 | 0.9 | 8225 | 24
SE | 2017-04-11 | 40552.1 | 32166.2 | 4 | 45968.6 | 14 | 13802.4 | 0.9 | 7617.6 | 24
SE | 2017-04-12 | 39479.3 | 32492 | 4 | 44028.7 | 14 | 11536.7 | 0.9 | 6757.7 | 24
SE | 2017-04-13 | 37574.3 | 30425.2 | 3 | 41730 | 14 | 11304.7 | 0.9 | 6775.6 | 24
SE | 2017-04-14 | 31580.5 | 26837 | 6 | 37263.9 | 19 | 10426.9 | 0.8 | 6166.9 | 24
SE | 2017-04-15 | 32987.4 | 27387.5 | 4 | 40317.1 | 18 | 12929.6 | 0.8 | 6002 | 24
SE | 2017-04-16 | 31307.9 | 26284.3 | 6 | 38632.3 | 18 | 12348 | 0.8 | 7902.2 | 24
SE | 2017-04-17 | 37737.8 | 28727.9 | 3 | 42693.8 | 14 | 13965.8 | 0.9 | 7874.5 | 24
SE | 2017-04-18 | 37691.2 | 29850.1 | 3 | 42299.2 | 18 | 12449.1 | 0.9 | 6574.4 | 24
SE | 2017-04-19 | 37114.1 | 29153.6 | 3 | 42249.6 | 18 | 13096 | 0.9 | 6366.7 | 24
SE | 2017-04-20 | 37357.4 | 29256.2 | 3 | 42460 | 18 | 13203.8 | 0.9 | 7009.6 | 24
SE | 2017-04-21 | 33555.3 | 28623.8 | 6 | 40728.2 | 18 | 12104.4 | 0.8 | 6438.8 | 24
SE | 2017-04-22 | 33316.4 | 28547 | 4 | 40268.4 | 18 | 11721.4 | 0.8 | 6178.1 | 24
SE | 2017-04-23 | 30075.9 | 25598.9 | 6 | 37276.4 | 18 | 11677.6 | 0.8 | 7500.9 | 24
SE | 2017-04-24 | 35426.1 | 26023.9 | 3 | 41391 | 18 | 15367.1 | 0.9 | 7461.4 | 24
SE | 2017-04-25 | 37133.2 | 28014.4 | 3 | 42936 | 18 | 14921.5 | 0.9 | 7124.8 | 24
SE | 2017-04-26 | 37929.1 | 29356.8 | 3 | 43307.6 | 18 | 13950.7 | 0.9 | 7309.3 | 24
SE | 2017-04-27 | 37724.6 | 30092.1 | 3 | 42847 | 18 | 12754.9 | 0.9 | 6857.3 | 24
SE | 2017-04-28 | 35412.2 | 28677.8 | 3 | 40726.2 | 18 | 12048.3 | 0.9 | 6039.9 | 24
SE | 2017-04-29 | 32025.4 | 27061.1 | 4 | 39083.9 | 18 | 12022.8 | 0.8 | 6031.3 | 24
SE | 2017-04-30 | 28221.9 | 23440.2 | 6 | 35801.9 | 18 | 12361.6 | 0.8 | 7608.8 | 24
SE | 2017-05-01 | 28346.5 | 22717.7 | 6 | 36311.2 | 18 | 13593.5 | 0.8 | 7485.2 | 24
SE | 2017-05-02 | 34611.1 | 25044 | 3 | 41055.1 | 18 | 16011.1 | 0.8 | 7634.8 | 24
SE | 2017-05-03 | 35579.4 | 26948.4 | 3 | 41579.6 | 18 | 14631.2 | 0.9 | 6725.3 | 24
SE | 2017-05-04 | 36242.1 | 27668 | 3 | 42290.5 | 18 | 14622.5 | 0.9 | 6653.4 | 24
SE | 2017-05-05 | 36447.1 | 28989.2 | 3 | 41409.2 | 18 | 12420 | 0.9 | 6542.3 | 24
SE | 2017-05-06 | 33556.2 | 28484.7 | 3 | 41070.6 | 18 | 12585.9 | 0.8 | 6617.6 | 24
SE | 2017-05-07 | 29803.6 | 25077.6 | 6 | 37675.5 | 18 | 12597.9 | 0.8 | 8148.6 | 24
SE | 2017-05-08 | 35218.9 | 26199.1 | 3 | 41181.2 | 18 | 14982.1 | 0.9 | 7225 | 24
SE | 2017-05-09 | 35819.4 | 27682.4 | 3 | 41456.3 | 18 | 13773.9 | 0.9 | 6513.9 | 24
SE | 2017-05-10 | 36172.6 | 27784.7 | 3 | 42071.3 | 18 | 14286.6 | 0.9 | 7065.6 | 24
SE | 2017-05-11 | 35761 | 28012.1 | 3 | 41216.6 | 18 | 13204.5 | 0.9 | 6463.5 | 24
SE | 2017-05-12 | 35478.7 | 27417.5 | 3 | 41169.8 | 18 | 13752.3 | 0.9 | 6755.3 | 24
SE | 2017-05-13 | 32935 | 27270.7 | 4 | 40870.5 | 18 | 13599.8 | 0.8 | 6791.9 | 24
SE | 2017-05-14 | 29635.2 | 24919.3 | 6 | 37116.1 | 18 | 12196.8 | 0.8 | 8888.1 | 24
SE | 2017-05-15 | 35689.8 | 26400.4 | 3 | 41833.8 | 18 | 15433.4 | 0.9 | 7622.5 | 24
SE | 2017-05-16 | 36424 | 28093.6 | 3 | 42501.1 | 18 | 14407.6 | 0.9 | 6929.2 | 24
SE | 2017-05-17 | 36109.1 | 28063.3 | 3 | 42044.4 | 18 | 13981.1 | 0.9 | 6746 | 24
SE | 2017-05-18 | 36135.7 | 27726.4 | 3 | 42386.5 | 18 | 14660.1 | 0.9 | 7000 | 24
SE | 2017-05-19 | 36489.7 | 28292.6 | 3 | 42253.2 | 18 | 13960.6 | 0.9 | 7159.7 | 24
SE | 2017-05-20 | 33287.8 | 27983.3 | 4 | 41099.3 | 18 | 13116 | 0.8 | 6888.3 | 24
SE | 2017-05-21 | 30131.3 | 25261.9 | 7 | 38091.8 | 18 | 12829.9 | 0.8 | 7739.9 | 24
SE | 2017-05-22 | 35618.6 | 26043.1 | 3 | 42246.2 | 18 | 16203.1 | 0.8 | 7805.2 | 24
SE | 2017-05-23 | 36109.5 | 27357 | 3 | 42676.9 | 18 | 15319.8 | 0.8 | 6975.9 | 24
SE | 2017-05-24 | 35901.9 | 27626.4 | 3 | 42173.9 | 18 | 14547.5 | 0.9 | 6696.9 | 24
SE | 2017-05-25 | 35770.7 | 27552.8 | 3 | 41964.5 | 18 | 14411.8 | 0.9 | 6608.7 | 24
SE | 2017-05-26 | 36104.2 | 27648.5 | 3 | 42024.6 | 18 | 14376 | 0.9 | 6876.8 | 24
SE | 2017-05-27 | 33304.8 | 27975.4 | 4 | 40916.2 | 18 | 12940.8 | 0.8 | 6536.7 | 24
SE | 2017-05-28 | 29296.3 | 24632.1 | 7 | 37224.3 | 18 | 12592.1 | 0.8 | 8357.1 | 24
SE | 2017-05-29 | 34580.4 | 25202 | 3 | 41394.9 | 18 | 16192.9 | 0.8 | 7311.4 | 24
SE | 2017-05-30 | 35050.7 | 26653.5 | 3 | 41168.7 | 18 | 14515.2 | 0.9 | 6661.5 | 24
SE | 2017-05-31 | 35226.9 | 26796.4 | 3 | 41487.9 | 18 | 14691.4 | 0.8 | 6681.7 | 24
SE | 2017-06-01 | 35174.5 | 26964.1 | 3 | 41453.7 | 18 | 14489.6 | 0.8 | 6556.9 | 24
SE | 2017-06-02 | 35033.7 | 27348.9 | 3 | 40956.5 | 18 | 13607.6 | 0.9 | 6531.8 | 24
SE | 2017-06-03 | 32066.5 | 26579.2 | 4 | 40536.1 | 18 | 13956.9 | 0.8 | 7304.1 | 24
SE | 2017-06-04 | 29266.1 | 24142 | 7 | 38139.8 | 18 | 13997.7 | 0.8 | 9010.7 | 24
SE | 2017-06-05 | 35715.7 | 26028.8 | 3 | 41890.5 | 18 | 15861.7 | 0.9 | 7926.5 | 24
SE | 2017-06-06 | 36781.6 | 28200 | 3 | 42546.1 | 18 | 14346.1 | 0.9 | 7198.5 | 24
SE | 2017-06-07 | 37273.1 | 28392.6 | 3 | 43444.5 | 18 | 15051.9 | 0.9 | 6976.9 | 24
SE | 2017-06-08 | 37586.4 | 28771.4 | 3 | 43664.4 | 18 | 14893 | 0.9 | 6788.7 | 24
SE | 2017-06-09 | 36994.9 | 29361.5 | 3 | 41977.5 | 18 | 12616 | 0.9 | 6990.4 | 24
SE | 2017-06-10 | 32331.1 | 27451.5 | 4 | 40289.3 | 18 | 12837.7 | 0.8 | 7132.4 | 24
SE | 2017-06-11 | 28249.3 | 23145.6 | 7 | 37619.8 | 18 | 14474.2 | 0.8 | 9606.7 | 24
SE | 2017-06-12 | 34466.2 | 24642 | 3 | 41668.8 | 18 | 17026.8 | 0.8 | 7558.2 | 24
SE | 2017-06-13 | 35988.6 | 27254 | 3 | 42346.8 | 18 | 15092.8 | 0.8 | 6725.9 | 24
SE | 2017-06-14 | 36326.7 | 28231 | 3 | 42293.8 | 18 | 14062.8 | 0.9 | 6943.6 | 24
SE | 2017-06-15 | 31988.1 | 27056.4 | 4 | 39834.6 | 18 | 12778.2 | 0.8 | 6919.9 | 24
SE | 2017-06-16 | 33665.2 | 26293.6 | 3 | 40948.2 | 18 | 14654.6 | 0.8 | 6432.4 | 24
SE | 2017-06-17 | 31326.9 | 26043.6 | 4 | 40200.2 | 18 | 14156.6 | 0.8 | 7815 | 24
SE | 2017-06-18 | 28930.5 | 23838.4 | 7 | 37688.3 | 18 | 13849.9 | 0.8 | 8998.6 | 24
SE | 2017-06-19 | 34582 | 25275.2 | 3 | 41368.9 | 18 | 16093.7 | 0.8 | 7088.9 | 24
SE | 2017-06-20 | 35270.4 | 27309.4 | 3 | 41172.9 | 18 | 13863.6 | 0.9 | 6653.5 | 24
SE | 2017-06-21 | 34745.8 | 26498.3 | 3 | 41109.4 | 18 | 14611.1 | 0.8 | 6605.7 | 24
SE | 2017-06-22 | 34901.7 | 26358 | 3 | 41801 | 18 | 15443 | 0.8 | 6792.2 | 24
SE | 2017-06-23 | 34641.6 | 26267.4 | 3 | 41244 | 18 | 14976.6 | 0.8 | 7120.4 | 24
SE | 2017-06-24 | 31813.4 | 26438.8 | 4 | 40504.1 | 18 | 14065.2 | 0.8 | 7877.7 | 24
SE | 2017-06-25 | 28392.7 | 23349.6 | 7 | 37559 | 18 | 14209.4 | 0.8 | 9435.2 | 24
SE | 2017-06-26 | 33685.6 | 24292.2 | 3 | 41054.3 | 18 | 16762.1 | 0.8 | 7359.7 | 24
SE | 2017-06-27 | 34411.1 | 25906.7 | 3 | 41415.3 | 18 | 15508.6 | 0.8 | 6800.7 | 24
SE | 2017-06-28 | 34650.2 | 26004.7 | 3 | 41878.5 | 18 | 15873.9 | 0.8 | 6945.6 | 24
SE | 2017-06-29 | 34889.3 | 26440.4 | 3 | 41961.5 | 18 | 15521.2 | 0.8 | 6929.1 | 24
SE | 2017-06-30 | 34614.5 | 26451 | 3 | 41470.4 | 18 | 15019.3 | 0.8 | 6774.7 | 24
SE | 2017-07-01 | 31599.7 | 26407.6 | 4 | 39965.3 | 18 | 13557.7 | 0.8 | 7588.5 | 24
SE | 2017-07-02 | 27931.6 | 23045.1 | 7 | 36420.8 | 18 | 13375.7 | 0.8 | 8735.8 | 24
SE | 2017-07-03 | 32619 | 23875.2 | 3 | 39931.7 | 18 | 16056.5 | 0.8 | 7206 | 24
SE | 2017-07-04 | 33161.9 | 25012.6 | 3 | 40385.6 | 18 | 15373 | 0.8 | 6717.5 | 24
SE | 2017-07-05 | 33640.1 | 25388.5 | 3 | 41051.3 | 18 | 15662.9 | 0.8 | 6692.2 | 24
SE | 2017-07-06 | 34174.3 | 25790.5 | 3 | 41236.7 | 18 | 15446.2 | 0.8 | 6951.8 | 24
SE | 2017-07-07 | 34358.1 | 26366.4 | 3 | 40644.7 | 18 | 14278.3 | 0.8 | 6904.5 | 24
SE | 2017-07-08 | 31254.7 | 25981.5 | 4 | 39638 | 18 | 13656.5 | 0.8 | 7439.6 | 24
SE | 2017-07-09 | 27573.5 | 22327.9 | 7 | 36657.2 | 18 | 14329.3 | 0.8 | 9351.6 | 24
SE | 2017-07-10 | 33115.7 | 23660.3 | 3 | 40479.7 | 18 | 16819.4 | 0.8 | 7532.4 | 24
SE | 2017-07-11 | 34229.8 | 25926.3 | 3 | 40993 | 18 | 15066.7 | 0.8 | 6580.6 | 24
SE | 2017-07-12 | 34337.1 | 26167.9 | 3 | 41197 | 18 | 15029 | 0.8 | 6657.6 | 24
SE | 2017-07-13 | 34541.8 | 26238.8 | 3 | 41472.5 | 18 | 15233.7 | 0.8 | 6950.5 | 24
SE | 2017-07-14 | 34465.9 | 26485.8 | 3 | 41161.7 | 18 | 14675.9 | 0.8 | 6822.6 | 24
SE | 2017-07-15 | 31412.1 | 26175.2 | 4 | 39820.1 | 18 | 13644.9 | 0.8 | 7588.5 | 24
SE | 2017-07-16 | 28304.6 | 23178.9 | 7 | 37182.5 | 18 | 14003.6 | 0.8 | 9152 | 24
SE | 2017-07-17 | 33633.4 | 24630.3 | 3 | 40767.4 | 18 | 16137.1 | 0.8 | 7528.5 | 24
SE | 2017-07-18 | 33800.2 | 26232 | 3 | 39834 | 18 | 13602.1 | 0.8 | 7046.5 | 24
SE | 2017-07-19 | 33520.4 | 25249.5 | 3 | 40529.5 | 18 | 15280.1 | 0.8 | 6774.5 | 24
SE | 2017-07-20 | 33920 | 25672.7 | 3 | 40742.7 | 18 | 15070 | 0.8 | 6754.9 | 24
SE | 2017-07-21 | 33958.5 | 25960.4 | 3 | 40621.7 | 18 | 14661.3 | 0.8 | 6832 | 24
SE | 2017-07-22 | 31195.2 | 25991.9 | 4 | 39531.2 | 18 | 13539.3 | 0.8 | 7518.4 | 24
SE | 2017-07-23 | 28026.8 | 22977.4 | 7 | 36870.4 | 18 | 13893 | 0.8 | 9048.9 | 24
SE | 2017-07-24 | 33381.3 | 24137.8 | 3 | 40917.5 | 18 | 16779.7 | 0.8 | 7206.9 | 24
SE | 2017-07-25 | 34640.7 | 26465.1 | 3 | 41526.2 | 18 | 15061.1 | 0.8 | 6679.7 | 24
SE | 2017-07-26 | 34754.9 | 26697.5 | 3 | 41686.7 | 18 | 14989.2 | 0.8 | 6467.4 | 24
SE | 2017-07-27 | 34595.3 | 26685.9 | 3 | 41599.1 | 18 | 14913.2 | 0.8 | 6443.4 | 24
SE | 2017-07-28 | 34405.8 | 26586.8 | 3 | 41144.4 | 18 | 14557.6 | 0.8 | 6641.3 | 24
SE | 2017-07-29 | 31306.6 | 26181.6 | 4 | 39786.1 | 18 | 13604.4 | 0.8 | 7739.7 | 24
SE | 2017-07-30 | 28121.4 | 23163.8 | 7 | 37065.7 | 18 | 13901.9 | 0.8 | 9186.6 | 24
SE | 2017-07-31 | 33132.7 | 23999.9 | 3 | 40256.6 | 18 | 16256.7 | 0.8 | 7015.8 | 24
SE | 2017-08-01 | 34046.3 | 25832.2 | 3 | 40412.4 | 18 | 14580.2 | 0.8 | 6567.5 | 24
SE | 2017-08-02 | 34357.2 | 25839.6 | 3 | 41101.2 | 18 | 15261.6 | 0.8 | 6468.4 | 24
SE | 2017-08-03 | 34750.8 | 26424.4 | 3 | 41041.2 | 18 | 14616.8 | 0.8 | 6598.3 | 24
SE | 2017-08-04 | 34523.9 | 26636.6 | 3 | 40144.1 | 18 | 13507.5 | 0.9 | 6588 | 24
SE | 2017-08-05 | 31371.2 | 26334.5 | 4 | 39152.7 | 18 | 12818.2 | 0.8 | 6948.7 | 24
SE | 2017-08-06 | 28051.6 | 22969 | 7 | 36637.8 | 18 | 13668.8 | 0.8 | 8707.8 | 24
SE | 2017-08-07 | 33638 | 24286.5 | 3 | 40248.3 | 18 | 15961.9 | 0.8 | 6916.5 | 24
SE | 2017-08-08 | 34920.4 | 26245 | 3 | 41461.1 | 18 | 15216.1 | 0.8 | 6557.7 | 24
SE | 2017-08-09 | 35844.1 | 26853.6 | 3 | 42032.9 | 18 | 15179.3 | 0.9 | 6866.3 | 24
SE | 2017-08-10 | 35561.3 | 27596.9 | 3 | 40877.8 | 18 | 13280.9 | 0.9 | 6351.1 | 24
SE | 2017-08-11 | 35207 | 27315.6 | 3 | 40726.3 | 18 | 13410.7 | 0.9 | 6411.6 | 24
SE | 2017-08-12 | 32375.4 | 27121.4 | 4 | 39645 | 18 | 12523.6 | 0.8 | 6026.9 | 24
SE | 2017-08-13 | 28858.8 | 24115.4 | 6 | 36503.5 | 18 | 12388.1 | 0.8 | 8652.9 | 24
SE | 2017-08-14 | 34740.5 | 25342 | 3 | 40885 | 18 | 15543 | 0.8 | 7531.8 | 24
SE | 2017-08-15 | 35112.7 | 27285.8 | 3 | 40793.2 | 18 | 13507.3 | 0.9 | 6204 | 24
SE | 2017-08-16 | 35597.4 | 27416.7 | 3 | 41306.2 | 18 | 13889.5 | 0.9 | 6689.5 | 24
SE | 2017-08-17 | 35708.7 | 27265.2 | 3 | 41612.1 | 18 | 14347 | 0.9 | 6861.8 | 24
SE | 2017-08-18 | 35872.1 | 27630 | 3 | 41362.2 | 18 | 13732.2 | 0.9 | 6804.4 | 24
SE | 2017-08-19 | 33138.6 | 27768.5 | 3 | 40411.3 | 18 | 12642.8 | 0.8 | 5911.1 | 24
SE | 2017-08-20 | 29527.6 | 24404.6 | 6 | 36941.8 | 18 | 12537.2 | 0.8 | 7185.5 | 24
SE | 2017-08-21 | 34172.7 | 25218.3 | 3 | 40153.6 | 18 | 14935.3 | 0.9 | 7178.2 | 24
SE | 2017-08-22 | 34392 | 25988.3 | 3 | 40477.4 | 18 | 14489.1 | 0.8 | 6647.6 | 24
SE | 2017-08-23 | 34467.9 | 25935.5 | 3 | 40634.6 | 18 | 14699.2 | 0.8 | 6437 | 24
SE | 2017-08-24 | 34610.9 | 26231.3 | 3 | 40530 | 18 | 14298.7 | 0.9 | 6493.7 | 24
SE | 2017-08-25 | 34596.8 | 26265.9 | 3 | 40319.8 | 18 | 14053.9 | 0.9 | 6641.8 | 24
SE | 2017-08-26 | 31868.2 | 26412.2 | 4 | 39434.1 | 18 | 13021.9 | 0.8 | 6275.7 | 24
SE | 2017-08-27 | 28608.8 | 22983 | 6 | 36847.7 | 18 | 13864.7 | 0.8 | 8015 | 24
SE | 2017-08-28 | 34560.2 | 24886.3 | 3 | 40632.9 | 18 | 15746.5 | 0.9 | 7271.3 | 24
SE | 2017-08-29 | 35595.5 | 26954 | 3 | 41267.8 | 18 | 14313.8 | 0.9 | 6229.5 | 24
SE | 2017-08-30 | 36344.2 | 27407.7 | 3 | 42116.6 | 18 | 14708.9 | 0.9 | 6786.2 | 24
SE | 2017-08-31 | 36083.9 | 28080.6 | 3 | 41105.4 | 18 | 13024.8 | 0.9 | 6741.6 | 24
SE | 2017-09-01 | 35428.6 | 27739.1 | 3 | 40383.2 | 18 | 12644.1 | 0.9 | 6306.9 | 24
SE | 2017-09-02 | 32534.6 | 27260.2 | 4 | 39702.4 | 18 | 12442.2 | 0.8 | 6252.2 | 24
SE | 2017-09-03 | 28906.8 | 23485 | 6 | 36579.3 | 18 | 13094.3 | 0.8 | 7928 | 24
SE | 2017-09-04 | 34637.2 | 25327.8 | 3 | 40617.8 | 19 | 15290 | 0.9 | 7232.3 | 24
SE | 2017-09-05 | 35904.2 | 27315.7 | 3 | 41163.5 | 18 | 13847.8 | 0.9 | 6558.2 | 24
SE | 2017-09-06 | 36184.6 | 27838.7 | 3 | 41301.7 | 18 | 13463.1 | 0.9 | 7006.7 | 24
SE | 2017-09-07 | 32278.3 | 26822.6 | 6 | 39109.3 | 19 | 12286.8 | 0.8 | 6048 | 24
SE | 2017-09-08 | 34126.3 | 26828.9 | 3 | 39931.2 | 18 | 13102.3 | 0.9 | 7491.7 | 24
SE | 2017-09-09 | 32229 | 26456.1 | 6 | 39311.5 | 18 | 12855.4 | 0.8 | 6034.9 | 24
SE | 2017-09-10 | 29992.8 | 24339.2 | 6 | 37540.9 | 18 | 13201.8 | 0.8 | 7494.7 | 24
SE | 2017-09-11 | 36618.9 | 26674 | 3 | 42669.3 | 15 | 15995.3 | 0.9 | 8643.9 | 24
SE | 2017-09-12 | 37963.1 | 29365.8 | 3 | 43541.2 | 15 | 14175.4 | 0.9 | 7736.6 | 24
SE | 2017-09-13 | 37926 | 29448.5 | 3 | 43373.5 | 15 | 13925 | 0.9 | 7217.5 | 24
SE | 2017-09-14 | 38606 | 29935.4 | 3 | 44605.6 | 15 | 14670.2 | 0.9 | 7625.2 | 24
SE | 2017-09-15 | 38923.7 | 30562.3 | 3 | 44721.4 | 14 | 14159.2 | 0.9 | 8238 | 24
SE | 2017-09-16 | 34931.9 | 29914.6 | 6 | 41073.5 | 19 | 11158.9 | 0.9 | 5318.1 | 24
SE | 2017-09-17 | 31029.7 | 25362.8 | 6 | 38092.4 | 18 | 12729.6 | 0.8 | 7202.6 | 24
SE | 2017-09-18 | 37277 | 27744.1 | 3 | 43477.4 | 15 | 15733.3 | 0.9 | 8335.1 | 24
SE | 2017-09-19 | 38128.2 | 29641 | 3 | 43419.1 | 14 | 13778 | 0.9 | 7546.9 | 24
SE | 2017-09-20 | 38462.1 | 29876.2 | 3 | 43923.3 | 15 | 14047.1 | 0.9 | 7868 | 24
SE | 2017-09-21 | 38527.2 | 30157.3 | 3 | 43699.1 | 14 | 13541.8 | 0.9 | 7588.8 | 24
SE | 2017-09-22 | 38110.5 | 30067 | 3 | 43118.2 | 14 | 13051.1 | 0.9 | 7703.9 | 24
SE | 2017-09-23 | 34901 | 29300.2 | 6 | 41238.1 | 19 | 11938 | 0.8 | 6161 | 24
SE | 2017-09-24 | 31162.7 | 25916.3 | 6 | 37897.5 | 19 | 11981.3 | 0.8 | 7028.6 | 24
SE | 2017-09-25 | 36803.3 | 27719.3 | 3 | 42054.6 | 15 | 14335.3 | 0.9 | 8146.6 | 24
SE | 2017-09-26 | 37371.1 | 29138.7 | 3 | 42350.4 | 18 | 13211.7 | 0.9 | 7154.9 | 24
SE | 2017-09-27 | 38123.4 | 29583 | 3 | 43291.9 | 15 | 13709 | 0.9 | 7802.3 | 24
SE | 2017-09-28 | 38156.8 | 29725.1 | 3 | 43488.5 | 14 | 13763.4 | 0.9 | 8307.4 | 24
SE | 2017-09-29 | 37238.7 | 29483.2 | 3 | 41839.8 | 18 | 12356.7 | 0.9 | 7564.3 | 24
SE | 2017-09-30 | 33535.7 | 29105.8 | 4 | 39746.8 | 18 | 10641 | 0.8 | 5582.2 | 24
SE | 2017-10-01 | 30373.6 | 24316.8 | 6 | 37811.7 | 18 | 13494.9 | 0.8 | 7266.5 | 24
SE | 2017-10-02 | 36310.5 | 27614.3 | 3 | 41387.4 | 18 | 13773.1 | 0.9 | 8465.9 | 24
SE | 2017-10-03 | 36278.2 | 28741 | 3 | 41317.5 | 18 | 12576.5 | 0.9 | 6957.7 | 24
SE | 2017-10-04 | 35390 | 27589.9 | 3 | 40692.3 | 19 | 13102.4 | 0.9 | 6841.5 | 24
SE | 2017-10-05 | 35831.2 | 26555.7 | 3 | 41685.1 | 19 | 15129.4 | 0.9 | 7641.8 | 24
SE | 2017-10-06 | 38485.1 | 29070.3 | 3 | 45015.7 | 14 | 15945.4 | 0.9 | 9099 | 24
SE | 2017-10-07 | 34182.3 | 29603.7 | 5 | 39762.9 | 19 | 10159.2 | 0.9 | 5378.4 | 24
SE | 2017-10-08 | 31165.1 | 25377 | 6 | 38038 | 19 | 12660.9 | 0.8 | 6499.8 | 24
SE | 2017-10-09 | 38245.4 | 28355.4 | 3 | 44910 | 15 | 16554.6 | 0.9 | 9518.4 | 24
SE | 2017-10-10 | 39968.7 | 31040.4 | 3 | 46717.9 | 14 | 15677.5 | 0.9 | 9541.9 | 24
SE | 2017-10-11 | 40671.1 | 32097.7 | 4 | 47269.6 | 14 | 15171.9 | 0.9 | 9491.5 | 24
SE | 2017-10-12 | 35650 | 30043.1 | 6 | 41144.7 | 19 | 11101.5 | 0.9 | 5221.9 | 24
SE | 2017-10-13 | 38331.5 | 30884.9 | 5 | 43438.9 | 14 | 12554.1 | 0.9 | 8727.4 | 24
SE | 2017-10-14 | 35706.8 | 30067 | 6 | 41039.5 | 19 | 10972.4 | 0.9 | 6059.6 | 24
SE | 2017-10-15 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 4906.6 | 24
SE | 2017-10-16 | 36919 | 28500.3 | 3 | 42383.6 | 15 | 13883.3 | 0.9 | 6676 | 24
SE | 2017-10-17 | 38331.7 | 30295 | 3 | 43829.3 | 15 | 13534.3 | 0.9 | 6192.8 | 24
SE | 2017-10-18 | 39286.2 | 31124 | 4 | 44972.3 | 15 | 13848.3 | 0.9 | 6526.4 | 24
SE | 2017-10-19 | 40354.8 | 32278.5 | 4 | 46587.3 | 15 | 14308.8 | 0.9 | 7176.9 | 24
SE | 2017-10-20 | 40135.2 | 33362.1 | 4 | 45506.2 | 14 | 12144.1 | 0.9 | 6444.3 | 24
SE | 2017-10-21 | 36033.5 | 31861.4 | 4 | 40714.6 | 20 | 8853.1 | 0.9 | 4301.9 | 24
SE | 2017-10-22 | 32298.5 | 28474.7 | 7 | 37484.7 | 20 | 9010 | 0.9 | 4869.2 | 24
SE | 2017-10-23 | 36762.9 | 29187.5 | 3 | 41027.1 | 15 | 11839.6 | 0.9 | 6930.8 | 24
SE | 2017-10-24 | 36794.8 | 29178 | 3 | 41141.7 | 15 | 11963.6 | 0.9 | 6338.1 | 24
SE | 2017-10-25 | 37972.6 | 29447.1 | 3 | 43996.2 | 15 | 14549.1 | 0.9 | 6299.1 | 24
SE | 2017-10-26 | 38536.1 | 31052.5 | 4 | 43721.5 | 15 | 12669 | 0.9 | 6285.7 | 24
SE | 2017-10-27 | 38674.3 | 31211 | 3 | 43897.2 | 15 | 12686.1 | 0.9 | 6647.1 | 24
SE | 2017-10-28 | 35548.6 | 30708 | 4 | 41107.2 | 20 | 10399.1 | 0.9 | 4642.8 | 24
SE | 2017-10-29 | 32066.3 | 27851.2 | 7 | 37517.3 | 20 | 9666.1 | 0.9 | 4952.2 | 24
SE | 2017-10-30 | 37448.6 | 28982.9 | 3 | 42473.6 | 15 | 13490.6 | 0.9 | 7149.6 | 24
SE | 2017-10-31 | 38100.7 | 30994.7 | 3 | 42482.2 | 14 | 11487.5 | 0.9 | 6364.1 | 24
SE | 2017-11-01 | 36575.2 | 29894.5 | 3 | 40508.9 | 14 | 10614.5 | 0.9 | 5762.2 | 24
SE | 2017-11-02 | 31651.7 | 26920.3 | 6 | 38111 | 20 | 11190.7 | 0.8 | 5558.4 | 24
SE | 2017-11-03 | 35215.2 | 27352.3 | 4 | 40384.1 | 20 | 13031.8 | 0.9 | 7168.8 | 24
SE | 2017-11-04 | 34452.9 | 29595.4 | 6 | 39811.2 | 19 | 10215.9 | 0.9 | 4825.9 | 24
SE | 2017-11-05 | 31543.1 | 27530.8 | 7 | 37091.2 | 20 | 9560.4 | 0.9 | 5015.8 | 24
SE | 2017-11-06 | 36204.5 | 27777.1 | 3 | 40915.9 | 14 | 13138.8 | 0.9 | 7277.9 | 24
SE | 2017-11-07 | 36436.8 | 29092.6 | 3 | 40454.4 | 20 | 11361.8 | 0.9 | 5993 | 24
SE | 2017-11-08 | 36438.4 | 28506.1 | 3 | 40801.6 | 20 | 12295.5 | 0.9 | 6377.7 | 24
SE | 2017-11-09 | 36883 | 29162.5 | 4 | 41259.5 | 15 | 12097 | 0.9 | 6333.7 | 24
SE | 2017-11-10 | 38159.9 | 29693.7 | 3 | 43652.2 | 14 | 13958.5 | 0.9 | 7038.1 | 24
SE | 2017-11-11 | 34286.8 | 30761.4 | 4 | 38142.7 | 20 | 7381.4 | 0.9 | 4003.9 | 24
SE | 2017-11-12 | 29827.8 | 24809.9 | 6 | 36562.8 | 20 | 11752.9 | 0.8 | 5040.8 | 24
SE | 2017-11-13 | 36103.7 | 27069.1 | 3 | 41670.2 | 15 | 14601.1 | 0.9 | 7606.6 | 24
SE | 2017-11-14 | 37067.7 | 29038.8 | 3 | 42641.8 | 15 | 13603 | 0.9 | 6967.2 | 24
SE | 2017-11-15 | 34341.6 | 28654.4 | 6 | 40969.2 | 20 | 12314.8 | 0.8 | 5326.9 | 24
SE | 2017-11-16 | 39533.4 | 30704 | 3 | 46246.2 | 14 | 15542.2 | 0.9 | 8688.4 | 24
SE | 2017-11-17 | 39232.9 | 32485.2 | 4 | 44310.2 | 14 | 11825 | 0.9 | 6718.6 | 24
SE | 2017-11-18 | 35411.9 | 30805.5 | 6 | 40201.5 | 20 | 9396.1 | 0.9 | 4912.3 | 24
SE | 2017-11-19 | 31933.6 | 27694.2 | 7 | 37618.8 | 20 | 9924.6 | 0.8 | 4492.7 | 24
SE | 2017-11-20 | 34336.7 | 28353.5 | 4 | 38519.3 | 20 | 10165.8 | 0.9 | 5737.7 | 24
SE | 2017-11-21 | 36925.4 | 28443.6 | 3 | 42261 | 15 | 13817.4 | 0.9 | 7223.8 | 24
SE | 2017-11-22 | 37471.8 | 30005.5 | 3 | 41914 | 15 | 11908.4 | 0.9 | 6728.2 | 24
SE | 2017-11-23 | 36717 | 29066.7 | 3 | 41224.6 | 15 | 12157.9 | 0.9 | 6525.6 | 24
SE | 2017-11-24 | 37015.4 | 28955.7 | 3 | 42174.8 | 15 | 13219.1 | 0.9 | 7036.3 | 24
SE | 2017-11-25 | 35253.4 | 29710 | 6 | 40752.3 | 20 | 11042.3 | 0.9 | 5881.8 | 24
SE | 2017-11-26 | 32001.1 | 27567.3 | 7 | 38159 | 20 | 10591.7 | 0.8 | 5166.9 | 24
SE | 2017-11-27 | 38734.7 | 30061.2 | 3 | 44139 | 14 | 14077.8 | 0.9 | 7459.1 | 24
SE | 2017-11-28 | 38967.3 | 31631.9 | 3 | 43906.5 | 15 | 12274.6 | 0.9 | 6648.6 | 24
SE | 2017-11-29 | 37809.6 | 30502.5 | 3 | 42607.8 | 15 | 12105.3 | 0.9 | 6544.1 | 24
SE | 2017-11-30 | 37186.6 | 29935.8 | 3 | 41588 | 14 | 11652.2 | 0.9 | 6636.3 | 24
SE | 2017-12-01 | 36420.5 | 29321.6 | 3 | 40104.4 | 15 | 10782.9 | 0.9 | 6150.3 | 24
SE | 2017-12-02 | 33562.6 | 28679.9 | 4 | 39138.7 | 20 | 10458.7 | 0.9 | 4907.7 | 24
SE | 2017-12-03 | 30676.5 | 25694.4 | 6 | 36977.1 | 20 | 11282.7 | 0.8 | 4484.2 | 24
SE | 2017-12-04 | 37494.1 | 28503.7 | 3 | 43383.5 | 15 | 14879.8 | 0.9 | 7892.6 | 24
SE | 2017-12-05 | 38804.7 | 30995.9 | 4 | 44238.2 | 14 | 13242.3 | 0.9 | 7429.5 | 24
SE | 2017-12-06 | 38237 | 30639.6 | 4 | 43545.5 | 15 | 12905.9 | 0.9 | 7053.6 | 24
SE | 2017-12-07 | 38638.8 | 30914.6 | 4 | 43670.1 | 15 | 12755.5 | 0.9 | 6957.8 | 24
SE | 2017-12-08 | 38330.6 | 31705.4 | 4 | 42438.5 | 14 | 10733.1 | 0.9 | 6479.3 | 24
SE | 2017-12-09 | 35250.1 | 30547.9 | 6 | 40413.6 | 20 | 9865.7 | 0.9 | 5338.8 | 24
SE | 2017-12-10 | 32025.3 | 27368.4 | 6 | 37880.8 | 21 | 10512.4 | 0.8 | 4620 | 24
SE | 2017-12-11 | 38591.4 | 29832 | 4 | 44722 | 14 | 14890 | 0.9 | 8683.3 | 24
SE | 2017-12-12 | 38080.3 | 31595.2 | 4 | 42275.4 | 15 | 10680.2 | 0.9 | 6518.3 | 24
SE | 2017-12-13 | 38190.2 | 30456.8 | 3 | 43200.4 | 15 | 12743.6 | 0.9 | 7065.4 | 24
SE | 2017-12-14 | 39173.8 | 30471.3 | 3 | 44910.5 | 15 | 14439.2 | 0.9 | 7478.6 | 24
SE | 2017-12-15 | 39787.7 | 32243.1 | 4 | 45240.3 | 14 | 12997.1 | 0.9 | 7982.2 | 24
SE | 2017-12-16 | 36642.3 | 31925.8 | 6 | 41363.4 | 20 | 9437.6 | 0.9 | 5219 | 24
SE | 2017-12-17 | 33795.2 | 28760.2 | 6 | 40241.3 | 21 | 11481.1 | 0.8 | 4784.2 | 24
SE | 2017-12-18 | 39831.9 | 31955.5 | 4 | 45583.2 | 14 | 13627.8 | 0.9 | 8577.8 | 24
SE | 2017-12-19 | 40420.7 | 33052.6 | 4 | 46185.8 | 15 | 13133.2 | 0.9 | 7983.8 | 24
SE | 2017-12-20 | 40553.4 | 33211.4 | 4 | 45832.9 | 15 | 12621.5 | 0.9 | 7802.3 | 24
SE | 2017-12-21 | 39469.7 | 33502.4 | 4 | 43348.1 | 14 | 9845.7 | 0.9 | 6444.6 | 24
SE | 2017-12-22 | 37884.4 | 31970 | 4 | 41209.9 | 20 | 9239.9 | 0.9 | 6006.2 | 24
SE | 2017-12-23 | 35395.8 | 30857.2 | 6 | 40495 | 20 | 9637.9 | 0.9 | 4450.4 | 24
SE | 2017-12-24 | 33273.9 | 28809.9 | 6 | 40012.4 | 20 | 11202.5 | 0.8 | 4987.5 | 24
SE | 2017-12-25 | 31151 | 27370 | 7 | 37082.7 | 21 | 9712.8 | 0.8 | 6019.5 | 24
SE | 2017-12-26 | 36792.4 | 29611.2 | 4 | 41595.7 | 21 | 11984.6 | 0.9 | 6533 | 24
SE | 2017-12-27 | 38450.1 | 32183.7 | 4 | 42757.8 | 14 | 10574.2 | 0.9 | 6381.1 | 24
SE | 2017-12-28 | 38536.4 | 33090.9 | 4 | 42216 | 15 | 9125.1 | 0.9 | 5497.5 | 24
SE | 2017-12-29 | 37505.8 | 32618.9 | 4 | 40682.3 | 20 | 8063.4 | 0.9 | 4635.5 | 24
SE | 2017-12-30 | 34142.9 | 30889.2 | 7 | 38715.1 | 20 | 7825.8 | 0.9 | 4405.9 | 24
SE | 2017-12-31 | 31721.3 | 27484.1 | 7 | 40069.6 | 20 | 12585.5 | 0.8 | 7473.6 | 24
SE | 2018-01-01 | 30268.4 | 25681.3 | 7 | 37500.2 | 21 | 11818.9 | 0.8 | 6803.2 | 24
SE | 2018-01-02 | 36875.3 | 29757.8 | 4 | 41927.9 | 21 | 12170 | 0.9 | 6513.6 | 24
SE | 2018-01-03 | 38552.7 | 32371.9 | 4 | 42751.4 | 15 | 10379.5 | 0.9 | 6148.5 | 24
SE | 2018-01-04 | 37938.6 | 31782 | 4 | 41727.6 | 15 | 9945.6 | 0.9 | 5704.7 | 24
SE | 2018-01-05 | 37663.8 | 30997.3 | 4 | 42216.5 | 14 | 11219.3 | 0.9 | 6229.7 | 24
SE | 2018-01-06 | 35334.6 | 31395.9 | 4 | 40476.8 | 20 | 9080.9 | 0.9 | 4218.5 | 24
SE | 2018-01-07 | 31739.2 | 27781.6 | 7 | 37118.2 | 20 | 9336.7 | 0.9 | 4478.7 | 24
SE | 2018-01-08 | 36659.3 | 28662.1 | 3 | 41283.2 | 20 | 12621.1 | 0.9 | 6830.8 | 24
SE | 2018-01-09 | 37909.5 | 30620.2 | 3 | 42411.4 | 15 | 11791.2 | 0.9 | 6297.2 | 24
SE | 2018-01-10 | 39347.4 | 31602.2 | 3 | 44791.3 | 15 | 13189.2 | 0.9 | 7008.4 | 24
SE | 2018-01-11 | 40040.3 | 32871 | 3 | 45558.5 | 15 | 12687.5 | 0.9 | 6915.5 | 24
SE | 2018-01-12 | 39569.3 | 33091.7 | 4 | 44328.4 | 14 | 11236.8 | 0.9 | 6312 | 24
SE | 2018-01-13 | 36581.1 | 32604.7 | 4 | 41319 | 20 | 8714.4 | 0.9 | 4541.2 | 24
SE | 2018-01-14 | 33514.1 | 29160.4 | 7 | 39078.3 | 21 | 9917.9 | 0.9 | 4391.3 | 24
SE | 2018-01-15 | 39813.4 | 31354.2 | 3 | 45672.9 | 15 | 14318.7 | 0.9 | 7165.6 | 24
SE | 2018-01-16 | 41243.1 | 33700.3 | 4 | 46794.6 | 15 | 13094.3 | 0.9 | 7096.5 | 24
SE | 2018-01-17 | 42128.9 | 34434.8 | 4 | 48050.5 | 15 | 13615.6 | 0.9 | 7358.7 | 24
SE | 2018-01-18 | 43342.2 | 35851.1 | 4 | 49089.1 | 15 | 13238 | 0.9 | 7666.2 | 24
SE | 2018-01-19 | 43623 | 37017.1 | 4 | 49616.6 | 14 | 12599.5 | 0.9 | 6993.2 | 24
SE | 2018-01-20 | 39452.9 | 35720.7 | 7 | 43394.6 | 20 | 7673.9 | 0.9 | 4278.6 | 24
SE | 2018-01-21 | 36185.3 | 31525.2 | 7 | 42057.3 | 21 | 10532.1 | 0.9 | 4748.6 | 24
SE | 2018-01-22 | 42894.4 | 34860.8 | 4 | 49481.8 | 14 | 14621 | 0.9 | 7895.4 | 24
SE | 2018-01-23 | 44249.8 | 36957.3 | 4 | 50605.2 | 15 | 13647.9 | 0.9 | 7152.1 | 24
SE | 2018-01-24 | 44329.3 | 37446.7 | 4 | 50338.5 | 15 | 12891.9 | 0.9 | 6585.4 | 24
SE | 2018-01-25 | 43445.9 | 37479.4 | 4 | 48316.8 | 14 | 10837.4 | 0.9 | 6309.7 | 24
SE | 2018-01-26 | 42692.4 | 37085.3 | 4 | 47516.9 | 14 | 10431.5 | 0.9 | 6405 | 24
SE | 2018-01-27 | 38043.4 | 34615.5 | 4 | 42237.4 | 20 | 7621.9 | 0.9 | 4133.9 | 24
SE | 2018-01-28 | 34781.6 | 30283.4 | 7 | 41090.4 | 21 | 10807 | 0.8 | 4819.3 | 24
SE | 2018-01-29 | 41570.4 | 33707.1 | 4 | 47357.1 | 15 | 13650.1 | 0.9 | 7387.8 | 24
SE | 2018-01-30 | 40541.3 | 34606.3 | 4 | 44446.2 | 14 | 9839.9 | 0.9 | 6074.7 | 24
SE | 2018-01-31 | 39127.1 | 31776.8 | 3 | 44240.9 | 15 | 12464.1 | 0.9 | 6107.2 | 24
SE | 2018-02-01 | 39501.9 | 31864 | 3 | 44594.3 | 15 | 12730.4 | 0.9 | 6171.6 | 24
SE | 2018-02-02 | 39790.8 | 32645.8 | 4 | 44897.8 | 14 | 12251.9 | 0.9 | 6214.9 | 24
SE | 2018-02-03 | 36699 | 32596.1 | 4 | 40969.4 | 20 | 8373.3 | 0.9 | 4682.2 | 24
SE | 2018-02-04 | 32710.1 | 28615.2 | 7 | 38336.2 | 21 | 9721 | 0.9 | 4324 | 24
SE | 2018-02-05 | 38013.9 | 30070.6 | 3 | 42512.2 | 15 | 12441.6 | 0.9 | 6744 | 24
SE | 2018-02-06 | 38621.5 | 30913.2 | 3 | 43283.5 | 15 | 12370.3 | 0.9 | 6470 | 24
SE | 2018-02-07 | 39425.9 | 31735.4 | 3 | 44542.4 | 15 | 12806.9 | 0.9 | 6297.2 | 24
SE | 2018-02-08 | 40641.4 | 32572.2 | 3 | 46431.2 | 15 | 13859 | 0.9 | 6771.7 | 24
SE | 2018-02-09 | 41638.4 | 33848.5 | 3 | 47401.6 | 14 | 13553 | 0.9 | 6775.2 | 24
SE | 2018-02-10 | 37707.2 | 34654.1 | 5 | 41970.2 | 20 | 7316.2 | 0.9 | 3794.4 | 24
SE | 2018-02-11 | 34259.4 | 29858 | 7 | 40057.3 | 21 | 10199.3 | 0.9 | 5022.3 | 24
SE | 2018-02-12 | 37141.3 | 32386.1 | 5 | 41717.7 | 20 | 9331.6 | 0.9 | 4113 | 24
SE | 2018-02-13 | 36651.3 | 33277.6 | 7 | 41636.2 | 20 | 8358.6 | 0.9 | 4699.3 | 24
SE | 2018-02-14 | 39142.9 | 32727.7 | 4 | 43700.4 | 15 | 10972.7 | 0.9 | 5184.2 | 24
SE | 2018-02-15 | 39368.9 | 31903.1 | 3 | 44170 | 15 | 12267 | 0.9 | 6259 | 24
SE | 2018-02-16 | 40181.2 | 33136.7 | 4 | 45153.6 | 15 | 12016.8 | 0.9 | 6223.5 | 24
SE | 2018-02-17 | 37522.9 | 33265.4 | 4 | 42601.6 | 20 | 9336.2 | 0.9 | 4336.8 | 24
SE | 2018-02-18 | 33821.9 | 29213.1 | 6 | 40179.2 | 19 | 10966.1 | 0.8 | 5912.8 | 24
SE | 2018-02-19 | 39850.4 | 30707.7 | 3 | 45641.8 | 14 | 14934.1 | 0.9 | 8319.4 | 24
SE | 2018-02-20 | 41204.6 | 32915 | 3 | 46593.2 | 15 | 13678.2 | 0.9 | 7661.1 | 24
SE | 2018-02-21 | 41981.2 | 33990.6 | 3 | 47235.3 | 14 | 13244.6 | 0.9 | 8002.1 | 24
SE | 2018-02-22 | 41703.4 | 33854.1 | 3 | 46856.1 | 14 | 13002 | 0.9 | 8053.9 | 24
SE | 2018-02-23 | 40612.7 | 33664.2 | 3 | 45305.6 | 14 | 11641.4 | 0.9 | 7506 | 24
SE | 2018-02-24 | 36478.6 | 31371.4 | 6 | 42530.7 | 19 | 11159.3 | 0.9 | 5885.4 | 24
SE | 2018-02-25 | 33442.4 | 28152.9 | 6 | 40030.3 | 19 | 11877.4 | 0.8 | 6154.1 | 24
SE | 2018-02-26 | 39561.2 | 30911.4 | 3 | 44879.9 | 14 | 13968.5 | 0.9 | 7881.2 | 24
SE | 2018-02-27 | 40121.1 | 31940.3 | 3 | 45393.4 | 15 | 13453.1 | 0.9 | 7519.5 | 24
SE | 2018-02-28 | 41162.5 | 32251.8 | 3 | 47331.2 | 14 | 15079.5 | 0.9 | 8833.4 | 24
SE | 2018-03-01 | 41737 | 33229.9 | 3 | 47658.8 | 14 | 14428.8 | 0.9 | 8175.5 | 24
SE | 2018-03-02 | 42070.9 | 34183.4 | 3 | 48257.5 | 14 | 14074.1 | 0.9 | 8520.2 | 24
SE | 2018-03-03 | 38448.8 | 33305.7 | 6 | 43970.8 | 19 | 10665.1 | 0.9 | 5660.3 | 24
SE | 2018-03-04 | 35407.8 | 30184.5 | 6 | 41362.1 | 19 | 11177.6 | 0.9 | 5608.8 | 24
SE | 2018-03-05 | 41876.9 | 32957.8 | 3 | 48303.1 | 14 | 15345.3 | 0.9 | 9004.8 | 24
SE | 2018-03-06 | 42984.2 | 34638 | 4 | 48999.9 | 14 | 14362 | 0.9 | 9346.8 | 24
SE | 2018-03-07 | 42725.1 | 34813.6 | 3 | 48345.2 | 14 | 13531.6 | 0.9 | 8196.6 | 24
SE | 2018-03-08 | 41296.9 | 34442.6 | 3 | 45759.3 | 14 | 11316.7 | 0.9 | 6746.8 | 24
SE | 2018-03-09 | 40524.2 | 32890.8 | 4 | 45673.9 | 14 | 12783.1 | 0.9 | 7432.4 | 24
SE | 2018-03-10 | 37203.6 | 32366 | 6 | 42898.4 | 19 | 10532.4 | 0.9 | 5396.2 | 24
SE | 2018-03-11 | 34050.7 | 28795.5 | 6 | 40825 | 19 | 12029.5 | 0.8 | 6098 | 24
SE | 2018-03-12 | 41538.1 | 31726.5 | 3 | 48213 | 14 | 16486.4 | 0.9 | 9412.5 | 24
SE | 2018-03-13 | 42582.6 | 34530 | 3 | 48316.7 | 15 | 13786.7 | 0.9 | 8213.2 | 24
SE | 2018-03-14 | 43421.9 | 34572.6 | 4 | 49980.9 | 14 | 15408.3 | 0.9 | 9166.5 | 24
SE | 2018-03-15 | 43321.8 | 34682 | 4 | 49407.8 | 15 | 14725.8 | 0.9 | 8093.6 | 24
SE | 2018-03-16 | 43285.3 | 35914.5 | 4 | 49519.9 | 14 | 13605.4 | 0.9 | 8563.4 | 24
SE | 2018-03-17 | 38382.3 | 33978.1 | 6 | 43087.9 | 19 | 9109.9 | 0.9 | 5086.6 | 24
SE | 2018-03-18 | 34840.9 | 29433 | 6 | 41192.4 | 19 | 11759.4 | 0.8 | 5822.3 | 24
SE | 2018-03-19 | 42408.3 | 32895.1 | 4 | 48890.8 | 14 | 15995.7 | 0.9 | 9943.7 | 24
SE | 2018-03-20 | 43473 | 35558.5 | 3 | 49559.1 | 14 | 14000.5 | 0.9 | 8707.6 | 24
SE | 2018-03-21 | 41916.8 | 34808.9 | 4 | 46805.1 | 14 | 11996.2 | 0.9 | 7095.1 | 24
SE | 2018-03-22 | 40759.6 | 33395.1 | 3 | 45409.7 | 14 | 12014.6 | 0.9 | 6747.3 | 24
SE | 2018-03-23 | 41270 | 32663.5 | 3 | 47692.8 | 14 | 15029.2 | 0.9 | 8247 | 24
SE | 2018-03-24 | 37902 | 32693.2 | 6 | 43935.1 | 19 | 11242 | 0.9 | 5974.6 | 24
SE | 2018-03-25 | 34665.1 | 29333.6 | 6 | 41134.6 | 19 | 11801 | 0.8 | 6002.1 | 24
SE | 2018-03-26 | 40862.8 | 32201 | 3 | 46433.3 | 14 | 14232.3 | 0.9 | 8469.1 | 24
SE | 2018-03-27 | 41022.6 | 32919.9 | 3 | 46433.7 | 15 | 13513.8 | 0.9 | 7520.3 | 24
SE | 2018-03-28 | 41176.8 | 32980.1 | 3 | 46713.4 | 14 | 13733.3 | 0.9 | 7382.2 | 24
SE | 2018-03-29 | 40478.3 | 32990.5 | 4 | 45670.3 | 14 | 12679.7 | 0.9 | 7964.1 | 24
SE | 2018-03-30 | 34119.7 | 29139.6 | 6 | 39758 | 19 | 10618.4 | 0.9 | 6011.9 | 24
SE | 2018-03-31 | 35113.2 | 29578.5 | 6 | 41892.1 | 19 | 12313.6 | 0.8 | 5382.6 | 24
SE | 2018-04-01 | 33378 | 28312.6 | 6 | 40038.4 | 19 | 11725.8 | 0.8 | 7111.5 | 24
SE | 2018-04-02 | 40016.2 | 31168.4 | 3 | 45443.2 | 14 | 14274.9 | 0.9 | 7700.9 | 24
SE | 2018-04-03 | 40985.8 | 32895.7 | 3 | 46090.9 | 14 | 13195.2 | 0.9 | 7514.2 | 24
SE | 2018-04-04 | 40086.1 | 32538 | 3 | 44564.1 | 15 | 12026.1 | 0.9 | 6597.1 | 24
SE | 2018-04-05 | 39698.8 | 31563.9 | 3 | 44810.9 | 14 | 13247 | 0.9 | 6933.8 | 24
SE | 2018-04-06 | 39464.4 | 31693.4 | 3 | 44550 | 14 | 12856.5 | 0.9 | 6945 | 24
SE | 2018-04-07 | 35881.5 | 30937.4 | 4 | 41899.9 | 19 | 10962.5 | 0.9 | 5390.7 | 24
SE | 2018-04-08 | 32509.2 | 27636.2 | 6 | 38990.8 | 19 | 11354.6 | 0.8 | 5962.7 | 24
SE | 2018-04-09 | 38544.5 | 29466.1 | 3 | 44075.1 | 14 | 14609 | 0.9 | 7652.9 | 24
SE | 2018-04-10 | 39100.6 | 31037.7 | 3 | 44258.2 | 14 | 13220.6 | 0.9 | 7107 | 24
SE | 2018-04-11 | 39098.5 | 31145 | 3 | 44293.6 | 15 | 13148.6 | 0.9 | 6968.2 | 24
SE | 2018-04-12 | 38948.1 | 31044.7 | 3 | 43521.6 | 14 | 12476.8 | 0.9 | 6750.1 | 24
SE | 2018-04-13 | 39487.6 | 30979.8 | 3 | 45039.3 | 14 | 14059.6 | 0.9 | 7136.4 | 24
SE | 2018-04-14 | 36079.1 | 31681 | 4 | 42036.4 | 18 | 10355.5 | 0.9 | 5571 | 24
SE | 2018-04-15 | 31361 | 27450.2 | 7 | 37561.4 | 18 | 10111.1 | 0.8 | 7207.3 | 24
SE | 2018-04-16 | 35840.7 | 27305.6 | 3 | 40967.4 | 18 | 13661.7 | 0.9 | 7080.4 | 24
SE | 2018-04-17 | 36210.7 | 28245.9 | 3 | 41546.9 | 18 | 13301 | 0.9 | 6688.4 | 24
SE | 2018-04-18 | 36061.1 | 28230.8 | 3 | 41660.4 | 18 | 13429.6 | 0.9 | 6598.2 | 24
SE | 2018-04-19 | 36297.2 | 28087.8 | 3 | 42140 | 18 | 14052.2 | 0.9 | 6132.6 | 24
SE | 2018-04-20 | 36611.8 | 28708.1 | 3 | 41693.6 | 18 | 12985.5 | 0.9 | 6365 | 24
SE | 2018-04-21 | 31906.6 | 26896 | 6 | 39522.9 | 18 | 12626.9 | 0.8 | 7108.7 | 24
SE | 2018-04-22 | 30283.2 | 25033.4 | 6 | 38459.6 | 18 | 13426.2 | 0.8 | 8039.2 | 24
SE | 2018-04-23 | 35871.8 | 26974.3 | 3 | 41804.4 | 18 | 14830.2 | 0.9 | 6816.8 | 24
SE | 2018-04-24 | 37887 | 29315.3 | 3 | 43347.8 | 18 | 14032.6 | 0.9 | 6528.7 | 24
SE | 2018-04-25 | 38258 | 29758.4 | 3 | 43848.3 | 18 | 14089.9 | 0.9 | 6621.2 | 24
SE | 2018-04-26 | 38880.1 | 30478.7 | 3 | 44078.7 | 18 | 13600 | 0.9 | 6682.6 | 24
SE | 2018-04-27 | 38947.2 | 30712.5 | 3 | 44116 | 14 | 13403.5 | 0.9 | 7085.5 | 24
SE | 2018-04-28 | 35376.6 | 30575.3 | 6 | 42346.5 | 18 | 11771.1 | 0.8 | 5900 | 24
SE | 2018-04-29 | 31536.6 | 26753.9 | 6 | 38776 | 18 | 12022.1 | 0.8 | 7615 | 24
SE | 2018-04-30 | 35453 | 27863.6 | 3 | 41481.4 | 18 | 13617.8 | 0.9 | 7187.5 | 24
SE | 2018-05-01 | 32588.8 | 27357 | 6 | 39809.7 | 18 | 12452.7 | 0.8 | 6789.1 | 24
SE | 2018-05-02 | 37523.8 | 28400.1 | 3 | 43153.7 | 18 | 14753.6 | 0.9 | 7231 | 24
SE | 2018-05-03 | 38297.6 | 30094.2 | 3 | 43579.9 | 18 | 13485.7 | 0.9 | 6490.9 | 24
SE | 2018-05-04 | 38542.9 | 30259.7 | 3 | 43739.1 | 14 | 13479.5 | 0.9 | 6684.1 | 24
SE | 2018-05-05 | 35346.6 | 30361 | 4 | 42479.7 | 18 | 12118.7 | 0.8 | 6099.8 | 24
SE | 2018-05-06 | 31648.6 | 26837.8 | 6 | 39297.1 | 18 | 12459.4 | 0.8 | 7941 | 24
SE | 2018-05-07 | 37129.8 | 28259.9 | 3 | 42593.9 | 18 | 14334 | 0.9 | 7221.5 | 24
SE | 2018-05-08 | 37091.9 | 29368.8 | 3 | 42145.2 | 18 | 12776.3 | 0.9 | 6194.4 | 24
SE | 2018-05-09 | 36596.1 | 28573.8 | 3 | 42082.5 | 18 | 13508.7 | 0.9 | 6579.9 | 24
SE | 2018-05-10 | 36553.2 | 28439.7 | 3 | 42341.9 | 18 | 13902.2 | 0.9 | 6068.9 | 24
SE | 2018-05-11 | 37064.1 | 28765.6 | 3 | 42509.5 | 18 | 13743.9 | 0.9 | 6653 | 24
SE | 2018-05-12 | 34381 | 29185.7 | 4 | 41564.5 | 18 | 12378.8 | 0.8 | 6038 | 24
SE | 2018-05-13 | 30295.2 | 26184.3 | 6 | 37400.1 | 18 | 11215.8 | 0.8 | 8812.6 | 24
SE | 2018-05-14 | 36144 | 26808.4 | 3 | 42459.9 | 18 | 15651.6 | 0.9 | 7065.7 | 24
SE | 2018-05-15 | 37244.2 | 29073.6 | 3 | 42860.5 | 18 | 13786.9 | 0.9 | 6534.5 | 24
SE | 2018-05-16 | 37529.5 | 29436.7 | 3 | 43235.1 | 18 | 13798.4 | 0.9 | 6625.8 | 24
SE | 2018-05-17 | 37363.4 | 29397.7 | 3 | 42973.3 | 18 | 13575.5 | 0.9 | 6652.4 | 24
SE | 2018-05-18 | 37517.1 | 29057.8 | 3 | 43179.3 | 18 | 14121.5 | 0.9 | 6804.5 | 24
SE | 2018-05-19 | 33855.5 | 29505.3 | 4 | 40755.6 | 18 | 11250.3 | 0.8 | 6419.5 | 24
SE | 2018-05-20 | 29316.1 | 25073.3 | 7 | 37340.8 | 18 | 12267.4 | 0.8 | 8641.9 | 24
SE | 2018-05-21 | 32836.5 | 24178.8 | 3 | 40319.7 | 18 | 16140.9 | 0.8 | 6452.3 | 24
SE | 2018-05-22 | 33573.7 | 25138 | 3 | 40918.1 | 18 | 15780.1 | 0.8 | 6284.7 | 24
SE | 2018-05-23 | 33640.6 | 25705.6 | 3 | 40422.3 | 18 | 14716.7 | 0.8 | 5863.1 | 24
SE | 2018-05-24 | 33598.1 | 25940.1 | 3 | 40283.5 | 18 | 14343.4 | 0.8 | 5788.4 | 24
SE | 2018-05-25 | 33118.4 | 25662.4 | 3 | 39782.4 | 18 | 14120 | 0.8 | 5995.9 | 24
SE | 2018-05-26 | 30033.1 | 24828.7 | 3 | 38577.5 | 18 | 13748.8 | 0.8 | 7307 | 24
SE | 2018-05-27 | 27608.7 | 22490.3 | 7 | 36696.9 | 18 | 14206.6 | 0.8 | 8814.7 | 24
SE | 2018-05-28 | 31651.6 | 23381.7 | 3 | 39252.3 | 18 | 15870.6 | 0.8 | 6326.3 | 24
SE | 2018-05-29 | 31841.4 | 24344.4 | 3 | 39263.7 | 18 | 14919.4 | 0.8 | 5683.1 | 24
SE | 2018-05-30 | 31366.5 | 23775.7 | 3 | 39204.6 | 18 | 15428.9 | 0.8 | 5715.6 | 24
SE | 2018-05-31 | 28834.6 | 23687.9 | 6 | 37540.5 | 18 | 13852.6 | 0.8 | 7816 | 24
SE | 2018-06-01 | 31337.8 | 24072.5 | 4 | 39478.5 | 18 | 15406 | 0.8 | 6091.4 | 24
SE | 2018-06-02 | 30625.2 | 24920.5 | 4 | 39570.7 | 18 | 14650.1 | 0.8 | 7573.3 | 24
SE | 2018-06-03 | 28361.6 | 23803.1 | 7 | 36729.9 | 18 | 12926.8 | 0.8 | 8623 | 24
SE | 2018-06-04 | 33073 | 24081.2 | 3 | 39806 | 18 | 15724.8 | 0.8 | 6711 | 24
SE | 2018-06-05 | 34107.2 | 25935.3 | 3 | 40657.5 | 18 | 14722.2 | 0.8 | 6349.9 | 24
SE | 2018-06-06 | 34774.5 | 26454.2 | 3 | 40864.1 | 18 | 14409.9 | 0.9 | 6595.2 | 24
SE | 2018-06-07 | 35150.3 | 27036.3 | 3 | 41088.5 | 18 | 14052.2 | 0.9 | 6331 | 24
SE | 2018-06-08 | 35038 | 27150.1 | 3 | 41030 | 18 | 13880 | 0.9 | 6520.9 | 24
SE | 2018-06-09 | 32544.8 | 26984.7 | 3 | 40726.4 | 18 | 13741.7 | 0.8 | 6916.5 | 24
SE | 2018-06-10 | 29558.3 | 24194.8 | 7 | 38266 | 18 | 14071.3 | 0.8 | 8675.3 | 24
SE | 2018-06-11 | 35253.9 | 25724 | 3 | 41874.5 | 18 | 16150.6 | 0.8 | 6994.9 | 24
SE | 2018-06-12 | 36844.7 | 27943.7 | 3 | 42969.8 | 18 | 15026.1 | 0.9 | 6760.8 | 24
SE | 2018-06-13 | 36971.3 | 29070.7 | 3 | 42961.3 | 18 | 13890.6 | 0.9 | 6279.6 | 24
SE | 2018-06-14 | 36074.5 | 28694 | 3 | 41343.1 | 18 | 12649.1 | 0.9 | 6242.9 | 24
SE | 2018-06-15 | 35326.5 | 27439.5 | 3 | 40984.6 | 18 | 13545.1 | 0.9 | 6847.6 | 24
SE | 2018-06-16 | 32509.4 | 26961.9 | 4 | 40622.3 | 18 | 13660.3 | 0.8 | 6766.4 | 24
SE | 2018-06-17 | 28869.7 | 24128.5 | 7 | 36458 | 18 | 12329.5 | 0.8 | 9682.6 | 24
SE | 2018-06-18 | 33997.6 | 24935 | 3 | 40629.1 | 18 | 15694.1 | 0.8 | 7097.3 | 24
SE | 2018-06-19 | 34852.3 | 26512.4 | 3 | 41442.3 | 18 | 14929.9 | 0.8 | 6598.7 | 24
SE | 2018-06-20 | 35117.4 | 26532.3 | 3 | 41771.1 | 18 | 15238.9 | 0.8 | 6584.2 | 24
SE | 2018-06-21 | 35682.1 | 27113.8 | 3 | 42265.8 | 18 | 15152 | 0.8 | 6554.5 | 24
SE | 2018-06-22 | 34758.2 | 27448 | 3 | 41849.4 | 18 | 14401.5 | 0.8 | 6283.5 | 24
SE | 2018-06-23 | 33264.1 | 27709.1 | 4 | 41614 | 18 | 13904.9 | 0.8 | 7076 | 24
SE | 2018-06-24 | 30073.5 | 24949.9 | 7 | 38346.7 | 18 | 13396.8 | 0.8 | 8096.9 | 24
SE | 2018-06-25 | 35212.2 | 26136.8 | 3 | 41726.7 | 18 | 15589.9 | 0.8 | 7037.1 | 24
SE | 2018-06-26 | 36362.4 | 27790.1 | 3 | 42757.9 | 18 | 14967.8 | 0.9 | 6779.6 | 24
SE | 2018-06-27 | 34845 | 27997.6 | 3 | 40334.6 | 18 | 12337 | 0.9 | 8127.1 | 24
SE | 2018-06-28 | 36249.3 | 27880 | 3 | 42480.1 | 18 | 14600.1 | 0.9 | 6798.9 | 24
SE | 2018-06-29 | 35839 | 27980.7 | 3 | 41907.1 | 18 | 13926.3 | 0.9 | 6382.5 | 24
SE | 2018-06-30 | 33070.4 | 27433.2 | 4 | 41401.6 | 18 | 13968.3 | 0.8 | 6954.1 | 24
SE | 2018-07-01 | 29505.2 | 24491.3 | 7 | 38556.6 | 18 | 14065.2 | 0.8 | 9036.3 | 24
SE | 2018-07-02 | 33952.5 | 25815.6 | 3 | 41454 | 18 | 15638.4 | 0.8 | 6829.8 | 24
SE | 2018-07-03 | 35923 | 27452.5 | 3 | 42679 | 18 | 15226.5 | 0.8 | 6572.7 | 24
SE | 2018-07-04 | 35964.6 | 27778.1 | 3 | 42493.8 | 18 | 14715.6 | 0.8 | 6515.9 | 24
SE | 2018-07-05 | 36343.8 | 28048.3 | 3 | 42612.7 | 18 | 14564.4 | 0.9 | 6411.4 | 24
SE | 2018-07-06 | 34599 | 28215.5 | 3 | 39354.2 | 18 | 11138.6 | 0.9 | 7607 | 24
SE | 2018-07-07 | 32932.8 | 27663.6 | 3 | 41635.3 | 18 | 13971.7 | 0.8 | 7677.6 | 24
SE | 2018-07-08 | 29362.8 | 24404.7 | 7 | 37869.4 | 18 | 13464.7 | 0.8 | 8622.8 | 24
SE | 2018-07-09 | 32465.6 | 25427.3 | 3 | 39409.2 | 18 | 13982 | 0.8 | 5629.7 | 24
SE | 2018-07-10 | 34445.8 | 26789.7 | 3 | 40413.8 | 18 | 13624.1 | 0.9 | 6849.7 | 24
SE | 2018-07-11 | 34095.2 | 26190.2 | 3 | 41376.9 | 18 | 15186.6 | 0.8 | 6454.8 | 24
SE | 2018-07-12 | 34407 | 26325.6 | 3 | 41510.4 | 18 | 15184.9 | 0.8 | 6533.4 | 24
SE | 2018-07-13 | 34665.6 | 26575.7 | 3 | 41536.4 | 18 | 14960.7 | 0.8 | 6632.1 | 24
SE | 2018-07-14 | 32383.3 | 26855.2 | 4 | 41003.6 | 18 | 14148.4 | 0.8 | 7432.8 | 24
SE | 2018-07-15 | 29274.9 | 24075.7 | 7 | 37924.1 | 18 | 13848.4 | 0.8 | 8602.3 | 24
SE | 2018-07-16 | 34588 | 25547.1 | 3 | 41765.4 | 18 | 16218.3 | 0.8 | 7123.9 | 24
SE | 2018-07-17 | 35421.9 | 27336.7 | 3 | 41969.3 | 18 | 14632.6 | 0.8 | 6437.4 | 24
SE | 2018-07-18 | 35655.3 | 27577.8 | 3 | 42431.5 | 18 | 14853.8 | 0.8 | 6318.8 | 24
SE | 2018-07-19 | 35959.5 | 27841.9 | 3 | 42690.1 | 18 | 14848.2 | 0.8 | 6430.5 | 24
SE | 2018-07-20 | 36271.1 | 28171.3 | 3 | 42709.1 | 18 | 14537.8 | 0.8 | 6501.1 | 24
SE | 2018-07-21 | 33170.3 | 28185.2 | 4 | 40857.7 | 18 | 12672.5 | 0.8 | 6529.8 | 24
SE | 2018-07-22 | 29378.8 | 24702.5 | 7 | 37684.9 | 18 | 12982.5 | 0.8 | 8895.6 | 24
SE | 2018-07-23 | 34632.2 | 25702.6 | 3 | 41459.2 | 18 | 15756.6 | 0.8 | 7064.7 | 24
SE | 2018-07-24 | 35313.7 | 27508.1 | 3 | 41764.4 | 18 | 14256.3 | 0.8 | 6422.7 | 24
SE | 2018-07-25 | 35181.2 | 27118.9 | 3 | 42274.6 | 18 | 15155.8 | 0.8 | 6482.6 | 24
SE | 2018-07-26 | 35331.4 | 27312.5 | 3 | 42101.5 | 18 | 14789 | 0.8 | 6497 | 24
SE | 2018-07-27 | 35627.1 | 27683.8 | 3 | 42040.5 | 18 | 14356.7 | 0.8 | 6399.6 | 24
SE | 2018-07-28 | 33106.9 | 27615.9 | 4 | 41401 | 18 | 13785.1 | 0.8 | 7168.7 | 24
SE | 2018-07-29 | 30113.1 | 24956.4 | 7 | 38815 | 18 | 13858.6 | 0.8 | 9075.6 | 24
SE | 2018-07-30 | 35575.9 | 26665.1 | 3 | 42066.3 | 18 | 15401.2 | 0.8 | 7192.8 | 24
SE | 2018-07-31 | 35849.5 | 28175.6 | 3 | 41681.2 | 18 | 13505.6 | 0.9 | 6399.6 | 24
SE | 2018-08-01 | 35491.8 | 27560 | 3 | 41383.1 | 18 | 13823.1 | 0.9 | 6140.8 | 24
SE | 2018-08-02 | 35604.6 | 27498.3 | 3 | 41475.5 | 18 | 13977.2 | 0.9 | 6723.1 | 24
SE | 2018-08-03 | 35839.9 | 27909.5 | 3 | 41115.7 | 18 | 13206.2 | 0.9 | 6893.7 | 24
SE | 2018-08-04 | 33343.9 | 27787.9 | 4 | 41421.2 | 18 | 13633.4 | 0.8 | 6821.7 | 24
SE | 2018-08-05 | 29906.8 | 25214.2 | 7 | 38333 | 18 | 13118.8 | 0.8 | 8824.9 | 24
SE | 2018-08-06 | 34868.6 | 25949.8 | 3 | 41101.9 | 18 | 15152.2 | 0.8 | 7087.6 | 24
SE | 2018-08-07 | 35584.6 | 27274 | 3 | 41344 | 18 | 14070 | 0.9 | 6646 | 24
SE | 2018-08-08 | 36063.1 | 27538.1 | 3 | 42136.7 | 18 | 14598.5 | 0.9 | 6586.7 | 24
SE | 2018-08-09 | 36021.6 | 27859.2 | 3 | 42183.9 | 18 | 14324.6 | 0.9 | 6597.3 | 24
SE | 2018-08-10 | 35288.4 | 27579.1 | 3 | 40938.4 | 18 | 13359.3 | 0.9 | 6406.4 | 24
SE | 2018-08-11 | 32213.1 | 26921.8 | 3 | 39936.7 | 18 | 13014.9 | 0.8 | 7034.2 | 24
SE | 2018-08-12 | 28734.4 | 23743.7 | 7 | 36535.9 | 18 | 12792.2 | 0.8 | 8904.3 | 24
SE | 2018-08-13 | 34206.1 | 24795.2 | 3 | 41026.3 | 18 | 16231.1 | 0.8 | 6951.9 | 24
SE | 2018-08-14 | 35534 | 26910.3 | 3 | 41735.4 | 18 | 14825 | 0.9 | 6605.2 | 24
SE | 2018-08-15 | 35569.4 | 27304 | 3 | 41613.6 | 18 | 14309.6 | 0.9 | 6538.1 | 24
SE | 2018-08-16 | 35718.8 | 27818 | 3 | 41719.5 | 18 | 13901.5 | 0.9 | 6498.1 | 24
SE | 2018-08-17 | 35462.1 | 27559.9 | 3 | 41106.7 | 18 | 13546.8 | 0.9 | 6754.8 | 24
SE | 2018-08-18 | 32734.6 | 27044.2 | 4 | 40592.4 | 18 | 13548.2 | 0.8 | 6615 | 24
SE | 2018-08-19 | 29516.6 | 24423.8 | 6 | 37721.9 | 18 | 13298.1 | 0.8 | 8425.9 | 24
SE | 2018-08-20 | 34773.9 | 25548 | 3 | 40987.3 | 18 | 15439.4 | 0.8 | 7259.2 | 24
SE | 2018-08-21 | 35710.3 | 27131.4 | 3 | 41635.9 | 18 | 14504.6 | 0.9 | 6898 | 24
SE | 2018-08-22 | 35915.3 | 27573.3 | 3 | 41791.4 | 18 | 14218.1 | 0.9 | 6584.9 | 24
SE | 2018-08-23 | 36859.3 | 27806.1 | 3 | 42857.7 | 18 | 15051.7 | 0.9 | 6913.5 | 24
SE | 2018-08-24 | 37447.4 | 29003.4 | 3 | 42408.3 | 18 | 13404.9 | 0.9 | 7194.1 | 24
SE | 2018-08-25 | 32900.5 | 28198.1 | 4 | 39875.2 | 18 | 11677.1 | 0.8 | 6264.5 | 24
SE | 2018-08-26 | 29282.6 | 24927.3 | 7 | 36580.6 | 18 | 11653.3 | 0.8 | 7856.1 | 24
SE | 2018-08-27 | 33950.1 | 24710 | 3 | 40421.7 | 18 | 15711.7 | 0.8 | 7117.4 | 24
SE | 2018-08-28 | 35113 | 26773.5 | 3 | 41073.3 | 18 | 14299.8 | 0.9 | 6584.6 | 24
SE | 2018-08-29 | 35711.6 | 27162.5 | 3 | 41850.4 | 18 | 14687.9 | 0.9 | 6586.1 | 24
SE | 2018-08-30 | 36343.5 | 27637.8 | 3 | 42310.7 | 18 | 14672.9 | 0.9 | 6709.7 | 24
SE | 2018-08-31 | 36719.4 | 28222.1 | 3 | 42138.9 | 18 | 13916.8 | 0.9 | 6863.1 | 24
SE | 2018-09-01 | 34267.1 | 28901.4 | 4 | 41237.2 | 18 | 12335.7 | 0.8 | 5632.9 | 24
SE | 2018-09-02 | 30828.3 | 25497.9 | 6 | 38429.4 | 18 | 12931.4 | 0.8 | 7729.8 | 24
SE | 2018-09-03 | 35789.6 | 26936.8 | 3 | 40964.2 | 18 | 14027.4 | 0.9 | 7262.8 | 24
SE | 2018-09-04 | 35543.6 | 27814.5 | 3 | 40874.4 | 19 | 13059.9 | 0.9 | 6270.6 | 24
SE | 2018-09-05 | 35131.9 | 27433.7 | 3 | 40591.5 | 19 | 13157.9 | 0.9 | 6420.5 | 24
SE | 2018-09-06 | 35252.6 | 27262.5 | 3 | 40773 | 19 | 13510.6 | 0.9 | 6500.3 | 24
SE | 2018-09-07 | 31852.2 | 26255.5 | 6 | 39418.9 | 19 | 13163.4 | 0.8 | 6463.9 | 24
SE | 2018-09-08 | 31582.3 | 25714.4 | 6 | 39326.1 | 18 | 13611.7 | 0.8 | 6246.5 | 24
SE | 2018-09-09 | 29799.9 | 24182.4 | 6 | 37777.8 | 18 | 13595.4 | 0.8 | 7621.5 | 24
SE | 2018-09-10 | 35457.8 | 26381.6 | 3 | 41346 | 19 | 14964.3 | 0.9 | 7008.3 | 24
SE | 2018-09-11 | 36742.5 | 28791.8 | 3 | 41866.7 | 18 | 13074.9 | 0.9 | 6362.8 | 24
SE | 2018-09-12 | 36901.8 | 28801.6 | 3 | 42320.7 | 18 | 13519 | 0.9 | 6347.9 | 24
SE | 2018-09-13 | 37315.8 | 29111.6 | 3 | 42493.7 | 18 | 13382.2 | 0.9 | 6694.7 | 24
SE | 2018-09-14 | 36804.8 | 29239.1 | 3 | 41607 | 18 | 12367.9 | 0.9 | 6603.2 | 24
SE | 2018-09-15 | 34078 | 28783 | 4 | 41069.8 | 18 | 12286.8 | 0.8 | 5724.5 | 24
SE | 2018-09-16 | 30402.9 | 25105.9 | 6 | 38024.4 | 18 | 12918.5 | 0.8 | 7959.8 | 24
SE | 2018-09-17 | 35410.3 | 26614.1 | 3 | 41270.3 | 18 | 14656.2 | 0.9 | 7004.6 | 24
SE | 2018-09-18 | 37173.3 | 28340.4 | 3 | 42948.8 | 18 | 14608.4 | 0.9 | 7042.4 | 24
SE | 2018-09-19 | 38127.8 | 29349.3 | 3 | 43847.7 | 18 | 14498.4 | 0.9 | 7464.6 | 24
SE | 2018-09-20 | 37462.5 | 29889.6 | 3 | 42573.5 | 18 | 12683.9 | 0.9 | 6285.8 | 24
SE | 2018-09-21 | 37930.4 | 29485.6 | 3 | 42934.7 | 19 | 13449.1 | 0.9 | 7024.6 | 24
SE | 2018-09-22 | 35083.6 | 29493.3 | 6 | 41323.6 | 19 | 11830.4 | 0.8 | 6426.4 | 24
SE | 2018-09-23 | 31772.4 | 25817.9 | 6 | 38542.1 | 19 | 12724.2 | 0.8 | 6276.4 | 24
SE | 2018-09-24 | 38266.4 | 28390.6 | 3 | 44949.2 | 14 | 16558.6 | 0.9 | 9338.3 | 24
SE | 2018-09-25 | 39361 | 31188.6 | 3 | 44744.2 | 15 | 13555.6 | 0.9 | 8128.4 | 24
SE | 2018-09-26 | 40112.8 | 31201.1 | 3 | 46024.8 | 14 | 14823.7 | 0.9 | 8267.2 | 24
SE | 2018-09-27 | 40089 | 32012.5 | 3 | 45490.9 | 14 | 13478.5 | 0.9 | 8334.6 | 24
SE | 2018-09-28 | 38819.8 | 31312.2 | 3 | 43277.6 | 14 | 11965.4 | 0.9 | 7876.9 | 24
SE | 2018-09-29 | 35385 | 30156.2 | 6 | 41127.1 | 18 | 10970.9 | 0.9 | 5799.8 | 24
SE | 2018-09-30 | 31900.5 | 26555.1 | 6 | 38418.9 | 18 | 11863.8 | 0.8 | 6783 | 24
SE | 2018-10-01 | 37908.1 | 28810.2 | 3 | 43141.1 | 14 | 14330.9 | 0.9 | 7969.5 | 24
SE | 2018-10-02 | 39712.4 | 30737.9 | 3 | 45689.2 | 15 | 14951.3 | 0.9 | 8615.7 | 24
SE | 2018-10-03 | 40433.9 | 31745.4 | 4 | 46828.9 | 14 | 15083.5 | 0.9 | 8891.2 | 24
SE | 2018-10-04 | 39720.6 | 32537.1 | 3 | 44408.8 | 14 | 11871.6 | 0.9 | 7660.2 | 24
SE | 2018-10-05 | 38252.5 | 31397.2 | 3 | 42737.5 | 14 | 11340.4 | 0.9 | 7379.5 | 24
SE | 2018-10-06 | 34074.4 | 29325.8 | 6 | 39438.3 | 18 | 10112.5 | 0.9 | 5536 | 24
SE | 2018-10-07 | 30111.9 | 25278.8 | 6 | 36222.7 | 19 | 10943.9 | 0.8 | 6844 | 24
SE | 2018-10-08 | 36958.7 | 27443.9 | 3 | 42359.6 | 19 | 14915.7 | 0.9 | 8162.5 | 24
SE | 2018-10-09 | 39091.6 | 30414.5 | 3 | 44223.5 | 14 | 13809.1 | 0.9 | 7561.8 | 24
SE | 2018-10-10 | 39894.3 | 31205.8 | 3 | 45266 | 15 | 14060.2 | 0.9 | 7829.7 | 24
SE | 2018-10-11 | 39199.9 | 32047.9 | 3 | 43663 | 14 | 11615.1 | 0.9 | 7276.1 | 24
SE | 2018-10-12 | 34160.5 | 28319.1 | 6 | 40277.2 | 19 | 11958.1 | 0.8 | 5356.9 | 24
SE | 2018-10-13 | 35024.4 | 28853.4 | 5 | 41368 | 18 | 12514.6 | 0.8 | 6632.6 | 24
SE | 2018-10-14 | 32364.7 | 27458.2 | 6 | 37936.7 | 19 | 10478.5 | 0.9 | 5852.5 | 24
SE | 2018-10-15 | 37292.5 | 28967.5 | 3 | 42236.3 | 15 | 13268.8 | 0.9 | 8565.6 | 24
SE | 2018-10-16 | 38567.7 | 30484.4 | 3 | 43593.2 | 15 | 13108.8 | 0.9 | 7581.4 | 24
SE | 2018-10-17 | 39461.3 | 31194.3 | 3 | 44570.8 | 14 | 13376.5 | 0.9 | 7785.1 | 24
SE | 2018-10-18 | 39921.6 | 31525.7 | 3 | 45988.7 | 14 | 14463 | 0.9 | 8622.4 | 24
SE | 2018-10-19 | 38771.4 | 32137.1 | 3 | 42918.6 | 14 | 10781.4 | 0.9 | 7360.4 | 24
SE | 2018-10-20 | 34232.9 | 29379.8 | 5 | 39827.3 | 19 | 10447.5 | 0.9 | 5524.5 | 24
SE | 2018-10-21 | 29846.5 | 24580.9 | 6 | 36626.2 | 19 | 12045.3 | 0.8 | 6243.8 | 24
SE | 2018-10-22 | 36221.3 | 26831.9 | 3 | 42051.7 | 19 | 15219.8 | 0.9 | 8224.1 | 24
SE | 2018-10-23 | 38475.6 | 29487.1 | 3 | 43940.4 | 15 | 14453.3 | 0.9 | 8501.1 | 24
SE | 2018-10-24 | 38195.5 | 30999.2 | 3 | 42397.1 | 19 | 11397.9 | 0.9 | 7051.1 | 24
SE | 2018-10-25 | 38226.4 | 30290.7 | 3 | 42525.4 | 19 | 12234.6 | 0.9 | 7134.3 | 24
SE | 2018-10-26 | 38319.9 | 30063.2 | 3 | 43479.2 | 14 | 13416.1 | 0.9 | 7502 | 24
SE | 2018-10-27 | 35461.5 | 29975 | 5 | 41086.8 | 19 | 11111.8 | 0.9 | 6216.8 | 24
SE | 2018-10-28 | 30845.8 | 26220.8 | 6 | 36356.9 | 19 | 10136.1 | 0.8 | 5698.1 | 24
SE | 2018-10-29 | 35879 | 27284.5 | 3 | 41087.8 | 19 | 13803.3 | 0.9 | 8238.8 | 24
SE | 2018-10-30 | 37276 | 28871.9 | 3 | 42662.5 | 15 | 13790.6 | 0.9 | 7526.8 | 24
SE | 2018-10-31 | 39034.2 | 30106.4 | 3 | 45589.8 | 14 | 15483.5 | 0.9 | 8452.2 | 24
SE | 2018-11-01 | 39237.1 | 31659.3 | 3 | 44504 | 14 | 12844.8 | 0.9 | 8273.9 | 24
SE | 2018-11-02 | 33968.2 | 28676.3 | 6 | 39788.1 | 19 | 11111.8 | 0.9 | 5314.4 | 24
SE | 2018-11-03 | 34711.4 | 28143.8 | 5 | 40601.9 | 19 | 12458.1 | 0.9 | 6722.4 | 24
SE | 2018-11-04 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 4464.1 | 24
SE | 2018-11-05 | 36581.9 | 28631.7 | 3 | 41190.4 | 20 | 12558.7 | 0.9 | 6601.2 | 24
SE | 2018-11-06 | 37116.6 | 29538.9 | 3 | 41537.4 | 20 | 11998.5 | 0.9 | 6230.9 | 24
SE | 2018-11-07 | 37499.6 | 29797.5 | 3 | 42000.6 | 15 | 12203.1 | 0.9 | 6304.1 | 24
SE | 2018-11-08 | 36920.1 | 29982.4 | 3 | 40799.4 | 20 | 10817 | 0.9 | 5904 | 24
SE | 2018-11-09 | 36316.3 | 29011.4 | 3 | 40296.6 | 20 | 11285.2 | 0.9 | 6417.7 | 24
SE | 2018-11-10 | 34069.8 | 28830.6 | 4 | 39878.1 | 20 | 11047.4 | 0.9 | 4750.7 | 24
SE | 2018-11-11 | 31531.4 | 26204.2 | 6 | 38242.4 | 20 | 12038.2 | 0.8 | 4791 | 24
SE | 2018-11-12 | 38426.6 | 28969.3 | 3 | 44686.9 | 15 | 15717.6 | 0.9 | 7743 | 24
SE | 2018-11-13 | 40356.3 | 32033.6 | 4 | 46183.7 | 15 | 14150.1 | 0.9 | 7381.1 | 24
SE | 2018-11-14 | 41369 | 33246.7 | 4 | 47395.2 | 14 | 14148.5 | 0.9 | 8178.4 | 24
SE | 2018-11-15 | 37289.8 | 32750.8 | 6 | 41709.4 | 20 | 8958.6 | 0.9 | 4170.8 | 24
SE | 2018-11-16 | 37911.3 | 32277 | 4 | 41968.9 | 14 | 9691.9 | 0.9 | 6416.3 | 24
SE | 2018-11-17 | 34459.4 | 29853.4 | 6 | 39955.6 | 20 | 10102.2 | 0.9 | 4497.5 | 24
SE | 2018-11-18 | 32490.4 | 27529.4 | 6 | 39277.6 | 20 | 11748.3 | 0.8 | 5044.2 | 24
SE | 2018-11-19 | 37286.2 | 30725.2 | 4 | 41147.7 | 14 | 10422.5 | 0.9 | 6565.5 | 24
SE | 2018-11-20 | 35380 | 29633.9 | 3 | 39871.8 | 20 | 10237.9 | 0.9 | 4904 | 24
SE | 2018-11-21 | 36477 | 28584.2 | 3 | 40980.1 | 20 | 12395.9 | 0.9 | 6338.9 | 24
SE | 2018-11-22 | 37788.9 | 29007.1 | 3 | 43059.2 | 15 | 14052 | 0.9 | 6939.5 | 24
SE | 2018-11-23 | 39053.4 | 30908.3 | 3 | 44161.1 | 14 | 13252.8 | 0.9 | 7352.6 | 24
SE | 2018-11-24 | 36139.4 | 31965.9 | 4 | 40306.4 | 20 | 8340.5 | 0.9 | 4175.7 | 24
SE | 2018-11-25 | 32762.1 | 28680.5 | 7 | 38483.1 | 20 | 9802.6 | 0.9 | 4208 | 24
SE | 2018-11-26 | 37274.4 | 29134.9 | 3 | 42233.2 | 15 | 13098.3 | 0.9 | 6977.5 | 24
SE | 2018-11-27 | 38047.5 | 30057.6 | 3 | 42908.4 | 15 | 12850.8 | 0.9 | 6463.2 | 24
SE | 2018-11-28 | 38620.9 | 30429.1 | 3 | 44197.8 | 15 | 13768.7 | 0.9 | 6620.4 | 24
SE | 2018-11-29 | 39922.6 | 31349.7 | 3 | 45948.9 | 15 | 14599.2 | 0.9 | 7395 | 24
SE | 2018-11-30 | 40455.5 | 32562 | 4 | 45943.7 | 14 | 13381.7 | 0.9 | 7682.1 | 24
SE | 2018-12-01 | 36864.6 | 32945.6 | 4 | 41794.3 | 20 | 8848.8 | 0.9 | 4199.6 | 24
SE | 2018-12-02 | 32936.9 | 28761.2 | 6 | 38469.5 | 20 | 9708.3 | 0.9 | 4154.3 | 24
SE | 2018-12-03 | 37377.7 | 29423.8 | 3 | 41830.1 | 15 | 12406.3 | 0.9 | 6904.7 | 24
SE | 2018-12-04 | 38571.9 | 29810.1 | 3 | 44089 | 15 | 14278.9 | 0.9 | 7277.3 | 24
SE | 2018-12-05 | 39975.2 | 31677.3 | 3 | 46256.5 | 15 | 14579.2 | 0.9 | 8098.8 | 24
SE | 2018-12-06 | 40075.2 | 32111.4 | 4 | 46295.6 | 15 | 14184.3 | 0.9 | 7497.9 | 24
SE | 2018-12-07 | 39186.4 | 32321.8 | 4 | 44015 | 14 | 11693.2 | 0.9 | 6838.2 | 24
SE | 2018-12-08 | 33984.6 | 30233.5 | 4 | 38839.3 | 20 | 8605.8 | 0.9 | 4174.4 | 24
SE | 2018-12-09 | 30542.4 | 25196.6 | 6 | 37403.4 | 20 | 12206.7 | 0.8 | 4790.2 | 24
SE | 2018-12-10 | 37727 | 28384.2 | 3 | 43965.2 | 15 | 15581.1 | 0.9 | 7949.3 | 24
SE | 2018-12-11 | 40326.2 | 31626 | 3 | 46213.9 | 14 | 14587.9 | 0.9 | 8350.8 | 24
SE | 2018-12-12 | 42027.6 | 33468.9 | 4 | 48549.9 | 15 | 15081 | 0.9 | 8550.9 | 24
SE | 2018-12-13 | 42722.4 | 35187.7 | 4 | 49104 | 14 | 13916.3 | 0.9 | 8347 | 24
SE | 2018-12-14 | 42618.5 | 35034 | 4 | 48649 | 14 | 13615 | 0.9 | 8497.5 | 24
SE | 2018-12-15 | 39924.9 | 35091.1 | 6 | 44178.6 | 20 | 9087.6 | 0.9 | 5453.1 | 24
SE | 2018-12-16 | 36825.1 | 32095.4 | 6 | 42416.8 | 21 | 10321.4 | 0.9 | 4558.8 | 24
SE | 2018-12-17 | 43659.2 | 35006.8 | 4 | 50458.8 | 15 | 15452.1 | 0.9 | 9232.6 | 24
SE | 2018-12-18 | 44645.8 | 37529.7 | 4 | 50503.8 | 15 | 12974.2 | 0.9 | 7532 | 24
SE | 2018-12-19 | 43954.9 | 37433.6 | 4 | 49259.5 | 15 | 11825.9 | 0.9 | 7496.5 | 24
SE | 2018-12-20 | 43909.9 | 37031.4 | 4 | 49424.9 | 15 | 12393.5 | 0.9 | 7607 | 24
SE | 2018-12-21 | 43204.9 | 38126.3 | 4 | 47487.3 | 14 | 9361 | 0.9 | 6914.2 | 24
SE | 2018-12-22 | 39507 | 35238.1 | 6 | 43192.5 | 20 | 7954.3 | 0.9 | 4478 | 24
SE | 2018-12-23 | 36315.6 | 32188 | 7 | 41138.3 | 21 | 8950.3 | 0.9 | 4198.9 | 24
SE | 2018-12-24 | 35442.5 | 32560 | 6 | 39198 | 20 | 6638 | 0.9 | 3661.1 | 24
SE | 2018-12-25 | 30556.4 | 26993.2 | 7 | 36724.7 | 21 | 9731.5 | 0.8 | 6590.2 | 24
SE | 2018-12-26 | 35672.9 | 29136 | 3 | 40284.3 | 21 | 11148.3 | 0.9 | 5760 | 24
SE | 2018-12-27 | 36385.6 | 30276.4 | 4 | 40429.3 | 20 | 10152.9 | 0.9 | 5701.6 | 24
SE | 2018-12-28 | 36263.1 | 30133.8 | 4 | 40491.6 | 20 | 10357.8 | 0.9 | 5811.1 | 24
SE | 2018-12-29 | 34874.1 | 30505.9 | 6 | 40247.9 | 20 | 9742 | 0.9 | 4377.1 | 24
SE | 2018-12-30 | 33136 | 28620.3 | 7 | 38768.6 | 21 | 10148.3 | 0.9 | 4300.1 | 24
SE | 2018-12-31 | 33695.3 | 29809.2 | 6 | 39771.6 | 20 | 9962.4 | 0.8 | 5112.9 | 24
SE | 2019-01-01 | 30918.9 | 26770.6 | 7 | 37596.6 | 21 | 10826 | 0.8 | 6297.3 | 24
SE | 2019-01-02 | 38032.9 | 30383.6 | 3 | 43562 | 21 | 13178.4 | 0.9 | 6791.6 | 24
SE | 2019-01-03 | 41039.4 | 34447.6 | 4 | 46202.9 | 15 | 11755.3 | 0.9 | 6539.8 | 24
SE | 2019-01-04 | 41289.2 | 35900.5 | 4 | 45625.2 | 14 | 9724.7 | 0.9 | 5796.4 | 24
SE | 2019-01-05 | 37378.6 | 34438.1 | 6 | 41579.7 | 20 | 7141.5 | 0.9 | 3796.7 | 24
SE | 2019-01-06 | 34747.6 | 29864.1 | 7 | 41268.7 | 21 | 11404.6 | 0.8 | 4680.3 | 24
SE | 2019-01-07 | 41796.8 | 33321 | 4 | 48018.2 | 15 | 14697.2 | 0.9 | 8100.1 | 24
SE | 2019-01-08 | 43712.5 | 36573.2 | 4 | 49686.6 | 14 | 13113.5 | 0.9 | 7658.3 | 24
SE | 2019-01-09 | 44111.4 | 37330.7 | 4 | 49692.6 | 15 | 12361.9 | 0.9 | 7295.8 | 24
SE | 2019-01-10 | 44243.3 | 37574.5 | 4 | 49818.4 | 15 | 12244 | 0.9 | 7257.6 | 24
SE | 2019-01-11 | 43831.8 | 37583.6 | 4 | 49625.9 | 14 | 12042.3 | 0.9 | 7307.3 | 24
SE | 2019-01-12 | 40276.3 | 36725 | 6 | 43534.7 | 20 | 6809.7 | 0.9 | 4430 | 24
SE | 2019-01-13 | 36636.4 | 32058.6 | 7 | 42624.7 | 22 | 10566.1 | 0.9 | 4762.4 | 24
SE | 2019-01-14 | 43677 | 35655 | 4 | 50156.7 | 15 | 14501.7 | 0.9 | 8291.3 | 24
SE | 2019-01-15 | 44931.7 | 37915.8 | 4 | 51012.4 | 15 | 13096.6 | 0.9 | 7066.2 | 24
SE | 2019-01-16 | 45605.4 | 38789.2 | 4 | 52199.6 | 15 | 13410.4 | 0.9 | 7363.6 | 24
SE | 2019-01-17 | 45206 | 38495.9 | 4 | 51173.8 | 15 | 12677.9 | 0.9 | 7195.4 | 24
SE | 2019-01-18 | 45253.2 | 39193.3 | 4 | 51196.6 | 14 | 12003.3 | 0.9 | 7086.1 | 24
SE | 2019-01-19 | 41273 | 37548.1 | 6 | 44920.1 | 21 | 7372 | 0.9 | 4479.9 | 24
SE | 2019-01-20 | 37977.3 | 33419.7 | 7 | 43586.3 | 22 | 10166.6 | 0.9 | 4823.7 | 24
SE | 2019-01-21 | 45044.2 | 36775.7 | 4 | 52049.9 | 15 | 15274.2 | 0.9 | 8152.2 | 24
SE | 2019-01-22 | 46682.3 | 39892.4 | 4 | 52696.4 | 14 | 12804 | 0.9 | 7795.2 | 24
SE | 2019-01-23 | 46700.4 | 40113.6 | 4 | 52841.9 | 15 | 12728.4 | 0.9 | 7306.4 | 24
SE | 2019-01-24 | 46119.3 | 39772.6 | 4 | 52244.7 | 14 | 12472.1 | 0.9 | 7317.6 | 24
SE | 2019-01-25 | 43682.2 | 39089.2 | 4 | 48961.2 | 14 | 9872 | 0.9 | 6152.5 | 24
SE | 2019-01-26 | 38501.4 | 34876.4 | 4 | 42527.4 | 20 | 7651.1 | 0.9 | 4563.2 | 24
SE | 2019-01-27 | 35527.5 | 31098.1 | 7 | 41693.1 | 21 | 10595 | 0.9 | 4548 | 24
SE | 2019-01-28 | 43425 | 34412.8 | 4 | 50150.9 | 15 | 15738.1 | 0.9 | 8297.7 | 24
SE | 2019-01-29 | 45660 | 38115 | 4 | 51914.3 | 14 | 13799.3 | 0.9 | 7768.3 | 24
SE | 2019-01-30 | 46329.2 | 39099.5 | 4 | 52889.4 | 15 | 13789.9 | 0.9 | 7541.8 | 24
SE | 2019-01-31 | 46541.5 | 39629.4 | 4 | 52876 | 15 | 13246.6 | 0.9 | 7520.3 | 24
SE | 2019-02-01 | 46624.3 | 39857.8 | 4 | 52833.2 | 14 | 12975.4 | 0.9 | 7101.6 | 24
SE | 2019-02-02 | 42900.2 | 39146.9 | 7 | 46326.8 | 20 | 7179.9 | 0.9 | 4384.7 | 24
SE | 2019-02-03 | 38981.8 | 34802.8 | 7 | 43832.8 | 22 | 9029.9 | 0.9 | 4322.8 | 24
SE | 2019-02-04 | 42913.4 | 36814.4 | 4 | 47682.1 | 15 | 10867.7 | 0.9 | 6052.5 | 24
SE | 2019-02-05 | 41389.9 | 35134.2 | 4 | 46073.5 | 14 | 10939.3 | 0.9 | 5933.5 | 24
SE | 2019-02-06 | 40196.8 | 33594.2 | 4 | 44444.3 | 15 | 10850.1 | 0.9 | 6118.9 | 24
SE | 2019-02-07 | 39733.7 | 32173.4 | 3 | 44805.7 | 15 | 12632.3 | 0.9 | 5968.3 | 24
SE | 2019-02-08 | 41128.4 | 33190.3 | 4 | 46969.8 | 14 | 13779.5 | 0.9 | 6649.4 | 24
SE | 2019-02-09 | 38330.9 | 33944 | 4 | 43015.8 | 20 | 9071.8 | 0.9 | 5227 | 24
SE | 2019-02-10 | 36096.2 | 31316.6 | 7 | 42529.1 | 21 | 11212.5 | 0.8 | 4829.4 | 24
SE | 2019-02-11 | 43722.5 | 35057.3 | 4 | 50270.6 | 15 | 15213.3 | 0.9 | 7370.3 | 24
SE | 2019-02-12 | 44554.7 | 38235.7 | 4 | 49634.9 | 15 | 11399.2 | 0.9 | 5906.5 | 24
SE | 2019-02-13 | 41624.3 | 36077.5 | 4 | 45299.6 | 14 | 9222.1 | 0.9 | 5643.3 | 24
SE | 2019-02-14 | 40290 | 33125.8 | 3 | 44612.3 | 15 | 11486.5 | 0.9 | 6210.5 | 24
SE | 2019-02-15 | 40219.8 | 33337.6 | 3 | 44163.5 | 14 | 10825.9 | 0.9 | 6370.2 | 24
SE | 2019-02-16 | 36599.3 | 32986.5 | 4 | 40776 | 20 | 7789.5 | 0.9 | 3858.2 | 24
SE | 2019-02-17 | 33374.9 | 28434.9 | 6 | 39859 | 19 | 11424.1 | 0.8 | 5741.5 | 24
SE | 2019-02-18 | 39862.2 | 30661.7 | 3 | 45468.7 | 14 | 14807 | 0.9 | 8631.2 | 24
SE | 2019-02-19 | 41117.3 | 32452.5 | 3 | 46797.2 | 14 | 14344.7 | 0.9 | 7993.6 | 24
SE | 2019-02-20 | 41542.3 | 33175.7 | 3 | 47221.8 | 15 | 14046.1 | 0.9 | 8493.6 | 24
SE | 2019-02-21 | 41098.7 | 33415.4 | 3 | 45962.9 | 14 | 12547.5 | 0.9 | 7810.3 | 24
SE | 2019-02-22 | 41898.9 | 33591.6 | 3 | 48182.8 | 14 | 14591.1 | 0.9 | 8519.3 | 24
SE | 2019-02-23 | 39432 | 33646.7 | 6 | 45136.4 | 19 | 11489.7 | 0.9 | 6000.3 | 24
SE | 2019-02-24 | 37098.3 | 31413.4 | 6 | 42894.5 | 20 | 11481.1 | 0.9 | 4851.5 | 24
SE | 2019-02-25 | 43497.5 | 35081.7 | 4 | 50508.3 | 14 | 15426.6 | 0.9 | 9397.9 | 24
SE | 2019-02-26 | 41864.8 | 35657.9 | 4 | 46493.8 | 11 | 10835.9 | 0.9 | 7142.4 | 24
SE | 2019-02-27 | 41651.3 | 33866.4 | 3 | 46855.4 | 15 | 12988.9 | 0.9 | 6892.4 | 24
SE | 2019-02-28 | 40931.8 | 33860.6 | 3 | 45157.1 | 14 | 11296.5 | 0.9 | 6443.4 | 24
SE | 2019-03-01 | 40066.8 | 32972.6 | 3 | 44613.2 | 14 | 11640.7 | 0.9 | 6852.5 | 24
SE | 2019-03-02 | 36111.4 | 31778.5 | 6 | 41525 | 19 | 9746.5 | 0.9 | 4744.8 | 24
SE | 2019-03-03 | 32734.5 | 28179 | 6 | 38365.4 | 19 | 10186.3 | 0.9 | 5181.2 | 24
SE | 2019-03-04 | 34919.4 | 29489.3 | 4 | 40541.2 | 19 | 11051.9 | 0.9 | 5599 | 24
SE | 2019-03-05 | 35480.7 | 30157.5 | 6 | 41797.4 | 19 | 11639.9 | 0.8 | 4790.9 | 24
SE | 2019-03-06 | 39700.7 | 31799.9 | 4 | 45499.4 | 14 | 13699.5 | 0.9 | 7858.5 | 24
SE | 2019-03-07 | 42082.7 | 33980.4 | 4 | 47572.7 | 14 | 13592.3 | 0.9 | 8515.4 | 24
SE | 2019-03-08 | 42782.3 | 34769.7 | 4 | 48665.5 | 15 | 13895.8 | 0.9 | 7844.6 | 24
SE | 2019-03-09 | 40204 | 34719.4 | 6 | 45341.8 | 19 | 10622.5 | 0.9 | 5734.8 | 24
SE | 2019-03-10 | 36349.2 | 31480 | 6 | 41567.5 | 19 | 10087.5 | 0.9 | 5179.5 | 24
SE | 2019-03-11 | 40574.4 | 32841.9 | 3 | 45601.9 | 14 | 12760 | 0.9 | 7546.2 | 24
SE | 2019-03-12 | 41655.2 | 33496.7 | 3 | 47186.5 | 15 | 13689.8 | 0.9 | 7339.1 | 24
SE | 2019-03-13 | 42482.5 | 34195.6 | 3 | 48494 | 14 | 14298.4 | 0.9 | 7836.8 | 24
SE | 2019-03-14 | 42790.5 | 34802.8 | 4 | 48469.1 | 14 | 13666.3 | 0.9 | 7686.3 | 24
SE | 2019-03-15 | 42430.7 | 35023.6 | 3 | 48027.5 | 14 | 13003.9 | 0.9 | 7731 | 24
SE | 2019-03-16 | 38293.7 | 33620.3 | 6 | 43611.4 | 19 | 9991.1 | 0.9 | 5548.3 | 24
SE | 2019-03-17 | 34637.8 | 29306.3 | 6 | 40672.5 | 19 | 11366.3 | 0.9 | 5164.6 | 24
SE | 2019-03-18 | 41733.4 | 32025.4 | 3 | 48281.5 | 14 | 16256 | 0.9 | 8842.5 | 24
SE | 2019-03-19 | 43197.2 | 34857.9 | 3 | 49330.1 | 14 | 14472.2 | 0.9 | 8065.9 | 24
SE | 2019-03-20 | 42080.8 | 34898.1 | 3 | 47108.5 | 14 | 12210.4 | 0.9 | 7252.5 | 24
SE | 2019-03-21 | 39149.9 | 32989.3 | 3 | 42530.5 | 11 | 9541.3 | 0.9 | 6123.8 | 24
SE | 2019-03-22 | 37898.8 | 30734.6 | 3 | 42158.1 | 19 | 11423.5 | 0.9 | 6441.9 | 24
SE | 2019-03-23 | 35325.7 | 29981 | 4 | 42136.5 | 19 | 12155.6 | 0.8 | 5467.3 | 24
SE | 2019-03-24 | 33157.1 | 27577.1 | 6 | 40056.2 | 19 | 12479.1 | 0.8 | 6136.5 | 24
SE | 2019-03-25 | 39921.5 | 30434.3 | 3 | 46079.5 | 15 | 15645.1 | 0.9 | 8075.6 | 24
SE | 2019-03-26 | 41303.7 | 32877.6 | 3 | 47036.5 | 15 | 14158.9 | 0.9 | 7550.9 | 24
SE | 2019-03-27 | 41074.6 | 33093.6 | 3 | 46370.3 | 14 | 13276.8 | 0.9 | 7059.1 | 24
SE | 2019-03-28 | 40159.6 | 32940.5 | 3 | 44723 | 14 | 11782.5 | 0.9 | 6409.3 | 24
SE | 2019-03-29 | 38998.8 | 31691 | 3 | 43626.9 | 14 | 11935.9 | 0.9 | 6525.3 | 24
SE | 2019-03-30 | 35571.7 | 30421.3 | 6 | 41570.3 | 19 | 11149 | 0.9 | 5613.1 | 24
SE | 2019-03-31 | 32803.9 | 27474.1 | 6 | 39344.8 | 19 | 11870.7 | 0.8 | 6011.3 | 24
SE | 2019-04-01 | 39029.5 | 30029.5 | 3 | 44596.9 | 14 | 14567.4 | 0.9 | 7874.3 | 24
SE | 2019-04-02 | 39987.9 | 31760.7 | 3 | 45155.3 | 14 | 13394.6 | 0.9 | 7041.1 | 24
SE | 2019-04-03 | 40710 | 32404.3 | 3 | 45865 | 14 | 13460.7 | 0.9 | 6920.7 | 24
SE | 2019-04-04 | 41434.2 | 32617.2 | 3 | 47505.9 | 15 | 14888.8 | 0.9 | 7601.6 | 24
SE | 2019-04-05 | 42492.4 | 34215.4 | 4 | 48517.6 | 14 | 14302.2 | 0.9 | 8101.1 | 24
SE | 2019-04-06 | 38577.1 | 34377.1 | 6 | 43451.8 | 18 | 9074.6 | 0.9 | 4705.9 | 24
SE | 2019-04-07 | 34670.1 | 29896 | 7 | 41086.9 | 19 | 11190.9 | 0.8 | 6407.1 | 24
SE | 2019-04-08 | 39958 | 32161.4 | 3 | 44397.5 | 14 | 12236.1 | 0.9 | 7054.1 | 24
SE | 2019-04-09 | 39029.1 | 31937.1 | 3 | 43205.3 | 19 | 11268.1 | 0.9 | 6050.9 | 24
SE | 2019-04-10 | 38336.4 | 30709.8 | 3 | 42892.1 | 18 | 12182.4 | 0.9 | 6247.2 | 24
SE | 2019-04-11 | 38285.8 | 29822.6 | 3 | 43254.3 | 15 | 13431.7 | 0.9 | 6712.9 | 24
SE | 2019-04-12 | 38983.7 | 30606.2 | 3 | 44424.3 | 14 | 13818.1 | 0.9 | 7122.3 | 24
SE | 2019-04-13 | 36361.4 | 31174.9 | 4 | 42805 | 18 | 11630 | 0.8 | 5228.8 | 24
SE | 2019-04-14 | 32921.2 | 28808.6 | 7 | 39427.2 | 18 | 10618.6 | 0.8 | 6832.8 | 24
SE | 2019-04-15 | 38767.3 | 29522.3 | 3 | 44161.9 | 15 | 14639.6 | 0.9 | 7422.1 | 24
SE | 2019-04-16 | 39559.1 | 31108.6 | 3 | 44552.6 | 14 | 13443.9 | 0.9 | 7131.8 | 24
SE | 2019-04-17 | 39275.3 | 31303.2 | 3 | 44097.6 | 14 | 12794.4 | 0.9 | 6538.1 | 24
SE | 2019-04-18 | 38378.4 | 31039.5 | 3 | 42999.3 | 14 | 11959.8 | 0.9 | 6829.2 | 24
SE | 2019-04-19 | 32020.1 | 27149.9 | 6 | 38087.4 | 18 | 10937.6 | 0.8 | 6675 | 24
SE | 2019-04-20 | 32921.2 | 27381.2 | 4 | 40389 | 18 | 13007.8 | 0.8 | 6040.7 | 24
SE | 2019-04-21 | 31433.1 | 26046.3 | 6 | 38926.3 | 18 | 12880 | 0.8 | 7671.7 | 24
SE | 2019-04-22 | 38383.9 | 29068.3 | 3 | 43872.6 | 14 | 14804.2 | 0.9 | 8017.5 | 24
SE | 2019-04-23 | 38979.5 | 31443 | 3 | 43478.7 | 14 | 12035.8 | 0.9 | 6247.6 | 24
SE | 2019-04-24 | 39630.8 | 31170.4 | 3 | 44930 | 15 | 13759.6 | 0.9 | 6812 | 24
SE | 2019-04-25 | 40057.3 | 31900.6 | 3 | 45327.9 | 14 | 13427.3 | 0.9 | 6810.5 | 24
SE | 2019-04-26 | 40057.2 | 32133 | 4 | 45618.1 | 14 | 13485.1 | 0.9 | 6854.6 | 24
SE | 2019-04-27 | 36869.8 | 31899.5 | 6 | 43441.2 | 18 | 11541.7 | 0.8 | 5309.1 | 24
SE | 2019-04-28 | 33233.9 | 28528.5 | 6 | 39750.5 | 18 | 11221.9 | 0.8 | 5888.5 | 24
SE | 2019-04-29 | 38075.2 | 29249.8 | 3 | 43322.8 | 18 | 14073 | 0.9 | 7278 | 24
SE | 2019-04-30 | 38222 | 30752.9 | 3 | 42852.9 | 18 | 12100 | 0.9 | 6214.7 | 24
SE | 2019-05-01 | 33258.6 | 28516.9 | 6 | 39834.4 | 18 | 11317.5 | 0.8 | 6414.4 | 24
SE | 2019-05-02 | 37856.9 | 29025.8 | 3 | 43490.5 | 18 | 14464.7 | 0.9 | 7411 | 24
SE | 2019-05-03 | 38714.6 | 30550.9 | 3 | 44180.6 | 18 | 13629.7 | 0.9 | 6644.2 | 24
SE | 2019-05-04 | 35276.6 | 30430.9 | 4 | 41894.4 | 18 | 11463.4 | 0.8 | 5697 | 24
SE | 2019-05-05 | 32536.9 | 27692.1 | 6 | 39865.8 | 18 | 12173.7 | 0.8 | 7496.2 | 24
SE | 2019-05-06 | 38840.8 | 29403.6 | 3 | 44720 | 15 | 15316.4 | 0.9 | 7854 | 24
SE | 2019-05-07 | 39211.2 | 31492.7 | 3 | 44088.2 | 15 | 12595.5 | 0.9 | 6773.5 | 24
SE | 2019-05-08 | 37771.1 | 30542.7 | 3 | 41954.2 | 18 | 11411.5 | 0.9 | 5969.6 | 24
SE | 2019-05-09 | 37235.1 | 29249.4 | 3 | 42319.2 | 18 | 13069.8 | 0.9 | 6224.6 | 24
SE | 2019-05-10 | 37798.5 | 29613.4 | 3 | 43194.4 | 18 | 13581 | 0.9 | 6432.4 | 24
SE | 2019-05-11 | 35366.7 | 30310.9 | 4 | 42495 | 18 | 12184.2 | 0.8 | 5898.3 | 24
SE | 2019-05-12 | 32060.7 | 27222.2 | 6 | 39039.4 | 18 | 11817.2 | 0.8 | 8161.3 | 24
SE | 2019-05-13 | 38165.3 | 29328.9 | 3 | 43528.2 | 18 | 14199.3 | 0.9 | 7091.9 | 24
SE | 2019-05-14 | 38632.8 | 30770.6 | 3 | 43613.4 | 18 | 12842.8 | 0.9 | 6583.1 | 24
SE | 2019-05-15 | 36885.4 | 29843.5 | 3 | 42002.3 | 18 | 12158.8 | 0.9 | 5997.4 | 24
SE | 2019-05-16 | 36097.5 | 28786.1 | 3 | 41503.1 | 18 | 12717 | 0.9 | 6069.8 | 24
SE | 2019-05-17 | 35369.7 | 28041.2 | 3 | 40873.7 | 18 | 12832.5 | 0.9 | 6378.1 | 24
SE | 2019-05-18 | 32172.6 | 27141.9 | 4 | 39698.3 | 18 | 12556.4 | 0.8 | 6675 | 24
SE | 2019-05-19 | 29164.1 | 24168.3 | 7 | 37494.2 | 18 | 13325.9 | 0.8 | 8054.9 | 24
SE | 2019-05-20 | 34582.6 | 25250.4 | 3 | 41195.8 | 18 | 15945.3 | 0.8 | 6833.3 | 24
SE | 2019-05-21 | 36158.8 | 28295.7 | 3 | 42134.3 | 18 | 13838.6 | 0.9 | 5757.5 | 24
SE | 2019-05-22 | 36591.1 | 28324.9 | 3 | 42779.6 | 18 | 14454.8 | 0.9 | 6032.3 | 24
SE | 2019-05-23 | 36786.1 | 28766.4 | 3 | 42739.6 | 18 | 13973.2 | 0.9 | 5989.6 | 24
SE | 2019-05-24 | 36593.7 | 29223.4 | 3 | 42086.9 | 18 | 12863.6 | 0.9 | 6139.9 | 24
SE | 2019-05-25 | 32749.8 | 28188.7 | 4 | 40091.2 | 18 | 11902.5 | 0.8 | 6718.8 | 24
SE | 2019-05-26 | 29392.5 | 24533 | 7 | 38001.4 | 18 | 13468.4 | 0.8 | 8914.4 | 24
SE | 2019-05-27 | 35047.5 | 25800 | 3 | 41779.3 | 18 | 15979.3 | 0.8 | 6573.9 | 24
SE | 2019-05-28 | 36668.5 | 28028.4 | 3 | 42753.4 | 18 | 14724.9 | 0.9 | 6196.9 | 24
SE | 2019-05-29 | 37144.1 | 28806.1 | 3 | 42973.9 | 18 | 14167.8 | 0.9 | 6277.3 | 24
SE | 2019-05-30 | 37699.5 | 29326.8 | 3 | 43388.4 | 18 | 14061.7 | 0.9 | 6470.4 | 24
SE | 2019-05-31 | 37833.6 | 29524.3 | 3 | 43177.8 | 18 | 13653.5 | 0.9 | 6540.2 | 24
SE | 2019-06-01 | 34650.7 | 29669 | 4 | 41784.4 | 18 | 12115.4 | 0.8 | 5907.6 | 24
SE | 2019-06-02 | 30798.6 | 26119.9 | 7 | 38499.7 | 18 | 12379.8 | 0.8 | 7814.5 | 24
SE | 2019-06-03 | 35926.7 | 26909.3 | 3 | 42120.1 | 18 | 15210.8 | 0.9 | 7170 | 24
SE | 2019-06-04 | 35806.1 | 28988.3 | 4 | 41502.5 | 18 | 12514.2 | 0.9 | 5992.1 | 24
SE | 2019-06-05 | 34617.6 | 26912.5 | 3 | 41002.4 | 18 | 14089.9 | 0.8 | 5770 | 24
SE | 2019-06-06 | 34596.9 | 26624.2 | 3 | 41181 | 18 | 14556.8 | 0.8 | 5936.9 | 24
SE | 2019-06-07 | 34828.3 | 26846.7 | 3 | 41394.6 | 18 | 14547.9 | 0.8 | 5891.3 | 24
SE | 2019-06-08 | 32158.6 | 26962.5 | 4 | 40514.8 | 18 | 13552.4 | 0.8 | 7347.5 | 24
SE | 2019-06-09 | 28720 | 23683.5 | 7 | 37716.8 | 18 | 14033.3 | 0.8 | 9289.3 | 24
SE | 2019-06-10 | 34307.8 | 25139.5 | 3 | 41404.7 | 18 | 16265.2 | 0.8 | 6771.2 | 24
SE | 2019-06-11 | 35709.4 | 27407.3 | 3 | 42326.8 | 18 | 14919.5 | 0.8 | 6307.1 | 24
SE | 2019-06-12 | 36013.3 | 27470.7 | 3 | 42881.5 | 18 | 15410.8 | 0.8 | 6346.1 | 24
SE | 2019-06-13 | 36394.5 | 28005.6 | 3 | 43015.7 | 18 | 15010.1 | 0.8 | 6163 | 24
SE | 2019-06-14 | 36745 | 28864.5 | 3 | 43077.1 | 18 | 14212.7 | 0.9 | 6140.7 | 24
SE | 2019-06-15 | 33945.4 | 28815.5 | 4 | 41956.2 | 18 | 13140.7 | 0.8 | 6822.4 | 24
SE | 2019-06-16 | 30223.4 | 25351.7 | 7 | 38469.3 | 18 | 13117.5 | 0.8 | 8608.1 | 24
SE | 2019-06-17 | 35246.2 | 26404.8 | 3 | 41667.6 | 18 | 15262.8 | 0.8 | 6838.5 | 24
SE | 2019-06-18 | 35943.1 | 27737 | 3 | 42594.8 | 18 | 14857.9 | 0.8 | 6127.1 | 24
SE | 2019-06-19 | 36229.7 | 28100.1 | 3 | 42517.5 | 18 | 14417.5 | 0.9 | 6146.8 | 24
SE | 2019-06-20 | 32499.6 | 27886 | 4 | 39920.6 | 18 | 12034.6 | 0.8 | 6603.1 | 24
SE | 2019-06-21 | 33951.8 | 26991.3 | 3 | 41186.7 | 18 | 14195.4 | 0.8 | 5459.6 | 24
SE | 2019-06-22 | 31799.4 | 26817.2 | 4 | 40498.1 | 18 | 13681 | 0.8 | 7928.1 | 24
SE | 2019-06-23 | 29015.8 | 23938.7 | 7 | 37462.2 | 18 | 13523.5 | 0.8 | 8407.2 | 24
SE | 2019-06-24 | 34662.6 | 25430.5 | 3 | 41914.8 | 18 | 16484.3 | 0.8 | 6528.3 | 24
SE | 2019-06-25 | 36388 | 28371.5 | 3 | 42988.9 | 18 | 14617.4 | 0.8 | 5598 | 24
SE | 2019-06-26 | 37087 | 28558.7 | 3 | 43693 | 18 | 15134.3 | 0.8 | 6422.2 | 24
SE | 2019-06-27 | 37260.1 | 29256.9 | 3 | 43330.2 | 18 | 14073.3 | 0.9 | 6233.4 | 24
SE | 2019-06-28 | 37026.7 | 29306.9 | 3 | 42966 | 18 | 13659.2 | 0.9 | 6550 | 24
SE | 2019-06-29 | 33928.9 | 29023.2 | 4 | 41964.5 | 18 | 12941.2 | 0.8 | 7246.1 | 24
SE | 2019-06-30 | 30326.2 | 25347.5 | 7 | 38590.9 | 18 | 13243.4 | 0.8 | 8649.6 | 24
SE | 2019-07-01 | 35740.4 | 26774.2 | 3 | 42430.2 | 18 | 15655.9 | 0.8 | 6652.9 | 24
SE | 2019-07-02 | 36790 | 28636.5 | 3 | 43299.8 | 18 | 14663.3 | 0.8 | 6024.6 | 24
SE | 2019-07-03 | 37057.2 | 28853.4 | 3 | 43358.7 | 18 | 14505.4 | 0.9 | 6274.3 | 24
SE | 2019-07-04 | 36718.9 | 29472.4 | 3 | 42145.6 | 18 | 12673.3 | 0.9 | 5957.4 | 24
SE | 2019-07-05 | 36143.1 | 29029.5 | 3 | 41568.3 | 18 | 12538.9 | 0.9 | 6398.9 | 24
SE | 2019-07-06 | 31538.4 | 27383 | 4 | 39406.9 | 18 | 12023.9 | 0.8 | 7386.3 | 24
SE | 2019-07-07 | 27234.8 | 22424.1 | 7 | 34119.8 | 19 | 11695.7 | 0.8 | 6640 | 24
SE | 2019-07-08 | 31106.6 | 23272.2 | 3 | 39000.8 | 18 | 15728.7 | 0.8 | 5265.6 | 24
SE | 2019-07-09 | 31473.5 | 24977.9 | 3 | 39239.1 | 18 | 14261.2 | 0.8 | 5141 | 24
SE | 2019-07-10 | 33521.2 | 25230.8 | 3 | 40896.7 | 18 | 15666 | 0.8 | 6246.9 | 24
SE | 2019-07-11 | 34020.9 | 26172.9 | 3 | 41343.3 | 18 | 15170.5 | 0.8 | 6082.6 | 24
SE | 2019-07-12 | 34256.6 | 26432.3 | 3 | 41380.3 | 18 | 14948 | 0.8 | 6185.2 | 24
SE | 2019-07-13 | 31588.3 | 26334.7 | 4 | 40257.8 | 18 | 13923.2 | 0.8 | 7330.8 | 24
SE | 2019-07-14 | 28848.4 | 23642.2 | 7 | 37532.4 | 18 | 13890.1 | 0.8 | 8399.2 | 24
SE | 2019-07-15 | 34155.2 | 25282.4 | 3 | 41207.2 | 18 | 15924.8 | 0.8 | 7093.4 | 24
SE | 2019-07-16 | 34833.8 | 27448.8 | 3 | 40932 | 18 | 13483.2 | 0.9 | 6055.3 | 24
SE | 2019-07-17 | 34314.4 | 26863.9 | 3 | 41110.7 | 18 | 14246.8 | 0.8 | 5938.1 | 24
SE | 2019-07-18 | 34374.3 | 26628.8 | 3 | 41516.8 | 18 | 14888 | 0.8 | 6306.1 | 24
SE | 2019-07-19 | 34522.8 | 27005.7 | 3 | 41457.5 | 18 | 14451.8 | 0.8 | 6112.3 | 24
SE | 2019-07-20 | 31618.4 | 26624.9 | 4 | 40061.1 | 18 | 13436.2 | 0.8 | 7481.8 | 24
SE | 2019-07-21 | 28454.8 | 23466 | 7 | 37073.7 | 18 | 13607.7 | 0.8 | 8835.4 | 24
SE | 2019-07-22 | 33883.6 | 24982.9 | 3 | 41020.3 | 18 | 16037.3 | 0.8 | 6987.7 | 24
SE | 2019-07-23 | 35189.9 | 27167.3 | 3 | 42113.1 | 18 | 14945.8 | 0.8 | 6261 | 24
SE | 2019-07-24 | 35455.7 | 27539.4 | 3 | 42217.8 | 18 | 14678.4 | 0.8 | 6192.4 | 24
SE | 2019-07-25 | 35470.2 | 27953.6 | 4 | 41946.3 | 18 | 13992.7 | 0.8 | 6070.1 | 24
SE | 2019-07-26 | 35335.7 | 27621.9 | 3 | 41762 | 18 | 14140.1 | 0.8 | 6321.7 | 24
SE | 2019-07-27 | 32336.1 | 27347.9 | 4 | 40580.1 | 18 | 13232.2 | 0.8 | 7251.9 | 24
SE | 2019-07-28 | 29084.6 | 24314.4 | 7 | 37505.7 | 18 | 13191.4 | 0.8 | 8807.7 | 24
SE | 2019-07-29 | 34390.7 | 25237.9 | 3 | 41213.1 | 18 | 15975.2 | 0.8 | 6910.7 | 24
SE | 2019-07-30 | 35558.9 | 27710.4 | 3 | 41872.2 | 18 | 14161.7 | 0.8 | 5922.5 | 24
SE | 2019-07-31 | 35640.8 | 27521.6 | 3 | 42103.6 | 18 | 14582 | 0.8 | 5996 | 24
SE | 2019-08-01 | 35833.9 | 27826.6 | 3 | 42257.6 | 18 | 14431.1 | 0.8 | 5687.7 | 24
SE | 2019-08-02 | 36259.9 | 28202.8 | 3 | 42087.4 | 18 | 13884.6 | 0.9 | 6146.3 | 24
SE | 2019-08-03 | 31982.8 | 27855.3 | 4 | 38862.8 | 18 | 11007.4 | 0.8 | 6499.1 | 24
SE | 2019-08-04 | 28182.1 | 23604.3 | 7 | 35991.6 | 18 | 12387.2 | 0.8 | 7393.8 | 24
SE | 2019-08-05 | 33105.8 | 23970 | 3 | 40174.8 | 18 | 16204.8 | 0.8 | 7103.1 | 24
SE | 2019-08-06 | 34365.8 | 26245.6 | 3 | 40699.5 | 18 | 14453.9 | 0.8 | 6357.7 | 24
SE | 2019-08-07 | 34782.6 | 26458.8 | 3 | 41085.1 | 18 | 14626.4 | 0.8 | 6265.8 | 24
SE | 2019-08-08 | 35591.1 | 27042.4 | 3 | 42106 | 18 | 15063.7 | 0.8 | 6162.7 | 24
SE | 2019-08-09 | 36174.6 | 27942.5 | 3 | 41800.6 | 18 | 13858.1 | 0.9 | 6271 | 24
SE | 2019-08-10 | 33564.4 | 27929.2 | 4 | 41109.7 | 18 | 13180.4 | 0.8 | 6134.6 | 24
SE | 2019-08-11 | 30255.2 | 25491.2 | 7 | 37580.8 | 18 | 12089.5 | 0.8 | 8219.2 | 24
SE | 2019-08-12 | 36216.7 | 26725.1 | 3 | 42387.6 | 18 | 15662.5 | 0.9 | 6945.2 | 24
SE | 2019-08-13 | 36744.7 | 28864 | 3 | 42140.3 | 18 | 13276.3 | 0.9 | 6275.2 | 24
SE | 2019-08-14 | 35239.6 | 28283.2 | 3 | 40422.3 | 18 | 12139 | 0.9 | 5760.5 | 24
SE | 2019-08-15 | 34458.4 | 27088.6 | 4 | 40849.8 | 18 | 13761.2 | 0.8 | 5686.1 | 24
SE | 2019-08-16 | 34699.7 | 26839.4 | 3 | 41100 | 18 | 14260.6 | 0.8 | 6129.4 | 24
SE | 2019-08-17 | 32036.8 | 26625.5 | 4 | 40022.1 | 18 | 13396.6 | 0.8 | 7009.2 | 24
SE | 2019-08-18 | 29629.9 | 24274.4 | 6 | 38149.3 | 18 | 13874.8 | 0.8 | 8216.4 | 24
SE | 2019-08-19 | 35195 | 26352.3 | 3 | 40951.9 | 18 | 14599.6 | 0.9 | 6998.1 | 24
SE | 2019-08-20 | 35761 | 27800.7 | 3 | 41276.7 | 18 | 13476 | 0.9 | 6306.8 | 24
SE | 2019-08-21 | 35711.9 | 27536.7 | 3 | 41377.2 | 18 | 13840.4 | 0.9 | 6403.5 | 24
SE | 2019-08-22 | 35618.3 | 27732.3 | 3 | 41319.3 | 18 | 13587 | 0.9 | 6218 | 24
SE | 2019-08-23 | 35467.7 | 27692 | 3 | 40793.4 | 18 | 13101.4 | 0.9 | 6282.8 | 24
SE | 2019-08-24 | 32180.3 | 27202.7 | 4 | 39771.4 | 18 | 12568.8 | 0.8 | 6689.8 | 24
SE | 2019-08-25 | 28991.9 | 24093.6 | 6 | 36995.8 | 18 | 12902.2 | 0.8 | 8114.9 | 24
SE | 2019-08-26 | 34250.6 | 25201.3 | 3 | 40844.9 | 18 | 15643.6 | 0.8 | 6591.9 | 24
SE | 2019-08-27 | 35419.2 | 27315.2 | 3 | 41498.9 | 18 | 14183.6 | 0.9 | 6212.9 | 24
SE | 2019-08-28 | 35437.7 | 27493.5 | 3 | 41205.4 | 18 | 13711.9 | 0.9 | 6167.8 | 24
SE | 2019-08-29 | 35798.3 | 27527.4 | 3 | 41847.6 | 18 | 14320.1 | 0.9 | 6118.1 | 24
SE | 2019-08-30 | 36396.9 | 28038.1 | 3 | 41994.3 | 18 | 13956.2 | 0.9 | 6559.7 | 24
SE | 2019-08-31 | 34247.2 | 28676 | 4 | 41525.8 | 18 | 12849.7 | 0.8 | 5614.5 | 24
SE | 2019-09-01 | 30769.2 | 25959.5 | 6 | 37735.9 | 18 | 11776.4 | 0.8 | 6802 | 24
SE | 2019-09-02 | 36290.6 | 27191.4 | 3 | 42099 | 18 | 14907.6 | 0.9 | 6822.2 | 24
SE | 2019-09-03 | 37446.4 | 29261.6 | 3 | 42591.1 | 18 | 13329.5 | 0.9 | 6322.2 | 24
SE | 2019-09-04 | 37235.9 | 29138 | 3 | 42102.8 | 18 | 12964.8 | 0.9 | 6619.9 | 24
SE | 2019-09-05 | 36550.3 | 29062.1 | 3 | 41117.6 | 18 | 12055.5 | 0.9 | 5961.8 | 24
SE | 2019-09-06 | 35879.6 | 28248.9 | 3 | 40634.5 | 18 | 12385.5 | 0.9 | 6327.5 | 24
SE | 2019-09-07 | 31571.5 | 26162.3 | 6 | 38715.8 | 19 | 12553.5 | 0.8 | 6194.8 | 24
SE | 2019-09-08 | 30823.2 | 24865.3 | 6 | 38582.3 | 18 | 13717 | 0.8 | 7235.3 | 24
SE | 2019-09-09 | 37813.8 | 27843.2 | 3 | 43997.8 | 15 | 16154.6 | 0.9 | 8093.3 | 24
SE | 2019-09-10 | 39786.5 | 30752.8 | 3 | 45825.5 | 15 | 15072.7 | 0.9 | 7638.5 | 24
SE | 2019-09-11 | 40688.2 | 32050.4 | 4 | 46772.9 | 15 | 14722.5 | 0.9 | 7837 | 24
SE | 2019-09-12 | 41454.6 | 32432.9 | 4 | 47799.4 | 15 | 15366.5 | 0.9 | 8385.2 | 24
SE | 2019-09-13 | 39800.9 | 32971.4 | 4 | 44004.1 | 14 | 11032.7 | 0.9 | 6456.9 | 24
SE | 2019-09-14 | 35906.8 | 31146.8 | 6 | 41844.5 | 18 | 10697.8 | 0.9 | 4842.6 | 24
SE | 2019-09-15 | 32890.7 | 27295.8 | 6 | 39686.2 | 18 | 12390.4 | 0.8 | 6579.2 | 24
SE | 2019-09-16 | 39854.8 | 30057.5 | 4 | 46376.8 | 15 | 16319.3 | 0.9 | 8820.6 | 24
SE | 2019-09-17 | 41507.5 | 32453.9 | 3 | 48063.1 | 15 | 15609.2 | 0.9 | 8485.5 | 24
SE | 2019-09-18 | 41855.1 | 33335.7 | 4 | 48274 | 15 | 14938.3 | 0.9 | 8636 | 24
SE | 2019-09-19 | 41220.2 | 33308.4 | 4 | 47012.1 | 15 | 13703.7 | 0.9 | 7290.4 | 24
SE | 2019-09-20 | 41132.5 | 33550.6 | 3 | 46672.8 | 14 | 13122.3 | 0.9 | 7546.8 | 24
SE | 2019-09-21 | 36545.3 | 32246.7 | 6 | 41618.9 | 18 | 9372.2 | 0.9 | 4521.6 | 24
SE | 2019-09-22 | 31941.1 | 27372.7 | 6 | 37896.5 | 18 | 10523.8 | 0.8 | 6188 | 24
SE | 2019-09-23 | 36084 | 27711.4 | 3 | 41172 | 19 | 13460.6 | 0.9 | 6890.6 | 24
SE | 2019-09-24 | 36908.9 | 28846.2 | 3 | 42056 | 18 | 13209.8 | 0.9 | 6407 | 24
SE | 2019-09-25 | 37070.4 | 29559.2 | 3 | 42136.9 | 18 | 12577.6 | 0.9 | 6271.4 | 24
SE | 2019-09-26 | 36879 | 29077.5 | 3 | 42220 | 19 | 13142.6 | 0.9 | 6568.7 | 24
SE | 2019-09-27 | 36444.4 | 28474.3 | 3 | 41884.4 | 19 | 13410.1 | 0.9 | 6579.6 | 24
SE | 2019-09-28 | 33126.6 | 28136.2 | 6 | 39324.6 | 18 | 11188.4 | 0.8 | 5471.6 | 24
SE | 2019-09-29 | 29863.4 | 24378.3 | 6 | 36737.5 | 18 | 12359.2 | 0.8 | 6853.4 | 24
SE | 2019-09-30 | 35650.4 | 26442.9 | 3 | 41568 | 19 | 15125.1 | 0.9 | 7442.5 | 24
SE | 2019-10-01 | 38226.9 | 29069.2 | 3 | 43906.2 | 15 | 14837 | 0.9 | 7575.3 | 24
SE | 2019-10-02 | 39185.7 | 30336.1 | 3 | 45080.1 | 15 | 14743.9 | 0.9 | 7739 | 24
SE | 2019-10-03 | 39438 | 31667 | 3 | 44885.4 | 15 | 13218.3 | 0.9 | 7596.6 | 24
SE | 2019-10-04 | 39065 | 30772.3 | 3 | 44847.9 | 14 | 14075.7 | 0.9 | 7775 | 24
SE | 2019-10-05 | 36321.8 | 30518.7 | 6 | 42601.4 | 19 | 12082.7 | 0.9 | 5820.9 | 24
SE | 2019-10-06 | 32256.1 | 27536.2 | 6 | 37795.9 | 19 | 10259.7 | 0.9 | 6109.2 | 24
SE | 2019-10-07 | 37249.1 | 28630.4 | 3 | 42583.7 | 15 | 13953.3 | 0.9 | 7734.8 | 24
SE | 2019-10-08 | 37533.4 | 30072.3 | 3 | 41608.6 | 19 | 11536.3 | 0.9 | 6871.5 | 24
SE | 2019-10-09 | 37291 | 29646.2 | 3 | 41633.8 | 19 | 11987.6 | 0.9 | 6771.8 | 24
SE | 2019-10-10 | 37595.2 | 29413.7 | 3 | 42378.2 | 15 | 12964.5 | 0.9 | 7123.5 | 24
SE | 2019-10-11 | 38248.7 | 29849 | 3 | 43664.2 | 14 | 13815.2 | 0.9 | 7361.1 | 24
SE | 2019-10-12 | 33706.8 | 27593.5 | 6 | 39873.9 | 19 | 12280.4 | 0.8 | 5189.6 | 24
SE | 2019-10-13 | 33257 | 27110.3 | 6 | 39851.7 | 19 | 12741.4 | 0.8 | 5549.9 | 24
SE | 2019-10-14 | 39986.6 | 30809.3 | 4 | 46797.3 | 15 | 15988 | 0.9 | 10149 | 24
SE | 2019-10-15 | 40048.7 | 32735.1 | 4 | 45117.4 | 14 | 12382.3 | 0.9 | 8234.4 | 24
SE | 2019-10-16 | 40140 | 32138.5 | 3 | 45543.2 | 15 | 13404.7 | 0.9 | 7934.8 | 24
SE | 2019-10-17 | 40934 | 32749.6 | 3 | 46879.5 | 14 | 14129.9 | 0.9 | 8134 | 24
SE | 2019-10-18 | 41190 | 33511.1 | 4 | 47293.7 | 15 | 13782.7 | 0.9 | 8107.9 | 24
SE | 2019-10-19 | 37198.3 | 32405.4 | 6 | 41426.9 | 19 | 9021.5 | 0.9 | 5606.7 | 24
SE | 2019-10-20 | 32051.4 | 27537 | 6 | 37546.1 | 19 | 10009.1 | 0.9 | 5647.9 | 24
SE | 2019-10-21 | 36558.6 | 28842.6 | 3 | 41037.2 | 19 | 12194.6 | 0.9 | 7570.8 | 24
SE | 2019-10-22 | 37383 | 29590.3 | 3 | 42195.3 | 19 | 12605 | 0.9 | 7109 | 24
SE | 2019-10-23 | 37690.7 | 29519 | 3 | 42328.8 | 15 | 12809.9 | 0.9 | 7619.4 | 24
SE | 2019-10-24 | 38354.3 | 29813.2 | 3 | 43904.6 | 15 | 14091.4 | 0.9 | 7756.6 | 24
SE | 2019-10-25 | 39549.1 | 30899.8 | 3 | 45872.3 | 14 | 14972.5 | 0.9 | 8528.5 | 24
SE | 2019-10-26 | 36383.6 | 31066.3 | 5 | 41382.9 | 19 | 10316.6 | 0.9 | 5748.7 | 24
SE | 2019-10-27 | 33404.9 | 27236.1 | 6 | 40339.5 | 19 | 13103.4 | 0.8 | 5685.6 | 24
SE | 2019-10-28 | 39850.2 | 31316.7 | 4 | 45782.9 | 15 | 14466.2 | 0.9 | 8920.7 | 24
SE | 2019-10-29 | 41599.2 | 33404.7 | 3 | 47580.8 | 15 | 14176.1 | 0.9 | 9023.6 | 24
SE | 2019-10-30 | 42127 | 33979.3 | 4 | 48260.2 | 14 | 14280.9 | 0.9 | 8641.3 | 24
SE | 2019-10-31 | 41641.5 | 33916.1 | 5 | 47009.6 | 15 | 13093.5 | 0.9 | 8591 | 24
SE | 2019-11-01 | 40510.9 | 33437.5 | 5 | 45954.1 | 14 | 12516.6 | 0.9 | 8140.1 | 24
SE | 2019-11-02 | 34760.5 | 29637 | 6 | 40732.7 | 19 | 11095.7 | 0.9 | 5328.4 | 24
SE | 2019-11-03 | 33717.7 | 27749.6 | 6 | 40641 | 19 | 12891.4 | 0.8 | 5845.1 | 24
SE | 2019-11-04 | 41673 | 32199.5 | 3 | 48643.6 | 14 | 16444.2 | 0.9 | 10282.1 | 24
SE | 2019-11-05 | 42720.2 | 34950.2 | 5 | 49062.5 | 14 | 14112.3 | 0.9 | 8785.2 | 24
SE | 2019-11-06 | 40671.5 | 34416.1 | 5 | 44653.9 | 14 | 10237.8 | 0.9 | 7739.4 | 24
SE | 2019-11-07 | 39558 | 31998 | 4 | 44427.6 | 15 | 12429.6 | 0.9 | 7262.8 | 24
SE | 2019-11-08 | 39441.6 | 32172.6 | 3 | 44144.4 | 14 | 11971.8 | 0.9 | 7653.2 | 24
SE | 2019-11-09 | 36386.7 | 30982.6 | 5 | 42132.1 | 19 | 11149.5 | 0.9 | 5509.2 | 24
SE | 2019-11-10 | 33266.9 | 28270 | 6 | 39312.9 | 19 | 11042.8 | 0.8 | 5743 | 24
SE | 2019-11-11 | 38912 | 30774.7 | 3 | 44184.4 | 14 | 13409.7 | 0.9 | 8773.4 | 24
SE | 2019-11-12 | 38844.8 | 31150 | 3 | 43938.2 | 14 | 12788.2 | 0.9 | 7458.7 | 24
SE | 2019-11-13 | 39165.9 | 31219.7 | 3 | 44338.2 | 15 | 13118.6 | 0.9 | 7841.6 | 24
SE | 2019-11-14 | 38807 | 31876.5 | 3 | 43359.5 | 14 | 11482.9 | 0.9 | 7004.6 | 24
SE | 2019-11-15 | 33599.9 | 29138 | 6 | 38808.2 | 19 | 9670.2 | 0.9 | 4352.6 | 24
SE | 2019-11-16 | 32573 | 26808.2 | 5 | 39811.4 | 19 | 13003.2 | 0.8 | 5746.3 | 24
SE | 2019-11-17 | 30496.7 | 25195.5 | 6 | 36741.7 | 19 | 11546.3 | 0.8 | 5382.1 | 24
SE | 2019-11-18 | 36089.5 | 27577.4 | 3 | 41039.9 | 19 | 13462.5 | 0.9 | 8111.3 | 24
SE | 2019-11-19 | 37545.3 | 29296.1 | 3 | 42821.7 | 14 | 13525.5 | 0.9 | 7791.7 | 24
SE | 2019-11-20 | 35960.6 | 29470.6 | 5 | 40373.7 | 19 | 10903 | 0.9 | 6772.5 | 24
SE | 2019-11-21 | 38187 | 29293 | 3 | 44009.4 | 14 | 14716.5 | 0.9 | 8516 | 24
SE | 2019-11-22 | 39060.4 | 30701.7 | 3 | 44965.1 | 14 | 14263.4 | 0.9 | 8982.9 | 24
SE | 2019-11-23 | 36179.8 | 30787 | 5 | 40599.7 | 19 | 9812.8 | 0.9 | 6228.2 | 24
SE | 2019-11-24 | 30721.8 | 26412.1 | 6 | 36391.1 | 19 | 9979.1 | 0.8 | 5623.3 | 24
SE | 2019-11-25 | 35884.3 | 26840.7 | 3 | 41404.3 | 19 | 14563.6 | 0.9 | 8366 | 24
SE | 2019-11-26 | 38221.3 | 29386.4 | 3 | 43944.9 | 15 | 14558.5 | 0.9 | 8083.3 | 24
SE | 2019-11-27 | 39276.5 | 31100.2 | 3 | 44425.9 | 14 | 13325.8 | 0.9 | 8323.2 | 24
SE | 2019-11-28 | 38265.4 | 31130.6 | 3 | 42280.9 | 19 | 11150.3 | 0.9 | 7731.8 | 24
SE | 2019-11-29 | 37136.8 | 29717.6 | 3 | 41548.6 | 15 | 11831.1 | 0.9 | 7501.6 | 24
SE | 2019-11-30 | 35047.6 | 28733.1 | 5 | 41074.2 | 19 | 12341.1 | 0.9 | 6541.3 | 24
SE | 2019-12-01 | 32501.4 | 26898.3 | 6 | 38829.9 | 19 | 11931.7 | 0.8 | 5319.4 | 24
SE | 2019-12-02 | 37031.4 | 29195.7 | 3 | 41522.8 | 15 | 12327.2 | 0.9 | 8119.7 | 24
SE | 2019-12-03 | 37011.2 | 29290.7 | 3 | 41844.3 | 19 | 12553.5 | 0.9 | 7859.3 | 24
SE | 2019-12-04 | 38356.9 | 29612.3 | 3 | 43732.8 | 14 | 14120.5 | 0.9 | 8109.5 | 24
SE | 2019-12-05 | 39670 | 31120.7 | 3 | 45246.4 | 14 | 14125.7 | 0.9 | 8779 | 24
SE | 2019-12-06 | 38349.7 | 31589.1 | 3 | 42314.7 | 14 | 10725.5 | 0.9 | 7317.4 | 24
SE | 2019-12-07 | 34878.8 | 29259 | 5 | 40826.4 | 19 | 11567.4 | 0.9 | 6066.5 | 24
SE | 2019-12-08 | 31571.1 | 25804.2 | 6 | 38191.3 | 19 | 12387 | 0.8 | 5468.4 | 24
SE | 2019-12-09 | 38116.1 | 29063.4 | 3 | 43441.2 | 14 | 14377.8 | 0.9 | 9364.2 | 24
SE | 2019-12-10 | 38675.1 | 30879.2 | 3 | 43194.2 | 15 | 12315 | 0.9 | 8148.2 | 24
SE | 2019-12-11 | 38555.5 | 30801.4 | 3 | 43264 | 15 | 12462.6 | 0.9 | 7890.8 | 24
SE | 2019-12-12 | 38893.1 | 30744.9 | 3 | 43943.7 | 15 | 13198.8 | 0.9 | 8264.5 | 24
SE | 2019-12-13 | 39613.9 | 31482.9 | 3 | 44891.2 | 14 | 13408.3 | 0.9 | 8980.8 | 24
SE | 2019-12-14 | 36232.3 | 30733.5 | 5 | 41656.4 | 19 | 10922.9 | 0.9 | 5639.8 | 24
SE | 2019-12-15 | 33841.6 | 28036.6 | 6 | 40305.2 | 19 | 12268.7 | 0.8 | 5659.5 | 24
SE | 2019-12-16 | 40974.8 | 31765.5 | 5 | 47145.3 | 15 | 15379.8 | 0.9 | 9938.8 | 24
SE | 2019-12-17 | 41685.5 | 33780.6 | 5 | 47471.1 | 15 | 13690.5 | 0.9 | 8434.7 | 24
SE | 2019-12-18 | 40410 | 33469.6 | 5 | 44661.5 | 14 | 11191.9 | 0.9 | 7940.6 | 24
SE | 2019-12-19 | 39242.6 | 32509.1 | 4 | 43232.3 | 14 | 10723.2 | 0.9 | 7456.8 | 24
SE | 2019-12-20 | 38888.4 | 31638.9 | 3 | 43463.7 | 19 | 11824.8 | 0.9 | 7622.5 | 24
SE | 2019-12-21 | 36595.7 | 31180.6 | 5 | 42508.8 | 19 | 11328.2 | 0.9 | 4897 | 24
SE | 2019-12-22 | 34329 | 29139.9 | 6 | 39442.1 | 20 | 10302.2 | 0.9 | 4777.5 | 24
SE | 2019-12-23 | 36282.3 | 30557.2 | 5 | 40128.5 | 20 | 9571.3 | 0.9 | 6435.5 | 24
SE | 2019-12-24 | 33570.8 | 28956.5 | 5 | 40443.8 | 19 | 11487.3 | 0.8 | 5635.6 | 24
SE | 2019-12-25 | 29930.7 | 24978.5 | 6 | 36591.3 | 21 | 11612.8 | 0.8 | 6304.7 | 24
SE | 2019-12-26 | 36467.2 | 27998.8 | 5 | 42236.8 | 20 | 14238 | 0.9 | 8269 | 24
SE | 2019-12-27 | 38007.9 | 30810.2 | 5 | 42857.3 | 19 | 12047 | 0.9 | 7235.2 | 24
SE | 2019-12-28 | 36686.4 | 30991.9 | 6 | 42578.3 | 19 | 11586.4 | 0.9 | 5206.3 | 24
SE | 2019-12-29 | 34481.6 | 29264.6 | 6 | 40333.4 | 20 | 11068.8 | 0.9 | 5268.8 | 24
SE | 2019-12-30 | 37226.3 | 30623.4 | 5 | 41625.2 | 20 | 11001.8 | 0.9 | 6889.7 | 24
SE | 2019-12-31 | 35428 | 30689.9 | 6 | 41493.7 | 20 | 10803.9 | 0.9 | 5770.1 | 24
SE | 2020-01-01 | 33195.1 | 28781.1 | 6 | 39314.8 | 20 | 10533.7 | 0.8 | 6368.7 | 24
SE | 2020-01-02 | 38358.1 | 32196.7 | 5 | 42352.4 | 20 | 10155.7 | 0.9 | 6588.1 | 24
SE | 2020-01-03 | 37724.8 | 32284.9 | 5 | 41578.9 | 20 | 9294 | 0.9 | 6540.9 | 24
SE | 2020-01-04 | 35215.2 | 30272 | 6 | 41138.2 | 19 | 10866.1 | 0.9 | 4763.4 | 24
SE | 2020-01-05 | 32901.6 | 27887.4 | 6 | 38843.9 | 20 | 10956.5 | 0.8 | 5331.5 | 24
SE | 2020-01-06 | 38685.7 | 29774.3 | 3 | 44403.3 | 15 | 14629 | 0.9 | 9010.8 | 24
SE | 2020-01-07 | 41309.5 | 33191.1 | 5 | 47295.2 | 15 | 14104.1 | 0.9 | 9048.7 | 24
SE | 2020-01-08 | 41722.8 | 34647.3 | 5 | 47059.1 | 14 | 12411.8 | 0.9 | 8447.8 | 24
SE | 2020-01-09 | 41918.3 | 34390.5 | 4 | 47375.7 | 15 | 12985.1 | 0.9 | 8435.8 | 24
SE | 2020-01-10 | 42702.5 | 34994.3 | 5 | 48501.1 | 14 | 13506.8 | 0.9 | 9122.6 | 24
SE | 2020-01-11 | 40007.2 | 34723.4 | 6 | 44635.7 | 19 | 9912.3 | 0.9 | 5563.3 | 24
SE | 2020-01-12 | 36504.8 | 31922.8 | 6 | 41642.5 | 20 | 9719.7 | 0.9 | 4798.6 | 24
SE | 2020-01-13 | 41273 | 34060.8 | 4 | 46290.7 | 14 | 12229.9 | 0.9 | 8694.8 | 24
SE | 2020-01-14 | 41637.4 | 34271.1 | 4 | 47050.7 | 15 | 12779.6 | 0.9 | 8181.7 | 24
SE | 2020-01-15 | 43025.4 | 34534 | 4 | 49195.6 | 15 | 14661.6 | 0.9 | 9077.8 | 24
SE | 2020-01-16 | 45105.4 | 37131.5 | 5 | 51230.3 | 14 | 14098.8 | 0.9 | 10041.2 | 24
SE | 2020-01-17 | 42383.5 | 37942 | 4 | 46159.3 | 14 | 8217.3 | 0.9 | 6614.6 | 24
SE | 2020-01-18 | 37070.2 | 32423.5 | 6 | 42497.1 | 19 | 10073.6 | 0.9 | 4664.9 | 24
SE | 2020-01-19 | 33971.9 | 28748.3 | 6 | 39960.9 | 20 | 11212.6 | 0.9 | 5097.3 | 24
SE | 2020-01-20 | 39510.7 | 31792.3 | 3 | 44598.8 | 15 | 12806.5 | 0.9 | 8125.6 | 24
SE | 2020-01-21 | 40695.1 | 33223 | 4 | 45959.4 | 15 | 12736.4 | 0.9 | 8015.3 | 24
SE | 2020-01-22 | 40512.1 | 33158.6 | 3 | 45421.9 | 15 | 12263.3 | 0.9 | 7991.7 | 24
SE | 2020-01-23 | 39598.6 | 33171.9 | 3 | 43249.2 | 15 | 10077.4 | 0.9 | 6782.2 | 24
SE | 2020-01-24 | 38862.8 | 31692.8 | 3 | 43038.7 | 14 | 11345.9 | 0.9 | 6868.3 | 24
SE | 2020-01-25 | 35674.4 | 30262.7 | 6 | 41725.1 | 19 | 11462.4 | 0.9 | 5575.3 | 24
SE | 2020-01-26 | 33203.7 | 27453.6 | 6 | 39904.7 | 20 | 12451 | 0.8 | 5143.9 | 24
SE | 2020-01-27 | 40587.5 | 31081.2 | 3 | 46976.5 | 15 | 15895.3 | 0.9 | 9455.1 | 24
SE | 2020-01-28 | 42691 | 34673 | 4 | 48701.9 | 14 | 14028.9 | 0.9 | 9052.2 | 24
SE | 2020-01-29 | 43318.6 | 35266.2 | 4 | 49175.2 | 15 | 13909 | 0.9 | 8546.4 | 24
SE | 2020-01-30 | 43878 | 36163.3 | 4 | 49938.1 | 14 | 13774.8 | 0.9 | 8821.5 | 24
SE | 2020-01-31 | 43659.4 | 36071.1 | 3 | 49626 | 14 | 13554.9 | 0.9 | 8396.6 | 24
SE | 2020-02-01 | 40020.6 | 35395 | 6 | 44291.7 | 19 | 8896.7 | 0.9 | 4995.7 | 24
SE | 2020-02-02 | 35985.3 | 31173.8 | 6 | 41521.7 | 19 | 10347.9 | 0.9 | 4904.8 | 24
SE | 2020-02-03 | 41585.1 | 33184.5 | 3 | 47719.9 | 14 | 14535.4 | 0.9 | 8401.7 | 24
SE | 2020-02-04 | 41913.9 | 34364.7 | 3 | 47230.6 | 15 | 12865.8 | 0.9 | 7063.6 | 24
SE | 2020-02-05 | 41979.1 | 34348.6 | 3 | 47186.3 | 15 | 12837.8 | 0.9 | 7071.1 | 24
SE | 2020-02-06 | 41294 | 33587.9 | 3 | 46233.9 | 15 | 12646 | 0.9 | 6777.3 | 24
SE | 2020-02-07 | 41056.2 | 33932.7 | 3 | 45328.9 | 14 | 11396.2 | 0.9 | 7055.7 | 24
SE | 2020-02-08 | 38090.9 | 33044.2 | 6 | 43999.2 | 19 | 10955 | 0.9 | 5547.4 | 24
SE | 2020-02-09 | 35198 | 30036.5 | 6 | 41754.2 | 20 | 11717.7 | 0.8 | 5849 | 24
SE | 2020-02-10 | 40645.8 | 33215.8 | 3 | 44887.1 | 14 | 11671.3 | 0.9 | 6926.6 | 24
SE | 2020-02-11 | 39677.7 | 32801.5 | 3 | 43832 | 20 | 11030.5 | 0.9 | 6112 | 24
SE | 2020-02-12 | 39173.8 | 31607.7 | 3 | 43897.9 | 20 | 12290.2 | 0.9 | 6216.2 | 24
SE | 2020-02-13 | 39504.4 | 31275.1 | 3 | 44487 | 19 | 13211.9 | 0.9 | 6504.9 | 24
SE | 2020-02-14 | 40697.6 | 31997.3 | 3 | 46325.2 | 15 | 14327.8 | 0.9 | 7710 | 24
SE | 2020-02-15 | 38815.9 | 32966.1 | 6 | 45038.6 | 19 | 12072.5 | 0.9 | 6248.6 | 24
SE | 2020-02-16 | 36176 | 30426.1 | 6 | 42526.5 | 20 | 12100.5 | 0.9 | 5095.3 | 24
SE | 2020-02-17 | 42896.5 | 33896.6 | 3 | 49142.7 | 15 | 15246.1 | 0.9 | 8637.2 | 24
SE | 2020-02-18 | 44536 | 35990.6 | 3 | 50626.1 | 15 | 14635.4 | 0.9 | 8509.9 | 24
SE | 2020-02-19 | 44608.2 | 36708.6 | 4 | 50487 | 15 | 13778.4 | 0.9 | 8152.8 | 24
SE | 2020-02-20 | 44589.9 | 37164.7 | 4 | 49948.8 | 14 | 12784.1 | 0.9 | 7580.3 | 24
SE | 2020-02-21 | 42929.2 | 36964.1 | 3 | 46913.4 | 10 | 9949.3 | 0.9 | 6702.7 | 24
SE | 2020-02-22 | 36843.9 | 33390.4 | 6 | 41324.5 | 19 | 7934.1 | 0.9 | 4312.5 | 24
SE | 2020-02-23 | 31967.8 | 27405.5 | 6 | 38134.7 | 19 | 10729.2 | 0.8 | 5902.4 | 24
SE | 2020-02-24 | 35022.9 | 29287.2 | 4 | 40795.5 | 19 | 11508.4 | 0.9 | 5645.6 | 24
SE | 2020-02-25 | 36097.4 | 30305.2 | 6 | 43021 | 19 | 12715.8 | 0.8 | 4612.9 | 24
SE | 2020-02-26 | 40166.7 | 32909.6 | 4 | 45220.4 | 19 | 12310.8 | 0.9 | 6430.6 | 24
SE | 2020-02-27 | 39874.9 | 33569.8 | 3 | 43962.5 | 19 | 10392.7 | 0.9 | 5846.2 | 24
SE | 2020-02-28 | 38664.2 | 31615.3 | 3 | 43065 | 19 | 11449.6 | 0.9 | 6622.4 | 24
SE | 2020-02-29 | 35646.2 | 30843 | 4 | 42247.2 | 19 | 11404.2 | 0.8 | 5156.1 | 24
SE | 2020-03-01 | 32022.9 | 27110.5 | 6 | 38688.4 | 19 | 11577.9 | 0.8 | 5659.3 | 24
SE | 2020-03-02 | 37296.2 | 28725.3 | 3 | 42634.2 | 19 | 13908.9 | 0.9 | 6864.2 | 24
SE | 2020-03-03 | 38393.5 | 30076.1 | 3 | 43915.2 | 19 | 13839.1 | 0.9 | 6688 | 24
SE | 2020-03-04 | 39098.5 | 29616 | 3 | 44380 | 19 | 14764 | 0.9 | 6447.8 | 24
SE | 2020-03-05 | 39628.1 | 31502.7 | 3 | 44566 | 15 | 13063.4 | 0.9 | 6635 | 24
SE | 2020-03-06 | 39379.1 | 31690.2 | 3 | 44059.6 | 19 | 12369.3 | 0.9 | 6380.7 | 24
SE | 2020-03-07 | 36176.9 | 31286.1 | 6 | 42938.7 | 19 | 11652.6 | 0.8 | 5439.2 | 24
SE | 2020-03-08 | 33108.9 | 27570.8 | 6 | 39969.1 | 19 | 12398.2 | 0.8 | 5743.2 | 24
SE | 2020-03-09 | 39925.3 | 30334.8 | 3 | 45847.6 | 15 | 15512.8 | 0.9 | 7560.7 | 24
SE | 2020-03-10 | 41659.9 | 33233.1 | 3 | 47202 | 15 | 13968.9 | 0.9 | 7148.3 | 24
SE | 2020-03-11 | 41811.4 | 33336.1 | 3 | 47490.5 | 15 | 14154.4 | 0.9 | 6973.5 | 24
SE | 2020-03-12 | 42260.3 | 33951.9 | 3 | 47925.4 | 15 | 13973.6 | 0.9 | 6914.7 | 24
SE | 2020-03-13 | 42913.5 | 34817.8 | 3 | 48487.5 | 14 | 13669.7 | 0.9 | 7475.2 | 24
SE | 2020-03-14 | 39716.8 | 34550.3 | 6 | 45777.7 | 19 | 11227.4 | 0.9 | 5010.3 | 24
SE | 2020-03-15 | 36393 | 30958.8 | 6 | 43227.9 | 19 | 12269.1 | 0.8 | 6086.2 | 24
SE | 2020-03-16 | 42619 | 34053.5 | 4 | 48992.9 | 14 | 14939.4 | 0.9 | 8543.3 | 24
SE | 2020-03-17 | 43092.3 | 35648.8 | 4 | 48428.6 | 15 | 12779.8 | 0.9 | 7357.4 | 24
SE | 2020-03-18 | 42977.9 | 35296.3 | 3 | 48643 | 15 | 13346.7 | 0.9 | 7848.3 | 24
SE | 2020-03-19 | 42608.9 | 35619.3 | 4 | 47322.3 | 15 | 11703 | 0.9 | 6994.1 | 24
SE | 2020-03-20 | 41280.4 | 35617.7 | 4 | 45174.1 | 19 | 9556.4 | 0.9 | 6131.2 | 24
SE | 2020-03-21 | 36100.5 | 32616.2 | 6 | 42133.7 | 19 | 9517.4 | 0.9 | 6004.1 | 24
SE | 2020-03-22 | 32176.9 | 27199.1 | 7 | 39837.5 | 19 | 12638.4 | 0.8 | 7585.1 | 24
SE | 2020-03-23 | 36031.8 | 28912.1 | 3 | 42709.4 | 19 | 13797.3 | 0.8 | 6499.5 | 24
SE | 2020-03-24 | 35609.4 | 29776.9 | 4 | 42283.9 | 19 | 12507 | 0.8 | 5211 | 24
SE | 2020-03-25 | 35330.1 | 29308.2 | 4 | 42239.7 | 19 | 12931.6 | 0.8 | 5346.6 | 24
SE | 2020-03-26 | 35353.1 | 29386.4 | 4 | 41925.1 | 19 | 12538.8 | 0.8 | 5312.2 | 24
SE | 2020-03-27 | 35413.8 | 29418.8 | 4 | 41847.1 | 19 | 12428.3 | 0.8 | 5566.8 | 24
SE | 2020-03-28 | 34127.8 | 28798.8 | 6 | 41722.6 | 19 | 12923.9 | 0.8 | 6236.6 | 24
SE | 2020-03-29 | 32101.9 | 26945.8 | 7 | 39175.6 | 19 | 12229.8 | 0.8 | 6504.5 | 24
SE | 2020-03-30 | 35679.1 | 29155.6 | 4 | 41732.2 | 19 | 12576.6 | 0.9 | 5570 | 24
SE | 2020-03-31 | 36313.4 | 30666.7 | 4 | 41889.9 | 19 | 11223.3 | 0.9 | 5296 | 24
SE | 2020-04-01 | 36000.4 | 30676.6 | 3 | 41294.7 | 19 | 10618.1 | 0.9 | 4751.5 | 24
SE | 2020-04-02 | 36602.8 | 30349.8 | 4 | 42213.2 | 19 | 11863.4 | 0.9 | 5736.2 | 24
SE | 2020-04-03 | 36471 | 31855.7 | 3 | 41021.3 | 19 | 9165.7 | 0.9 | 4871.1 | 24
SE | 2020-04-04 | 32789.5 | 27752.4 | 6 | 39846.6 | 19 | 12094.3 | 0.8 | 6702.3 | 24
SE | 2020-04-05 | 30747.7 | 25560.6 | 6 | 38381.3 | 19 | 12820.7 | 0.8 | 7665.8 | 24
SE | 2020-04-06 | 35318 | 28597 | 3 | 41289.7 | 18 | 12692.6 | 0.9 | 6333.6 | 24
SE | 2020-04-07 | 35251.3 | 30196.5 | 3 | 40315 | 19 | 10118.5 | 0.9 | 3882.5 | 24
SE | 2020-04-08 | 33851.7 | 28846.7 | 3 | 39442.2 | 18 | 10595.5 | 0.9 | 4546.8 | 24
SE | 2020-04-09 | 32707.6 | 27351.9 | 3 | 38455.8 | 18 | 11104 | 0.9 | 4561.4 | 24
SE | 2020-04-10 | 28870.8 | 24269.1 | 6 | 36726.6 | 19 | 12457.5 | 0.8 | 8174.2 | 24
SE | 2020-04-11 | 29477.7 | 24511.6 | 6 | 37414.8 | 18 | 12903.1 | 0.8 | 6917.3 | 24
SE | 2020-04-12 | 28125.4 | 23002.2 | 6 | 35631.9 | 19 | 12629.7 | 0.8 | 7305.6 | 24
SE | 2020-04-13 | 32537.1 | 25057.2 | 3 | 39826.9 | 18 | 14769.7 | 0.8 | 6445.4 | 24
SE | 2020-04-14 | 33089.8 | 27299.7 | 3 | 39802.7 | 18 | 12503 | 0.8 | 5622.6 | 24
SE | 2020-04-15 | 33633.3 | 27442.3 | 3 | 40286.3 | 18 | 12844 | 0.8 | 5281.1 | 24
SE | 2020-04-16 | 32667.8 | 27179 | 2 | 39382.4 | 18 | 12203.4 | 0.8 | 4504.9 | 24
SE | 2020-04-17 | 32358.8 | 26307.9 | 3 | 39087.7 | 18 | 12779.8 | 0.8 | 4747.3 | 24
SE | 2020-04-18 | 29882.7 | 25453.5 | 6 | 38197.2 | 18 | 12743.7 | 0.8 | 7401 | 24
SE | 2020-04-19 | 27769 | 22383.8 | 6 | 35655.4 | 18 | 13271.7 | 0.8 | 7562 | 24
SE | 2020-04-20 | 30815 | 24463.2 | 3 | 38800.6 | 18 | 14337.4 | 0.8 | 5450.4 | 24
SE | 2020-04-21 | 30315 | 25074.6 | 6 | 38745.9 | 18 | 13671.3 | 0.8 | 7455.8 | 24
SE | 2020-04-22 | 32825.7 | 26009.9 | 3 | 39939.2 | 18 | 13929.3 | 0.8 | 4755.7 | 24
SE | 2020-04-23 | 32974.4 | 26966.9 | 3 | 40160.4 | 18 | 13193.5 | 0.8 | 4042.2 | 24
SE | 2020-04-24 | 33351.8 | 26837 | 3 | 40311.8 | 18 | 13474.8 | 0.8 | 4450.6 | 24
SE | 2020-04-25 | 30992.7 | 26084.2 | 6 | 39229.6 | 18 | 13145.5 | 0.8 | 7568.5 | 24
SE | 2020-04-26 | 28783.4 | 22895.3 | 6 | 36881.8 | 18 | 13986.5 | 0.8 | 8025.8 | 24
SE | 2020-04-27 | 32752.3 | 25713.4 | 3 | 39324.9 | 18 | 13611.5 | 0.8 | 4891.3 | 24
SE | 2020-04-28 | 33384.3 | 27111.1 | 3 | 39670.1 | 18 | 12559 | 0.8 | 4404.7 | 24
SE | 2020-04-29 | 33783.8 | 27095.3 | 3 | 40634.6 | 18 | 13539.4 | 0.8 | 4726.8 | 24
SE | 2020-04-30 | 33764.6 | 27285.7 | 3 | 40616.2 | 18 | 13330.5 | 0.8 | 5072.1 | 24
SE | 2020-05-01 | 30570.9 | 25294.5 | 7 | 38753.2 | 18 | 13458.6 | 0.8 | 8088.7 | 24
SE | 2020-05-02 | 30228.6 | 25199.2 | 6 | 38319.5 | 18 | 13120.3 | 0.8 | 7530.6 | 24
SE | 2020-05-03 | 27971.6 | 22871.1 | 7 | 36245.2 | 18 | 13374.1 | 0.8 | 9100.9 | 24
SE | 2020-05-04 | 32058.2 | 24369.6 | 3 | 40023.8 | 18 | 15654.2 | 0.8 | 6249.9 | 24
SE | 2020-05-05 | 33428.2 | 26487.5 | 3 | 40722.4 | 18 | 14234.9 | 0.8 | 5610 | 24
SE | 2020-05-06 | 33988.6 | 27179.6 | 3 | 40949.4 | 18 | 13769.8 | 0.8 | 5493.6 | 24
SE | 2020-05-07 | 32559.6 | 26828.7 | 3 | 38825.7 | 18 | 11997 | 0.8 | 4904.7 | 24
SE | 2020-05-08 | 31718.6 | 25098.3 | 3 | 39551 | 18 | 14452.7 | 0.8 | 5225.3 | 24
SE | 2020-05-09 | 29604.1 | 24509.2 | 6 | 38760.3 | 18 | 14251.1 | 0.8 | 8333.3 | 24
SE | 2020-05-10 | 26966.1 | 21658.3 | 7 | 35321.6 | 18 | 13663.3 | 0.8 | 9583.8 | 24
SE | 2020-05-11 | 31786.4 | 23942.2 | 3 | 40555.2 | 18 | 16613 | 0.8 | 5905.4 | 24
SE | 2020-05-12 | 33007.6 | 26134.3 | 3 | 40679.4 | 18 | 14545.1 | 0.8 | 5464.8 | 24
SE | 2020-05-13 | 33670.5 | 26625.4 | 3 | 41402 | 18 | 14776.6 | 0.8 | 5557.9 | 24
SE | 2020-05-14 | 33834 | 27193.4 | 3 | 40824.4 | 18 | 13631 | 0.8 | 5144.2 | 24
SE | 2020-05-15 | 33015.3 | 26839.6 | 4 | 39674.4 | 18 | 12834.8 | 0.8 | 4991.4 | 24
SE | 2020-05-16 | 30021.9 | 25432.7 | 4 | 38738.2 | 18 | 13305.6 | 0.8 | 8155.1 | 24
SE | 2020-05-17 | 27397 | 21954.6 | 7 | 36471.4 | 18 | 14516.8 | 0.8 | 9480.4 | 24
SE | 2020-05-18 | 31758.6 | 23886.7 | 3 | 40297.6 | 18 | 16410.9 | 0.8 | 5631.2 | 24
SE | 2020-05-19 | 32769 | 25735.1 | 3 | 40777.8 | 18 | 15042.7 | 0.8 | 5325.9 | 24
SE | 2020-05-20 | 33234.2 | 26333 | 3 | 40893.6 | 18 | 14560.6 | 0.8 | 5494.7 | 24
SE | 2020-05-21 | 33429.6 | 26582.8 | 4 | 41043.1 | 18 | 14460.3 | 0.8 | 4956.8 | 24
SE | 2020-05-22 | 33715.9 | 26939.9 | 3 | 41017.3 | 18 | 14077.4 | 0.8 | 5154.9 | 24
SE | 2020-05-23 | 32150.7 | 27323 | 4 | 40047.6 | 18 | 12724.6 | 0.8 | 7157 | 24
SE | 2020-05-24 | 28817.2 | 24191.5 | 7 | 36405 | 18 | 12213.4 | 0.8 | 8122.4 | 24
SE | 2020-05-25 | 30299.9 | 24043.3 | 3 | 38910.9 | 18 | 14867.6 | 0.8 | 6371.8 | 24
SE | 2020-05-26 | 31127.2 | 24418.9 | 3 | 39961.6 | 18 | 15542.7 | 0.8 | 6035.8 | 24
SE | 2020-05-27 | 31038.3 | 24065.8 | 3 | 40153.5 | 18 | 16087.7 | 0.8 | 6056.1 | 24
SE | 2020-05-28 | 31342.3 | 24484 | 3 | 40427.1 | 18 | 15943.1 | 0.8 | 5967.4 | 24
SE | 2020-05-29 | 31489 | 24417.6 | 3 | 40269.4 | 18 | 15851.8 | 0.8 | 5538.9 | 24
SE | 2020-05-30 | 29507.9 | 24478 | 4 | 39273.7 | 18 | 14795.7 | 0.8 | 8692.1 | 24
SE | 2020-05-31 | 27113.6 | 21719.1 | 7 | 36635.2 | 18 | 14916.1 | 0.7 | 9820.1 | 24
SE | 2020-06-01 | 31510.5 | 23238 | 3 | 40960.2 | 18 | 17722.1 | 0.8 | 5823.4 | 24
SE | 2020-06-02 | 32761.9 | 25622.4 | 3 | 40822.5 | 18 | 15200.1 | 0.8 | 5336.2 | 24
SE | 2020-06-03 | 33342.5 | 26085.7 | 3 | 41546.6 | 18 | 15460.9 | 0.8 | 5428.9 | 24
SE | 2020-06-04 | 34005 | 26837.2 | 3 | 41627.2 | 18 | 14790 | 0.8 | 5578.4 | 24
SE | 2020-06-05 | 33845.6 | 27150.8 | 3 | 40981.7 | 18 | 13830.9 | 0.8 | 5092.3 | 24
SE | 2020-06-06 | 31414.5 | 26415.4 | 4 | 40043.5 | 18 | 13628.1 | 0.8 | 7862.5 | 24
SE | 2020-06-07 | 28650.1 | 23706.1 | 7 | 37420.7 | 18 | 13714.6 | 0.8 | 9452.3 | 24
SE | 2020-06-08 | 33365.4 | 25329.5 | 3 | 41365.9 | 18 | 16036.4 | 0.8 | 5774.3 | 24
SE | 2020-06-09 | 34387.7 | 27103.1 | 3 | 41668.5 | 18 | 14565.5 | 0.8 | 5482.3 | 24
SE | 2020-06-10 | 34770.3 | 27770 | 3 | 41701.3 | 18 | 13931.2 | 0.8 | 5409.3 | 24
SE | 2020-06-11 | 32696.3 | 27157.3 | 4 | 41202.5 | 18 | 14045.2 | 0.8 | 7014.5 | 24
SE | 2020-06-12 | 33581.9 | 26886.7 | 4 | 41364.3 | 18 | 14477.6 | 0.8 | 4811.5 | 24
SE | 2020-06-13 | 31602.9 | 26978.2 | 4 | 40035.8 | 18 | 13057.7 | 0.8 | 7774.9 | 24
SE | 2020-06-14 | 28630.4 | 24218.6 | 7 | 36303.8 | 18 | 12085.2 | 0.8 | 8688.6 | 24
SE | 2020-06-15 | 32332.4 | 24532.6 | 3 | 40424.7 | 18 | 15892.1 | 0.8 | 6067.7 | 24
SE | 2020-06-16 | 32991 | 26028.1 | 3 | 40524.1 | 18 | 14495.9 | 0.8 | 5366.6 | 24
SE | 2020-06-17 | 33065.8 | 26018.9 | 3 | 40848.4 | 18 | 14829.5 | 0.8 | 5289.2 | 24
SE | 2020-06-18 | 32929.2 | 25743.9 | 3 | 41165.9 | 18 | 15422 | 0.8 | 5105.3 | 24
SE | 2020-06-19 | 33295.8 | 26144.6 | 3 | 41017.3 | 18 | 14872.7 | 0.8 | 5139.4 | 24
SE | 2020-06-20 | 31604 | 26270.9 | 4 | 40354.9 | 18 | 14084 | 0.8 | 7526.7 | 24
SE | 2020-06-21 | 29079.6 | 23774.4 | 7 | 37955 | 18 | 14180.6 | 0.8 | 9314.7 | 24
SE | 2020-06-22 | 33774.2 | 25750.8 | 3 | 41807.6 | 18 | 16056.9 | 0.8 | 5965.7 | 24
SE | 2020-06-23 | 34052 | 27141.5 | 4 | 41856.7 | 18 | 14715.1 | 0.8 | 5133.3 | 24
SE | 2020-06-24 | 34131.5 | 26980 | 3 | 42290.6 | 18 | 15310.6 | 0.8 | 5273.7 | 24
SE | 2020-06-25 | 34627.9 | 27146.1 | 3 | 42523.7 | 18 | 15377.7 | 0.8 | 5373.4 | 24
SE | 2020-06-26 | 34808.2 | 27878.7 | 3 | 41729.8 | 18 | 13851.2 | 0.8 | 5476.7 | 24
SE | 2020-06-27 | 32359 | 27866 | 4 | 40009.4 | 18 | 12143.4 | 0.8 | 7026.5 | 24
SE | 2020-06-28 | 28975.4 | 23961.9 | 7 | 37562.4 | 18 | 13600.5 | 0.8 | 8730.5 | 24
SE | 2020-06-29 | 33016.2 | 25184.5 | 3 | 41068.5 | 18 | 15884 | 0.8 | 5877.5 | 24
SE | 2020-06-30 | 33712.1 | 26228.9 | 3 | 41586.8 | 18 | 15357.9 | 0.8 | 5821.5 | 24
SE | 2020-07-01 | 33991.5 | 26943.8 | 3 | 41871.6 | 18 | 14927.8 | 0.8 | 5424.9 | 24
SE | 2020-07-02 | 33660.5 | 26756.1 | 3 | 41776.6 | 18 | 15020.5 | 0.8 | 5250.9 | 24
SE | 2020-07-03 | 33278.7 | 26474 | 3 | 40967.5 | 18 | 14493.5 | 0.8 | 5191.5 | 24
SE | 2020-07-04 | 30919.3 | 25896.2 | 4 | 39756.8 | 18 | 13860.7 | 0.8 | 8117.3 | 24
SE | 2020-07-05 | 28534.9 | 23116.4 | 7 | 37515.3 | 18 | 14398.9 | 0.8 | 9201.6 | 24
SE | 2020-07-06 | 33626.4 | 25245.8 | 3 | 41851.5 | 18 | 16605.6 | 0.8 | 5958.4 | 24
SE | 2020-07-07 | 34731.8 | 27494.8 | 3 | 42164.5 | 18 | 14669.7 | 0.8 | 5352.9 | 24
SE | 2020-07-08 | 34894.4 | 27705.8 | 3 | 42477.3 | 18 | 14771.5 | 0.8 | 5421 | 24
SE | 2020-07-09 | 34812.9 | 28034.2 | 3 | 42067.1 | 18 | 14032.9 | 0.8 | 5253.3 | 24
SE | 2020-07-10 | 33994 | 27459.7 | 3 | 41375.5 | 18 | 13915.7 | 0.8 | 5195.2 | 24
SE | 2020-07-11 | 31903.1 | 26700.4 | 4 | 40696 | 18 | 13995.7 | 0.8 | 8108 | 24
SE | 2020-07-12 | 29576 | 24231.3 | 7 | 38422.4 | 18 | 14191.1 | 0.8 | 9210.2 | 24
SE | 2020-07-13 | 34699.1 | 26323.4 | 3 | 42507.3 | 18 | 16183.9 | 0.8 | 5948.4 | 24
SE | 2020-07-14 | 35457.5 | 28654.1 | 3 | 42130.8 | 18 | 13476.7 | 0.8 | 5394.4 | 24
SE | 2020-07-15 | 34868.4 | 28052.6 | 3 | 41867 | 18 | 13814.5 | 0.8 | 5317 | 24
SE | 2020-07-16 | 34415.3 | 27405.1 | 3 | 42078.5 | 18 | 14673.5 | 0.8 | 5262.7 | 24
SE | 2020-07-17 | 34642.3 | 27445.9 | 3 | 42222.1 | 18 | 14776.2 | 0.8 | 5551.4 | 24
SE | 2020-07-18 | 32348.3 | 27225.4 | 4 | 40844.6 | 18 | 13619.2 | 0.8 | 7739.9 | 24
SE | 2020-07-19 | 29148.9 | 23904.5 | 7 | 38072.1 | 18 | 14167.6 | 0.8 | 9551.6 | 24
SE | 2020-07-20 | 33820.6 | 25554.6 | 3 | 42063.7 | 18 | 16509.1 | 0.8 | 5891.7 | 24
SE | 2020-07-21 | 35100.9 | 27848 | 3 | 42548.1 | 18 | 14700.1 | 0.8 | 5166.1 | 24
SE | 2020-07-22 | 35335.9 | 27994.3 | 3 | 43018.5 | 18 | 15024.1 | 0.8 | 5401.6 | 24
SE | 2020-07-23 | 35431.8 | 28306 | 3 | 42958.2 | 18 | 14652.2 | 0.8 | 5208.7 | 24
SE | 2020-07-24 | 35442.8 | 28314.3 | 3 | 42705.1 | 18 | 14390.8 | 0.8 | 5546.6 | 24
SE | 2020-07-25 | 33046.2 | 28332.7 | 4 | 41442.9 | 18 | 13110.2 | 0.8 | 7735 | 24
SE | 2020-07-26 | 29538.6 | 24984.8 | 7 | 37817.6 | 18 | 12832.8 | 0.8 | 9184.3 | 24
SE | 2020-07-27 | 34560.9 | 26100.9 | 3 | 42548.4 | 18 | 16447.5 | 0.8 | 6120.2 | 24
SE | 2020-07-28 | 36027 | 28449.9 | 3 | 43454.9 | 18 | 15005 | 0.8 | 5537.4 | 24
SE | 2020-07-29 | 35901 | 29192.9 | 3 | 42786.3 | 18 | 13593.4 | 0.8 | 5385.2 | 24
SE | 2020-07-30 | 34975.7 | 28028.5 | 3 | 42253.2 | 18 | 14224.8 | 0.8 | 5392.4 | 24
SE | 2020-07-31 | 34551.8 | 27532.1 | 3 | 41708.9 | 18 | 14176.8 | 0.8 | 5545.3 | 24
SE | 2020-08-01 | 32088.8 | 27136 | 4 | 40602.6 | 18 | 13466.6 | 0.8 | 7644.8 | 24
SE | 2020-08-02 | 28966.6 | 23697.3 | 7 | 37880 | 18 | 14182.7 | 0.8 | 9348.8 | 24
SE | 2020-08-03 | 33688.9 | 25521.7 | 3 | 42061.5 | 18 | 16539.9 | 0.8 | 6243.4 | 24
SE | 2020-08-04 | 34758.9 | 27400.9 | 3 | 42660.7 | 18 | 15259.8 | 0.8 | 5526 | 24
SE | 2020-08-05 | 35024.4 | 27636.7 | 3 | 42891.7 | 18 | 15254.9 | 0.8 | 5560 | 24
SE | 2020-08-06 | 35150.4 | 27823.9 | 3 | 42919.1 | 18 | 15095.2 | 0.8 | 5543.8 | 24
SE | 2020-08-07 | 35450.9 | 28082.8 | 3 | 42892.3 | 18 | 14809.5 | 0.8 | 5617 | 24
SE | 2020-08-08 | 33003.1 | 27835.4 | 4 | 41154.2 | 19 | 13318.8 | 0.8 | 6511.4 | 24
SE | 2020-08-09 | 29601.2 | 24577.2 | 7 | 37665.6 | 19 | 13088.4 | 0.8 | 9260.4 | 24
SE | 2020-08-10 | 34910 | 26285.1 | 3 | 42927.7 | 18 | 16642.6 | 0.8 | 6413.3 | 24
SE | 2020-08-11 | 36504.8 | 28757.2 | 3 | 43787.7 | 18 | 15030.5 | 0.8 | 6062.3 | 24
SE | 2020-08-12 | 37034.3 | 29453.8 | 3 | 44560.7 | 18 | 15106.9 | 0.8 | 5905.7 | 24
SE | 2020-08-13 | 37405.4 | 29626.6 | 3 | 44671.3 | 18 | 15044.7 | 0.8 | 5826.3 | 24
SE | 2020-08-14 | 37811.7 | 30145.8 | 3 | 44557.8 | 18 | 14412 | 0.8 | 5826.8 | 24
SE | 2020-08-15 | 35001.2 | 30434.2 | 4 | 41885.8 | 19 | 11451.6 | 0.8 | 5576.9 | 24
SE | 2020-08-16 | 31487.9 | 26912.9 | 7 | 38922 | 18 | 12009.2 | 0.8 | 8236.1 | 24
SE | 2020-08-17 | 36410.8 | 27839.2 | 3 | 43797.7 | 18 | 15958.6 | 0.8 | 6481.6 | 24
SE | 2020-08-18 | 37841.9 | 30127.5 | 3 | 45007.6 | 18 | 14880.1 | 0.8 | 6196.9 | 24
SE | 2020-08-19 | 38304.1 | 30576.4 | 3 | 45304.6 | 18 | 14728.2 | 0.8 | 5674.9 | 24
SE | 2020-08-20 | 37477.1 | 31077.1 | 3 | 43530.1 | 18 | 12453 | 0.9 | 5463.6 | 24
SE | 2020-08-21 | 35443.4 | 28708.6 | 3 | 41512.9 | 18 | 12804.3 | 0.9 | 5886.3 | 24
SE | 2020-08-22 | 32208.6 | 27238.2 | 4 | 39982.8 | 18 | 12744.6 | 0.8 | 6420.5 | 24
SE | 2020-08-23 | 28832.7 | 23420.8 | 7 | 37840.3 | 18 | 14419.5 | 0.8 | 8778.4 | 24
SE | 2020-08-24 | 33945.4 | 25243.8 | 3 | 42574.4 | 18 | 17330.6 | 0.8 | 6222.2 | 24
SE | 2020-08-25 | 34943.8 | 27528.8 | 3 | 42819.1 | 18 | 15290.3 | 0.8 | 5486.3 | 24
SE | 2020-08-26 | 35335.8 | 27947.7 | 3 | 43397.4 | 18 | 15449.7 | 0.8 | 5182.4 | 24
SE | 2020-08-27 | 36030.8 | 28458.8 | 3 | 43710.8 | 18 | 15252 | 0.8 | 5563.4 | 24
SE | 2020-08-28 | 36700.1 | 29088.5 | 3 | 43433.4 | 18 | 14344.8 | 0.8 | 5853.2 | 24
SE | 2020-08-29 | 34547.2 | 29207.2 | 4 | 42461.3 | 19 | 13254.1 | 0.8 | 6678.7 | 24
SE | 2020-08-30 | 32048.2 | 26279.3 | 6 | 40232.1 | 19 | 13952.8 | 0.8 | 7798.5 | 24
SE | 2020-08-31 | 37208.7 | 29293.9 | 3 | 43775.7 | 18 | 14481.8 | 0.8 | 6118.5 | 24
SE | 2020-09-01 | 37830.7 | 30933.8 | 3 | 43762.5 | 18 | 12828.7 | 0.9 | 6075.1 | 24
SE | 2020-09-02 | 38048.6 | 30825.6 | 3 | 44231.9 | 18 | 13406.3 | 0.9 | 5865.5 | 24
SE | 2020-09-03 | 38255.9 | 30783.5 | 3 | 44607.3 | 18 | 13823.8 | 0.9 | 5992.4 | 24
SE | 2020-09-04 | 38881.5 | 31353.5 | 3 | 44934.1 | 18 | 13580.6 | 0.9 | 6220.6 | 24
SE | 2020-09-05 | 35949.2 | 31075.3 | 6 | 42829.4 | 19 | 11754 | 0.8 | 5935.1 | 24
SE | 2020-09-06 | 32478.1 | 27278.3 | 6 | 39845.2 | 19 | 12566.9 | 0.8 | 7552.3 | 24
SE | 2020-09-07 | 33947.8 | 28083.4 | 6 | 41908.3 | 19 | 13824.9 | 0.8 | 6461 | 24
SE | 2020-09-08 | 38755.2 | 30469.8 | 3 | 44949.6 | 18 | 14479.7 | 0.9 | 6964.6 | 24
SE | 2020-09-09 | 39782.2 | 32026 | 4 | 45695.4 | 18 | 13669.5 | 0.9 | 6529.8 | 24
SE | 2020-09-10 | 40760.3 | 32795.7 | 4 | 46553.2 | 18 | 13757.5 | 0.9 | 6618.1 | 24
SE | 2020-09-11 | 40850.8 | 33653.3 | 4 | 46119.2 | 15 | 12465.9 | 0.9 | 6449.9 | 24
SE | 2020-09-12 | 38259.5 | 32856.5 | 6 | 44892.6 | 19 | 12036 | 0.9 | 5304.3 | 24
SE | 2020-09-13 | 34728.2 | 29528.6 | 6 | 41725.3 | 19 | 12196.8 | 0.8 | 6820.2 | 24
SE | 2020-09-14 | 39996.5 | 31435.1 | 4 | 46012.9 | 15 | 14577.7 | 0.9 | 7584.9 | 24
SE | 2020-09-15 | 39584.3 | 33521.7 | 4 | 44332.7 | 18 | 10810.9 | 0.9 | 5780 | 24
SE | 2020-09-16 | 39970.8 | 32106.7 | 4 | 45669.7 | 18 | 13563 | 0.9 | 6732.2 | 24
SE | 2020-09-17 | 40742.5 | 33069.4 | 4 | 46192.1 | 15 | 13122.7 | 0.9 | 6868.9 | 24
SE | 2020-09-18 | 40655.2 | 33378.3 | 4 | 45498.6 | 15 | 12120.4 | 0.9 | 6769.8 | 24
SE | 2020-09-19 | 38077.1 | 33103.1 | 6 | 44185 | 19 | 11081.9 | 0.9 | 5102.9 | 24
SE | 2020-09-20 | 33596.9 | 29789.7 | 7 | 39343.2 | 19 | 9553.4 | 0.9 | 6700.1 | 24
SE | 2020-09-21 | 37494.3 | 29778.5 | 3 | 43240.4 | 18 | 13461.9 | 0.9 | 6970.9 | 24
SE | 2020-09-22 | 37273.9 | 30354.7 | 3 | 43264.4 | 18 | 12909.7 | 0.9 | 6269.5 | 24
SE | 2020-09-23 | 36827.3 | 29465.2 | 3 | 43312.8 | 18 | 13847.6 | 0.9 | 6113.7 | 24
SE | 2020-09-24 | 37449.6 | 29611 | 3 | 44042.9 | 19 | 14432 | 0.9 | 6396.3 | 24
SE | 2020-09-25 | 38708.4 | 30651.4 | 3 | 44376.6 | 19 | 13725.2 | 0.9 | 7112.3 | 24
SE | 2020-09-26 | 37109.2 | 31473 | 6 | 44179.2 | 19 | 12706.3 | 0.8 | 5319.4 | 24
SE | 2020-09-27 | 34974.7 | 28850.9 | 6 | 42617.2 | 19 | 13766.3 | 0.8 | 6793.1 | 24
SE | 2020-09-28 | 41395.2 | 33043 | 4 | 46884.2 | 15 | 13841.2 | 0.9 | 8418.8 | 24
SE | 2020-09-29 | 42183.1 | 34986.1 | 4 | 47271.2 | 15 | 12285.1 | 0.9 | 7452.7 | 24
SE | 2020-09-30 | 43247.5 | 35026.1 | 4 | 49631.3 | 15 | 14605.2 | 0.9 | 7860.7 | 24
SE | 2020-10-01 | 44138.1 | 36522.2 | 4 | 50020.7 | 15 | 13498.5 | 0.9 | 7578.3 | 24
SE | 2020-10-02 | 44975.6 | 37704.4 | 4 | 51161.6 | 15 | 13457.1 | 0.9 | 8406.3 | 24
SE | 2020-10-03 | 41175.3 | 36678.5 | 6 | 45672.6 | 19 | 8994.1 | 0.9 | 3996.7 | 24
SE | 2020-10-04 | 35887.4 | 31513.1 | 6 | 41451.6 | 19 | 9938.5 | 0.9 | 5742.9 | 24
SE | 2020-10-05 | 41817.6 | 32970.8 | 3 | 48568.9 | 15 | 15598.1 | 0.9 | 8394.3 | 24
SE | 2020-10-06 | 44165.6 | 36438.3 | 5 | 50544.9 | 15 | 14106.5 | 0.9 | 8894.2 | 24
SE | 2020-10-07 | 44920.2 | 37326.1 | 4 | 51156 | 15 | 13829.9 | 0.9 | 8174.2 | 24
SE | 2020-10-08 | 43798.5 | 37797.6 | 6 | 48503.5 | 15 | 10705.9 | 0.9 | 6808 | 24
SE | 2020-10-09 | 42262.6 | 36594.2 | 4 | 46305.8 | 14 | 9711.6 | 0.9 | 6836.9 | 24
SE | 2020-10-10 | 37617.4 | 33617.8 | 6 | 42654.2 | 19 | 9036.4 | 0.9 | 4468.3 | 24
SE | 2020-10-11 | 32252.5 | 27456.4 | 6 | 38608.4 | 19 | 11152 | 0.8 | 6213.4 | 24
SE | 2020-10-12 | 33206.1 | 27212.8 | 6 | 41235.9 | 19 | 14023.2 | 0.8 | 6493.3 | 24
SE | 2020-10-13 | 39284.9 | 30005.7 | 3 | 45626.8 | 15 | 15621 | 0.9 | 8520 | 24
SE | 2020-10-14 | 42020.9 | 34343.4 | 4 | 48026.7 | 15 | 13683.3 | 0.9 | 7767.6 | 24
SE | 2020-10-15 | 40211 | 34812.7 | 4 | 44168.6 | 19 | 9356 | 0.9 | 5453.8 | 24
SE | 2020-10-16 | 38777.7 | 32682.6 | 3 | 43000.1 | 19 | 10317.5 | 0.9 | 6107.5 | 24
SE | 2020-10-17 | 35472.6 | 30557.4 | 6 | 42149 | 19 | 11591.6 | 0.8 | 5037.5 | 24
SE | 2020-10-18 | 32314.1 | 26654.4 | 6 | 39375 | 19 | 12720.6 | 0.8 | 5964.2 | 24
SE | 2020-10-19 | 37528 | 29545.5 | 3 | 43431.3 | 19 | 13885.8 | 0.9 | 7468.6 | 24
SE | 2020-10-20 | 39307.9 | 31322.9 | 3 | 45038.9 | 19 | 13716.1 | 0.9 | 7689.1 | 24
SE | 2020-10-21 | 39687.4 | 32308.7 | 4 | 44767.5 | 19 | 12458.8 | 0.9 | 7260.5 | 24
SE | 2020-10-22 | 39433.2 | 32198 | 3 | 44555.3 | 19 | 12357.3 | 0.9 | 7097.7 | 24
SE | 2020-10-23 | 39049.4 | 31596.4 | 3 | 44178.5 | 19 | 12582.1 | 0.9 | 7364.8 | 24
SE | 2020-10-24 | 36315 | 31756.1 | 6 | 42322 | 19 | 10566 | 0.9 | 4634.7 | 24
SE | 2020-10-25 | 32368.1 | 27268.5 | 6 | 38989.3 | 19 | 11720.7 | 0.8 | 6020.2 | 24
SE | 2020-10-26 | 37228.7 | 28782.9 | 3 | 43304.3 | 19 | 14521.4 | 0.9 | 7918.3 | 24
SE | 2020-10-27 | 39115.7 | 30617.8 | 3 | 45130.7 | 19 | 14512.9 | 0.9 | 7772.4 | 24
SE | 2020-10-28 | 40659.2 | 32326.4 | 5 | 46502 | 15 | 14175.5 | 0.9 | 8367.3 | 24
SE | 2020-10-29 | 41003.3 | 33450.7 | 5 | 46269.7 | 14 | 12819.1 | 0.9 | 7942 | 24
SE | 2020-10-30 | 38852.5 | 33422.5 | 4 | 42465.3 | 19 | 9042.8 | 0.9 | 6743.8 | 24
SE | 2020-10-31 | 33664.5 | 29164.9 | 5 | 39798.5 | 19 | 10633.6 | 0.8 | 4927.2 | 24
SE | 2020-11-01 | 29484.7 | 24584.1 | 6 | 36598.8 | 19 | 12014.7 | 0.8 | 6464.1 | 24
SE | 2020-11-02 | 30163.8 | 24478.7 | 6 | 39088.7 | 19 | 14610 | 0.8 | 7310.9 | 24
SE | 2020-11-03 | 35480.8 | 26877.3 | 3 | 42604 | 19 | 15726.7 | 0.8 | 7901.8 | 24
SE | 2020-11-04 | 36599.5 | 28932.3 | 3 | 43020.9 | 19 | 14088.7 | 0.9 | 6771.5 | 24
SE | 2020-11-05 | 37279 | 29647.2 | 3 | 43573.2 | 19 | 13926 | 0.9 | 6595.1 | 24
SE | 2020-11-06 | 37959.4 | 30260.4 | 3 | 43737.1 | 19 | 13476.7 | 0.9 | 7538.8 | 24
SE | 2020-11-07 | 35935.5 | 29881.4 | 5 | 43277.5 | 19 | 13396.1 | 0.8 | 5660.5 | 24
SE | 2020-11-08 | 32663.4 | 26866.3 | 6 | 40006 | 19 | 13139.7 | 0.8 | 6082.6 | 24
SE | 2020-11-09 | 38872.2 | 30353.7 | 3 | 44876.6 | 15 | 14522.9 | 0.9 | 8569.3 | 24
SE | 2020-11-10 | 39665.7 | 32572.3 | 3 | 44498.8 | 19 | 11926.5 | 0.9 | 7292.6 | 24
SE | 2020-11-11 | 40373.6 | 32546.7 | 3 | 45574.4 | 15 | 13027.7 | 0.9 | 7919.9 | 24
SE | 2020-11-12 | 39500.5 | 32017 | 4 | 44437.3 | 19 | 12420.3 | 0.9 | 7790.4 | 24
SE | 2020-11-13 | 40092.7 | 32875.4 | 5 | 44844.6 | 14 | 11969.2 | 0.9 | 8002.2 | 24
SE | 2020-11-14 | 37155.7 | 31832.6 | 5 | 43352.4 | 19 | 11519.9 | 0.9 | 5271.8 | 24
SE | 2020-11-15 | 33913.2 | 28711.4 | 6 | 40585.2 | 19 | 11873.8 | 0.8 | 6273.4 | 24
SE | 2020-11-16 | 40389.4 | 31590.8 | 5 | 46627.7 | 15 | 15037 | 0.9 | 8717.3 | 24
SE | 2020-11-17 | 40738.6 | 33644.8 | 5 | 45390.4 | 15 | 11745.6 | 0.9 | 8050.8 | 24
SE | 2020-11-18 | 39156.9 | 32846.7 | 3 | 43375.2 | 19 | 10528.5 | 0.9 | 6654.5 | 24
SE | 2020-11-19 | 38057.4 | 31257.7 | 3 | 43480.7 | 19 | 12223 | 0.9 | 6922.5 | 24
SE | 2020-11-20 | 35971.9 | 29487 | 5 | 42007.6 | 19 | 12520.6 | 0.9 | 5932.4 | 24
SE | 2020-11-21 | 34473.1 | 28215.7 | 5 | 42081.1 | 19 | 13865.4 | 0.8 | 5827.5 | 24
SE | 2020-11-22 | 32240.8 | 26643.3 | 6 | 39862.7 | 19 | 13219.4 | 0.8 | 6711.7 | 24
SE | 2020-11-23 | 38233.3 | 29692 | 5 | 44481.3 | 19 | 14789.3 | 0.9 | 8222.3 | 24
SE | 2020-11-24 | 39890.4 | 32008.9 | 5 | 45128.3 | 19 | 13119.4 | 0.9 | 7505.7 | 24
SE | 2020-11-25 | 40842.8 | 32647.5 | 5 | 46421.2 | 15 | 13773.7 | 0.9 | 7889.4 | 24
SE | 2020-11-26 | 41704.9 | 33653.5 | 5 | 47156.5 | 15 | 13503 | 0.9 | 8090.7 | 24
SE | 2020-11-27 | 42347.1 | 34221.5 | 5 | 47911 | 14 | 13689.6 | 0.9 | 8275.2 | 24
SE | 2020-11-28 | 39750.6 | 34098.9 | 5 | 45818.5 | 19 | 11719.6 | 0.9 | 5026.6 | 24
SE | 2020-11-29 | 36532.1 | 31161.7 | 6 | 43578.8 | 20 | 12417.1 | 0.8 | 6496.5 | 24
SE | 2020-11-30 | 42812.8 | 34242.2 | 5 | 48541.7 | 14 | 14299.5 | 0.9 | 8893.7 | 24
SE | 2020-12-01 | 43229.4 | 35597.8 | 5 | 48389.5 | 15 | 12791.8 | 0.9 | 7951.2 | 24
SE | 2020-12-02 | 42893.1 | 35642.5 | 5 | 47755.5 | 15 | 12113 | 0.9 | 7310.3 | 24
SE | 2020-12-03 | 43278.9 | 35422.9 | 5 | 48323.3 | 15 | 12900.4 | 0.9 | 8528 | 24
SE | 2020-12-04 | 43568.5 | 35999 | 5 | 48910.1 | 15 | 12911.2 | 0.9 | 7895.9 | 24
SE | 2020-12-05 | 39759.4 | 35542 | 5 | 44374.6 | 19 | 8832.6 | 0.9 | 4386.6 | 24
SE | 2020-12-06 | 34202 | 29814.3 | 6 | 39985 | 19 | 10170.7 | 0.9 | 5612.1 | 24
SE | 2020-12-07 | 39052.4 | 31286.3 | 3 | 44466.4 | 19 | 13180.2 | 0.9 | 7595.1 | 24
SE | 2020-12-08 | 39977.3 | 32660.2 | 5 | 44960.7 | 19 | 12300.5 | 0.9 | 7399.9 | 24
SE | 2020-12-09 | 40379.6 | 33061.4 | 5 | 45154.8 | 14 | 12093.4 | 0.9 | 7810.5 | 24
SE | 2020-12-10 | 39696.4 | 32658.7 | 4 | 44532.3 | 19 | 11873.7 | 0.9 | 7103 | 24
SE | 2020-12-11 | 39875 | 32563.4 | 3 | 45278.1 | 10 | 12714.7 | 0.9 | 8662 | 24
SE | 2020-12-12 | 37695.5 | 32128 | 5 | 43877.2 | 19 | 11749.3 | 0.9 | 5346.4 | 24
SE | 2020-12-13 | 34724 | 29402 | 6 | 41461 | 20 | 12059 | 0.8 | 5861.4 | 24
SE | 2020-12-14 | 40971.3 | 32086.3 | 5 | 46901.3 | 15 | 14815 | 0.9 | 8322.3 | 24
SE | 2020-12-15 | 42582.3 | 34689.5 | 5 | 48292.6 | 15 | 13603.1 | 0.9 | 8048 | 24
SE | 2020-12-16 | 43119 | 35143.7 | 5 | 48640.7 | 15 | 13497 | 0.9 | 7607.3 | 24
SE | 2020-12-17 | 42990.5 | 35850.4 | 5 | 47907.6 | 15 | 12057.3 | 0.9 | 6910.2 | 24
SE | 2020-12-18 | 43158.3 | 35898.8 | 5 | 48269.8 | 14 | 12371 | 0.9 | 7496.4 | 24
SE | 2020-12-19 | 40402.2 | 34885.1 | 6 | 45998 | 19 | 11112.8 | 0.9 | 5023.3 | 24
SE | 2020-12-20 | 37610.9 | 32329.5 | 6 | 44190.1 | 20 | 11860.7 | 0.9 | 5319.3 | 24
SE | 2020-12-21 | 42713.1 | 34900 | 5 | 47943 | 15 | 13043 | 0.9 | 8360.8 | 24
SE | 2020-12-22 | 41322.7 | 36206.1 | 5 | 44294.4 | 15 | 8088.3 | 0.9 | 5950.2 | 24
SE | 2020-12-23 | 38959.9 | 33553.2 | 3 | 42877.2 | 20 | 9324 | 0.9 | 5898.3 | 24
SE | 2020-12-24 | 35106.5 | 30898.2 | 6 | 41655.1 | 19 | 10756.9 | 0.8 | 5369.9 | 24
SE | 2020-12-25 | 30241.1 | 25890.9 | 6 | 36544 | 20 | 10653.1 | 0.8 | 6552.8 | 24
SE | 2020-12-26 | 32912.2 | 27342.8 | 6 | 40366.7 | 19 | 13023.8 | 0.8 | 5796.1 | 24
SE | 2020-12-27 | 32712.6 | 28266.7 | 6 | 39185 | 20 | 10918.3 | 0.8 | 5843.3 | 24
SE | 2020-12-28 | 37146 | 30218.2 | 3 | 43140 | 19 | 12921.7 | 0.9 | 6635.6 | 24
SE | 2020-12-29 | 38616.7 | 32067.7 | 5 | 43792.6 | 20 | 11724.8 | 0.9 | 6174.8 | 24
SE | 2020-12-30 | 39085.3 | 32638.9 | 5 | 44802.2 | 20 | 12163.2 | 0.9 | 5753.9 | 24
SE | 2020-12-31 | 36753.4 | 32502.8 | 6 | 42725.9 | 19 | 10223.1 | 0.9 | 5336.2 | 24
SE | 2021-01-01 | 32420 | 28583.6 | 6 | 38483.2 | 20 | 9899.6 | 0.8 | 6360.8 | 24
SE | 2021-01-02 | 33849 | 29085.8 | 6 | 40044.3 | 19 | 10958.5 | 0.8 | 4986.3 | 24
SE | 2021-01-03 | 32674.6 | 27922.3 | 6 | 39148.2 | 19 | 11225.8 | 0.8 | 5817.9 | 24
SE | 2021-01-04 | 38192.8 | 30530.5 | 3 | 44409.3 | 20 | 13878.9 | 0.9 | 6779 | 24
SE | 2021-01-05 | 40956.5 | 33419.1 | 5 | 46812.1 | 20 | 13393 | 0.9 | 7095.4 | 24
SE | 2021-01-06 | 42709.6 | 35402 | 5 | 47848.1 | 15 | 12446.2 | 0.9 | 7891.4 | 24
SE | 2021-01-07 | 42707.3 | 35643.3 | 5 | 47725.1 | 15 | 12081.8 | 0.9 | 7397.1 | 24
SE | 2021-01-08 | 42684.9 | 36020.7 | 5 | 47468.2 | 15 | 11447.5 | 0.9 | 6646.9 | 24
SE | 2021-01-09 | 40121.7 | 35646 | 6 | 44765.2 | 20 | 9119.2 | 0.9 | 3919.9 | 24
SE | 2021-01-10 | 36870.1 | 32023.4 | 6 | 42930.1 | 20 | 10906.7 | 0.9 | 4710.9 | 24
SE | 2021-01-11 | 42624.1 | 34753.8 | 3 | 48237.1 | 15 | 13483.3 | 0.9 | 7688.1 | 24
SE | 2021-01-12 | 43514.1 | 36409.4 | 5 | 48094.3 | 14 | 11684.9 | 0.9 | 7740.7 | 24
SE | 2021-01-13 | 43301.8 | 36644.5 | 4 | 48175.5 | 15 | 11531 | 0.9 | 7208.4 | 24
SE | 2021-01-14 | 42439.4 | 36286.3 | 5 | 46368.8 | 14 | 10082.5 | 0.9 | 6763.3 | 24
SE | 2021-01-15 | 41710.5 | 35267.7 | 3 | 45865.5 | 15 | 10597.8 | 0.9 | 7075.6 | 24
SE | 2021-01-16 | 38765.5 | 34403.6 | 6 | 44453.7 | 19 | 10050.1 | 0.9 | 4740.4 | 24
SE | 2021-01-17 | 36036.7 | 31177.9 | 6 | 42930.9 | 20 | 11753 | 0.8 | 6187.2 | 24
SE | 2021-01-18 | 42272.7 | 34434.4 | 3 | 47581.8 | 20 | 13147.4 | 0.9 | 7696 | 24
SE | 2021-01-19 | 43035.4 | 36518.3 | 4 | 47458.2 | 20 | 10940 | 0.9 | 6870.4 | 24
SE | 2021-01-20 | 42967.8 | 36191.4 | 5 | 47561.3 | 20 | 11369.9 | 0.9 | 6771.7 | 24
SE | 2021-01-21 | 43548.6 | 36702.3 | 5 | 48343.9 | 15 | 11641.6 | 0.9 | 7357.2 | 24
SE | 2021-01-22 | 43428 | 36959.8 | 4 | 48057.8 | 15 | 11098 | 0.9 | 7275.7 | 24
SE | 2021-01-23 | 40275.7 | 35648.5 | 6 | 45663.8 | 19 | 10015.3 | 0.9 | 4516.8 | 24
SE | 2021-01-24 | 37098.3 | 32325.1 | 6 | 43589 | 20 | 11263.8 | 0.9 | 5788.4 | 24
SE | 2021-01-25 | 42293.8 | 35065.6 | 4 | 47249.8 | 15 | 12184.1 | 0.9 | 7346.3 | 24
SE | 2021-01-26 | 43964.2 | 36816.7 | 4 | 49349.4 | 15 | 12532.6 | 0.9 | 7264.4 | 24
SE | 2021-01-27 | 44875.2 | 37653.3 | 4 | 49878.5 | 15 | 12225.3 | 0.9 | 7774.8 | 24
SE | 2021-01-28 | 45243.5 | 38355.5 | 4 | 50549.6 | 15 | 12194.1 | 0.9 | 7098.8 | 24
SE | 2021-01-29 | 45448.2 | 38738.5 | 4 | 50635.9 | 15 | 11897.4 | 0.9 | 7181.6 | 24
SE | 2021-01-30 | 42435.7 | 37502.6 | 6 | 47909.3 | 19 | 10406.8 | 0.9 | 4529.3 | 24
SE | 2021-01-31 | 39239.8 | 34485.6 | 7 | 45708.1 | 20 | 11222.5 | 0.9 | 6008.8 | 24
SE | 2021-02-01 | 44828.6 | 37269.2 | 4 | 50472.1 | 15 | 13202.9 | 0.9 | 7898.5 | 24
SE | 2021-02-02 | 45476.9 | 38739.4 | 4 | 50766.3 | 15 | 12027 | 0.9 | 7512.7 | 24
SE | 2021-02-03 | 45651.6 | 38545.3 | 4 | 51482.1 | 15 | 12936.8 | 0.9 | 7491.5 | 24
SE | 2021-02-04 | 46490.9 | 39350.4 | 4 | 52062 | 15 | 12711.5 | 0.9 | 7648.6 | 24
SE | 2021-02-05 | 44511.9 | 39546.6 | 4 | 48830.5 | 14 | 9283.9 | 0.9 | 6635.8 | 24
SE | 2021-02-06 | 38466 | 34781.2 | 6 | 43387.5 | 19 | 8606.3 | 0.9 | 4767.6 | 24
SE | 2021-02-07 | 34060.3 | 29475.2 | 6 | 40450.4 | 20 | 10975.2 | 0.8 | 5983.1 | 24
SE | 2021-02-08 | 39053.7 | 31318.5 | 3 | 44813.7 | 20 | 13495.3 | 0.9 | 6980.3 | 24
SE | 2021-02-09 | 40171.3 | 32824 | 3 | 45628.5 | 19 | 12804.5 | 0.9 | 6293.4 | 24
SE | 2021-02-10 | 40884.5 | 33172.8 | 3 | 45929.5 | 19 | 12756.7 | 0.9 | 7113.7 | 24
SE | 2021-02-11 | 41328.5 | 34423.4 | 3 | 45817.8 | 19 | 11394.4 | 0.9 | 6735 | 24
SE | 2021-02-12 | 40763 | 33883.2 | 3 | 45414.2 | 19 | 11531.1 | 0.9 | 6555.7 | 24
SE | 2021-02-13 | 37657.3 | 33507.8 | 6 | 43706.1 | 19 | 10198.2 | 0.9 | 4811.9 | 24
SE | 2021-02-14 | 34652.8 | 29594.2 | 6 | 41578.1 | 19 | 11983.9 | 0.8 | 6134.5 | 24
SE | 2021-02-15 | 39193 | 32488.2 | 3 | 45115.6 | 19 | 12627.4 | 0.9 | 5891.3 | 24
SE | 2021-02-16 | 40221.4 | 33720.9 | 4 | 46741 | 19 | 13020 | 0.9 | 5694.5 | 24
SE | 2021-02-17 | 41686.9 | 34748.3 | 3 | 46310 | 19 | 11561.6 | 0.9 | 6688.9 | 24
SE | 2021-02-18 | 42130 | 34561.3 | 3 | 47310.5 | 19 | 12749.2 | 0.9 | 6961.9 | 24
SE | 2021-02-19 | 42572.8 | 35557.4 | 4 | 47418.5 | 15 | 11861.2 | 0.9 | 6909 | 24
SE | 2021-02-20 | 39691.6 | 34908.7 | 6 | 45586.2 | 19 | 10677.5 | 0.9 | 4538.9 | 24
SE | 2021-02-21 | 36382.3 | 31384.8 | 6 | 42942.5 | 20 | 11557.7 | 0.8 | 5747.4 | 24
SE | 2021-02-22 | 42189.5 | 34137.6 | 3 | 47623.8 | 15 | 13486.2 | 0.9 | 7437.5 | 24
SE | 2021-02-23 | 43215.2 | 35541.1 | 4 | 48652.8 | 15 | 13111.7 | 0.9 | 6960.7 | 24
SE | 2021-02-24 | 43596 | 36432.1 | 4 | 48644.3 | 15 | 12212.2 | 0.9 | 7010.9 | 24
SE | 2021-02-25 | 42681.6 | 36477.7 | 4 | 46937.8 | 15 | 10460.1 | 0.9 | 5973.6 | 24
SE | 2021-02-26 | 41858.1 | 35658 | 4 | 45775.8 | 19 | 10117.8 | 0.9 | 6255.1 | 24
SE | 2021-02-27 | 38058 | 33879.5 | 6 | 44179.7 | 19 | 10300.2 | 0.9 | 5100.2 | 24
SE | 2021-02-28 | 34677.7 | 29785.7 | 6 | 41904.2 | 19 | 12118.5 | 0.8 | 6783.9 | 24
SE | 2021-03-01 | 40531.2 | 32271 | 3 | 46653.2 | 19 | 14382.2 | 0.9 | 6967.5 | 24
SE | 2021-03-02 | 42495.4 | 34909.1 | 3 | 47876.4 | 19 | 12967.3 | 0.9 | 6566.7 | 24
SE | 2021-03-03 | 43422.4 | 36211.8 | 3 | 48257.2 | 19 | 12045.4 | 0.9 | 6398.1 | 24
SE | 2021-03-04 | 43820.7 | 36625.7 | 4 | 48788.2 | 19 | 12162.5 | 0.9 | 6755.9 | 24
SE | 2021-03-05 | 43271.3 | 37119.7 | 4 | 47285.1 | 19 | 10165.5 | 0.9 | 5842.8 | 24
SE | 2021-03-06 | 39631.4 | 35905.3 | 6 | 45443 | 19 | 9537.7 | 0.9 | 4924.7 | 24
SE | 2021-03-07 | 35583.2 | 31181.8 | 7 | 41874 | 19 | 10692.2 | 0.8 | 5918.1 | 24
SE | 2021-03-08 | 40579.9 | 32599.4 | 3 | 46447.8 | 19 | 13848.4 | 0.9 | 6669.8 | 24
SE | 2021-03-09 | 41493.2 | 34299 | 3 | 46643.1 | 19 | 12344.1 | 0.9 | 6263 | 24
SE | 2021-03-10 | 41697.4 | 34662.9 | 3 | 47207 | 19 | 12544.1 | 0.9 | 6044 | 24
SE | 2021-03-11 | 42607.3 | 35278.5 | 3 | 48137 | 19 | 12858.5 | 0.9 | 5998.5 | 24
SE | 2021-03-12 | 43348.4 | 36411.2 | 4 | 47957.1 | 15 | 11545.9 | 0.9 | 6292.9 | 24
SE | 2021-03-13 | 40106 | 35337.7 | 6 | 46104.5 | 19 | 10766.8 | 0.9 | 4789.3 | 24
SE | 2021-03-14 | 37051.8 | 31971.1 | 7 | 44092.1 | 19 | 12120.9 | 0.8 | 6250.3 | 24
SE | 2021-03-15 | 42606.5 | 34718 | 3 | 48130.6 | 19 | 13412.6 | 0.9 | 6763.8 | 24
SE | 2021-03-16 | 43616.2 | 36882 | 4 | 48322.8 | 19 | 11440.8 | 0.9 | 6148.7 | 24
SE | 2021-03-17 | 43703.2 | 36519.2 | 4 | 48730.8 | 19 | 12211.6 | 0.9 | 6433.8 | 24
SE | 2021-03-18 | 43380.9 | 37283.3 | 3 | 47910.5 | 19 | 10627.3 | 0.9 | 5685 | 24
SE | 2021-03-19 | 42972.5 | 36645.6 | 3 | 47520.9 | 19 | 10875.3 | 0.9 | 5930 | 24
SE | 2021-03-20 | 40073 | 35248.2 | 6 | 46786.7 | 19 | 11538.5 | 0.9 | 5528.9 | 24
SE | 2021-03-21 | 37416.4 | 31861.5 | 7 | 45244.4 | 19 | 13382.9 | 0.8 | 7391.2 | 24
SE | 2021-03-22 | 43468.8 | 35812.2 | 4 | 48897.3 | 19 | 13085.1 | 0.9 | 6878 | 24
SE | 2021-03-23 | 44400.2 | 37632.3 | 4 | 49246.7 | 19 | 11614.4 | 0.9 | 6263 | 24
SE | 2021-03-24 | 44776.8 | 38125.9 | 4 | 49426 | 15 | 11300.1 | 0.9 | 6328 | 24
SE | 2021-03-25 | 44769.5 | 38409.7 | 4 | 49294.6 | 15 | 10884.9 | 0.9 | 5881.6 | 24
SE | 2021-03-26 | 44583.4 | 38622.1 | 4 | 48958 | 15 | 10335.8 | 0.9 | 5344.9 | 24
SE | 2021-03-27 | 41813 | 37388.8 | 6 | 47819.6 | 19 | 10430.8 | 0.9 | 5224.7 | 24
SE | 2021-03-28 | 38703.3 | 33585.5 | 7 | 45669.9 | 19 | 12084.4 | 0.8 | 6745 | 24
SE | 2021-03-29 | 43871.1 | 37100.1 | 4 | 48749.9 | 19 | 11649.8 | 0.9 | 5923 | 24
SE | 2021-03-30 | 43544 | 37786.2 | 4 | 47990.1 | 15 | 10203.9 | 0.9 | 5186.3 | 24
SE | 2021-03-31 | 42017 | 36657.5 | 4 | 46334.8 | 19 | 9677.3 | 0.9 | 4730.4 | 24
SE | 2021-04-01 | 40208.1 | 34871.4 | 4 | 45376.3 | 19 | 10504.9 | 0.9 | 4278 | 24
SE | 2021-04-02 | 36281.6 | 31664.9 | 7 | 43166.1 | 19 | 11501.2 | 0.8 | 6906.1 | 24
SE | 2021-04-03 | 36537.1 | 31460 | 6 | 43943.1 | 19 | 12483 | 0.8 | 5814.8 | 24
SE | 2021-04-04 | 34781.4 | 30074.7 | 7 | 42240.4 | 19 | 12165.6 | 0.8 | 7583.5 | 24
SE | 2021-04-05 | 40335.9 | 32317.3 | 3 | 46289.2 | 19 | 13971.9 | 0.9 | 6272 | 24
SE | 2021-04-06 | 40886.9 | 34323.9 | 4 | 46011.3 | 18 | 11687.4 | 0.9 | 5441.6 | 24
SE | 2021-04-07 | 40442.1 | 33857.7 | 3 | 45823.9 | 19 | 11966.1 | 0.9 | 5361.5 | 24
SE | 2021-04-08 | 40211.9 | 33258.1 | 3 | 46213 | 19 | 12954.9 | 0.9 | 5491.2 | 24
SE | 2021-04-09 | 40614.3 | 33801.7 | 4 | 46146 | 19 | 12344.3 | 0.9 | 5294 | 24
SE | 2021-04-10 | 38035.2 | 33556.9 | 6 | 45018.6 | 19 | 11461.7 | 0.8 | 5989.5 | 24
SE | 2021-04-11 | 34965.5 | 29540.6 | 7 | 43126.1 | 19 | 13585.4 | 0.8 | 7722.9 | 24
SE | 2021-04-12 | 41020.4 | 33100.6 | 4 | 46870.4 | 18 | 13769.8 | 0.9 | 6117.7 | 24
SE | 2021-04-13 | 41158.4 | 35430.6 | 4 | 45787.9 | 18 | 10357.3 | 0.9 | 4756.7 | 24
SE | 2021-04-14 | 40403.3 | 33927.3 | 4 | 46020 | 18 | 12092.7 | 0.9 | 5239.8 | 24
SE | 2021-04-15 | 40535.3 | 33435.3 | 3 | 46374.4 | 18 | 12939.2 | 0.9 | 5222.7 | 24
SE | 2021-04-16 | 40732.2 | 33953 | 3 | 46315.8 | 18 | 12362.8 | 0.9 | 5407.8 | 24
SE | 2021-04-17 | 37774.1 | 33707.3 | 6 | 44693.4 | 18 | 10986 | 0.8 | 6419.7 | 24
SE | 2021-04-18 | 34628.4 | 29583 | 7 | 42131.2 | 19 | 12548.1 | 0.8 | 7786.8 | 24
SE | 2021-04-19 | 39224.5 | 31918.9 | 3 | 45250.5 | 18 | 13331.6 | 0.9 | 5880.9 | 24
SE | 2021-04-20 | 39145.9 | 32601.9 | 3 | 45077.5 | 18 | 12475.6 | 0.9 | 5017.1 | 24
SE | 2021-04-21 | 36923.7 | 32286.7 | 4 | 44591.8 | 18 | 12305.1 | 0.8 | 6688.9 | 24
SE | 2021-04-22 | 38642.2 | 31674.6 | 3 | 45280.7 | 18 | 13606.1 | 0.9 | 5146.6 | 24
SE | 2021-04-23 | 38679 | 32121.4 | 3 | 45360.2 | 18 | 13238.8 | 0.9 | 4560.4 | 24
SE | 2021-04-24 | 36767.5 | 32114.4 | 4 | 44803.6 | 18 | 12689.2 | 0.8 | 7190 | 24
SE | 2021-04-25 | 34038.7 | 28999.5 | 7 | 42097.6 | 18 | 13098 | 0.8 | 8778.1 | 24
SE | 2021-04-26 | 39661.5 | 31154.5 | 3 | 46302.7 | 18 | 15148.2 | 0.9 | 6839.6 | 24
SE | 2021-04-27 | 40292.9 | 33130 | 3 | 46310 | 18 | 13180 | 0.9 | 5994.6 | 24
SE | 2021-04-28 | 40189.4 | 32959 | 3 | 46793.5 | 18 | 13834.5 | 0.9 | 5590.5 | 24
SE | 2021-04-29 | 39595.6 | 33068.6 | 3 | 46342.2 | 18 | 13273.6 | 0.9 | 5254.1 | 24
SE | 2021-04-30 | 38913.4 | 31567.2 | 3 | 45739.2 | 18 | 14172 | 0.9 | 5852 | 24
SE | 2021-05-01 | 34496.9 | 29763.9 | 6 | 42801.7 | 18 | 13037.7 | 0.8 | 7846.3 | 24
SE | 2021-05-02 | 32848.7 | 27713.5 | 7 | 41656.1 | 18 | 13942.6 | 0.8 | 8807.2 | 24
SE | 2021-05-03 | 38319.8 | 29501.6 | 3 | 46193.3 | 18 | 16691.7 | 0.8 | 6116.2 | 24
SE | 2021-05-04 | 39716.8 | 32078.1 | 3 | 46854.8 | 18 | 14776.7 | 0.8 | 5385 | 24
SE | 2021-05-05 | 40326.4 | 33032.7 | 3 | 47242.8 | 18 | 14210.1 | 0.9 | 5083.9 | 24
SE | 2021-05-06 | 40697.4 | 33052 | 3 | 47549.2 | 18 | 14497.3 | 0.9 | 5742.5 | 24
SE | 2021-05-07 | 39822.3 | 33115.8 | 3 | 45578.4 | 18 | 12462.6 | 0.9 | 5828.3 | 24
SE | 2021-05-08 | 36520.1 | 31924.3 | 3 | 44758.6 | 18 | 12834.3 | 0.8 | 7779.3 | 24
SE | 2021-05-09 | 32662.1 | 28047.9 | 7 | 40666.2 | 18 | 12618.3 | 0.8 | 9945.4 | 24
SE | 2021-05-10 | 38418.2 | 29858.6 | 3 | 46246.4 | 18 | 16387.9 | 0.8 | 6489.5 | 24
SE | 2021-05-11 | 39367.4 | 31534 | 3 | 46951.3 | 18 | 15417.3 | 0.8 | 5848.5 | 24
SE | 2021-05-12 | 39862 | 32105.7 | 3 | 47073.2 | 18 | 14967.5 | 0.8 | 5746.6 | 24
SE | 2021-05-13 | 39307 | 32311.7 | 3 | 46490.1 | 18 | 14178.4 | 0.8 | 5611.2 | 24
SE | 2021-05-14 | 39327.8 | 31682.4 | 3 | 46671.8 | 18 | 14989.5 | 0.8 | 5963.6 | 24
SE | 2021-05-15 | 36877.5 | 31961.2 | 4 | 45343.3 | 18 | 13382.1 | 0.8 | 7477.6 | 24
SE | 2021-05-16 | 33667.1 | 28529.8 | 7 | 42556.5 | 18 | 14026.6 | 0.8 | 9146.7 | 24
SE | 2021-05-17 | 38835.6 | 30279 | 3 | 46541.4 | 18 | 16262.3 | 0.8 | 6259.9 | 24
SE | 2021-05-18 | 39528.7 | 32178 | 3 | 46936.5 | 18 | 14758.5 | 0.8 | 5614.4 | 24
SE | 2021-05-19 | 39497.5 | 32237.6 | 3 | 47114.4 | 18 | 14876.8 | 0.8 | 5289.4 | 24
SE | 2021-05-20 | 39655.5 | 31784.1 | 3 | 47521.8 | 18 | 15737.8 | 0.8 | 5640 | 24
SE | 2021-05-21 | 40349.6 | 32942.7 | 3 | 47715.5 | 18 | 14772.7 | 0.8 | 5613.5 | 24
SE | 2021-05-22 | 37738.5 | 32989.6 | 4 | 45245.7 | 18 | 12256.1 | 0.8 | 6560.8 | 24
SE | 2021-05-23 | 34675.7 | 29691 | 7 | 43035.5 | 18 | 13344.5 | 0.8 | 8306.3 | 24
SE | 2021-05-24 | 38529.7 | 30902.8 | 3 | 46269.1 | 18 | 15366.3 | 0.8 | 6190.2 | 24
SE | 2021-05-25 | 38725.8 | 31229.4 | 3 | 46820.6 | 18 | 15591.2 | 0.8 | 5633.5 | 24
SE | 2021-05-26 | 39358 | 31282 | 3 | 47537.5 | 18 | 16255.5 | 0.8 | 5876.9 | 24
SE | 2021-05-27 | 40135.5 | 32488.9 | 3 | 47829 | 18 | 15340.1 | 0.8 | 5706.3 | 24
SE | 2021-05-28 | 40649.2 | 32969.9 | 3 | 47677.2 | 18 | 14707.3 | 0.9 | 5899.8 | 24
SE | 2021-05-29 | 38768.1 | 33748 | 4 | 46687.8 | 18 | 12939.7 | 0.8 | 6713.2 | 24
SE | 2021-05-30 | 35048.4 | 30394.2 | 7 | 42908.2 | 18 | 12514 | 0.8 | 8151.7 | 24
SE | 2021-05-31 | 39098.5 | 31255.2 | 3 | 46327.4 | 18 | 15072.1 | 0.8 | 6302.1 | 24
SE | 2021-06-01 | 39151.8 | 32052.1 | 3 | 46509.5 | 18 | 14457.4 | 0.8 | 5555.2 | 24
SE | 2021-06-02 | 39454.5 | 32040 | 3 | 46948 | 18 | 14907.9 | 0.8 | 5424.6 | 24
SE | 2021-06-03 | 37539.6 | 32261.2 | 4 | 46146.9 | 18 | 13885.7 | 0.8 | 7348.5 | 24
SE | 2021-06-04 | 38464 | 31894.9 | 3 | 45813.8 | 18 | 13918.9 | 0.8 | 4527.8 | 24
SE | 2021-06-05 | 36332.2 | 31686.6 | 4 | 44937.9 | 18 | 13251.2 | 0.8 | 8071.3 | 24
SE | 2021-06-06 | 33895.3 | 28901.3 | 7 | 42792.2 | 18 | 13890.9 | 0.8 | 9167.7 | 24
SE | 2021-06-07 | 38995.5 | 30838.5 | 3 | 46276.4 | 18 | 15437.9 | 0.8 | 6280.3 | 24
SE | 2021-06-08 | 39891.7 | 32680 | 3 | 47128.4 | 18 | 14448.4 | 0.8 | 5406.6 | 24
SE | 2021-06-09 | 40199.7 | 32795.6 | 3 | 47489.5 | 18 | 14693.9 | 0.8 | 5809.5 | 24
SE | 2021-06-10 | 40360.7 | 33002.9 | 3 | 47477.8 | 18 | 14474.9 | 0.9 | 6047.1 | 24
SE | 2021-06-11 | 40526.6 | 33529.4 | 3 | 47044.2 | 18 | 13514.8 | 0.9 | 5927.9 | 24
SE | 2021-06-12 | 36703.2 | 32456.6 | 4 | 45289.3 | 18 | 12832.7 | 0.8 | 8426.8 | 24
SE | 2021-06-13 | 32745.1 | 28002.9 | 7 | 41630 | 18 | 13627.1 | 0.8 | 9476.9 | 24
SE | 2021-06-14 | 37539.4 | 29210.2 | 3 | 46085.1 | 18 | 16875 | 0.8 | 6261.5 | 24
SE | 2021-06-15 | 38317.4 | 30836.1 | 3 | 46407.3 | 18 | 15571.3 | 0.8 | 5528.9 | 24
SE | 2021-06-16 | 38392 | 31068.6 | 3 | 46630.9 | 18 | 15562.2 | 0.8 | 5419 | 24
SE | 2021-06-17 | 38325.5 | 31112.4 | 3 | 46208.4 | 18 | 15096 | 0.8 | 5543.6 | 24
SE | 2021-06-18 | 38240.7 | 30896.5 | 3 | 45960.3 | 18 | 15063.8 | 0.8 | 5751.7 | 24
SE | 2021-06-19 | 35918.5 | 31001.3 | 4 | 44497.6 | 18 | 13496.3 | 0.8 | 7864.3 | 24
SE | 2021-06-20 | 32989.8 | 28140.2 | 7 | 41826.4 | 18 | 13686.2 | 0.8 | 9081.9 | 24
SE | 2021-06-21 | 37669.3 | 29604.4 | 3 | 45725.7 | 18 | 16121.2 | 0.8 | 5865.5 | 24
SE | 2021-06-22 | 38787.1 | 31537.7 | 3 | 46145.4 | 18 | 14607.7 | 0.8 | 5527.3 | 24
SE | 2021-06-23 | 38868.8 | 31666.3 | 3 | 46534.1 | 18 | 14867.8 | 0.8 | 5573.9 | 24
SE | 2021-06-24 | 38565.9 | 31688.9 | 3 | 46503.1 | 18 | 14814.2 | 0.8 | 5329.3 | 24
SE | 2021-06-25 | 38883.5 | 31484.1 | 3 | 46450.4 | 18 | 14966.3 | 0.8 | 5624.4 | 24
SE | 2021-06-26 | 36407.6 | 31579.8 | 4 | 45197.5 | 18 | 13617.7 | 0.8 | 8105.9 | 24
SE | 2021-06-27 | 33302.3 | 28460.9 | 7 | 42134.1 | 18 | 13673.2 | 0.8 | 9156.5 | 24
SE | 2021-06-28 | 37477.1 | 29609.8 | 3 | 45326.2 | 18 | 15716.4 | 0.8 | 6018.2 | 24
SE | 2021-06-29 | 37418 | 30751.5 | 3 | 44896 | 18 | 14144.4 | 0.8 | 5888.7 | 24
SE | 2021-06-30 | 36522.3 | 29498.9 | 3 | 45073.8 | 18 | 15574.8 | 0.8 | 5889.2 | 24
SE | 2021-07-01 | 36420.7 | 29154 | 3 | 45257.2 | 18 | 16103.2 | 0.8 | 5980.2 | 24
SE | 2021-07-02 | 37032.9 | 29755.6 | 3 | 45394.8 | 18 | 15639.2 | 0.8 | 5372.9 | 24
SE | 2021-07-03 | 34606.2 | 29674 | 4 | 43862.8 | 18 | 14188.9 | 0.8 | 8335.3 | 24
SE | 2021-07-04 | 31964.8 | 26892.4 | 7 | 41140.5 | 18 | 14248.1 | 0.8 | 9449.7 | 24
SE | 2021-07-05 | 36540.4 | 28401.5 | 3 | 45133.2 | 18 | 16731.7 | 0.8 | 5947 | 24
SE | 2021-07-06 | 37457.2 | 30238.7 | 3 | 45135.5 | 18 | 14896.8 | 0.8 | 5551.3 | 24
SE | 2021-07-07 | 37703.5 | 30361 | 3 | 45769.3 | 18 | 15408.3 | 0.8 | 5363.9 | 24
SE | 2021-07-08 | 37732.3 | 30593.5 | 3 | 45731.4 | 18 | 15137.8 | 0.8 | 5286 | 24
SE | 2021-07-09 | 36340.4 | 30583.7 | 3 | 44284.6 | 18 | 13701 | 0.8 | 5867.2 | 24
SE | 2021-07-10 | 34789.4 | 29783.3 | 4 | 44231.1 | 18 | 14447.8 | 0.8 | 8692.9 | 24
SE | 2021-07-11 | 32155.8 | 27480.2 | 7 | 40576.2 | 19 | 13096 | 0.8 | 8788.8 | 24
SE | 2021-07-12 | 37050.9 | 28731.2 | 3 | 45625.1 | 18 | 16893.9 | 0.8 | 5930.4 | 24
SE | 2021-07-13 | 38293.9 | 30720.6 | 3 | 46536.8 | 18 | 15816.2 | 0.8 | 5332.4 | 24
SE | 2021-07-14 | 38645.5 | 31371.7 | 3 | 46562.5 | 18 | 15190.8 | 0.8 | 5430.6 | 24
SE | 2021-07-15 | 38983.5 | 31683.8 | 3 | 46844.2 | 18 | 15160.4 | 0.8 | 5212.3 | 24
SE | 2021-07-16 | 39160.5 | 32031.6 | 3 | 46530.4 | 18 | 14498.8 | 0.8 | 5323.2 | 24
SE | 2021-07-17 | 36549.7 | 31923.9 | 4 | 44794 | 18 | 12870.1 | 0.8 | 7615.4 | 24
SE | 2021-07-18 | 33001.9 | 28708.1 | 7 | 41421.9 | 18 | 12713.9 | 0.8 | 9151.5 | 24
SE | 2021-07-19 | 36549.9 | 29080.6 | 3 | 45007 | 18 | 15926.4 | 0.8 | 5753 | 24
SE | 2021-07-20 | 36761.5 | 29779.5 | 3 | 45267.4 | 18 | 15487.9 | 0.8 | 5540.1 | 24
SE | 2021-07-21 | 37085.4 | 29754.7 | 3 | 45601.3 | 18 | 15846.6 | 0.8 | 5472.4 | 24
SE | 2021-07-22 | 37741.2 | 30270.9 | 3 | 46102.9 | 18 | 15832 | 0.8 | 5569.6 | 24
SE | 2021-07-23 | 37892.3 | 30639.9 | 3 | 45800.2 | 18 | 15160.3 | 0.8 | 5422.2 | 24
SE | 2021-07-24 | 35374.1 | 30623.3 | 4 | 44326.7 | 18 | 13703.3 | 0.8 | 8366.4 | 24
SE | 2021-07-25 | 32340 | 27644.1 | 7 | 41305 | 18 | 13661 | 0.8 | 9393.8 | 24
SE | 2021-07-26 | 37446.9 | 29024.4 | 3 | 46023.5 | 18 | 16999.1 | 0.8 | 5759.3 | 24
SE | 2021-07-27 | 38861 | 31332.6 | 3 | 46796 | 18 | 15463.4 | 0.8 | 5481.1 | 24
SE | 2021-07-28 | 38525.5 | 31830 | 3 | 45397.9 | 18 | 13567.9 | 0.8 | 5606.7 | 24
SE | 2021-07-29 | 37011.8 | 30405.4 | 3 | 45654.5 | 18 | 15249.1 | 0.8 | 6358.2 | 24
SE | 2021-07-30 | 36666.4 | 29822.4 | 3 | 44797.5 | 18 | 14975.1 | 0.8 | 5516.5 | 24
SE | 2021-07-31 | 34477.4 | 29439.9 | 4 | 43988 | 18 | 14548.1 | 0.8 | 8554.5 | 24
SE | 2021-08-01 | 31880.3 | 26809.3 | 7 | 41026.6 | 18 | 14217.2 | 0.8 | 9169 | 24
SE | 2021-08-02 | 36295 | 28035.5 | 3 | 44950.3 | 18 | 16914.9 | 0.8 | 5765.7 | 24
SE | 2021-08-03 | 37557.7 | 29922 | 3 | 45673.6 | 18 | 15751.6 | 0.8 | 5506.4 | 24
SE | 2021-08-04 | 37790.2 | 30551.4 | 3 | 45818.5 | 18 | 15267.2 | 0.8 | 5408.5 | 24
SE | 2021-08-05 | 37966.8 | 30486.1 | 3 | 45862.4 | 18 | 15376.3 | 0.8 | 5594.5 | 24
SE | 2021-08-06 | 38113.6 | 30837.6 | 3 | 45431.7 | 18 | 14594 | 0.8 | 5522.3 | 24
SE | 2021-08-07 | 35698.9 | 30817.4 | 4 | 44195.3 | 18 | 13377.9 | 0.8 | 7883.1 | 24
SE | 2021-08-08 | 32291.2 | 27640.1 | 7 | 40301.5 | 18 | 12661.4 | 0.8 | 9265.2 | 24
SE | 2021-08-09 | 37531.6 | 28845.2 | 3 | 45402.2 | 18 | 16557.1 | 0.8 | 5962.4 | 24
SE | 2021-08-10 | 39012.2 | 31402.3 | 3 | 46521.2 | 18 | 15119 | 0.8 | 5305.2 | 24
SE | 2021-08-11 | 38985.1 | 31892 | 3 | 46429.9 | 18 | 14538 | 0.8 | 5025.4 | 24
SE | 2021-08-12 | 38790.1 | 31787.1 | 3 | 46130 | 18 | 14343 | 0.8 | 5217.4 | 24
SE | 2021-08-13 | 38759.5 | 31493 | 3 | 45793.4 | 18 | 14300.3 | 0.8 | 5658.8 | 24
SE | 2021-08-14 | 36079.2 | 31161.6 | 3 | 44424.7 | 18 | 13263.1 | 0.8 | 7605.7 | 24
SE | 2021-08-15 | 33146.8 | 28225.6 | 7 | 41620.2 | 18 | 13394.6 | 0.8 | 8645.1 | 24
SE | 2021-08-16 | 38399.9 | 29953.3 | 3 | 46015.4 | 18 | 16062.1 | 0.8 | 6144.2 | 24
SE | 2021-08-17 | 39622.4 | 31947.3 | 3 | 47210.9 | 18 | 15263.5 | 0.8 | 4938.3 | 24
SE | 2021-08-18 | 40460.2 | 32841.1 | 3 | 47624.9 | 18 | 14783.8 | 0.8 | 5214.3 | 24
SE | 2021-08-19 | 40403.4 | 33092.2 | 4 | 47435.1 | 18 | 14342.9 | 0.9 | 5005.3 | 24
SE | 2021-08-20 | 40612.8 | 33238.5 | 3 | 47280.5 | 18 | 14042 | 0.9 | 5201.5 | 24
SE | 2021-08-21 | 37701.4 | 33246.9 | 4 | 45177.3 | 18 | 11930.4 | 0.8 | 6768.6 | 24
SE | 2021-08-22 | 34561.9 | 29684.9 | 7 | 42784.9 | 19 | 13100 | 0.8 | 9065.5 | 24
SE | 2021-08-23 | 40520.3 | 31791.3 | 3 | 47828.1 | 18 | 16036.8 | 0.8 | 6048.4 | 24
SE | 2021-08-24 | 42119.7 | 34646 | 3 | 48648.1 | 18 | 14002.1 | 0.9 | 5018.6 | 24
SE | 2021-08-25 | 42644.7 | 34964.4 | 3 | 49320 | 18 | 14355.6 | 0.9 | 4921.7 | 24
SE | 2021-08-26 | 42836.3 | 35770.1 | 3 | 48954.8 | 18 | 13184.8 | 0.9 | 4789.5 | 24
SE | 2021-08-27 | 41143 | 34961.6 | 3 | 46567.6 | 18 | 11606 | 0.9 | 4998.3 | 24
SE | 2021-08-28 | 37876 | 33470.6 | 4 | 45296.1 | 18 | 11825.5 | 0.8 | 6960.4 | 24
SE | 2021-08-29 | 34399.6 | 30038.1 | 7 | 42031.9 | 18 | 11993.8 | 0.8 | 7986.9 | 24
SE | 2021-08-30 | 38951.3 | 30939 | 3 | 46034.6 | 19 | 15095.6 | 0.8 | 6150.9 | 24
SE | 2021-08-31 | 39483.3 | 32191.3 | 3 | 46131.9 | 18 | 13940.6 | 0.9 | 5220.1 | 24
SE | 2021-09-01 | 39409.9 | 32128.8 | 3 | 46122.5 | 18 | 13993.7 | 0.9 | 5197.2 | 24
SE | 2021-09-02 | 39856.1 | 32465 | 3 | 46625.1 | 18 | 14160.2 | 0.9 | 4944 | 24
SE | 2021-09-03 | 40727.8 | 32938.5 | 3 | 47016 | 18 | 14077.5 | 0.9 | 5340.2 | 24
SE | 2021-09-04 | 37728.6 | 33079.2 | 6 | 45124.6 | 18 | 12045.4 | 0.8 | 6532.6 | 24
SE | 2021-09-05 | 34245.6 | 29514.8 | 7 | 41648.9 | 19 | 12134.1 | 0.8 | 7674.3 | 24
SE | 2021-09-06 | 37992.7 | 31218 | 4 | 44330.6 | 18 | 13112.6 | 0.9 | 4870.4 | 24
SE | 2021-09-07 | 37962.4 | 32919.4 | 6 | 45409 | 19 | 12489.6 | 0.8 | 5914.9 | 24
SE | 2021-09-08 | 42597 | 34340.2 | 3 | 48873.3 | 18 | 14533.1 | 0.9 | 5833.3 | 24
SE | 2021-09-09 | 42819.9 | 36033.3 | 4 | 47535.2 | 18 | 11501.9 | 0.9 | 5586.8 | 24
SE | 2021-09-10 | 41828.3 | 35249.5 | 3 | 46837.9 | 18 | 11588.5 | 0.9 | 5401 | 24
SE | 2021-09-11 | 38546.3 | 34297.7 | 6 | 45073.6 | 18 | 10776 | 0.9 | 5624.4 | 24
SE | 2021-09-12 | 35758.6 | 30557.5 | 7 | 43348.3 | 19 | 12790.8 | 0.8 | 7540.6 | 24
SE | 2021-09-13 | 42754 | 33823.4 | 3 | 48810 | 16 | 14986.6 | 0.9 | 6703.2 | 24
SE | 2021-09-14 | 44182 | 36830.9 | 4 | 49472 | 15 | 12641.1 | 0.9 | 6078.6 | 24
SE | 2021-09-15 | 43650.1 | 36963.2 | 4 | 48033.9 | 18 | 11070.7 | 0.9 | 5703.8 | 24
SE | 2021-09-16 | 42096.2 | 36140.1 | 4 | 46490.6 | 18 | 10350.4 | 0.9 | 5049.4 | 24
SE | 2021-09-17 | 41257.9 | 34513.6 | 3 | 46229.4 | 18 | 11715.8 | 0.9 | 5392 | 24
SE | 2021-09-18 | 38632.2 | 33845.6 | 6 | 45381.5 | 18 | 11535.9 | 0.9 | 5526.6 | 24
SE | 2021-09-19 | 36285.5 | 31112.2 | 6 | 43607.4 | 19 | 12495.2 | 0.8 | 6804.3 | 24
SE | 2021-09-20 | 43117.5 | 34544.6 | 3 | 49289.5 | 16 | 14744.8 | 0.9 | 6765.1 | 24
SE | 2021-09-21 | 44353.5 | 37455 | 4 | 49367.1 | 15 | 11912 | 0.9 | 7022.2 | 24
SE | 2021-09-22 | 41147.1 | 35694 | 4 | 45646.8 | 18 | 9952.8 | 0.9 | 4375.9 | 24
SE | 2021-09-23 | 40228.4 | 33684.2 | 3 | 45996 | 18 | 12311.8 | 0.9 | 4626.5 | 24
SE | 2021-09-24 | 40528.3 | 33602 | 3 | 46041.8 | 18 | 12439.7 | 0.9 | 5151.1 | 24
SE | 2021-09-25 | 37823.4 | 33388 | 6 | 44703.7 | 18 | 11315.7 | 0.8 | 5902 | 24
SE | 2021-09-26 | 34983.6 | 30117.1 | 6 | 41710 | 19 | 11592.9 | 0.8 | 6290.6 | 24
SE | 2021-09-27 | 40596.9 | 32213.6 | 3 | 46550.2 | 19 | 14336.7 | 0.9 | 6536.2 | 24
SE | 2021-09-28 | 42688.3 | 34633 | 3 | 48302.9 | 15 | 13669.9 | 0.9 | 6218.8 | 24
SE | 2021-09-29 | 43550.4 | 36541 | 4 | 48872.6 | 15 | 12331.6 | 0.9 | 5917.2 | 24
SE | 2021-09-30 | 42859.9 | 36313.1 | 4 | 47673.9 | 16 | 11360.8 | 0.9 | 5205 | 24
SE | 2021-10-01 | 40952.1 | 34899.5 | 4 | 45085.3 | 18 | 10185.8 | 0.9 | 5712.2 | 24
SE | 2021-10-02 | 37751.7 | 32894.4 | 6 | 44341.7 | 18 | 11447.3 | 0.9 | 5666.4 | 24
SE | 2021-10-03 | 34817.9 | 30084 | 6 | 41265.7 | 19 | 11181.7 | 0.8 | 6081.1 | 24
SE | 2021-10-04 | 40355.5 | 32078 | 3 | 45661.9 | 19 | 13584 | 0.9 | 6465.4 | 24
SE | 2021-10-05 | 40424.6 | 34155.3 | 3 | 45078.3 | 19 | 10923 | 0.9 | 5133.8 | 24
SE | 2021-10-06 | 40854.8 | 33260.3 | 3 | 46266.1 | 16 | 13005.8 | 0.9 | 5219.3 | 24
SE | 2021-10-07 | 40640.5 | 34485.7 | 3 | 45073.4 | 19 | 10587.8 | 0.9 | 5483.5 | 24
SE | 2021-10-08 | 39534.3 | 33196.7 | 3 | 44390 | 19 | 11193.2 | 0.9 | 5230.3 | 24
SE | 2021-10-09 | 36433.5 | 31967.6 | 6 | 42801.6 | 18 | 10834 | 0.9 | 5322.7 | 24
SE | 2021-10-10 | 32763 | 28498.4 | 6 | 38733.3 | 18 | 10234.8 | 0.8 | 6098.7 | 24
SE | 2021-10-11 | 35509.3 | 29077.4 | 3 | 41773.7 | 19 | 12696.3 | 0.9 | 5596.5 | 24
SE | 2021-10-12 | 33526.4 | 28313.1 | 6 | 40993.1 | 19 | 12680.1 | 0.8 | 6242.9 | 24
SE | 2021-10-13 | 38135.7 | 29730.6 | 3 | 44856.6 | 19 | 15125.9 | 0.9 | 6318.7 | 24
SE | 2021-10-14 | 39801.8 | 32352.9 | 3 | 45421.4 | 18 | 13068.5 | 0.9 | 6087.2 | 24
SE | 2021-10-15 | 40878.1 | 32969.8 | 3 | 46461.1 | 18 | 13491.3 | 0.9 | 6580.4 | 24
SE | 2021-10-16 | 37499.9 | 33293.8 | 6 | 43117.7 | 19 | 9823.9 | 0.9 | 4434.4 | 24
SE | 2021-10-17 | 33098.5 | 28490.2 | 6 | 39722.2 | 19 | 11232 | 0.8 | 6472.4 | 24
SE | 2021-10-18 | 37555.3 | 30145.3 | 3 | 43537.6 | 19 | 13392.3 | 0.9 | 6650.3 | 24
SE | 2021-10-19 | 37633.6 | 30796.4 | 3 | 43707.6 | 19 | 12911.1 | 0.9 | 5744.5 | 24
SE | 2021-10-20 | 36824 | 29963.5 | 3 | 43051.9 | 19 | 13088.4 | 0.9 | 5507.8 | 24
SE | 2021-10-21 | 36717.2 | 29294.9 | 3 | 43633.9 | 19 | 14339 | 0.8 | 5666.7 | 24
SE | 2021-10-22 | 37574.1 | 30187.1 | 3 | 44112.4 | 19 | 13925.4 | 0.9 | 5939.8 | 24
SE | 2021-10-23 | 36399.8 | 30632.2 | 5 | 44286.5 | 19 | 13654.3 | 0.8 | 5838.7 | 24
SE | 2021-10-24 | 33727.5 | 29568.4 | 6 | 40041.6 | 19 | 10473.2 | 0.8 | 6728.5 | 24
SE | 2021-10-25 | 37917.4 | 29688.7 | 3 | 44916.7 | 19 | 15228 | 0.8 | 6718.2 | 24
SE | 2021-10-26 | 39442 | 31654 | 3 | 45510.2 | 19 | 13856.2 | 0.9 | 6297.5 | 24
SE | 2021-10-27 | 39990.9 | 32490.1 | 3 | 46011.3 | 19 | 13521.2 | 0.9 | 6001.6 | 24
SE | 2021-10-28 | 40068.6 | 32997.2 | 3 | 45622.7 | 19 | 12625.5 | 0.9 | 5745.6 | 24
SE | 2021-10-29 | 39854.4 | 32960.2 | 3 | 45273 | 19 | 12312.8 | 0.9 | 5711.7 | 24
SE | 2021-10-30 | 36743.4 | 31966.5 | 5 | 43331.8 | 19 | 11365.3 | 0.8 | 5057.6 | 24
SE | 2021-10-31 | 33114.6 | 28716.9 | 6 | 39463.6 | 19 | 10746.8 | 0.8 | 6031.1 | 24
SE | 2021-11-01 | 37055 | 30510.9 | 3 | 43945.9 | 19 | 13435 | 0.8 | 5295.5 | 24
SE | 2021-11-02 | 35420.3 | 30260 | 6 | 43475.5 | 19 | 13215.5 | 0.8 | 6513.2 | 24
SE | 2021-11-03 | 39786.8 | 31651.2 | 3 | 46473 | 19 | 14821.8 | 0.9 | 6551.4 | 24
SE | 2021-11-04 | 40951.5 | 33355 | 3 | 47236.3 | 19 | 13881.2 | 0.9 | 6075.7 | 24
SE | 2021-11-05 | 41602.5 | 34375 | 3 | 46776.7 | 19 | 12401.6 | 0.9 | 6376.8 | 24
SE | 2021-11-06 | 38878.5 | 33506.1 | 5 | 45774.9 | 19 | 12268.8 | 0.8 | 5178.1 | 24
SE | 2021-11-07 | 35382 | 30372.9 | 6 | 42360.1 | 19 | 11987.3 | 0.8 | 5741.8 | 24
SE | 2021-11-08 | 41027.2 | 32789.2 | 3 | 46798.7 | 19 | 14009.5 | 0.9 | 7193.7 | 24
SE | 2021-11-09 | 41817.8 | 34815.3 | 3 | 47229.4 | 19 | 12414 | 0.9 | 6303.6 | 24
SE | 2021-11-10 | 41542.2 | 34181.5 | 3 | 46975.3 | 19 | 12793.9 | 0.9 | 6435.1 | 24
SE | 2021-11-11 | 40527.7 | 34043 | 3 | 45982.3 | 19 | 11939.3 | 0.9 | 6033.2 | 24
SE | 2021-11-12 | 39367.8 | 32422.3 | 3 | 45285.1 | 19 | 12862.7 | 0.9 | 6363.4 | 24
SE | 2021-11-13 | 35921.7 | 30602.5 | 5 | 43305.9 | 19 | 12703.4 | 0.8 | 5403.8 | 24
SE | 2021-11-14 | 33028 | 27790.3 | 6 | 40960.5 | 19 | 13170.2 | 0.8 | 6349.3 | 24
SE | 2021-11-15 | 35110.6 | 28943.2 | 5 | 43755.4 | 19 | 14812.2 | 0.8 | 6525.9 | 24
SE | 2021-11-16 | 40791.7 | 32115.1 | 3 | 47801.1 | 19 | 15686 | 0.9 | 7060.9 | 24
SE | 2021-11-17 | 42872.6 | 34860 | 4 | 49044.5 | 19 | 14184.5 | 0.9 | 6981.2 | 24
SE | 2021-11-18 | 42959.9 | 36263 | 4 | 47913.6 | 19 | 11650.5 | 0.9 | 6757.1 | 24
SE | 2021-11-19 | 41883.6 | 35085.4 | 3 | 46908.2 | 19 | 11822.8 | 0.9 | 6526.9 | 24
SE | 2021-11-20 | 36942.3 | 32283.3 | 5 | 43430.8 | 19 | 11147.4 | 0.9 | 5466.4 | 24
SE | 2021-11-21 | 33459.1 | 28381.9 | 6 | 40983.7 | 19 | 12601.9 | 0.8 | 6433.1 | 24
SE | 2021-11-22 | 39673.7 | 30733.3 | 3 | 46710.9 | 19 | 15977.6 | 0.8 | 7409.2 | 24
SE | 2021-11-23 | 41942.3 | 33415.1 | 3 | 48454 | 19 | 15038.8 | 0.9 | 6938.7 | 24
SE | 2021-11-24 | 43083 | 35379.7 | 4 | 48709.9 | 19 | 13330.2 | 0.9 | 6716.2 | 24
SE | 2021-11-25 | 44105.5 | 36212.2 | 4 | 49715.4 | 19 | 13503.2 | 0.9 | 6550.6 | 24
SE | 2021-11-26 | 43530.4 | 37206.1 | 4 | 47925.3 | 19 | 10719.3 | 0.9 | 6487.5 | 24
SE | 2021-11-27 | 39960 | 35174.2 | 5 | 45596.3 | 19 | 10422.1 | 0.9 | 4508.4 | 24
SE | 2021-11-28 | 36671.5 | 31469.7 | 6 | 43797 | 19 | 12327.3 | 0.8 | 6046.9 | 24
SE | 2021-11-29 | 43670.8 | 34580.7 | 4 | 49824.6 | 19 | 15243.9 | 0.9 | 8232.7 | 24
SE | 2021-11-30 | 43892.5 | 37791.4 | 4 | 48101.5 | 15 | 10310.1 | 0.9 | 5976.4 | 24
SE | 2021-12-01 | 42914.4 | 35493.7 | 3 | 48039.7 | 19 | 12546 | 0.9 | 6810.6 | 24
SE | 2021-12-02 | 42834.6 | 35796.2 | 4 | 47639 | 19 | 11842.8 | 0.9 | 6528.1 | 24
SE | 2021-12-03 | 42250.6 | 35554.9 | 3 | 47067.4 | 19 | 11512.5 | 0.9 | 6283.3 | 24
SE | 2021-12-04 | 39015.3 | 33888.5 | 5 | 45517.4 | 19 | 11628.9 | 0.9 | 5084.9 | 24
SE | 2021-12-05 | 36356.9 | 31097 | 6 | 43480 | 19 | 12382.9 | 0.8 | 5969.9 | 24
SE | 2021-12-06 | 41960.7 | 34501 | 3 | 47206.7 | 19 | 12705.7 | 0.9 | 6948.4 | 24
SE | 2021-12-07 | 41010.5 | 34885 | 4 | 45942.5 | 19 | 11057.5 | 0.9 | 6290.7 | 24
SE | 2021-12-08 | 40049.9 | 33231.4 | 3 | 46155.4 | 19 | 12924.1 | 0.9 | 5868.9 | 24
SE | 2021-12-09 | 40423.6 | 33050.5 | 3 | 47124.9 | 19 | 14074.4 | 0.9 | 5935 | 24
SE | 2021-12-10 | 41376.7 | 34178.2 | 3 | 47247.6 | 19 | 13069.4 | 0.9 | 6316.5 | 24
SE | 2021-12-11 | 39561.2 | 33932.7 | 5 | 46654 | 19 | 12721.3 | 0.8 | 5097.8 | 24
SE | 2021-12-12 | 37252.2 | 32309.2 | 6 | 43246.5 | 19 | 10937.4 | 0.9 | 5613.8 | 24
SE | 2021-12-13 | 42770.7 | 34629.5 | 3 | 48161.7 | 19 | 13532.2 | 0.9 | 8115.6 | 24
SE | 2021-12-14 | 43384.3 | 35961.8 | 3 | 48737.3 | 19 | 12775.4 | 0.9 | 7017.6 | 24
SE | 2021-12-15 | 43406.7 | 36384.7 | 3 | 48237.7 | 19 | 11853.1 | 0.9 | 6949.6 | 24
SE | 2021-12-16 | 43512.6 | 36135.9 | 3 | 48653.1 | 19 | 12517.2 | 0.9 | 6965.2 | 24
SE | 2021-12-17 | 42898.1 | 36547.3 | 4 | 47247.6 | 19 | 10700.3 | 0.9 | 6927 | 24
SE | 2021-12-18 | 38591.9 | 34156.6 | 5 | 44472.3 | 19 | 10315.8 | 0.9 | 4749 | 24
SE | 2021-12-19 | 34575.6 | 30110.4 | 6 | 41004.6 | 19 | 10894.2 | 0.8 | 5952.9 | 24
SE | 2021-12-20 | 39389.5 | 31324.8 | 3 | 46114.1 | 19 | 14789.2 | 0.9 | 6873.8 | 24
SE | 2021-12-21 | 41348.1 | 33934.3 | 5 | 47208.1 | 19 | 13273.7 | 0.9 | 6388.7 | 24
SE | 2021-12-22 | 42609.1 | 35433.6 | 5 | 47761.9 | 19 | 12328.3 | 0.9 | 6468.8 | 24
SE | 2021-12-23 | 40538.4 | 35894.6 | 5 | 44518.8 | 19 | 8624.2 | 0.9 | 4710.2 | 24
SE | 2021-12-24 | 35745.6 | 31811.1 | 6 | 43768.2 | 19 | 11957.1 | 0.8 | 6946.4 | 24
SE | 2021-12-25 | 31276.8 | 27214.4 | 7 | 38643.8 | 20 | 11429.5 | 0.8 | 7740.4 | 24
SE | 2021-12-26 | 33942.4 | 28310.7 | 6 | 42304.3 | 20 | 13993.6 | 0.8 | 6667.1 | 24
SE | 2021-12-27 | 39736.5 | 33153.4 | 5 | 45431 | 20 | 12277.5 | 0.9 | 6170.1 | 24
SE | 2021-12-28 | 40201.6 | 34104.9 | 5 | 45642.9 | 19 | 11538 | 0.9 | 5458.2 | 24
SE | 2021-12-29 | 40083.2 | 34138.1 | 5 | 45634.7 | 19 | 11496.6 | 0.9 | 5283.6 | 24
SE | 2021-12-30 | 38850.8 | 33883.6 | 5 | 44031.4 | 19 | 10147.8 | 0.9 | 4970.2 | 24
SE | 2021-12-31 | 35249.2 | 30855.3 | 6 | 43229.3 | 19 | 12374 | 0.8 | 6576.8 | 24
SE | 2022-01-01 | 31543.8 | 27222.5 | 7 | 39016.9 | 20 | 11794.3 | 0.8 | 7468.9 | 24
SE | 2022-01-02 | 33939.8 | 28696 | 6 | 41788.7 | 20 | 13092.6 | 0.8 | 6451.7 | 24
SE | 2022-01-03 | 40361.9 | 32889.3 | 3 | 46811.5 | 20 | 13922.2 | 0.9 | 6766.7 | 24
SE | 2022-01-04 | 41904.7 | 35691 | 4 | 47601.3 | 19 | 11910.3 | 0.9 | 6160.7 | 24
SE | 2022-01-05 | 42250.1 | 35997 | 3 | 47983.1 | 19 | 11986.1 | 0.9 | 5274.8 | 24
SE | 2022-01-06 | 42250.8 | 36047.3 | 3 | 47290.5 | 19 | 11243.2 | 0.9 | 5593.2 | 24
SE | 2022-01-07 | 40976.6 | 35527.1 | 3 | 45753.9 | 19 | 10226.8 | 0.9 | 5388.4 | 24
SE | 2022-01-08 | 37334.6 | 33170.9 | 6 | 43192.9 | 19 | 10022 | 0.9 | 4793.3 | 24
SE | 2022-01-09 | 33795.7 | 28988.8 | 6 | 40423.2 | 19 | 11434.4 | 0.8 | 5855.5 | 24
SE | 2022-01-10 | 38787.8 | 30733.6 | 3 | 45639.8 | 20 | 14906.3 | 0.8 | 6377.4 | 24
SE | 2022-01-11 | 40189.1 | 33157.3 | 3 | 46141.8 | 20 | 12984.6 | 0.9 | 6298 | 24
SE | 2022-01-12 | 40960.9 | 33738.7 | 3 | 47102 | 19 | 13363.3 | 0.9 | 6369 | 24
SE | 2022-01-13 | 41782.6 | 34657.4 | 3 | 47530.3 | 19 | 12872.9 | 0.9 | 6080.4 | 24
SE | 2022-01-14 | 42686.7 | 35622.9 | 3 | 48376.9 | 19 | 12754 | 0.9 | 6169.3 | 24
SE | 2022-01-15 | 40398.1 | 35720.7 | 6 | 46540.3 | 19 | 10819.5 | 0.9 | 4929.7 | 24
SE | 2022-01-16 | 37088.9 | 32218.4 | 6 | 43969.2 | 20 | 11750.7 | 0.8 | 5970.9 | 24
SE | 2022-01-17 | 43035 | 34901.2 | 4 | 49252.6 | 20 | 14351.5 | 0.9 | 6968 | 24
SE | 2022-01-18 | 44750.6 | 37792.1 | 4 | 50214.5 | 16 | 12422.5 | 0.9 | 6955.2 | 24
SE | 2022-01-19 | 44666.7 | 38151.7 | 5 | 49522 | 15 | 11370.2 | 0.9 | 6568.9 | 24
SE | 2022-01-20 | 44424.3 | 38000.8 | 4 | 49257.5 | 20 | 11256.7 | 0.9 | 5709 | 24
SE | 2022-01-21 | 45185.9 | 38784.4 | 5 | 49724.9 | 15 | 10940.5 | 0.9 | 6475.4 | 24
SE | 2022-01-22 | 42119 | 37583.4 | 6 | 47933.9 | 19 | 10350.5 | 0.9 | 4645.1 | 24
SE | 2022-01-23 | 39502.2 | 34773.7 | 6 | 46144.2 | 20 | 11370.5 | 0.9 | 5688 | 24
SE | 2022-01-24 | 45720.9 | 38124.4 | 4 | 51100.3 | 15 | 12976 | 0.9 | 7490 | 24
SE | 2022-01-25 | 46369.5 | 40395.6 | 5 | 50737.8 | 15 | 10342.2 | 0.9 | 6445.4 | 24
SE | 2022-01-26 | 46023 | 39754.3 | 4 | 50868.1 | 15 | 11113.8 | 0.9 | 5749.5 | 24
SE | 2022-01-27 | 46114.8 | 39514.8 | 4 | 51142.7 | 15 | 11627.8 | 0.9 | 6084.6 | 24
SE | 2022-01-28 | 45316 | 39958 | 4 | 49213.7 | 14 | 9255.6 | 0.9 | 5895.6 | 24
SE | 2022-01-29 | 40549.4 | 36978 | 6 | 45867 | 19 | 8889 | 0.9 | 4971 | 24
SE | 2022-01-30 | 36236.5 | 32195.8 | 7 | 42986.6 | 19 | 10790.8 | 0.8 | 6555.4 | 24
SE | 2022-01-31 | 41717.4 | 33556.7 | 3 | 47658.9 | 19 | 14102.2 | 0.9 | 7097.5 | 24
SE | 2022-02-01 | 42687.7 | 35438.9 | 3 | 48007 | 19 | 12568 | 0.9 | 6346.6 | 24
SE | 2022-02-02 | 42921.1 | 35868.1 | 3 | 48140 | 19 | 12271.9 | 0.9 | 5793.3 | 24
SE | 2022-02-03 | 43013.9 | 36002.1 | 3 | 48573.4 | 19 | 12571.3 | 0.9 | 5814.2 | 24
SE | 2022-02-04 | 43901.3 | 36764.3 | 3 | 49151.7 | 19 | 12387.4 | 0.9 | 5927.1 | 24
SE | 2022-02-05 | 41654.3 | 36977.6 | 6 | 47728 | 19 | 10750.4 | 0.9 | 4704.3 | 24
SE | 2022-02-06 | 38076.2 | 33657.3 | 7 | 45191.4 | 20 | 11534.1 | 0.8 | 6714.2 | 24
SE | 2022-02-07 | 43052.7 | 36015.9 | 3 | 48139.6 | 20 | 12123.7 | 0.9 | 6205.5 | 24
SE | 2022-02-08 | 42445 | 35762.8 | 3 | 47486.5 | 19 | 11723.7 | 0.9 | 5233.1 | 24
SE | 2022-02-09 | 41851.6 | 34512.2 | 3 | 47269.3 | 19 | 12757.1 | 0.9 | 5539.1 | 24
SE | 2022-02-10 | 41889.9 | 34487.9 | 3 | 47466.3 | 19 | 12978.4 | 0.9 | 5420.8 | 24
SE | 2022-02-11 | 42390.4 | 35413.2 | 3 | 47130.6 | 19 | 11717.4 | 0.9 | 5799.8 | 24
SE | 2022-02-12 | 39633.3 | 35247.9 | 6 | 46019.5 | 19 | 10771.6 | 0.9 | 5084.3 | 24
SE | 2022-02-13 | 36723.5 | 31522 | 6 | 44593.8 | 20 | 13071.8 | 0.8 | 6948.6 | 24
SE | 2022-02-14 | 44097.2 | 35500.6 | 3 | 50197.1 | 20 | 14696.4 | 0.9 | 6787.2 | 24
SE | 2022-02-15 | 44951.9 | 38129.6 | 4 | 49765 | 15 | 11635.4 | 0.9 | 6037 | 24
SE | 2022-02-16 | 44657.8 | 37880.7 | 3 | 49335.7 | 15 | 11454.9 | 0.9 | 5631.6 | 24
SE | 2022-02-17 | 43863.5 | 37026.5 | 3 | 48719.4 | 19 | 11692.9 | 0.9 | 5291.7 | 24
SE | 2022-02-18 | 43385.8 | 36950.5 | 3 | 48051.2 | 19 | 11100.6 | 0.9 | 5595.8 | 24
SE | 2022-02-19 | 39723.4 | 35462.4 | 6 | 46238.7 | 19 | 10776.3 | 0.9 | 5205.4 | 24
SE | 2022-02-20 | 36760.3 | 31757.5 | 6 | 44590.2 | 19 | 12832.7 | 0.8 | 7004.2 | 24
SE | 2022-02-21 | 43690.4 | 34983.2 | 3 | 49488.4 | 19 | 14505.1 | 0.9 | 6737.9 | 24
SE | 2022-02-22 | 45265.7 | 37551.1 | 3 | 50475.7 | 15 | 12924.6 | 0.9 | 6088.7 | 24
SE | 2022-02-23 | 45870 | 38568.3 | 3 | 50678.5 | 19 | 12110.2 | 0.9 | 5887.8 | 24
SE | 2022-02-24 | 45666.9 | 38440.2 | 4 | 50717.2 | 15 | 12277 | 0.9 | 5761.8 | 24
SE | 2022-02-25 | 46003.8 | 39173.5 | 4 | 50923.1 | 15 | 11749.6 | 0.9 | 5940 | 24
SE | 2022-02-26 | 42180.7 | 37916.1 | 6 | 48572.2 | 19 | 10656.1 | 0.9 | 5556.5 | 24
SE | 2022-02-27 | 38960 | 34508.1 | 7 | 46251.2 | 19 | 11743.1 | 0.8 | 7303.4 | 24
SE | 2022-02-28 | 43195 | 37724.5 | 4 | 49316.6 | 19 | 11592.1 | 0.9 | 4028.5 | 24
SE | 2022-03-01 | 43311.3 | 38922.2 | 6 | 49065.2 | 19 | 10143 | 0.9 | 4154.5 | 24
SE | 2022-03-02 | 45868.8 | 39439 | 4 | 50788.4 | 19 | 11349.4 | 0.9 | 5136.1 | 24
SE | 2022-03-03 | 46937.3 | 40031.6 | 4 | 51792.8 | 19 | 11761.2 | 0.9 | 6086.7 | 24
SE | 2022-03-04 | 46491.4 | 40482.8 | 4 | 50512.6 | 15 | 10029.8 | 0.9 | 5598.6 | 24
SE | 2022-03-05 | 42729 | 38460.8 | 6 | 49081.8 | 19 | 10621 | 0.9 | 5463.5 | 24
SE | 2022-03-06 | 39689.8 | 35080.3 | 7 | 46444.7 | 21 | 11364.5 | 0.9 | 5510.9 | 24
SE | 2022-03-07 | 46453.6 | 38181.8 | 4 | 51730.2 | 20 | 13548.4 | 0.9 | 6672.4 | 24
SE | 2022-03-08 | 47636.1 | 40744.4 | 4 | 52419.2 | 16 | 11674.8 | 0.9 | 5415.1 | 24
SE | 2022-03-09 | 47518.2 | 40882.2 | 4 | 51992.3 | 15 | 11110 | 0.9 | 5721.5 | 24
SE | 2022-03-10 | 47494.7 | 40465.7 | 4 | 52183.7 | 15 | 11718 | 0.9 | 5435.9 | 24
SE | 2022-03-11 | 47335.6 | 41070.7 | 4 | 51658.7 | 19 | 10588 | 0.9 | 4763.6 | 24
SE | 2022-03-12 | 43022.3 | 39630.9 | 6 | 48323.2 | 19 | 8692.3 | 0.9 | 4738 | 24
SE | 2022-03-13 | 39058.7 | 34655.9 | 7 | 45830.8 | 19 | 11174.9 | 0.9 | 6377.8 | 24
SE | 2022-03-14 | 45028.5 | 37136.4 | 3 | 50301.4 | 19 | 13165 | 0.9 | 6732.9 | 24
SE | 2022-03-15 | 45509.8 | 38416.9 | 4 | 50415.9 | 19 | 11999 | 0.9 | 5599.8 | 24
SE | 2022-03-16 | 45713.1 | 38214.1 | 3 | 50912 | 19 | 12697.8 | 0.9 | 5674.2 | 24
SE | 2022-03-17 | 46536.9 | 38807.6 | 3 | 52142 | 19 | 13334.4 | 0.9 | 5471.6 | 24
SE | 2022-03-18 | 47444.7 | 40055.9 | 3 | 52571.6 | 15 | 12515.7 | 0.9 | 5832.3 | 24
SE | 2022-03-19 | 43208 | 39456.6 | 6 | 48513.5 | 19 | 9056.9 | 0.9 | 4543.7 | 24
SE | 2022-03-20 | 38018.5 | 34326.7 | 7 | 44344.9 | 19 | 10018.2 | 0.9 | 6832.5 | 24
SE | 2022-03-21 | 41910.1 | 34584.4 | 3 | 47905.7 | 19 | 13321.4 | 0.9 | 5721.2 | 24
SE | 2022-03-22 | 42302.5 | 34920 | 3 | 48558.5 | 19 | 13638.5 | 0.9 | 4977.5 | 24
SE | 2022-03-23 | 43709.4 | 35841.1 | 3 | 49918.2 | 19 | 14077.1 | 0.9 | 5108.3 | 24
SE | 2022-03-24 | 45022.3 | 37048.1 | 3 | 50983.1 | 19 | 13935 | 0.9 | 5046.3 | 24
SE | 2022-03-25 | 46048 | 39028.1 | 3 | 50752.5 | 19 | 11724.4 | 0.9 | 5552.1 | 24
SE | 2022-03-26 | 42646 | 38633.4 | 6 | 48968.4 | 19 | 10334.9 | 0.9 | 5195.5 | 24
SE | 2022-03-27 | 38885.2 | 34703.1 | 7 | 45554.9 | 19 | 10851.9 | 0.9 | 7265.9 | 24
SE | 2022-03-28 | 44597.6 | 36647.4 | 3 | 49788.3 | 19 | 13140.9 | 0.9 | 6020.5 | 24
SE | 2022-03-29 | 45177.9 | 38264.7 | 3 | 50318.9 | 19 | 12054.1 | 0.9 | 4828.8 | 24
SE | 2022-03-30 | 46139.1 | 38512.4 | 3 | 51408.4 | 19 | 12896 | 0.9 | 5283 | 24
SE | 2022-03-31 | 45055.9 | 39045.1 | 4 | 49155.6 | 19 | 10110.5 | 0.9 | 4878.7 | 24
SE | 2022-04-01 | 42380 | 36520.3 | 3 | 46970.2 | 19 | 10449.9 | 0.9 | 4827.9 | 24
SE | 2022-04-02 | 38905 | 34875.2 | 4 | 45691.2 | 19 | 10816 | 0.9 | 5729.2 | 24
SE | 2022-04-03 | 36282.3 | 31389.9 | 7 | 44358.7 | 19 | 12968.8 | 0.8 | 7712.7 | 24
SE | 2022-04-04 | 43759.5 | 34795.3 | 3 | 50141.1 | 19 | 15345.9 | 0.9 | 5887.7 | 24
SE | 2022-04-05 | 44731.4 | 37954 | 4 | 49339.2 | 19 | 11385.2 | 0.9 | 5129.9 | 24
SE | 2022-04-06 | 44404.7 | 37623.9 | 4 | 49288.1 | 19 | 11664.2 | 0.9 | 4649.3 | 24
SE | 2022-04-07 | 43959.8 | 37244.2 | 4 | 48985.9 | 19 | 11741.7 | 0.9 | 4420.2 | 24
SE | 2022-04-08 | 44365 | 37141.1 | 3 | 49333.8 | 18 | 12192.7 | 0.9 | 4999.6 | 24
SE | 2022-04-09 | 41608.5 | 37469.2 | 4 | 48119.7 | 19 | 10650.5 | 0.9 | 5519.1 | 24
SE | 2022-04-10 | 37805.7 | 33632.3 | 7 | 44559.9 | 19 | 10927.6 | 0.8 | 7450.5 | 24
SE | 2022-04-11 | 43530.3 | 35519.8 | 3 | 49032.7 | 18 | 13512.9 | 0.9 | 5771.8 | 24
SE | 2022-04-12 | 44413.4 | 37183.6 | 3 | 49683.8 | 18 | 12500.2 | 0.9 | 5047.6 | 24
SE | 2022-04-13 | 44572.4 | 37568.6 | 3 | 49653.6 | 18 | 12084.9 | 0.9 | 5109.3 | 24
SE | 2022-04-14 | 42930.2 | 37558.4 | 3 | 47550 | 18 | 9991.6 | 0.9 | 4291.6 | 24
SE | 2022-04-15 | 35111.2 | 31717.2 | 7 | 41889.6 | 19 | 10172.4 | 0.8 | 8834.7 | 24
SE | 2022-04-16 | 34638.4 | 30446 | 4 | 43231.7 | 18 | 12785.7 | 0.8 | 8373.8 | 24
SE | 2022-04-17 | 32664.4 | 28269 | 7 | 41015.2 | 18 | 12746.1 | 0.8 | 10057.7 | 24
SE | 2022-04-18 | 38736.9 | 30508.3 | 3 | 46333.8 | 19 | 15825.5 | 0.8 | 5580.2 | 24
SE | 2022-04-19 | 40307.3 | 32680.3 | 3 | 47462.1 | 18 | 14781.8 | 0.8 | 5023.1 | 24
SE | 2022-04-20 | 40972.1 | 34051.6 | 3 | 47345.2 | 18 | 13293.6 | 0.9 | 4522.1 | 24
SE | 2022-04-21 | 38783.8 | 34406.1 | 3 | 46588.9 | 18 | 12182.7 | 0.8 | 7013.6 | 24
SE | 2022-04-22 | 40259 | 34076 | 3 | 47494.6 | 18 | 13418.6 | 0.8 | 4010.3 | 24
SE | 2022-04-23 | 38778.7 | 34916 | 6 | 46604.5 | 18 | 11688.5 | 0.8 | 7708.9 | 24
SE | 2022-04-24 | 36091.8 | 31273.7 | 7 | 44367.7 | 18 | 13094 | 0.8 | 9004.4 | 24
SE | 2022-04-25 | 42159.5 | 34217.1 | 3 | 48804.4 | 18 | 14587.4 | 0.9 | 5052.6 | 24
SE | 2022-04-26 | 43710.3 | 36098.6 | 3 | 49949.8 | 18 | 13851.2 | 0.9 | 4776.6 | 24
SE | 2022-04-27 | 44083.1 | 36686.7 | 3 | 50102.9 | 18 | 13416.1 | 0.9 | 4592.2 | 24
SE | 2022-04-28 | 44166.1 | 36923.5 | 3 | 50285.3 | 18 | 13361.8 | 0.9 | 4504.3 | 24
SE | 2022-04-29 | 43800.1 | 37477.6 | 3 | 49283.2 | 18 | 11805.6 | 0.9 | 4557.8 | 24
SE | 2022-04-30 | 39486.4 | 36345.7 | 4 | 46218.2 | 18 | 9872.4 | 0.9 | 6770.9 | 24
SE | 2022-05-01 | 35284.3 | 30342.4 | 7 | 43935.7 | 18 | 13593.3 | 0.8 | 9158.6 | 24
SE | 2022-05-02 | 41868.1 | 33201.3 | 3 | 48341.7 | 18 | 15140.4 | 0.9 | 5862.9 | 24
SE | 2022-05-03 | 43297.2 | 35485.8 | 3 | 49273 | 18 | 13787.1 | 0.9 | 5007.2 | 24
SE | 2022-05-04 | 42582.2 | 35991.9 | 3 | 48122.8 | 18 | 12130.9 | 0.9 | 5097.8 | 24
SE | 2022-05-05 | 40708.2 | 34433.3 | 3 | 47015.1 | 18 | 12581.8 | 0.9 | 4831.5 | 24
SE | 2022-05-06 | 40391 | 33801.3 | 3 | 46770.6 | 18 | 12969.3 | 0.9 | 4853.7 | 24
SE | 2022-05-07 | 37142 | 33198.3 | 4 | 45108.6 | 18 | 11910.4 | 0.8 | 7826 | 24
SE | 2022-05-08 | 33562 | 29760.3 | 7 | 41246 | 18 | 11485.7 | 0.8 | 9810.9 | 24
SE | 2022-05-09 | 39179.5 | 30818.8 | 3 | 46523.4 | 18 | 15704.5 | 0.8 | 5697.4 | 24
SE | 2022-05-10 | 40062.8 | 32653.6 | 3 | 47562 | 18 | 14908.4 | 0.8 | 4988.4 | 24
SE | 2022-05-11 | 40756.6 | 33269.9 | 3 | 48278 | 18 | 15008.1 | 0.8 | 5174.4 | 24
SE | 2022-05-12 | 40403.8 | 33725.3 | 3 | 47249.7 | 18 | 13524.4 | 0.9 | 5011.3 | 24
SE | 2022-05-13 | 40230.2 | 33097.5 | 3 | 47190.7 | 18 | 14093.3 | 0.9 | 5331.1 | 24
SE | 2022-05-14 | 37569.4 | 33295.6 | 4 | 45939.2 | 18 | 12643.6 | 0.8 | 7619.2 | 24
SE | 2022-05-15 | 35421 | 30986.4 | 7 | 43842.4 | 18 | 12856 | 0.8 | 8902.4 | 24
SE | 2022-05-16 | 39989.3 | 32387.2 | 3 | 47103.9 | 18 | 14716.6 | 0.8 | 6299.5 | 24
SE | 2022-05-17 | 38884.5 | 32299.3 | 3 | 46357.3 | 18 | 14058.1 | 0.8 | 5643.1 | 24
SE | 2022-05-18 | 37010.9 | 30985.2 | 3 | 45494.2 | 18 | 14509.1 | 0.8 | 6714.3 | 24
SE | 2022-05-19 | 36423.8 | 29667.7 | 3 | 45441.2 | 18 | 15773.4 | 0.8 | 6986.2 | 24
SE | 2022-05-20 | 36564.6 | 29846.9 | 3 | 45294.5 | 18 | 15447.6 | 0.8 | 6756.5 | 24
SE | 2022-05-21 | 34648.7 | 30153 | 3 | 44563.1 | 18 | 14410.1 | 0.8 | 9124.1 | 24
SE | 2022-05-22 | 31919.5 | 26992.5 | 7 | 42150.8 | 18 | 15158.3 | 0.8 | 10668 | 24
SE | 2022-05-23 | 37129.4 | 28996.8 | 3 | 46404.3 | 18 | 17407.4 | 0.8 | 6380.4 | 24
SE | 2022-05-24 | 38484.5 | 31335 | 3 | 47328.7 | 18 | 15993.7 | 0.8 | 6271.5 | 24
SE | 2022-05-25 | 38787.9 | 31639.5 | 3 | 47319.3 | 18 | 15679.8 | 0.8 | 6010.4 | 24
SE | 2022-05-26 | 39291 | 32047.7 | 3 | 47767.9 | 18 | 15720.2 | 0.8 | 5503.5 | 24
SE | 2022-05-27 | 39350.2 | 32294.5 | 3 | 47383.6 | 18 | 15089 | 0.8 | 5197.8 | 24
SE | 2022-05-28 | 36741.4 | 32072 | 4 | 45506.7 | 18 | 13434.7 | 0.8 | 7772.6 | 24
SE | 2022-05-29 | 33729.3 | 28926.7 | 7 | 43261.9 | 18 | 14335.1 | 0.8 | 9924.7 | 24
SE | 2022-05-30 | 39094.4 | 30849.7 | 3 | 47412.5 | 18 | 16562.7 | 0.8 | 5648.6 | 24
SE | 2022-05-31 | 40429.5 | 33051.4 | 3 | 47800.2 | 18 | 14748.8 | 0.8 | 5383 | 24
SE | 2022-06-01 | 40163.2 | 33115.3 | 3 | 47790.2 | 18 | 14675 | 0.8 | 5030.8 | 24
SE | 2022-06-02 | 40546.8 | 33412.4 | 3 | 47622.8 | 18 | 14210.3 | 0.9 | 5191.4 | 24
SE | 2022-06-03 | 39907.5 | 33169 | 3 | 46846.7 | 18 | 13677.7 | 0.9 | 5313.3 | 24
SE | 2022-06-04 | 36388.6 | 32290.6 | 4 | 44879.6 | 18 | 12589.1 | 0.8 | 8094.8 | 24
SE | 2022-06-05 | 32941.6 | 28248.6 | 7 | 42624.8 | 18 | 14376.2 | 0.8 | 10098.3 | 24
SE | 2022-06-06 | 38207.4 | 29814.1 | 3 | 46901.7 | 18 | 17087.5 | 0.8 | 5929.2 | 24
SE | 2022-06-07 | 39510.5 | 31812.1 | 3 | 47646.2 | 18 | 15834.1 | 0.8 | 5368.1 | 24
SE | 2022-06-08 | 40116.4 | 32694.2 | 3 | 47640.1 | 18 | 14945.9 | 0.8 | 5455.1 | 24
SE | 2022-06-09 | 40208.5 | 32572 | 3 | 47818.3 | 18 | 15246.3 | 0.8 | 5712.8 | 24
SE | 2022-06-10 | 39893.3 | 32465.1 | 3 | 46975.7 | 18 | 14510.6 | 0.8 | 5998.1 | 24
SE | 2022-06-11 | 36556.6 | 31962.9 | 4 | 45029.8 | 18 | 13066.9 | 0.8 | 8075.7 | 24
SE | 2022-06-12 | 32566.5 | 28420.8 | 7 | 41604.2 | 18 | 13183.4 | 0.8 | 9662.8 | 24
SE | 2022-06-13 | 36578.9 | 28592.8 | 3 | 45986.8 | 18 | 17394 | 0.8 | 6849.2 | 24
SE | 2022-06-14 | 37763.4 | 30322.5 | 3 | 46570.6 | 18 | 16248.1 | 0.8 | 6346.7 | 24
SE | 2022-06-15 | 37902.1 | 30470.5 | 3 | 46230.8 | 18 | 15760.3 | 0.8 | 5821.5 | 24
SE | 2022-06-16 | 35510.1 | 30641.9 | 4 | 44771 | 18 | 14129.1 | 0.8 | 8135.6 | 24
SE | 2022-06-17 | 36821.7 | 30119.2 | 3 | 45875.2 | 18 | 15756 | 0.8 | 6304.6 | 24
SE | 2022-06-18 | 35689.4 | 30934.5 | 4 | 44652.8 | 18 | 13718.2 | 0.8 | 7940.6 | 24
SE | 2022-06-19 | 32872.4 | 28552.1 | 7 | 42229.9 | 18 | 13677.8 | 0.8 | 9810.3 | 24
SE | 2022-06-20 | 37736.1 | 29145.1 | 3 | 46547.6 | 18 | 17402.4 | 0.8 | 6345 | 24
SE | 2022-06-21 | 38837.4 | 31318.9 | 3 | 47405.8 | 18 | 16086.9 | 0.8 | 5815.4 | 24
SE | 2022-06-22 | 38985.7 | 31478.1 | 3 | 47229.7 | 18 | 15751.6 | 0.8 | 5513.3 | 24
SE | 2022-06-23 | 39140.1 | 31926.5 | 3 | 47420.3 | 18 | 15493.9 | 0.8 | 5176.5 | 24
SE | 2022-06-24 | 38903.9 | 31788.9 | 3 | 46956.9 | 18 | 15168.1 | 0.8 | 5237.1 | 24
SE | 2022-06-25 | 36056.2 | 31677.4 | 4 | 45322.9 | 18 | 13645.5 | 0.8 | 8558.3 | 24
SE | 2022-06-26 | 32495.3 | 28468.1 | 7 | 41660.9 | 18 | 13192.8 | 0.8 | 10121.9 | 24
SE | 2022-06-27 | 36989 | 28793.1 | 3 | 45900.2 | 18 | 17107.1 | 0.8 | 6273.8 | 24
SE | 2022-06-28 | 37950.6 | 30576.1 | 3 | 46660.3 | 18 | 16084.2 | 0.8 | 6085.8 | 24
SE | 2022-06-29 | 38076.9 | 30727.3 | 3 | 46861.2 | 18 | 16133.8 | 0.8 | 6153.3 | 24
SE | 2022-06-30 | 38353.9 | 31146.1 | 3 | 46815.7 | 18 | 15669.6 | 0.8 | 6038.1 | 24
SE | 2022-07-01 | 38362.5 | 31459.1 | 3 | 46399.7 | 18 | 14940.6 | 0.8 | 5586.4 | 24
SE | 2022-07-02 | 36127.3 | 31342 | 4 | 45847.6 | 18 | 14505.6 | 0.8 | 9151.8 | 24
SE | 2022-07-03 | 32996.6 | 28456.5 | 7 | 42516.4 | 18 | 14059.9 | 0.8 | 10322.7 | 24
SE | 2022-07-04 | 37939.9 | 29909.9 | 3 | 46581.6 | 18 | 16671.7 | 0.8 | 5567.8 | 24
SE | 2022-07-05 | 38634.1 | 31522.3 | 3 | 46733.1 | 18 | 15210.7 | 0.8 | 5232 | 24
SE | 2022-07-06 | 38816.2 | 31559.2 | 3 | 47341.7 | 18 | 15782.5 | 0.8 | 5636.7 | 24
SE | 2022-07-07 | 39284.8 | 31939.6 | 3 | 47396 | 18 | 15456.4 | 0.8 | 5199.9 | 24
SE | 2022-07-08 | 39288.3 | 32405.7 | 3 | 47279.1 | 18 | 14873.5 | 0.8 | 5045.5 | 24
SE | 2022-07-09 | 35771.3 | 31749.2 | 4 | 45155.6 | 18 | 13406.3 | 0.8 | 9292.8 | 24
SE | 2022-07-10 | 33058.1 | 28891.3 | 7 | 42490.7 | 18 | 13599.4 | 0.8 | 10292.8 | 24
SE | 2022-07-11 | 37697.1 | 29766.2 | 3 | 46071.4 | 18 | 16305.2 | 0.8 | 5297.3 | 24
SE | 2022-07-12 | 39795.8 | 32247.3 | 3 | 47849.1 | 18 | 15601.8 | 0.8 | 5198.6 | 24
SE | 2022-07-13 | 39756 | 32840.3 | 3 | 47550.2 | 18 | 14710 | 0.8 | 5170.4 | 24
SE | 2022-07-14 | 39776.8 | 32897.5 | 4 | 48141.6 | 18 | 15244.2 | 0.8 | 5543.7 | 24
SE | 2022-07-15 | 39727.6 | 32528 | 3 | 47748.1 | 18 | 15220.1 | 0.8 | 5223 | 24
SE | 2022-07-16 | 37128.8 | 32567.2 | 4 | 46141.2 | 18 | 13574 | 0.8 | 8473.7 | 24
SE | 2022-07-17 | 33805.6 | 29477.5 | 7 | 42720.4 | 18 | 13243 | 0.8 | 9756.6 | 24
SE | 2022-07-18 | 38692 | 30840.4 | 3 | 47271.4 | 18 | 16431 | 0.8 | 5508.2 | 24
SE | 2022-07-19 | 39847.8 | 32630.3 | 3 | 47669.5 | 18 | 15039.3 | 0.8 | 5101.6 | 24
SE | 2022-07-20 | 39816.3 | 33046.9 | 3 | 47357.7 | 18 | 14310.9 | 0.8 | 5150.4 | 24
SE | 2022-07-21 | 39823.8 | 32499.6 | 3 | 48214.9 | 18 | 15715.3 | 0.8 | 5099.1 | 24
SE | 2022-07-22 | 39692.7 | 32772.1 | 3 | 47520.7 | 18 | 14748.6 | 0.8 | 5168.2 | 24
SE | 2022-07-23 | 36718.4 | 32447.2 | 4 | 45933.9 | 18 | 13486.7 | 0.8 | 8975.8 | 24
SE | 2022-07-24 | 33276.5 | 28937.1 | 7 | 42155.9 | 18 | 13218.8 | 0.8 | 9883.4 | 24
SE | 2022-07-25 | 38505.6 | 30300.8 | 3 | 46940.2 | 18 | 16639.5 | 0.8 | 5483 | 24
SE | 2022-07-26 | 39737.7 | 32638.9 | 3 | 47557.9 | 18 | 14919 | 0.8 | 4901.3 | 24
SE | 2022-07-27 | 40003.8 | 33015.9 | 3 | 47901.6 | 18 | 14885.7 | 0.8 | 5153.8 | 24
SE | 2022-07-28 | 39892.7 | 32805.1 | 3 | 48026.7 | 18 | 15221.6 | 0.8 | 5160.9 | 24
SE | 2022-07-29 | 39643.1 | 32913.8 | 3 | 46586 | 18 | 13672.2 | 0.9 | 4954.9 | 24
SE | 2022-07-30 | 35979.8 | 31966.8 | 4 | 44917.6 | 18 | 12950.8 | 0.8 | 9043.4 | 24
SE | 2022-07-31 | 32987.3 | 28675.9 | 7 | 42347.6 | 18 | 13671.7 | 0.8 | 10279.3 | 24
SE | 2022-08-01 | 38612.6 | 30016.8 | 3 | 46935.5 | 18 | 16918.7 | 0.8 | 5882.6 | 24
SE | 2022-08-02 | 40102.1 | 32610.1 | 3 | 47653.8 | 18 | 15043.7 | 0.8 | 5360 | 24
SE | 2022-08-03 | 40455.5 | 32963.6 | 3 | 48031.8 | 18 | 15068.2 | 0.8 | 5252.4 | 24
SE | 2022-08-04 | 40680 | 33436.3 | 3 | 48182.3 | 18 | 14746 | 0.8 | 4992.7 | 24
SE | 2022-08-05 | 40778 | 33782.6 | 3 | 47508.8 | 18 | 13726.2 | 0.9 | 4957.4 | 24
SE | 2022-08-06 | 37317.2 | 33384.6 | 4 | 45546.5 | 18 | 12161.9 | 0.8 | 7911.3 | 24
SE | 2022-08-07 | 34140.5 | 29823.6 | 7 | 42519.7 | 18 | 12696.1 | 0.8 | 9010.3 | 24
SE | 2022-08-08 | 38768.1 | 30302.5 | 3 | 46371.5 | 18 | 16069 | 0.8 | 6124.1 | 24
SE | 2022-08-09 | 40677.4 | 33230.4 | 3 | 47518.5 | 18 | 14288.1 | 0.9 | 5772 | 24
SE | 2022-08-10 | 39656 | 32808.4 | 3 | 46945.1 | 18 | 14136.8 | 0.8 | 5923.3 | 24
SE | 2022-08-11 | 38174.5 | 31726.5 | 3 | 46273.4 | 19 | 14546.9 | 0.8 | 6638.5 | 24
SE | 2022-08-12 | 37836.4 | 31035.1 | 3 | 45829.9 | 19 | 14794.9 | 0.8 | 5928 | 24
SE | 2022-08-13 | 35560.5 | 31070.8 | 4 | 44978.5 | 18 | 13907.7 | 0.8 | 9300.1 | 24
SE | 2022-08-14 | 32276.6 | 28031.2 | 7 | 41052 | 18 | 13020.8 | 0.8 | 11188.2 | 24
SE | 2022-08-15 | 37759.9 | 29651.7 | 3 | 46345.1 | 19 | 16693.4 | 0.8 | 5164.6 | 24
SE | 2022-08-16 | 40140 | 32541 | 3 | 47829.4 | 18 | 15288.4 | 0.8 | 5292.7 | 24
SE | 2022-08-17 | 40444.7 | 33328.6 | 3 | 47671.5 | 18 | 14342.9 | 0.8 | 4928.2 | 24
SE | 2022-08-18 | 40563.4 | 33280.1 | 3 | 48071.4 | 18 | 14791.3 | 0.8 | 5171.1 | 24
SE | 2022-08-19 | 38777.9 | 33199.4 | 3 | 44964 | 19 | 11764.6 | 0.9 | 4886.1 | 24
SE | 2022-08-20 | 35085.4 | 30712.9 | 3 | 43573.9 | 18 | 12860.9 | 0.8 | 7920.2 | 24
SE | 2022-08-21 | 31812.7 | 27378.1 | 7 | 41083.4 | 18 | 13705.3 | 0.8 | 10117 | 24
SE | 2022-08-22 | 36847.6 | 28716.6 | 3 | 45954.6 | 19 | 17238 | 0.8 | 6383.6 | 24
SE | 2022-08-23 | 38281.9 | 31175.2 | 3 | 46761.9 | 19 | 15586.7 | 0.8 | 6024.4 | 24
SE | 2022-08-24 | 38772.6 | 31624.5 | 3 | 46827.9 | 18 | 15203.4 | 0.8 | 5376.2 | 24
SE | 2022-08-25 | 39355.6 | 32012 | 3 | 47055.8 | 18 | 15043.8 | 0.8 | 5104.3 | 24
SE | 2022-08-26 | 39850.9 | 32610.2 | 3 | 47056.2 | 18 | 14445.9 | 0.8 | 5183.9 | 24
SE | 2022-08-27 | 37430.4 | 32817.9 | 4 | 46100.4 | 18 | 13282.4 | 0.8 | 8046.9 | 24
SE | 2022-08-28 | 34428.9 | 29996.4 | 7 | 42985.4 | 18 | 12989 | 0.8 | 9140.4 | 24
SE | 2022-08-29 | 38006.5 | 31246.8 | 3 | 45464.9 | 19 | 14218.1 | 0.8 | 5298.2 | 24
SE | 2022-08-30 | 37999.2 | 30908.5 | 3 | 46112.4 | 18 | 15203.9 | 0.8 | 5535.4 | 24
SE | 2022-08-31 | 37874.1 | 31138.6 | 3 | 46409.2 | 19 | 15270.6 | 0.8 | 6432.1 | 24
SE | 2022-09-01 | 38271.5 | 31595.8 | 3 | 46627.2 | 19 | 15031.4 | 0.8 | 5770 | 24
SE | 2022-09-02 | 39137.5 | 32031.4 | 3 | 46936.9 | 18 | 14905.5 | 0.8 | 4701.6 | 24
SE | 2022-09-03 | 36684.1 | 32416.7 | 4 | 45238.9 | 18 | 12822.2 | 0.8 | 8112.7 | 24
SE | 2022-09-04 | 33149.6 | 29006.3 | 7 | 41688.1 | 18 | 12681.9 | 0.8 | 9511.1 | 24
SE | 2022-09-05 | 38180.7 | 29912.7 | 3 | 46345 | 19 | 16432.3 | 0.8 | 5800.6 | 24
SE | 2022-09-06 | 39568.6 | 32156.2 | 3 | 47165.8 | 18 | 15009.7 | 0.8 | 5182.6 | 24
SE | 2022-09-07 | 36923.3 | 32483.7 | 4 | 45707 | 19 | 13223.3 | 0.8 | 7909.4 | 24
SE | 2022-09-08 | 40031.5 | 32083.4 | 3 | 48287.8 | 19 | 16204.4 | 0.8 | 4971.2 | 24
SE | 2022-09-09 | 40165.8 | 33177.8 | 3 | 47422.1 | 18 | 14244.3 | 0.8 | 4560.9 | 24
SE | 2022-09-10 | 38483.5 | 34147.7 | 6 | 46234.8 | 18 | 12087.2 | 0.8 | 7196.9 | 24
SE | 2022-09-11 | 34309.3 | 29781 | 7 | 42252.9 | 18 | 12471.8 | 0.8 | 8778.2 | 24
SE | 2022-09-12 | 39726.3 | 31517.3 | 3 | 47407.4 | 19 | 15890.1 | 0.8 | 5471.7 | 24
SE | 2022-09-13 | 41284.6 | 33666.8 | 3 | 48627.4 | 18 | 14960.6 | 0.8 | 4812.2 | 24
SE | 2022-09-14 | 41695 | 34884.6 | 3 | 48104.5 | 18 | 13220 | 0.9 | 4753.5 | 24
SE | 2022-09-15 | 40572.6 | 33824.6 | 3 | 47158 | 19 | 13333.3 | 0.9 | 5155.4 | 24
SE | 2022-09-16 | 39450.6 | 32908.7 | 3 | 45838.6 | 19 | 12929.8 | 0.9 | 4781.9 | 24
SE | 2022-09-17 | 35637 | 31837 | 6 | 43626.3 | 19 | 11789.3 | 0.8 | 7771.3 | 24
SE | 2022-09-18 | 32273.7 | 27475.9 | 7 | 41100.3 | 19 | 13624.4 | 0.8 | 9750.1 | 24
SE | 2022-09-19 | 38132.2 | 29793.3 | 3 | 46882.9 | 19 | 17089.7 | 0.8 | 4821.2 | 24
SE | 2022-09-20 | 40466.7 | 32774.8 | 3 | 47962.3 | 19 | 15187.5 | 0.8 | 4896.2 | 24
SE | 2022-09-21 | 41215.4 | 33842.3 | 3 | 48037.2 | 18 | 14194.8 | 0.9 | 4945.4 | 24
SE | 2022-09-22 | 41640.8 | 34636.9 | 3 | 47916.7 | 19 | 13279.7 | 0.9 | 4989.3 | 24
SE | 2022-09-23 | 39479.4 | 33888.1 | 3 | 46269.9 | 19 | 12381.9 | 0.9 | 4828.7 | 24
SE | 2022-09-24 | 35304 | 31757 | 6 | 43704.9 | 18 | 11947.9 | 0.8 | 8559.3 | 24
SE | 2022-09-25 | 32235.4 | 27938.3 | 7 | 40738.4 | 19 | 12800.2 | 0.8 | 6834.8 | 24
SE | 2022-09-26 | 39028.9 | 30653.9 | 3 | 46830.7 | 19 | 16176.8 | 0.8 | 5437.2 | 24
SE | 2022-09-27 | 41004.5 | 33285.7 | 3 | 48438.9 | 19 | 15153.2 | 0.8 | 5000.2 | 24
SE | 2022-09-28 | 41086.9 | 33756.5 | 3 | 47994.4 | 18 | 14237.9 | 0.9 | 5359.1 | 24
SE | 2022-09-29 | 39887.9 | 33033.9 | 3 | 46776.2 | 19 | 13742.2 | 0.9 | 4736.7 | 24
SE | 2022-09-30 | 38918.9 | 31954.3 | 3 | 45950.5 | 19 | 13996.2 | 0.8 | 5077 | 24
SE | 2022-10-01 | 36101.7 | 31463.2 | 6 | 44526.7 | 19 | 13063.5 | 0.8 | 7604.9 | 24
SE | 2022-10-02 | 33054.1 | 28936.4 | 6 | 41091.1 | 19 | 12154.7 | 0.8 | 8660.6 | 24
SE | 2022-10-03 | 38765.6 | 30628.3 | 3 | 46318.7 | 19 | 15690.4 | 0.8 | 5693.6 | 24
SE | 2022-10-04 | 39723.1 | 32686.9 | 3 | 46788.8 | 19 | 14101.9 | 0.8 | 4555.3 | 24
SE | 2022-10-05 | 39584.2 | 32455.4 | 3 | 46916.3 | 19 | 14461 | 0.8 | 4211.4 | 24
SE | 2022-10-06 | 41000.4 | 32963.3 | 3 | 48217.7 | 19 | 15254.3 | 0.9 | 4875 | 24
SE | 2022-10-07 | 41047.3 | 34562.2 | 3 | 47092.5 | 19 | 12530.3 | 0.9 | 5520.6 | 24
SE | 2022-10-08 | 37338.6 | 33390.3 | 6 | 45049.4 | 19 | 11659.1 | 0.8 | 6863.7 | 24
SE | 2022-10-09 | 34203 | 29380.4 | 6 | 41514.6 | 18 | 12134.2 | 0.8 | 7658 | 24
SE | 2022-10-10 | 39319 | 31261.3 | 3 | 47004.1 | 19 | 15742.9 | 0.8 | 5600 | 24
SE | 2022-10-11 | 41102.9 | 33809.5 | 3 | 48128.4 | 19 | 14318.9 | 0.9 | 4990.6 | 24
SE | 2022-10-12 | 36832.9 | 32368.8 | 6 | 44267.1 | 19 | 11898.3 | 0.8 | 7198.7 | 24
SE | 2022-10-13 | 41117.5 | 33155.9 | 3 | 48604.3 | 19 | 15448.4 | 0.8 | 5409.3 | 24
SE | 2022-10-14 | 41593.5 | 35438.2 | 3 | 47583.5 | 19 | 12145.3 | 0.9 | 4413.7 | 24
SE | 2022-10-15 | 38297.5 | 33851.2 | 6 | 45806.2 | 19 | 11955 | 0.8 | 7007.6 | 24
SE | 2022-10-16 | 34945.8 | 29918.4 | 8 | 43678.1 | 19 | 13759.8 | 0.8 | 9116.6 | 24
SE | 2022-10-17 | 40963.3 | 32948.6 | 3 | 48307.6 | 19 | 15359 | 0.8 | 5249.4 | 24
SE | 2022-10-18 | 42441.5 | 35847 | 3 | 48321.2 | 19 | 12474.2 | 0.9 | 4466 | 24
SE | 2022-10-19 | 42464.2 | 35989.4 | 3 | 48741.8 | 19 | 12752.4 | 0.9 | 4804.3 | 24
SE | 2022-10-20 | 42712.8 | 35653.3 | 3 | 48837.4 | 19 | 13184 | 0.9 | 4561.8 | 24
SE | 2022-10-21 | 42817 | 36343.2 | 3 | 48278.2 | 19 | 11935.1 | 0.9 | 6180.9 | 24
SE | 2022-10-22 | 38964.6 | 34847.5 | 6 | 46002.3 | 19 | 11154.8 | 0.8 | 5946.5 | 24
SE | 2022-10-23 | 34741 | 30183.2 | 7 | 42372.5 | 19 | 12189.3 | 0.8 | 7788.8 | 24
SE | 2022-10-24 | 40125.6 | 32331.5 | 3 | 47284.8 | 19 | 14953.3 | 0.8 | 5227.3 | 24
SE | 2022-10-25 | 40897 | 34341.2 | 3 | 47778.7 | 19 | 13437.5 | 0.9 | 3888.1 | 24
SE | 2022-10-26 | 41721.3 | 34668.8 | 3 | 48915.1 | 19 | 14246.3 | 0.9 | 4799.5 | 24
SE | 2022-10-27 | 43438 | 35905.9 | 3 | 49561.3 | 19 | 13655.3 | 0.9 | 5103.2 | 24
SE | 2022-10-28 | 43240.9 | 37040.1 | 3 | 48611.9 | 19 | 11571.7 | 0.9 | 4484.7 | 24
SE | 2022-10-29 | 39882.8 | 35217.5 | 6 | 46280.6 | 19 | 11063.1 | 0.9 | 4884.2 | 24
SE | 2022-10-30 | 37077 | 32463.8 | 6 | 44920.6 | 21 | 12456.8 | 0.8 | 7234.4 | 24
SE | 2022-10-31 | 42836.6 | 36383.6 | 3 | 48166.5 | 19 | 11782.9 | 0.9 | 6202.9 | 24
SE | 2022-11-01 | 40263.8 | 35382.8 | 3 | 45488.9 | 19 | 10106 | 0.9 | 4608.5 | 24
SE | 2022-11-02 | 34309.4 | 30517.9 | 6 | 41491.7 | 19 | 10973.8 | 0.8 | 6112.9 | 24
SE | 2022-11-03 | 36310.4 | 29329.6 | 3 | 44720.4 | 19 | 15390.7 | 0.8 | 4858.3 | 24
SE | 2022-11-04 | 36791.4 | 30590.8 | 3 | 45326.8 | 19 | 14736 | 0.8 | 5620.2 | 24
SE | 2022-11-05 | 34525.9 | 29991.8 | 6 | 43697.7 | 19 | 13705.9 | 0.8 | 7540.3 | 24
SE | 2022-11-06 | 32241.7 | 26701.4 | 7 | 41478.9 | 19 | 14777.5 | 0.8 | 8883.8 | 24
SE | 2022-11-07 | 38034.6 | 30492.9 | 3 | 46517.2 | 19 | 16024.3 | 0.8 | 4725.3 | 24
SE | 2022-11-08 | 39265.1 | 32537.7 | 3 | 46711.6 | 19 | 14173.9 | 0.8 | 3998.3 | 24
SE | 2022-11-09 | 39702.2 | 32900.8 | 3 | 46599.2 | 19 | 13698.3 | 0.9 | 4048.3 | 24
SE | 2022-11-10 | 41090.6 | 33820.5 | 3 | 48121.9 | 19 | 14301.4 | 0.9 | 4453.6 | 24
SE | 2022-11-11 | 41439 | 34573.1 | 3 | 46900.8 | 19 | 12327.7 | 0.9 | 5544.9 | 24
SE | 2022-11-12 | 37743.7 | 33234.3 | 5 | 45549.7 | 19 | 12315.4 | 0.8 | 6086.4 | 24
SE | 2022-11-13 | 35018.3 | 29793 | 7 | 43391.3 | 19 | 13598.3 | 0.8 | 7229.9 | 24
SE | 2022-11-14 | 40175 | 33562.1 | 5 | 46978.2 | 19 | 13416.1 | 0.9 | 5253.7 | 24
SE | 2022-11-15 | 38367.1 | 33682.8 | 6 | 45791.4 | 19 | 12108.6 | 0.8 | 5758.5 | 24
SE | 2022-11-16 | 40821.2 | 33862.4 | 3 | 47334.7 | 19 | 13472.3 | 0.9 | 5431.6 | 24
SE | 2022-11-17 | 40475.6 | 33709.4 | 3 | 47945 | 19 | 14235.5 | 0.8 | 4580.6 | 24
SE | 2022-11-18 | 40926.3 | 34373.6 | 3 | 48025.2 | 19 | 13651.7 | 0.9 | 4393.1 | 24
SE | 2022-11-19 | 38047.8 | 33645.7 | 5 | 45679.3 | 19 | 12033.6 | 0.8 | 5618.2 | 24
SE | 2022-11-20 | 35239.8 | 29937.4 | 7 | 43989.8 | 19 | 14052.4 | 0.8 | 7214.2 | 24
SE | 2022-11-21 | 42078.1 | 33836.9 | 3 | 49127.8 | 19 | 15290.9 | 0.9 | 6070.7 | 24
SE | 2022-11-22 | 43152.9 | 36049.3 | 3 | 49360.3 | 19 | 13310.9 | 0.9 | 5766.8 | 24
SE | 2022-11-23 | 43226.6 | 36200.7 | 3 | 49742.8 | 19 | 13542.1 | 0.9 | 5576.6 | 24
SE | 2022-11-24 | 40947.6 | 35922.9 | 4 | 45989.9 | 20 | 10067 | 0.9 | 7854 | 24
SE | 2022-11-25 | 40444.4 | 34138.7 | 3 | 47007.6 | 19 | 12868.9 | 0.9 | 4673.5 | 24
SE | 2022-11-26 | 37719.3 | 33148.9 | 5 | 45695.8 | 19 | 12547 | 0.8 | 6527.4 | 24
SE | 2022-11-27 | 35128.8 | 30152.4 | 7 | 43273.1 | 19 | 13120.7 | 0.8 | 6793.2 | 24
SE | 2022-11-28 | 39690.7 | 33416.3 | 3 | 46779 | 19 | 13362.7 | 0.8 | 6304.3 | 24
SE | 2022-11-29 | 41506 | 34560.9 | 3 | 48087.1 | 19 | 13526.2 | 0.9 | 4811.3 | 24
SE | 2022-11-30 | 41423.3 | 34430 | 3 | 48328.9 | 19 | 13899 | 0.9 | 4995.4 | 24
SE | 2022-12-01 | 41832.4 | 34451.9 | 3 | 48733.6 | 19 | 14281.7 | 0.9 | 5218.6 | 24
SE | 2022-12-02 | 41412.9 | 35481.5 | 4 | 45959.7 | 20 | 10478.1 | 0.9 | 6447.5 | 24
SE | 2022-12-03 | 39372.9 | 34886.3 | 5 | 46024.9 | 19 | 11138.6 | 0.9 | 4648.5 | 24
SE | 2022-12-04 | 35795.1 | 31229.9 | 6 | 43157.8 | 19 | 11927.9 | 0.8 | 6616.8 | 24
SE | 2022-12-05 | 40293.6 | 33406 | 3 | 46608.3 | 20 | 13202.3 | 0.9 | 7866.4 | 24
SE | 2022-12-06 | 41724 | 34708.9 | 3 | 47757 | 19 | 13048.1 | 0.9 | 6068.3 | 24
SE | 2022-12-07 | 42106.1 | 34771.9 | 3 | 48184.4 | 19 | 13412.6 | 0.9 | 5943.3 | 24
SE | 2022-12-08 | 41710.4 | 34872.2 | 3 | 48688.3 | 19 | 13816.1 | 0.9 | 5306.6 | 24
SE | 2022-12-09 | 41363.4 | 35618.1 | 4 | 48869.3 | 19 | 13251.2 | 0.8 | 7766.2 | 24
SE | 2022-12-10 | 39782.9 | 34956.3 | 5 | 46961.4 | 19 | 12005 | 0.8 | 4986 | 24
SE | 2022-12-11 | 37309.5 | 32594.6 | 6 | 44902.5 | 20 | 12307.9 | 0.8 | 6637.8 | 24
SE | 2022-12-12 | 43863.4 | 36047.1 | 3 | 49706.4 | 19 | 13659.3 | 0.9 | 6978.5 | 24
SE | 2022-12-13 | 42966.7 | 37534.5 | 3 | 47604 | 19 | 10069.6 | 0.9 | 5623.2 | 24
SE | 2022-12-14 | 40604.1 | 34072.9 | 3 | 47351.9 | 19 | 13279 | 0.9 | 5534 | 24
SE | 2022-12-15 | 40624 | 33517.1 | 3 | 47687 | 19 | 14169.9 | 0.9 | 5409.5 | 24
SE | 2022-12-16 | 41038.1 | 34444 | 3 | 47027.6 | 19 | 12583.5 | 0.9 | 5894.6 | 24
SE | 2022-12-17 | 37536.3 | 33438.9 | 5 | 44474.7 | 19 | 11035.8 | 0.8 | 5628.6 | 24
SE | 2022-12-18 | 34442.1 | 30249.9 | 6 | 41308.5 | 19 | 11058.6 | 0.8 | 5851.5 | 24
SE | 2022-12-19 | 38560.5 | 31538.3 | 3 | 45303.8 | 19 | 13765.6 | 0.9 | 6369.1 | 24
SE | 2022-12-20 | 38467 | 32180.9 | 3 | 44993.1 | 19 | 12812.2 | 0.9 | 5379.9 | 24
SE | 2022-12-21 | 37626.9 | 31563.9 | 3 | 44490.5 | 19 | 12926.7 | 0.8 | 4949.1 | 24
SE | 2022-12-22 | 37225.1 | 31504 | 3 | 44345.9 | 19 | 12841.8 | 0.8 | 4082.7 | 24
SE | 2022-12-23 | 36686.4 | 31326.4 | 3 | 43592.8 | 19 | 12266.4 | 0.8 | 4294.9 | 24
SE | 2022-12-24 | 34078.9 | 29416.8 | 6 | 44396.7 | 19 | 14979.9 | 0.8 | 8463.7 | 24
SE | 2022-12-25 | 31015.9 | 26527.7 | 8 | 39135.6 | 20 | 12607.8 | 0.8 | 8276.6 | 24
SE | 2022-12-26 | 36967.1 | 30726.3 | 3 | 44276.1 | 19 | 13549.8 | 0.8 | 4358.1 | 24
SE | 2022-12-27 | 38310.3 | 32456.7 | 5 | 45784.5 | 19 | 13327.8 | 0.8 | 3838.7 | 24
SE | 2022-12-28 | 38682.7 | 33477.5 | 4 | 45524.2 | 19 | 12046.6 | 0.8 | 3867 | 24
SE | 2022-12-29 | 38267.9 | 33111.5 | 4 | 45098 | 19 | 11986.5 | 0.8 | 3848.6 | 24
SE | 2022-12-30 | 36992.4 | 32652.1 | 5 | 43269.4 | 19 | 10617.3 | 0.9 | 4241.4 | 24
SE | 2022-12-31 | 33915.1 | 29113.2 | 6 | 44508.4 | 19 | 15395.2 | 0.8 | 8864.2 | 24
SE | 2023-01-01 | 31302.1 | 26260.2 | 8 | 39796.1 | 20 | 13535.9 | 0.8 | 8499.3 | 24
SE | 2023-01-02 | 37530.3 | 30826.7 | 5 | 45292.6 | 19 | 14466 | 0.8 | 4298.4 | 24
SE | 2023-01-03 | 39957.7 | 33620.3 | 3 | 46907.3 | 20 | 13287 | 0.9 | 4791.1 | 24
SE | 2023-01-04 | 40658.6 | 35243.9 | 4 | 46595 | 19 | 11351.1 | 0.9 | 4765.4 | 24
SE | 2023-01-05 | 39084.2 | 34278.1 | 4 | 45213.5 | 19 | 10935.3 | 0.9 | 4355.3 | 24
SE | 2023-01-06 | 37988.1 | 32551.5 | 3 | 44223.5 | 19 | 11672 | 0.9 | 4465.4 | 24
SE | 2023-01-07 | 34663.8 | 30486.8 | 6 | 42707.4 | 19 | 12220.6 | 0.8 | 6866.7 | 24
SE | 2023-01-08 | 32691 | 27969.7 | 6 | 40626.8 | 20 | 12657.1 | 0.8 | 6699.3 | 24
SE | 2023-01-09 | 37800.1 | 30602.5 | 3 | 45187.4 | 20 | 14584.9 | 0.8 | 5346.2 | 24
SE | 2023-01-10 | 39469.4 | 32667.7 | 3 | 46653 | 19 | 13985.2 | 0.8 | 4819.2 | 24
SE | 2023-01-11 | 40728.9 | 34066.6 | 3 | 47585.4 | 19 | 13518.8 | 0.9 | 5099.9 | 24
SE | 2023-01-12 | 41578.6 | 34808.9 | 4 | 48722.7 | 19 | 13913.8 | 0.9 | 4950.7 | 24
SE | 2023-01-13 | 42107.7 | 35641.9 | 3 | 48349.3 | 19 | 12707.4 | 0.9 | 5244 | 24
SE | 2023-01-14 | 39139.8 | 34525.5 | 6 | 47317.9 | 19 | 12792.5 | 0.8 | 6763.2 | 24
SE | 2023-01-15 | 36651.3 | 31516.8 | 8 | 44757.4 | 20 | 13240.6 | 0.8 | 7130.7 | 24
SE | 2023-01-16 | 43226.7 | 35998.6 | 4 | 49468.2 | 20 | 13469.6 | 0.9 | 5982.5 | 24
SE | 2023-01-17 | 44008.1 | 37766.9 | 4 | 49942.8 | 20 | 12175.8 | 0.9 | 4883 | 24
SE | 2023-01-18 | 43719.8 | 37578.3 | 4 | 49269.5 | 20 | 11691.3 | 0.9 | 4775 | 24
SE | 2023-01-19 | 43385 | 37385 | 4 | 48739.6 | 19 | 11354.6 | 0.9 | 4571.8 | 24
SE | 2023-01-20 | 42242.6 | 37331.5 | 4 | 46802.9 | 19 | 9471.4 | 0.9 | 4479 | 24
SE | 2023-01-21 | 38642.1 | 34788.2 | 6 | 45389.4 | 19 | 10601.2 | 0.9 | 6053 | 24
SE | 2023-01-22 | 35609.4 | 30919.9 | 7 | 44107.9 | 20 | 13188 | 0.8 | 7716.7 | 24
SE | 2023-01-23 | 42420.7 | 35171.2 | 3 | 48537.3 | 20 | 13366.2 | 0.9 | 6377.7 | 24
SE | 2023-01-24 | 42985 | 36416.1 | 3 | 48978 | 20 | 12561.9 | 0.9 | 5423.5 | 24
SE | 2023-01-25 | 42893.6 | 36665 | 3 | 48806.1 | 20 | 12141 | 0.9 | 4781.5 | 24
SE | 2023-01-26 | 43089.1 | 36527.7 | 4 | 48888.2 | 20 | 12360.5 | 0.9 | 5019.5 | 24
SE | 2023-01-27 | 43427.1 | 36815.5 | 3 | 49108.3 | 19 | 12292.9 | 0.9 | 5284.2 | 24
SE | 2023-01-28 | 39905.5 | 36534.2 | 6 | 46253 | 19 | 9718.8 | 0.9 | 5468.7 | 24
SE | 2023-01-29 | 36167.5 | 31590.2 | 7 | 43434.6 | 20 | 11844.4 | 0.8 | 6749.7 | 24
SE | 2023-01-30 | 42179.8 | 34937.3 | 3 | 48950.1 | 20 | 14012.7 | 0.9 | 4943.8 | 24
SE | 2023-01-31 | 43443.8 | 36409 | 4 | 50090.9 | 19 | 13681.9 | 0.9 | 4920.4 | 24
SE | 2023-02-01 | 43896.9 | 37323.7 | 3 | 50400.3 | 20 | 13076.6 | 0.9 | 4414.7 | 24
SE | 2023-02-02 | 44497.7 | 37816.5 | 3 | 50450.4 | 19 | 12633.9 | 0.9 | 4851.7 | 24
SE | 2023-02-03 | 44320.4 | 38292.8 | 4 | 50085.6 | 19 | 11792.8 | 0.9 | 4638.1 | 24
SE | 2023-02-04 | 40809 | 36879.1 | 6 | 48328.1 | 19 | 11449 | 0.8 | 6588.1 | 24
SE | 2023-02-05 | 37862.2 | 32996.1 | 10 | 45791.8 | 20 | 12795.8 | 0.8 | 7662.6 | 24
SE | 2023-02-06 | 43894.7 | 36587.1 | 3 | 50135.9 | 20 | 13548.8 | 0.9 | 5082.6 | 24
SE | 2023-02-07 | 44093.8 | 38061.9 | 3 | 49187.1 | 20 | 11125.3 | 0.9 | 4129.4 | 24
SE | 2023-02-08 | 43903 | 37232.9 | 3 | 49915 | 20 | 12682.1 | 0.9 | 4322.4 | 24
SE | 2023-02-09 | 44394.6 | 37597 | 3 | 50481.1 | 19 | 12884.1 | 0.9 | 4616.2 | 24
SE | 2023-02-10 | 44638.8 | 38336.7 | 3 | 49830.2 | 19 | 11493.5 | 0.9 | 4094.5 | 24
SE | 2023-02-11 | 40558.3 | 37222.2 | 6 | 47536.6 | 19 | 10314.3 | 0.9 | 5956.6 | 24
SE | 2023-02-12 | 37128.5 | 32865.6 | 7 | 44598.6 | 20 | 11733.1 | 0.8 | 7159.5 | 24
SE | 2023-02-13 | 43538.5 | 35630.8 | 3 | 50632.5 | 19 | 15001.7 | 0.9 | 4765.3 | 24
SE | 2023-02-14 | 45120.9 | 37980.6 | 3 | 51992.8 | 20 | 14012.2 | 0.9 | 4843.1 | 24
SE | 2023-02-15 | 45879.4 | 39354.5 | 3 | 51482.4 | 19 | 12127.9 | 0.9 | 4113 | 24
SE | 2023-02-16 | 45660.1 | 38876 | 3 | 52145.9 | 19 | 13269.9 | 0.9 | 4852.2 | 24
SE | 2023-02-17 | 45656.7 | 39956.8 | 3 | 50772.1 | 19 | 10815.2 | 0.9 | 4283.1 | 24
SE | 2023-02-18 | 40271.8 | 37712.7 | 6 | 46575.3 | 19 | 8862.7 | 0.9 | 6278.1 | 24
SE | 2023-02-19 | 35523.9 | 31300.9 | 10 | 42879.9 | 19 | 11579 | 0.8 | 7937.2 | 24
SE | 2023-02-20 | 38635.7 | 34171.7 | 4 | 46293.8 | 19 | 12122.1 | 0.8 | 4967.4 | 24
SE | 2023-02-21 | 39007 | 35267.3 | 6 | 46852.5 | 19 | 11585.3 | 0.8 | 6216.1 | 24
SE | 2023-02-22 | 41906.7 | 35562.1 | 4 | 49082.1 | 19 | 13520 | 0.9 | 4716.3 | 24
SE | 2023-02-23 | 43828.4 | 37224.9 | 3 | 50253.5 | 19 | 13028.5 | 0.9 | 4207.1 | 24
SE | 2023-02-24 | 43839.6 | 37579.1 | 3 | 50175.3 | 19 | 12596.2 | 0.9 | 4136.9 | 24
SE | 2023-02-25 | 40896.2 | 36823.1 | 6 | 48746.9 | 19 | 11923.8 | 0.8 | 6478 | 24
SE | 2023-02-26 | 38595.2 | 33173.2 | 9 | 47178.2 | 19 | 14005 | 0.8 | 8128.6 | 24
SE | 2023-02-27 | 45260.9 | 37901.5 | 3 | 51671.8 | 20 | 13770.2 | 0.9 | 4733.8 | 24
SE | 2023-02-28 | 45164.8 | 39374.5 | 3 | 50886.2 | 20 | 11511.7 | 0.9 | 3744.3 | 24
SE | 2023-03-01 | 44393.6 | 38161 | 3 | 50649.9 | 19 | 12488.9 | 0.9 | 4464.5 | 24
SE | 2023-03-02 | 45038.4 | 38306.2 | 3 | 51936.7 | 19 | 13630.5 | 0.9 | 5063.6 | 24
SE | 2023-03-03 | 45811.9 | 39311.6 | 4 | 51606 | 19 | 12294.4 | 0.9 | 4423.6 | 24
SE | 2023-03-04 | 42221.6 | 38969.6 | 6 | 49558.3 | 19 | 10588.7 | 0.9 | 6631.7 | 24
SE | 2023-03-05 | 38506.4 | 33312.8 | 10 | 46363.7 | 19 | 13050.8 | 0.8 | 7641.9 | 24
SE | 2023-03-06 | 44351.6 | 37157.2 | 3 | 50682.9 | 20 | 13525.7 | 0.9 | 4476.9 | 24
SE | 2023-03-07 | 45158.1 | 38963.6 | 3 | 50897.4 | 19 | 11933.8 | 0.9 | 4295.8 | 24
SE | 2023-03-08 | 45092.2 | 38199.1 | 3 | 51452.6 | 19 | 13253.4 | 0.9 | 5064.2 | 24
SE | 2023-03-09 | 45456.1 | 38977.5 | 3 | 51543.7 | 19 | 12566.2 | 0.9 | 4360.3 | 24
SE | 2023-03-10 | 45181.4 | 39005.9 | 3 | 50249.8 | 19 | 11243.9 | 0.9 | 4411.8 | 24
SE | 2023-03-11 | 40815.4 | 37958.1 | 6 | 47058.4 | 19 | 9100.3 | 0.9 | 5765.7 | 24
SE | 2023-03-12 | 36794.3 | 32555.8 | 9 | 44734.4 | 19 | 12178.6 | 0.8 | 7572 | 24
SE | 2023-03-13 | 42951.2 | 35266.4 | 3 | 49654.1 | 19 | 14387.7 | 0.9 | 5635.3 | 24
SE | 2023-03-14 | 43485.3 | 36626.2 | 3 | 49662.7 | 19 | 13036.4 | 0.9 | 4541.6 | 24
SE | 2023-03-15 | 43473.3 | 36620.1 | 3 | 50465.3 | 19 | 13845.3 | 0.9 | 4293.3 | 24
SE | 2023-03-16 | 43219.2 | 37060 | 3 | 49605.4 | 19 | 12545.4 | 0.9 | 4123.3 | 24
SE | 2023-03-17 | 42937.7 | 36031.8 | 3 | 49376.9 | 19 | 13345.1 | 0.9 | 4918.3 | 24
SE | 2023-03-18 | 39870.5 | 36269.9 | 6 | 48091 | 19 | 11821.2 | 0.8 | 7359.1 | 24
SE | 2023-03-19 | 36848.1 | 32286.8 | 9 | 45058.7 | 19 | 12771.9 | 0.8 | 8219.4 | 24
SE | 2023-03-20 | 43750.8 | 35620.9 | 3 | 50412.2 | 19 | 14791.2 | 0.9 | 5404.4 | 24
SE | 2023-03-21 | 44559.8 | 37822.8 | 3 | 51026.2 | 19 | 13203.4 | 0.9 | 4811.4 | 24
SE | 2023-03-22 | 44561 | 38503.6 | 3 | 51121.8 | 19 | 12618.2 | 0.9 | 4994.8 | 24
SE | 2023-03-23 | 44552 | 37956.7 | 4 | 51260.9 | 19 | 13304.2 | 0.9 | 5507.7 | 24
SE | 2023-03-24 | 45292.3 | 38636.8 | 4 | 51660 | 19 | 13023.2 | 0.9 | 4503.6 | 24
SE | 2023-03-25 | 41608.3 | 38246.8 | 7 | 49127.8 | 19 | 10881 | 0.8 | 7300.9 | 24
SE | 2023-03-26 | 38709.7 | 32502.3 | 10 | 47776.6 | 19 | 15274.3 | 0.8 | 9086.6 | 24
SE | 2023-03-27 | 44556.7 | 38463.3 | 3 | 50041.5 | 19 | 11578.1 | 0.9 | 4078.6 | 24
SE | 2023-03-28 | 44452.3 | 38101.7 | 3 | 50088.2 | 19 | 11986.5 | 0.9 | 4318.7 | 24
SE | 2023-03-29 | 45060.9 | 38055.1 | 3 | 51022 | 19 | 12966.9 | 0.9 | 5379.7 | 24
SE | 2023-03-30 | 45196.6 | 38865.1 | 3 | 51034.7 | 19 | 12169.6 | 0.9 | 5354.4 | 24
SE | 2023-03-31 | 44824.9 | 38477.8 | 4 | 50658.2 | 19 | 12180.4 | 0.9 | 4081.3 | 24
SE | 2023-04-01 | 41039.7 | 37497 | 10 | 48878.7 | 19 | 11381.7 | 0.8 | 7702.7 | 24
SE | 2023-04-02 | 36429.2 | 30969.6 | 10 | 44031.1 | 19 | 13061.4 | 0.8 | 9140.6 | 24
SE | 2023-04-03 | 41672.7 | 34068.1 | 3 | 48798.4 | 19 | 14730.3 | 0.9 | 4902.2 | 24
SE | 2023-04-04 | 43105.6 | 36118.7 | 3 | 49818 | 19 | 13699.3 | 0.9 | 4974.3 | 24
SE | 2023-04-05 | 43310.1 | 36716.7 | 3 | 49417.5 | 18 | 12700.8 | 0.9 | 4860.7 | 24
SE | 2023-04-06 | 42945.6 | 37116.7 | 3 | 49042.3 | 18 | 11925.6 | 0.9 | 4114.9 | 24
SE | 2023-04-07 | 37055.7 | 33495 | 10 | 43823.7 | 19 | 10328.6 | 0.8 | 8447.8 | 24
SE | 2023-04-08 | 36999.9 | 33053.9 | 4 | 44793.1 | 18 | 11739.1 | 0.8 | 7515.9 | 24
SE | 2023-04-09 | 34416.4 | 30840 | 7 | 42127 | 19 | 11287 | 0.8 | 9371.9 | 24
SE | 2023-04-10 | 39746.9 | 31961.6 | 3 | 47581.8 | 19 | 15620.2 | 0.8 | 5567 | 24
SE | 2023-04-11 | 40625.6 | 33445.6 | 3 | 47243.7 | 18 | 13798.1 | 0.9 | 5025.6 | 24
SE | 2023-04-12 | 41892.1 | 34357.1 | 3 | 48990.1 | 18 | 14633 | 0.9 | 5430.6 | 24
SE | 2023-04-13 | 42500 | 35033.1 | 3 | 49666.2 | 18 | 14633.1 | 0.9 | 5072.6 | 24
SE | 2023-04-14 | 42960.5 | 36198.5 | 3 | 48747.7 | 18 | 12549.1 | 0.9 | 5252.1 | 24
SE | 2023-04-15 | 38933.1 | 35576.6 | 4 | 46706.7 | 18 | 11130.1 | 0.8 | 8232.4 | 24
SE | 2023-04-16 | 35011.9 | 29619.6 | 9 | 44126.6 | 18 | 14507.1 | 0.8 | 10500.8 | 24
SE | 2023-04-17 | 41384.8 | 33364.1 | 3 | 48831 | 18 | 15466.9 | 0.8 | 4968.3 | 24
SE | 2023-04-18 | 43272 | 36291.2 | 3 | 49988.3 | 18 | 13697.1 | 0.9 | 4567.3 | 24
SE | 2023-04-19 | 42513.8 | 36830.3 | 3 | 48710.6 | 18 | 11880.4 | 0.9 | 4370.1 | 24
SE | 2023-04-20 | 40174.6 | 35147.6 | 3 | 47092.9 | 18 | 11945.3 | 0.9 | 5262.4 | 24
SE | 2023-04-21 | 34720.9 | 30689 | 10 | 43515.9 | 18 | 12826.9 | 0.8 | 9602.4 | 24
SE | 2023-04-22 | 34890.3 | 30770.2 | 4 | 44100.7 | 18 | 13330.5 | 0.8 | 8528.1 | 24
SE | 2023-04-23 | 32768.7 | 28143.6 | 9 | 42046.5 | 18 | 13903 | 0.8 | 10439.9 | 24
SE | 2023-04-24 | 38359.2 | 30590.5 | 3 | 46572.9 | 18 | 15982.4 | 0.8 | 5576.3 | 24
SE | 2023-04-25 | 39835.5 | 33183.8 | 3 | 47750.8 | 18 | 14567 | 0.8 | 4807.6 | 24
SE | 2023-04-26 | 41222.7 | 33883.7 | 3 | 49040.1 | 18 | 15156.5 | 0.8 | 5301.9 | 24
SE | 2023-04-27 | 42256.7 | 35363.6 | 3 | 50130.3 | 18 | 14766.7 | 0.8 | 4836.2 | 24
SE | 2023-04-28 | 41438.9 | 35763.9 | 3 | 47911.6 | 18 | 12147.8 | 0.9 | 4707.4 | 24
SE | 2023-04-29 | 38139.9 | 33802.1 | 4 | 45586.4 | 18 | 11784.3 | 0.8 | 5453.5 | 24
SE | 2023-04-30 | 34584.6 | 29503.1 | 7 | 41906.8 | 18 | 12403.7 | 0.8 | 6353.4 | 24
SE | 2023-05-01 | 34835.1 | 28982.8 | 7 | 43157.5 | 18 | 14174.7 | 0.8 | 6454.2 | 24
SE | 2023-05-02 | 40676.2 | 31282 | 3 | 47620.1 | 18 | 16338.1 | 0.9 | 5345.3 | 24
SE | 2023-05-03 | 41848.9 | 33456.5 | 3 | 48503.8 | 18 | 15047.3 | 0.9 | 4768.3 | 24
SE | 2023-05-04 | 42390.1 | 33739.2 | 3 | 49259.9 | 16 | 15520.7 | 0.9 | 4898.2 | 24
SE | 2023-05-05 | 43045.2 | 34722.1 | 3 | 48803.8 | 18 | 14081.7 | 0.9 | 6263 | 24
SE | 2023-05-06 | 39479.4 | 34528.9 | 4 | 46573.5 | 18 | 12044.6 | 0.8 | 5895.5 | 24
SE | 2023-05-07 | 35830.2 | 31068.9 | 6 | 43708.2 | 18 | 12639.3 | 0.8 | 8110.8 | 24
SE | 2023-05-08 | 41856.1 | 32396.9 | 3 | 48266.9 | 18 | 15870 | 0.9 | 7015.9 | 24
SE | 2023-05-09 | 42895.3 | 34497.7 | 3 | 48865.2 | 18 | 14367.5 | 0.9 | 6322.3 | 24
SE | 2023-05-10 | 42409.8 | 34683.3 | 3 | 48305.4 | 18 | 13622.2 | 0.9 | 6214.7 | 24
SE | 2023-05-11 | 41754.8 | 33893.9 | 3 | 48044.9 | 18 | 14151.1 | 0.9 | 5858.2 | 24
SE | 2023-05-12 | 41472.8 | 34134.1 | 3 | 47287.5 | 18 | 13153.4 | 0.9 | 6053.2 | 24
SE | 2023-05-13 | 37528.5 | 32960.4 | 4 | 45556.3 | 18 | 12595.8 | 0.8 | 7941 | 24
SE | 2023-05-14 | 33660.5 | 29350 | 6 | 41803.3 | 18 | 12453.3 | 0.8 | 10124.8 | 24
SE | 2023-05-15 | 39533.9 | 30526.2 | 3 | 47188.8 | 18 | 16662.6 | 0.8 | 6812.4 | 24
SE | 2023-05-16 | 40417.1 | 32387 | 3 | 47781.8 | 18 | 15394.8 | 0.8 | 6473.4 | 24
SE | 2023-05-17 | 40414.4 | 32590.9 | 3 | 47948.5 | 18 | 15357.6 | 0.8 | 6247 | 24
SE | 2023-05-18 | 40374.2 | 32198.8 | 3 | 47693.3 | 18 | 15494.4 | 0.8 | 6766.4 | 24
SE | 2023-05-19 | 40204 | 32349.1 | 3 | 47359.7 | 18 | 15010.7 | 0.8 | 6330.3 | 24
SE | 2023-05-20 | 37304.8 | 32100.1 | 4 | 46006 | 18 | 13905.9 | 0.8 | 7674.7 | 24
SE | 2023-05-21 | 33979.6 | 29136.9 | 6 | 43132.4 | 18 | 13995.4 | 0.8 | 9189.4 | 24
SE | 2023-05-22 | 39634.4 | 30464.2 | 3 | 47325 | 18 | 16860.9 | 0.8 | 6913.5 | 24
SE | 2023-05-23 | 40695.2 | 32207.5 | 3 | 48009.1 | 18 | 15801.6 | 0.8 | 6568.3 | 24
SE | 2023-05-24 | 41048.8 | 32607.6 | 3 | 48540.4 | 18 | 15932.8 | 0.8 | 6787.8 | 24
SE | 2023-05-25 | 41508.6 | 32993.7 | 3 | 48986.9 | 18 | 15993.2 | 0.8 | 6820.7 | 24
SE | 2023-05-26 | 41499.5 | 33256.9 | 3 | 48707.6 | 18 | 15450.7 | 0.9 | 6413.9 | 24
SE | 2023-05-27 | 38930.5 | 33244.6 | 4 | 47214.8 | 18 | 13970.2 | 0.8 | 7159.4 | 24
SE | 2023-05-28 | 35596.8 | 30690.4 | 6 | 43563.9 | 18 | 12873.5 | 0.8 | 7851.1 | 24
SE | 2023-05-29 | 40554.4 | 31501.4 | 3 | 47406.5 | 18 | 15905.1 | 0.9 | 7896.7 | 24
SE | 2023-05-30 | 41197.5 | 32340.2 | 3 | 48131.9 | 18 | 15791.7 | 0.9 | 7257.4 | 24
SE | 2023-05-31 | 41768.8 | 33297.8 | 3 | 48638.5 | 18 | 15340.7 | 0.9 | 7212.1 | 24
SE | 2023-06-01 | 41494 | 33258.9 | 3 | 48864.7 | 18 | 15605.8 | 0.8 | 6640.6 | 24
SE | 2023-06-02 | 40766.1 | 33262.3 | 3 | 47799.4 | 18 | 14537.1 | 0.9 | 6297.3 | 24
SE | 2023-06-03 | 37425.2 | 32119.7 | 3 | 46081.2 | 18 | 13961.6 | 0.8 | 7973.8 | 24
SE | 2023-06-04 | 33809.1 | 28972.6 | 6 | 42998 | 18 | 14025.4 | 0.8 | 9557.3 | 24
SE | 2023-06-05 | 39147.2 | 29929.8 | 3 | 46990.4 | 18 | 17060.5 | 0.8 | 7363.5 | 24
SE | 2023-06-06 | 39826.3 | 31881.4 | 3 | 47131.6 | 18 | 15250.2 | 0.8 | 6299.5 | 24
SE | 2023-06-07 | 39896.5 | 31633.2 | 3 | 46944.7 | 18 | 15311.5 | 0.8 | 7046.5 | 24
SE | 2023-06-08 | 36930.2 | 31650.9 | 4 | 45442.6 | 18 | 13791.7 | 0.8 | 7472.8 | 24
SE | 2023-06-09 | 37917.8 | 30589.8 | 3 | 46331.2 | 18 | 15741.4 | 0.8 | 5464 | 24
SE | 2023-06-10 | 36568.3 | 31078.1 | 4 | 45826 | 18 | 14747.8 | 0.8 | 7858.1 | 24
SE | 2023-06-11 | 34513.3 | 29466.9 | 6 | 43561.1 | 18 | 14094.3 | 0.8 | 9070.4 | 24
SE | 2023-06-12 | 40301.7 | 30759.1 | 3 | 47580.5 | 18 | 16821.4 | 0.8 | 7408.4 | 24
SE | 2023-06-13 | 40636.2 | 32849.8 | 3 | 47123.4 | 18 | 14273.6 | 0.9 | 6654.1 | 24
SE | 2023-06-14 | 40603.9 | 32254.4 | 3 | 47346 | 18 | 15091.6 | 0.9 | 7127.8 | 24
SE | 2023-06-15 | 41609 | 32881 | 3 | 48268 | 18 | 15387 | 0.9 | 7406.9 | 24
SE | 2023-06-16 | 41612.1 | 33423.4 | 3 | 48498 | 18 | 15074.6 | 0.9 | 7179.4 | 24
SE | 2023-06-17 | 37764.5 | 32825.4 | 4 | 45788 | 18 | 12962.6 | 0.8 | 7580.5 | 24
SE | 2023-06-18 | 33444.1 | 28902.6 | 7 | 42497.1 | 18 | 13594.5 | 0.8 | 9544.6 | 24
SE | 2023-06-19 | 38227.7 | 29202.7 | 3 | 46965.7 | 18 | 17763 | 0.8 | 6986.3 | 24
SE | 2023-06-20 | 39265.7 | 30947.4 | 3 | 47319.6 | 18 | 16372.2 | 0.8 | 6583.8 | 24
SE | 2023-06-21 | 39441.4 | 31018.3 | 3 | 47528.7 | 18 | 16510.4 | 0.8 | 6738 | 24
SE | 2023-06-22 | 39356.6 | 30985.4 | 3 | 47426.8 | 18 | 16441.4 | 0.8 | 6485.8 | 24
SE | 2023-06-23 | 39456.2 | 31284.8 | 3 | 46968 | 18 | 15683.1 | 0.8 | 6603.6 | 24
SE | 2023-06-24 | 36498.6 | 31075.9 | 4 | 45513.6 | 18 | 14437.7 | 0.8 | 7994.8 | 24
SE | 2023-06-25 | 33662.1 | 28903.3 | 7 | 42746.8 | 18 | 13843.5 | 0.8 | 9268.8 | 24
SE | 2023-06-26 | 38727.8 | 29448.9 | 3 | 47061.6 | 18 | 17612.7 | 0.8 | 7118.1 | 24
SE | 2023-06-27 | 39970.5 | 31586 | 3 | 47803.2 | 18 | 16217.2 | 0.8 | 6542.7 | 24
SE | 2023-06-28 | 40307.3 | 31885.9 | 3 | 48084.9 | 18 | 16199.1 | 0.8 | 6473.4 | 24
SE | 2023-06-29 | 39830.4 | 31922.9 | 3 | 47612.6 | 18 | 15689.6 | 0.8 | 6194.4 | 24
SE | 2023-06-30 | 39560.3 | 32094.7 | 3 | 46809.4 | 18 | 14714.7 | 0.8 | 6218 | 24
SE | 2023-07-01 | 36324.6 | 31091.8 | 4 | 44930.8 | 18 | 13839.1 | 0.8 | 8056.5 | 24
SE | 2023-07-02 | 33035.8 | 28636.6 | 6 | 41958.1 | 18 | 13321.5 | 0.8 | 9611.1 | 24
SE | 2023-07-03 | 37692.7 | 28759.2 | 3 | 45889.8 | 18 | 17130.7 | 0.8 | 6829 | 24
SE | 2023-07-04 | 38526.8 | 30456.1 | 3 | 46492.1 | 18 | 16036 | 0.8 | 6542.2 | 24
SE | 2023-07-05 | 38756.5 | 30421.4 | 3 | 46863.5 | 18 | 16442.1 | 0.8 | 6734.2 | 24
SE | 2023-07-06 | 38648 | 30467.2 | 3 | 46801 | 18 | 16333.8 | 0.8 | 6791.5 | 24
SE | 2023-07-07 | 39114.6 | 30928.4 | 3 | 47107.6 | 18 | 16179.2 | 0.8 | 6812 | 24
SE | 2023-07-08 | 36771.7 | 30959.6 | 4 | 45553.3 | 18 | 14593.7 | 0.8 | 7647.8 | 24
SE | 2023-07-09 | 34165.2 | 29610.3 | 6 | 41983.4 | 18 | 12373.1 | 0.8 | 8003.1 | 24
SE | 2023-07-10 | 39259.9 | 29603 | 3 | 46876.4 | 18 | 17273.4 | 0.8 | 7710.8 | 24
SE | 2023-07-11 | 40926.1 | 32275.4 | 3 | 48138.3 | 18 | 15862.9 | 0.9 | 6910.7 | 24
SE | 2023-07-12 | 41549.9 | 32760.4 | 3 | 48898.5 | 18 | 16138.2 | 0.8 | 7256.2 | 24
SE | 2023-07-13 | 41330.9 | 33613.3 | 3 | 48247 | 18 | 14633.6 | 0.9 | 6194.6 | 24
SE | 2023-07-14 | 39740.1 | 33063.8 | 3 | 46667.3 | 18 | 13603.5 | 0.9 | 6676.9 | 24
SE | 2023-07-15 | 35863 | 30588.9 | 4 | 44175.7 | 18 | 13586.8 | 0.8 | 7651.4 | 24
SE | 2023-07-16 | 33475.3 | 28421.2 | 4 | 42147 | 18 | 13725.8 | 0.8 | 8585.7 | 24
SE | 2023-07-17 | 39533.9 | 29937.6 | 3 | 47306.1 | 18 | 17368.5 | 0.8 | 7865.5 | 24
SE | 2023-07-18 | 40754.1 | 32668.3 | 3 | 47495.8 | 18 | 14827.4 | 0.9 | 7208.8 | 24
SE | 2023-07-19 | 40471.8 | 32394.4 | 3 | 46972.2 | 18 | 14577.9 | 0.9 | 7142.4 | 24
SE | 2023-07-20 | 39754.5 | 31730.7 | 3 | 46806.3 | 18 | 15075.6 | 0.8 | 6818.5 | 24
SE | 2023-07-21 | 39680.6 | 31811.1 | 3 | 46704 | 18 | 14892.9 | 0.8 | 7240.2 | 24
SE | 2023-07-22 | 36686.3 | 31429.4 | 4 | 45218.3 | 18 | 13788.9 | 0.8 | 7827.5 | 24
SE | 2023-07-23 | 33701.9 | 28767.3 | 6 | 42136.8 | 18 | 13369.5 | 0.8 | 8422.8 | 24
SE | 2023-07-24 | 39358.5 | 29878 | 3 | 47065.6 | 18 | 17187.6 | 0.8 | 7503.1 | 24
SE | 2023-07-25 | 40614.1 | 32233.1 | 3 | 47595.1 | 18 | 15362 | 0.9 | 7032.1 | 24
SE | 2023-07-26 | 40863.5 | 32476.9 | 3 | 48098 | 18 | 15621.1 | 0.8 | 6735.3 | 24
SE | 2023-07-27 | 41141.9 | 32870.3 | 3 | 48389.1 | 18 | 15518.8 | 0.9 | 6701.3 | 24
SE | 2023-07-28 | 40966.8 | 32863.1 | 3 | 47758.7 | 18 | 14895.6 | 0.9 | 6742.5 | 24
SE | 2023-07-29 | 37462.3 | 32685.3 | 4 | 44756.5 | 18 | 12071.2 | 0.8 | 6981.2 | 24
SE | 2023-07-30 | 33684.5 | 29300.3 | 6 | 41936 | 18 | 12635.7 | 0.8 | 8616.7 | 24
SE | 2023-07-31 | 39334.8 | 29800.9 | 3 | 46837.3 | 18 | 17036.3 | 0.8 | 7323 | 24
SE | 2023-08-01 | 40696.1 | 32332.8 | 3 | 47690.3 | 18 | 15357.5 | 0.9 | 6527.5 | 24
SE | 2023-08-02 | 40991.5 | 32438.9 | 3 | 48216 | 18 | 15777.1 | 0.9 | 6554.7 | 24
SE | 2023-08-03 | 41405.4 | 32839 | 3 | 48535.5 | 18 | 15696.5 | 0.9 | 6320 | 24
SE | 2023-08-04 | 41480.6 | 33414.2 | 3 | 48022.6 | 18 | 14608.5 | 0.9 | 6718.7 | 24
SE | 2023-08-05 | 38208.1 | 32858.4 | 3 | 46295 | 18 | 13436.5 | 0.8 | 7375.3 | 24
SE | 2023-08-06 | 35346.5 | 30630.3 | 6 | 43674.7 | 18 | 13044.4 | 0.8 | 8601.1 | 24
SE | 2023-08-07 | 41584.4 | 31578.6 | 3 | 48841.2 | 18 | 17262.6 | 0.9 | 6903.2 | 24
SE | 2023-08-08 | 42345.1 | 34557.1 | 3 | 47880.5 | 18 | 13323.4 | 0.9 | 6014.2 | 24
SE | 2023-08-09 | 42243.5 | 33833.7 | 3 | 48510.1 | 18 | 14676.4 | 0.9 | 6637.9 | 24
SE | 2023-08-10 | 42603.3 | 33865.1 | 3 | 49149.6 | 18 | 15284.6 | 0.9 | 6707.9 | 24
SE | 2023-08-11 | 43013.8 | 34501.6 | 3 | 49016.1 | 18 | 14514.5 | 0.9 | 6972.8 | 24
SE | 2023-08-12 | 39853.4 | 34670.3 | 4 | 46644.5 | 18 | 11974.3 | 0.9 | 5609.1 | 24
SE | 2023-08-13 | 35408.9 | 31375.1 | 6 | 42020.5 | 18 | 10645.4 | 0.8 | 8036.3 | 24
SE | 2023-08-14 | 40292.6 | 30865.2 | 3 | 47281.6 | 18 | 16416.4 | 0.9 | 7447.9 | 24
SE | 2023-08-15 | 40982.1 | 32823.3 | 3 | 47601.4 | 18 | 14778.1 | 0.9 | 6329.2 | 24
SE | 2023-08-16 | 41806.7 | 33147.3 | 3 | 48831.3 | 18 | 15684.1 | 0.9 | 6599.5 | 24
SE | 2023-08-17 | 41956.1 | 33418.8 | 3 | 48707.7 | 19 | 15288.9 | 0.9 | 6461 | 24
SE | 2023-08-18 | 42698.2 | 33851.5 | 3 | 48992.5 | 18 | 15141 | 0.9 | 6573.2 | 24
SE | 2023-08-19 | 39643.5 | 34488.3 | 4 | 46616.3 | 18 | 12128 | 0.9 | 6174 | 24
SE | 2023-08-20 | 35734.4 | 31244.6 | 6 | 43193.5 | 18 | 11948.9 | 0.8 | 7634.8 | 24
SE | 2023-08-21 | 41183.8 | 31491.6 | 3 | 48174.1 | 19 | 16682.5 | 0.9 | 7630.1 | 24
SE | 2023-08-22 | 42730.5 | 33490.9 | 3 | 49675 | 18 | 16184.1 | 0.9 | 6250 | 24
SE | 2023-08-23 | 44613.4 | 35210.8 | 3 | 51415.3 | 18 | 16204.5 | 0.9 | 6177.2 | 24
SE | 2023-08-24 | 46096.4 | 37298.8 | 3 | 51642.3 | 14 | 14343.6 | 0.9 | 6698.6 | 24
SE | 2023-08-25 | 45032.2 | 37645.7 | 3 | 49765.9 | 14 | 12120.2 | 0.9 | 6393.8 | 24
SE | 2023-08-26 | 39881.4 | 35498.8 | 4 | 45364.6 | 18 | 9865.7 | 0.9 | 4883.2 | 24
SE | 2023-08-27 | 34760.7 | 30603.2 | 6 | 41331.4 | 18 | 10728.2 | 0.8 | 6524.7 | 24
SE | 2023-08-28 | 38787.8 | 29680.9 | 3 | 46199.1 | 19 | 16518.1 | 0.8 | 6999.5 | 24
SE | 2023-08-29 | 40175.8 | 31368.1 | 3 | 47398.7 | 19 | 16030.6 | 0.8 | 6705.5 | 24
SE | 2023-08-30 | 40743.6 | 32159.7 | 3 | 47700.7 | 18 | 15540.9 | 0.9 | 6782.9 | 24
SE | 2023-08-31 | 40870.3 | 32372 | 3 | 47506.8 | 18 | 15134.8 | 0.9 | 6362.6 | 24
SE | 2023-09-01 | 41021.8 | 32202.8 | 3 | 47974.4 | 18 | 15771.6 | 0.9 | 6399.3 | 24
SE | 2023-09-02 | 39382.6 | 33434.6 | 4 | 46445.8 | 18 | 13011.1 | 0.8 | 5568.1 | 24
SE | 2023-09-03 | 37397.8 | 31691.5 | 6 | 45320.9 | 18 | 13629.3 | 0.8 | 7565.3 | 24
SE | 2023-09-04 | 44832.5 | 34348.6 | 3 | 51454.4 | 19 | 17105.8 | 0.9 | 7894.5 | 24
SE | 2023-09-05 | 45329 | 37837.2 | 4 | 49591.4 | 11 | 11754.2 | 0.9 | 7403.1 | 24
SE | 2023-09-06 | 42646.8 | 35454.5 | 3 | 47084.4 | 18 | 11629.9 | 0.9 | 6134.8 | 24
SE | 2023-09-07 | 38384.8 | 33864 | 4 | 45405.5 | 19 | 11541.4 | 0.8 | 6448 | 24
SE | 2023-09-08 | 40530.3 | 32867.1 | 4 | 47444.1 | 18 | 14577 | 0.9 | 5849 | 24
SE | 2023-09-09 | 39025.8 | 33806 | 6 | 45164.3 | 18 | 11358.3 | 0.9 | 5489.8 | 24
SE | 2023-09-10 | 36298.1 | 31334 | 6 | 43708.6 | 19 | 12374.6 | 0.8 | 7666 | 24
SE | 2023-09-11 | 42728.6 | 32907.7 | 3 | 49443.8 | 19 | 16536.1 | 0.9 | 7020.9 | 24
SE | 2023-09-12 | 44597.8 | 35763.2 | 4 | 50047.8 | 18 | 14284.7 | 0.9 | 6431.4 | 24
SE | 2023-09-13 | 46102.2 | 37073.8 | 3 | 51877.8 | 15 | 14804 | 0.9 | 6896 | 24
SE | 2023-09-14 | 44697.5 | 37990.7 | 3 | 48759 | 18 | 10768.2 | 0.9 | 6251.5 | 24
SE | 2023-09-15 | 41760.5 | 34896.9 | 3 | 47289.8 | 19 | 12392.9 | 0.9 | 6088 | 24
SE | 2023-09-16 | 39127.9 | 33231.3 | 4 | 46712.7 | 19 | 13481.4 | 0.8 | 6271.2 | 24
SE | 2023-09-17 | 37903.8 | 31899.4 | 6 | 45513.8 | 19 | 13614.5 | 0.8 | 6998 | 24
SE | 2023-09-18 | 45039.4 | 34724 | 3 | 51514.7 | 15 | 16790.7 | 0.9 | 8336.5 | 24
SE | 2023-09-19 | 46355 | 37408.9 | 4 | 52060 | 15 | 14651.1 | 0.9 | 6971.2 | 24
SE | 2023-09-20 | 46435.9 | 38080.2 | 3 | 51984.1 | 15 | 13903.9 | 0.9 | 6733.5 | 24
SE | 2023-09-21 | 46801.5 | 37967.5 | 4 | 53280.7 | 15 | 15313.1 | 0.9 | 6799.1 | 24
SE | 2023-09-22 | 47452.5 | 38805.5 | 4 | 53724 | 15 | 14918.5 | 0.9 | 7138.3 | 24
SE | 2023-09-23 | 44373 | 39202.5 | 6 | 49936 | 19 | 10733.5 | 0.9 | 5095.7 | 24
SE | 2023-09-24 | 42041.3 | 35895.2 | 6 | 49409.8 | 19 | 13514.7 | 0.9 | 6545.5 | 24
SE | 2023-09-25 | 49325.8 | 40047.7 | 4 | 56292.6 | 15 | 16244.9 | 0.9 | 9123.3 | 24
SE | 2023-09-26 | 50879.2 | 41469.6 | 4 | 57473.7 | 14 | 16004.1 | 0.9 | 8695.5 | 24
SE | 2023-09-27 | 51028.2 | 43666.4 | 4 | 57236 | 14 | 13569.7 | 0.9 | 9465.7 | 24
SE | 2023-09-28 | 45794.3 | 39825.6 | 4 | 49324.7 | 15 | 9499.1 | 0.9 | 6336.8 | 24
SE | 2023-09-29 | 44036.4 | 36380.1 | 3 | 48709.4 | 18 | 12329.2 | 0.9 | 6919.6 | 24
SE | 2023-09-30 | 41134.3 | 35516.8 | 4 | 47136 | 18 | 11619.2 | 0.9 | 5485.6 | 24
SE | 2023-10-01 | 38097.8 | 33461.1 | 6 | 43573 | 19 | 10111.9 | 0.9 | 5198 | 24
SE | 2023-10-02 | 43282.6 | 33718.7 | 3 | 49015 | 19 | 15296.3 | 0.9 | 8311 | 24
SE | 2023-10-03 | 44203.1 | 35429.1 | 3 | 49667.6 | 19 | 14238.5 | 0.9 | 6900.7 | 24
SE | 2023-10-04 | 45765.4 | 36489.5 | 3 | 51988.1 | 14 | 15498.6 | 0.9 | 7768.8 | 24
SE | 2023-10-05 | 46768.2 | 38105.1 | 3 | 52882.2 | 15 | 14777.1 | 0.9 | 8049.2 | 24
SE | 2023-10-06 | 47539.7 | 38471 | 4 | 54257.4 | 15 | 15786.4 | 0.9 | 8216.6 | 24
SE | 2023-10-07 | 44409.3 | 38912.8 | 5 | 48623.8 | 18 | 9710.9 | 0.9 | 6442.1 | 24
SE | 2023-10-08 | 40109.6 | 35186.7 | 6 | 46603 | 18 | 11416.3 | 0.9 | 6547.9 | 24
SE | 2023-10-09 | 45444.7 | 36854.5 | 3 | 50234.5 | 19 | 13380 | 0.9 | 8228 | 24
SE | 2023-10-10 | 45324.1 | 37654.1 | 3 | 49874.3 | 14 | 12220.2 | 0.9 | 6489.2 | 24
SE | 2023-10-11 | 46118.9 | 36763.9 | 3 | 52284.6 | 16 | 15520.6 | 0.9 | 7081.4 | 24
SE | 2023-10-12 | 42584.7 | 37609.5 | 6 | 46539.3 | 20 | 8929.8 | 0.9 | 4080.5 | 24
SE | 2023-10-13 | 43359.4 | 37254.9 | 4 | 47164.3 | 18 | 9909.4 | 0.9 | 7077.5 | 24
SE | 2023-10-14 | 39265.4 | 34835 | 5 | 44842.3 | 19 | 10007.2 | 0.9 | 5731.6 | 24
SE | 2023-10-15 | 36992.2 | 31384.1 | 6 | 44451.3 | 19 | 13067.2 | 0.8 | 6450.5 | 24
SE | 2023-10-16 | 45111.9 | 34147.3 | 3 | 51924 | 16 | 17776.7 | 0.9 | 8551.9 | 24
SE | 2023-10-17 | 46960.3 | 38606.9 | 4 | 51463.6 | 15 | 12856.7 | 0.9 | 7506.9 | 24
SE | 2023-10-18 | 46982.1 | 39072.1 | 4 | 51939 | 14 | 12866.9 | 0.9 | 7219.7 | 24
SE | 2023-10-19 | 45656.7 | 38416.5 | 3 | 49947 | 15 | 11530.5 | 0.9 | 6747.1 | 24
SE | 2023-10-20 | 44580 | 37099.8 | 3 | 49049.5 | 14 | 11949.7 | 0.9 | 7931.1 | 24
SE | 2023-10-21 | 40868.2 | 35722.5 | 5 | 46642.3 | 19 | 10919.8 | 0.9 | 5180.3 | 24
SE | 2023-10-22 | 37875 | 32437.5 | 6 | 44924.2 | 19 | 12486.7 | 0.8 | 6475 | 24
SE | 2023-10-23 | 45444.5 | 34699.1 | 3 | 52121.8 | 15 | 17422.7 | 0.9 | 8745.6 | 24
SE | 2023-10-24 | 48060.9 | 38888.8 | 4 | 54904.7 | 15 | 16015.8 | 0.9 | 8509.4 | 24
SE | 2023-10-25 | 47160.2 | 39784.7 | 4 | 51819.6 | 11 | 12034.9 | 0.9 | 7998 | 24
SE | 2023-10-26 | 46068.6 | 38543 | 3 | 50972.8 | 15 | 12429.8 | 0.9 | 7385.6 | 24
SE | 2023-10-27 | 45095.2 | 37499.9 | 3 | 50259.3 | 14 | 12759.4 | 0.9 | 7402.3 | 24
SE | 2023-10-28 | 42422.2 | 36230.4 | 5 | 48237.6 | 19 | 12007.2 | 0.9 | 6916.3 | 24
SE | 2023-10-29 | 40415.5 | 35124.5 | 6 | 46157.2 | 19 | 11032.7 | 0.9 | 4883 | 24
SE | 2023-10-30 | 47167.9 | 36595.5 | 3 | 53345.4 | 14 | 16749.9 | 0.9 | 9725.3 | 24
SE | 2023-10-31 | 47776.5 | 39711.2 | 3 | 53335.4 | 14 | 13624.3 | 0.9 | 9206.1 | 24
SE | 2023-11-01 | 45470.3 | 38610.4 | 3 | 49623.6 | 14 | 11013.2 | 0.9 | 7139.9 | 24
SE | 2023-11-02 | 40780.8 | 35704.9 | 6 | 46655.2 | 19 | 10950.3 | 0.9 | 4727.7 | 24
SE | 2023-11-03 | 42914 | 35718.7 | 4 | 48931.7 | 13 | 13213 | 0.9 | 8783.7 | 24
SE | 2023-11-04 | 39121.7 | 34787.9 | 5 | 43900.9 | 19 | 9113 | 0.9 | 4390.1 | 24
SE | 2023-11-05 | 36180.1 | 31313.3 | 5 | 43030.1 | 19 | 11716.8 | 0.8 | 6163.5 | 24
SE | 2023-11-06 | 42515.7 | 32777.9 | 3 | 48519 | 19 | 15741.2 | 0.9 | 8022.8 | 24
SE | 2023-11-07 | 44640.4 | 35837.2 | 3 | 49935.6 | 15 | 14098.4 | 0.9 | 7752.5 | 24
SE | 2023-11-08 | 46307 | 36795.9 | 3 | 52584.4 | 15 | 15788.5 | 0.9 | 8130.7 | 24
SE | 2023-11-09 | 48521.5 | 38377.9 | 4 | 55604.8 | 15 | 17226.9 | 0.9 | 8988.7 | 24
SE | 2023-11-10 | 49512.9 | 40774.2 | 4 | 56324 | 14 | 15549.8 | 0.9 | 8853.6 | 24
SE | 2023-11-11 | 47024.5 | 40269.5 | 5 | 52788.1 | 19 | 12518.6 | 0.9 | 6261.5 | 24
SE | 2023-11-12 | 44921.8 | 39419.4 | 6 | 51055 | 21 | 11635.5 | 0.9 | 5439.9 | 24
SE | 2023-11-13 | 52661 | 42708.2 | 4 | 60418.2 | 14 | 17710 | 0.9 | 11378.6 | 24
SE | 2023-11-14 | 53586.8 | 44971.8 | 5 | 61217.1 | 14 | 16245.3 | 0.9 | 10614.3 | 24
SE | 2023-11-15 | 49241.9 | 43648.7 | 5 | 52849.9 | 19 | 9201.2 | 0.9 | 4958.3 | 24
SE | 2023-11-16 | 52963.3 | 43502.7 | 4 | 59912.1 | 14 | 16409.4 | 0.9 | 9776.3 | 24
SE | 2023-11-17 | 53717.6 | 45457.2 | 5 | 60504.7 | 14 | 15047.5 | 0.9 | 9948 | 24
SE | 2023-11-18 | 49515.9 | 44499 | 5 | 53318.9 | 19 | 8819.9 | 0.9 | 5174.6 | 24
SE | 2023-11-19 | 43748.1 | 41052.8 | 6 | 47553.2 | 0 | 6500.4 | 0.9 | 3198.5 | 24
SE | 2023-11-20 | 43124.8 | 37862.6 | 5 | 46874 | 19 | 9011.4 | 0.9 | 5454.1 | 24
SE | 2023-11-21 | 47332.1 | 37078 | 3 | 54097.3 | 15 | 17019.3 | 0.9 | 9580.5 | 24
SE | 2023-11-22 | 49875.6 | 39980.9 | 3 | 56397.8 | 15 | 16416.9 | 0.9 | 10300.3 | 24
SE | 2023-11-23 | 50082.5 | 42245.9 | 4 | 55565.4 | 14 | 13319.5 | 0.9 | 8847.7 | 24
SE | 2023-11-24 | 46791.9 | 40705.2 | 3 | 51220 | 11 | 10514.8 | 0.9 | 7396.5 | 24
SE | 2023-11-25 | 41546.6 | 36783.6 | 5 | 46262.2 | 19 | 9478.7 | 0.9 | 5072.5 | 24
SE | 2023-11-26 | 37835.1 | 32581.8 | 5 | 44004.8 | 19 | 11422.9 | 0.9 | 5411.9 | 24
SE | 2023-11-27 | 44975.1 | 34606.2 | 3 | 50588.6 | 20 | 15982.4 | 0.9 | 10027.7 | 24
SE | 2023-11-28 | 47345.6 | 38659.6 | 4 | 52994.2 | 15 | 14334.6 | 0.9 | 8515.5 | 24
SE | 2023-11-29 | 48141.7 | 39722.1 | 4 | 53622.3 | 14 | 13900.2 | 0.9 | 8761.7 | 24
SE | 2023-11-30 | 49020.5 | 39565.9 | 3 | 55176.9 | 15 | 15610.9 | 0.9 | 9829.6 | 24
SE | 2023-12-01 | 49164 | 40694.2 | 4 | 55233.2 | 14 | 14538.9 | 0.9 | 9088.8 | 24
SE | 2023-12-02 | 45624 | 39386.1 | 5 | 50302.3 | 19 | 10916.2 | 0.9 | 6200.5 | 24
SE | 2023-12-03 | 42762.2 | 37672 | 5 | 48163.6 | 21 | 10491.6 | 0.9 | 4890.1 | 24
SE | 2023-12-04 | 48940 | 40531.4 | 3 | 55330.6 | 14 | 14799.2 | 0.9 | 9644.3 | 24
SE | 2023-12-05 | 48404.5 | 40549.3 | 4 | 54271.7 | 14 | 13722.4 | 0.9 | 8618.7 | 24
SE | 2023-12-06 | 49576.7 | 39918.3 | 4 | 55240.2 | 15 | 15321.9 | 0.9 | 9695.6 | 24
SE | 2023-12-07 | 51215.2 | 42254.8 | 4 | 58565.3 | 14 | 16310.5 | 0.9 | 10165.4 | 24
SE | 2023-12-08 | 49854.7 | 42614.3 | 5 | 54779 | 14 | 12164.7 | 0.9 | 8578.3 | 24
SE | 2023-12-09 | 43934.5 | 39922.2 | 5 | 47630.1 | 19 | 7707.9 | 0.9 | 4084.1 | 24
SE | 2023-12-10 | 39565.1 | 34809.8 | 6 | 45143.6 | 19 | 10333.8 | 0.9 | 4948.3 | 24
SE | 2023-12-11 | 45880.3 | 36633.1 | 3 | 51173 | 11 | 14539.9 | 0.9 | 9869.5 | 24
SE | 2023-12-12 | 46515.4 | 38256.8 | 3 | 51593.6 | 15 | 13336.8 | 0.9 | 8504.7 | 24
SE | 2023-12-13 | 47219.3 | 38054.6 | 4 | 52814.1 | 14 | 14759.5 | 0.9 | 8719.3 | 24
SE | 2023-12-14 | 50105.5 | 40369.4 | 4 | 56564.4 | 15 | 16195 | 0.9 | 9213.6 | 24
SE | 2023-12-15 | 51128.4 | 42450.9 | 5 | 57186.1 | 14 | 14735.1 | 0.9 | 9707.3 | 24
SE | 2023-12-16 | 48481.1 | 42963.8 | 5 | 52547 | 19 | 9583.2 | 0.9 | 5131.9 | 24
SE | 2023-12-17 | 45269.8 | 40403.1 | 6 | 50270.8 | 21 | 9867.7 | 0.9 | 4508.6 | 24
SE | 2023-12-18 | 51107.2 | 42698 | 5 | 57413.3 | 14 | 14715.3 | 0.9 | 9880.5 | 24
SE | 2023-12-19 | 50414.4 | 42728.6 | 5 | 55763.1 | 15 | 13034.5 | 0.9 | 8743 | 24
SE | 2023-12-20 | 48887.9 | 41447.6 | 5 | 54095.8 | 15 | 12648.1 | 0.9 | 7935 | 24
SE | 2023-12-21 | 48247.4 | 41100.7 | 5 | 53047.6 | 15 | 11946.8 | 0.9 | 7160.2 | 24
SE | 2023-12-22 | 47386.7 | 40306.8 | 5 | 51821.4 | 15 | 11514.6 | 0.9 | 7790.3 | 24
SE | 2023-12-23 | 43386.4 | 39177.2 | 5 | 47290.3 | 19 | 8113 | 0.9 | 4394 | 24
SE | 2023-12-24 | 39813 | 34947 | 6 | 48088.4 | 19 | 13141.4 | 0.8 | 6752.9 | 24
SE | 2023-12-25 | 38430.3 | 34784.1 | 6 | 44041.3 | 21 | 9257.2 | 0.9 | 6126 | 24
SE | 2023-12-26 | 44465.9 | 36512.7 | 5 | 48879.1 | 20 | 12366.4 | 0.9 | 8459.3 | 24
SE | 2023-12-27 | 43963.8 | 37766.7 | 5 | 48308.9 | 20 | 10542.2 | 0.9 | 5952.9 | 24
SE | 2023-12-28 | 44831.1 | 37566.4 | 5 | 49688.1 | 20 | 12121.8 | 0.9 | 6555.7 | 24
SE | 2023-12-29 | 46511.7 | 38890.6 | 5 | 50939 | 14 | 12048.4 | 0.9 | 7251.3 | 24
SE | 2023-12-30 | 42976.4 | 40176.1 | 6 | 46620.1 | 0 | 6444 | 0.9 | 3648.2 | 24
SE | 2023-12-31 | 38010.7 | 34248.7 | 6 | 45826.9 | 19 | 11578.1 | 0.8 | 7588.1 | 24
SE | 2024-01-01 | 35089.4 | 31586.9 | 7 | 41627 | 20 | 10040.1 | 0.8 | 6833.8 | 24
SE | 2024-01-02 | 41347.5 | 33352.4 | 3 | 47545.1 | 20 | 14192.7 | 0.9 | 7173.2 | 24
SE | 2024-01-03 | 44219.5 | 37010 | 4 | 49418.7 | 15 | 12408.7 | 0.9 | 7567.3 | 24
SE | 2024-01-04 | 43571.4 | 37361.4 | 4 | 48132.1 | 20 | 10770.7 | 0.9 | 5709.3 | 24
SE | 2024-01-05 | 43669.8 | 36782.7 | 4 | 48150.7 | 14 | 11368 | 0.9 | 6476.1 | 24
SE | 2024-01-06 | 41671.5 | 36885 | 5 | 47359.5 | 19 | 10474.5 | 0.9 | 4777.6 | 24
SE | 2024-01-07 | 39885.6 | 35045.5 | 6 | 46410.8 | 20 | 11365.3 | 0.9 | 5316.2 | 24
SE | 2024-01-08 | 47088 | 38210.8 | 4 | 53222.1 | 14 | 15011.3 | 0.9 | 9035.6 | 24
SE | 2024-01-09 | 48753.4 | 40686.4 | 4 | 54673.7 | 15 | 13987.3 | 0.9 | 8519.1 | 24
SE | 2024-01-10 | 49302.8 | 41389.5 | 4 | 54916.3 | 15 | 13526.8 | 0.9 | 8712.5 | 24
SE | 2024-01-11 | 49274.9 | 41952 | 4 | 54774.8 | 15 | 12822.9 | 0.9 | 8296.3 | 24
SE | 2024-01-12 | 48741.8 | 42262.5 | 4 | 53546.5 | 14 | 11284 | 0.9 | 8475.8 | 24
SE | 2024-01-13 | 43804.6 | 40184.4 | 5 | 47605.8 | 19 | 7421.4 | 0.9 | 4678.1 | 24
SE | 2024-01-14 | 39828.2 | 35177 | 6 | 46174.1 | 20 | 10997.2 | 0.9 | 5530.7 | 24
SE | 2024-01-15 | 47654.5 | 37778.6 | 3 | 53404.7 | 15 | 15626.1 | 0.9 | 10305.8 | 24
SE | 2024-01-16 | 50529.6 | 41412.6 | 5 | 56505.7 | 14 | 15093 | 0.9 | 9413.1 | 24
SE | 2024-01-17 | 52372.1 | 43853.9 | 4 | 59056.7 | 14 | 15202.8 | 0.9 | 9848.7 | 24
SE | 2024-01-18 | 52148.1 | 44219.8 | 4 | 58298 | 14 | 14078.1 | 0.9 | 9012.2 | 24
SE | 2024-01-19 | 50865.8 | 43717.5 | 4 | 56617 | 14 | 12899.5 | 0.9 | 8460.6 | 24
SE | 2024-01-20 | 46177.4 | 41773 | 6 | 50293.9 | 19 | 8520.9 | 0.9 | 4935 | 24
SE | 2024-01-21 | 41566.6 | 37689.7 | 6 | 46903 | 20 | 9213.4 | 0.9 | 5411.4 | 24
SE | 2024-01-22 | 46605.7 | 38709.8 | 4 | 51472.9 | 15 | 12763.1 | 0.9 | 8095.2 | 24
SE | 2024-01-23 | 45079.2 | 39393.2 | 3 | 48442 | 10 | 9048.8 | 0.9 | 6925.2 | 24
SE | 2024-01-24 | 43284.6 | 35882.6 | 3 | 48483 | 20 | 12600.5 | 0.9 | 6152.1 | 24
SE | 2024-01-25 | 43757.7 | 36256.3 | 3 | 48444.4 | 19 | 12188.1 | 0.9 | 6937.4 | 24
SE | 2024-01-26 | 43791.2 | 36305.7 | 4 | 48556.9 | 14 | 12251.3 | 0.9 | 6708.7 | 24
SE | 2024-01-27 | 41296.5 | 36165.7 | 4 | 46883.7 | 19 | 10718 | 0.9 | 4950.4 | 24
SE | 2024-01-28 | 38599.3 | 34024.7 | 6 | 44498.2 | 20 | 10473.5 | 0.9 | 5204.1 | 24
SE | 2024-01-29 | 45469 | 35072.8 | 3 | 51713.7 | 14 | 16640.9 | 0.9 | 9579.8 | 24
SE | 2024-01-30 | 48471.4 | 38888.2 | 4 | 54970.3 | 14 | 16082.1 | 0.9 | 9148.3 | 24
SE | 2024-01-31 | 48499.5 | 40929.1 | 4 | 54819 | 14 | 13889.9 | 0.9 | 8938.2 | 24
SE | 2024-02-01 | 46332.4 | 37805.1 | 3 | 51749.8 | 14 | 13944.7 | 0.9 | 7870.2 | 24
SE | 2024-02-02 | 46179.2 | 38260.3 | 3 | 51358.3 | 11 | 13098 | 0.9 | 8853.7 | 24
SE | 2024-02-03 | 43072.4 | 37618.3 | 5 | 48729.6 | 19 | 11111.2 | 0.9 | 5532.6 | 24
SE | 2024-02-04 | 39828.8 | 35047.5 | 6 | 45561.1 | 20 | 10513.6 | 0.9 | 4310.6 | 24
SE | 2024-02-05 | 46477 | 36173.7 | 3 | 52831.7 | 15 | 16658 | 0.9 | 9130.3 | 24
SE | 2024-02-06 | 48579.5 | 39372.8 | 3 | 54727.6 | 14 | 15354.8 | 0.9 | 9041.2 | 24
SE | 2024-02-07 | 49350.1 | 40165.1 | 4 | 56074.7 | 14 | 15909.5 | 0.9 | 8566.1 | 24
SE | 2024-02-08 | 49188.9 | 40434.9 | 4 | 55114.4 | 14 | 14679.5 | 0.9 | 8867.4 | 24
SE | 2024-02-09 | 49189.5 | 40435.8 | 4 | 54938.1 | 14 | 14502.3 | 0.9 | 8736.2 | 24
SE | 2024-02-10 | 45134 | 40416.7 | 6 | 49895.7 | 19 | 9479.1 | 0.9 | 4770.5 | 24
SE | 2024-02-11 | 41647.8 | 37106.1 | 6 | 47666.7 | 20 | 10560.5 | 0.9 | 5561.3 | 24
SE | 2024-02-12 | 45475 | 39273 | 4 | 50937.2 | 20 | 11664.2 | 0.9 | 5873.9 | 24
SE | 2024-02-13 | 46484.4 | 41063.3 | 5 | 52188.5 | 20 | 11125.2 | 0.9 | 4441.1 | 24
SE | 2024-02-14 | 49026.5 | 42058.9 | 4 | 53528.2 | 14 | 11469.3 | 0.9 | 6648.7 | 24
SE | 2024-02-15 | 47618.7 | 41037.1 | 4 | 51398.7 | 11 | 10361.6 | 0.9 | 6714.8 | 24
SE | 2024-02-16 | 46363.4 | 38796.4 | 3 | 51089 | 14 | 12292.6 | 0.9 | 6968.1 | 24
SE | 2024-02-17 | 43542 | 38342 | 4 | 49035.8 | 19 | 10693.8 | 0.9 | 5512.9 | 24
SE | 2024-02-18 | 40370.6 | 35613.3 | 6 | 46272.3 | 20 | 10658.9 | 0.9 | 4792.8 | 24
SE | 2024-02-19 | 46299.7 | 36847.4 | 3 | 52290.1 | 14 | 15442.7 | 0.9 | 7472.3 | 24
SE | 2024-02-20 | 46385 | 38841.9 | 3 | 50664.6 | 15 | 11822.8 | 0.9 | 7151.3 | 24
SE | 2024-02-21 | 45977.2 | 37805.5 | 3 | 50794.5 | 15 | 12989 | 0.9 | 6672.6 | 24
SE | 2024-02-22 | 46874.8 | 37893.6 | 3 | 52322.2 | 19 | 14428.6 | 0.9 | 7116.1 | 24
SE | 2024-02-23 | 48170.2 | 39368.2 | 3 | 54335.5 | 15 | 14967.4 | 0.9 | 7932.8 | 24
SE | 2024-02-24 | 45402.5 | 39875.8 | 4 | 50483.7 | 19 | 10607.9 | 0.9 | 5858 | 24
SE | 2024-02-25 | 42623.3 | 37100.4 | 6 | 49465.1 | 20 | 12364.7 | 0.9 | 5923.9 | 24
SE | 2024-02-26 | 49635.5 | 40364.2 | 3 | 55272.8 | 14 | 14908.6 | 0.9 | 8565.6 | 24
SE | 2024-02-27 | 51042.5 | 41704.2 | 3 | 57091.1 | 14 | 15386.9 | 0.9 | 8300.5 | 24
SE | 2024-02-28 | 52291.2 | 43275.3 | 4 | 58345.7 | 14 | 15070.3 | 0.9 | 8642.9 | 24
SE | 2024-02-29 | 52773.4 | 44202.4 | 4 | 58830 | 15 | 14627.7 | 0.9 | 7961.7 | 24
SE | 2024-03-01 | 51747.4 | 44400.9 | 4 | 57714.3 | 14 | 13313.5 | 0.9 | 8248.6 | 24
SE | 2024-03-02 | 45993.2 | 41757.3 | 6 | 50785.1 | 19 | 9027.8 | 0.9 | 4336.7 | 24
SE | 2024-03-03 | 42560 | 37330.6 | 6 | 48953.8 | 19 | 11623.2 | 0.9 | 5523.8 | 24
SE | 2024-03-04 | 49577.1 | 39502.3 | 3 | 56110.4 | 14 | 16608 | 0.9 | 8865.3 | 24
SE | 2024-03-05 | 50691.5 | 42264.5 | 4 | 57022.1 | 15 | 14757.7 | 0.9 | 8480.3 | 24
SE | 2024-03-06 | 49464.9 | 41382.6 | 4 | 55146.5 | 15 | 13763.9 | 0.9 | 7166.5 | 24
SE | 2024-03-07 | 49358.6 | 40672.5 | 4 | 54949.4 | 15 | 14276.9 | 0.9 | 8224.8 | 24
SE | 2024-03-08 | 49775.2 | 40832.1 | 3 | 55855.6 | 14 | 15023.5 | 0.9 | 8456.5 | 24
SE | 2024-03-09 | 46587.6 | 41138.6 | 4 | 51284.3 | 19 | 10145.7 | 0.9 | 6078.1 | 24
SE | 2024-03-10 | 43117 | 38568.7 | 6 | 48649.1 | 19 | 10080.4 | 0.9 | 5377.4 | 24
SE | 2024-03-11 | 48900.9 | 39390.8 | 3 | 54828.1 | 14 | 15437.3 | 0.9 | 8140.2 | 24
SE | 2024-03-12 | 49386.9 | 40931.1 | 4 | 54962.4 | 14 | 14031.3 | 0.9 | 7470.6 | 24
SE | 2024-03-13 | 50090.3 | 40888.7 | 3 | 56188.9 | 14 | 15300.2 | 0.9 | 7714 | 24
SE | 2024-03-14 | 51397.8 | 41950 | 4 | 57892.6 | 15 | 15942.6 | 0.9 | 7536.8 | 24
SE | 2024-03-15 | 52690.8 | 43644.2 | 4 | 59082.7 | 14 | 15438.5 | 0.9 | 8407.6 | 24
SE | 2024-03-16 | 49604.2 | 44169.6 | 6 | 54808.1 | 19 | 10638.5 | 0.9 | 5345.7 | 24
SE | 2024-03-17 | 46388.9 | 41565.2 | 6 | 52022.2 | 20 | 10457 | 0.9 | 5163.1 | 24
SE | 2024-03-18 | 52684.8 | 43362.4 | 4 | 59055.8 | 14 | 15693.3 | 0.9 | 9376.6 | 24
SE | 2024-03-19 | 52933.5 | 44558.3 | 4 | 58934.3 | 15 | 14376 | 0.9 | 7989.5 | 24
SE | 2024-03-20 | 52301.6 | 43868.1 | 4 | 57717 | 15 | 13848.9 | 0.9 | 8058.9 | 24
SE | 2024-03-21 | 52295.2 | 43832.4 | 4 | 58338.8 | 15 | 14506.4 | 0.9 | 8335.1 | 24
SE | 2024-03-22 | 48756.4 | 43441.5 | 4 | 52405.3 | 14 | 8963.8 | 0.9 | 6458.5 | 24
SE | 2024-03-23 | 41761.8 | 37986.3 | 4 | 46370.8 | 19 | 8384.5 | 0.9 | 4059.3 | 24
SE | 2024-03-24 | 37608 | 33156.9 | 6 | 44646.6 | 19 | 11489.7 | 0.8 | 6883.9 | 24
SE | 2024-03-25 | 44739.1 | 35012.9 | 3 | 50689.6 | 19 | 15676.7 | 0.9 | 8402.8 | 24
SE | 2024-03-26 | 45221.3 | 36704.6 | 3 | 49990.2 | 11 | 13285.6 | 0.9 | 8371.5 | 24
SE | 2024-03-27 | 44327.2 | 36033.9 | 3 | 49219.9 | 19 | 13186 | 0.9 | 7510.6 | 24
SE | 2024-03-28 | 43959.1 | 36247.8 | 3 | 48608.1 | 19 | 12360.3 | 0.9 | 7666.6 | 24
SE | 2024-03-29 | 39041.1 | 34477.3 | 6 | 45957.5 | 19 | 11480.1 | 0.8 | 7020.4 | 24
SE | 2024-03-30 | 40654.9 | 34796.5 | 4 | 47265 | 19 | 12468.5 | 0.9 | 5039.7 | 24
SE | 2024-03-31 | 38678.6 | 33965.9 | 6 | 45784.3 | 19 | 11818.4 | 0.8 | 7320.4 | 24
SE | 2024-04-01 | 45272.9 | 35651.3 | 3 | 50973.6 | 19 | 15322.4 | 0.9 | 7682.7 | 24
SE | 2024-04-02 | 47154.6 | 37849.6 | 3 | 52563.4 | 15 | 14713.8 | 0.9 | 8811.7 | 24
SE | 2024-04-03 | 47561.9 | 38253 | 3 | 52929.1 | 15 | 14676.1 | 0.9 | 7791.1 | 24
SE | 2024-04-04 | 48267.1 | 39123 | 4 | 54316.9 | 15 | 15193.8 | 0.9 | 7772.4 | 24
SE | 2024-04-05 | 48347.9 | 39497.4 | 4 | 53789.7 | 14 | 14292.3 | 0.9 | 8322.7 | 24
SE | 2024-04-06 | 43797 | 39052.4 | 4 | 49126.8 | 19 | 10074.4 | 0.9 | 5106.2 | 24
SE | 2024-04-07 | 40353.5 | 35340.7 | 6 | 46764.4 | 19 | 11423.6 | 0.9 | 6218 | 24
SE | 2024-04-08 | 46739.4 | 37279.8 | 3 | 51783.1 | 19 | 14503.3 | 0.9 | 8431.3 | 24
SE | 2024-04-09 | 47833.2 | 39098 | 3 | 52767.3 | 15 | 13669.2 | 0.9 | 7706.1 | 24
SE | 2024-04-10 | 47820.4 | 39034.1 | 3 | 53115.4 | 15 | 14081.3 | 0.9 | 7188.4 | 24
SE | 2024-04-11 | 47922.8 | 39425.5 | 3 | 53094.9 | 15 | 13669.4 | 0.9 | 7824.2 | 24
SE | 2024-04-12 | 47291.3 | 39098.3 | 3 | 52250.9 | 15 | 13152.6 | 0.9 | 7929.3 | 24
SE | 2024-04-13 | 43641.4 | 38000.7 | 4 | 49789 | 18 | 11788.3 | 0.9 | 5500 | 24
SE | 2024-04-14 | 40164.1 | 35632.7 | 6 | 46376.7 | 19 | 10744 | 0.9 | 6623.3 | 24
SE | 2024-04-15 | 46433.8 | 36506 | 3 | 52220.1 | 15 | 15714.1 | 0.9 | 8434.8 | 24
SE | 2024-04-16 | 48347.3 | 39168.7 | 3 | 54055.4 | 15 | 14886.6 | 0.9 | 7760.3 | 24
SE | 2024-04-17 | 48400.2 | 39812.6 | 3 | 53434.8 | 14 | 13622.2 | 0.9 | 7668.6 | 24
SE | 2024-04-18 | 45666.8 | 39163.5 | 4 | 49622.4 | 18 | 10458.9 | 0.9 | 6488.3 | 24
SE | 2024-04-19 | 44103.6 | 36219.5 | 3 | 49521 | 18 | 13301.5 | 0.9 | 6529.1 | 24
SE | 2024-04-20 | 41003.4 | 35850.5 | 4 | 47990 | 18 | 12139.5 | 0.9 | 6290.4 | 24
SE | 2024-04-21 | 37605.5 | 32819.8 | 6 | 45838.2 | 18 | 13018.4 | 0.8 | 8794.8 | 24
SE | 2024-04-22 | 44442.6 | 34438.8 | 3 | 50991.1 | 18 | 16552.3 | 0.9 | 7376 | 24
SE | 2024-04-23 | 46084.5 | 37431.7 | 3 | 52065.5 | 18 | 14633.8 | 0.9 | 6022.5 | 24
SE | 2024-04-24 | 47642.3 | 38570.9 | 3 | 53604.7 | 15 | 15033.8 | 0.9 | 6673.8 | 24
SE | 2024-04-25 | 47760.8 | 39566.9 | 4 | 52839.2 | 18 | 13272.3 | 0.9 | 6826.1 | 24
SE | 2024-04-26 | 47474.2 | 39641.1 | 3 | 52247.2 | 18 | 12606.2 | 0.9 | 6778.8 | 24
SE | 2024-04-27 | 44594.3 | 39441.6 | 4 | 51264 | 18 | 11822.4 | 0.9 | 5682.2 | 24
SE | 2024-04-28 | 41778.5 | 36737.5 | 6 | 49319.6 | 18 | 12582.1 | 0.8 | 7832.5 | 24
SE | 2024-04-29 | 48446.9 | 38828.7 | 4 | 54134.5 | 16 | 15305.8 | 0.9 | 7640.3 | 24
SE | 2024-04-30 | 49093.5 | 40619.7 | 3 | 54557.1 | 15 | 13937.4 | 0.9 | 6478.6 | 24
SE | 2024-05-01 | 44425.1 | 39441 | 6 | 51026.9 | 19 | 11585.9 | 0.9 | 6381.7 | 24
SE | 2024-05-02 | 49160.5 | 39820.7 | 4 | 54838.7 | 18 | 15018 | 0.9 | 7222.8 | 24
SE | 2024-05-03 | 48923.5 | 41382.3 | 4 | 53720.8 | 14 | 12338.5 | 0.9 | 6247.9 | 24
SE | 2024-05-04 | 44453.6 | 39660.8 | 6 | 51369.6 | 18 | 11708.8 | 0.9 | 6261.4 | 24
SE | 2024-05-05 | 41052.7 | 36453.4 | 6 | 48629.7 | 18 | 12176.3 | 0.8 | 8372.1 | 24
SE | 2024-05-06 | 47137.4 | 37750.2 | 3 | 52914.2 | 18 | 15164 | 0.9 | 7038.2 | 24
SE | 2024-05-07 | 48450.4 | 39804.7 | 3 | 53717.8 | 18 | 13913.1 | 0.9 | 6621.9 | 24
SE | 2024-05-08 | 48651 | 40407.2 | 4 | 54150.6 | 18 | 13743.4 | 0.9 | 6341.2 | 24
SE | 2024-05-09 | 48993.3 | 40655.1 | 3 | 54069.3 | 15 | 13414.2 | 0.9 | 6297.8 | 24
SE | 2024-05-10 | 48304.1 | 40494.2 | 3 | 53238.8 | 18 | 12744.5 | 0.9 | 6135.5 | 24
SE | 2024-05-11 | 44306.2 | 39142.8 | 4 | 51440.8 | 18 | 12298 | 0.9 | 6135 | 24
SE | 2024-05-12 | 40292.3 | 35960.1 | 6 | 47589.9 | 18 | 11629.7 | 0.8 | 9712.6 | 24
SE | 2024-05-13 | 47492.9 | 37633 | 3 | 53746.8 | 18 | 16113.8 | 0.9 | 7281.4 | 24
SE | 2024-05-14 | 47012.7 | 39886 | 4 | 51953.6 | 18 | 12067.5 | 0.9 | 6378.2 | 24
SE | 2024-05-15 | 45079.2 | 37570.4 | 3 | 50418.4 | 18 | 12848 | 0.9 | 6531.5 | 24
SE | 2024-05-16 | 45453.9 | 36381.2 | 3 | 52300.7 | 18 | 15919.5 | 0.9 | 6857 | 24
SE | 2024-05-17 | 46507.1 | 37161.1 | 3 | 52592.5 | 18 | 15431.4 | 0.9 | 7209.7 | 24
SE | 2024-05-18 | 42997.2 | 37966.3 | 4 | 50124.4 | 18 | 12158.1 | 0.9 | 6554.4 | 24
SE | 2024-05-19 | 39119.1 | 34904 | 6 | 46198.7 | 18 | 11294.7 | 0.8 | 7858.8 | 24
SE | 2024-05-20 | 44729.4 | 35353.8 | 3 | 50828.2 | 18 | 15474.4 | 0.9 | 8241.5 | 24
SE | 2024-05-21 | 44845.7 | 36768.1 | 3 | 50739.4 | 18 | 13971.3 | 0.9 | 6436.4 | 24
SE | 2024-05-22 | 45344.6 | 36674.6 | 3 | 51690.9 | 18 | 15016.3 | 0.9 | 6449.6 | 24
SE | 2024-05-23 | 45676 | 37067.9 | 3 | 52141.9 | 18 | 15074 | 0.9 | 6368 | 24
SE | 2024-05-24 | 45395.2 | 37293.3 | 3 | 50743.4 | 18 | 13450.1 | 0.9 | 6909.3 | 24
SE | 2024-05-25 | 40894.8 | 36239 | 3 | 47412.6 | 18 | 11173.5 | 0.9 | 6058.4 | 24
SE | 2024-05-26 | 36667 | 32414.2 | 4 | 43816 | 18 | 11401.8 | 0.8 | 7666.2 | 24
SE | 2024-05-27 | 41968.6 | 32094.9 | 3 | 49016.7 | 18 | 16921.8 | 0.9 | 8412.3 | 24
SE | 2024-05-28 | 42632.6 | 33849.9 | 3 | 49583 | 18 | 15733.1 | 0.9 | 7638.1 | 24
SE | 2024-05-29 | 41422.6 | 33831 | 3 | 48329.1 | 18 | 14498.1 | 0.9 | 7024.6 | 24
SE | 2024-05-30 | 37703.2 | 32843.5 | 4 | 46435.9 | 18 | 13592.4 | 0.8 | 8430.2 | 24
SE | 2024-05-31 | 38732.9 | 31714.6 | 3 | 47269.9 | 18 | 15555.3 | 0.8 | 6394.3 | 24
SE | 2024-06-01 | 37005.7 | 31535.8 | 4 | 46215.1 | 18 | 14679.3 | 0.8 | 8661.4 | 24
SE | 2024-06-02 | 34859.2 | 30016.6 | 4 | 44769.4 | 18 | 14752.9 | 0.8 | 10433 | 24
SE | 2024-06-03 | 41086.6 | 31087.1 | 3 | 49204.3 | 18 | 18117.1 | 0.8 | 7697.3 | 24
SE | 2024-06-04 | 42100.8 | 34034.2 | 3 | 49049.5 | 18 | 15015.3 | 0.9 | 6966 | 24
SE | 2024-06-05 | 42107.1 | 33844.6 | 3 | 49253.6 | 18 | 15409 | 0.9 | 6863 | 24
SE | 2024-06-06 | 42399.9 | 33652.2 | 3 | 49824.8 | 18 | 16172.6 | 0.9 | 7038.8 | 24
SE | 2024-06-07 | 42556.3 | 33997.1 | 3 | 49837.5 | 18 | 15840.4 | 0.9 | 7131.6 | 24
SE | 2024-06-08 | 39608.1 | 34025.9 | 4 | 48200.4 | 18 | 14174.4 | 0.8 | 7984.6 | 24
SE | 2024-06-09 | 36450.9 | 31892.9 | 4 | 45141.2 | 18 | 13248.3 | 0.8 | 9319.8 | 24
SE | 2024-06-10 | 42309.8 | 32408.7 | 3 | 50420.7 | 18 | 18012 | 0.8 | 7294.6 | 24
SE | 2024-06-11 | 43379.8 | 34656.2 | 3 | 50914.5 | 18 | 16258.3 | 0.9 | 6695.3 | 24
SE | 2024-06-12 | 43210.8 | 34787.9 | 3 | 51135.9 | 18 | 16348 | 0.8 | 6756.9 | 24
SE | 2024-06-13 | 42718.7 | 34494.6 | 3 | 50286.8 | 18 | 15792.2 | 0.8 | 6472.4 | 24
SE | 2024-06-14 | 42835.7 | 34141.2 | 3 | 50398.9 | 18 | 16257.7 | 0.8 | 6940.2 | 24
SE | 2024-06-15 | 40145.2 | 34362.1 | 4 | 49158.3 | 18 | 14796.2 | 0.8 | 8043 | 24
SE | 2024-06-16 | 36828.5 | 32204.3 | 6 | 45825.8 | 18 | 13621.5 | 0.8 | 9769.4 | 24
SE | 2024-06-17 | 42549.3 | 32908.8 | 3 | 50280.5 | 18 | 17371.7 | 0.8 | 7298.7 | 24
SE | 2024-06-18 | 43442.5 | 34818.3 | 3 | 51018.3 | 18 | 16200 | 0.9 | 6656.2 | 24
SE | 2024-06-19 | 43634.2 | 34984.7 | 3 | 51280.1 | 18 | 16295.4 | 0.9 | 6671.4 | 24
SE | 2024-06-20 | 43571.5 | 34835.9 | 3 | 51274 | 18 | 16438.1 | 0.8 | 6731.9 | 24
SE | 2024-06-21 | 43279.5 | 35000.4 | 3 | 50617.4 | 18 | 15617.1 | 0.9 | 6763.4 | 24
SE | 2024-06-22 | 40566.7 | 34764.9 | 4 | 48984.3 | 18 | 14219.4 | 0.8 | 7286.2 | 24
SE | 2024-06-23 | 37671 | 32679 | 4 | 46639.3 | 18 | 13960.3 | 0.8 | 9225.1 | 24
SE | 2024-06-24 | 43896.7 | 33832 | 3 | 52146.2 | 18 | 18314.2 | 0.8 | 7603.2 | 24
SE | 2024-06-25 | 44742.9 | 36208.6 | 3 | 51526.4 | 18 | 15317.7 | 0.9 | 6971.1 | 24
SE | 2024-06-26 | 45006.5 | 36145.7 | 3 | 52210.2 | 18 | 16064.5 | 0.9 | 7003.1 | 24
SE | 2024-06-27 | 44402 | 36317.1 | 3 | 51427.4 | 18 | 15110.3 | 0.9 | 6767.6 | 24
SE | 2024-06-28 | 44146.8 | 35411.2 | 3 | 50628.1 | 18 | 15216.9 | 0.9 | 7250.6 | 24
SE | 2024-06-29 | 40797.7 | 35677.4 | 4 | 48528.8 | 18 | 12851.4 | 0.8 | 7065.2 | 24
SE | 2024-06-30 | 35862.4 | 32280.3 | 4 | 43384.7 | 18 | 11104.4 | 0.8 | 8370.4 | 24
SE | 2024-07-01 | 40638.4 | 31002 | 3 | 47878.7 | 18 | 16876.7 | 0.8 | 8431.1 | 24
SE | 2024-07-02 | 41685.1 | 32784.9 | 3 | 49430.4 | 18 | 16645.5 | 0.8 | 7196.6 | 24
SE | 2024-07-03 | 42575.1 | 33635.4 | 3 | 50087.5 | 18 | 16452.1 | 0.9 | 7332 | 24
SE | 2024-07-04 | 43260.8 | 34447.6 | 3 | 50203.3 | 18 | 15755.7 | 0.9 | 7444.3 | 24
SE | 2024-07-05 | 43284.9 | 34823.8 | 3 | 49648.1 | 18 | 14824.3 | 0.9 | 7970.5 | 24
SE | 2024-07-06 | 39605.2 | 34451.4 | 4 | 47486.5 | 18 | 13035.1 | 0.8 | 7500.1 | 24
SE | 2024-07-07 | 36354.9 | 31508.7 | 4 | 44864.8 | 18 | 13356.1 | 0.8 | 8785.9 | 24
SE | 2024-07-08 | 40736.3 | 32198.2 | 3 | 47724.2 | 18 | 15526 | 0.9 | 7238.7 | 24
SE | 2024-07-09 | 40683.6 | 32841.6 | 2 | 47565.4 | 18 | 14723.8 | 0.9 | 5680.7 | 24
SE | 2024-07-10 | 42815.9 | 33429.6 | 3 | 50278.8 | 18 | 16849.2 | 0.9 | 8139.6 | 24
SE | 2024-07-11 | 43363.5 | 34327.2 | 3 | 50666.2 | 18 | 16339.1 | 0.9 | 7807.7 | 24
SE | 2024-07-12 | 43121.6 | 34840.6 | 3 | 49456.6 | 18 | 14615.9 | 0.9 | 7702.2 | 24
SE | 2024-07-13 | 39066.6 | 34114.2 | 4 | 46923.4 | 18 | 12809.2 | 0.8 | 7718.9 | 24
SE | 2024-07-14 | 35447.9 | 30809.8 | 4 | 44332.8 | 18 | 13523 | 0.8 | 9705 | 24
SE | 2024-07-15 | 40445.3 | 31102.4 | 3 | 48165 | 18 | 17062.7 | 0.8 | 7915.2 | 24
SE | 2024-07-16 | 41556 | 32969 | 3 | 49198.2 | 18 | 16229.2 | 0.8 | 7326.1 | 24
SE | 2024-07-17 | 42048.4 | 33502.4 | 3 | 49803.4 | 18 | 16300.9 | 0.8 | 7290.6 | 24
SE | 2024-07-18 | 42172.3 | 33991.7 | 3 | 49602.7 | 18 | 15611 | 0.9 | 6879 | 24
SE | 2024-07-19 | 41962.7 | 33970 | 3 | 49414.9 | 18 | 15444.9 | 0.8 | 7146.5 | 24
SE | 2024-07-20 | 38783.3 | 33622.3 | 4 | 47352.7 | 18 | 13730.4 | 0.8 | 8466.8 | 24
SE | 2024-07-21 | 35487.7 | 31202.3 | 5 | 44518.1 | 18 | 13315.8 | 0.8 | 10196.5 | 24
SE | 2024-07-22 | 41158 | 31583.7 | 3 | 49644.5 | 18 | 18060.8 | 0.8 | 7217 | 24
SE | 2024-07-23 | 42188.1 | 33974.6 | 3 | 50078.1 | 18 | 16103.5 | 0.8 | 6740.7 | 24
SE | 2024-07-24 | 42175.5 | 33851.1 | 3 | 50208.8 | 18 | 16357.7 | 0.8 | 6843.7 | 24
SE | 2024-07-25 | 42500.7 | 34152.8 | 3 | 50285.3 | 18 | 16132.6 | 0.8 | 6497.9 | 24
SE | 2024-07-26 | 42738 | 34472.9 | 3 | 50250.8 | 18 | 15777.9 | 0.9 | 6738.3 | 24
SE | 2024-07-27 | 40112.9 | 34408.4 | 4 | 48362.5 | 18 | 13954.1 | 0.8 | 7357.1 | 24
SE | 2024-07-28 | 36995.4 | 32061.8 | 6 | 45772.9 | 18 | 13711 | 0.8 | 9397.2 | 24
SE | 2024-07-29 | 42756.6 | 33210.5 | 3 | 49491.7 | 18 | 16281.2 | 0.9 | 8163.3 | 24
SE | 2024-07-30 | 42940.9 | 34655.4 | 3 | 49228 | 18 | 14572.5 | 0.9 | 7485.2 | 24
SE | 2024-07-31 | 42719.7 | 33948.7 | 3 | 49987.3 | 18 | 16038.6 | 0.9 | 7426.3 | 24
SE | 2024-08-01 | 42782.5 | 34409.2 | 3 | 49772.3 | 18 | 15363.1 | 0.9 | 6649.5 | 24
SE | 2024-08-02 | 42869.6 | 34523 | 3 | 49724.1 | 18 | 15201 | 0.9 | 6928.4 | 24
SE | 2024-08-03 | 40073.6 | 34371.6 | 4 | 47993.5 | 18 | 13622 | 0.8 | 6985.9 | 24
SE | 2024-08-04 | 37228.7 | 32259.8 | 4 | 44859.1 | 18 | 12599.2 | 0.8 | 8085.6 | 24
SE | 2024-08-05 | 42965.9 | 33221.6 | 3 | 50194.9 | 18 | 16973.3 | 0.9 | 7047.8 | 24
SE | 2024-08-06 | 44196.4 | 35508.6 | 3 | 50795.9 | 18 | 15287.3 | 0.9 | 6652.9 | 24
SE | 2024-08-07 | 44761.8 | 35836.8 | 3 | 51156.3 | 18 | 15319.6 | 0.9 | 6878.6 | 24
SE | 2024-08-08 | 45321.8 | 36497.5 | 3 | 51723.5 | 18 | 15226 | 0.9 | 7054.3 | 24
SE | 2024-08-09 | 44359.8 | 36522.5 | 3 | 49220.9 | 18 | 12698.5 | 0.9 | 7441.5 | 24
SE | 2024-08-10 | 39060.7 | 34709.3 | 3 | 45944.7 | 18 | 11235.4 | 0.9 | 7874 | 24
SE | 2024-08-11 | 34175.2 | 29888.4 | 6 | 42788.6 | 18 | 12900.3 | 0.8 | 10685.8 | 24
SE | 2024-08-12 | 39631.8 | 30416.8 | 3 | 48182.9 | 18 | 17766 | 0.8 | 7613.2 | 24
SE | 2024-08-13 | 40427.1 | 32263.7 | 3 | 48602.1 | 18 | 16338.3 | 0.8 | 6688.9 | 24
SE | 2024-08-14 | 41333.7 | 32716.2 | 3 | 49689 | 18 | 16972.8 | 0.8 | 6980.1 | 24
SE | 2024-08-15 | 42395.1 | 33419.5 | 3 | 50561.7 | 18 | 17142.1 | 0.8 | 6773.7 | 24
SE | 2024-08-16 | 43510.1 | 34247.4 | 3 | 50946.3 | 18 | 16698.9 | 0.9 | 8113.8 | 24
SE | 2024-08-17 | 41192.2 | 35166.9 | 4 | 48914.6 | 18 | 13747.7 | 0.8 | 6560.6 | 24
SE | 2024-08-18 | 37965.7 | 32862.5 | 6 | 46211 | 18 | 13348.4 | 0.8 | 8503.8 | 24
SE | 2024-08-19 | 44237.1 | 34221.8 | 3 | 51038.6 | 18 | 16816.8 | 0.9 | 7214.5 | 24
SE | 2024-08-20 | 45294.4 | 36955.8 | 3 | 51257.4 | 18 | 14301.6 | 0.9 | 6246.1 | 24
SE | 2024-08-21 | 45401.1 | 36865.9 | 3 | 52088.6 | 18 | 15222.7 | 0.9 | 6264.1 | 24
SE | 2024-08-22 | 45918.9 | 37064 | 3 | 51928.9 | 18 | 14864.9 | 0.9 | 6172.2 | 24
SE | 2024-08-23 | 46756.7 | 37917 | 3 | 53096.4 | 18 | 15179.4 | 0.9 | 6418.6 | 24
SE | 2024-08-24 | 42967.4 | 37936.8 | 4 | 48484.8 | 18 | 10547.9 | 0.9 | 4772.9 | 24
SE | 2024-08-25 | 37947.4 | 33956.1 | 4 | 44324.1 | 18 | 10368 | 0.9 | 6776.7 | 24
SE | 2024-08-26 | 40536.5 | 31841.6 | 3 | 48595.1 | 19 | 16753.5 | 0.8 | 7377.2 | 24
SE | 2024-08-27 | 41192.8 | 32814.2 | 3 | 49226.3 | 19 | 16412.1 | 0.8 | 6737.3 | 24
SE | 2024-08-28 | 42153.9 | 33281.8 | 3 | 50029.3 | 18 | 16747.5 | 0.8 | 7109.9 | 24
SE | 2024-08-29 | 42946.3 | 34053.5 | 3 | 50590.6 | 19 | 16537.1 | 0.8 | 6774.5 | 24
SE | 2024-08-30 | 43529.2 | 34946.3 | 3 | 50312.4 | 18 | 15366.1 | 0.9 | 6397.9 | 24
SE | 2024-08-31 | 40714.1 | 35096.3 | 4 | 47941.8 | 19 | 12845.5 | 0.8 | 6524.9 | 24
SE | 2024-09-01 | 37962.7 | 32798.3 | 6 | 46697.8 | 18 | 13899.5 | 0.8 | 9248.3 | 24
SE | 2024-09-02 | 44162.9 | 34339.5 | 3 | 51077.3 | 19 | 16737.8 | 0.9 | 7696.6 | 24
SE | 2024-09-03 | 45943.5 | 36443.3 | 3 | 52362.6 | 19 | 15919.3 | 0.9 | 7328.7 | 24
SE | 2024-09-04 | 47442.8 | 37690.9 | 3 | 53615.7 | 18 | 15924.8 | 0.9 | 7386 | 24
SE | 2024-09-05 | 47323.9 | 38924.1 | 4 | 52459.4 | 15 | 13535.3 | 0.9 | 7480.4 | 24
SE | 2024-09-06 | 46038.8 | 37909.5 | 3 | 51021.9 | 18 | 13112.5 | 0.9 | 7392.6 | 24
SE | 2024-09-07 | 41715.5 | 36652.8 | 6 | 48628.1 | 19 | 11975.3 | 0.9 | 6166.9 | 24
SE | 2024-09-08 | 40251.7 | 34752.4 | 6 | 48012.4 | 19 | 13260.1 | 0.8 | 7508.1 | 24
SE | 2024-09-09 | 47135.2 | 36899.3 | 3 | 53371.4 | 16 | 16472.2 | 0.9 | 8070.9 | 24
SE | 2024-09-10 | 47788.8 | 38728.2 | 4 | 53742.9 | 18 | 15014.8 | 0.9 | 6775.2 | 24
SE | 2024-09-11 | 48588.3 | 39478.7 | 3 | 54420.5 | 18 | 14941.8 | 0.9 | 6721.7 | 24
SE | 2024-09-12 | 49364.9 | 40498.8 | 4 | 55349.3 | 15 | 14850.6 | 0.9 | 6426 | 24
SE | 2024-09-13 | 49555.6 | 41558.9 | 4 | 54721.3 | 15 | 13162.4 | 0.9 | 6553.1 | 24
SE | 2024-09-14 | 45498.1 | 40538.3 | 5 | 50662.3 | 18 | 10124 | 0.9 | 4936.9 | 24
SE | 2024-09-15 | 40417.8 | 36042.1 | 6 | 46626.2 | 18 | 10584.1 | 0.9 | 7099.2 | 24
SE | 2024-09-16 | 45380.9 | 36365.6 | 3 | 50926.5 | 19 | 14560.9 | 0.9 | 8101.4 | 24
SE | 2024-09-17 | 44997.8 | 37141.1 | 3 | 51229.4 | 19 | 14088.3 | 0.9 | 6002 | 24
SE | 2024-09-18 | 45525.9 | 37238.9 | 3 | 51747.4 | 18 | 14508.5 | 0.9 | 6344.8 | 24
SE | 2024-09-19 | 46729.1 | 37251.7 | 3 | 53245.4 | 19 | 15993.6 | 0.9 | 6806.1 | 24
SE | 2024-09-20 | 48344.6 | 39328.3 | 3 | 54122.1 | 15 | 14793.8 | 0.9 | 7282.7 | 24
SE | 2024-09-21 | 44400.8 | 39050.3 | 4 | 50129.9 | 19 | 11079.6 | 0.9 | 5707.7 | 24
SE | 2024-09-22 | 41701.4 | 36369.8 | 6 | 49391.1 | 19 | 13021.3 | 0.8 | 7796.5 | 24
SE | 2024-09-23 | 49073.9 | 38691.9 | 3 | 55493.1 | 15 | 16801.2 | 0.9 | 8240.5 | 24
SE | 2024-09-24 | 50689.4 | 41440.2 | 4 | 56818.8 | 15 | 15378.6 | 0.9 | 7409.7 | 24
SE | 2024-09-25 | 51713 | 42500.6 | 4 | 57920.7 | 15 | 15420.1 | 0.9 | 7373.1 | 24
SE | 2024-09-26 | 51737.9 | 43248.5 | 4 | 57778.5 | 15 | 14530 | 0.9 | 7595.8 | 24
SE | 2024-09-27 | 49596 | 42718 | 4 | 54129.7 | 14 | 11411.7 | 0.9 | 7760.6 | 24
SE | 2024-09-28 | 43465.3 | 39381.7 | 4 | 48694.3 | 18 | 9312.5 | 0.9 | 5036 | 24
SE | 2024-09-29 | 39758.7 | 34771.6 | 6 | 47399.9 | 19 | 12628.2 | 0.8 | 7697.6 | 24
SE | 2024-09-30 | 46938.1 | 36979.4 | 3 | 52988 | 16 | 16008.6 | 0.9 | 7634.2 | 24
SE | 2024-10-01 | 49514.7 | 39804.5 | 4 | 55530.1 | 15 | 15725.7 | 0.9 | 7576.4 | 24
SE | 2024-10-02 | 51163.2 | 42252.7 | 4 | 57961.4 | 14 | 15708.8 | 0.9 | 8612.1 | 24
SE | 2024-10-03 | 49896.5 | 42237.5 | 4 | 54495.9 | 14 | 12258.4 | 0.9 | 8388.1 | 24
SE | 2024-10-04 | 46828 | 39589.9 | 4 | 50964.2 | 14 | 11374.4 | 0.9 | 7621.5 | 24
SE | 2024-10-05 | 43057.9 | 37937.5 | 4 | 48894.3 | 19 | 10956.7 | 0.9 | 4463.6 | 24
SE | 2024-10-06 | 39841.4 | 35147.7 | 5 | 46062.5 | 19 | 10914.8 | 0.9 | 5656.1 | 24
SE | 2024-10-07 | 46498.2 | 36329 | 3 | 52303.1 | 19 | 15974.1 | 0.9 | 8987.9 | 24
SE | 2024-10-08 | 49056.1 | 39409.3 | 4 | 55565.9 | 14 | 16156.6 | 0.9 | 8485.2 | 24
SE | 2024-10-09 | 48931.8 | 40633.2 | 4 | 54488.6 | 11 | 13855.4 | 0.9 | 9073.8 | 24
SE | 2024-10-10 | 47029.8 | 39219 | 3 | 52459.6 | 11 | 13240.6 | 0.9 | 8649.1 | 24
SE | 2024-10-11 | 45911.4 | 37343.7 | 3 | 51642.9 | 11 | 14299.3 | 0.9 | 8593.1 | 24
SE | 2024-10-12 | 40234.6 | 36043 | 5 | 45779.6 | 19 | 9736.6 | 0.9 | 5362.8 | 24
SE | 2024-10-13 | 38275.4 | 33433.8 | 6 | 45262.1 | 19 | 11828.3 | 0.8 | 6572.9 | 24
SE | 2024-10-14 | 44797.3 | 35359.9 | 3 | 50514.2 | 19 | 15154.2 | 0.9 | 8229.6 | 24
SE | 2024-10-15 | 46074.3 | 37039.8 | 3 | 51282 | 19 | 14242.2 | 0.9 | 9204.8 | 24
SE | 2024-10-16 | 46687.5 | 37325.3 | 3 | 52878.6 | 15 | 15553.3 | 0.9 | 7788.6 | 24
SE | 2024-10-17 | 47608.9 | 38510.6 | 4 | 53295.7 | 14 | 14785.1 | 0.9 | 8227.6 | 24
SE | 2024-10-18 | 47180.8 | 38977.9 | 4 | 52844.6 | 11 | 13866.7 | 0.9 | 8700 | 24
SE | 2024-10-19 | 41806.1 | 37530.2 | 4 | 45339.7 | 19 | 7809.5 | 0.9 | 5575.5 | 24
SE | 2024-10-20 | 37182.9 | 32421.1 | 6 | 43657.1 | 19 | 11236.1 | 0.9 | 5905.9 | 24
SE | 2024-10-21 | 43199.8 | 32995.6 | 3 | 50117.8 | 19 | 17122.1 | 0.9 | 8930.3 | 24
SE | 2024-10-22 | 46292.4 | 35988.6 | 3 | 52551.7 | 19 | 16563.1 | 0.9 | 8391.1 | 24
SE | 2024-10-23 | 47678.5 | 38241.2 | 3 | 53545.3 | 15 | 15304.1 | 0.9 | 8972.2 | 24
SE | 2024-10-24 | 47817.9 | 38615.9 | 3 | 53903.2 | 15 | 15287.3 | 0.9 | 9733.9 | 24
SE | 2024-10-25 | 48467.1 | 38617.9 | 3 | 55476.6 | 13 | 16858.7 | 0.9 | 10100.3 | 24
SE | 2024-10-26 | 44737.5 | 39130.9 | 5 | 49521 | 19 | 10390.1 | 0.9 | 6539.6 | 24
SE | 2024-10-27 | 38345 | 34462.7 | 5 | 43624.8 | 19 | 9162.1 | 0.9 | 6269.7 | 24
SE | 2024-10-28 | 42963.3 | 33596.2 | 3 | 49203.3 | 19 | 15607.1 | 0.9 | 8776.7 | 24
SE | 2024-10-29 | 44241.1 | 35396.1 | 3 | 50165.7 | 19 | 14769.6 | 0.9 | 7429.1 | 24
SE | 2024-10-30 | 44794.1 | 35876.8 | 3 | 50543.5 | 19 | 14666.7 | 0.9 | 7517.3 | 24
SE | 2024-10-31 | 44661.5 | 36070.1 | 3 | 50023.7 | 19 | 13953.6 | 0.9 | 7348.4 | 24
SE | 2024-11-01 | 44664.7 | 36187.2 | 3 | 49955.5 | 19 | 13768.2 | 0.9 | 7632.9 | 24
SE | 2024-11-02 | 40804.8 | 35447.3 | 5 | 46604.6 | 19 | 11157.3 | 0.9 | 4674.1 | 24
SE | 2024-11-03 | 38799.3 | 34188.3 | 5 | 45425.3 | 19 | 11237.1 | 0.9 | 5844.3 | 24
SE | 2024-11-04 | 45446.5 | 35541.9 | 3 | 51106.6 | 19 | 15564.7 | 0.9 | 9040.3 | 24
SE | 2024-11-05 | 45720 | 37292.1 | 3 | 51871.8 | 19 | 14579.7 | 0.9 | 7506.7 | 24
SE | 2024-11-06 | 46903.4 | 37617.1 | 3 | 52587.6 | 19 | 14970.5 | 0.9 | 7732.5 | 24
SE | 2024-11-07 | 47481.2 | 38758.6 | 3 | 52391.6 | 11 | 13632.9 | 0.9 | 9568.6 | 24
SE | 2024-11-08 | 46286.9 | 38529.7 | 3 | 50804.4 | 11 | 12274.7 | 0.9 | 8440.9 | 24
SE | 2024-11-09 | 38802.5 | 35185.2 | 11 | 47273.8 | 19 | 12088.6 | 0.8 | 8539.4 | 24
SE | 2024-11-10 | 37831.2 | 31014.1 | 7 | 44644.6 | 19 | 13630.4 | 0.8 | 6871.3 | 24
SE | 2024-11-11 | 43940.3 | 33275.7 | 3 | 50846.3 | 19 | 17570.6 | 0.9 | 8928.8 | 24
SE | 2024-11-12 | 46504.2 | 36955.8 | 3 | 53084 | 14 | 16128.1 | 0.9 | 8413.1 | 24
SE | 2024-11-13 | 44426.5 | 37192.1 | 3 | 48639.8 | 19 | 11447.7 | 0.9 | 8113.4 | 24
SE | 2024-11-14 | 42745 | 34324.8 | 3 | 48605.9 | 19 | 14281.1 | 0.9 | 7352.2 | 24
SE | 2024-11-15 | 40262.5 | 34378.8 | 5 | 46907.5 | 19 | 12528.7 | 0.9 | 4595.3 | 24
SE | 2024-11-16 | 39955.1 | 34203.9 | 5 | 46293 | 19 | 12089.1 | 0.9 | 5472.4 | 24
SE | 2024-11-17 | 37599.9 | 32246.1 | 5 | 44820.5 | 19 | 12574.4 | 0.8 | 6687.1 | 24
SE | 2024-11-18 | 44807.7 | 34470.4 | 3 | 51707.4 | 19 | 17237 | 0.9 | 8421.3 | 24
SE | 2024-11-19 | 46679.5 | 37798.9 | 3 | 51992.1 | 15 | 14193.2 | 0.9 | 8446.1 | 24
SE | 2024-11-20 | 44934.3 | 37940.4 | 5 | 50922.6 | 19 | 12982.3 | 0.9 | 5373.7 | 24
SE | 2024-11-21 | 47162.3 | 38974.9 | 3 | 52285.6 | 11 | 13310.7 | 0.9 | 9446.5 | 24
SE | 2024-11-22 | 44866.6 | 37557.9 | 3 | 49489.8 | 11 | 11931.9 | 0.9 | 7301.2 | 24
SE | 2024-11-23 | 40912.4 | 36079.8 | 5 | 46570.4 | 19 | 10490.6 | 0.9 | 4847.2 | 24
SE | 2024-11-24 | 37351.6 | 32198.8 | 5 | 44500.7 | 19 | 12301.9 | 0.8 | 6587.7 | 24
SE | 2024-11-25 | 44157.6 | 33392.2 | 3 | 51208.2 | 19 | 17816 | 0.9 | 9043.7 | 24
SE | 2024-11-26 | 46780.7 | 36532.3 | 4 | 53328.3 | 19 | 16796 | 0.9 | 9041.4 | 24
SE | 2024-11-27 | 49932.6 | 39468.9 | 4 | 56060.4 | 15 | 16591.5 | 0.9 | 9451.1 | 24
SE | 2024-11-28 | 51918.7 | 42171.2 | 4 | 58995.8 | 15 | 16824.6 | 0.9 | 9475.7 | 24
SE | 2024-11-29 | 50708.8 | 42581.1 | 3 | 57182.1 | 11 | 14601 | 0.9 | 10259.6 | 24
SE | 2024-11-30 | 46202.4 | 40434.9 | 5 | 51631.6 | 19 | 11196.7 | 0.9 | 6276.1 | 24
SE | 2024-12-01 | 42118.8 | 37098 | 5 | 48505.9 | 20 | 11407.9 | 0.9 | 5562.4 | 24
SE | 2024-12-02 | 50132.4 | 39443 | 3 | 57318.8 | 11 | 17875.8 | 0.9 | 11947.2 | 24
SE | 2024-12-03 | 48947.8 | 41560.8 | 4 | 53491 | 10 | 11930.2 | 0.9 | 8733.1 | 24
SE | 2024-12-04 | 46408.2 | 39705.6 | 4 | 50830.7 | 19 | 11125.1 | 0.9 | 7355.3 | 24
SE | 2024-12-05 | 46594.5 | 37147.5 | 3 | 52109.9 | 19 | 14962.3 | 0.9 | 8727.4 | 24
SE | 2024-12-06 | 49196.5 | 38848.4 | 3 | 55215.2 | 15 | 16366.8 | 0.9 | 9260.8 | 24
SE | 2024-12-07 | 47149.1 | 40864.6 | 5 | 52594.9 | 19 | 11730.3 | 0.9 | 5817.3 | 24
SE | 2024-12-08 | 44021.7 | 39146.2 | 5 | 49320.2 | 20 | 10174 | 0.9 | 5136 | 24
SE | 2024-12-09 | 50286.7 | 40338.4 | 4 | 56213 | 11 | 15874.6 | 0.9 | 11195 | 24
SE | 2024-12-10 | 50441.6 | 41969.4 | 4 | 55774.4 | 11 | 13805.1 | 0.9 | 10439.4 | 24
SE | 2024-12-11 | 47942.2 | 40171.5 | 4 | 52447.6 | 19 | 12276.1 | 0.9 | 8023.5 | 24
SE | 2024-12-12 | 47130.1 | 38323.4 | 4 | 51989.8 | 19 | 13666.4 | 0.9 | 8605.7 | 24
SE | 2024-12-13 | 47432 | 38491.7 | 4 | 52959.6 | 14 | 14467.9 | 0.9 | 9101.9 | 24
SE | 2024-12-14 | 44128 | 38969.9 | 5 | 48472.2 | 19 | 9502.3 | 0.9 | 5858.8 | 24
SE | 2024-12-15 | 40371.4 | 35546.4 | 6 | 47072.1 | 20 | 11525.7 | 0.9 | 6266.6 | 24
SE | 2024-12-16 | 47295.8 | 37698.5 | 3 | 52613 | 15 | 14914.5 | 0.9 | 10269.3 | 24
SE | 2024-12-17 | 47742.9 | 39379.5 | 4 | 52958.6 | 15 | 13579.1 | 0.9 | 8413.9 | 24
SE | 2024-12-18 | 47173.6 | 39116 | 3 | 52197.9 | 19 | 13081.9 | 0.9 | 7676.4 | 24
SE | 2024-12-19 | 47819.1 | 39108 | 4 | 53400.8 | 15 | 14292.8 | 0.9 | 7407 | 24
SE | 2024-12-20 | 47370.4 | 39831.3 | 4 | 51897.5 | 11 | 12066.2 | 0.9 | 8706.2 | 24
SE | 2024-12-21 | 43522.6 | 38640.3 | 5 | 48269.8 | 19 | 9629.6 | 0.9 | 5248.4 | 24
SE | 2024-12-22 | 40189.3 | 35568.3 | 6 | 46264.9 | 19 | 10696.6 | 0.9 | 6150.4 | 24
SE | 2024-12-23 | 43000.5 | 36977.1 | 3 | 47557.9 | 20 | 10580.8 | 0.9 | 5648.1 | 24
SE | 2024-12-24 | 39820.8 | 35097.4 | 5 | 48000 | 19 | 12902.6 | 0.8 | 6334.8 | 24
SE | 2024-12-25 | 36579.7 | 32582.7 | 6 | 43506.8 | 20 | 10924 | 0.8 | 6769.5 | 24
SE | 2024-12-26 | 42234.3 | 34913.4 | 4 | 48515.4 | 19 | 13602 | 0.9 | 7015.1 | 24
SE | 2024-12-27 | 42696.9 | 36218.4 | 3 | 48591.5 | 19 | 12373.2 | 0.9 | 6189.1 | 24
SE | 2024-12-28 | 40889.6 | 35606.8 | 5 | 47931.8 | 19 | 12325 | 0.9 | 5943.5 | 24
SE | 2024-12-29 | 38412.5 | 34032.2 | 6 | 44394.3 | 19 | 10362.1 | 0.9 | 5475.8 | 24
SE | 2024-12-30 | 40639.2 | 34500 | 5 | 46554.1 | 20 | 12054.1 | 0.9 | 4540.5 | 24
SE | 2024-12-31 | 38959.8 | 34280.3 | 5 | 47724 | 19 | 13443.7 | 0.8 | 7470.7 | 24
SE | 2025-01-01 | 35903.9 | 31982.9 | 6 | 42880.9 | 20 | 10898 | 0.8 | 6892.5 | 24
SE | 2025-01-02 | 42515.2 | 33992.5 | 4 | 49489.1 | 19 | 15496.6 | 0.9 | 6532 | 24
SE | 2025-01-03 | 44511.5 | 37424.1 | 4 | 49783.5 | 20 | 12359.3 | 0.9 | 6328.8 | 24
SE | 2025-01-04 | 42866.9 | 37710.4 | 5 | 48752.3 | 19 | 11041.9 | 0.9 | 4816.5 | 24
SE | 2025-01-05 | 39567 | 34950.4 | 6 | 46479 | 20 | 11528.6 | 0.9 | 6324.7 | 24
SE | 2025-01-06 | 45811.2 | 37073.7 | 3 | 51471.4 | 20 | 14397.7 | 0.9 | 7452.6 | 24
SE | 2025-01-07 | 46742.8 | 39201.7 | 3 | 51327.4 | 14 | 12125.7 | 0.9 | 7837.5 | 24
SE | 2025-01-08 | 47114.2 | 39519.2 | 3 | 52270.3 | 15 | 12751 | 0.9 | 6984.3 | 24
SE | 2025-01-09 | 46350 | 39073.7 | 3 | 50770.3 | 20 | 11696.7 | 0.9 | 7199.8 | 24
SE | 2025-01-10 | 45868.2 | 38181.5 | 3 | 50888.2 | 19 | 12706.8 | 0.9 | 7442 | 24
SE | 2025-01-11 | 43162.2 | 37587.2 | 5 | 49222.5 | 19 | 11635.2 | 0.9 | 4669.1 | 24
SE | 2025-01-12 | 39758 | 35729.8 | 6 | 45920.9 | 20 | 10191.2 | 0.9 | 5702.4 | 24
SE | 2025-01-13 | 45181.7 | 36532.8 | 3 | 50815.2 | 20 | 14282.5 | 0.9 | 7757.2 | 24
SE | 2025-01-14 | 45720.6 | 37852.3 | 3 | 50706.6 | 20 | 12854.2 | 0.9 | 8177.8 | 24
SE | 2025-01-15 | 46287.6 | 37844 | 3 | 51807 | 15 | 13963 | 0.9 | 7483.9 | 24
SE | 2025-01-16 | 47722.3 | 38973.2 | 3 | 53225.7 | 15 | 14252.5 | 0.9 | 7600.7 | 24
SE | 2025-01-17 | 48887.7 | 40356.2 | 3 | 54073.5 | 19 | 13717.3 | 0.9 | 8005 | 24
SE | 2025-01-18 | 46063.7 | 40356.6 | 5 | 52441.1 | 19 | 12084.5 | 0.9 | 5477.1 | 24
SE | 2025-01-19 | 43781.7 | 38749.2 | 6 | 50239.6 | 20 | 11490.4 | 0.9 | 5737.7 | 24
SE | 2025-01-20 | 50517.6 | 41192.1 | 3 | 56367.7 | 20 | 15175.6 | 0.9 | 7972.9 | 24
SE | 2025-01-21 | 53362.5 | 44509.8 | 4 | 59603.6 | 14 | 15093.8 | 0.9 | 8455.6 | 24
SE | 2025-01-22 | 54012.9 | 45431.5 | 4 | 60344.7 | 14 | 14913.2 | 0.9 | 8606.9 | 24
SE | 2025-01-23 | 52777.6 | 44575.4 | 4 | 58441.9 | 14 | 13866.5 | 0.9 | 8717.3 | 24
SE | 2025-01-24 | 52024.6 | 43694.1 | 4 | 58128.4 | 14 | 14434.3 | 0.9 | 8209.9 | 24
SE | 2025-01-25 | 48700.1 | 43566.4 | 5 | 53390.4 | 19 | 9823.9 | 0.9 | 4918.5 | 24
SE | 2025-01-26 | 44930.5 | 40383.4 | 6 | 50342.2 | 20 | 9958.8 | 0.9 | 4279.4 | 24
SE | 2025-01-27 | 50163.2 | 41632 | 4 | 56037.5 | 15 | 14405.5 | 0.9 | 9074.9 | 24
SE | 2025-01-28 | 50797.1 | 42255.2 | 3 | 55953 | 15 | 13697.7 | 0.9 | 8587.2 | 24
SE | 2025-01-29 | 50758.9 | 43066.4 | 4 | 56576.9 | 15 | 13510.5 | 0.9 | 7564.4 | 24
SE | 2025-01-30 | 49544.9 | 41636.7 | 4 | 54265.5 | 16 | 12628.8 | 0.9 | 7826.9 | 24
SE | 2025-01-31 | 47953.3 | 41338.2 | 3 | 53433.1 | 19 | 12094.8 | 0.9 | 6080.6 | 24
SE | 2025-02-01 | 44315.2 | 40128.8 | 5 | 50262.7 | 19 | 10133.9 | 0.9 | 4941 | 24
SE | 2025-02-02 | 41382.6 | 36844.7 | 6 | 48673.8 | 20 | 11829.1 | 0.9 | 6286.1 | 24
SE | 2025-02-03 | 48278.6 | 39309.1 | 3 | 54502.9 | 20 | 15193.8 | 0.9 | 8147.5 | 24
SE | 2025-02-04 | 49895.7 | 41547 | 3 | 55384 | 20 | 13837 | 0.9 | 6915.8 | 24
SE | 2025-02-05 | 50629.2 | 42201.7 | 4 | 55709.3 | 14 | 13507.6 | 0.9 | 7745.6 | 24
SE | 2025-02-06 | 51543.8 | 42641.5 | 3 | 56949.6 | 14 | 14308.2 | 0.9 | 7920.5 | 24
SE | 2025-02-07 | 52244.2 | 43816 | 3 | 58667.7 | 14 | 14851.7 | 0.9 | 7988.3 | 24
SE | 2025-02-08 | 47702.1 | 43028.9 | 5 | 53074.4 | 19 | 10045.6 | 0.9 | 4909.6 | 24
SE | 2025-02-09 | 44421.5 | 39826.6 | 6 | 51450.4 | 20 | 11623.8 | 0.9 | 6356.9 | 24
SE | 2025-02-10 | 51423.6 | 42248 | 4 | 57279.4 | 14 | 15031.3 | 0.9 | 8394.4 | 24
SE | 2025-02-11 | 52443.6 | 43899.9 | 3 | 57852.3 | 14 | 13952.4 | 0.9 | 7406 | 24
SE | 2025-02-12 | 53277.4 | 44676.4 | 4 | 59371.8 | 15 | 14695.4 | 0.9 | 7461.1 | 24
SE | 2025-02-13 | 53428.7 | 44983.7 | 3 | 59668.3 | 14 | 14684.6 | 0.9 | 7539.7 | 24
SE | 2025-02-14 | 52974.2 | 44856.3 | 3 | 58463.2 | 14 | 13606.9 | 0.9 | 7182.1 | 24
SE | 2025-02-15 | 49033.9 | 44232.6 | 5 | 55021.6 | 19 | 10789 | 0.9 | 5350.5 | 24
SE | 2025-02-16 | 46368.4 | 41365.4 | 6 | 54007.8 | 21 | 12642.4 | 0.9 | 7683.2 | 24
SE | 2025-02-17 | 54572.6 | 44912 | 4 | 60542.2 | 14 | 15630.1 | 0.9 | 8300.8 | 24
SE | 2025-02-18 | 55584.9 | 47719.6 | 4 | 62149.9 | 14 | 14430.3 | 0.9 | 7277 | 24
SE | 2025-02-19 | 54696.5 | 46223.6 | 4 | 60275.9 | 14 | 14052.3 | 0.9 | 6750.4 | 24
SE | 2025-02-20 | 55196.4 | 46657 | 4 | 60766.2 | 14 | 14109.1 | 0.9 | 7429.5 | 24
SE | 2025-02-21 | 54703.3 | 46813.9 | 4 | 60866.2 | 14 | 14052.3 | 0.9 | 7308.1 | 24
SE | 2025-02-22 | 49920.8 | 45673.8 | 6 | 55040.8 | 19 | 9367 | 0.9 | 5046.6 | 24
SE | 2025-02-23 | 46244.2 | 41632.8 | 6 | 51671.1 | 20 | 10038.3 | 0.9 | 4777 | 24
SE | 2025-02-24 | 53483.3 | 43463.9 | 4 | 60095.6 | 15 | 16631.7 | 0.9 | 9662.9 | 24
SE | 2025-02-25 | 54124.7 | 45249.8 | 4 | 59487.9 | 11 | 14238.2 | 0.9 | 8442.9 | 24
SE | 2025-02-26 | 54135.9 | 45336.7 | 4 | 60067.9 | 14 | 14731.2 | 0.9 | 8183.4 | 24
SE | 2025-02-27 | 54235 | 45302.7 | 4 | 60228.6 | 14 | 14925.9 | 0.9 | 8358.8 | 24
SE | 2025-02-28 | 53663.7 | 45531.7 | 4 | 59554.2 | 14 | 14022.5 | 0.9 | 7960.7 | 24
SE | 2025-03-01 | 48358.7 | 43654 | 6 | 53806.9 | 19 | 10152.9 | 0.9 | 4901.3 | 24
SE | 2025-03-02 | 45119.9 | 40706.4 | 6 | 50878 | 19 | 10171.6 | 0.9 | 5649.1 | 24
SE | 2025-03-03 | 47856.3 | 42125.9 | 4 | 52606.4 | 20 | 10480.5 | 0.9 | 5386 | 24
SE | 2025-03-04 | 47364.2 | 42751.7 | 6 | 52971.5 | 19 | 10219.9 | 0.9 | 4726.7 | 24
SE | 2025-03-05 | 50744.6 | 42824.8 | 4 | 56331.2 | 14 | 13506.4 | 0.9 | 7155 | 24
SE | 2025-03-06 | 52042.3 | 43564.5 | 4 | 57149.3 | 14 | 13584.7 | 0.9 | 7632 | 24
SE | 2025-03-07 | 52164.2 | 44055.4 | 4 | 57585 | 14 | 13529.6 | 0.9 | 7293.8 | 24
SE | 2025-03-08 | 48480.9 | 43498.9 | 6 | 54214.3 | 19 | 10715.4 | 0.9 | 5058.9 | 24
SE | 2025-03-09 | 45590.8 | 40475.6 | 6 | 52675.1 | 19 | 12199.5 | 0.9 | 6755.7 | 24
SE | 2025-03-10 | 52586.5 | 43516.8 | 3 | 58660.4 | 14 | 15143.6 | 0.9 | 8121.5 | 24
SE | 2025-03-11 | 53057.8 | 44691.5 | 4 | 59219.2 | 14 | 14527.6 | 0.9 | 8435.5 | 24
SE | 2025-03-12 | 52207.5 | 42984.3 | 3 | 59309.4 | 14 | 16325.2 | 0.9 | 8538.3 | 24
SE | 2025-03-13 | 52614.2 | 43662.1 | 3 | 59244.7 | 14 | 15582.6 | 0.9 | 8360.1 | 24
SE | 2025-03-14 | 52026 | 43688.4 | 4 | 57162.6 | 13 | 13474.2 | 0.9 | 6956.5 | 24
SE | 2025-03-15 | 48471.1 | 43991 | 4 | 53574.4 | 19 | 9583.3 | 0.9 | 4515.3 | 24
SE | 2025-03-16 | 44230.1 | 40027.8 | 6 | 49480.7 | 19 | 9452.9 | 0.9 | 4854.8 | 24
SE | 2025-03-17 | 49762.9 | 40816.9 | 3 | 54763.6 | 14 | 13946.6 | 0.9 | 8754.2 | 24
SE | 2025-03-18 | 50190.1 | 41392.6 | 4 | 56194.4 | 14 | 14801.7 | 0.9 | 7811.4 | 24
SE | 2025-03-19 | 48664.7 | 41245.1 | 3 | 53160 | 14 | 11914.9 | 0.9 | 7264.4 | 24
SE | 2025-03-20 | 47096.9 | 38774 | 3 | 51961.4 | 14 | 13187.4 | 0.9 | 6961.7 | 24
SE | 2025-03-21 | 47240.6 | 38462.9 | 3 | 52748.8 | 19 | 14285.9 | 0.9 | 6674.3 | 24
SE | 2025-03-22 | 44389.9 | 38863.1 | 4 | 50972.2 | 19 | 12109.1 | 0.9 | 5243.9 | 24
SE | 2025-03-23 | 42198.8 | 37225.7 | 6 | 48369.9 | 19 | 11144.3 | 0.9 | 5183.8 | 24
SE | 2025-03-24 | 48138.8 | 38456.6 | 3 | 53587.3 | 11 | 15130.8 | 0.9 | 8744.5 | 24
SE | 2025-03-25 | 49075.5 | 39685.6 | 3 | 54419 | 19 | 14733.5 | 0.9 | 7477.2 | 24
SE | 2025-03-26 | 49448.3 | 41116.7 | 3 | 54796.2 | 11 | 13679.4 | 0.9 | 8234 | 24
SE | 2025-03-27 | 48582.6 | 39635.9 | 3 | 54209.3 | 19 | 14573.4 | 0.9 | 6923.2 | 24
SE | 2025-03-28 | 49341.1 | 40648.2 | 3 | 54551.2 | 15 | 13903 | 0.9 | 7087.8 | 24
SE | 2025-03-29 | 46301.2 | 39932.5 | 4 | 52340.4 | 19 | 12407.9 | 0.9 | 5288.3 | 24
SE | 2025-03-30 | 43139.1 | 38542.9 | 6 | 49818.6 | 19 | 11275.7 | 0.9 | 6927.6 | 24
SE | 2025-03-31 | 49690.1 | 40165.3 | 3 | 56200 | 11 | 16034.8 | 0.9 | 9088.6 | 24
SE | 2025-04-01 | 49972.8 | 41220.5 | 3 | 55008 | 15 | 13787.5 | 0.9 | 7150.8 | 24
SE | 2025-04-02 | 50439.6 | 41661.8 | 3 | 55660.1 | 19 | 13998.3 | 0.9 | 6320.9 | 24
SE | 2025-04-03 | 51374.1 | 42433.4 | 3 | 56585.5 | 15 | 14152.1 | 0.9 | 7570 | 24
SE | 2025-04-04 | 50225.3 | 43251.5 | 4 | 54515.7 | 11 | 11264.2 | 0.9 | 7268.9 | 24
SE | 2025-04-05 | 42676.3 | 39276.3 | 4 | 47894.3 | 18 | 8618 | 0.9 | 5757.2 | 24
SE | 2025-04-06 | 37781 | 33610.4 | 6 | 45281.3 | 19 | 11671 | 0.8 | 8555.4 | 24
SE | 2025-04-07 | 43655.1 | 34119.2 | 3 | 50720.2 | 19 | 16600.9 | 0.9 | 8008.3 | 24
SE | 2025-04-08 | 45054.6 | 36118.5 | 3 | 51552.9 | 19 | 15434.4 | 0.9 | 6771 | 24
SE | 2025-04-09 | 46934.5 | 37311.5 | 3 | 53052.6 | 18 | 15741.1 | 0.9 | 7047.7 | 24
SE | 2025-04-10 | 46582.1 | 38233.4 | 3 | 51218.5 | 11 | 12985.1 | 0.9 | 7470 | 24
SE | 2025-04-11 | 45012.8 | 37042.6 | 4 | 51445.5 | 18 | 14402.9 | 0.9 | 6111.4 | 24
SE | 2025-04-12 | 42827.1 | 37716 | 4 | 49969.1 | 18 | 12253.1 | 0.9 | 6194.8 | 24
SE | 2025-04-13 | 40400.1 | 35537.3 | 6 | 47470.2 | 18 | 11932.9 | 0.9 | 7631.6 | 24
SE | 2025-04-14 | 46186.8 | 36907.8 | 3 | 51332.6 | 19 | 14424.8 | 0.9 | 8336 | 24
SE | 2025-04-15 | 46095.2 | 37546 | 3 | 51890.7 | 18 | 14344.7 | 0.9 | 7075.7 | 24
SE | 2025-04-16 | 45835.4 | 37502 | 3 | 51576.9 | 18 | 14074.9 | 0.9 | 8088.7 | 24
SE | 2025-04-17 | 45272.8 | 36837.1 | 3 | 52255.6 | 18 | 15418.5 | 0.9 | 6309.1 | 24
SE | 2025-04-18 | 40379.5 | 35730.7 | 6 | 46307.1 | 18 | 10576.4 | 0.9 | 6474.7 | 24
SE | 2025-04-19 | 40563.4 | 34583.9 | 4 | 48728.2 | 18 | 14144.3 | 0.8 | 6828.2 | 24
SE | 2025-04-20 | 37423.3 | 33919.4 | 6 | 44793.2 | 18 | 10873.9 | 0.8 | 9189.6 | 24
SE | 2025-04-21 | 38755.6 | 33771.5 | 4 | 46442.3 | 19 | 12670.7 | 0.8 | 7420.8 | 24
SE | 2025-04-22 | 42627.3 | 33722.1 | 3 | 49759.5 | 18 | 16037.4 | 0.9 | 7204.2 | 24
SE | 2025-04-23 | 43615.3 | 35054.1 | 3 | 50862.4 | 18 | 15808.4 | 0.9 | 6894.7 | 24
SE | 2025-04-24 | 45304.8 | 36227.6 | 3 | 52492.9 | 18 | 16265.3 | 0.9 | 6957.6 | 24
SE | 2025-04-25 | 46317 | 37820.1 | 3 | 52035 | 18 | 14214.9 | 0.9 | 7781.4 | 24
SE | 2025-04-26 | 42749.8 | 37292.9 | 3 | 50589.5 | 18 | 13296.6 | 0.8 | 6993.4 | 24
SE | 2025-04-27 | 39664.7 | 34869.8 | 6 | 47933.1 | 18 | 13063.3 | 0.8 | 8730.7 | 24
SE | 2025-04-28 | 46112.7 | 36322.9 | 3 | 52793.3 | 18 | 16470.4 | 0.9 | 8015.7 | 24
SE | 2025-04-29 | 45316.1 | 37759.9 | 3 | 51493.4 | 18 | 13733.5 | 0.9 | 6612.5 | 24
SE | 2025-04-30 | 43767 | 36260.4 | 3 | 50465.3 | 18 | 14204.9 | 0.9 | 6829.2 | 24
SE | 2025-05-01 | 39260.5 | 34445.9 | 4 | 47463.9 | 18 | 13018 | 0.8 | 8147.7 | 24
SE | 2025-05-02 | 40965.5 | 33201.3 | 3 | 49541.2 | 18 | 16339.9 | 0.8 | 5673.9 | 24
SE | 2025-05-03 | 38892.9 | 33588.3 | 4 | 47660.8 | 18 | 14072.6 | 0.8 | 8535.3 | 24
SE | 2025-05-04 | 36659.8 | 32073.1 | 4 | 45696 | 18 | 13622.9 | 0.8 | 9787.1 | 24
SE | 2025-05-05 | 42296.2 | 32717.4 | 3 | 49720.4 | 18 | 17003.1 | 0.9 | 7652.4 | 24
SE | 2025-05-06 | 43523 | 34822.7 | 3 | 50627.2 | 18 | 15804.6 | 0.9 | 6942.3 | 24
SE | 2025-05-07 | 44369.3 | 35536.3 | 3 | 51749.5 | 18 | 16213.2 | 0.9 | 6847.9 | 24
SE | 2025-05-08 | 44793.8 | 36226.4 | 3 | 51870.6 | 18 | 15644.2 | 0.9 | 6651.3 | 24
SE | 2025-05-09 | 46114.9 | 36849.3 | 3 | 53465.9 | 18 | 16616.6 | 0.9 | 5883.2 | 24
SE | 2025-05-10 | 43340.6 | 38432.3 | 4 | 50004.5 | 18 | 11572.2 | 0.9 | 5825.2 | 24
SE | 2025-05-11 | 37634.6 | 33631.5 | 14 | 44203.5 | 18 | 10572.1 | 0.9 | 9984.5 | 24
SE | 2025-05-12 | 42095.8 | 33119.9 | 3 | 49247 | 18 | 16127.1 | 0.9 | 7314.1 | 24
SE | 2025-05-13 | 42805.5 | 34936.7 | 3 | 49423.7 | 18 | 14487 | 0.9 | 7214.4 | 24
SE | 2025-05-14 | 42054.7 | 32963 | 3 | 49887 | 18 | 16924 | 0.8 | 8745 | 24
SE | 2025-05-15 | 42460 | 34285.8 | 3 | 50944.1 | 18 | 16658.3 | 0.8 | 7068.4 | 24
SE | 2025-05-16 | 42921.2 | 35077.4 | 3 | 50197.6 | 18 | 15120.3 | 0.9 | 7115 | 24
SE | 2025-05-17 | 40632.5 | 34917.6 | 4 | 49747.6 | 18 | 14830 | 0.8 | 8542.4 | 24
SE | 2025-05-18 | 37641.5 | 33021.2 | 6 | 46836.8 | 18 | 13815.6 | 0.8 | 10360.5 | 24
SE | 2025-05-19 | 43674.6 | 34211.6 | 3 | 51665.6 | 18 | 17454 | 0.8 | 7116.5 | 24
SE | 2025-05-20 | 44395.5 | 35846.6 | 3 | 51647.1 | 18 | 15800.5 | 0.9 | 6732.7 | 24
SE | 2025-05-21 | 44729.5 | 35897.2 | 3 | 52513.8 | 18 | 16616.5 | 0.9 | 6968.2 | 24
SE | 2025-05-22 | 44692.7 | 36079.5 | 3 | 52185.2 | 18 | 16105.6 | 0.9 | 6933.8 | 24
SE | 2025-05-23 | 44286.9 | 36249.3 | 3 | 50785.9 | 18 | 14536.5 | 0.9 | 7006 | 24
SE | 2025-05-24 | 40164.1 | 34963.2 | 4 | 47894.8 | 18 | 12931.6 | 0.8 | 7545 | 24
SE | 2025-05-25 | 36510.3 | 31594.4 | 6 | 45716.5 | 18 | 14122.1 | 0.8 | 10130.1 | 24
SE | 2025-05-26 | 42070.8 | 32721.2 | 3 | 49884.6 | 18 | 17163.4 | 0.8 | 7675.4 | 24
SE | 2025-05-27 | 43154.2 | 33859 | 3 | 50825.3 | 18 | 16966.2 | 0.8 | 7376.8 | 24
SE | 2025-05-28 | 43255.3 | 34347 | 3 | 49849.4 | 18 | 15502.4 | 0.9 | 7462.7 | 24
SE | 2025-05-29 | 41524.1 | 33496.9 | 3 | 48689.8 | 18 | 15192.9 | 0.9 | 7770.7 | 24
SE | 2025-05-30 | 41642.3 | 33419.1 | 3 | 49611.9 | 18 | 16192.8 | 0.8 | 7679.3 | 24
SE | 2025-05-31 | 38984.5 | 33359.4 | 4 | 47868.5 | 18 | 14509.1 | 0.8 | 8178.3 | 24
SE | 2025-06-01 | 36067.3 | 31010.7 | 4 | 45499.7 | 18 | 14489 | 0.8 | 10294.9 | 24
SE | 2025-06-02 | 41937.3 | 32064.5 | 3 | 50367.1 | 18 | 18302.6 | 0.8 | 8035 | 24
SE | 2025-06-03 | 43692.6 | 34638.1 | 3 | 51541.9 | 18 | 16903.8 | 0.8 | 7728.2 | 24
SE | 2025-06-04 | 44160.4 | 35300.9 | 3 | 52531.6 | 18 | 17230.7 | 0.8 | 7151.6 | 24
SE | 2025-06-05 | 44661.5 | 35730.9 | 3 | 51990.9 | 18 | 16260 | 0.9 | 7394.5 | 24
SE | 2025-06-06 | 44631.1 | 36110 | 3 | 51729.5 | 18 | 15619.5 | 0.9 | 7535.7 | 24
SE | 2025-06-07 | 41515.4 | 35852.9 | 4 | 49506.2 | 18 | 13653.2 | 0.8 | 7451.2 | 24
SE | 2025-06-08 | 38130 | 33009.6 | 4 | 45977.5 | 18 | 12967.8 | 0.8 | 8346.1 | 24
SE | 2025-06-09 | 43324.7 | 33674.6 | 3 | 50530.6 | 18 | 16856 | 0.9 | 8321.6 | 24
SE | 2025-06-10 | 43291 | 34961.8 | 3 | 50654.6 | 18 | 15692.8 | 0.9 | 7609.1 | 24
SE | 2025-06-11 | 42202.6 | 34190.1 | 3 | 50109 | 18 | 15918.9 | 0.8 | 7419.5 | 24
SE | 2025-06-12 | 41212.1 | 33114.8 | 3 | 50155.5 | 18 | 17040.7 | 0.8 | 7111.6 | 24
SE | 2025-06-13 | 40627.4 | 32525.4 | 3 | 49241.6 | 18 | 16716.2 | 0.8 | 6920 | 24
SE | 2025-06-14 | 38458.8 | 32597.2 | 4 | 47947.2 | 18 | 15350.1 | 0.8 | 8859 | 24
SE | 2025-06-15 | 35887.1 | 30516.9 | 4 | 45447.3 | 18 | 14930.5 | 0.8 | 9719.9 | 24
SE | 2025-06-16 | 41334.7 | 31451.3 | 3 | 50477 | 18 | 19025.7 | 0.8 | 7862.9 | 24
SE | 2025-06-17 | 42026.4 | 33297.1 | 3 | 50478.7 | 18 | 17181.6 | 0.8 | 7003.8 | 24
SE | 2025-06-18 | 42322.4 | 33655.9 | 3 | 50662.3 | 18 | 17006.4 | 0.8 | 7416.7 | 24
SE | 2025-06-19 | 40021 | 34153 | 3 | 49212.6 | 18 | 15059.6 | 0.8 | 7856.1 | 24
SE | 2025-06-20 | 41221 | 33701.9 | 3 | 49531.5 | 18 | 15829.6 | 0.8 | 6047.8 | 24
SE | 2025-06-21 | 38661.6 | 32993 | 4 | 48073.8 | 18 | 15080.8 | 0.8 | 8781.3 | 24
SE | 2025-06-22 | 36264.8 | 31255 | 4 | 45615.8 | 18 | 14360.8 | 0.8 | 9630.7 | 24
SE | 2025-06-23 | 42963.7 | 31938.1 | 3 | 50957.2 | 18 | 19019 | 0.8 | 8600.7 | 24
SE | 2025-06-24 | 43314.3 | 35401.2 | 3 | 50458.7 | 18 | 15057.5 | 0.9 | 7815.9 | 24
SE | 2025-06-25 | 41131 | 32895.1 | 3 | 50066.6 | 18 | 17171.5 | 0.8 | 7365.2 | 24
SE | 2025-06-26 | 41932.4 | 32602.6 | 3 | 50850.9 | 18 | 18248.2 | 0.8 | 7964.2 | 24
SE | 2025-06-27 | 42865.1 | 33605.1 | 3 | 50516.5 | 18 | 16911.4 | 0.8 | 8326.7 | 24
SE | 2025-06-28 | 39850.4 | 34414.4 | 4 | 48756.3 | 18 | 14341.8 | 0.8 | 8975.3 | 24
SE | 2025-06-29 | 36293.5 | 31504.3 | 4 | 45275.6 | 18 | 13771.3 | 0.8 | 9866.4 | 24
SE | 2025-06-30 | 41754.4 | 32162.2 | 3 | 49597 | 18 | 17434.8 | 0.8 | 7888.9 | 24
SE | 2025-07-01 | 41933.5 | 33472 | 3 | 49476 | 18 | 16004 | 0.8 | 7815.3 | 24
SE | 2025-07-02 | 41330.4 | 32906.7 | 3 | 49341.2 | 18 | 16434.4 | 0.8 | 7631.5 | 24
SE | 2025-07-03 | 40933.7 | 32442.6 | 3 | 49226.6 | 18 | 16784 | 0.8 | 7481.4 | 24
SE | 2025-07-04 | 40997.5 | 32595.3 | 3 | 49598.3 | 18 | 17002.9 | 0.8 | 7430.5 | 24
SE | 2025-07-05 | 37419.5 | 32146.4 | 4 | 46556 | 18 | 14409.6 | 0.8 | 8844.2 | 24
SE | 2025-07-06 | 34059.1 | 29591.6 | 4 | 43637.7 | 18 | 14046.1 | 0.8 | 11189 | 24
SE | 2025-07-07 | 39598.3 | 29979.5 | 3 | 49026.7 | 18 | 19047.2 | 0.8 | 7880.4 | 24
SE | 2025-07-08 | 40906.2 | 32561.2 | 3 | 49726.6 | 18 | 17165.5 | 0.8 | 7447.2 | 24
SE | 2025-07-09 | 40027.4 | 32808.8 | 3 | 48783.7 | 18 | 15974.9 | 0.8 | 6871 | 24
SE | 2025-07-10 | 41633.6 | 32596.5 | 3 | 50267.5 | 18 | 17671 | 0.8 | 8054.1 | 24
SE | 2025-07-11 | 41820.3 | 33471.9 | 3 | 50107.1 | 18 | 16635.1 | 0.8 | 7513.9 | 24
SE | 2025-07-12 | 38733.8 | 32945.1 | 4 | 47110.4 | 18 | 14165.3 | 0.8 | 7610.7 | 24
SE | 2025-07-13 | 35212.6 | 30274.5 | 4 | 44213.7 | 18 | 13939.2 | 0.8 | 9953.8 | 24
SE | 2025-07-14 | 40967 | 30844.6 | 3 | 49879.3 | 18 | 19034.7 | 0.8 | 9381.7 | 24
SE | 2025-07-15 | 42143.5 | 33615.1 | 3 | 50800.8 | 18 | 17185.7 | 0.8 | 7434.2 | 24
SE | 2025-07-16 | 41929.5 | 33671.5 | 3 | 50946.1 | 18 | 17274.6 | 0.8 | 7053.1 | 24
SE | 2025-07-17 | 42333.3 | 33642 | 3 | 51268.3 | 18 | 17626.3 | 0.8 | 7085.5 | 24
SE | 2025-07-18 | 42061.9 | 34121.4 | 3 | 50101.4 | 18 | 15979.9 | 0.8 | 7291.9 | 24
SE | 2025-07-19 | 38428.1 | 33342.3 | 4 | 47571.4 | 18 | 14229.1 | 0.8 | 9668.2 | 24
SE | 2025-07-20 | 35112.6 | 30420.9 | 5 | 44281.5 | 18 | 13860.6 | 0.8 | 10381.1 | 24
SE | 2025-07-21 | 41048.2 | 31159.2 | 3 | 50074.3 | 18 | 18915.2 | 0.8 | 8280.2 | 24
SE | 2025-07-22 | 42606.1 | 33885.3 | 3 | 51051 | 18 | 17165.7 | 0.8 | 7307.4 | 24
SE | 2025-07-23 | 42843.4 | 34435.2 | 3 | 51266.9 | 18 | 16831.7 | 0.8 | 7170.4 | 24
SE | 2025-07-24 | 42889.3 | 34447.3 | 3 | 51089.2 | 18 | 16641.9 | 0.8 | 7114.9 | 24
SE | 2025-07-25 | 42708.7 | 34511.5 | 3 | 49512 | 18 | 15000.5 | 0.9 | 7170.2 | 24
SE | 2025-07-26 | 39020.4 | 33722.3 | 4 | 47985.1 | 18 | 14262.8 | 0.8 | 9151.4 | 24
SE | 2025-07-27 | 36018 | 31409.3 | 4 | 45163.7 | 18 | 13754.4 | 0.8 | 10370.8 | 24
SE | 2025-07-28 | 42515.1 | 32717.3 | 3 | 50257.6 | 18 | 17540.3 | 0.8 | 7934 | 24
SE | 2025-07-29 | 41791.9 | 34437.2 | 3 | 49730.5 | 18 | 15293.3 | 0.8 | 7390.9 | 24
SE | 2025-07-30 | 40661.4 | 32720.3 | 3 | 50188 | 18 | 17467.7 | 0.8 | 8386.2 | 24
SE | 2025-07-31 | 41372.4 | 32990.3 | 3 | 50407.3 | 18 | 17417 | 0.8 | 7229.1 | 24
SE | 2025-08-01 | 41481.1 | 33399 | 3 | 50051 | 18 | 16652 | 0.8 | 6983.3 | 24
SE | 2025-08-02 | 38572.4 | 33270.8 | 4 | 47590.1 | 18 | 14319.3 | 0.8 | 8985.1 | 24
SE | 2025-08-03 | 35207.3 | 30725 | 7 | 45196.7 | 18 | 14471.7 | 0.8 | 11371.1 | 24
SE | 2025-08-04 | 41038.9 | 31315.3 | 3 | 49659.4 | 18 | 18344.1 | 0.8 | 7561.6 | 24
SE | 2025-08-05 | 42677.8 | 33463.5 | 3 | 50197.2 | 18 | 16733.7 | 0.9 | 7715.8 | 24
SE | 2025-08-06 | 41971.7 | 33834.4 | 3 | 50068.2 | 18 | 16233.8 | 0.8 | 7232.4 | 24
SE | 2025-08-07 | 42454.3 | 33820 | 3 | 50771.1 | 18 | 16951.1 | 0.8 | 7409.3 | 24
SE | 2025-08-08 | 42748.4 | 34362.3 | 3 | 49878.9 | 18 | 15516.6 | 0.9 | 7040.5 | 24
SE | 2025-08-09 | 38429.4 | 33846.1 | 4 | 46419.4 | 18 | 12573.4 | 0.8 | 9093.1 | 24
SE | 2025-08-10 | 33992.9 | 29984.7 | 4 | 42898.7 | 18 | 12913.9 | 0.8 | 12066.5 | 24
SE | 2025-08-11 | 39449.8 | 30072.1 | 3 | 49206.2 | 19 | 19134.1 | 0.8 | 7875.5 | 24
SE | 2025-08-12 | 40629.7 | 32340.6 | 3 | 49396.9 | 19 | 17056.2 | 0.8 | 7573.1 | 24
SE | 2025-08-13 | 41211.4 | 32517 | 3 | 50300.3 | 18 | 17783.3 | 0.8 | 7529.7 | 24
SE | 2025-08-14 | 41969.4 | 33394.1 | 3 | 50528.6 | 18 | 17134.5 | 0.8 | 7359.1 | 24
SE | 2025-08-15 | 41840.3 | 33562.5 | 3 | 50022.5 | 18 | 16459.9 | 0.8 | 6915.1 | 24
SE | 2025-08-16 | 39147.7 | 33687.6 | 4 | 48095.5 | 18 | 14407.9 | 0.8 | 9151.6 | 24
SE | 2025-08-17 | 35971.2 | 31521.7 | 5 | 45709.6 | 18 | 14188 | 0.8 | 12331.3 | 24
SE | 2025-08-18 | 42239.5 | 32329.9 | 3 | 50825.4 | 19 | 18495.4 | 0.8 | 8090 | 24
SE | 2025-08-19 | 43374.5 | 34906.5 | 3 | 51414.7 | 18 | 16508.2 | 0.8 | 6981.2 | 24
SE | 2025-08-20 | 44074.5 | 35141.7 | 3 | 51919.7 | 18 | 16778 | 0.8 | 6937.2 | 24
SE | 2025-08-21 | 45226.7 | 35938.3 | 3 | 53324.8 | 18 | 17386.5 | 0.8 | 7200.5 | 24
SE | 2025-08-22 | 45345.9 | 37030.1 | 3 | 52817.4 | 18 | 15787.4 | 0.9 | 6358.5 | 24
SE | 2025-08-23 | 42218.8 | 36621.8 | 4 | 50545 | 18 | 13923.3 | 0.8 | 7713.6 | 24
SE | 2025-08-24 | 38034.4 | 33926.7 | 6 | 46168.9 | 18 | 12242.2 | 0.8 | 10104.6 | 24
SE | 2025-08-25 | 43194.2 | 33929.2 | 3 | 51423.8 | 19 | 17494.5 | 0.8 | 7095.1 | 24
SE | 2025-08-26 | 43949.5 | 35500.1 | 3 | 51307.6 | 19 | 15807.5 | 0.9 | 7032.9 | 24
SE | 2025-08-27 | 44152.7 | 35627.2 | 3 | 52484.5 | 18 | 16857.2 | 0.8 | 6732.1 | 24
SE | 2025-08-28 | 44449 | 36100.4 | 3 | 52026.4 | 18 | 15926 | 0.9 | 6448.4 | 24
SE | 2025-08-29 | 44479.6 | 36035.7 | 3 | 51641.2 | 18 | 15605.5 | 0.9 | 6828.7 | 24
SE | 2025-08-30 | 40381.1 | 35686.9 | 4 | 48395.6 | 18 | 12708.7 | 0.8 | 9054.9 | 24
SE | 2025-08-31 | 36583 | 32212.1 | 6 | 45440.3 | 18 | 13228.2 | 0.8 | 10324 | 24
SE | 2025-09-01 | 42785.9 | 33181.3 | 3 | 50744.8 | 19 | 17563.5 | 0.8 | 6943.7 | 24
SE | 2025-09-02 | 44240.9 | 35888.5 | 3 | 51475.7 | 19 | 15587.2 | 0.9 | 6355.2 | 24
SE | 2025-09-03 | 44198.2 | 35792.1 | 3 | 51968 | 18 | 16175.8 | 0.9 | 6360.3 | 24
SE | 2025-09-04 | 44525.5 | 36091.1 | 3 | 52536.5 | 18 | 16445.4 | 0.8 | 5504.6 | 24
SE | 2025-09-05 | 44628.5 | 36784 | 3 | 51396.1 | 18 | 14612.1 | 0.9 | 5747.9 | 24
SE | 2025-09-06 | 39931.1 | 35702.9 | 4 | 47825.9 | 18 | 12123 | 0.8 | 8941.5 | 24
SE | 2025-09-07 | 36617.8 | 32091.1 | 6 | 45136.5 | 19 | 13045.4 | 0.8 | 9591.7 | 24
SE | 2025-09-08 | 43537.7 | 33238.3 | 3 | 52477 | 19 | 19238.7 | 0.8 | 6924 | 24
SE | 2025-09-09 | 46062.3 | 37285.8 | 3 | 52780.6 | 19 | 15494.8 | 0.9 | 6452.4 | 24
SE | 2025-09-10 | 45271.7 | 37066.2 | 3 | 52699.6 | 19 | 15633.4 | 0.9 | 5703 | 24
SE | 2025-09-11 | 45526.2 | 36949 | 3 | 53004.9 | 18 | 16055.9 | 0.9 | 5575.9 | 24
SE | 2025-09-12 | 45366.1 | 37414.3 | 3 | 52335.2 | 18 | 14920.9 | 0.9 | 5596.5 | 24
SE | 2025-09-13 | 41379.7 | 36806.6 | 4 | 49051.5 | 18 | 12244.9 | 0.8 | 8179.2 | 24
SE | 2025-09-14 | 37917.2 | 33323.4 | 6 | 46258.4 | 18 | 12934.9 | 0.8 | 10003 | 24
SE | 2025-09-15 | 44244.9 | 34405 | 3 | 52717 | 19 | 18312 | 0.8 | 6477.2 | 24
SE | 2025-09-16 | 44791.4 | 36631 | 3 | 51037.8 | 19 | 14406.8 | 0.9 | 5794.5 | 24
SE | 2025-09-17 | 44145.9 | 35910.2 | 3 | 51110.8 | 19 | 15200.5 | 0.9 | 6549.2 | 24
SE | 2025-09-18 | 44093.9 | 35834 | 3 | 51244.2 | 19 | 15410.2 | 0.9 | 5704.1 | 24
SE | 2025-09-19 | 45170.9 | 36358.7 | 3 | 51678.1 | 18 | 15319.4 | 0.9 | 6745.5 | 24
SE | 2025-09-20 | 42290.7 | 37125.8 | 4 | 49870.5 | 18 | 12744.7 | 0.8 | 7888.9 | 24
SE | 2025-09-21 | 40399.1 | 34834.1 | 6 | 49346.4 | 19 | 14512.3 | 0.8 | 8854.4 | 24
SE | 2025-09-22 | 46284.6 | 38421 | 3 | 51584.4 | 10 | 13163.4 | 0.9 | 7771.3 | 24
SE | 2025-09-23 | 44285.8 | 37185.5 | 3 | 50880.4 | 19 | 13694.9 | 0.9 | 5810.7 | 24
SE | 2025-09-24 | 43634.1 | 35654.4 | 3 | 50248.7 | 18 | 14594.3 | 0.9 | 6647.2 | 24
SE | 2025-09-25 | 41689.4 | 34244.9 | 3 | 49104.9 | 19 | 14860 | 0.8 | 5638.5 | 24
SE | 2025-09-26 | 40746.9 | 33593.8 | 3 | 48893.6 | 19 | 15299.7 | 0.8 | 7042.3 | 24
SE | 2025-09-27 | 37785.3 | 33212 | 4 | 47096.1 | 19 | 13884.1 | 0.8 | 11886.8 | 24
SE | 2025-09-28 | 35828.9 | 30519.8 | 7 | 44629.3 | 19 | 14109.5 | 0.8 | 10003.7 | 24
SE | 2025-09-29 | 42772.1 | 32580.3 | 3 | 51231.2 | 19 | 18650.9 | 0.8 | 6179.2 | 24
SE | 2025-09-30 | 45474 | 36595.6 | 3 | 52817.6 | 18 | 16222 | 0.9 | 5232.7 | 24
SE | 2025-10-01 | 45323.2 | 37276.9 | 4 | 51432.4 | 19 | 14155.5 | 0.9 | 5292.6 | 24
SE | 2025-10-02 | 45240.8 | 37504.8 | 3 | 52145.9 | 19 | 14641.1 | 0.9 | 5086.3 | 24
SE | 2025-10-03 | 45351.5 | 37384.8 | 3 | 51938.8 | 18 | 14553.9 | 0.9 | 5448.2 | 24
SE | 2025-10-04 | 41813.2 | 37057.6 | 5 | 49035.4 | 19 | 11977.8 | 0.9 | 7456.2 | 24
SE | 2025-10-05 | 39207.3 | 33612.7 | 7 | 48626.4 | 19 | 15013.7 | 0.8 | 10592.2 | 24
SE | 2025-10-06 | 47368.1 | 36942.1 | 3 | 54856.7 | 19 | 17914.6 | 0.9 | 6878 | 24
SE | 2025-10-07 | 47525.9 | 40692.3 | 4 | 51981.4 | 19 | 11289.1 | 0.9 | 6057.7 | 24
SE | 2025-10-08 | 45220.6 | 38085.4 | 3 | 51069.4 | 19 | 12984 | 0.9 | 5424.7 | 24
SE | 2025-10-09 | 44971.1 | 36585 | 3 | 50740.6 | 19 | 14155.7 | 0.9 | 8093.6 | 24
SE | 2025-10-10 | 44658.6 | 36548.6 | 3 | 50189.1 | 19 | 13640.6 | 0.9 | 7349.8 | 24
SE | 2025-10-11 | 41012 | 35957.6 | 4 | 48540.1 | 19 | 12582.5 | 0.8 | 7579 | 24
SE | 2025-10-12 | 38661.7 | 33483.3 | 6 | 46148.1 | 19 | 12664.8 | 0.8 | 7986.1 | 24
SE | 2025-10-13 | 45987.4 | 35160.6 | 3 | 52159.8 | 19 | 16999.2 | 0.9 | 9744.5 | 24
SE | 2025-10-14 | 46158.7 | 37184.9 | 3 | 52755 | 19 | 15570.1 | 0.9 | 8656.2 | 24
SE | 2025-10-15 | 45272.7 | 37401.6 | 3 | 52105.5 | 19 | 14703.9 | 0.9 | 5645.6 | 24
SE | 2025-10-16 | 46159.7 | 37246.2 | 3 | 53402.1 | 19 | 16155.8 | 0.9 | 6224 | 24
SE | 2025-10-17 | 47812.4 | 38893.4 | 3 | 53667.2 | 19 | 14773.8 | 0.9 | 6988.5 | 24
SE | 2025-10-18 | 44310 | 39410.5 | 5 | 48835.9 | 19 | 9425.5 | 0.9 | 6179.4 | 24
SE | 2025-10-19 | 37169.8 | 33542.9 | 6 | 44090.7 | 19 | 10547.8 | 0.8 | 7309 | 24
SE | 2025-10-20 | 40340.8 | 32207.8 | 3 | 48674.8 | 19 | 16467 | 0.8 | 5514.2 | 24
SE | 2025-10-21 | 40420.6 | 32676.3 | 3 | 48534.2 | 19 | 15857.9 | 0.8 | 5856.9 | 24
SE | 2025-10-22 | 40663 | 32106.6 | 3 | 49680.9 | 19 | 17574.3 | 0.8 | 5872.6 | 24
SE | 2025-10-23 | 41267.9 | 33436.9 | 3 | 49882.5 | 19 | 16445.6 | 0.8 | 5439.9 | 24
SE | 2025-10-24 | 42372.5 | 34453.7 | 3 | 50151.8 | 19 | 15698.1 | 0.8 | 5346.7 | 24
SE | 2025-10-25 | 41042.5 | 35265.2 | 5 | 49596.7 | 19 | 14331.5 | 0.8 | 7673.6 | 24
SE | 2025-10-26 | 39394.1 | 33987.9 | 5 | 47788.2 | 19 | 13800.3 | 0.8 | 8036.3 | 24
SE | 2025-10-27 | 45149.8 | 36375.1 | 3 | 51147 | 19 | 14772 | 0.9 | 8631.4 | 24
SE | 2025-10-28 | 45894.5 | 37150.6 | 3 | 51472.7 | 19 | 14322.1 | 0.9 | 8467.2 | 24
SE | 2025-10-29 | 46803.1 | 37631 | 3 | 52427.6 | 19 | 14796.6 | 0.9 | 8242.5 | 24
SE | 2025-10-30 | 45600.4 | 37652.1 | 3 | 50457.6 | 19 | 12805.5 | 0.9 | 8206.9 | 24
SE | 2025-10-31 | 43929.9 | 35351.6 | 3 | 49864.4 | 19 | 14512.8 | 0.9 | 8715.4 | 24
SE | 2025-11-01 | 40827.6 | 35069.1 | 5 | 48705.9 | 19 | 13636.7 | 0.8 | 6860.7 | 24
SE | 2025-11-02 | 38919.7 | 34008.2 | 5 | 45656.8 | 19 | 11648.6 | 0.9 | 5652.3 | 24
SE | 2025-11-03 | 44463.2 | 34387.6 | 3 | 52249 | 19 | 17861.4 | 0.9 | 8780.5 | 24
SE | 2025-11-04 | 45497.7 | 36796.5 | 3 | 52515.6 | 19 | 15719.1 | 0.9 | 6626.7 | 24
SE | 2025-11-05 | 46878.4 | 37193.1 | 3 | 53641.5 | 14 | 16448.3 | 0.9 | 7058.3 | 24
SE | 2025-11-06 | 45241.2 | 38007.3 | 3 | 51353.5 | 19 | 13346.2 | 0.9 | 5722.8 | 24
SE | 2025-11-07 | 45166.3 | 36853.7 | 3 | 51447.2 | 19 | 14593.5 | 0.9 | 6832.8 | 24
SE | 2025-11-08 | 42119.6 | 36822.5 | 4 | 47544.8 | 19 | 10722.4 | 0.9 | 6457.6 | 24
SE | 2025-11-09 | 36797.4 | 32185.9 | 6 | 44486.3 | 19 | 12300.4 | 0.8 | 8069.1 | 24
SE | 2025-11-10 | 41871.2 | 32855.3 | 3 | 50202.6 | 19 | 17347.3 | 0.8 | 6599.8 | 24
SE | 2025-11-11 | 43876.7 | 35055.7 | 3 | 51282.4 | 19 | 16226.7 | 0.9 | 6201.2 | 24
SE | 2025-11-12 | 45393.7 | 36161.3 | 3 | 52891.2 | 19 | 16729.9 | 0.9 | 6532.4 | 24
SE | 2025-11-13 | 46662.6 | 37890.2 | 3 | 52495.8 | 19 | 14605.6 | 0.9 | 7194.8 | 24
SE | 2025-11-14 | 46683.3 | 38504.7 | 3 | 52252.7 | 19 | 13748 | 0.9 | 7460 | 24
SE | 2025-11-15 | 41608.8 | 36894.3 | 6 | 48428.9 | 19 | 11534.6 | 0.9 | 5894.5 | 24
SE | 2025-11-16 | 40388.7 | 35301.7 | 5 | 47902.6 | 19 | 12601 | 0.8 | 6980.3 | 24
SE | 2025-11-17 | 47603.8 | 37549 | 3 | 54509.2 | 11 | 16960.2 | 0.9 | 10144.4 | 24
SE | 2025-11-18 | 47148.3 | 38444.8 | 3 | 52876.7 | 19 | 14431.9 | 0.9 | 7964.8 | 24
SE | 2025-11-19 | 45158.8 | 38079.1 | 3 | 51083.7 | 19 | 13004.6 | 0.9 | 5619.4 | 24
SE | 2025-11-20 | 41903.3 | 36752.9 | 6 | 49967.1 | 19 | 13214.3 | 0.8 | 7693.8 | 24
SE | 2025-11-21 | 44822.2 | 36616.6 | 4 | 52464.2 | 19 | 15847.6 | 0.9 | 5700.7 | 24
SE | 2025-11-22 | 44059.2 | 37931.2 | 5 | 50295.4 | 19 | 12364.3 | 0.9 | 5184.6 | 24
SE | 2025-11-23 | 40642.5 | 36165.2 | 5 | 46847.7 | 19 | 10682.5 | 0.9 | 6145.6 | 24
SE | 2025-11-24 | 45204.1 | 35997.1 | 3 | 51451 | 19 | 15453.9 | 0.9 | 8294.6 | 24
SE | 2025-11-25 | 44803.9 | 36599.1 | 3 | 51126.4 | 19 | 14527.4 | 0.9 | 6223.1 | 24
SE | 2025-11-26 | 45031.9 | 36044 | 3 | 51933.5 | 19 | 15889.5 | 0.9 | 7585.6 | 24
SE | 2025-11-27 | 45668.1 | 36528.6 | 3 | 52693.8 | 19 | 16165.2 | 0.9 | 7112.8 | 24
SE | 2025-11-28 | 46945 | 38155.1 | 3 | 53145.7 | 19 | 14990.6 | 0.9 | 7039.2 | 24
SE | 2025-11-29 | 44041.7 | 37844.1 | 5 | 51198.1 | 19 | 13354 | 0.9 | 5644.2 | 24
SE | 2025-11-30 | 41679.8 | 36174.9 | 7 | 49610.1 | 19 | 13435.2 | 0.8 | 6931.5 | 24
SE | 2025-12-01 | 49317.7 | 38618.4 | 4 | 56125.9 | 15 | 17507.5 | 0.9 | 9244.8 | 24
SE | 2025-12-02 | 49717.4 | 41122.2 | 3 | 54660 | 15 | 13537.8 | 0.9 | 9084.3 | 24
SE | 2025-12-03 | 48805 | 40643.4 | 3 | 54067.8 | 15 | 13424.4 | 0.9 | 8287.6 | 24
SE | 2025-12-04 | 47123.8 | 39679.2 | 3 | 52205.7 | 19 | 12526.5 | 0.9 | 7615.9 | 24
SE | 2025-12-05 | 46304.8 | 38081.8 | 3 | 52066.4 | 19 | 13984.6 | 0.9 | 6609.9 | 24
SE | 2025-12-06 | 44083.9 | 37923.1 | 5 | 50662.8 | 19 | 12739.6 | 0.9 | 4974.7 | 24
SE | 2025-12-07 | 41485.3 | 36324.2 | 5 | 48070.2 | 19 | 11746 | 0.9 | 4901.8 | 24
SE | 2025-12-08 | 47039.7 | 38138.7 | 3 | 52685.2 | 19 | 14546.4 | 0.9 | 8951.4 | 24
SE | 2025-12-09 | 46979.8 | 39506.4 | 3 | 52342.6 | 19 | 12836.2 | 0.9 | 7199.1 | 24
SE | 2025-12-10 | 46008.1 | 38095.7 | 3 | 51816.8 | 19 | 13721.1 | 0.9 | 7938.3 | 24
SE | 2025-12-11 | 47592 | 39088.9 | 3 | 53780.6 | 19 | 14691.7 | 0.9 | 7327.8 | 24
SE | 2025-12-12 | 48636 | 40257.5 | 4 | 54169 | 15 | 13911.5 | 0.9 | 7617.3 | 24
SE | 2025-12-13 | 44699.3 | 39790.2 | 5 | 49369.7 | 19 | 9579.5 | 0.9 | 5453.7 | 24
SE | 2025-12-14 | 40641.7 | 35851.9 | 6 | 47707.6 | 20 | 11855.8 | 0.9 | 6509.5 | 24
SE | 2025-12-15 | 48081.4 | 37856.8 | 3 | 54840.4 | 19 | 16983.6 | 0.9 | 8930.2 | 24
SE | 2025-12-16 | 49292.9 | 40930.3 | 4 | 54235.2 | 19 | 13305 | 0.9 | 9387.2 | 24
SE | 2025-12-17 | 44702.1 | 39433.4 | 4 | 49787.1 | 19 | 10353.7 | 0.9 | 5120.9 | 24
SE | 2025-12-18 | 43268.7 | 35833.9 | 3 | 49834.4 | 19 | 14000.5 | 0.9 | 6767.9 | 24
SE | 2025-12-19 | 43503.4 | 35340.2 | 3 | 49807.3 | 19 | 14467.1 | 0.9 | 7661.9 | 24
SE | 2025-12-20 | 40805.8 | 35243.9 | 5 | 48320.4 | 19 | 13076.6 | 0.8 | 7114.6 | 24
SE | 2025-12-21 | 39315 | 33450.7 | 6 | 47691.4 | 20 | 14240.7 | 0.8 | 7574 | 24
SE | 2025-12-22 | 45233.6 | 37099.3 | 4 | 52160.3 | 20 | 15061.1 | 0.9 | 6437.2 | 24
SE | 2025-12-23 | 47066.6 | 39330.1 | 5 | 53326.8 | 20 | 13996.7 | 0.9 | 5965.8 | 24
SE | 2025-12-24 | 44867.5 | 40037 | 5 | 52159.7 | 19 | 12122.7 | 0.9 | 6366.3 | 24
SE | 2025-12-25 | 40745.2 | 36913.7 | 14 | 48606.8 | 21 | 11693.1 | 0.8 | 8547.3 | 24
SE | 2025-12-26 | 46933.1 | 39551.6 | 5 | 53700.7 | 20 | 14149.2 | 0.9 | 5202.3 | 24
SE | 2025-12-27 | 46604.4 | 41699.3 | 5 | 52591.3 | 19 | 10891.9 | 0.9 | 5672.3 | 24
SE | 2025-12-28 | 44605.6 | 39555.3 | 7 | 50886.3 | 20 | 11331 | 0.9 | 5948 | 24
SE | 2025-12-29 | 48437.3 | 41052 | 5 | 54661.2 | 20 | 13609.2 | 0.9 | 5779.5 | 24
SE | 2025-12-30 | 49242 | 43112.6 | 5 | 54342.9 | 20 | 11230.3 | 0.9 | 4109.2 | 24
SE | 2025-12-31 | 45239.7 | 41693.7 | 5 | 51819.2 | 19 | 10125.5 | 0.9 | 7570.6 | 24
SE | 2026-01-01 | 40463.8 | 36408.2 | 14 | 47998.7 | 21 | 11590.5 | 0.8 | 8176 | 24
SE | 2026-01-02 | 44884.3 | 39594.7 | 5 | 50639.3 | 20 | 11044.5 | 0.9 | 4446.5 | 24
SE | 2026-01-03 | 43201.1 | 39301.7 | 6 | 50092.1 | 20 | 10790.4 | 0.9 | 6735.8 | 24
SE | 2026-01-04 | 40392 | 36975.9 | 9 | 46089.9 | 20 | 9114 | 0.9 | 6446.2 | 24
SE | 2026-01-05 | 43145.8 | 36153.6 | 4 | 49279 | 19 | 13125.4 | 0.9 | 5919.7 | 24
SE | 2026-01-06 | 43893.3 | 36307.3 | 3 | 50743.7 | 20 | 14436.4 | 0.9 | 6378.7 | 24
SE | 2026-01-07 | 45859.4 | 37866.3 | 3 | 51941.7 | 19 | 14075.4 | 0.9 | 7043.9 | 24
SE | 2026-01-08 | 47396.5 | 38841.7 | 4 | 53853.1 | 20 | 15011.5 | 0.9 | 7301.4 | 24
SE | 2026-01-09 | 49702 | 41253.7 | 4 | 55297.1 | 19 | 14043.4 | 0.9 | 6847.6 | 24
SE | 2026-01-10 | 46929.5 | 41682.1 | 5 | 53175.3 | 19 | 11493.3 | 0.9 | 5593.1 | 24
SE | 2026-01-11 | 43884.4 | 38899.9 | 7 | 52136 | 20 | 13236.1 | 0.8 | 8080.7 | 24
SE | 2026-01-12 | 51195.2 | 42569.1 | 4 | 56857.4 | 20 | 14288.4 | 0.9 | 7915.3 | 24
SE | 2026-01-13 | 50856.2 | 44186.5 | 4 | 54923.4 | 19 | 10736.9 | 0.9 | 7538.4 | 24
SE | 2026-01-14 | 50148.7 | 42821.3 | 4 | 54940.5 | 20 | 12119.3 | 0.9 | 6730.7 | 24
SE | 2026-01-15 | 49976.9 | 42340.7 | 4 | 55235.3 | 20 | 12894.6 | 0.9 | 7092.6 | 24
SE | 2026-01-16 | 50055.2 | 42587.2 | 4 | 55335.8 | 19 | 12748.7 | 0.9 | 6414 | 24
SE | 2026-01-17 | 46925 | 42496.1 | 5 | 53120.2 | 19 | 10624.1 | 0.9 | 5764.5 | 24
SE | 2026-01-18 | 43471.7 | 39163.2 | 6 | 50487.6 | 20 | 11324.5 | 0.9 | 7000.1 | 24
SE | 2026-01-19 | 48526.5 | 40992.2 | 3 | 53214.4 | 19 | 12222.3 | 0.9 | 7747.3 | 24
SE | 2026-01-20 | 45766.9 | 39575.8 | 4 | 50805.8 | 19 | 11230.1 | 0.9 | 7013.2 | 24
SE | 2026-01-21 | 44642.8 | 37341.9 | 3 | 50674.4 | 20 | 13332.5 | 0.9 | 6617.4 | 24
SE | 2026-01-22 | 44616.1 | 36427.8 | 3 | 50646.7 | 19 | 14219 | 0.9 | 7242.4 | 24
SE | 2026-01-23 | 44294.6 | 36355.7 | 3 | 50982.1 | 19 | 14626.4 | 0.9 | 6235.9 | 24
SE | 2026-01-24 | 41854.7 | 36513.7 | 4 | 49285.9 | 19 | 12772.2 | 0.8 | 6727.1 | 24
SE | 2026-01-25 | 39558.3 | 34854.2 | 6 | 47172.6 | 20 | 12318.4 | 0.8 | 6792.3 | 24
SE | 2026-01-26 | 46376.3 | 36684.1 | 3 | 53977 | 20 | 17292.9 | 0.9 | 7382.1 | 24
SE | 2026-01-27 | 48370.9 | 40142.5 | 3 | 54207.1 | 20 | 14064.5 | 0.9 | 5926.8 | 24
SE | 2026-01-28 | 49138.8 | 40619.8 | 3 | 54917 | 16 | 14297.2 | 0.9 | 6856.6 | 24
SE | 2026-01-29 | 49187.6 | 41127.3 | 3 | 54990.3 | 19 | 13862.9 | 0.9 | 6659.9 | 24
SE | 2026-01-30 | 48479.8 | 41404.8 | 3 | 53256.1 | 19 | 11851.3 | 0.9 | 7313.8 | 24
SE | 2026-01-31 | 45134.9 | 40170.6 | 5 | 52513.8 | 19 | 12343.3 | 0.9 | 6322.2 | 24
SE | 2026-02-01 | 42714.2 | 38092.9 | 6 | 49402.3 | 19 | 11309.5 | 0.9 | 5246.2 | 24
SE | 2026-02-02 | 48131 | 38805.3 | 3 | 54666.7 | 20 | 15861.4 | 0.9 | 8503.5 | 24
SE | 2026-02-03 | 48711.3 | 40875.8 | 3 | 54172 | 19 | 13296.2 | 0.9 | 7418.9 | 24
SE | 2026-02-04 | 48913.1 | 40421.6 | 3 | 54709.8 | 19 | 14288.2 | 0.9 | 7470.2 | 24
SE | 2026-02-05 | 48791.4 | 40656.8 | 3 | 55134 | 19 | 14477.2 | 0.9 | 5893.2 | 24
SE | 2026-02-06 | 49429.3 | 40754 | 3 | 54917.2 | 20 | 14163.2 | 0.9 | 6735.5 | 24
SE | 2026-02-07 | 46125.3 | 41744.2 | 4 | 51772.6 | 19 | 10028.4 | 0.9 | 4371.3 | 24
SE | 2026-02-08 | 41805.5 | 37898 | 6 | 48591.1 | 20 | 10693.1 | 0.9 | 5660.7 | 24
SE | 2026-02-09 | 46366.4 | 37914.8 | 3 | 52802.8 | 19 | 14888 | 0.9 | 7312.4 | 24
SE | 2026-02-10 | 46872.6 | 38765.8 | 3 | 54113.1 | 20 | 15347.3 | 0.9 | 6246.4 | 24
SE | 2026-02-11 | 48302.6 | 39599.5 | 3 | 55070.6 | 19 | 15471.1 | 0.9 | 6874.4 | 24
SE | 2026-02-12 | 49654.1 | 40781 | 3 | 56590.5 | 19 | 15809.4 | 0.9 | 6343.5 | 24
SE | 2026-02-13 | 50724.3 | 42407.2 | 3 | 57169.9 | 19 | 14762.7 | 0.9 | 5849.2 | 24
SE | 2026-02-14 | 47043 | 42658.9 | 6 | 53656.2 | 19 | 10997.4 | 0.9 | 7092.1 | 24
SE | 2026-02-15 | 43809.9 | 39133.1 | 8 | 51741.4 | 19 | 12608.3 | 0.8 | 8368.8 | 24
SE | 2026-02-16 | 47965.1 | 41803.8 | 4 | 55165 | 19 | 13361.2 | 0.9 | 5206.9 | 24
SE | 2026-02-17 | 48931.6 | 43886.4 | 6 | 56214.8 | 20 | 12328.5 | 0.9 | 5995.4 | 24
SE | 2026-02-18 | 52273.5 | 45202.6 | 4 | 57456.2 | 19 | 12253.6 | 0.9 | 4978.3 | 24
SE | 2026-02-19 | 52477.5 | 44804.3 | 4 | 58156.6 | 19 | 13352.3 | 0.9 | 6131.3 | 24
SE | 2026-02-20 | 52592.1 | 44899.6 | 4 | 57637.6 | 19 | 12738 | 0.9 | 7143.7 | 24
SE | 2026-02-21 | 48181.2 | 44242.3 | 5 | 53446.1 | 19 | 9203.8 | 0.9 | 4519.3 | 24
SE | 2026-02-22 | 42922.7 | 39041.5 | 6 | 50402 | 19 | 11360.5 | 0.9 | 6472.8 | 24
SE | 2026-02-23 | 49283.6 | 40308.4 | 3 | 54807.9 | 15 | 14499.5 | 0.9 | 7546.7 | 24
SE | 2026-02-24 | 48997.4 | 40920.1 | 3 | 55305.9 | 19 | 14385.8 | 0.9 | 6723.5 | 24
SE | 2026-02-25 | 49794 | 41387.7 | 3 | 56498.4 | 19 | 15110.7 | 0.9 | 6422.5 | 24
SE | 2026-02-26 | 50015.6 | 42414.7 | 3 | 55545.5 | 19 | 13130.8 | 0.9 | 6467.2 | 24
SE | 2026-02-27 | 48228.4 | 41229.9 | 3 | 53718 | 19 | 12488.1 | 0.9 | 6027.4 | 24
SE | 2026-02-28 | 43607.5 | 39409.2 | 4 | 50733.1 | 19 | 11323.9 | 0.9 | 7328.8 | 24
SE | 2026-03-01 | 39466.9 | 35183.6 | 7 | 47803.5 | 19 | 12619.9 | 0.8 | 9233.7 | 24
SE | 2026-03-02 | 45991.1 | 36715 | 3 | 54139.3 | 19 | 17424.3 | 0.8 | 6270.4 | 24
SE | 2026-03-03 | 47744.2 | 39254.4 | 3 | 55318.2 | 19 | 16063.8 | 0.9 | 5594.1 | 24
SE | 2026-03-04 | 48898.4 | 40772.5 | 3 | 55983.1 | 19 | 15210.6 | 0.9 | 5411.7 | 24
SE | 2026-03-05 | 50072.2 | 41209.4 | 3 | 57051.1 | 19 | 15841.7 | 0.9 | 5989 | 24
SE | 2026-03-06 | 50836.6 | 42445.8 | 3 | 56161.6 | 19 | 13715.8 | 0.9 | 7182.9 | 24
SE | 2026-03-07 | 46334.1 | 42193.2 | 4 | 51333.6 | 19 | 9140.5 | 0.9 | 3817.5 | 24
SE | 2026-03-08 | 42106.9 | 37254.1 | 6 | 50547.4 | 19 | 13293.3 | 0.8 | 7415.8 | 24
SE | 2026-03-09 | 48601.4 | 39899.3 | 3 | 53969.3 | 11 | 14070.1 | 0.9 | 7907.5 | 24
SE | 2026-03-10 | 47381.7 | 39190.7 | 3 | 53645.8 | 19 | 14455.1 | 0.9 | 6828.2 | 24
SE | 2026-03-11 | 47199.9 | 39204.7 | 3 | 53395.9 | 19 | 14191.1 | 0.9 | 6745.9 | 24
SE | 2026-03-12 | 46936.5 | 38580.9 | 3 | 53658.3 | 19 | 15077.5 | 0.9 | 6884.7 | 24
SE | 2026-03-13 | 46628.2 | 38411.6 | 3 | 52997.3 | 19 | 14585.7 | 0.9 | 6326.1 | 24
SE | 2026-03-14 | 42670.1 | 38148 | 4 | 50484.2 | 19 | 12336.2 | 0.8 | 6952.5 | 24
SE | 2026-03-15 | 40114.5 | 34847.7 | 9 | 49294.5 | 19 | 14446.8 | 0.8 | 8459.9 | 24
SE | 2026-03-16 | 48022.5 | 38081.3 | 3 | 55439.7 | 19 | 17358.4 | 0.9 | 6952.7 | 24
SE | 2026-03-17 | 49710.7 | 40756.1 | 3 | 56273.9 | 19 | 15517.8 | 0.9 | 6913.2 | 24
SE | 2026-03-18 | 49875.4 | 41586.3 | 3 | 55941.3 | 19 | 14355.1 | 0.9 | 7137.2 | 24
SE | 2026-03-19 | 49310.8 | 41365.6 | 3 | 54489.5 | 19 | 13124 | 0.9 | 6269.2 | 24
SE | 2026-03-20 | 47891.5 | 39882.9 | 3 | 53838.3 | 19 | 13955.4 | 0.9 | 6021.9 | 24
SE | 2026-03-21 | 43782.8 | 39079.3 | 4 | 51415.7 | 19 | 12336.4 | 0.9 | 7708.3 | 24
SE | 2026-03-22 | 40858 | 36303.8 | 6 | 49814.2 | 19 | 13510.4 | 0.8 | 10584.8 | 24
SE | 2026-03-23 | 48031.7 | 38777.1 | 3 | 54848.2 | 19 | 16071.1 | 0.9 | 6591.6 | 24
SE | 2026-03-24 | 48772.1 | 40363.2 | 3 | 55241.9 | 19 | 14878.7 | 0.9 | 5829 | 24
SE | 2026-03-25 | 48993.9 | 40460.4 | 3 | 55340.8 | 19 | 14880.4 | 0.9 | 6262 | 24
SE | 2026-03-26 | 48855.1 | 40171.6 | 3 | 55865.9 | 19 | 15694.3 | 0.9 | 6455.8 | 24
SE | 2026-03-27 | 48511.2 | 40299.1 | 3 | 54963.6 | 19 | 14664.6 | 0.9 | 5583.4 | 24
SE | 2026-03-28 | 44519.4 | 40144.9 | 4 | 52147.5 | 19 | 12002.6 | 0.9 | 7632.5 | 24
SE | 2026-03-29 | 41072.3 | 36017.2 | 9 | 49889.5 | 19 | 13872.3 | 0.8 | 10031.1 | 24
SE | 2026-03-30 | 47745.2 | 38818.3 | 3 | 54488.4 | 19 | 15670.1 | 0.9 | 5851.4 | 24
SE | 2026-03-31 | 48134.9 | 40735.1 | 3 | 53247.2 | 19 | 12512.2 | 0.9 | 5619 | 24
SE | 2026-04-01 | 47213.4 | 38814.8 | 3 | 53050.6 | 19 | 14235.9 | 0.9 | 6430.8 | 24
SE | 2026-04-02 | 47041.3 | 38722.8 | 3 | 52686.5 | 18 | 13963.7 | 0.9 | 6463.1 | 24
SE | 2026-04-03 | 41142.4 | 36835.3 | 9 | 48796.7 | 19 | 11961.4 | 0.8 | 8252.3 | 24
SE | 2026-04-04 | 41955.2 | 36686.1 | 4 | 49994.3 | 18 | 13308.3 | 0.8 | 7394.8 | 24
SE | 2026-04-05 | 40182.7 | 35230.6 | 9 | 48758 | 19 | 13527.3 | 0.8 | 9597.7 | 24
SE | 2026-04-06 | 47889.6 | 38016.1 | 3 | 54664.7 | 19 | 16648.6 | 0.9 | 6961.3 | 24
SE | 2026-04-07 | 49442.7 | 41008.3 | 3 | 55562.7 | 19 | 14554.4 | 0.9 | 5936.2 | 24
SE | 2026-04-08 | 49517.8 | 41088.8 | 3 | 55700 | 19 | 14611.2 | 0.9 | 6408.7 | 24
SE | 2026-04-09 | 49202.7 | 41503.5 | 3 | 55106.4 | 19 | 13602.9 | 0.9 | 6034.2 | 24
SE | 2026-04-10 | 47045.4 | 40231.8 | 3 | 51955.7 | 18 | 11723.8 | 0.9 | 5702.3 | 24
SE | 2026-04-11 | 41562 | 37291.2 | 4 | 49686 | 18 | 12394.8 | 0.8 | 8877.7 | 24
SE | 2026-04-12 | 38278.3 | 33561.7 | 8 | 47527.5 | 19 | 13965.7 | 0.8 | 10838.2 | 24
SE | 2026-04-13 | 45032.6 | 35455.6 | 3 | 52601.2 | 19 | 17145.6 | 0.9 | 6718.4 | 24
SE | 2026-04-14 | 45680.2 | 37772.4 | 3 | 52970.7 | 18 | 15198.3 | 0.9 | 5576.4 | 24
SE | 2026-04-15 | 45547.7 | 37721.9 | 3 | 53039.9 | 18 | 15318.1 | 0.9 | 5592 | 24
SE | 2026-04-16 | 45614.7 | 37587.7 | 3 | 52941.8 | 18 | 15354.1 | 0.9 | 5461.3 | 24
SE | 2026-04-17 | 46654.3 | 38505.1 | 3 | 53398.5 | 18 | 14893.4 | 0.9 | 6140.2 | 24
SE | 2026-04-18 | 42903.4 | 38347.2 | 4 | 51097.8 | 18 | 12750.6 | 0.8 | 8330.8 | 24
SE | 2026-04-19 | 39159.3 | 34499.9 | 9 | 47601.2 | 18 | 13101.3 | 0.8 | 10820 | 24
SE | 2026-04-20 | 42645.5 | 36134.4 | 3 | 50882.4 | 18 | 14747.9 | 0.8 | 6323.4 | 24
SE | 2026-04-21 | 41656 | 36640.9 | 4 | 50538.6 | 19 | 13897.7 | 0.8 | 9019 | 24
SE | 2026-04-22 | 45331.2 | 36777.9 | 3 | 52808.2 | 18 | 16030.3 | 0.9 | 6363.5 | 24
SE | 2026-04-23 | 45338.9 | 38048.6 | 3 | 52412.1 | 18 | 14363.6 | 0.9 | 5205.6 | 24
SE | 2026-04-24 | 45848.9 | 38089.3 | 3 | 53036.6 | 18 | 14947.3 | 0.9 | 5755.4 | 24
SE | 2026-04-25 | 42938 | 38093.7 | 4 | 51771.9 | 18 | 13678.1 | 0.8 | 9501.6 | 24
SE | 2026-04-26 | 40211.4 | 34715.7 | 9 | 49871.3 | 18 | 15155.6 | 0.8 | 11223.7 | 24
SE | 2026-04-27 | 47558.8 | 38143 | 3 | 54176.8 | 18 | 16033.7 | 0.9 | 6506.4 | 24
SE | 2026-04-28 | 48006.5 | 40020.9 | 3 | 54597.2 | 18 | 14576.3 | 0.9 | 5505.3 | 24
SE | 2026-04-29 | 48199.6 | 40266.3 | 3 | 54692.1 | 18 | 14425.8 | 0.9 | 6187.8 | 24
SE | 2026-04-30 | 47051.6 | 39211.6 | 3 | 53900.5 | 18 | 14688.9 | 0.9 | 6168.5 | 24
SE | 2026-05-01 | 41156.8 | 37085.8 | 9 | 49387.6 | 18 | 12301.8 | 0.8 | 9749.7 | 24
SE | 2026-05-02 | 40543.8 | 35625.1 | 4 | 49214.8 | 18 | 13589.6 | 0.8 | 8619.7 | 24
SE | 2026-05-03 | 37329 | 33177.6 | 9 | 45945.2 | 18 | 12767.6 | 0.8 | 11068.8 | 24
SE | 2026-05-04 | 42847.2 | 33376.3 | 3 | 51067.5 | 19 | 17691.2 | 0.8 | 7552.5 | 24
SE | 2026-05-05 | 44720.9 | 36332.3 | 3 | 52485.2 | 18 | 16152.9 | 0.9 | 6370.2 | 24
SE | 2026-05-06 | 45743.6 | 37282.2 | 3 | 53420.9 | 18 | 16138.7 | 0.9 | 6056.2 | 24
SE | 2026-05-07 | 47018.4 | 38734.8 | 3 | 54899.2 | 18 | 16164.4 | 0.9 | 5890.6 | 24
SE | 2026-05-08 | 47534.8 | 39669.2 | 3 | 54681.5 | 18 | 15012.3 | 0.9 | 5657.8 | 24
SE | 2026-05-09 | 43994.1 | 39627.8 | 4 | 52365 | 18 | 12737.2 | 0.8 | 8483.4 | 24
SE | 2026-05-10 | 38345.5 | 34422.2 | 14 | 44952.1 | 18 | 10530 | 0.9 | 10380.5 | 24
SE | 2026-05-11 | 41788.5 | 33185.3 | 3 | 50695.9 | 18 | 17510.6 | 0.8 | 7913.7 | 24
SE | 2026-05-12 | 41879.6 | 33878 | 3 | 51379.7 | 18 | 17501.8 | 0.8 | 7641.1 | 24
SE | 2026-05-13 | 42768.3 | 34197.1 | 3 | 52422.1 | 18 | 18225.1 | 0.8 | 7364.5 | 24
SE | 2026-05-14 | 44186.7 | 35265 | 3 | 52672.6 | 18 | 17407.5 | 0.8 | 7302.5 | 24
SE | 2026-05-15 | 45601.6 | 36663.1 | 3 | 52265.2 | 18 | 15602.1 | 0.9 | 7157.4 | 24
SE | 2026-05-16 | 42359 | 36537.3 | 4 | 50969.3 | 18 | 14431.9 | 0.8 | 7391.4 | 24
SE | 2026-05-17 | 39792.1 | 34439.5 | 4 | 47962.3 | 18 | 13522.8 | 0.8 | 7457.1 | 24
SE | 2026-05-18 | 45250.4 | 35486.2 | 3 | 52882.2 | 18 | 17396.1 | 0.9 | 7700.3 | 24
SE | 2026-05-19 | 45623.8 | 36904 | 3 | 52465.8 | 18 | 15561.8 | 0.9 | 7335.7 | 24
SE | 2026-05-20 | 44537.2 | 36059.5 | 3 | 51685.4 | 18 | 15625.9 | 0.9 | 7855.9 | 24
SE | 2026-05-21 | 43314.4 | 35233.6 | 3 | 51077.4 | 18 | 15843.8 | 0.8 | 7232.2 | 24
SE | 2026-05-22 | 42793.2 | 34539.4 | 3 | 50538.9 | 18 | 15999.6 | 0.8 | 7383.2 | 24
SE | 2026-05-23 | 39742.3 | 33910.2 | 4 | 48800.8 | 18 | 14890.7 | 0.8 | 8616.6 | 24
SE | 2026-05-24 | 36171 | 31220.8 | 4 | 46292.5 | 18 | 15071.7 | 0.8 | 10466.9 | 24
SE | 2026-05-25 | 42091.8 | 32660.6 | 3 | 51159.6 | 18 | 18499 | 0.8 | 7729.4 | 24
SE | 2026-05-26 | 43601.4 | 34895.8 | 3 | 52226.5 | 18 | 17330.7 | 0.8 | 7164.6 | 24
SE | 2026-05-27 | 43960.5 | 35544.9 | 3 | 52200.3 | 18 | 16655.3 | 0.8 | 6616.4 | 24
SE | 2026-05-28 | 42817.2 | 34992.8 | 3 | 51245.5 | 18 | 16252.6 | 0.8 | 6990.4 | 24
SE | 2026-05-29 | 42532.4 | 34622.4 | 3 | 50421.8 | 18 | 15799.4 | 0.8 | 6725.7 | 24
SE | 2026-05-30 | 39399.2 | 34178.8 | 4 | 48632.1 | 18 | 14453.3 | 0.8 | 9835.5 | 24
SE | 2026-05-31 | 35604.8 | 31638.8 | 4 | 45596.8 | 18 | 13958 | 0.8 | 12309.8 | 24
SE | 2026-06-01 | 40839.6 | 31888.4 | 3 | 50079 | 18 | 18190.7 | 0.8 | 7559.1 | 24
SE | 2026-06-02 | 41164.7 | 33328 | 3 | 49573.8 | 18 | 16245.8 | 0.8 | 7435.9 | 24
SE | 2026-06-03 | 41140.4 | 33223.9 | 3 | 50031.8 | 18 | 16807.9 | 0.8 | 7155.1 | 24
SE | 2026-06-04 | 38189.4 | 33632.2 | 4 | 47900.4 | 18 | 14268.2 | 0.8 | 10339.1 | 24
SE | 2026-06-05 | 38779.6 | 32297.6 | 3 | 49020.8 | 18 | 16723.2 | 0.8 | 9577.3 | 24
SE | 2026-06-06 | 36277.8 | 31899.4 | 4 | 47380.8 | 18 | 15481.3 | 0.8 | 12279.8 | 24
SE | 2026-06-07 | 33861.8 | 29100.5 | 8 | 45025.8 | 18 | 15925.3 | 0.8 | 13521.8 | 24
SE | 2026-06-08 | 39493.9 | 29995.4 | 3 | 50304.8 | 18 | 20309.4 | 0.8 | 8705.6 | 24
SE | 2026-06-09 | 41324.8 | 33036.6 | 3 | 50568.5 | 18 | 17531.9 | 0.8 | 7232.4 | 24
SE | 2026-06-10 | 42040.9 | 33500.8 | 3 | 51086.5 | 18 | 17585.6 | 0.8 | 7012.3 | 24
SE | 2026-06-11 | 43121.9 | 34276.3 | 3 | 51802 | 18 | 17525.7 | 0.8 | 7578.1 | 24
SE | 2026-06-12 | 43811.6 | 34715.7 | 3 | 52959 | 18 | 18243.3 | 0.8 | 7673.2 | 24
SE | 2026-06-13 | 41329.8 | 35412.8 | 4 | 49389.5 | 18 | 13976.7 | 0.8 | 6283 | 24
SE | 2026-06-14 | 38389.4 | 33234.1 | 4 | 47640.1 | 18 | 14405.9 | 0.8 | 9299.7 | 24
SE | 2026-06-15 | 43704.4 | 34200.6 | 3 | 53193.1 | 18 | 18992.5 | 0.8 | 7742 | 24
SE | 2026-06-16 | 43834.1 | 35980.4 | 3 | 53054.9 | 18 | 17074.5 | 0.8 | 8377.5 | 24
SE | 2026-06-17 | 42435.7 | 34908 | 3 | 51856.6 | 18 | 16948.5 | 0.8 | 9499.3 | 24
SE | 2026-06-18 | 40923.5 | 33583.2 | 3 | 51411.6 | 18 | 17828.3 | 0.8 | 10129.6 | 24
SE | 2026-06-19 | 40769.7 | 33084 | 3 | 51784.5 | 18 | 18700.5 | 0.8 | 8711.1 | 24
SE | 2026-06-20 | 39109.9 | 32956.7 | 4 | 48196.6 | 18 | 15239.9 | 0.8 | 8386.5 | 24
SE | 2026-06-21 | 35118.7 | 30418 | 4 | 45291.4 | 18 | 14873.4 | 0.8 | 11838.6 | 24
SE | 2026-06-22 | 41043.7 | 30959.8 | 3 | 50719.8 | 18 | 19759.9 | 0.8 | 7836.8 | 24
SE | 2026-06-23 | 43729.2 | 33985.2 | 3 | 52301.9 | 18 | 18316.7 | 0.8 | 7685.3 | 24
SE | 2026-06-24 | 43937.1 | 35354.4 | 3 | 52831 | 18 | 17476.6 | 0.8 | 7887.4 | 24
SE | 2026-06-25 | 43883.3 | 34359.2 | 3 | 52308.8 | 18 | 17949.5 | 0.8 | 8000 | 24
SE | 2026-06-26 | 43803 | 34791 | 3 | 52561 | 18 | 17770 | 0.8 | 7716.3 | 24
SE | 2026-06-27 | 40037.1 | 34561.3 | 4 | 49727.2 | 18 | 15165.9 | 0.8 | 10758.4 | 24
SE | 2026-06-28 | 35880.4 | 31615.2 | 4 | 45913.2 | 18 | 14297.9 | 0.8 | 11934.3 | 24
SE | 2026-06-29 | 39690.9 | 31726.8 | 3 | 49208.8 | 18 | 17482 | 0.8 | 14570.2 | 24
SE | 2026-06-30 | 42374.9 | 33512.6 | 3 | 51203.8 | 18 | 17691.3 | 0.8 | 7445.1 | 24
SE | 2026-07-01 | 42663.3 | 33915.6 | 3 | 51825.4 | 18 | 17909.8 | 0.8 | 7100 | 24
SE | 2026-07-02 | 42488.7 | 33869.9 | 3 | 51483.2 | 18 | 17613.3 | 0.8 | 7054.1 | 24
SE | 2026-07-03 | 41757.2 | 33616.6 | 3 | 50818.6 | 18 | 17202 | 0.8 | 7760.9 | 24
SE | 2026-07-04 | 38222.4 | 33164.6 | 4 | 46780.9 | 18 | 13616.3 | 0.8 | 9675.5 | 24
SE | 2026-07-05 | 34332.9 | 30131.4 | 4 | 41488.6 | 20 | 11357.2 | 0.8 | 5935.1 | 24
SE | 2026-07-06 | 40276.3 | 30322.7 | 3 | 49626.6 | 18 | 19303.8 | 0.8 | 9347 | 24
SE | 2026-07-07 | 41590.7 | 32924 | 3 | 49956.7 | 18 | 17032.7 | 0.8 | 7741.2 | 24
SE | 2026-07-08 | 41538.5 | 33564.1 | 3 | 50041.9 | 18 | 16477.9 | 0.8 | 7139.1 | 24
SE | 2026-07-09 | 40294.3 | 33265.8 | 3 | 49240.2 | 18 | 15974.4 | 0.8 | 7639.2 | 24
SE | 2026-07-10 | 41057.8 | 32751.7 | 3 | 50658.9 | 18 | 17907.2 | 0.8 | 7668.7 | 24
SE | 2026-07-11 | 38657.3 | 32950 | 4 | 48140.2 | 18 | 15190.2 | 0.8 | 9516.2 | 24
SE | 2026-07-12 | 36570.4 | 31381.5 | 4 | 45295 | 18 | 13913.5 | 0.8 | 9474.4 | 24
SE | 2026-07-13 | 40739.5 | 31984 | 3 | 49818.5 | 18 | 17834.5 | 0.8 | 7683.8 | 24
SE | 2026-07-14 | 40611.3 | 33244 | 3 | 50446.5 | 18 | 17202.5 | 0.8 | 8839.2 | 24
SE | 2026-07-15 | 40914 | 32594.2 | 3 | 50812.2 | 18 | 18218 | 0.8 | 8108 | 24
SE | 2026-07-16 | 41402.3 | 32799.6 | 3 | 51230.2 | 18 | 18430.5 | 0.8 | 7635.4 | 24
SE | 2026-07-17 | 41418 | 33461 | 3 | 50705.6 | 18 | 17244.6 | 0.8 | 7552.6 | 24
SE | 2026-07-18 | 38141 | 32917.9 | 4 | 47844.8 | 18 | 14926.8 | 0.8 | 10554.6 | 24
SE | 2026-07-19 | 35179 | 30721.8 | 4 | 44573.5 | 20 | 13851.8 | 0.8 | 8738.4 | 24
SE | 2026-07-20 | 41465.3 | 31630.6 | 3 | 51114.1 | 18 | 19483.5 | 0.8 | 7850 | 24
SE | 2026-07-21 | 43009.2 | 34335.7 | 3 | 51719.2 | 18 | 17383.6 | 0.8 | 6902.3 | 24
SE | 2026-07-22 | 42263.5 | 34279.6 | 3 | 49432.9 | 18 | 15153.4 | 0.9 | 7357.9 | 24
SE | 2026-07-23 | 43582.5 | 35022.9 | 3 | 52144 | 18 | 17121.1 | 0.8 | 7172.9 | 24
SE | 2026-07-24 | 44253.4 | 35195.2 | 3 | 51728.9 | 18 | 16533.6 | 0.9 | 8034.3 | 24
SE | 2026-07-25 | 41456.2 | 35389.5 | 4 | 49217.9 | 18 | 13828.4 | 0.8 | 6988.5 | 24
SE | 2026-07-26 | 37115.5 | 32936.6 | 4 | 46556.3 | 18 | 13619.7 | 0.8 | 11416.4 | 24
SE | 2026-07-27 | 42387.3 | 32876.8 | 3 | 51865.3 | 18 | 18988.5 | 0.8 | 7565.2 | 24
SE | 2026-07-28 | 43760.4 | 35043.4 | 3 | 52591.4 | 18 | 17548 | 0.8 | 6897.5 | 24
SE | 2026-07-29 | 43904.6 | 35741.6 | 3 | 50475.7 | 18 | 14734 | 0.9 | 7221.6 | 24
SE | 2026-07-30 | 43962.2 | 34951.6 | 3 | 52012.4 | 18 | 17060.8 | 0.8 | 7280.8 | 24
SE | 2026-07-31 | 43219.7 | 35424.8 | 3 | 51361.8 | 18 | 15936.9 | 0.8 | 7109.5 | 24
SE | 2026-08-01 | 39874 | 34450.2 | 4 | 48768.1 | 18 | 14317.9 | 0.8 | 9296.1 | 24
SE | 2026-08-02 | 36202.1 | 31420.9 | 4 | 45594.8 | 18 | 14173.9 | 0.8 | 11052.6 | 24
SE | 2026-08-03 | 41745.1 | 31867.7 | 3 | 49715.8 | 18 | 17848.1 | 0.8 | 7602.6 | 24
SE | 2026-08-04 | 42826.1 | 33967.7 | 3 | 50684 | 19 | 16716.4 | 0.8 | 7123.4 | 24
SE | 2026-08-05 | 43691.2 | 34459.7 | 3 | 51637.8 | 18 | 17178.1 | 0.8 | 7523.4 | 24
SE | 2026-08-06 | 44709.5 | 35456.1 | 3 | 52586.7 | 18 | 17130.6 | 0.9 | 7545.9 | 24
SE | 2026-08-07 | 45960 | 36855 | 3 | 52363 | 18 | 15508 | 0.9 | 7667.8 | 24
SE | 2026-08-08 | 42906.7 | 36797 | 4 | 50996.7 | 18 | 14199.7 | 0.8 | 7938.7 | 24
SE | 2026-08-09 | 39830.6 | 35268.2 | 5 | 47384.3 | 19 | 12116.1 | 0.8 | 9543.7 | 24
SE | 2026-08-10 | 44553.9 | 35195 | 3 | 51603.7 | 18 | 16408.8 | 0.9 | 7491.1 | 24
SE | 2026-08-11 | 43673 | 35735.1 | 3 | 50766.1 | 19 | 15031 | 0.9 | 7045.4 | 24
SE | 2026-08-12 | 44003.8 | 34915.8 | 3 | 52001 | 18 | 17085.2 | 0.8 | 7553.1 | 24
SE | 2026-08-13 | 45608.6 | 35595.9 | 3 | 53521 | 18 | 17925.1 | 0.9 | 7966 | 24
SE | 2026-08-14 | 46409.9 | 37315.5 | 3 | 53054.7 | 18 | 15739.1 | 0.9 | 7559.4 | 24
SE | 2026-08-15 | 42314.8 | 36959 | 4 | 49191.8 | 18 | 12232.8 | 0.9 | 7435.6 | 24
SE | 2026-08-16 | 38116.9 | 33267.4 | 5 | 46481 | 19 | 13213.6 | 0.8 | 9781.5 | 24
SE | 2026-08-17 | 44370.2 | 33785.3 | 3 | 52589.9 | 19 | 18804.5 | 0.8 | 7901.9 | 24
SE | 2026-08-18 | 45768.1 | 36353.9 | 3 | 53334.3 | 18 | 16980.4 | 0.9 | 6880.1 | 24
SE | 2026-08-19 | 46588.7 | 37115.1 | 3 | 54108.7 | 18 | 16993.6 | 0.9 | 6657.2 | 24
SE | 2026-08-20 | 46496.1 | 37395.5 | 3 | 53467.8 | 18 | 16072.3 | 0.9 | 6631.7 | 24
SE | 2026-08-21 | 45836.6 | 37609.9 | 3 | 52145.5 | 18 | 14535.6 | 0.9 | 7038.9 | 24
SE | 2026-08-22 | 41020.1 | 35802.8 | 4 | 48466.7 | 18 | 12663.9 | 0.8 | 8284.9 | 24
SE | 2026-08-23 | 37638.5 | 32549.8 | 4 | 46263.8 | 18 | 13714 | 0.8 | 10030.4 | 24
SE | 2026-08-24 | 43807.6 | 33774.1 | 3 | 51400 | 19 | 17625.9 | 0.9 | 8168 | 24
SE | 2026-08-25 | 45190.3 | 35409.3 | 3 | 52435 | 18 | 17025.6 | 0.9 | 7389.2 | 24
SE | 2026-08-26 | 46337.3 | 36500.2 | 3 | 52980.6 | 18 | 16480.4 | 0.9 | 8002.8 | 24
SE | 2026-08-27 | 46224.8 | 36775.6 | 3 | 53103.4 | 18 | 16327.8 | 0.9 | 8313.9 | 24
SE | 2026-08-28 | 46730.3 | 36578.8 | 3 | 54288.7 | 18 | 17709.9 | 0.9 | 7686.3 | 24
SE | 2026-08-29 | 45173.9 | 38108.4 | 4 | 52958.4 | 18 | 14850 | 0.9 | 6124.3 | 24
SE | 2026-08-30 | 42374 | 37335.3 | 5 | 49731.8 | 19 | 12396.5 | 0.9 | 7658.8 | 24
SE | 2026-08-31 | 48148.7 | 37650.4 | 3 | 54660.8 | 19 | 17010.4 | 0.9 | 9016.1 | 24
SE | 2026-09-01 | 48582.4 | 39679.8 | 3 | 53548.5 | 11 | 13868.8 | 0.9 | 7870.3 | 24
SE | 2026-09-02 | 46517.7 | 38313.9 | 3 | 52075.3 | 19 | 13761.4 | 0.9 | 7647.5 | 24
SE | 2026-09-03 | 44797.4 | 35728.4 | 3 | 52410.2 | 19 | 16681.8 | 0.9 | 6952 | 24
SE | 2026-09-04 | 46191.5 | 36734.5 | 3 | 52739.3 | 18 | 16004.9 | 0.9 | 6907.4 | 24
SE | 2026-09-05 | 42490.7 | 37386.2 | 4 | 48488.6 | 18 | 11102.4 | 0.9 | 5322.4 | 24
SE | 2026-09-06 | 38301.7 | 34248.9 | 4 | 43210.3 | 18 | 8961.3 | 0.9 | 5570.7 | 24
SE | 2026-09-07 | 37309.1 | 30672 | 4 | 45076.1 | 19 | 14404.1 | 0.8 | 6377.1 | 24
SE | 2026-09-08 | 41994 | 31076.1 | 3 | 50370.8 | 19 | 19294.7 | 0.8 | 8874.4 | 24
SE | 2026-09-09 | 45168.1 | 34167.7 | 3 | 52281.2 | 18 | 18113.6 | 0.9 | 10022.2 | 24
SE | 2026-09-10 | 46249.8 | 36107.5 | 3 | 52664.4 | 19 | 16556.9 | 0.9 | 8793.1 | 24
SE | 2026-09-11 | 46744.8 | 36607.7 | 3 | 53739.5 | 19 | 17131.8 | 0.9 | 8628.3 | 24
SE | 2026-09-12 | 43645.3 | 37787.2 | 4 | 49623 | 18 | 11835.9 | 0.9 | 6079.4 | 24
SE | 2026-09-13 | 38866.8 | 33601.4 | 6 | 45590.2 | 19 | 11988.8 | 0.9 | 6356.9 | 24
SE | 2026-09-14 | 43683.7 | 33296.5 | 3 | 50968 | 19 | 17671.5 | 0.9 | 8285.4 | 24
SE | 2026-09-15 | 44488.3 | 35093.1 | 3 | 51549.8 | 19 | 16456.6 | 0.9 | 8140 | 24
SE | 2026-09-16 | 43483.1 | 34960.7 | 3 | 51029.8 | 19 | 16069.1 | 0.9 | 7601 | 24
SE | 2026-09-17 | 44325.3 | 35037.9 | 3 | 51379.1 | 19 | 16341.2 | 0.9 | 7025.2 | 24
SE | 2026-09-18 | 43905.7 | 35268.8 | 3 | 50981.1 | 19 | 15712.3 | 0.9 | 6344.6 | 24
SE | 2026-09-19 | 40986.3 | 35065.2 | 4 | 48592.8 | 18 | 13527.6 | 0.8 | 6640.1 | 24
SE | 2026-09-20 | 39166.8 | 33078.7 | 6 | 46967.3 | 19 | 13888.6 | 0.8 | 7085.7 | 24
SE | 2026-09-21 | 46560.1 | 34879 | 3 | 53637 | 19 | 18758 | 0.9 | 9016.4 | 24
SE | 2026-09-22 | 47683.2 | 38659.4 | 3 | 52876.2 | 19 | 14216.7 | 0.9 | 9349.7 | 24
SE | 2026-09-23 | 46071.1 | 37769.6 | 3 | 51714 | 19 | 13944.5 | 0.9 | 7378.1 | 24
SE | 2026-09-24 | 44711.3 | 35813.4 | 3 | 52209.1 | 19 | 16395.7 | 0.9 | 6117 | 24
SE | 2026-09-25 | 45982.5 | 36378.1 | 3 | 53057.6 | 19 | 16679.5 | 0.9 | 6591 | 24
SE | 2026-09-26 | 44161.9 | 37590.8 | 4 | 52013.1 | 19 | 14422.3 | 0.8 | 6962.5 | 24
SE | 2026-09-27 | 41978.6 | 36590.1 | 6 | 49625.4 | 19 | 13035.4 | 0.8 | 8060.5 | 24
SE | 2026-09-28 | 48931.3 | 38212.8 | 3 | 55830.8 | 19 | 17618 | 0.9 | 7817.9 | 24
SE | 2026-09-29 | 51110.7 | 41104.2 | 4 | 56599.4 | 11 | 15495.3 | 0.9 | 8820.3 | 24
SE | 2026-09-30 | 51426.4 | 41222.3 | 3 | 57984.7 | 14 | 16762.4 | 0.9 | 9480.7 | 24
SE | 2026-10-01 | 50206.2 | 41126.9 | 3 | 56249 | 10 | 15122.1 | 0.9 | 10211.5 | 24
SE | 2026-10-02 | 47075.2 | 39312.1 | 3 | 51961.3 | 11 | 12649.2 | 0.9 | 8220.5 | 24
SE | 2026-10-03 | 42260.9 | 36866.1 | 4 | 47831.5 | 19 | 10965.4 | 0.9 | 5492 | 24
SE | 2026-10-04 | 38458.7 | 32911.7 | 5 | 45269.4 | 19 | 12357.7 | 0.8 | 6795.2 | 24
SE | 2026-10-05 | 46494.6 | 34924.4 | 3 | 53531.4 | 11 | 18606.9 | 0.9 | 12236.6 | 24
SE | 2026-10-06 | 46526.6 | 36078.4 | 3 | 52877.5 | 19 | 16799.1 | 0.9 | 9020.8 | 24
SE | 2026-10-07 | 47605.8 | 36987.8 | 3 | 54168.5 | 19 | 17180.7 | 0.9 | 8680.7 | 24
SIN | 2015-01-01 | 51441.9 | 45152 | 7 | 61727.8 | 21 | 16575.7 | 0.8 | 11597 | 24
SIN | 2015-01-02 | 59093.5 | 50224.9 | 6 | 66337.2 | 22 | 16112.2 | 0.9 | 10441.6 | 24
SIN | 2015-01-03 | 58224.6 | 51242 | 7 | 66281.3 | 21 | 15039.3 | 0.9 | 8057.5 | 24
SIN | 2015-01-04 | 54518.5 | 47419.7 | 7 | 64959.6 | 21 | 17539.9 | 0.8 | 9706.7 | 24
SIN | 2015-01-05 | 64421.8 | 51817.9 | 4 | 74225 | 15 | 22407.1 | 0.9 | 13638.9 | 24
SIN | 2015-01-06 | 67569.9 | 55677.2 | 4 | 77219.3 | 15 | 21542.1 | 0.9 | 13093.9 | 24
SIN | 2015-01-07 | 69157.1 | 57856 | 4 | 79114.1 | 15 | 21258.1 | 0.9 | 13459 | 24
SIN | 2015-01-08 | 69242 | 58401 | 4 | 78855.8 | 15 | 20454.8 | 0.9 | 13210.8 | 24
SIN | 2015-01-09 | 70369.5 | 59324.9 | 4 | 80141 | 14 | 20816.1 | 0.9 | 13591.7 | 24
SIN | 2015-01-10 | 65490.4 | 58535.1 | 7 | 72190.1 | 21 | 13655 | 0.9 | 8673.2 | 24
SIN | 2015-01-11 | 59874.6 | 52225.8 | 7 | 70101.8 | 22 | 17876 | 0.9 | 10016 | 24
SIN | 2015-01-12 | 71521.2 | 58595 | 4 | 83096.6 | 15 | 24501.6 | 0.9 | 15295.7 | 24
SIN | 2015-01-13 | 73987.7 | 62828.8 | 4 | 84524.6 | 15 | 21695.8 | 0.9 | 14089.6 | 24
SIN | 2015-01-14 | 73273.9 | 63079.9 | 4 | 83087.4 | 15 | 20007.4 | 0.9 | 13062 | 24
SIN | 2015-01-15 | 72285.3 | 61104.1 | 4 | 82292.9 | 15 | 21188.8 | 0.9 | 13496.7 | 24
SIN | 2015-01-16 | 72681.3 | 61771.1 | 4 | 82363.2 | 14 | 20592.1 | 0.9 | 13887.7 | 24
SIN | 2015-01-17 | 67278.9 | 60494.5 | 7 | 73618.9 | 21 | 13124.4 | 0.9 | 8657.2 | 24
SIN | 2015-01-18 | 61385.9 | 54000.8 | 7 | 71238.6 | 22 | 17237.8 | 0.9 | 10121.7 | 24
SIN | 2015-01-19 | 72638.3 | 59826.3 | 4 | 82999.9 | 14 | 23173.6 | 0.9 | 15065.2 | 24
SIN | 2015-01-20 | 72928.1 | 63063.9 | 4 | 82468.9 | 15 | 19405.1 | 0.9 | 12939.7 | 24
SIN | 2015-01-21 | 73281.6 | 62441.5 | 4 | 83600.1 | 15 | 21158.7 | 0.9 | 13081 | 24
SIN | 2015-01-22 | 71409.7 | 61326.2 | 4 | 80595.5 | 15 | 19269.3 | 0.9 | 12409.8 | 24
SIN | 2015-01-23 | 69216.8 | 58578.6 | 4 | 78297.5 | 15 | 19719 | 0.9 | 12439.2 | 24
SIN | 2015-01-24 | 63549.9 | 57410 | 7 | 70298.4 | 20 | 12888.4 | 0.9 | 8614.1 | 24
SIN | 2015-01-25 | 57228.2 | 49536.6 | 7 | 67972.5 | 21 | 18435.9 | 0.8 | 10199.5 | 24
SIN | 2015-01-26 | 69269.4 | 55437.2 | 4 | 80706.4 | 15 | 25269.3 | 0.9 | 14320.5 | 24
SIN | 2015-01-27 | 71378.8 | 59565.5 | 4 | 81636.6 | 15 | 22071.2 | 0.9 | 13438.1 | 24
SIN | 2015-01-28 | 71420.5 | 59971.9 | 4 | 81967.9 | 15 | 21996 | 0.9 | 12518.1 | 24
SIN | 2015-01-29 | 71185.6 | 59912.7 | 4 | 80761.6 | 15 | 20848.8 | 0.9 | 12689.6 | 24
SIN | 2015-01-30 | 70995.2 | 60332.5 | 4 | 80396.2 | 15 | 20063.7 | 0.9 | 12566.9 | 24
SIN | 2015-01-31 | 64101.8 | 58278.1 | 7 | 70760.9 | 20 | 12482.8 | 0.9 | 8029.2 | 24
SIN | 2015-02-01 | 57885 | 50208.2 | 7 | 67735.4 | 21 | 17527.2 | 0.9 | 9176.8 | 24
SIN | 2015-02-02 | 68757.4 | 56162.5 | 4 | 78997.4 | 15 | 22834.9 | 0.9 | 13572.2 | 24
SIN | 2015-02-03 | 70707.8 | 58573.8 | 4 | 81494.8 | 15 | 22921 | 0.9 | 12986.3 | 24
SIN | 2015-02-04 | 69724.3 | 59085.6 | 4 | 78122.4 | 15 | 19036.8 | 0.9 | 11210.9 | 24
SIN | 2015-02-05 | 68192.8 | 57275.5 | 4 | 76278.5 | 15 | 19002.9 | 0.9 | 10619.1 | 24
SIN | 2015-02-06 | 67216.2 | 56279.4 | 4 | 75650.6 | 15 | 19371.2 | 0.9 | 11212.4 | 24
SIN | 2015-02-07 | 61031.9 | 54934.4 | 4 | 69058.2 | 20 | 14123.7 | 0.9 | 7865.5 | 24
SIN | 2015-02-08 | 55601.8 | 48034.6 | 7 | 65941.7 | 21 | 17907.1 | 0.8 | 8885.9 | 24
SIN | 2015-02-09 | 67469.3 | 52985.5 | 4 | 78363.2 | 15 | 25377.7 | 0.9 | 13537.1 | 24
SIN | 2015-02-10 | 69997.3 | 57251.2 | 4 | 80514.3 | 15 | 23263.1 | 0.9 | 13123.1 | 24
SIN | 2015-02-11 | 70840.9 | 58461.6 | 4 | 80807 | 15 | 22345.4 | 0.9 | 12313.1 | 24
SIN | 2015-02-12 | 72402.4 | 59638.4 | 4 | 83225.5 | 15 | 23587.1 | 0.9 | 13107 | 24
SIN | 2015-02-13 | 72194.1 | 62188.2 | 4 | 81021.4 | 14 | 18833.2 | 0.9 | 12275.4 | 24
SIN | 2015-02-14 | 63550.3 | 58262.8 | 7 | 69510.9 | 20 | 11248.1 | 0.9 | 7020.1 | 24
SIN | 2015-02-15 | 55856.4 | 50266 | 7 | 63659.8 | 21 | 13393.8 | 0.9 | 8351.7 | 24
SIN | 2015-02-16 | 59098.7 | 52159.1 | 4 | 65688.1 | 20 | 13528.9 | 0.9 | 7024.9 | 24
SIN | 2015-02-17 | 58993.9 | 53364 | 7 | 66843.6 | 20 | 13479.6 | 0.9 | 7241.5 | 24
SIN | 2015-02-18 | 65247 | 54674 | 4 | 73529.9 | 15 | 18855.9 | 0.9 | 8915.7 | 24
SIN | 2015-02-19 | 68508.3 | 56235.7 | 4 | 77384.2 | 15 | 21148.4 | 0.9 | 11785.9 | 24
SIN | 2015-02-20 | 68729.7 | 57618.5 | 4 | 76953.4 | 15 | 19335 | 0.9 | 11350 | 24
SIN | 2015-02-21 | 63246.3 | 57196.8 | 7 | 71704.7 | 20 | 14507.9 | 0.9 | 8532.3 | 24
SIN | 2015-02-22 | 57077.6 | 48913.3 | 6 | 67350.9 | 19 | 18437.5 | 0.8 | 10724.4 | 24
SIN | 2015-02-23 | 68605.2 | 54102.4 | 3 | 79225.7 | 14 | 25123.3 | 0.9 | 16965.5 | 24
SIN | 2015-02-24 | 69802.7 | 57585.9 | 4 | 79517.9 | 14 | 21932 | 0.9 | 15519.4 | 24
SIN | 2015-02-25 | 70037 | 57383.6 | 4 | 79892.7 | 14 | 22509.2 | 0.9 | 15300.8 | 24
SIN | 2015-02-26 | 70311.2 | 57453.2 | 4 | 80549.9 | 14 | 23096.7 | 0.9 | 15383.8 | 24
SIN | 2015-02-27 | 70004.9 | 57840.9 | 4 | 80185 | 14 | 22344.1 | 0.9 | 15327.4 | 24
SIN | 2015-02-28 | 62620.1 | 54897.7 | 6 | 71252.3 | 19 | 16354.6 | 0.9 | 9232 | 24
SIN | 2015-03-01 | 55452.9 | 46964.2 | 6 | 66448.5 | 19 | 19484.3 | 0.8 | 11639.9 | 24
SIN | 2015-03-02 | 66832.9 | 52162 | 4 | 77357.3 | 14 | 25195.3 | 0.9 | 16014.7 | 24
SIN | 2015-03-03 | 69206.7 | 55717.1 | 4 | 79455.5 | 14 | 23738.4 | 0.9 | 15130.4 | 24
SIN | 2015-03-04 | 69966 | 56796.1 | 4 | 79844.4 | 14 | 23048.4 | 0.9 | 16072.4 | 24
SIN | 2015-03-05 | 70271.4 | 57216.4 | 4 | 80202.9 | 14 | 22986.5 | 0.9 | 15240.1 | 24
SIN | 2015-03-06 | 69642.3 | 57554.9 | 4 | 79036.3 | 14 | 21481.4 | 0.9 | 14995.6 | 24
SIN | 2015-03-07 | 62123.6 | 54687.9 | 6 | 71069 | 19 | 16381.1 | 0.9 | 8760.2 | 24
SIN | 2015-03-08 | 55965.4 | 47969.8 | 6 | 66901.3 | 19 | 18931.5 | 0.8 | 11361.9 | 24
SIN | 2015-03-09 | 66458.3 | 52424.1 | 3 | 75875.7 | 14 | 23451.6 | 0.9 | 15284 | 24
SIN | 2015-03-10 | 68074 | 55476.4 | 3 | 76517.2 | 14 | 21040.8 | 0.9 | 14180.6 | 24
SIN | 2015-03-11 | 68737.3 | 55667.6 | 3 | 78094.5 | 14 | 22426.8 | 0.9 | 14236.7 | 24
SIN | 2015-03-12 | 68682.9 | 55846.1 | 3 | 77988.1 | 14 | 22142 | 0.9 | 14279 | 24
SIN | 2015-03-13 | 68940.7 | 56446.9 | 4 | 78713 | 14 | 22266 | 0.9 | 14744.2 | 24
SIN | 2015-03-14 | 62759.9 | 54403 | 6 | 72678.5 | 19 | 18275.5 | 0.9 | 9594.3 | 24
SIN | 2015-03-15 | 56806.3 | 48527 | 6 | 67856.9 | 19 | 19329.9 | 0.8 | 11623.6 | 24
SIN | 2015-03-16 | 68227.8 | 53756.9 | 3 | 79135.1 | 14 | 25378.2 | 0.9 | 16416.3 | 24
SIN | 2015-03-17 | 68413.2 | 55949.2 | 4 | 77334 | 14 | 21384.8 | 0.9 | 14048.8 | 24
SIN | 2015-03-18 | 68112.1 | 55312.8 | 4 | 76809 | 14 | 21496.2 | 0.9 | 13743 | 24
SIN | 2015-03-19 | 67559.2 | 55639 | 4 | 75322.6 | 14 | 19683.6 | 0.9 | 12827.9 | 24
SIN | 2015-03-20 | 67720.5 | 55280.8 | 3 | 76638.6 | 14 | 21357.9 | 0.9 | 13561.9 | 24
SIN | 2015-03-21 | 60696 | 53653.9 | 6 | 70125.9 | 19 | 16472.1 | 0.9 | 9850.9 | 24
SIN | 2015-03-22 | 53873 | 46186.2 | 6 | 65195.5 | 19 | 19009.3 | 0.8 | 11883.9 | 24
SIN | 2015-03-23 | 63599 | 49236 | 3 | 72478.1 | 15 | 23242.2 | 0.9 | 14057.7 | 24
SIN | 2015-03-24 | 65369.3 | 51935.3 | 3 | 74413.8 | 14 | 22478.6 | 0.9 | 13843.7 | 24
SIN | 2015-03-25 | 66280.5 | 52794.5 | 4 | 75645.8 | 14 | 22851.2 | 0.9 | 14129.7 | 24
SIN | 2015-03-26 | 67380.4 | 53800.4 | 3 | 76909.2 | 14 | 23108.8 | 0.9 | 14631.4 | 24
SIN | 2015-03-27 | 67387.5 | 54734.4 | 4 | 76238.1 | 14 | 21503.8 | 0.9 | 14760.3 | 24
SIN | 2015-03-28 | 61289.4 | 53090.8 | 6 | 71130.9 | 19 | 18040.1 | 0.9 | 9649.9 | 24
SIN | 2015-03-29 | 55366.9 | 47499 | 6 | 66005.1 | 19 | 18506 | 0.8 | 11045.4 | 24
SIN | 2015-03-30 | 65650.5 | 50826 | 3 | 74898.3 | 15 | 24072.3 | 0.9 | 15090.8 | 24
SIN | 2015-03-31 | 67641.2 | 54297.1 | 4 | 77326.1 | 14 | 23029 | 0.9 | 14442 | 24
SIN | 2015-04-01 | 67302.9 | 54652.7 | 4 | 76381 | 14 | 21728.3 | 0.9 | 14390.3 | 24
SIN | 2015-04-02 | 65312.3 | 54115.5 | 4 | 73104.1 | 14 | 18988.6 | 0.9 | 13345.5 | 24
SIN | 2015-04-03 | 53201.2 | 45796.3 | 7 | 62505.7 | 19 | 16709.5 | 0.9 | 11140.9 | 24
SIN | 2015-04-04 | 55892.5 | 46634.7 | 6 | 67888.6 | 19 | 21253.9 | 0.8 | 10499.4 | 24
SIN | 2015-04-05 | 53815.3 | 46512.6 | 6 | 64974.5 | 19 | 18461.9 | 0.8 | 12591.3 | 24
SIN | 2015-04-06 | 65261.3 | 50445.3 | 3 | 74566.9 | 14 | 24121.6 | 0.9 | 15242.2 | 24
SIN | 2015-04-07 | 65123.1 | 53482.9 | 3 | 72374.8 | 14 | 18891.9 | 0.9 | 12519.3 | 24
SIN | 2015-04-08 | 64498.4 | 52173.8 | 3 | 72076.7 | 14 | 19903 | 0.9 | 12354.4 | 24
SIN | 2015-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 24
SIN | 2015-04-10 | 64861.2 | 52348.8 | 3 | 73147.3 | 14 | 20798.5 | 0.9 | 13069.5 | 24
SIN | 2015-04-11 | 59440.3 | 51441.8 | 6 | 69835.3 | 18 | 18393.5 | 0.9 | 9800.6 | 24
SIN | 2015-04-12 | 53575.1 | 45262.9 | 6 | 64942 | 19 | 19679.1 | 0.8 | 12548.2 | 24
SIN | 2015-04-13 | 64349.7 | 50006.3 | 3 | 73546.9 | 14 | 23540.5 | 0.9 | 14162.7 | 24
SIN | 2015-04-14 | 65849 | 52732.4 | 3 | 74692.2 | 14 | 21959.7 | 0.9 | 13155.1 | 24
SIN | 2015-04-15 | 66287.7 | 53167.2 | 3 | 75284.6 | 15 | 22117.4 | 0.9 | 13310.7 | 24
SIN | 2015-04-16 | 66370.4 | 53483.4 | 3 | 74903.6 | 14 | 21420.2 | 0.9 | 13588.5 | 24
SIN | 2015-04-17 | 66015.8 | 53569.2 | 4 | 74936.5 | 14 | 21367.4 | 0.9 | 13817.5 | 24
SIN | 2015-04-18 | 59793.4 | 51636.7 | 6 | 70581.9 | 18 | 18945.2 | 0.8 | 10381.1 | 24
SIN | 2015-04-19 | 54029.9 | 46200.4 | 6 | 65079.4 | 18 | 18878.9 | 0.8 | 12421.3 | 24
SIN | 2015-04-20 | 62244.6 | 49804.4 | 4 | 70067 | 18 | 20262.6 | 0.9 | 14030.4 | 24
SIN | 2015-04-21 | 57966.2 | 49843.3 | 6 | 67959.9 | 18 | 18116.6 | 0.9 | 9630.7 | 24
SIN | 2015-04-22 | 64698 | 51581.2 | 3 | 72723.5 | 14 | 21142.3 | 0.9 | 13940.3 | 24
SIN | 2015-04-23 | 63574 | 51756.8 | 3 | 70761.5 | 14 | 19004.7 | 0.9 | 12128.5 | 24
SIN | 2015-04-24 | 64134.3 | 51272.6 | 3 | 72881.4 | 14 | 21608.8 | 0.9 | 13835.3 | 24
SIN | 2015-04-25 | 57797.9 | 50896.2 | 6 | 68200.5 | 18 | 17304.2 | 0.8 | 10248.4 | 24
SIN | 2015-04-26 | 50864.7 | 43159 | 7 | 63092.1 | 18 | 19933.2 | 0.8 | 13443.2 | 24
SIN | 2015-04-27 | 61218.1 | 46217.9 | 3 | 70211.7 | 14 | 23993.8 | 0.9 | 13794.7 | 24
SIN | 2015-04-28 | 63379.4 | 50002.2 | 3 | 72196.7 | 14 | 22194.5 | 0.9 | 12905 | 24
SIN | 2015-04-29 | 62826.5 | 50597.2 | 3 | 70279.4 | 18 | 19682.2 | 0.9 | 12098.5 | 24
SIN | 2015-04-30 | 61377.7 | 49839.5 | 3 | 68316.4 | 14 | 18476.9 | 0.9 | 12163.8 | 24
SIN | 2015-05-01 | 50865.6 | 43383.4 | 7 | 62282.4 | 18 | 18898.9 | 0.8 | 12594.6 | 24
SIN | 2015-05-02 | 51899 | 42969.7 | 6 | 65355.8 | 18 | 22386.1 | 0.8 | 12207.8 | 24
SIN | 2015-05-03 | 49666.8 | 41386.6 | 6 | 62757.4 | 18 | 21370.8 | 0.8 | 14130.2 | 24
SIN | 2015-05-04 | 61014.2 | 45846.6 | 3 | 70560.3 | 18 | 24713.7 | 0.9 | 13745.8 | 24
SIN | 2015-05-05 | 62684.6 | 50022 | 3 | 70557.1 | 18 | 20535.2 | 0.9 | 12612.6 | 24
SIN | 2015-05-06 | 61840 | 49668.3 | 3 | 69650.5 | 18 | 19982.2 | 0.9 | 11860.4 | 24
SIN | 2015-05-07 | 61199.5 | 48689 | 3 | 69038.3 | 18 | 20349.3 | 0.9 | 12304.3 | 24
SIN | 2015-05-08 | 60338.4 | 48223.7 | 3 | 67781.4 | 18 | 19557.7 | 0.9 | 12450.6 | 24
SIN | 2015-05-09 | 54825.9 | 47221.3 | 4 | 67188.6 | 18 | 19967.4 | 0.8 | 11884.9 | 24
SIN | 2015-05-10 | 48937.7 | 41508.6 | 6 | 60535.8 | 18 | 19027.3 | 0.8 | 14993.2 | 24
SIN | 2015-05-11 | 60350.4 | 45318.8 | 3 | 69982.3 | 18 | 24663.5 | 0.9 | 13808.8 | 24
SIN | 2015-05-12 | 61886.4 | 48997.5 | 3 | 70812 | 18 | 21814.4 | 0.9 | 12309.5 | 24
SIN | 2015-05-13 | 61384.3 | 48951.1 | 3 | 70163 | 18 | 21211.9 | 0.9 | 11823.3 | 24
SIN | 2015-05-14 | 60773.8 | 47910.7 | 3 | 69446.1 | 18 | 21535.4 | 0.9 | 12056.9 | 24
SIN | 2015-05-15 | 60167.4 | 47807.7 | 3 | 68764.6 | 18 | 20956.9 | 0.9 | 12171.6 | 24
SIN | 2015-05-16 | 54763.8 | 47503.6 | 4 | 67265.8 | 18 | 19762.2 | 0.8 | 12291.7 | 24
SIN | 2015-05-17 | 49431.3 | 41313.1 | 7 | 63313.3 | 18 | 22000.1 | 0.8 | 14906.3 | 24
SIN | 2015-05-18 | 59612 | 45107.8 | 3 | 69144.6 | 18 | 24036.8 | 0.9 | 13984.3 | 24
SIN | 2015-05-19 | 61060.4 | 48164 | 3 | 69544.8 | 18 | 21380.8 | 0.9 | 12296.3 | 24
SIN | 2015-05-20 | 61382.9 | 48634.9 | 3 | 69991 | 18 | 21356.1 | 0.9 | 12015.2 | 24
SIN | 2015-05-21 | 61717.2 | 48684.8 | 3 | 70605.8 | 18 | 21921 | 0.9 | 12574.1 | 24
SIN | 2015-05-22 | 61609.3 | 49225.6 | 3 | 69665 | 18 | 20439.4 | 0.9 | 11949.2 | 24
SIN | 2015-05-23 | 56066.8 | 48542.2 | 4 | 68645.2 | 18 | 20103.1 | 0.8 | 12016.3 | 24
SIN | 2015-05-24 | 50261 | 42114.5 | 7 | 63418.5 | 18 | 21304 | 0.8 | 14429.5 | 24
SIN | 2015-05-25 | 60589.5 | 45157.4 | 3 | 70183.3 | 18 | 25025.9 | 0.9 | 14005.4 | 24
SIN | 2015-05-26 | 62292 | 49240.2 | 3 | 70680.8 | 18 | 21440.6 | 0.9 | 12487.3 | 24
SIN | 2015-05-27 | 62554.8 | 49499.9 | 3 | 71152.4 | 18 | 21652.6 | 0.9 | 12483.6 | 24
SIN | 2015-05-28 | 62345.6 | 49534.6 | 4 | 70656.2 | 18 | 21121.6 | 0.9 | 12568.3 | 24
SIN | 2015-05-29 | 61258.3 | 49583.7 | 3 | 69329.5 | 18 | 19745.8 | 0.9 | 11899.1 | 24
SIN | 2015-05-30 | 55082.7 | 47741.2 | 4 | 67374.2 | 18 | 19633 | 0.8 | 11681.5 | 24
SIN | 2015-05-31 | 49550.1 | 41747.1 | 7 | 62790.4 | 18 | 21043.3 | 0.8 | 14397.2 | 24
SIN | 2015-06-01 | 59671.1 | 44795.8 | 3 | 69233.4 | 18 | 24437.6 | 0.9 | 13298.1 | 24
SIN | 2015-06-02 | 61035.5 | 48225.2 | 3 | 69555.6 | 18 | 21330.5 | 0.9 | 12161 | 24
SIN | 2015-06-03 | 60542.3 | 48012.4 | 3 | 69105.7 | 18 | 21093.3 | 0.9 | 11900.4 | 24
SIN | 2015-06-04 | 52799.5 | 45310.4 | 6 | 65037.2 | 18 | 19726.7 | 0.8 | 12043.5 | 24
SIN | 2015-06-05 | 56201.2 | 44529.5 | 4 | 66644.5 | 18 | 22115 | 0.8 | 11705.7 | 24
SIN | 2015-06-06 | 52920.3 | 45007.1 | 4 | 67235.7 | 18 | 22228.6 | 0.8 | 13492.5 | 24
SIN | 2015-06-07 | 48761.9 | 40780 | 7 | 62509.6 | 18 | 21729.6 | 0.8 | 15187.9 | 24
SIN | 2015-06-08 | 58928.1 | 43970.1 | 3 | 68494.2 | 18 | 24524.1 | 0.9 | 13074 | 24
SIN | 2015-06-09 | 61126.8 | 47508.6 | 3 | 69771.6 | 18 | 22263 | 0.9 | 12023.2 | 24
SIN | 2015-06-10 | 61577.7 | 48564.7 | 3 | 69912 | 18 | 21347.4 | 0.9 | 11784.1 | 24
SIN | 2015-06-11 | 62052.6 | 48708.4 | 3 | 70777 | 18 | 22068.6 | 0.9 | 11768.9 | 24
SIN | 2015-06-12 | 61322.7 | 48592.6 | 3 | 69891.8 | 18 | 21299.2 | 0.9 | 12397.3 | 24
SIN | 2015-06-13 | 55128.3 | 47742.4 | 4 | 68196.4 | 18 | 20454 | 0.8 | 12735.5 | 24
SIN | 2015-06-14 | 49817.9 | 41661.7 | 7 | 63481.1 | 18 | 21819.4 | 0.8 | 15178.7 | 24
SIN | 2015-06-15 | 59616.3 | 45231.6 | 3 | 68673.4 | 18 | 23441.8 | 0.9 | 13556.3 | 24
SIN | 2015-06-16 | 59891 | 47081.8 | 3 | 68691 | 18 | 21609.2 | 0.9 | 12445.5 | 24
SIN | 2015-06-17 | 60273.1 | 46871.5 | 3 | 69681.9 | 18 | 22810.4 | 0.9 | 12382.8 | 24
SIN | 2015-06-18 | 61167.3 | 47435.9 | 3 | 70196.8 | 18 | 22760.9 | 0.9 | 12534.5 | 24
SIN | 2015-06-19 | 59454.8 | 47703.7 | 3 | 67501.6 | 18 | 19797.9 | 0.9 | 12359.4 | 24
SIN | 2015-06-20 | 52845.5 | 45416.6 | 4 | 66148.8 | 18 | 20732.2 | 0.8 | 13100.8 | 24
SIN | 2015-06-21 | 47186.1 | 39546.2 | 7 | 61072.8 | 18 | 21526.5 | 0.8 | 15507.5 | 24
SIN | 2015-06-22 | 56797.9 | 42014.4 | 3 | 67100.1 | 18 | 25085.8 | 0.8 | 13024.1 | 24
SIN | 2015-06-23 | 58483.4 | 45455.7 | 3 | 68115 | 18 | 22659.3 | 0.9 | 12279.7 | 24
SIN | 2015-06-24 | 57944.4 | 45642.2 | 3 | 67118.7 | 18 | 21476.4 | 0.9 | 11095.6 | 24
SIN | 2015-06-25 | 58047.3 | 45619.1 | 3 | 67350.3 | 18 | 21731.2 | 0.9 | 11751 | 24
SIN | 2015-06-26 | 57358.8 | 45022.7 | 3 | 66909.2 | 18 | 21886.5 | 0.9 | 11871.6 | 24
SIN | 2015-06-27 | 52024.2 | 44595.5 | 4 | 66110.7 | 18 | 21515.2 | 0.8 | 13660.5 | 24
SIN | 2015-06-28 | 46526.4 | 38610.5 | 7 | 60712.1 | 18 | 22101.5 | 0.8 | 15605.5 | 24
SIN | 2015-06-29 | 55912.5 | 41784.5 | 3 | 66531.2 | 18 | 24746.7 | 0.8 | 12291 | 24
SIN | 2015-06-30 | 57952.7 | 44619.3 | 3 | 67279.3 | 18 | 22660 | 0.9 | 12182.1 | 24
SIN | 2015-07-01 | 58603.5 | 45549.2 | 3 | 67820 | 18 | 22270.9 | 0.9 | 12252.4 | 24
SIN | 2015-07-02 | 58986.5 | 46095.7 | 3 | 68142.7 | 18 | 22046.9 | 0.9 | 11893.9 | 24
SIN | 2015-07-03 | 59562.1 | 46871 | 3 | 68121.2 | 18 | 21250.2 | 0.9 | 12620.1 | 24
SIN | 2015-07-04 | 53682.6 | 46290.3 | 4 | 65791.9 | 18 | 19501.7 | 0.8 | 11498.2 | 24
SIN | 2015-07-05 | 47215.9 | 39585.9 | 7 | 60119.6 | 18 | 20533.7 | 0.8 | 14347 | 24
SIN | 2015-07-06 | 56438.5 | 41792.4 | 3 | 66608.6 | 18 | 24816.2 | 0.8 | 13287.4 | 24
SIN | 2015-07-07 | 58794.4 | 45641.3 | 3 | 67527.9 | 18 | 21886.6 | 0.9 | 12867.2 | 24
SIN | 2015-07-08 | 59618.9 | 46649 | 3 | 68481.2 | 18 | 21832.2 | 0.9 | 12606.4 | 24
SIN | 2015-07-09 | 57704.7 | 46689.1 | 3 | 67119.8 | 18 | 20430.7 | 0.9 | 10232.4 | 24
SIN | 2015-07-10 | 58163.2 | 46011.3 | 3 | 67297.3 | 18 | 21286 | 0.9 | 11638.6 | 24
SIN | 2015-07-11 | 53845.8 | 46300.2 | 4 | 66566.5 | 18 | 20266.3 | 0.8 | 12145.1 | 24
SIN | 2015-07-12 | 48470.7 | 40266.7 | 7 | 61443.8 | 18 | 21177.1 | 0.8 | 14126.9 | 24
SIN | 2015-07-13 | 58462.8 | 43604.7 | 3 | 68040.9 | 18 | 24436.2 | 0.9 | 13488.8 | 24
SIN | 2015-07-14 | 60338.2 | 47430.5 | 3 | 68845.7 | 18 | 21415.2 | 0.9 | 12327 | 24
SIN | 2015-07-15 | 60686.4 | 47918.5 | 4 | 69130.7 | 18 | 21212.2 | 0.9 | 12209.3 | 24
SIN | 2015-07-16 | 59881.4 | 47776.4 | 4 | 68416.3 | 18 | 20639.9 | 0.9 | 11805.1 | 24
SIN | 2015-07-17 | 59272.3 | 47322.8 | 3 | 67640.7 | 18 | 20317.9 | 0.9 | 11946.6 | 24
SIN | 2015-07-18 | 53829.6 | 46800.4 | 4 | 66186 | 18 | 19385.7 | 0.8 | 12121.4 | 24
SIN | 2015-07-19 | 47623.8 | 39515 | 7 | 60972.4 | 18 | 21457.4 | 0.8 | 14978.4 | 24
SIN | 2015-07-20 | 58002.2 | 42985.3 | 3 | 67648.4 | 18 | 24663.1 | 0.9 | 13773.7 | 24
SIN | 2015-07-21 | 59767.8 | 47355.8 | 3 | 67877.7 | 18 | 20521.9 | 0.9 | 12174.9 | 24
SIN | 2015-07-22 | 59239.1 | 48224.2 | 2 | 67331.9 | 18 | 19107.7 | 0.9 | 11247.2 | 24
SIN | 2015-07-23 | 59118.7 | 46413.8 | 3 | 68072.6 | 18 | 21658.8 | 0.9 | 12077.6 | 24
SIN | 2015-07-24 | 59437.6 | 46723.1 | 3 | 68227.7 | 18 | 21504.6 | 0.9 | 12087 | 24
SIN | 2015-07-25 | 53894.7 | 46594.8 | 4 | 65411.2 | 18 | 18816.4 | 0.8 | 10803.2 | 24
SIN | 2015-07-26 | 47945.8 | 39916.4 | 7 | 61024.2 | 18 | 21107.9 | 0.8 | 14711.9 | 24
SIN | 2015-07-27 | 57427.8 | 42303.5 | 3 | 67203 | 18 | 24899.5 | 0.9 | 13498.8 | 24
SIN | 2015-07-28 | 59619.5 | 46698.5 | 3 | 68454.5 | 18 | 21756 | 0.9 | 12073.4 | 24
SIN | 2015-07-29 | 60178.1 | 47059.1 | 3 | 69061.7 | 18 | 22002.6 | 0.9 | 12169.4 | 24
SIN | 2015-07-30 | 59825.2 | 46898.6 | 3 | 68292.4 | 18 | 21393.8 | 0.9 | 12308.3 | 24
SIN | 2015-07-31 | 59830.8 | 47590.4 | 3 | 68052.1 | 18 | 20461.7 | 0.9 | 11818 | 24
SIN | 2015-08-01 | 54060.8 | 46476.8 | 6 | 66131.5 | 18 | 19654.7 | 0.8 | 11661.9 | 24
SIN | 2015-08-02 | 48476.6 | 40182.5 | 7 | 61860.9 | 18 | 21678.4 | 0.8 | 14971.7 | 24
SIN | 2015-08-03 | 58564.3 | 43438 | 3 | 67582.6 | 18 | 24144.6 | 0.9 | 13181.9 | 24
SIN | 2015-08-04 | 60858.1 | 47245.7 | 3 | 69129.8 | 18 | 21884.1 | 0.9 | 12399.2 | 24
SIN | 2015-08-05 | 61141.7 | 47756.8 | 3 | 69389.3 | 18 | 21632.5 | 0.9 | 12226.9 | 24
SIN | 2015-08-06 | 61359 | 48566.8 | 3 | 69110.3 | 18 | 20543.6 | 0.9 | 11441.1 | 24
SIN | 2015-08-07 | 61634.8 | 48597.5 | 3 | 69620.4 | 14 | 21022.9 | 0.9 | 11692.7 | 24
SIN | 2015-08-08 | 56292.1 | 48477.3 | 6 | 67851.5 | 18 | 19374.3 | 0.8 | 10909.5 | 24
SIN | 2015-08-09 | 49627.4 | 42070.7 | 7 | 61830.1 | 18 | 19759.4 | 0.8 | 14804.9 | 24
SIN | 2015-08-10 | 59813.1 | 44776.2 | 3 | 68825.1 | 15 | 24049 | 0.9 | 13030.4 | 24
SIN | 2015-08-11 | 61093 | 48306.3 | 3 | 68750 | 18 | 20443.7 | 0.9 | 11766.8 | 24
SIN | 2015-08-12 | 60953.6 | 47983.8 | 3 | 68846.2 | 18 | 20862.3 | 0.9 | 11811.3 | 24
SIN | 2015-08-13 | 61017.8 | 47717.3 | 3 | 68982.7 | 15 | 21265.4 | 0.9 | 12297.2 | 24
SIN | 2015-08-14 | 60510.8 | 47713.1 | 3 | 68142.4 | 14 | 20429.3 | 0.9 | 12024 | 24
SIN | 2015-08-15 | 55459.3 | 47717.3 | 6 | 67371.7 | 18 | 19654.4 | 0.8 | 11308.4 | 24
SIN | 2015-08-16 | 50065.1 | 41922.6 | 7 | 62647.9 | 18 | 20725.2 | 0.8 | 13453.2 | 24
SIN | 2015-08-17 | 60398.6 | 45565.7 | 3 | 69042.3 | 15 | 23476.6 | 0.9 | 13121.2 | 24
SIN | 2015-08-18 | 62046 | 48917.1 | 3 | 69888.6 | 15 | 20971.5 | 0.9 | 11951.7 | 24
SIN | 2015-08-19 | 62149.3 | 49111.9 | 3 | 70052.7 | 15 | 20940.8 | 0.9 | 12152.7 | 24
SIN | 2015-08-20 | 61373.8 | 49180.3 | 3 | 68636.6 | 18 | 19456.3 | 0.9 | 11389.6 | 24
SIN | 2015-08-21 | 60914.5 | 48911.3 | 3 | 67986.1 | 14 | 19074.8 | 0.9 | 11773.1 | 24
SIN | 2015-08-22 | 55542.1 | 47570.2 | 6 | 67078.5 | 18 | 19508.3 | 0.8 | 10726.2 | 24
SIN | 2015-08-23 | 50209.7 | 41856.8 | 6 | 62888.6 | 18 | 21031.7 | 0.8 | 13832.3 | 24
SIN | 2015-08-24 | 60300 | 45584.8 | 3 | 68666.3 | 15 | 23081.5 | 0.9 | 13801.7 | 24
SIN | 2015-08-25 | 61783.4 | 48990.5 | 3 | 69126.8 | 14 | 20136.3 | 0.9 | 12098.8 | 24
SIN | 2015-08-26 | 62286.6 | 49211.3 | 3 | 70133.9 | 15 | 20922.6 | 0.9 | 11977.4 | 24
SIN | 2015-08-27 | 61671.3 | 49370.5 | 4 | 68634.2 | 14 | 19263.7 | 0.9 | 11949.9 | 24
SIN | 2015-08-28 | 61063.3 | 48868.3 | 3 | 67943.5 | 14 | 19075.2 | 0.9 | 12039.4 | 24
SIN | 2015-08-29 | 55231.7 | 47254.8 | 6 | 66755.4 | 19 | 19500.6 | 0.8 | 10692.4 | 24
SIN | 2015-08-30 | 49859 | 41040.5 | 6 | 62445.6 | 19 | 21405.1 | 0.8 | 12684.8 | 24
SIN | 2015-08-31 | 61006.2 | 45223.5 | 3 | 71074.2 | 14 | 25850.6 | 0.9 | 14378.9 | 24
SIN | 2015-09-01 | 62828.5 | 49630.9 | 3 | 71615.3 | 14 | 21984.4 | 0.9 | 13301.7 | 24
SIN | 2015-09-02 | 61895.8 | 49618.1 | 3 | 69413.9 | 14 | 19795.8 | 0.9 | 11797 | 24
SIN | 2015-09-03 | 61860.2 | 49019.3 | 3 | 69730.8 | 15 | 20711.5 | 0.9 | 12220.5 | 24
SIN | 2015-09-04 | 61676.7 | 49209.3 | 3 | 69325.8 | 14 | 20116.5 | 0.9 | 13116.2 | 24
SIN | 2015-09-05 | 55414.2 | 47762.6 | 6 | 65266.8 | 19 | 17504.2 | 0.8 | 9371 | 24
SIN | 2015-09-06 | 49098.1 | 41845.9 | 6 | 60094.5 | 18 | 18248.6 | 0.8 | 12261.7 | 24
SIN | 2015-09-07 | 49837.4 | 41162.5 | 6 | 61715.1 | 19 | 20552.6 | 0.8 | 11098.6 | 24
SIN | 2015-09-08 | 59537.9 | 45220.8 | 3 | 67665.5 | 15 | 22444.7 | 0.9 | 13681 | 24
SIN | 2015-09-09 | 61520.1 | 48708.1 | 3 | 68809.9 | 19 | 20101.8 | 0.9 | 12348 | 24
SIN | 2015-09-10 | 62181.2 | 48805.1 | 3 | 69979 | 18 | 21173.9 | 0.9 | 12651.8 | 24
SIN | 2015-09-11 | 62394.7 | 49732.9 | 3 | 69614.9 | 14 | 19882 | 0.9 | 12581 | 24
SIN | 2015-09-12 | 56216.9 | 48030.1 | 6 | 66796.1 | 18 | 18766 | 0.8 | 9845.4 | 24
SIN | 2015-09-13 | 49879.9 | 41507.4 | 6 | 61783.4 | 19 | 20276 | 0.8 | 12596.6 | 24
SIN | 2015-09-14 | 59204.3 | 44925.9 | 3 | 67428 | 19 | 22502.2 | 0.9 | 13653.2 | 24
SIN | 2015-09-15 | 61238.3 | 47798.8 | 3 | 69303.1 | 14 | 21504.3 | 0.9 | 12873.5 | 24
SIN | 2015-09-16 | 63637.2 | 49220.2 | 3 | 73255.4 | 15 | 24035.2 | 0.9 | 14173.6 | 24
SIN | 2015-09-17 | 65043.4 | 51243.2 | 3 | 74538.9 | 14 | 23295.7 | 0.9 | 14827.3 | 24
SIN | 2015-09-18 | 65558.7 | 52807.6 | 4 | 75388.8 | 14 | 22581.2 | 0.9 | 15328.9 | 24
SIN | 2015-09-19 | 59542.2 | 50749.4 | 6 | 68578.4 | 19 | 17829 | 0.9 | 9583.1 | 24
SIN | 2015-09-20 | 52860.6 | 44153.7 | 6 | 63654 | 19 | 19500.3 | 0.8 | 11159.5 | 24
SIN | 2015-09-21 | 63840.6 | 48617.3 | 3 | 74463.7 | 14 | 25846.4 | 0.9 | 16551.9 | 24
SIN | 2015-09-22 | 65968.2 | 52321.1 | 3 | 76061.9 | 14 | 23740.7 | 0.9 | 15560.5 | 24
SIN | 2015-09-23 | 66670 | 53225.6 | 4 | 76841.4 | 15 | 23615.8 | 0.9 | 15117.2 | 24
SIN | 2015-09-24 | 68000.7 | 54323.7 | 4 | 78755.5 | 14 | 24431.8 | 0.9 | 16040.3 | 24
SIN | 2015-09-25 | 67397.7 | 55944.4 | 4 | 76261.4 | 14 | 20317 | 0.9 | 15410.8 | 24
SIN | 2015-09-26 | 59585.4 | 51731 | 6 | 68293.6 | 19 | 16562.7 | 0.9 | 8613.5 | 24
SIN | 2015-09-27 | 53255.9 | 44742.2 | 6 | 64018.9 | 19 | 19276.7 | 0.8 | 10886 | 24
SIN | 2015-09-28 | 62410.9 | 48155.3 | 4 | 71435.7 | 14 | 23280.4 | 0.9 | 16084.9 | 24
SIN | 2015-09-29 | 63759.3 | 51316.4 | 3 | 71926.7 | 14 | 20610.3 | 0.9 | 14174.6 | 24
SIN | 2015-09-30 | 63805.7 | 50882.5 | 3 | 72295.4 | 14 | 21412.9 | 0.9 | 13775.7 | 24
SIN | 2015-10-01 | 64286.1 | 51223.1 | 3 | 73329.9 | 14 | 22106.7 | 0.9 | 14215 | 24
SIN | 2015-10-02 | 65270.2 | 52185 | 3 | 75162.6 | 14 | 22977.5 | 0.9 | 15292.8 | 24
SIN | 2015-10-03 | 58795.3 | 50725.1 | 6 | 67747.5 | 19 | 17022.4 | 0.9 | 8826.6 | 24
SIN | 2015-10-04 | 52576.7 | 44349.2 | 6 | 63306.9 | 19 | 18957.8 | 0.8 | 11456.6 | 24
SIN | 2015-10-05 | 62473.4 | 48475.8 | 3 | 71166.5 | 14 | 22690.7 | 0.9 | 15147.2 | 24
SIN | 2015-10-06 | 64193.2 | 51924.2 | 3 | 72509.2 | 14 | 20585 | 0.9 | 13911.4 | 24
SIN | 2015-10-07 | 64624.9 | 51291 | 3 | 74004.5 | 15 | 22713.5 | 0.9 | 14576.8 | 24
SIN | 2015-10-08 | 65675.3 | 52461.6 | 3 | 75048.3 | 15 | 22586.7 | 0.9 | 14698.8 | 24
SIN | 2015-10-09 | 65518.6 | 53735.4 | 4 | 74175 | 14 | 20439.6 | 0.9 | 14474.6 | 24
SIN | 2015-10-10 | 58795 | 50438 | 6 | 68400.5 | 19 | 17962.5 | 0.9 | 9443.3 | 24
SIN | 2015-10-11 | 52754.9 | 44836.9 | 6 | 62846.5 | 19 | 18009.6 | 0.8 | 10813.5 | 24
SIN | 2015-10-12 | 52390 | 43616.6 | 6 | 63157.7 | 19 | 19541.1 | 0.8 | 11073.4 | 24
SIN | 2015-10-13 | 63518.3 | 49197.9 | 3 | 73085 | 14 | 23887.1 | 0.9 | 16463.6 | 24
SIN | 2015-10-14 | 66481.5 | 53224.6 | 4 | 76101.3 | 14 | 22876.7 | 0.9 | 15930 | 24
SIN | 2015-10-15 | 67737.4 | 54215.1 | 5 | 77943.2 | 14 | 23728.1 | 0.9 | 16688.7 | 24
SIN | 2015-10-16 | 68790.7 | 56473.7 | 5 | 78652.6 | 14 | 22178.9 | 0.9 | 17639 | 24
SIN | 2015-10-17 | 61850.7 | 53130.9 | 6 | 69859.6 | 19 | 16728.6 | 0.9 | 9891.8 | 24
SIN | 2015-10-18 | 51226 | 0 | 0 | 63184.4 | 20 | 63184.4 | 0.8 | 52465.4 | 24
SIN | 2015-10-19 | 63047.9 | 50329.7 | 4 | 72186 | 15 | 21856.2 | 0.9 | 11726.3 | 24
SIN | 2015-10-20 | 66549.1 | 53296.1 | 3 | 76618.7 | 15 | 23322.6 | 0.9 | 12688.6 | 24
SIN | 2015-10-21 | 68422.6 | 56062.8 | 4 | 78177.6 | 15 | 22114.7 | 0.9 | 12742.6 | 24
SIN | 2015-10-22 | 67357.1 | 56738.1 | 4 | 76683.1 | 15 | 19945.1 | 0.9 | 12663.6 | 24
SIN | 2015-10-23 | 65430.2 | 54892.9 | 4 | 73835 | 15 | 18942.1 | 0.9 | 11157.8 | 24
SIN | 2015-10-24 | 58701.6 | 52285.7 | 6 | 66719 | 20 | 14433.3 | 0.9 | 8402.8 | 24
SIN | 2015-10-25 | 51571.9 | 44463 | 7 | 61487.6 | 20 | 17024.6 | 0.8 | 9578.6 | 24
SIN | 2015-10-26 | 62435.8 | 48588.7 | 3 | 71920.2 | 15 | 23331.5 | 0.9 | 12368.8 | 24
SIN | 2015-10-27 | 64981.2 | 52641.2 | 4 | 73820.4 | 15 | 21179.2 | 0.9 | 12260.5 | 24
SIN | 2015-10-28 | 64829.5 | 53472.3 | 4 | 72968.1 | 15 | 19495.8 | 0.9 | 11569.9 | 24
SIN | 2015-10-29 | 64522.2 | 52620.5 | 4 | 73413.9 | 15 | 20793.4 | 0.9 | 11683.7 | 24
SIN | 2015-10-30 | 63536.2 | 52906.2 | 3 | 71561 | 15 | 18654.8 | 0.9 | 11776.5 | 24
SIN | 2015-10-31 | 58182.8 | 51428.9 | 6 | 66445.1 | 20 | 15016.1 | 0.9 | 8076.4 | 24
SIN | 2015-11-01 | 52284.1 | 45511.3 | 7 | 61491.6 | 20 | 15980.3 | 0.9 | 8359.7 | 24
SIN | 2015-11-02 | 52339.1 | 45116.4 | 7 | 63416.2 | 20 | 18299.8 | 0.8 | 10737.3 | 24
SIN | 2015-11-03 | 63580.7 | 49328.4 | 3 | 73049.9 | 15 | 23721.5 | 0.9 | 13179.3 | 24
SIN | 2015-11-04 | 65825.8 | 53528.6 | 4 | 75094.6 | 15 | 21565.9 | 0.9 | 11819.9 | 24
SIN | 2015-11-05 | 65145.8 | 53342.1 | 4 | 73994 | 15 | 20651.9 | 0.9 | 11851.7 | 24
SIN | 2015-11-06 | 64919.8 | 53752.8 | 4 | 73052.3 | 14 | 19299.5 | 0.9 | 12820.5 | 24
SIN | 2015-11-07 | 58101.4 | 51126.4 | 6 | 65532.7 | 20 | 14406.2 | 0.9 | 8278.9 | 24
SIN | 2015-11-08 | 52089.7 | 44241.6 | 7 | 62328.7 | 20 | 18087 | 0.8 | 9115.5 | 24
SIN | 2015-11-09 | 63551.6 | 49355.9 | 4 | 73330.3 | 15 | 23974.4 | 0.9 | 13817.3 | 24
SIN | 2015-11-10 | 66185.4 | 53816.6 | 4 | 76261.2 | 15 | 22444.6 | 0.9 | 12860.7 | 24
SIN | 2015-11-11 | 67080.7 | 54705.8 | 4 | 77394.4 | 15 | 22688.6 | 0.9 | 13364.3 | 24
SIN | 2015-11-12 | 67853.2 | 56193.3 | 4 | 77868.7 | 15 | 21675.4 | 0.9 | 13198.6 | 24
SIN | 2015-11-13 | 67886.8 | 56450.5 | 4 | 77784 | 15 | 21333.4 | 0.9 | 14073.8 | 24
SIN | 2015-11-14 | 61291.3 | 53869.7 | 6 | 68428.4 | 20 | 14558.7 | 0.9 | 8356.1 | 24
SIN | 2015-11-15 | 54551.8 | 47521.7 | 7 | 63811.9 | 20 | 16290.2 | 0.9 | 9986.1 | 24
SIN | 2015-11-16 | 64447.8 | 51449.3 | 3 | 73998.2 | 15 | 22548.9 | 0.9 | 13847.5 | 24
SIN | 2015-11-17 | 65398.7 | 53278.9 | 4 | 74591.2 | 15 | 21312.4 | 0.9 | 12898.4 | 24
SIN | 2015-11-18 | 66483.2 | 53439.1 | 4 | 76535.3 | 15 | 23096.2 | 0.9 | 13115 | 24
SIN | 2015-11-19 | 67540.4 | 55848.5 | 4 | 77974.3 | 15 | 22125.8 | 0.9 | 13437 | 24
SIN | 2015-11-20 | 63329.8 | 55771.8 | 4 | 68671.5 | 15 | 12899.7 | 0.9 | 9763.9 | 24
SIN | 2015-11-21 | 58290.9 | 51698.9 | 6 | 65789.3 | 20 | 14090.4 | 0.9 | 7378.7 | 24
SIN | 2015-11-22 | 52289.6 | 44210 | 7 | 62655.1 | 20 | 18445.1 | 0.8 | 9219.9 | 24
SIN | 2015-11-23 | 63478.7 | 50126.4 | 4 | 72960.3 | 15 | 22833.8 | 0.9 | 14187.6 | 24
SIN | 2015-11-24 | 64675.4 | 52713.1 | 4 | 73048.7 | 15 | 20335.6 | 0.9 | 12722.6 | 24
SIN | 2015-11-25 | 65748.5 | 53696.2 | 4 | 73898.1 | 15 | 20201.9 | 0.9 | 12618.4 | 24
SIN | 2015-11-26 | 66074.3 | 53741.5 | 4 | 75595.6 | 15 | 21854.1 | 0.9 | 13059 | 24
SIN | 2015-11-27 | 65830.7 | 54391.9 | 4 | 75002.3 | 15 | 20610.4 | 0.9 | 13305.7 | 24
SIN | 2015-11-28 | 60039.9 | 52618 | 6 | 67689.6 | 20 | 15071.7 | 0.9 | 8279.6 | 24
SIN | 2015-11-29 | 53730 | 46495.8 | 7 | 63037.1 | 21 | 16541.3 | 0.9 | 8697.8 | 24
SIN | 2015-11-30 | 63105.3 | 50258.5 | 4 | 72280.7 | 15 | 22022.2 | 0.9 | 13717 | 24
SIN | 2015-12-01 | 64483.7 | 52474.8 | 4 | 73592.6 | 15 | 21117.8 | 0.9 | 12339 | 24
SIN | 2015-12-02 | 65652.8 | 53814.2 | 4 | 74917.2 | 15 | 21103 | 0.9 | 12890.5 | 24
SIN | 2015-12-03 | 65630.3 | 53763.3 | 4 | 74757.1 | 15 | 20993.8 | 0.9 | 13237.4 | 24
SIN | 2015-12-04 | 65051.5 | 53753.4 | 4 | 73745.4 | 15 | 19992 | 0.9 | 13030.6 | 24
SIN | 2015-12-05 | 60014.5 | 52305.7 | 6 | 67754.2 | 20 | 15448.5 | 0.9 | 8440.5 | 24
SIN | 2015-12-06 | 53839.4 | 47168.5 | 7 | 63488.4 | 21 | 16319.9 | 0.8 | 9382.3 | 24
SIN | 2015-12-07 | 63129.8 | 50456.4 | 4 | 72216.5 | 15 | 21760.1 | 0.9 | 13536.5 | 24
SIN | 2015-12-08 | 63960.1 | 53203 | 4 | 72443 | 15 | 19240 | 0.9 | 11620.5 | 24
SIN | 2015-12-09 | 66220.5 | 53722.7 | 4 | 76340.7 | 15 | 22618 | 0.9 | 13745.9 | 24
SIN | 2015-12-10 | 66630.2 | 54812.2 | 4 | 75635.5 | 15 | 20823.3 | 0.9 | 13468.6 | 24
SIN | 2015-12-11 | 67237.5 | 55984 | 4 | 76742.5 | 15 | 20758.5 | 0.9 | 13178 | 24
SIN | 2015-12-12 | 61630.8 | 54312.8 | 6 | 67990.1 | 20 | 13677.3 | 0.9 | 8456.9 | 24
SIN | 2015-12-13 | 55567.9 | 47834.5 | 7 | 65485.4 | 21 | 17650.9 | 0.8 | 9181.5 | 24
SIN | 2015-12-14 | 66783.6 | 52920.3 | 4 | 78247.4 | 15 | 25327 | 0.9 | 15025.3 | 24
SIN | 2015-12-15 | 68475.1 | 57055.8 | 4 | 78494.2 | 15 | 21438.4 | 0.9 | 14025.7 | 24
SIN | 2015-12-16 | 67697.6 | 57384.9 | 4 | 76352 | 15 | 18967.1 | 0.9 | 13016 | 24
SIN | 2015-12-17 | 67675.1 | 56693.6 | 4 | 77243.4 | 15 | 20549.9 | 0.9 | 12983.3 | 24
SIN | 2015-12-18 | 67401.8 | 57529.5 | 4 | 75632.3 | 14 | 18102.8 | 0.9 | 13349.3 | 24
SIN | 2015-12-19 | 61512.3 | 54996 | 6 | 67739.3 | 20 | 12743.2 | 0.9 | 7669.4 | 24
SIN | 2015-12-20 | 55903.1 | 48937.5 | 7 | 64750.3 | 21 | 15812.8 | 0.9 | 8666.8 | 24
SIN | 2015-12-21 | 62869.9 | 52033.3 | 4 | 70729.3 | 15 | 18696 | 0.9 | 12250.9 | 24
SIN | 2015-12-22 | 64459 | 54378.2 | 4 | 72298.8 | 15 | 17920.6 | 0.9 | 11674.8 | 24
SIN | 2015-12-23 | 64760.4 | 55584.7 | 6 | 71796.6 | 15 | 16211.9 | 0.9 | 11320.1 | 24
SIN | 2015-12-24 | 59362.9 | 53445.3 | 6 | 64637.9 | 20 | 11192.6 | 0.9 | 8303.9 | 24
SIN | 2015-12-25 | 52270.5 | 46384.4 | 7 | 61261.8 | 22 | 14877.5 | 0.9 | 10753.9 | 24
SIN | 2015-12-26 | 56251.4 | 48248.4 | 7 | 65107.4 | 20 | 16859 | 0.9 | 7823.5 | 24
SIN | 2015-12-27 | 54724.5 | 47424.9 | 7 | 63907.3 | 21 | 16482.4 | 0.9 | 8528.2 | 24
SIN | 2015-12-28 | 61546.9 | 52039.3 | 4 | 68099.9 | 15 | 16060.6 | 0.9 | 10792 | 24
SIN | 2015-12-29 | 61867.4 | 54039.5 | 4 | 67397.8 | 15 | 13358.3 | 0.9 | 9547.4 | 24
SIN | 2015-12-30 | 61515.9 | 53822.3 | 4 | 67021.2 | 22 | 13198.9 | 0.9 | 9214.2 | 24
SIN | 2015-12-31 | 57605.2 | 51387.3 | 7 | 65224 | 20 | 13836.7 | 0.9 | 7438.6 | 24
SIN | 2016-01-01 | 51554.2 | 45780.3 | 7 | 60380.1 | 21 | 14599.8 | 0.9 | 10292.6 | 24
SIN | 2016-01-02 | 54888.2 | 47635.2 | 7 | 63628.5 | 20 | 15993.3 | 0.9 | 8101.4 | 24
SIN | 2016-01-03 | 53244 | 46383.2 | 7 | 62513.2 | 21 | 16130 | 0.9 | 8515.9 | 24
SIN | 2016-01-04 | 61797 | 50058.3 | 4 | 70152.2 | 15 | 20093.9 | 0.9 | 12539 | 24
SIN | 2016-01-05 | 63793.3 | 52865.2 | 4 | 72260.6 | 15 | 19395.4 | 0.9 | 11837 | 24
SIN | 2016-01-06 | 64730.4 | 54591.7 | 4 | 73068.6 | 15 | 18476.9 | 0.9 | 11356.3 | 24
SIN | 2016-01-07 | 66119.3 | 55815 | 4 | 74698.3 | 15 | 18883.3 | 0.9 | 11746.5 | 24
SIN | 2016-01-08 | 66556.2 | 57110.2 | 4 | 74669.7 | 14 | 17559.5 | 0.9 | 11976.5 | 24
SIN | 2016-01-09 | 60912.8 | 54780 | 7 | 67817.1 | 20 | 13037.1 | 0.9 | 7379.7 | 24
SIN | 2016-01-10 | 55623.3 | 48698.3 | 7 | 65558.4 | 21 | 16860 | 0.8 | 8680 | 24
SIN | 2016-01-11 | 66458.6 | 54465 | 4 | 75329.1 | 15 | 20864.1 | 0.9 | 12762.9 | 24
SIN | 2016-01-12 | 68262.3 | 57981.6 | 4 | 76499.3 | 15 | 18517.7 | 0.9 | 11481.5 | 24
SIN | 2016-01-13 | 68609.6 | 57646.4 | 4 | 77471.1 | 15 | 19824.7 | 0.9 | 12202.2 | 24
SIN | 2016-01-14 | 67725.6 | 58215 | 4 | 75553.5 | 15 | 17338.5 | 0.9 | 11029.6 | 24
SIN | 2016-01-15 | 67042 | 57189.3 | 4 | 74954.3 | 15 | 17765.1 | 0.9 | 10921.7 | 24
SIN | 2016-01-16 | 60726.3 | 54861.4 | 7 | 67253.7 | 20 | 12392.4 | 0.9 | 7771.5 | 24
SIN | 2016-01-17 | 54424 | 47119.3 | 7 | 64116.1 | 21 | 16996.7 | 0.8 | 8191.1 | 24
SIN | 2016-01-18 | 63738.2 | 51737.6 | 4 | 72807.6 | 15 | 21070 | 0.9 | 12418.6 | 24
SIN | 2016-01-19 | 64435.2 | 54005.2 | 4 | 72887.4 | 15 | 18882.2 | 0.9 | 11177.5 | 24
SIN | 2016-01-20 | 64071.4 | 53911.3 | 4 | 71809.1 | 15 | 17897.8 | 0.9 | 10739.9 | 24
SIN | 2016-01-21 | 64354.3 | 53269.5 | 4 | 72855.1 | 15 | 19585.5 | 0.9 | 11342.1 | 24
SIN | 2016-01-22 | 64172.3 | 53818.1 | 4 | 72559 | 15 | 18740.9 | 0.9 | 10936.1 | 24
SIN | 2016-01-23 | 59069.8 | 52500.3 | 7 | 66868.1 | 20 | 14367.8 | 0.9 | 7919.2 | 24
SIN | 2016-01-24 | 54465.9 | 46707.2 | 7 | 64547.7 | 21 | 17840.5 | 0.8 | 8252.3 | 24
SIN | 2016-01-25 | 65387.9 | 52607 | 4 | 75811.4 | 15 | 23204.4 | 0.9 | 13656.7 | 24
SIN | 2016-01-26 | 67972.7 | 56568 | 4 | 77878.3 | 15 | 21310.3 | 0.9 | 12874.8 | 24
SIN | 2016-01-27 | 67573.4 | 57265.2 | 4 | 76184.1 | 15 | 18919 | 0.9 | 11971.9 | 24
SIN | 2016-01-28 | 67064.1 | 56370.3 | 4 | 76001 | 15 | 19630.6 | 0.9 | 10989.6 | 24
SIN | 2016-01-29 | 67039 | 56149.8 | 4 | 76478.8 | 15 | 20329 | 0.9 | 11959.2 | 24
SIN | 2016-01-30 | 61080.7 | 54795.9 | 7 | 68679.4 | 20 | 13883.5 | 0.9 | 7685.9 | 24
SIN | 2016-01-31 | 55826.9 | 48364.9 | 7 | 66040.6 | 21 | 17675.8 | 0.8 | 9495.9 | 24
SIN | 2016-02-01 | 67152.5 | 54243.8 | 4 | 77467.4 | 15 | 23223.7 | 0.9 | 13680.5 | 24
SIN | 2016-02-02 | 68734.1 | 57454.8 | 4 | 78166.7 | 15 | 20711.9 | 0.9 | 12043.8 | 24
SIN | 2016-02-03 | 69510.1 | 58236.7 | 4 | 79361.2 | 15 | 21124.5 | 0.9 | 12357.1 | 24
SIN | 2016-02-04 | 68936.1 | 58216 | 4 | 78091.6 | 15 | 19875.6 | 0.9 | 11630.6 | 24
SIN | 2016-02-05 | 68831.6 | 57983.1 | 4 | 78503.2 | 14 | 20520.1 | 0.9 | 12319.5 | 24
SIN | 2016-02-06 | 61897.3 | 55667.1 | 7 | 68373.7 | 20 | 12706.7 | 0.9 | 7002.4 | 24
SIN | 2016-02-07 | 55638.9 | 48740.7 | 7 | 64698.5 | 21 | 15957.7 | 0.9 | 9180.3 | 24
SIN | 2016-02-08 | 60388.2 | 53074.9 | 4 | 67832.5 | 22 | 14757.6 | 0.9 | 8061 | 24
SIN | 2016-02-09 | 60974.9 | 54283.8 | 7 | 69724.2 | 22 | 15440.4 | 0.9 | 9290.8 | 24
SIN | 2016-02-10 | 68498.5 | 57651.6 | 4 | 78317.7 | 15 | 20666.1 | 0.9 | 10781.8 | 24
SIN | 2016-02-11 | 70937.2 | 60273 | 4 | 80528.8 | 15 | 20255.8 | 0.9 | 12594.4 | 24
SIN | 2016-02-12 | 69216.4 | 58790.6 | 4 | 78651.7 | 15 | 19861.1 | 0.9 | 12212 | 24
SIN | 2016-02-13 | 63558.1 | 56656.3 | 7 | 70701.6 | 20 | 14045.3 | 0.9 | 8484.9 | 24
SIN | 2016-02-14 | 58479.1 | 50413.4 | 7 | 69008.5 | 22 | 18595.1 | 0.8 | 9415.6 | 24
SIN | 2016-02-15 | 69961.2 | 57172.6 | 4 | 80649.3 | 14 | 23476.7 | 0.9 | 13698.9 | 24
SIN | 2016-02-16 | 69810.1 | 58378.1 | 4 | 79392.7 | 15 | 21014.5 | 0.9 | 11821.5 | 24
SIN | 2016-02-17 | 70789.8 | 58280.2 | 4 | 82001.7 | 15 | 23721.5 | 0.9 | 12684.6 | 24
SIN | 2016-02-18 | 71209.7 | 59511.3 | 4 | 81411.7 | 15 | 21900.4 | 0.9 | 12475.7 | 24
SIN | 2016-02-19 | 70817.6 | 59673.8 | 4 | 80737.4 | 14 | 21063.6 | 0.9 | 12093.2 | 24
SIN | 2016-02-20 | 64094.3 | 57897.2 | 7 | 70280.8 | 20 | 12383.6 | 0.9 | 7365 | 24
SIN | 2016-02-21 | 57293.1 | 49758.4 | 6 | 66867.7 | 19 | 17109.3 | 0.9 | 10522.4 | 24
SIN | 2016-02-22 | 68259.3 | 54396.4 | 3 | 78485.5 | 14 | 24089.1 | 0.9 | 15813.5 | 24
SIN | 2016-02-23 | 69708.3 | 57735.6 | 3 | 78827.1 | 14 | 21091.5 | 0.9 | 14606.4 | 24
SIN | 2016-02-24 | 70206.4 | 57627.5 | 4 | 79963.4 | 14 | 22335.8 | 0.9 | 14904.5 | 24
SIN | 2016-02-25 | 70989.5 | 58753.1 | 4 | 81242.7 | 14 | 22489.6 | 0.9 | 14692.9 | 24
SIN | 2016-02-26 | 71007.1 | 59132.5 | 4 | 81201.2 | 14 | 22068.7 | 0.9 | 15226.6 | 24
SIN | 2016-02-27 | 64491 | 56810.9 | 6 | 72492.9 | 19 | 15682 | 0.9 | 8616.4 | 24
SIN | 2016-02-28 | 58401.2 | 50423.4 | 6 | 68573.3 | 19 | 18149.8 | 0.9 | 11109.4 | 24
SIN | 2016-02-29 | 67416.5 | 55368.7 | 4 | 76493.5 | 14 | 21124.9 | 0.9 | 14879.1 | 24
SIN | 2016-03-01 | 66138.9 | 54595.6 | 4 | 74510.5 | 14 | 19914.9 | 0.9 | 13218.9 | 24
SIN | 2016-03-02 | 66470.7 | 54520.7 | 4 | 75278.9 | 14 | 20758.2 | 0.9 | 10888.1 | 24
SIN | 2016-03-03 | 66895.6 | 54758.3 | 4 | 74993.5 | 14 | 20235.2 | 0.9 | 12844.4 | 24
SIN | 2016-03-04 | 67747.5 | 55655.2 | 3 | 76783.5 | 14 | 21128.4 | 0.9 | 14202.3 | 24
SIN | 2016-03-05 | 61143.4 | 53088.1 | 6 | 70815.7 | 19 | 17727.6 | 0.9 | 9227.8 | 24
SIN | 2016-03-06 | 55836.9 | 47107 | 6 | 66608.6 | 19 | 19501.5 | 0.8 | 10924 | 24
SIN | 2016-03-07 | 67464.8 | 52998 | 3 | 78273.1 | 14 | 25275.1 | 0.9 | 15943.1 | 24
SIN | 2016-03-08 | 69297.5 | 56527.5 | 4 | 79795.4 | 14 | 23267.9 | 0.9 | 14693.9 | 24
SIN | 2016-03-09 | 69869.7 | 57464.8 | 4 | 79060.8 | 15 | 21595.9 | 0.9 | 14813.8 | 24
SIN | 2016-03-10 | 69137.8 | 57265.2 | 4 | 77794.9 | 14 | 20529.7 | 0.9 | 13687.8 | 24
SIN | 2016-03-11 | 68187.5 | 56980.2 | 4 | 76385.6 | 14 | 19405.4 | 0.9 | 13701.4 | 24
SIN | 2016-03-12 | 61458.7 | 53587.2 | 6 | 70326.9 | 19 | 16739.7 | 0.9 | 9154 | 24
SIN | 2016-03-13 | 54389.9 | 46581.6 | 6 | 64867.5 | 19 | 18285.9 | 0.8 | 11345.7 | 24
SIN | 2016-03-14 | 65295 | 50412.5 | 3 | 76028.7 | 14 | 25616.2 | 0.9 | 15978 | 24
SIN | 2016-03-15 | 67351.8 | 53956.7 | 3 | 77529.7 | 14 | 23573.1 | 0.9 | 14770.2 | 24
SIN | 2016-03-16 | 67532.8 | 54676.7 | 4 | 76837.8 | 14 | 22161.1 | 0.9 | 14027.3 | 24
SIN | 2016-03-17 | 68466.5 | 55168.3 | 3 | 78684.7 | 14 | 23516.4 | 0.9 | 15042 | 24
SIN | 2016-03-18 | 68885.2 | 55543.6 | 4 | 79632.2 | 14 | 24088.6 | 0.9 | 15654.8 | 24
SIN | 2016-03-19 | 62820.1 | 54439.5 | 6 | 71361.7 | 19 | 16922.1 | 0.9 | 9435.4 | 24
SIN | 2016-03-20 | 56694.3 | 48244.4 | 6 | 67142.7 | 19 | 18898.3 | 0.8 | 11228 | 24
SIN | 2016-03-21 | 68578.9 | 54034 | 4 | 79299.2 | 14 | 25265.2 | 0.9 | 16086.5 | 24
SIN | 2016-03-22 | 69947.4 | 57479 | 4 | 79436.2 | 14 | 21957.2 | 0.9 | 14892.2 | 24
SIN | 2016-03-23 | 69660 | 57917.8 | 4 | 79044.8 | 14 | 21126.9 | 0.9 | 14530.7 | 24
SIN | 2016-03-24 | 66867.4 | 56488.3 | 4 | 74261.9 | 14 | 17773.6 | 0.9 | 13440.2 | 24
SIN | 2016-03-25 | 55633 | 48734.3 | 7 | 63720 | 19 | 14985.7 | 0.9 | 10240.6 | 24
SIN | 2016-03-26 | 57312.8 | 48872.4 | 6 | 67970 | 19 | 19097.6 | 0.8 | 9848 | 24
SIN | 2016-03-27 | 54115.3 | 46032.9 | 6 | 65466.3 | 19 | 19433.4 | 0.8 | 12413.7 | 24
SIN | 2016-03-28 | 66979.6 | 51832.1 | 3 | 77453.4 | 14 | 25621.3 | 0.9 | 16653.9 | 24
SIN | 2016-03-29 | 68891.8 | 56008.6 | 4 | 78413.7 | 14 | 22405.1 | 0.9 | 14675.5 | 24
SIN | 2016-03-30 | 68917.1 | 55962.9 | 4 | 78664.9 | 14 | 22702 | 0.9 | 14348.8 | 24
SIN | 2016-03-31 | 69192.6 | 56182.7 | 4 | 79217.3 | 14 | 23034.6 | 0.9 | 14591.4 | 24
SIN | 2016-04-01 | 68359.9 | 56352.6 | 4 | 78004.5 | 14 | 21651.9 | 0.9 | 14481.8 | 24
SIN | 2016-04-02 | 61830.1 | 53289.6 | 6 | 71010.4 | 19 | 17720.8 | 0.9 | 8623.9 | 24
SIN | 2016-04-03 | 56561 | 47975.7 | 6 | 67142.8 | 19 | 19167.1 | 0.8 | 10725.6 | 24
SIN | 2016-04-04 | 68059.9 | 53945.8 | 3 | 78350.4 | 14 | 24404.7 | 0.9 | 15807.5 | 24
SIN | 2016-04-05 | 66359 | 53527.2 | 4 | 76125.1 | 14 | 22597.9 | 0.9 | 14157.4 | 24
SIN | 2016-04-06 | 66803.6 | 54016.7 | 4 | 76599.2 | 14 | 22582.6 | 0.9 | 13973.5 | 24
SIN | 2016-04-07 | 67286.5 | 54189.2 | 4 | 77122.2 | 14 | 22933 | 0.9 | 13850.6 | 24
SIN | 2016-04-08 | 67090 | 55322.2 | 4 | 76332 | 14 | 21009.8 | 0.9 | 13914.1 | 24
SIN | 2016-04-09 | 60119.1 | 52348.2 | 6 | 67890.4 | 19 | 15542.2 | 0.9 | 8116.1 | 24
SIN | 2016-04-10 | 53879.7 | 46174.2 | 6 | 63291 | 19 | 17116.8 | 0.9 | 10332.2 | 24
SIN | 2016-04-11 | 64329 | 51129.5 | 4 | 74218.4 | 14 | 23088.9 | 0.9 | 15012.2 | 24
SIN | 2016-04-12 | 65049.1 | 52913.3 | 4 | 73983.5 | 14 | 21070.2 | 0.9 | 13519.5 | 24
SIN | 2016-04-13 | 65495 | 52617.5 | 3 | 74762.7 | 14 | 22145.2 | 0.9 | 13852.7 | 24
SIN | 2016-04-14 | 68838.8 | 55760.4 | 4 | 78438.9 | 14 | 22678.5 | 0.9 | 14110.2 | 24
SIN | 2016-04-15 | 69275.2 | 57610.9 | 5 | 79029.7 | 14 | 21418.8 | 0.9 | 14683.7 | 24
SIN | 2016-04-16 | 63087.3 | 54621.9 | 6 | 71939.9 | 19 | 17318 | 0.9 | 9008 | 24
SIN | 2016-04-17 | 57307 | 48870.9 | 7 | 67676 | 19 | 18805.1 | 0.8 | 10907 | 24
SIN | 2016-04-18 | 68562.7 | 54258.2 | 4 | 79279.1 | 14 | 25020.9 | 0.9 | 15892.2 | 24
SIN | 2016-04-19 | 69932 | 56844.1 | 4 | 79785.4 | 14 | 22941.3 | 0.9 | 14622.3 | 24
SIN | 2016-04-20 | 69821.2 | 57498.5 | 4 | 79893.5 | 14 | 22395 | 0.9 | 14319.2 | 24
SIN | 2016-04-21 | 61578.7 | 53620.1 | 6 | 69937.8 | 19 | 16317.7 | 0.9 | 8816.3 | 24
SIN | 2016-04-22 | 64243.2 | 54265.1 | 4 | 71235.2 | 14 | 16970.1 | 0.9 | 12247.4 | 24
SIN | 2016-04-23 | 59721.6 | 51627.2 | 6 | 69499.7 | 18 | 17872.5 | 0.9 | 9201.2 | 24
SIN | 2016-04-24 | 55382.5 | 47125.8 | 7 | 66166 | 19 | 19040.2 | 0.8 | 11753 | 24
SIN | 2016-04-25 | 66738.5 | 52321.8 | 3 | 77013.9 | 14 | 24692.2 | 0.9 | 14955.7 | 24
SIN | 2016-04-26 | 67336.2 | 55744.5 | 3 | 75073.5 | 14 | 19329 | 0.9 | 12689.3 | 24
SIN | 2016-04-27 | 64641.1 | 53568.7 | 4 | 71424.8 | 10 | 17856.1 | 0.9 | 11766.8 | 24
SIN | 2016-04-28 | 62698.1 | 51344.1 | 3 | 70026 | 18 | 18681.9 | 0.9 | 11404.6 | 24
SIN | 2016-04-29 | 61337.9 | 49537.9 | 3 | 68187.5 | 18 | 18649.6 | 0.9 | 12591.4 | 24
SIN | 2016-04-30 | 55674.3 | 47979.9 | 6 | 67785 | 18 | 19805.1 | 0.8 | 11375.5 | 24
SIN | 2016-05-01 | 48669 | 40430.6 | 7 | 61893.4 | 18 | 21462.8 | 0.8 | 14953.5 | 24
SIN | 2016-05-02 | 59194.1 | 44152 | 3 | 68607.2 | 18 | 24455.1 | 0.9 | 13558.6 | 24
SIN | 2016-05-03 | 61320.2 | 48433.2 | 3 | 69458.9 | 18 | 21025.7 | 0.9 | 12118.7 | 24
SIN | 2016-05-04 | 61794.4 | 48630.1 | 3 | 69985.2 | 18 | 21355.1 | 0.9 | 11871.3 | 24
SIN | 2016-05-05 | 63016.3 | 49808.3 | 3 | 70705.1 | 18 | 20896.7 | 0.9 | 12661.6 | 24
SIN | 2016-05-06 | 62958.8 | 50413.3 | 3 | 70653.3 | 14 | 20240 | 0.9 | 12314.1 | 24
SIN | 2016-05-07 | 57505.8 | 49615.1 | 6 | 68756.7 | 18 | 19141.6 | 0.8 | 10273.2 | 24
SIN | 2016-05-08 | 51115.9 | 44015 | 6 | 62732.3 | 18 | 18717.4 | 0.8 | 14878.4 | 24
SIN | 2016-05-09 | 61813.2 | 47043.1 | 3 | 69996.7 | 14 | 22953.7 | 0.9 | 13747.8 | 24
SIN | 2016-05-10 | 63656.7 | 50831.5 | 3 | 71014.2 | 14 | 20182.7 | 0.9 | 12431 | 24
SIN | 2016-05-11 | 64371 | 51869.1 | 3 | 71844.5 | 18 | 19975.5 | 0.9 | 11798 | 24
SIN | 2016-05-12 | 64078.1 | 51775.4 | 3 | 71394.4 | 18 | 19619 | 0.9 | 12231 | 24
SIN | 2016-05-13 | 62697.8 | 51098.5 | 3 | 69522.6 | 18 | 18424.2 | 0.9 | 12078.8 | 24
SIN | 2016-05-14 | 56282.2 | 49168 | 6 | 67618.8 | 18 | 18450.8 | 0.8 | 10664.6 | 24
SIN | 2016-05-15 | 50945.3 | 42639.2 | 7 | 63557.6 | 18 | 20918.4 | 0.8 | 13453.6 | 24
SIN | 2016-05-16 | 61275.5 | 46497.8 | 3 | 69795.2 | 14 | 23297.4 | 0.9 | 12958.6 | 24
SIN | 2016-05-17 | 62847 | 50188.4 | 3 | 70940.6 | 18 | 20752.2 | 0.9 | 12037.8 | 24
SIN | 2016-05-18 | 62614.8 | 50477.3 | 3 | 70327.2 | 18 | 19849.9 | 0.9 | 11797.7 | 24
SIN | 2016-05-19 | 62789.8 | 49850.1 | 3 | 70742.2 | 18 | 20892.1 | 0.9 | 12392.5 | 24
SIN | 2016-05-20 | 63044.1 | 50227.9 | 3 | 70605.5 | 18 | 20377.6 | 0.9 | 12492.7 | 24
SIN | 2016-05-21 | 57960.7 | 49778.2 | 4 | 70136.6 | 18 | 20358.4 | 0.8 | 10844.8 | 24
SIN | 2016-05-22 | 52386.7 | 43956.8 | 6 | 65219.3 | 18 | 21262.6 | 0.8 | 13700.6 | 24
SIN | 2016-05-23 | 61603.1 | 47680 | 3 | 70110.5 | 18 | 22430.5 | 0.9 | 13054 | 24
SIN | 2016-05-24 | 61717.9 | 49993.8 | 3 | 69607.4 | 18 | 19613.6 | 0.9 | 11146.6 | 24
SIN | 2016-05-25 | 60949.9 | 48583.6 | 3 | 68695.3 | 18 | 20111.7 | 0.9 | 11471.5 | 24
SIN | 2016-05-26 | 54427.7 | 46516.7 | 6 | 66207.4 | 18 | 19690.6 | 0.8 | 11231.4 | 24
SIN | 2016-05-27 | 58095.3 | 46699.2 | 4 | 67723.1 | 18 | 21024 | 0.9 | 12435.6 | 24
SIN | 2016-05-28 | 54883.1 | 46833.7 | 6 | 67288.2 | 18 | 20454.6 | 0.8 | 11543.5 | 24
SIN | 2016-05-29 | 50559.4 | 42322.9 | 7 | 63953.3 | 18 | 21630.4 | 0.8 | 14392.2 | 24
SIN | 2016-05-30 | 61148.5 | 46117.2 | 3 | 69928 | 18 | 23810.8 | 0.9 | 13531.7 | 24
SIN | 2016-05-31 | 62781 | 49504.4 | 3 | 71460.8 | 18 | 21956.4 | 0.9 | 11961.6 | 24
SIN | 2016-06-01 | 63049.2 | 49810.9 | 3 | 71138.2 | 18 | 21327.3 | 0.9 | 12472.3 | 24
SIN | 2016-06-02 | 63621.1 | 50638.8 | 3 | 71565.3 | 18 | 20926.5 | 0.9 | 12198.3 | 24
SIN | 2016-06-03 | 63152.1 | 51223.3 | 3 | 70256.9 | 18 | 19033.5 | 0.9 | 11800 | 24
SIN | 2016-06-04 | 57838 | 49691.9 | 4 | 70179 | 18 | 20487.1 | 0.8 | 11230.8 | 24
SIN | 2016-06-05 | 52190.5 | 44207.2 | 7 | 64285.7 | 18 | 20078.5 | 0.8 | 12639.3 | 24
SIN | 2016-06-06 | 62609.6 | 47971.4 | 3 | 70957.2 | 18 | 22985.8 | 0.9 | 13400.2 | 24
SIN | 2016-06-07 | 63241.9 | 50541.6 | 3 | 70858.3 | 18 | 20316.7 | 0.9 | 12369.2 | 24
SIN | 2016-06-08 | 63024.3 | 50451.2 | 3 | 71369.4 | 18 | 20918.3 | 0.9 | 11913.8 | 24
SIN | 2016-06-09 | 62156.2 | 50040.3 | 3 | 70568.3 | 18 | 20527.9 | 0.9 | 11455.4 | 24
SIN | 2016-06-10 | 61167.3 | 49015.3 | 3 | 69311.5 | 18 | 20296.2 | 0.9 | 12180.5 | 24
SIN | 2016-06-11 | 55631.9 | 47883.3 | 6 | 68560.8 | 18 | 20677.5 | 0.8 | 12271.6 | 24
SIN | 2016-06-12 | 49292.4 | 40770.1 | 7 | 62954.5 | 18 | 22184.4 | 0.8 | 14888.2 | 24
SIN | 2016-06-13 | 57706.9 | 43052.7 | 3 | 68797 | 18 | 25744.3 | 0.8 | 12274 | 24
SIN | 2016-06-14 | 59686.4 | 46298.2 | 3 | 67974.9 | 18 | 21676.6 | 0.9 | 12317.8 | 24
SIN | 2016-06-15 | 60543 | 47424.6 | 3 | 70204 | 18 | 22779.4 | 0.9 | 12095.6 | 24
SIN | 2016-06-16 | 60845.2 | 47628 | 3 | 70286.4 | 18 | 22658.4 | 0.9 | 12060.4 | 24
SIN | 2016-06-17 | 60581.6 | 47727.8 | 3 | 69440.5 | 18 | 21712.7 | 0.9 | 12192.5 | 24
SIN | 2016-06-18 | 55635 | 47483.8 | 4 | 69062.6 | 18 | 21578.9 | 0.8 | 12162.5 | 24
SIN | 2016-06-19 | 49769.9 | 41396.6 | 7 | 64166.2 | 18 | 22769.6 | 0.8 | 15641.9 | 24
SIN | 2016-06-20 | 59435.1 | 44524 | 3 | 69301.1 | 18 | 24777.2 | 0.9 | 13162.2 | 24
SIN | 2016-06-21 | 61096.1 | 47816.3 | 3 | 70106.1 | 18 | 22289.8 | 0.9 | 12638.1 | 24
SIN | 2016-06-22 | 61132.7 | 48251.2 | 3 | 70275.4 | 18 | 22024.2 | 0.9 | 12149.1 | 24
SIN | 2016-06-23 | 60672.9 | 47480.7 | 3 | 69789.9 | 18 | 22309.2 | 0.9 | 11966.6 | 24
SIN | 2016-06-24 | 59240.7 | 47455.8 | 3 | 68197.8 | 18 | 20742 | 0.9 | 10861.9 | 24
SIN | 2016-06-25 | 54474.3 | 46393.4 | 4 | 68125.1 | 18 | 21731.7 | 0.8 | 12678.4 | 24
SIN | 2016-06-26 | 48885.2 | 40667.7 | 7 | 63296.8 | 18 | 22629.1 | 0.8 | 15845.1 | 24
SIN | 2016-06-27 | 58489.6 | 43631.8 | 3 | 68771.3 | 18 | 25139.5 | 0.9 | 13194.2 | 24
SIN | 2016-06-28 | 59979.4 | 47215.2 | 3 | 69243.7 | 18 | 22028.5 | 0.9 | 11841.8 | 24
SIN | 2016-06-29 | 60295.1 | 47394.7 | 3 | 69543.3 | 18 | 22148.7 | 0.9 | 11969.8 | 24
SIN | 2016-06-30 | 60535.6 | 47490.2 | 3 | 69228.9 | 18 | 21738.7 | 0.9 | 11962.4 | 24
SIN | 2016-07-01 | 59925.6 | 47517 | 3 | 68900.2 | 18 | 21383.2 | 0.9 | 11629.9 | 24
SIN | 2016-07-02 | 55072.6 | 47235.2 | 4 | 68043.5 | 18 | 20808.3 | 0.8 | 12040.3 | 24
SIN | 2016-07-03 | 49546.1 | 41501.2 | 7 | 63432.7 | 18 | 21931.5 | 0.8 | 15053.7 | 24
SIN | 2016-07-04 | 59076 | 44634.3 | 3 | 68943.1 | 18 | 24308.8 | 0.9 | 13134.8 | 24
SIN | 2016-07-05 | 60714.9 | 48042.3 | 3 | 69528.9 | 18 | 21486.6 | 0.9 | 11651.7 | 24
SIN | 2016-07-06 | 60554.8 | 47900 | 3 | 69348.4 | 18 | 21448.4 | 0.9 | 11819.6 | 24
SIN | 2016-07-07 | 60737.6 | 48741 | 3 | 69480.8 | 18 | 20739.7 | 0.9 | 11126.5 | 24
SIN | 2016-07-08 | 60450 | 48356.4 | 3 | 69312.7 | 18 | 20956.3 | 0.9 | 11537.7 | 24
SIN | 2016-07-09 | 54152 | 46440.3 | 6 | 67001.5 | 18 | 20561.2 | 0.8 | 12317 | 24
SIN | 2016-07-10 | 49452.7 | 41311.6 | 7 | 62561.1 | 18 | 21249.5 | 0.8 | 14106.3 | 24
SIN | 2016-07-11 | 59728.1 | 44497.8 | 3 | 69473.6 | 18 | 24975.8 | 0.9 | 13070.3 | 24
SIN | 2016-07-12 | 62061.1 | 48597 | 3 | 70932.7 | 18 | 22335.7 | 0.9 | 12215.7 | 24
SIN | 2016-07-13 | 62033 | 49423.5 | 3 | 70582.7 | 18 | 21159.2 | 0.9 | 11761.4 | 24
SIN | 2016-07-14 | 62074.5 | 49187.1 | 3 | 70442 | 18 | 21254.9 | 0.9 | 11910.3 | 24
SIN | 2016-07-15 | 61945.3 | 49403.2 | 3 | 70277.6 | 18 | 20874.3 | 0.9 | 12140 | 24
SIN | 2016-07-16 | 56784.3 | 49227.7 | 4 | 68385.6 | 18 | 19157.9 | 0.8 | 10823.4 | 24
SIN | 2016-07-17 | 49722.8 | 41536 | 7 | 63307.7 | 18 | 21771.6 | 0.8 | 15252.7 | 24
SIN | 2016-07-18 | 58980 | 44972.3 | 3 | 69108.6 | 18 | 24136.3 | 0.9 | 12547.3 | 24
SIN | 2016-07-19 | 60508.5 | 48017.1 | 3 | 69578.8 | 18 | 21561.7 | 0.9 | 11798.3 | 24
SIN | 2016-07-20 | 60601.3 | 47741.6 | 3 | 69930.7 | 18 | 22189.1 | 0.9 | 11872.1 | 24
SIN | 2016-07-21 | 60850.1 | 48192.1 | 3 | 69886.3 | 18 | 21694.2 | 0.9 | 11945.1 | 24
SIN | 2016-07-22 | 60326.4 | 47890.8 | 3 | 69180.8 | 18 | 21290.1 | 0.9 | 12593.1 | 24
SIN | 2016-07-23 | 55143 | 47318 | 4 | 68183.4 | 18 | 20865.4 | 0.8 | 12633.4 | 24
SIN | 2016-07-24 | 49679.4 | 41374.9 | 7 | 63035.4 | 18 | 21660.4 | 0.8 | 14565.4 | 24
SIN | 2016-07-25 | 59335.9 | 45108.5 | 3 | 68920 | 18 | 23811.6 | 0.9 | 12511.7 | 24
SIN | 2016-07-26 | 61211.2 | 48148.8 | 3 | 69757.6 | 18 | 21608.8 | 0.9 | 11766.8 | 24
SIN | 2016-07-27 | 61848.6 | 48710.7 | 3 | 70538.9 | 18 | 21828.2 | 0.9 | 12202.7 | 24
SIN | 2016-07-28 | 61344.4 | 48856.4 | 3 | 69799.7 | 18 | 20943.3 | 0.9 | 11564 | 24
SIN | 2016-07-29 | 61131.1 | 48782.1 | 3 | 69594.7 | 18 | 20812.6 | 0.9 | 11506.4 | 24
SIN | 2016-07-30 | 55663.6 | 48476.3 | 6 | 68075.8 | 18 | 19599.5 | 0.8 | 12051.9 | 24
SIN | 2016-07-31 | 49628.1 | 41652.7 | 7 | 62669.8 | 18 | 21017.2 | 0.8 | 14431.5 | 24
SIN | 2016-08-01 | 59319.7 | 44345.6 | 3 | 68158.6 | 18 | 23813 | 0.9 | 12630.6 | 24
SIN | 2016-08-02 | 61633.3 | 48245.6 | 3 | 69596.3 | 18 | 21350.7 | 0.9 | 11488.4 | 24
SIN | 2016-08-03 | 61645.8 | 49015.6 | 3 | 69891.6 | 18 | 20876 | 0.9 | 11465.4 | 24
SIN | 2016-08-04 | 61281 | 48586.2 | 3 | 69748.9 | 18 | 21162.7 | 0.9 | 11339.1 | 24
SIN | 2016-08-05 | 60754.3 | 48562.4 | 3 | 68660.6 | 18 | 20098.2 | 0.9 | 11307.7 | 24
SIN | 2016-08-06 | 56516.1 | 48301.4 | 6 | 68783.6 | 18 | 20482.2 | 0.8 | 10650.6 | 24
SIN | 2016-08-07 | 50908 | 42995.5 | 7 | 63077.6 | 18 | 20082.1 | 0.8 | 13588.3 | 24
SIN | 2016-08-08 | 61025.2 | 46369.8 | 3 | 69534 | 18 | 23164.2 | 0.9 | 12812.2 | 24
SIN | 2016-08-09 | 62813 | 49814 | 3 | 70104.9 | 14 | 20290.9 | 0.9 | 11983.1 | 24
SIN | 2016-08-10 | 62399.6 | 50383.2 | 3 | 69663.4 | 18 | 19280.2 | 0.9 | 11476 | 24
SIN | 2016-08-11 | 61741.8 | 49336.8 | 3 | 69591.8 | 18 | 20255 | 0.9 | 11495.4 | 24
SIN | 2016-08-12 | 61078.7 | 49054.1 | 3 | 68500.8 | 18 | 19446.7 | 0.9 | 11372.5 | 24
SIN | 2016-08-13 | 55674.8 | 47862.5 | 6 | 67488.7 | 18 | 19626.2 | 0.8 | 11077.9 | 24
SIN | 2016-08-14 | 50225.3 | 41863 | 7 | 62726.1 | 18 | 20863.1 | 0.8 | 14535 | 24
SIN | 2016-08-15 | 60391.9 | 46094.4 | 3 | 68632.8 | 14 | 22538.4 | 0.9 | 12577.5 | 24
SIN | 2016-08-16 | 62768.3 | 49416.2 | 3 | 70453.4 | 18 | 21037.2 | 0.9 | 12100.5 | 24
SIN | 2016-08-17 | 63782.9 | 50124.1 | 4 | 72307.9 | 14 | 22183.8 | 0.9 | 12427.2 | 24
SIN | 2016-08-18 | 63922.6 | 51327.5 | 3 | 71504.3 | 15 | 20176.8 | 0.9 | 12036.9 | 24
SIN | 2016-08-19 | 63889.5 | 51583.2 | 4 | 71269.2 | 14 | 19686 | 0.9 | 11860.1 | 24
SIN | 2016-08-20 | 58153.3 | 50509.8 | 6 | 67861.1 | 18 | 17351.3 | 0.9 | 8635 | 24
SIN | 2016-08-21 | 51407.7 | 43893.3 | 7 | 62306.7 | 18 | 18413.4 | 0.8 | 11905.2 | 24
SIN | 2016-08-22 | 59492.8 | 45655.8 | 3 | 68476.3 | 19 | 22820.5 | 0.9 | 12555.8 | 24
SIN | 2016-08-23 | 60593.6 | 48078.3 | 3 | 68248.3 | 18 | 20170 | 0.9 | 11897.9 | 24
SIN | 2016-08-24 | 60799.1 | 47863.7 | 3 | 68594.8 | 19 | 20731.1 | 0.9 | 12107.9 | 24
SIN | 2016-08-25 | 61159.2 | 47912 | 3 | 69292.7 | 19 | 21380.7 | 0.9 | 11360.1 | 24
SIN | 2016-08-26 | 61766.6 | 49028.2 | 3 | 69456.1 | 14 | 20427.9 | 0.9 | 12099 | 24
SIN | 2016-08-27 | 56685.3 | 48254.5 | 6 | 67824 | 19 | 19569.5 | 0.8 | 10003.6 | 24
SIN | 2016-08-28 | 51070.5 | 42114.3 | 6 | 63438.5 | 18 | 21324.2 | 0.8 | 13193.1 | 24
SIN | 2016-08-29 | 61975.7 | 47030.6 | 3 | 70865.6 | 14 | 23834.9 | 0.9 | 14120.7 | 24
SIN | 2016-08-30 | 63700.9 | 50797.4 | 3 | 71469.7 | 18 | 20672.3 | 0.9 | 12389.6 | 24
SIN | 2016-08-31 | 62970.3 | 51044 | 3 | 69546 | 18 | 18502.1 | 0.9 | 11865.4 | 24
SIN | 2016-09-01 | 62389.2 | 50170.9 | 3 | 69355.2 | 14 | 19184.3 | 0.9 | 11763.1 | 24
SIN | 2016-09-02 | 62208.4 | 49987.8 | 3 | 69727 | 14 | 19739.2 | 0.9 | 11932.7 | 24
SIN | 2016-09-03 | 56608 | 48511.2 | 6 | 67526.9 | 18 | 19015.7 | 0.8 | 10126.3 | 24
SIN | 2016-09-04 | 50500.5 | 42129.9 | 6 | 62129.7 | 19 | 19999.9 | 0.8 | 12679.2 | 24
SIN | 2016-09-05 | 60205.1 | 45500.3 | 3 | 68514.9 | 18 | 23014.5 | 0.9 | 13346 | 24
SIN | 2016-09-06 | 61877.7 | 49338.8 | 3 | 68598.1 | 18 | 19259.2 | 0.9 | 12187.4 | 24
SIN | 2016-09-07 | 55134 | 46869.8 | 6 | 66003.8 | 19 | 19134 | 0.8 | 10963.2 | 24
SIN | 2016-09-08 | 60980.4 | 47627.2 | 3 | 68745.4 | 19 | 21118.1 | 0.9 | 12878.2 | 24
SIN | 2016-09-09 | 61374.8 | 49844.6 | 3 | 68359 | 14 | 18514.4 | 0.9 | 11927 | 24
SIN | 2016-09-10 | 56697.3 | 47747.7 | 6 | 67641.4 | 19 | 19893.7 | 0.8 | 9700.5 | 24
SIN | 2016-09-11 | 51768.2 | 42815.8 | 6 | 63760.1 | 19 | 20944.3 | 0.8 | 11937.5 | 24
SIN | 2016-09-12 | 62857.2 | 47416.1 | 3 | 72794 | 14 | 25377.9 | 0.9 | 14535 | 24
SIN | 2016-09-13 | 64909.9 | 51725.6 | 4 | 73424 | 14 | 21698.4 | 0.9 | 13706.5 | 24
SIN | 2016-09-14 | 64918.2 | 53006.4 | 4 | 72754.8 | 14 | 19748.4 | 0.9 | 13063.9 | 24
SIN | 2016-09-15 | 63960.9 | 52003 | 3 | 71658.7 | 14 | 19655.7 | 0.9 | 13082.5 | 24
SIN | 2016-09-16 | 63159.4 | 51622.4 | 3 | 70703.4 | 14 | 19081 | 0.9 | 11993.9 | 24
SIN | 2016-09-17 | 58331.9 | 49400.5 | 6 | 68799.4 | 19 | 19398.9 | 0.8 | 9531.3 | 24
SIN | 2016-09-18 | 53113.1 | 44384.7 | 6 | 63131.6 | 19 | 18746.9 | 0.8 | 10276.8 | 24
SIN | 2016-09-19 | 62490.8 | 48442 | 3 | 71750.6 | 14 | 23308.6 | 0.9 | 15026.3 | 24
SIN | 2016-09-20 | 62536.9 | 50926.7 | 4 | 69098.8 | 14 | 18172.1 | 0.9 | 12119 | 24
SIN | 2016-09-21 | 62508.2 | 50121.2 | 3 | 69857.1 | 15 | 19735.9 | 0.9 | 12581.9 | 24
SIN | 2016-09-22 | 63057.1 | 50410.4 | 3 | 70525.8 | 15 | 20115.4 | 0.9 | 13354.9 | 24
SIN | 2016-09-23 | 63245.9 | 50895.3 | 3 | 71176.9 | 14 | 20281.6 | 0.9 | 12922.9 | 24
SIN | 2016-09-24 | 57543.3 | 48960.9 | 6 | 67595.7 | 18 | 18634.8 | 0.9 | 9592.2 | 24
SIN | 2016-09-25 | 51084.6 | 42794.9 | 6 | 62160.3 | 19 | 19365.3 | 0.8 | 11689.3 | 24
SIN | 2016-09-26 | 60544.7 | 46236.6 | 3 | 68725.2 | 19 | 22488.7 | 0.9 | 13936.6 | 24
SIN | 2016-09-27 | 62476.2 | 49653.3 | 3 | 69910.2 | 14 | 20256.9 | 0.9 | 13047.1 | 24
SIN | 2016-09-28 | 63158.8 | 50148.7 | 3 | 71304 | 14 | 21155.3 | 0.9 | 12970.6 | 24
SIN | 2016-09-29 | 63398.3 | 50958.2 | 3 | 71625.1 | 14 | 20666.9 | 0.9 | 13652.5 | 24
SIN | 2016-09-30 | 63003.7 | 51137.4 | 3 | 70234.3 | 14 | 19096.9 | 0.9 | 13402.5 | 24
SIN | 2016-10-01 | 57015.8 | 48594.7 | 6 | 66854.3 | 19 | 18259.6 | 0.9 | 9048.1 | 24
SIN | 2016-10-02 | 50213.7 | 42322.2 | 6 | 59888.2 | 19 | 17566 | 0.8 | 10794.4 | 24
SIN | 2016-10-03 | 60487.1 | 46551.7 | 3 | 68228.5 | 19 | 21676.8 | 0.9 | 14447.5 | 24
SIN | 2016-10-04 | 61949.9 | 49398.9 | 3 | 69818.9 | 19 | 20420.1 | 0.9 | 13106.4 | 24
SIN | 2016-10-05 | 62151.8 | 49751.3 | 3 | 69503.8 | 19 | 19752.6 | 0.9 | 13099.3 | 24
SIN | 2016-10-06 | 61331.8 | 49780.9 | 3 | 68425.8 | 19 | 18644.9 | 0.9 | 12261.4 | 24
SIN | 2016-10-07 | 61102.1 | 48252.5 | 3 | 68978.3 | 19 | 20725.9 | 0.9 | 13230.4 | 24
SIN | 2016-10-08 | 56616.4 | 47354.7 | 6 | 68203.4 | 19 | 20848.7 | 0.8 | 10544.7 | 24
SIN | 2016-10-09 | 51390.7 | 42189 | 6 | 63279.7 | 19 | 21090.7 | 0.8 | 12093.3 | 24
SIN | 2016-10-10 | 61125.8 | 47198.9 | 3 | 69305 | 14 | 22106.1 | 0.9 | 14606.5 | 24
SIN | 2016-10-11 | 62885.4 | 50373.7 | 3 | 70917.3 | 14 | 20543.6 | 0.9 | 14163.3 | 24
SIN | 2016-10-12 | 55005.9 | 45892.9 | 6 | 65100.1 | 19 | 19207.2 | 0.8 | 10380.9 | 24
SIN | 2016-10-13 | 63494 | 49407.7 | 3 | 72661.5 | 15 | 23253.8 | 0.9 | 15662.5 | 24
SIN | 2016-10-14 | 64463.6 | 52620 | 3 | 71968.1 | 14 | 19348.1 | 0.9 | 14540.9 | 24
SIN | 2016-10-15 | 59462.8 | 50072.2 | 6 | 69441.8 | 19 | 19369.7 | 0.9 | 10194.2 | 24
SIN | 2016-10-16 | 51955.5 | 0 | 0 | 65191.5 | 20 | 65191.5 | 0.8 | 50318.6 | 24
SIN | 2016-10-17 | 66072.2 | 52095.7 | 4 | 76594 | 15 | 24498.2 | 0.9 | 13823.8 | 24
SIN | 2016-10-18 | 68464.5 | 56117 | 4 | 78260.8 | 15 | 22143.8 | 0.9 | 12606.4 | 24
SIN | 2016-10-19 | 69392 | 56939 | 4 | 79604.8 | 15 | 22665.8 | 0.9 | 13003.4 | 24
SIN | 2016-10-20 | 69170.7 | 58498.9 | 4 | 78386.6 | 15 | 19887.7 | 0.9 | 12006.7 | 24
SIN | 2016-10-21 | 66727.8 | 56753.5 | 4 | 74463.5 | 15 | 17709.9 | 0.9 | 11180.7 | 24
SIN | 2016-10-22 | 58974.9 | 53217 | 6 | 66080.2 | 20 | 12863.2 | 0.9 | 7164.3 | 24
SIN | 2016-10-23 | 52899.9 | 45104.9 | 7 | 63847.8 | 20 | 18742.9 | 0.8 | 10246.1 | 24
SIN | 2016-10-24 | 64300.5 | 50346.7 | 3 | 74847 | 15 | 24500.2 | 0.9 | 13051.9 | 24
SIN | 2016-10-25 | 65774.1 | 54523.5 | 4 | 73900.8 | 15 | 19377.4 | 0.9 | 11727.3 | 24
SIN | 2016-10-26 | 66500.8 | 54246 | 4 | 75203.7 | 15 | 20957.7 | 0.9 | 11833.5 | 24
SIN | 2016-10-27 | 66195 | 55068.5 | 4 | 74560.8 | 15 | 19492.3 | 0.9 | 11888.7 | 24
SIN | 2016-10-28 | 63633.1 | 54126.4 | 4 | 69999.6 | 15 | 15873.2 | 0.9 | 10911.3 | 24
SIN | 2016-10-29 | 57225.2 | 50073.7 | 6 | 65774.2 | 20 | 15700.5 | 0.9 | 7867.9 | 24
SIN | 2016-10-30 | 50653.8 | 43156.6 | 7 | 61283.9 | 20 | 18127.3 | 0.8 | 9309.2 | 24
SIN | 2016-10-31 | 61927.5 | 47470.9 | 3 | 71622.4 | 15 | 24151.5 | 0.9 | 13175.4 | 24
SIN | 2016-11-01 | 64136.1 | 51836.6 | 4 | 73243.7 | 15 | 21407.1 | 0.9 | 11604 | 24
SIN | 2016-11-02 | 56766 | 49336.6 | 6 | 66266.9 | 20 | 16930.2 | 0.9 | 9886.5 | 24
SIN | 2016-11-03 | 64162.9 | 51875.4 | 4 | 72206.3 | 15 | 20330.9 | 0.9 | 12277 | 24
SIN | 2016-11-04 | 63559.5 | 52683.2 | 4 | 70703.1 | 15 | 18019.8 | 0.9 | 10860.3 | 24
SIN | 2016-11-05 | 57628.3 | 50156.4 | 6 | 66365.7 | 20 | 16209.3 | 0.9 | 8572 | 24
SIN | 2016-11-06 | 52146.2 | 44330.1 | 7 | 62733.4 | 20 | 18403.3 | 0.8 | 9389.8 | 24
SIN | 2016-11-07 | 63482.6 | 48731.7 | 3 | 73825.3 | 15 | 25093.6 | 0.9 | 13856.7 | 24
SIN | 2016-11-08 | 65522.7 | 53123.7 | 4 | 75069.6 | 15 | 21945.9 | 0.9 | 12029.5 | 24
SIN | 2016-11-09 | 65586 | 53521.7 | 3 | 75216.5 | 15 | 21694.8 | 0.9 | 12792.4 | 24
SIN | 2016-11-10 | 67057.4 | 54166.4 | 4 | 76802.7 | 15 | 22636.2 | 0.9 | 12538.4 | 24
SIN | 2016-11-11 | 67081.2 | 55764 | 4 | 76174.7 | 14 | 20410.7 | 0.9 | 13215.7 | 24
SIN | 2016-11-12 | 58880.8 | 52704.7 | 6 | 65976.9 | 20 | 13272.2 | 0.9 | 7268.4 | 24
SIN | 2016-11-13 | 51385.1 | 44907.3 | 7 | 60714.6 | 20 | 15807.3 | 0.8 | 8836.3 | 24
SIN | 2016-11-14 | 58507.4 | 47366.3 | 4 | 65697.1 | 15 | 18330.8 | 0.9 | 11631.3 | 24
SIN | 2016-11-15 | 55195.8 | 47131.5 | 6 | 65714.6 | 20 | 18583.1 | 0.8 | 9203.7 | 24
SIN | 2016-11-16 | 63685.1 | 50016.6 | 4 | 73293.4 | 15 | 23276.9 | 0.9 | 13543.7 | 24
SIN | 2016-11-17 | 63901.2 | 51786.2 | 4 | 72786 | 15 | 20999.7 | 0.9 | 12852.1 | 24
SIN | 2016-11-18 | 62122.9 | 51746.4 | 4 | 69237 | 15 | 17490.6 | 0.9 | 11486 | 24
SIN | 2016-11-19 | 55132.2 | 47892.3 | 6 | 64258.7 | 20 | 16366.4 | 0.9 | 8293.2 | 24
SIN | 2016-11-20 | 49781.3 | 41864.9 | 6 | 61384.3 | 20 | 19519.4 | 0.8 | 10339.2 | 24
SIN | 2016-11-21 | 60981.7 | 46857 | 3 | 70493.1 | 15 | 23636.1 | 0.9 | 13025.1 | 24
SIN | 2016-11-22 | 63895.1 | 51212.4 | 4 | 72915.1 | 15 | 21702.7 | 0.9 | 12198.2 | 24
SIN | 2016-11-23 | 64371.6 | 52031.8 | 4 | 72861.9 | 15 | 20830.1 | 0.9 | 11580.5 | 24
SIN | 2016-11-24 | 65156.3 | 52896.6 | 4 | 74409.9 | 15 | 21513.3 | 0.9 | 12418.8 | 24
SIN | 2016-11-25 | 65372.7 | 53467 | 4 | 74904.8 | 15 | 21437.8 | 0.9 | 12923.8 | 24
SIN | 2016-11-26 | 60064.8 | 52343.2 | 6 | 67957.3 | 20 | 15614.1 | 0.9 | 8459.2 | 24
SIN | 2016-11-27 | 54992.8 | 47386.5 | 7 | 64682.6 | 21 | 17296.1 | 0.9 | 8555.6 | 24
SIN | 2016-11-28 | 66603 | 52290.2 | 4 | 77683.4 | 15 | 25393.2 | 0.9 | 15110 | 24
SIN | 2016-11-29 | 67755.9 | 56490.7 | 4 | 76929.8 | 15 | 20439.1 | 0.9 | 13009.4 | 24
SIN | 2016-11-30 | 64686.3 | 54241.4 | 4 | 72182.4 | 14 | 17941 | 0.9 | 11362.7 | 24
SIN | 2016-12-01 | 63464.3 | 52080.3 | 4 | 71316.4 | 15 | 19236.1 | 0.9 | 11369.6 | 24
SIN | 2016-12-02 | 64453.4 | 52347 | 4 | 73545.3 | 15 | 21198.3 | 0.9 | 11838.8 | 24
SIN | 2016-12-03 | 59667.5 | 52331 | 6 | 66728.7 | 20 | 14397.7 | 0.9 | 8396.1 | 24
SIN | 2016-12-04 | 53289.4 | 46174.7 | 7 | 62521.4 | 21 | 16346.7 | 0.9 | 8650.1 | 24
SIN | 2016-12-05 | 63068.5 | 49725.4 | 4 | 72325.8 | 15 | 22600.4 | 0.9 | 13285.5 | 24
SIN | 2016-12-06 | 65874 | 52842.7 | 4 | 76472.1 | 15 | 23629.4 | 0.9 | 13566 | 24
SIN | 2016-12-07 | 67248 | 54306.7 | 4 | 77600.7 | 15 | 23293.9 | 0.9 | 13905.6 | 24
SIN | 2016-12-08 | 66987.4 | 56491 | 4 | 75411.2 | 15 | 18920.2 | 0.9 | 11748.8 | 24
SIN | 2016-12-09 | 67113.8 | 56328.2 | 4 | 75805 | 14 | 19476.8 | 0.9 | 12783.3 | 24
SIN | 2016-12-10 | 61134.9 | 54415 | 6 | 68283.8 | 20 | 13868.7 | 0.9 | 7778.3 | 24
SIN | 2016-12-11 | 56081.3 | 48750.9 | 7 | 65777.6 | 21 | 17026.7 | 0.9 | 8306.5 | 24
SIN | 2016-12-12 | 66185.3 | 53030.3 | 4 | 76158 | 15 | 23127.7 | 0.9 | 14320.5 | 24
SIN | 2016-12-13 | 67940.7 | 55994.8 | 4 | 77686.1 | 15 | 21691.2 | 0.9 | 13323.5 | 24
SIN | 2016-12-14 | 66201.2 | 55729.9 | 4 | 74358 | 15 | 18628.1 | 0.9 | 12217.1 | 24
SIN | 2016-12-15 | 63055.7 | 53320.8 | 4 | 69594 | 15 | 16273.1 | 0.9 | 11100.2 | 24
SIN | 2016-12-16 | 61511 | 51037.3 | 4 | 68319 | 15 | 17281.6 | 0.9 | 10899.7 | 24
SIN | 2016-12-17 | 56931 | 49321.1 | 6 | 65260.4 | 20 | 15939.3 | 0.9 | 7874.3 | 24
SIN | 2016-12-18 | 52804.5 | 45308.6 | 7 | 62583.4 | 21 | 17274.8 | 0.8 | 8715.1 | 24
SIN | 2016-12-19 | 62188.3 | 49367.8 | 4 | 71001.6 | 15 | 21633.7 | 0.9 | 13402.2 | 24
SIN | 2016-12-20 | 63549.9 | 52386.3 | 4 | 71616.4 | 15 | 19230.1 | 0.9 | 11876.9 | 24
SIN | 2016-12-21 | 64254.9 | 53177.5 | 4 | 72193.4 | 15 | 19015.9 | 0.9 | 12276.2 | 24
SIN | 2016-12-22 | 64759.8 | 54198.8 | 4 | 72489.7 | 15 | 18290.9 | 0.9 | 11578.6 | 24
SIN | 2016-12-23 | 64449.8 | 55134.3 | 4 | 71025.4 | 15 | 15891.1 | 0.9 | 11094.7 | 24
SIN | 2016-12-24 | 58190.3 | 51188.3 | 7 | 67208.5 | 20 | 16020.2 | 0.9 | 7624.2 | 24
SIN | 2016-12-25 | 53109.3 | 46737.9 | 7 | 63103.3 | 21 | 16365.4 | 0.8 | 10143 | 24
SIN | 2016-12-26 | 63119 | 51623.3 | 6 | 71546 | 15 | 19922.7 | 0.9 | 12800.4 | 24
SIN | 2016-12-27 | 66289.5 | 56914.1 | 6 | 73813 | 15 | 16899 | 0.9 | 11433.8 | 24
SIN | 2016-12-28 | 65792.1 | 57129.8 | 6 | 72174.3 | 15 | 15044.5 | 0.9 | 11096.7 | 24
SIN | 2016-12-29 | 65121 | 56767.9 | 6 | 71509.9 | 15 | 14742 | 0.9 | 10436.1 | 24
SIN | 2016-12-30 | 62815.3 | 55788.2 | 6 | 67302.8 | 22 | 11514.6 | 0.9 | 8613.1 | 24
SIN | 2016-12-31 | 57695.4 | 51164.1 | 7 | 67043 | 20 | 15878.9 | 0.9 | 9071.1 | 24
SIN | 2017-01-01 | 53615.1 | 46922.7 | 7 | 64798.6 | 22 | 17876 | 0.8 | 10943.6 | 24
SIN | 2017-01-02 | 64096.4 | 53791.9 | 4 | 72263.2 | 15 | 18471.4 | 0.9 | 12059.5 | 24
SIN | 2017-01-03 | 67976.8 | 57735.3 | 4 | 76777.7 | 15 | 19042.4 | 0.9 | 12676.1 | 24
SIN | 2017-01-04 | 68228.3 | 58528.6 | 4 | 76565.7 | 15 | 18037.1 | 0.9 | 11308.4 | 24
SIN | 2017-01-05 | 68808.6 | 59182.2 | 4 | 77531.7 | 15 | 18349.5 | 0.9 | 12045 | 24
SIN | 2017-01-06 | 68501.5 | 59002.6 | 4 | 76895.5 | 15 | 17892.9 | 0.9 | 11816.7 | 24
SIN | 2017-01-07 | 64048.3 | 57216.2 | 7 | 70722.8 | 20 | 13506.5 | 0.9 | 7539.9 | 24
SIN | 2017-01-08 | 59336.1 | 51601.8 | 7 | 69142 | 21 | 17540.2 | 0.9 | 9427.3 | 24
SIN | 2017-01-09 | 70186.7 | 58065.9 | 4 | 80704.1 | 15 | 22638.2 | 0.9 | 13772.2 | 24
SIN | 2017-01-10 | 71610.6 | 61906.1 | 4 | 80524.1 | 15 | 18618 | 0.9 | 11918.8 | 24
SIN | 2017-01-11 | 71281.2 | 61447.1 | 4 | 80742.6 | 14 | 19295.5 | 0.9 | 12260.7 | 24
SIN | 2017-01-12 | 70081.8 | 60480.1 | 4 | 78265.7 | 14 | 17785.6 | 0.9 | 12095.6 | 24
SIN | 2017-01-13 | 68695.8 | 58905.9 | 4 | 77100.3 | 15 | 18194.4 | 0.9 | 11281.9 | 24
SIN | 2017-01-14 | 63436.2 | 56952.4 | 7 | 69935.8 | 20 | 12983.4 | 0.9 | 8045.1 | 24
SIN | 2017-01-15 | 58471.3 | 50932.3 | 7 | 68206 | 22 | 17273.6 | 0.9 | 9085.9 | 24
SIN | 2017-01-16 | 68943.7 | 56897.9 | 4 | 78824 | 15 | 21926.1 | 0.9 | 13236 | 24
SIN | 2017-01-17 | 68943.8 | 58896 | 4 | 77099.4 | 15 | 18203.4 | 0.9 | 10873.7 | 24
SIN | 2017-01-18 | 69667.8 | 59007.1 | 4 | 78109.6 | 15 | 19102.5 | 0.9 | 11897.5 | 24
SIN | 2017-01-19 | 69184.5 | 59120.1 | 4 | 77446.5 | 15 | 18326.4 | 0.9 | 11376.9 | 24
SIN | 2017-01-20 | 67832.4 | 58095.5 | 4 | 75530.9 | 15 | 17435.3 | 0.9 | 10652 | 24
SIN | 2017-01-21 | 62565.2 | 56494.3 | 7 | 69168.2 | 20 | 12674 | 0.9 | 7217.9 | 24
SIN | 2017-01-22 | 56415.8 | 49392.5 | 7 | 66159.1 | 21 | 16766.6 | 0.9 | 8831.4 | 24
SIN | 2017-01-23 | 67387.8 | 54644 | 4 | 77766.2 | 15 | 23122.2 | 0.9 | 12311.3 | 24
SIN | 2017-01-24 | 70048.8 | 58200.4 | 4 | 80427.6 | 15 | 22227.2 | 0.9 | 12473.9 | 24
SIN | 2017-01-25 | 69691.3 | 59292.2 | 4 | 78406.2 | 15 | 19114 | 0.9 | 11398.7 | 24
SIN | 2017-01-26 | 70010.9 | 59325.3 | 4 | 78509.7 | 15 | 19184.4 | 0.9 | 11616.2 | 24
SIN | 2017-01-27 | 69230.5 | 58847.1 | 4 | 77533.8 | 15 | 18686.7 | 0.9 | 11241 | 24
SIN | 2017-01-28 | 63374.2 | 57183.2 | 7 | 70247.4 | 20 | 13064.1 | 0.9 | 7485.1 | 24
SIN | 2017-01-29 | 58232.7 | 50854.7 | 7 | 68342.6 | 21 | 17487.9 | 0.9 | 8976 | 24
SIN | 2017-01-30 | 69886.4 | 56755.3 | 4 | 80577.1 | 15 | 23821.8 | 0.9 | 13343.4 | 24
SIN | 2017-01-31 | 70399.8 | 59940.7 | 4 | 79176.3 | 15 | 19235.6 | 0.9 | 11524.2 | 24
SIN | 2017-02-01 | 70103.9 | 59340.1 | 4 | 79128 | 15 | 19787.9 | 0.9 | 11225.6 | 24
SIN | 2017-02-02 | 70247.1 | 59245.1 | 4 | 78888.8 | 15 | 19643.8 | 0.9 | 11034.8 | 24
SIN | 2017-02-03 | 70153.9 | 59131.6 | 4 | 78817.6 | 15 | 19686 | 0.9 | 11097.9 | 24
SIN | 2017-02-04 | 64772.2 | 58322.2 | 7 | 71312.7 | 20 | 12990.4 | 0.9 | 7857.4 | 24
SIN | 2017-02-05 | 59096.3 | 51477.5 | 7 | 69227.6 | 21 | 17750 | 0.9 | 9033.7 | 24
SIN | 2017-02-06 | 70110.9 | 57016.3 | 4 | 80453.7 | 15 | 23437.3 | 0.9 | 12912.2 | 24
SIN | 2017-02-07 | 71067.3 | 59929.6 | 4 | 80716 | 15 | 20786.4 | 0.9 | 11510.2 | 24
SIN | 2017-02-08 | 71043.6 | 59240.8 | 4 | 80441.1 | 15 | 21200.3 | 0.9 | 11794.9 | 24
SIN | 2017-02-09 | 70500.4 | 59188.1 | 4 | 79899.7 | 15 | 20711.5 | 0.9 | 11707.7 | 24
SIN | 2017-02-10 | 70483.4 | 59215.6 | 4 | 79531.3 | 15 | 20315.7 | 0.9 | 11392.9 | 24
SIN | 2017-02-11 | 64443.6 | 59044.3 | 7 | 71597.2 | 20 | 12553 | 0.9 | 7327.2 | 24
SIN | 2017-02-12 | 58148.6 | 51096.5 | 7 | 68109.1 | 21 | 17012.6 | 0.9 | 9067.3 | 24
SIN | 2017-02-13 | 69644.7 | 56496.5 | 4 | 79447.4 | 15 | 22951 | 0.9 | 12416.4 | 24
SIN | 2017-02-14 | 70987.1 | 59445.2 | 4 | 80066.6 | 15 | 20621.4 | 0.9 | 11223.2 | 24
SIN | 2017-02-15 | 72091.4 | 59839 | 4 | 82245.7 | 15 | 22406.7 | 0.9 | 12626.3 | 24
SIN | 2017-02-16 | 73019.4 | 61010 | 4 | 83423.4 | 15 | 22413.4 | 0.9 | 12526.7 | 24
SIN | 2017-02-17 | 72767.7 | 61184.2 | 4 | 82925.1 | 15 | 21741 | 0.9 | 12532.9 | 24
SIN | 2017-02-18 | 67290.3 | 60886.9 | 7 | 74120.5 | 20 | 13233.6 | 0.9 | 7802.1 | 24
SIN | 2017-02-19 | 61642.2 | 53202.5 | 6 | 71455.9 | 20 | 18253.3 | 0.9 | 9892.4 | 24
SIN | 2017-02-20 | 73565.8 | 59301.4 | 4 | 85305.8 | 14 | 26004.4 | 0.9 | 17159.8 | 24
SIN | 2017-02-21 | 74092.1 | 61946 | 4 | 84147.6 | 14 | 22201.5 | 0.9 | 15292.6 | 24
SIN | 2017-02-22 | 74091.1 | 61809.8 | 4 | 84185.7 | 14 | 22375.9 | 0.9 | 15033.3 | 24
SIN | 2017-02-23 | 74300.4 | 61724.8 | 4 | 84998 | 14 | 23273.2 | 0.9 | 15462.6 | 24
SIN | 2017-02-24 | 72957.6 | 62654.1 | 4 | 82371.5 | 14 | 19717.4 | 0.9 | 14438.6 | 24
SIN | 2017-02-25 | 64032 | 57534.9 | 6 | 71301.6 | 19 | 13766.7 | 0.9 | 7978.8 | 24
SIN | 2017-02-26 | 57623.6 | 51036 | 6 | 66457.3 | 19 | 15421.3 | 0.9 | 10198.7 | 24
SIN | 2017-02-27 | 61909.8 | 53110.5 | 6 | 69196.7 | 19 | 16086.2 | 0.9 | 9216 | 24
SIN | 2017-02-28 | 62026.8 | 53917.5 | 6 | 70654.4 | 19 | 16736.9 | 0.9 | 8292.9 | 24
SIN | 2017-03-01 | 68482.6 | 57308.1 | 4 | 77441.8 | 14 | 20133.7 | 0.9 | 11820.8 | 24
SIN | 2017-03-02 | 72010.2 | 60084.5 | 4 | 81395.2 | 14 | 21310.7 | 0.9 | 14687.5 | 24
SIN | 2017-03-03 | 71542.4 | 59982.2 | 4 | 81515.9 | 14 | 21533.7 | 0.9 | 15074.8 | 24
SIN | 2017-03-04 | 65048.7 | 56590.4 | 6 | 74054.8 | 19 | 17464.4 | 0.9 | 8598.7 | 24
SIN | 2017-03-05 | 59917.7 | 52079.2 | 6 | 69718.4 | 19 | 17639.2 | 0.9 | 10500.4 | 24
SIN | 2017-03-06 | 70619 | 56942 | 3 | 80911.1 | 14 | 23969.1 | 0.9 | 15460.4 | 24
SIN | 2017-03-07 | 72348.5 | 59739.3 | 4 | 82341.6 | 14 | 22602.2 | 0.9 | 14612.7 | 24
SIN | 2017-03-08 | 72611.1 | 60345.9 | 4 | 82315.9 | 14 | 21970 | 0.9 | 14461.3 | 24
SIN | 2017-03-09 | 73071.8 | 60510 | 4 | 83243.6 | 14 | 22733.6 | 0.9 | 13994 | 24
SIN | 2017-03-10 | 72927.1 | 61106.7 | 4 | 82422.1 | 14 | 21315.5 | 0.9 | 14834.6 | 24
SIN | 2017-03-11 | 66104.8 | 57981.6 | 6 | 74625.4 | 19 | 16643.8 | 0.9 | 8788.1 | 24
SIN | 2017-03-12 | 60300.3 | 52645.1 | 6 | 69891 | 19 | 17245.9 | 0.9 | 10424.8 | 24
SIN | 2017-03-13 | 70090.2 | 57040.6 | 4 | 79536.9 | 14 | 22496.3 | 0.9 | 15012 | 24
SIN | 2017-03-14 | 70467.9 | 58991.2 | 4 | 79697.4 | 14 | 20706.1 | 0.9 | 13029.4 | 24
SIN | 2017-03-15 | 70778.9 | 58183.9 | 3 | 80425.7 | 14 | 22241.8 | 0.9 | 14066.5 | 24
SIN | 2017-03-16 | 71302.6 | 59098.9 | 4 | 80294.2 | 14 | 21195.3 | 0.9 | 14293.7 | 24
SIN | 2017-03-17 | 70485.6 | 59347.3 | 4 | 79085.9 | 14 | 19738.6 | 0.9 | 14125.4 | 24
SIN | 2017-03-18 | 62243.7 | 55397 | 6 | 70304.6 | 19 | 14907.6 | 0.9 | 7949 | 24
SIN | 2017-03-19 | 54815.8 | 47853.2 | 6 | 64997.6 | 19 | 17144.4 | 0.8 | 11082.7 | 24
SIN | 2017-03-20 | 64675.8 | 50775.4 | 3 | 73728 | 14 | 22952.5 | 0.9 | 13758.5 | 24
SIN | 2017-03-21 | 66549.9 | 53671.3 | 3 | 75310.3 | 14 | 21639 | 0.9 | 13317.3 | 24
SIN | 2017-03-22 | 67424.5 | 54747.9 | 4 | 76410.3 | 14 | 21662.4 | 0.9 | 13282.5 | 24
SIN | 2017-03-23 | 68004 | 55094.2 | 3 | 76913.6 | 14 | 21819.4 | 0.9 | 13096.5 | 24
SIN | 2017-03-24 | 68576.7 | 55943 | 3 | 78103.9 | 14 | 22160.9 | 0.9 | 13744.5 | 24
SIN | 2017-03-25 | 63331.4 | 54849.3 | 6 | 72669.2 | 19 | 17819.9 | 0.9 | 9267 | 24
SIN | 2017-03-26 | 57359.7 | 49344.4 | 6 | 67825.5 | 19 | 18481.1 | 0.8 | 10997.6 | 24
SIN | 2017-03-27 | 67412.7 | 54136.5 | 3 | 76532.7 | 14 | 22396.1 | 0.9 | 13714.4 | 24
SIN | 2017-03-28 | 67891.9 | 56012.8 | 3 | 76124.5 | 14 | 20111.7 | 0.9 | 12352.4 | 24
SIN | 2017-03-29 | 66927 | 54879.2 | 3 | 75095.8 | 14 | 20216.6 | 0.9 | 12578.1 | 24
SIN | 2017-03-30 | 66470.1 | 53964.1 | 3 | 74790.4 | 14 | 20826.3 | 0.9 | 12376.3 | 24
SIN | 2017-03-31 | 65404.8 | 53873 | 3 | 73195.5 | 14 | 19322.5 | 0.9 | 12897.9 | 24
SIN | 2017-04-01 | 59120.4 | 51655.8 | 6 | 69343.9 | 19 | 17688.2 | 0.9 | 9797.8 | 24
SIN | 2017-04-02 | 53562.7 | 45386.1 | 6 | 64888.8 | 19 | 19502.7 | 0.8 | 11392.8 | 24
SIN | 2017-04-03 | 64368 | 49750.5 | 3 | 73727.9 | 14 | 23977.4 | 0.9 | 13454.9 | 24
SIN | 2017-04-04 | 67008.8 | 54014.3 | 3 | 75785.7 | 14 | 21771.4 | 0.9 | 12776.3 | 24
SIN | 2017-04-05 | 67668.2 | 55022.2 | 3 | 76204.4 | 14 | 21182.2 | 0.9 | 12661.1 | 24
SIN | 2017-04-06 | 67925.9 | 55445.4 | 4 | 76572.3 | 14 | 21126.9 | 0.9 | 12859.3 | 24
SIN | 2017-04-07 | 67819.6 | 55680.8 | 4 | 76242.5 | 14 | 20561.7 | 0.9 | 12836.7 | 24
SIN | 2017-04-08 | 62363.2 | 54779.6 | 6 | 71808.7 | 18 | 17029.1 | 0.9 | 8791.4 | 24
SIN | 2017-04-09 | 56686.7 | 48474.7 | 6 | 67198.6 | 19 | 18723.9 | 0.8 | 11458 | 24
SIN | 2017-04-10 | 67707.6 | 53148.5 | 3 | 77231.5 | 14 | 24083.1 | 0.9 | 14587.9 | 24
SIN | 2017-04-11 | 69114.2 | 56327.1 | 4 | 77751 | 14 | 21423.9 | 0.9 | 13272.5 | 24
SIN | 2017-04-12 | 67674.5 | 56426.2 | 4 | 75558.3 | 14 | 19132.1 | 0.9 | 12360.9 | 24
SIN | 2017-04-13 | 64937.9 | 54532.4 | 3 | 71428.9 | 14 | 16896.5 | 0.9 | 11377.8 | 24
SIN | 2017-04-14 | 54027.5 | 46535.8 | 7 | 63102.8 | 19 | 16567.1 | 0.9 | 10820.3 | 24
SIN | 2017-04-15 | 56510.5 | 47759.2 | 6 | 68356 | 18 | 20596.8 | 0.8 | 10293 | 24
SIN | 2017-04-16 | 53680 | 46120 | 6 | 64893.8 | 18 | 18773.8 | 0.8 | 13183.8 | 24
SIN | 2017-04-17 | 64882.7 | 50544.9 | 3 | 73717.3 | 14 | 23172.5 | 0.9 | 13822.6 | 24
SIN | 2017-04-18 | 65756.3 | 53438.9 | 3 | 73400.7 | 14 | 19961.8 | 0.9 | 11999.4 | 24
SIN | 2017-04-19 | 65215.8 | 52815.5 | 3 | 72662.1 | 15 | 19846.6 | 0.9 | 11734.2 | 24
SIN | 2017-04-20 | 65114.7 | 52649.5 | 3 | 73228.2 | 14 | 20578.8 | 0.9 | 12418.9 | 24
SIN | 2017-04-21 | 58154.4 | 50304.3 | 6 | 69115.1 | 18 | 18810.8 | 0.8 | 10407.7 | 24
SIN | 2017-04-22 | 57980.8 | 49969.1 | 6 | 69346.3 | 18 | 19377.2 | 0.8 | 10557.9 | 24
SIN | 2017-04-23 | 53084.9 | 45472.2 | 6 | 64619.6 | 18 | 19147.4 | 0.8 | 12638.4 | 24
SIN | 2017-04-24 | 62560.9 | 47975.5 | 3 | 71329.7 | 18 | 23354.1 | 0.9 | 12913.2 | 24
SIN | 2017-04-25 | 64664.6 | 51301.6 | 3 | 72868.8 | 14 | 21567.2 | 0.9 | 12078.2 | 24
SIN | 2017-04-26 | 65237.2 | 52315 | 3 | 72946.3 | 18 | 20631.3 | 0.9 | 13062.7 | 24
SIN | 2017-04-27 | 65116.3 | 53190.4 | 3 | 72365 | 18 | 19174.6 | 0.9 | 11794.4 | 24
SIN | 2017-04-28 | 62204.7 | 51823.3 | 4 | 69583.5 | 18 | 17760.3 | 0.9 | 10699.2 | 24
SIN | 2017-04-29 | 56524.1 | 49273.4 | 6 | 67773.7 | 18 | 18500.3 | 0.8 | 10364.5 | 24
SIN | 2017-04-30 | 50035.6 | 42654.1 | 7 | 61879.9 | 18 | 19225.7 | 0.8 | 12806.6 | 24
SIN | 2017-05-01 | 49925.9 | 41205.2 | 6 | 62453.6 | 18 | 21248.4 | 0.8 | 12608.4 | 24
SIN | 2017-05-02 | 60720.2 | 45805.9 | 3 | 69913.7 | 18 | 24107.8 | 0.9 | 13148.7 | 24
SIN | 2017-05-03 | 62485.3 | 49269.3 | 3 | 71093.2 | 18 | 21823.8 | 0.9 | 11827.8 | 24
SIN | 2017-05-04 | 63378.9 | 50439.3 | 3 | 71735.2 | 18 | 21295.8 | 0.9 | 11466.8 | 24
SIN | 2017-05-05 | 63635.4 | 51590 | 3 | 71077.7 | 18 | 19487.7 | 0.9 | 11618.4 | 24
SIN | 2017-05-06 | 58420.6 | 50967.9 | 4 | 70415.7 | 18 | 19447.8 | 0.8 | 11196 | 24
SIN | 2017-05-07 | 52607.7 | 44649.9 | 7 | 65131.9 | 18 | 20482 | 0.8 | 13629.9 | 24
SIN | 2017-05-08 | 62377.4 | 48165 | 3 | 70900.6 | 18 | 22735.6 | 0.9 | 12618.7 | 24
SIN | 2017-05-09 | 63298.7 | 50568.1 | 3 | 71223.8 | 18 | 20655.7 | 0.9 | 11513.5 | 24
SIN | 2017-05-10 | 63785.2 | 50670.2 | 3 | 72283.8 | 18 | 21613.6 | 0.9 | 11922.3 | 24
SIN | 2017-05-11 | 63451.4 | 51230.1 | 3 | 71446.4 | 18 | 20216.3 | 0.9 | 11515.1 | 24
SIN | 2017-05-12 | 62796.5 | 50467.8 | 3 | 70928.1 | 18 | 20460.3 | 0.9 | 11675.2 | 24
SIN | 2017-05-13 | 57857.1 | 49752.3 | 4 | 69997.6 | 18 | 20245.3 | 0.8 | 10787.1 | 24
SIN | 2017-05-14 | 51935.9 | 44305 | 6 | 63873.5 | 18 | 19568.5 | 0.8 | 14747.4 | 24
SIN | 2017-05-15 | 62901.9 | 48076.4 | 3 | 72082.7 | 18 | 24006.4 | 0.9 | 13225.9 | 24
SIN | 2017-05-16 | 64584.6 | 51645.7 | 3 | 73199.1 | 18 | 21553.3 | 0.9 | 11987.2 | 24
SIN | 2017-05-17 | 64403.6 | 52011 | 3 | 72854.4 | 18 | 20843.4 | 0.9 | 11763.5 | 24
SIN | 2017-05-18 | 63940.1 | 51286.2 | 3 | 72517.8 | 18 | 21231.6 | 0.9 | 11765 | 24
SIN | 2017-05-19 | 63504.4 | 51295.4 | 3 | 71328.2 | 18 | 20032.8 | 0.9 | 11850.9 | 24
SIN | 2017-05-20 | 57830.1 | 50216.7 | 4 | 69533.1 | 18 | 19316.5 | 0.8 | 10838.9 | 24
SIN | 2017-05-21 | 52259.9 | 44481.1 | 7 | 64693.9 | 18 | 20212.8 | 0.8 | 13128.8 | 24
SIN | 2017-05-22 | 62296.4 | 47376.3 | 3 | 72170.1 | 18 | 24793.8 | 0.9 | 13386.8 | 24
SIN | 2017-05-23 | 63581.4 | 49954.6 | 3 | 72958.9 | 18 | 23004.3 | 0.9 | 12207 | 24
SIN | 2017-05-24 | 63253.5 | 50259.8 | 3 | 72385.3 | 18 | 22125.5 | 0.9 | 11689.8 | 24
SIN | 2017-05-25 | 63251.2 | 50272.1 | 3 | 72311 | 18 | 22038.9 | 0.9 | 11406.4 | 24
SIN | 2017-05-26 | 63484.7 | 50611.8 | 3 | 71916.3 | 18 | 21304.5 | 0.9 | 11803.8 | 24
SIN | 2017-05-27 | 58325.1 | 50554.6 | 4 | 69805.1 | 18 | 19250.5 | 0.8 | 10352.3 | 24
SIN | 2017-05-28 | 51834.4 | 44139.3 | 7 | 64268.5 | 18 | 20129.2 | 0.8 | 13918.5 | 24
SIN | 2017-05-29 | 60655.5 | 46167.9 | 3 | 70710.5 | 18 | 24542.6 | 0.9 | 12428.7 | 24
SIN | 2017-05-30 | 61775.8 | 48559.2 | 3 | 70651.1 | 18 | 22091.9 | 0.9 | 11816.3 | 24
SIN | 2017-05-31 | 62055.8 | 49092.7 | 3 | 71071.4 | 18 | 21978.7 | 0.9 | 11680.3 | 24
SIN | 2017-06-01 | 62030.1 | 49356.7 | 3 | 70951.6 | 18 | 21594.9 | 0.9 | 11409.8 | 24
SIN | 2017-06-02 | 61977.7 | 49724 | 3 | 70500.7 | 18 | 20776.7 | 0.9 | 11515.3 | 24
SIN | 2017-06-03 | 56492.6 | 48794 | 4 | 69429 | 18 | 20635 | 0.8 | 11973.4 | 24
SIN | 2017-06-04 | 51297.2 | 42906.2 | 7 | 64726.6 | 18 | 21820.3 | 0.8 | 14335.9 | 24
SIN | 2017-06-05 | 62119.8 | 47126.8 | 3 | 71331.7 | 18 | 24204.9 | 0.9 | 13388.3 | 24
SIN | 2017-06-06 | 63871.1 | 50653.3 | 3 | 72322 | 18 | 21668.7 | 0.9 | 12146.4 | 24
SIN | 2017-06-07 | 64525.5 | 50780.8 | 3 | 73322.2 | 18 | 22541.4 | 0.9 | 12092.2 | 24
SIN | 2017-06-08 | 64724.1 | 51450.2 | 3 | 73417.8 | 18 | 21967.6 | 0.9 | 11356.2 | 24
SIN | 2017-06-09 | 64423.2 | 52073.4 | 3 | 72139.4 | 18 | 20066 | 0.9 | 11996.1 | 24
SIN | 2017-06-10 | 57346.2 | 49977.2 | 4 | 69805.6 | 18 | 19828.5 | 0.8 | 11854.7 | 24
SIN | 2017-06-11 | 50676.9 | 42529.8 | 7 | 64784.2 | 18 | 22254.4 | 0.8 | 15443.9 | 24
SIN | 2017-06-12 | 60916.3 | 45952.9 | 3 | 71346.1 | 18 | 25393.1 | 0.9 | 12950.3 | 24
SIN | 2017-06-13 | 62866 | 49636.5 | 3 | 71888.1 | 18 | 22251.6 | 0.9 | 11458.5 | 24
SIN | 2017-06-14 | 63296.4 | 50598.1 | 3 | 71692.4 | 18 | 21094.3 | 0.9 | 12055 | 24
SIN | 2017-06-15 | 56147.3 | 48569 | 6 | 68202.8 | 18 | 19633.8 | 0.8 | 11366.7 | 24
SIN | 2017-06-16 | 59339.4 | 47843.6 | 3 | 69864.2 | 18 | 22020.7 | 0.8 | 11508.8 | 24
SIN | 2017-06-17 | 55541.5 | 47523.2 | 6 | 68973 | 18 | 21449.8 | 0.8 | 12436.8 | 24
SIN | 2017-06-18 | 51242.9 | 43010.6 | 7 | 64456 | 18 | 21445.4 | 0.8 | 14312.9 | 24
SIN | 2017-06-19 | 61059.5 | 46222.8 | 3 | 70946.4 | 18 | 24723.6 | 0.9 | 12590.1 | 24
SIN | 2017-06-20 | 62541.1 | 49454.3 | 3 | 71578.7 | 18 | 22124.4 | 0.9 | 12029.2 | 24
SIN | 2017-06-21 | 61804.2 | 48982 | 3 | 71120.5 | 18 | 22138.4 | 0.9 | 11675.5 | 24
SIN | 2017-06-22 | 61781.4 | 48797.7 | 3 | 71481.4 | 18 | 22683.6 | 0.9 | 11757.2 | 24
SIN | 2017-06-23 | 60981.7 | 48526.4 | 3 | 70131.5 | 18 | 21605.1 | 0.9 | 11683 | 24
SIN | 2017-06-24 | 55670.1 | 48156.1 | 4 | 68906 | 18 | 20750 | 0.8 | 12724.6 | 24
SIN | 2017-06-25 | 50140.9 | 42104 | 7 | 64228.9 | 18 | 22124.9 | 0.8 | 15243.6 | 24
SIN | 2017-06-26 | 59550.2 | 45130.6 | 3 | 70087 | 18 | 24956.4 | 0.8 | 12546.1 | 24
SIN | 2017-06-27 | 60973.7 | 47957.3 | 3 | 70864.1 | 18 | 22906.9 | 0.9 | 11510.7 | 24
SIN | 2017-06-28 | 61178.1 | 48202.7 | 3 | 71381.9 | 18 | 23179.2 | 0.9 | 11573.2 | 24
SIN | 2017-06-29 | 61488.1 | 48575.9 | 3 | 71461.2 | 18 | 22885.3 | 0.9 | 11316.2 | 24
SIN | 2017-06-30 | 61171.9 | 48794.6 | 3 | 70819.6 | 18 | 22025.1 | 0.9 | 11150.2 | 24
SIN | 2017-07-01 | 55766.5 | 48419.7 | 4 | 68447.8 | 18 | 20028.2 | 0.8 | 12298.9 | 24
SIN | 2017-07-02 | 49734.3 | 41824.4 | 7 | 63200.2 | 18 | 21375.8 | 0.8 | 14630.3 | 24
SIN | 2017-07-03 | 58087.4 | 44555.4 | 3 | 68471.8 | 18 | 23916.3 | 0.8 | 12168.4 | 24
SIN | 2017-07-04 | 58863.8 | 46362.6 | 3 | 69031.7 | 18 | 22669.2 | 0.9 | 11379.5 | 24
SIN | 2017-07-05 | 59496.1 | 46747.8 | 3 | 70001.6 | 18 | 23253.9 | 0.8 | 11455.1 | 24
SIN | 2017-07-06 | 60452.5 | 47560.5 | 3 | 70366.9 | 18 | 22806.4 | 0.9 | 11651.6 | 24
SIN | 2017-07-07 | 60766 | 48519 | 3 | 69815.5 | 18 | 21296.5 | 0.9 | 11582.7 | 24
SIN | 2017-07-08 | 55235.2 | 47795.8 | 4 | 68062.5 | 18 | 20266.7 | 0.8 | 12167.6 | 24
SIN | 2017-07-09 | 49295.4 | 41269.3 | 7 | 63111.7 | 18 | 21842.4 | 0.8 | 15069.6 | 24
SIN | 2017-07-10 | 58873.1 | 44297.9 | 3 | 69409.1 | 18 | 25111.2 | 0.8 | 12595 | 24
SIN | 2017-07-11 | 60815.7 | 48220.9 | 3 | 70425.8 | 18 | 22204.9 | 0.9 | 11172.6 | 24
SIN | 2017-07-12 | 60847.5 | 48399.8 | 3 | 70525.6 | 18 | 22125.8 | 0.9 | 11202.6 | 24
SIN | 2017-07-13 | 61082.7 | 48642.8 | 3 | 70788.2 | 18 | 22145.4 | 0.9 | 11430.3 | 24
SIN | 2017-07-14 | 60836.2 | 48661 | 3 | 70254 | 18 | 21593 | 0.9 | 11449.8 | 24
SIN | 2017-07-15 | 55446 | 48062.6 | 4 | 68121 | 18 | 20058.4 | 0.8 | 12033.9 | 24
SIN | 2017-07-16 | 50103.4 | 42155.8 | 7 | 63515.7 | 18 | 21359.9 | 0.8 | 14573.4 | 24
SIN | 2017-07-17 | 59713 | 45540.4 | 3 | 70044.1 | 18 | 24503.7 | 0.9 | 12825.7 | 24
SIN | 2017-07-18 | 60592.4 | 48324.9 | 3 | 69884.2 | 18 | 21559.3 | 0.9 | 11819.4 | 24
SIN | 2017-07-19 | 60129.6 | 47355.8 | 3 | 70428.5 | 18 | 23072.7 | 0.9 | 11334 | 24
SIN | 2017-07-20 | 60770 | 48041.3 | 3 | 70509.2 | 18 | 22467.9 | 0.9 | 11542.3 | 24
SIN | 2017-07-21 | 60539.8 | 48404.7 | 3 | 70047.9 | 18 | 21643.2 | 0.9 | 11505.4 | 24
SIN | 2017-07-22 | 55376.9 | 47993.2 | 4 | 68106.8 | 18 | 20113.6 | 0.8 | 12203.4 | 24
SIN | 2017-07-23 | 49749.9 | 41948 | 7 | 63109.3 | 18 | 21161.3 | 0.8 | 14588 | 24
SIN | 2017-07-24 | 59119.7 | 44867.4 | 3 | 70006.4 | 18 | 25138.9 | 0.8 | 12153.6 | 24
SIN | 2017-07-25 | 60992.7 | 48546.4 | 3 | 70604.5 | 18 | 22058.1 | 0.9 | 11346.1 | 24
SIN | 2017-07-26 | 61209.8 | 48885.4 | 3 | 71147.5 | 18 | 22262.1 | 0.9 | 10785.4 | 24
SIN | 2017-07-27 | 61115.2 | 48847 | 3 | 71044.5 | 18 | 22197.6 | 0.9 | 10964.5 | 24
SIN | 2017-07-28 | 60760.3 | 49009.6 | 3 | 70100.2 | 18 | 21090.6 | 0.9 | 10811.7 | 24
SIN | 2017-07-29 | 55542.9 | 48209.7 | 4 | 68219.6 | 18 | 20009.9 | 0.8 | 12105.5 | 24
SIN | 2017-07-30 | 50016.6 | 42213.6 | 7 | 63595.8 | 18 | 21382.2 | 0.8 | 14633.3 | 24
SIN | 2017-07-31 | 58995.4 | 44930.6 | 3 | 68948.1 | 18 | 24017.5 | 0.9 | 11948.9 | 24
SIN | 2017-08-01 | 60497.2 | 47796.3 | 3 | 69501.5 | 18 | 21705.2 | 0.9 | 11234.2 | 24
SIN | 2017-08-02 | 60834.1 | 47977.6 | 3 | 70262.2 | 18 | 22284.6 | 0.9 | 10948.8 | 24
SIN | 2017-08-03 | 61310.6 | 48683 | 3 | 69922.7 | 18 | 21239.6 | 0.9 | 11235 | 24
SIN | 2017-08-04 | 61117.7 | 48773.1 | 3 | 69181 | 18 | 20407.9 | 0.9 | 11227.3 | 24
SIN | 2017-08-05 | 55755.8 | 48659.1 | 4 | 67654.2 | 18 | 18995 | 0.8 | 11383.7 | 24
SIN | 2017-08-06 | 50173.8 | 42154.3 | 7 | 62985.7 | 18 | 20831.4 | 0.8 | 13906.5 | 24
SIN | 2017-08-07 | 59525.2 | 45287.7 | 3 | 69006.5 | 18 | 23718.8 | 0.9 | 11996.6 | 24
SIN | 2017-08-08 | 61568.9 | 48414.2 | 3 | 70607.1 | 18 | 22192.8 | 0.9 | 11138 | 24
SIN | 2017-08-09 | 62857.1 | 49320.3 | 3 | 71678 | 18 | 22357.7 | 0.9 | 11366.1 | 24
SIN | 2017-08-10 | 62989.4 | 50132.1 | 3 | 70962.2 | 18 | 20830 | 0.9 | 11255.8 | 24
SIN | 2017-08-11 | 62351.3 | 50009.6 | 3 | 70164.4 | 18 | 20154.7 | 0.9 | 11262.6 | 24
SIN | 2017-08-12 | 57125.8 | 49674.6 | 4 | 68187.5 | 18 | 18512.9 | 0.8 | 10005.4 | 24
SIN | 2017-08-13 | 50948.9 | 43644.3 | 6 | 62278.7 | 18 | 18634.4 | 0.8 | 13759.3 | 24
SIN | 2017-08-14 | 60658.1 | 46093.7 | 3 | 69744.4 | 18 | 23650.7 | 0.9 | 12569.8 | 24
SIN | 2017-08-15 | 61435.7 | 49651.9 | 3 | 69593.5 | 18 | 19941.7 | 0.9 | 10338.4 | 24
SIN | 2017-08-16 | 62297.8 | 49521 | 3 | 70683.7 | 18 | 21162.8 | 0.9 | 11199.4 | 24
SIN | 2017-08-17 | 62769.9 | 49801.4 | 3 | 71230.5 | 18 | 21429.1 | 0.9 | 11504 | 24
SIN | 2017-08-18 | 63057.1 | 50522.9 | 3 | 70778.2 | 18 | 20255.3 | 0.9 | 11512.5 | 24
SIN | 2017-08-19 | 57947.6 | 50406 | 4 | 69320.3 | 18 | 18914.3 | 0.8 | 9987.5 | 24
SIN | 2017-08-20 | 51698.1 | 43848.2 | 6 | 63175.5 | 18 | 19327.4 | 0.8 | 12328.8 | 24
SIN | 2017-08-21 | 60412.7 | 46305.6 | 3 | 69267.3 | 19 | 22961.7 | 0.9 | 12425 | 24
SIN | 2017-08-22 | 61333.2 | 48772.7 | 3 | 69923.3 | 19 | 21150.6 | 0.9 | 11337 | 24
SIN | 2017-08-23 | 61248.3 | 48202.5 | 3 | 69886.6 | 18 | 21684.2 | 0.9 | 11116.4 | 24
SIN | 2017-08-24 | 61778 | 48744.7 | 3 | 70006 | 18 | 21261.3 | 0.9 | 11320.6 | 24
SIN | 2017-08-25 | 61735.3 | 49192.4 | 3 | 69379.1 | 18 | 20186.6 | 0.9 | 11050.5 | 24
SIN | 2017-08-26 | 56710 | 48742 | 6 | 67965.6 | 18 | 19223.6 | 0.8 | 9978.3 | 24
SIN | 2017-08-27 | 50989.2 | 42586.6 | 6 | 63234.8 | 18 | 20648.2 | 0.8 | 12949.7 | 24
SIN | 2017-08-28 | 61199.5 | 46422.6 | 3 | 70092.8 | 19 | 23670.3 | 0.9 | 12606.9 | 24
SIN | 2017-08-29 | 63251.6 | 49877.6 | 3 | 71637 | 14 | 21759.4 | 0.9 | 11133.6 | 24
SIN | 2017-08-30 | 63885.3 | 50534.1 | 3 | 72616 | 15 | 22081.8 | 0.9 | 11931.5 | 24
SIN | 2017-08-31 | 63665 | 51152 | 3 | 71244.5 | 15 | 20092.5 | 0.9 | 11986 | 24
SIN | 2017-09-01 | 62669.3 | 50865.8 | 3 | 69735.4 | 14 | 18869.6 | 0.9 | 11057.8 | 24
SIN | 2017-09-02 | 57502.3 | 49755.4 | 6 | 68388.5 | 19 | 18633.1 | 0.8 | 9852.5 | 24
SIN | 2017-09-03 | 51577.8 | 43042.4 | 6 | 63604.1 | 19 | 20561.7 | 0.8 | 12745.1 | 24
SIN | 2017-09-04 | 61670.2 | 47249 | 3 | 70522.6 | 15 | 23273.6 | 0.9 | 12744.5 | 24
SIN | 2017-09-05 | 63038.6 | 50386.4 | 3 | 70642.2 | 15 | 20255.8 | 0.9 | 11373.4 | 24
SIN | 2017-09-06 | 63249.5 | 50570.3 | 3 | 71163.5 | 15 | 20593.2 | 0.9 | 12010.3 | 24
SIN | 2017-09-07 | 56417.9 | 48037.4 | 6 | 67230.1 | 19 | 19192.7 | 0.8 | 10276.9 | 24
SIN | 2017-09-08 | 60129 | 49170.1 | 4 | 68392.8 | 19 | 19222.6 | 0.9 | 12107.9 | 24
SIN | 2017-09-09 | 56670.5 | 47903.8 | 6 | 67597 | 19 | 19693.2 | 0.8 | 9752.1 | 24
SIN | 2017-09-10 | 52864.5 | 44046.3 | 6 | 64684.2 | 19 | 20637.8 | 0.8 | 12057.5 | 24
SIN | 2017-09-11 | 63774.5 | 48974.6 | 3 | 73360.4 | 15 | 24385.9 | 0.9 | 14394.3 | 24
SIN | 2017-09-12 | 65576.1 | 52585.5 | 4 | 74470.6 | 15 | 21885.1 | 0.9 | 13228.4 | 24
SIN | 2017-09-13 | 65524.3 | 52635.6 | 4 | 74296.4 | 15 | 21660.8 | 0.9 | 12391.9 | 24
SIN | 2017-09-14 | 66417.1 | 53357.8 | 4 | 75695.2 | 15 | 22337.3 | 0.9 | 13134.2 | 24
SIN | 2017-09-15 | 66486.6 | 53898.6 | 4 | 75614.5 | 14 | 21715.9 | 0.9 | 13873 | 24
SIN | 2017-09-16 | 59700.3 | 51924.9 | 6 | 69283.1 | 19 | 17358.3 | 0.9 | 8643.2 | 24
SIN | 2017-09-17 | 53325.1 | 44562.5 | 6 | 64716 | 19 | 20153.6 | 0.8 | 11726 | 24
SIN | 2017-09-18 | 63924.6 | 49272.8 | 3 | 73610.3 | 15 | 24337.5 | 0.9 | 14118.8 | 24
SIN | 2017-09-19 | 65268.7 | 52340.6 | 3 | 73852.4 | 14 | 21511.8 | 0.9 | 12966.6 | 24
SIN | 2017-09-20 | 65395.2 | 52732 | 3 | 73886.7 | 15 | 21154.7 | 0.9 | 12736.9 | 24
SIN | 2017-09-21 | 66387.7 | 53437.7 | 3 | 75383.5 | 14 | 21945.8 | 0.9 | 13249.4 | 24
SIN | 2017-09-22 | 65853.6 | 53667.2 | 3 | 74468.4 | 14 | 20801.1 | 0.9 | 13395.6 | 24
SIN | 2017-09-23 | 59920.2 | 51508.4 | 6 | 69550.7 | 19 | 18042.3 | 0.9 | 9239.7 | 24
SIN | 2017-09-24 | 53560.1 | 45366.1 | 6 | 64536.2 | 19 | 19170.1 | 0.8 | 11625 | 24
SIN | 2017-09-25 | 63487.5 | 49424.9 | 3 | 72324.1 | 14 | 22899.2 | 0.9 | 14007.7 | 24
SIN | 2017-09-26 | 65092.6 | 52313 | 3 | 73369.6 | 15 | 21056.7 | 0.9 | 12671.3 | 24
SIN | 2017-09-27 | 65891 | 52808.3 | 3 | 74415.9 | 15 | 21607.5 | 0.9 | 13299.7 | 24
SIN | 2017-09-28 | 65769.4 | 53362 | 3 | 74131 | 14 | 20769 | 0.9 | 13969.6 | 24
SIN | 2017-09-29 | 64387.6 | 52724.6 | 4 | 71557.5 | 14 | 18832.9 | 0.9 | 12957.2 | 24
SIN | 2017-09-30 | 58113.2 | 50709.6 | 6 | 67469.6 | 19 | 16760.1 | 0.9 | 8564.2 | 24
SIN | 2017-10-01 | 52594.7 | 43271.4 | 6 | 63343.6 | 18 | 20072.3 | 0.8 | 10956.6 | 24
SIN | 2017-10-02 | 62820.5 | 49226.6 | 4 | 70679.8 | 14 | 21453.1 | 0.9 | 14299.1 | 24
SIN | 2017-10-03 | 63610 | 51931.7 | 3 | 70844.8 | 19 | 18913 | 0.9 | 12039.5 | 24
SIN | 2017-10-04 | 62629.3 | 50522.3 | 3 | 70307 | 19 | 19784.6 | 0.9 | 11892.4 | 24
SIN | 2017-10-05 | 63447.4 | 49892.1 | 3 | 72397.5 | 15 | 22505.4 | 0.9 | 12828.9 | 24
SIN | 2017-10-06 | 66057.2 | 52684.8 | 3 | 75892.3 | 14 | 23207.5 | 0.9 | 14821.3 | 24
SIN | 2017-10-07 | 59016.7 | 51603.8 | 6 | 67984.1 | 19 | 16380.3 | 0.9 | 9019.1 | 24
SIN | 2017-10-08 | 53436.6 | 44929.6 | 6 | 64527.3 | 19 | 19597.6 | 0.8 | 11621.3 | 24
SIN | 2017-10-09 | 64774.6 | 49779 | 3 | 75058.3 | 15 | 25279.3 | 0.9 | 15492.4 | 24
SIN | 2017-10-10 | 67540.2 | 54119.7 | 4 | 77519.8 | 14 | 23400.1 | 0.9 | 15326.7 | 24
SIN | 2017-10-11 | 68385.9 | 55329.8 | 4 | 78671.9 | 14 | 23342.2 | 0.9 | 15304.5 | 24
SIN | 2017-10-12 | 60115.7 | 51233.5 | 6 | 69154.7 | 19 | 17921.2 | 0.9 | 9287.5 | 24
SIN | 2017-10-13 | 65106.8 | 53007.3 | 5 | 73586 | 14 | 20578.6 | 0.9 | 14686.4 | 24
SIN | 2017-10-14 | 60469.8 | 51706.8 | 6 | 69339.3 | 19 | 17632.6 | 0.9 | 9181.8 | 24
SIN | 2017-10-15 | 51828.7 | 0 | 0 | 64259.2 | 20 | 64259.2 | 0.8 | 51987.2 | 24
SIN | 2017-10-16 | 63892.3 | 50885.7 | 4 | 72937.7 | 15 | 22052 | 0.9 | 11614.7 | 24
SIN | 2017-10-17 | 66260.8 | 54010.4 | 4 | 75226 | 15 | 21215.6 | 0.9 | 11135.7 | 24
SIN | 2017-10-18 | 67517.2 | 55075.2 | 4 | 76972.9 | 15 | 21897.6 | 0.9 | 11080.9 | 24
SIN | 2017-10-19 | 68185.2 | 56253 | 4 | 77204.2 | 15 | 20951.2 | 0.9 | 11907 | 24
SIN | 2017-10-20 | 67957 | 57084.9 | 4 | 76450.1 | 15 | 19365.2 | 0.9 | 10937.4 | 24
SIN | 2017-10-21 | 61640.4 | 55360.1 | 6 | 69116.3 | 20 | 13756.2 | 0.9 | 7364.2 | 24
SIN | 2017-10-22 | 55177.4 | 48448.7 | 7 | 64567.7 | 20 | 16118.9 | 0.9 | 9010.9 | 24
SIN | 2017-10-23 | 63448 | 51355.5 | 4 | 71089.1 | 15 | 19733.6 | 0.9 | 10893.6 | 24
SIN | 2017-10-24 | 64258.4 | 52681.3 | 4 | 71688.8 | 15 | 19007.5 | 0.9 | 9771.5 | 24
SIN | 2017-10-25 | 65475.8 | 53133.3 | 4 | 74485.8 | 15 | 21352.6 | 0.9 | 10657.6 | 24
SIN | 2017-10-26 | 66075.9 | 54466.2 | 4 | 74467.4 | 15 | 20001.3 | 0.9 | 11006.6 | 24
SIN | 2017-10-27 | 66584.2 | 55030.6 | 4 | 75384.9 | 15 | 20354.4 | 0.9 | 11537.3 | 24
SIN | 2017-10-28 | 61356.5 | 54481.8 | 4 | 70281.9 | 20 | 15800.1 | 0.9 | 7856.5 | 24
SIN | 2017-10-29 | 55589.2 | 48187.8 | 7 | 65174.6 | 20 | 16986.8 | 0.9 | 8753.7 | 24
SIN | 2017-10-30 | 65044.3 | 52111.7 | 3 | 73781.2 | 15 | 21669.6 | 0.9 | 12446.2 | 24
SIN | 2017-10-31 | 66065.2 | 55019.3 | 3 | 73868.4 | 15 | 18849.1 | 0.9 | 11248.8 | 24
SIN | 2017-11-01 | 64355.9 | 53676.2 | 3 | 71814.1 | 15 | 18137.9 | 0.9 | 10386.9 | 24
SIN | 2017-11-02 | 55940.9 | 48502.5 | 7 | 66194.2 | 20 | 17691.8 | 0.8 | 9728.4 | 24
SIN | 2017-11-03 | 61522.4 | 49982.4 | 4 | 69083.2 | 15 | 19100.8 | 0.9 | 11572.3 | 24
SIN | 2017-11-04 | 59127.5 | 51862 | 6 | 67402.1 | 20 | 15540.1 | 0.9 | 7599.6 | 24
SIN | 2017-11-05 | 54181.8 | 47162.9 | 7 | 63961 | 20 | 16798.1 | 0.8 | 9025.5 | 24
SIN | 2017-11-06 | 63332.5 | 50037.1 | 3 | 71915.4 | 15 | 21878.3 | 0.9 | 12041.4 | 24
SIN | 2017-11-07 | 64114.5 | 52902.3 | 3 | 71411.3 | 15 | 18509 | 0.9 | 9910.2 | 24
SIN | 2017-11-08 | 63885.5 | 52180.3 | 4 | 71166.7 | 15 | 18986.4 | 0.9 | 10321.5 | 24
SIN | 2017-11-09 | 64623.2 | 52495.5 | 4 | 72761.2 | 15 | 20265.6 | 0.9 | 10705.3 | 24
SIN | 2017-11-10 | 66117 | 53867.6 | 4 | 74746.4 | 15 | 20878.7 | 0.9 | 12284.4 | 24
SIN | 2017-11-11 | 59665.8 | 53480 | 6 | 66857.6 | 20 | 13377.6 | 0.9 | 7171.5 | 24
SIN | 2017-11-12 | 52998.4 | 45027.5 | 6 | 64005.3 | 20 | 18977.9 | 0.8 | 9639.6 | 24
SIN | 2017-11-13 | 63851.2 | 49885.9 | 3 | 73551.4 | 15 | 23665.5 | 0.9 | 13547.6 | 24
SIN | 2017-11-14 | 65307.8 | 53307.8 | 4 | 74910.8 | 15 | 21603.1 | 0.9 | 11794.7 | 24
SIN | 2017-11-15 | 59625.8 | 50384.7 | 6 | 70445.9 | 20 | 20061.2 | 0.8 | 9495.6 | 24
SIN | 2017-11-16 | 67778.5 | 54521.1 | 4 | 78570.3 | 15 | 24049.2 | 0.9 | 14556.4 | 24
SIN | 2017-11-17 | 66938.2 | 56024 | 4 | 75520.3 | 15 | 19496.2 | 0.9 | 11697.9 | 24
SIN | 2017-11-18 | 60631.2 | 53428 | 6 | 68383.4 | 20 | 14955.4 | 0.9 | 7853.7 | 24
SIN | 2017-11-19 | 54783.4 | 47581.6 | 7 | 64636.4 | 20 | 17054.9 | 0.8 | 8981.4 | 24
SIN | 2017-11-20 | 61765.2 | 50743.7 | 4 | 69393.3 | 15 | 18649.6 | 0.9 | 11320.8 | 24
SIN | 2017-11-21 | 65167.5 | 52631 | 4 | 74150.2 | 15 | 21519.1 | 0.9 | 12187.9 | 24
SIN | 2017-11-22 | 65613.1 | 54170.8 | 4 | 73503.8 | 15 | 19333 | 0.9 | 11078.3 | 24
SIN | 2017-11-23 | 65219.4 | 53528.5 | 3 | 73316.3 | 15 | 19787.8 | 0.9 | 11306 | 24
SIN | 2017-11-24 | 65604 | 53543.6 | 4 | 74729.5 | 15 | 21185.9 | 0.9 | 11751.1 | 24
SIN | 2017-11-25 | 61066.7 | 53035.4 | 6 | 69019.3 | 20 | 15983.9 | 0.9 | 8428.6 | 24
SIN | 2017-11-26 | 55134.2 | 47685.4 | 7 | 65221.7 | 21 | 17536.3 | 0.8 | 9408.1 | 24
SIN | 2017-11-27 | 66559 | 53076.1 | 3 | 76188.7 | 15 | 23112.6 | 0.9 | 12877.7 | 24
SIN | 2017-11-28 | 67838.1 | 56151.2 | 4 | 77000.7 | 15 | 20849.6 | 0.9 | 12084.9 | 24
SIN | 2017-11-29 | 66931.2 | 55278.6 | 3 | 75936.6 | 15 | 20658 | 0.9 | 11933.7 | 24
SIN | 2017-11-30 | 66155.7 | 55513.6 | 4 | 73755.4 | 15 | 18241.8 | 0.9 | 11249.5 | 24
SIN | 2017-12-01 | 65020.9 | 54563.3 | 4 | 72324.1 | 15 | 17760.8 | 0.9 | 10382.1 | 24
SIN | 2017-12-02 | 60035.4 | 52605.3 | 6 | 68526.1 | 20 | 15920.7 | 0.9 | 7666.1 | 24
SIN | 2017-12-03 | 54881.2 | 46802.4 | 7 | 65276.6 | 20 | 18474.2 | 0.8 | 8684.5 | 24
SIN | 2017-12-04 | 66558 | 52851.3 | 4 | 76899.4 | 15 | 24048.1 | 0.9 | 13689.1 | 24
SIN | 2017-12-05 | 68707.3 | 56792.7 | 4 | 78130.5 | 15 | 21337.9 | 0.9 | 12889.5 | 24
SIN | 2017-12-06 | 68346.9 | 56552.7 | 4 | 77643.9 | 15 | 21091.2 | 0.9 | 12382.1 | 24
SIN | 2017-12-07 | 68553.4 | 56948.3 | 4 | 77126.8 | 15 | 20178.5 | 0.9 | 12047.4 | 24
SIN | 2017-12-08 | 67557.4 | 57654.4 | 4 | 74818.5 | 15 | 17164 | 0.9 | 10421.3 | 24
SIN | 2017-12-09 | 62496.6 | 54997.5 | 6 | 70063.8 | 20 | 15066.4 | 0.9 | 7957.1 | 24
SIN | 2017-12-10 | 56875.6 | 49442.7 | 7 | 66749.1 | 21 | 17306.4 | 0.9 | 8449.3 | 24
SIN | 2017-12-11 | 67564.7 | 54560.6 | 4 | 77414.6 | 14 | 22854 | 0.9 | 14533.6 | 24
SIN | 2017-12-12 | 67195.4 | 56896.3 | 4 | 75216.9 | 15 | 18320.6 | 0.9 | 11407.7 | 24
SIN | 2017-12-13 | 67679.7 | 56000.4 | 4 | 76748.5 | 15 | 20748.1 | 0.9 | 11992.1 | 24
SIN | 2017-12-14 | 69201.5 | 57282.8 | 4 | 78865.5 | 15 | 21582.8 | 0.9 | 12719.5 | 24
SIN | 2017-12-15 | 69628.6 | 58053.4 | 4 | 78902.5 | 15 | 20849.1 | 0.9 | 13490.4 | 24
SIN | 2017-12-16 | 64291.5 | 56537.4 | 6 | 71422.5 | 20 | 14885.2 | 0.9 | 8185.2 | 24
SIN | 2017-12-17 | 58880.3 | 51483.9 | 7 | 68226.7 | 21 | 16742.8 | 0.9 | 8470.2 | 24
SIN | 2017-12-18 | 67890.1 | 55900 | 4 | 77179.9 | 15 | 21279.9 | 0.9 | 13827.6 | 24
SIN | 2017-12-19 | 68739.9 | 57537.9 | 4 | 78077 | 15 | 20539.2 | 0.9 | 12797.5 | 24
SIN | 2017-12-20 | 68628.1 | 57930.4 | 4 | 76822.2 | 15 | 18891.8 | 0.9 | 12173.1 | 24
SIN | 2017-12-21 | 67392 | 57754.7 | 4 | 74313.3 | 15 | 16558.6 | 0.9 | 10721.7 | 24
SIN | 2017-12-22 | 66007.1 | 56789.1 | 4 | 71617.2 | 15 | 14828.1 | 0.9 | 10360.4 | 24
SIN | 2017-12-23 | 61084.7 | 54540.4 | 6 | 68135.5 | 20 | 13595.1 | 0.9 | 6885.7 | 24
SIN | 2017-12-24 | 56079.5 | 49160.5 | 7 | 66056.1 | 20 | 16895.6 | 0.8 | 8230.4 | 24
SIN | 2017-12-25 | 52138.5 | 46277.5 | 7 | 61891.6 | 21 | 15614.1 | 0.8 | 10213.8 | 24
SIN | 2017-12-26 | 61883.8 | 50894.8 | 4 | 69507.3 | 15 | 18612.4 | 0.9 | 11283.8 | 24
SIN | 2017-12-27 | 65150.7 | 55505.7 | 4 | 72205.8 | 15 | 16700 | 0.9 | 10561.9 | 24
SIN | 2017-12-28 | 65735.5 | 57210.3 | 4 | 72298.4 | 15 | 15088.1 | 0.9 | 10038.9 | 24
SIN | 2017-12-29 | 64200 | 57216.4 | 4 | 68548.8 | 15 | 11332.4 | 0.9 | 8765.4 | 24
SIN | 2017-12-30 | 58963.3 | 52842.2 | 7 | 66424.4 | 20 | 13582.3 | 0.9 | 7734.2 | 24
SIN | 2017-12-31 | 55343.4 | 48173.1 | 7 | 67399.8 | 20 | 19226.7 | 0.8 | 11021 | 24
SIN | 2018-01-01 | 52685.2 | 45696.2 | 7 | 63680.1 | 21 | 17984 | 0.8 | 10859.1 | 24
SIN | 2018-01-02 | 63267.9 | 52693.3 | 4 | 70577.3 | 15 | 17884.1 | 0.9 | 11454.5 | 24
SIN | 2018-01-03 | 66306.3 | 56894.7 | 4 | 73410.6 | 15 | 16515.9 | 0.9 | 10540.7 | 24
SIN | 2018-01-04 | 66195.5 | 56809.8 | 4 | 73032.8 | 15 | 16223 | 0.9 | 10383.1 | 24
SIN | 2018-01-05 | 66451.9 | 56346.2 | 4 | 74235.4 | 15 | 17889.2 | 0.9 | 10829.3 | 24
SIN | 2018-01-06 | 61927.9 | 56001 | 7 | 68965.1 | 20 | 12964.2 | 0.9 | 7054.4 | 24
SIN | 2018-01-07 | 55443.8 | 48604.6 | 7 | 64787.4 | 21 | 16182.8 | 0.9 | 8331.5 | 24
SIN | 2018-01-08 | 64353.1 | 52273.9 | 4 | 72489.6 | 15 | 20215.7 | 0.9 | 11697.2 | 24
SIN | 2018-01-09 | 66181.4 | 55585.2 | 4 | 73974.6 | 15 | 18389.3 | 0.9 | 10401.6 | 24
SIN | 2018-01-10 | 67560.4 | 56638.8 | 4 | 76109 | 15 | 19470.3 | 0.9 | 11338.5 | 24
SIN | 2018-01-11 | 68450.5 | 57653.4 | 4 | 77449.3 | 15 | 19795.9 | 0.9 | 11542.5 | 24
SIN | 2018-01-12 | 68351.7 | 58229.7 | 4 | 76656.2 | 14 | 18426.5 | 0.9 | 10952.5 | 24
SIN | 2018-01-13 | 62962.3 | 56954.9 | 7 | 69895.6 | 20 | 12940.7 | 0.9 | 7336.8 | 24
SIN | 2018-01-14 | 57564.1 | 50591.4 | 7 | 66746.5 | 21 | 16155.1 | 0.9 | 7993.1 | 24
SIN | 2018-01-15 | 68097.5 | 55494.9 | 4 | 77969.6 | 15 | 22474.7 | 0.9 | 12367.1 | 24
SIN | 2018-01-16 | 70151 | 58992.4 | 4 | 79486.2 | 15 | 20493.7 | 0.9 | 11871.5 | 24
SIN | 2018-01-17 | 71183.6 | 59705.1 | 4 | 81003.7 | 15 | 21298.5 | 0.9 | 12067.3 | 24
SIN | 2018-01-18 | 72834.1 | 61501.8 | 4 | 82506.4 | 15 | 21004.5 | 0.9 | 12408.2 | 24
SIN | 2018-01-19 | 72786.6 | 62804.2 | 4 | 81735.2 | 14 | 18931 | 0.9 | 11931.2 | 24
SIN | 2018-01-20 | 66060 | 59466.9 | 7 | 72391.5 | 20 | 12924.6 | 0.9 | 7278.7 | 24
SIN | 2018-01-21 | 60060 | 52874 | 7 | 69354.7 | 21 | 16480.7 | 0.9 | 8568.7 | 24
SIN | 2018-01-22 | 71236.7 | 58597.6 | 4 | 81831.7 | 15 | 23234.1 | 0.9 | 13053.5 | 24
SIN | 2018-01-23 | 73354.9 | 62253.4 | 4 | 83767.3 | 15 | 21513.9 | 0.9 | 12580.6 | 24
SIN | 2018-01-24 | 73506 | 62470.6 | 4 | 83808.7 | 15 | 21338.1 | 0.9 | 12076.7 | 24
SIN | 2018-01-25 | 72336.3 | 62511.4 | 4 | 80704.6 | 15 | 18193.2 | 0.9 | 11666.8 | 24
SIN | 2018-01-26 | 71457.5 | 62418.8 | 4 | 79347.4 | 14 | 16928.6 | 0.9 | 10834.6 | 24
SIN | 2018-01-27 | 64284.8 | 58859.7 | 7 | 70967.6 | 20 | 12107.9 | 0.9 | 6698.4 | 24
SIN | 2018-01-28 | 58770.8 | 51508 | 7 | 69054.9 | 21 | 17546.9 | 0.9 | 8818.2 | 24
SIN | 2018-01-29 | 70117.3 | 57790.9 | 4 | 80286.1 | 15 | 22495.2 | 0.9 | 12352.4 | 24
SIN | 2018-01-30 | 69749.2 | 59888.3 | 4 | 77659.9 | 15 | 17771.6 | 0.9 | 10293.7 | 24
SIN | 2018-01-31 | 68600.4 | 57647.9 | 4 | 77524.9 | 15 | 19877 | 0.9 | 10717.6 | 24
SIN | 2018-02-01 | 69230.2 | 57805.4 | 4 | 78131.8 | 15 | 20326.5 | 0.9 | 10940.2 | 24
SIN | 2018-02-02 | 69287.7 | 58670.3 | 4 | 77844 | 15 | 19173.7 | 0.9 | 11056.9 | 24
SIN | 2018-02-03 | 63695.5 | 58103.9 | 7 | 70046.4 | 20 | 11942.5 | 0.9 | 7515.5 | 24
SIN | 2018-02-04 | 57007.2 | 50191.5 | 7 | 66560.1 | 21 | 16368.6 | 0.9 | 8263.9 | 24
SIN | 2018-02-05 | 66637.4 | 54316.8 | 4 | 75347.7 | 15 | 21030.9 | 0.9 | 10978.2 | 24
SIN | 2018-02-06 | 68223.3 | 56624.6 | 4 | 76831.8 | 15 | 20207.2 | 0.9 | 10469.6 | 24
SIN | 2018-02-07 | 69452.1 | 57949.1 | 4 | 78318.3 | 15 | 20369.2 | 0.9 | 11216.3 | 24
SIN | 2018-02-08 | 71044.4 | 58947.2 | 4 | 80918.7 | 15 | 21971.5 | 0.9 | 12056.8 | 24
SIN | 2018-02-09 | 71887.3 | 61069.3 | 4 | 81136 | 14 | 20066.6 | 0.9 | 11938.2 | 24
SIN | 2018-02-10 | 64377.9 | 58839.2 | 7 | 71231.5 | 20 | 12392.4 | 0.9 | 7206.6 | 24
SIN | 2018-02-11 | 58022.6 | 51334.3 | 7 | 67026.4 | 21 | 15692.1 | 0.9 | 9228 | 24
SIN | 2018-02-12 | 62294.9 | 55220.9 | 4 | 68902.3 | 20 | 13681.4 | 0.9 | 6496.4 | 24
SIN | 2018-02-13 | 61610.1 | 56097.2 | 7 | 69418.4 | 20 | 13321.2 | 0.9 | 7512.4 | 24
SIN | 2018-02-14 | 65988 | 56314.3 | 4 | 73170 | 15 | 16855.6 | 0.9 | 8266.9 | 24
SIN | 2018-02-15 | 67671.3 | 56073.4 | 4 | 76199.1 | 15 | 20125.7 | 0.9 | 10632.8 | 24
SIN | 2018-02-16 | 68820.9 | 57854 | 4 | 77380 | 15 | 19526 | 0.9 | 10397.2 | 24
SIN | 2018-02-17 | 63846.8 | 58236 | 4 | 71845.4 | 20 | 13609.4 | 0.9 | 7304.6 | 24
SIN | 2018-02-18 | 57972.8 | 50045.4 | 6 | 68605.5 | 19 | 18560.1 | 0.8 | 10731.3 | 24
SIN | 2018-02-19 | 68346.6 | 54691.6 | 3 | 77724 | 14 | 23032.5 | 0.9 | 14456 | 24
SIN | 2018-02-20 | 70212.1 | 57914.8 | 3 | 79052.3 | 14 | 21137.5 | 0.9 | 13365.9 | 24
SIN | 2018-02-21 | 71268.5 | 58902.6 | 4 | 80692.8 | 14 | 21790.2 | 0.9 | 13962.6 | 24
SIN | 2018-02-22 | 71008.5 | 59157.9 | 3 | 79628 | 14 | 20470.1 | 0.9 | 13900.1 | 24
SIN | 2018-02-23 | 69798 | 58681.1 | 4 | 78221.3 | 14 | 19540.3 | 0.9 | 13490.9 | 24
SIN | 2018-02-24 | 63223.8 | 54804.7 | 6 | 72527 | 19 | 17722.3 | 0.9 | 9427.4 | 24
SIN | 2018-02-25 | 57808.5 | 49258.3 | 6 | 68342.1 | 19 | 19083.8 | 0.8 | 10926.6 | 24
SIN | 2018-02-26 | 68761.5 | 54979.5 | 3 | 78898.4 | 14 | 23919 | 0.9 | 14455.4 | 24
SIN | 2018-02-27 | 69951.7 | 57778.7 | 4 | 79333.8 | 14 | 21555.1 | 0.9 | 13479 | 24
SIN | 2018-02-28 | 70865.5 | 57316.9 | 4 | 81100.4 | 14 | 23783.5 | 0.9 | 15046.2 | 24
SIN | 2018-03-01 | 71702.5 | 58831 | 4 | 81685.6 | 14 | 22854.6 | 0.9 | 14512.9 | 24
SIN | 2018-03-02 | 72180.8 | 60154.9 | 4 | 82529.1 | 14 | 22374.3 | 0.9 | 14518.4 | 24
SIN | 2018-03-03 | 65654.2 | 57305 | 6 | 74154.9 | 19 | 16849.9 | 0.9 | 8931.3 | 24
SIN | 2018-03-04 | 60120.5 | 51871.2 | 6 | 69869.8 | 19 | 17998.6 | 0.9 | 10164.1 | 24
SIN | 2018-03-05 | 71662.3 | 57473.7 | 3 | 82673.9 | 14 | 25200.1 | 0.9 | 15769.3 | 24
SIN | 2018-03-06 | 73445.9 | 60903.6 | 4 | 83379.8 | 14 | 22476.2 | 0.9 | 15349.5 | 24
SIN | 2018-03-07 | 72947.2 | 60729.6 | 4 | 82407.9 | 14 | 21678.3 | 0.9 | 14034 | 24
SIN | 2018-03-08 | 71354.2 | 60334.6 | 4 | 79522.5 | 14 | 19187.9 | 0.9 | 12493.3 | 24
SIN | 2018-03-09 | 70479 | 58681.1 | 4 | 79456 | 14 | 20774.9 | 0.9 | 13444.4 | 24
SIN | 2018-03-10 | 64796.8 | 56590.4 | 6 | 73912.4 | 19 | 17322 | 0.9 | 8694.6 | 24
SIN | 2018-03-11 | 59743.5 | 50960.6 | 6 | 70698.3 | 19 | 19737.7 | 0.8 | 10836.2 | 24
SIN | 2018-03-12 | 71402 | 57030.3 | 4 | 82209.3 | 14 | 25179 | 0.9 | 15883.7 | 24
SIN | 2018-03-13 | 72569.9 | 60038.9 | 4 | 82341.1 | 15 | 22302.2 | 0.9 | 14325.6 | 24
SIN | 2018-03-14 | 73537.3 | 60244.4 | 4 | 84248.6 | 14 | 24004.2 | 0.9 | 15328.4 | 24
SIN | 2018-03-15 | 72982.1 | 60248.4 | 4 | 82790.3 | 14 | 22541.9 | 0.9 | 14018.1 | 24
SIN | 2018-03-16 | 72619.2 | 60713.7 | 4 | 82904.1 | 14 | 22190.4 | 0.9 | 14598.7 | 24
SIN | 2018-03-17 | 65707 | 57745 | 6 | 73916.6 | 19 | 16171.6 | 0.9 | 8802.3 | 24
SIN | 2018-03-18 | 60149.8 | 51140.3 | 6 | 70638.2 | 19 | 19498 | 0.9 | 10438.7 | 24
SIN | 2018-03-19 | 71783.9 | 57846.1 | 4 | 82193.9 | 14 | 24347.7 | 0.9 | 16175.1 | 24
SIN | 2018-03-20 | 72856.3 | 60734.6 | 4 | 82529.1 | 14 | 21794.5 | 0.9 | 14863.9 | 24
SIN | 2018-03-21 | 68682.5 | 59739 | 4 | 79588.4 | 14 | 19849.5 | 0.9 | 12706.4 | 24
SIN | 2018-03-22 | 69378.1 | 57709.3 | 3 | 77538.8 | 14 | 19829.4 | 0.9 | 12136.5 | 24
SIN | 2018-03-23 | 70554.1 | 57597.7 | 4 | 81018.3 | 14 | 23420.6 | 0.9 | 13978.9 | 24
SIN | 2018-03-24 | 64761.4 | 56801.4 | 6 | 73574.6 | 19 | 16773.2 | 0.9 | 9075.3 | 24
SIN | 2018-03-25 | 58019 | 50112.3 | 6 | 68400.8 | 19 | 18288.5 | 0.8 | 10795.7 | 24
SIN | 2018-03-26 | 67733.9 | 54330.8 | 3 | 76532.6 | 14 | 22201.8 | 0.9 | 13873.6 | 24
SIN | 2018-03-27 | 68901.5 | 56293.2 | 3 | 77786.7 | 15 | 21493.5 | 0.9 | 12870.7 | 24
SIN | 2018-03-28 | 69357.8 | 56810.5 | 3 | 78291 | 14 | 21480.5 | 0.9 | 12817.9 | 24
SIN | 2018-03-29 | 68193.9 | 57333.7 | 4 | 76026.6 | 14 | 18692.9 | 0.9 | 12788.8 | 24
SIN | 2018-03-30 | 57302.4 | 49581.1 | 7 | 66415 | 19 | 16834 | 0.9 | 10593.3 | 24
SIN | 2018-03-31 | 59107.2 | 50559.5 | 6 | 69682.1 | 19 | 19122.6 | 0.8 | 9133.8 | 24
SIN | 2018-04-01 | 56270.6 | 48390.8 | 6 | 67195.4 | 19 | 18804.6 | 0.8 | 11727.1 | 24
SIN | 2018-04-02 | 67711.4 | 53875.6 | 3 | 76666.6 | 14 | 22790.9 | 0.9 | 13828.8 | 24
SIN | 2018-04-03 | 69659.1 | 57069.8 | 4 | 78363 | 14 | 21293.2 | 0.9 | 13131.7 | 24
SIN | 2018-04-04 | 68976.8 | 57164.9 | 3 | 77031.8 | 14 | 19866.9 | 0.9 | 12206.9 | 24
SIN | 2018-04-05 | 68787.2 | 56383.4 | 3 | 77399.9 | 14 | 21016.5 | 0.9 | 12424.4 | 24
SIN | 2018-04-06 | 68532.3 | 56842.7 | 3 | 76997 | 14 | 20154.2 | 0.9 | 12342.2 | 24
SIN | 2018-04-07 | 62485.6 | 54397.9 | 6 | 72338.7 | 19 | 17940.8 | 0.9 | 8938.4 | 24
SIN | 2018-04-08 | 56610.9 | 48609.4 | 6 | 67501.6 | 19 | 18892.2 | 0.8 | 11052.6 | 24
SIN | 2018-04-09 | 67010 | 52879.2 | 3 | 76770.7 | 14 | 23891.5 | 0.9 | 13811.7 | 24
SIN | 2018-04-10 | 68070.6 | 55374.4 | 4 | 76999.9 | 14 | 21625.6 | 0.9 | 12740.8 | 24
SIN | 2018-04-11 | 68123.7 | 55659.8 | 4 | 76838.5 | 14 | 21178.8 | 0.9 | 12166.7 | 24
SIN | 2018-04-12 | 68094.9 | 55739.8 | 3 | 76645.4 | 14 | 20905.6 | 0.9 | 11855 | 24
SIN | 2018-04-13 | 68043 | 55726.8 | 3 | 76826.8 | 14 | 21100 | 0.9 | 12353.2 | 24
SIN | 2018-04-14 | 61903.4 | 54926.6 | 6 | 71379.5 | 18 | 16452.9 | 0.9 | 9158 | 24
SIN | 2018-04-15 | 54281 | 47414.8 | 7 | 64524 | 18 | 17109.2 | 0.8 | 12336 | 24
SIN | 2018-04-16 | 62843.5 | 49356.7 | 3 | 70463.5 | 18 | 21106.8 | 0.9 | 12114.2 | 24
SIN | 2018-04-17 | 63664 | 51112.8 | 3 | 71341.7 | 18 | 20228.9 | 0.9 | 11302.2 | 24
SIN | 2018-04-18 | 63723.4 | 50784.8 | 3 | 71947.2 | 18 | 21162.4 | 0.9 | 11358.9 | 24
SIN | 2018-04-19 | 64553.5 | 51508.3 | 3 | 72894.7 | 15 | 21386.5 | 0.9 | 11272.5 | 24
SIN | 2018-04-20 | 64952.7 | 52880.4 | 3 | 73175.5 | 14 | 20295.2 | 0.9 | 11690.5 | 24
SIN | 2018-04-21 | 56426.1 | 48422.9 | 6 | 67889.7 | 18 | 19466.8 | 0.8 | 11232.4 | 24
SIN | 2018-04-22 | 53445.6 | 45232.7 | 6 | 66122.4 | 18 | 20889.7 | 0.8 | 13370.7 | 24
SIN | 2018-04-23 | 63607.5 | 49563 | 3 | 72191.7 | 18 | 22628.7 | 0.9 | 12361.4 | 24
SIN | 2018-04-24 | 66563.1 | 53411.6 | 3 | 74960.3 | 15 | 21548.8 | 0.9 | 11806.2 | 24
SIN | 2018-04-25 | 67211.9 | 54009.3 | 4 | 76216 | 15 | 22206.6 | 0.9 | 11522.8 | 24
SIN | 2018-04-26 | 67808.5 | 54752.4 | 3 | 76625.9 | 15 | 21873.5 | 0.9 | 12265.8 | 24
SIN | 2018-04-27 | 67919 | 55240.1 | 3 | 77066.7 | 14 | 21826.6 | 0.9 | 12691.3 | 24
SIN | 2018-04-28 | 61950.2 | 54155.6 | 6 | 72616.2 | 18 | 18460.6 | 0.9 | 9406 | 24
SIN | 2018-04-29 | 55469.3 | 47755.5 | 7 | 66917.9 | 18 | 19162.4 | 0.8 | 12747.4 | 24
SIN | 2018-04-30 | 62253.4 | 50779.8 | 4 | 70679.3 | 18 | 19899.5 | 0.9 | 12041.5 | 24
SIN | 2018-05-01 | 56510.6 | 48567 | 6 | 67382 | 18 | 18815 | 0.8 | 11371.6 | 24
SIN | 2018-05-02 | 65381.4 | 50887.2 | 3 | 74363.9 | 14 | 23476.7 | 0.9 | 13026.5 | 24
SIN | 2018-05-03 | 66938.2 | 54147.1 | 3 | 75232.5 | 14 | 21085.4 | 0.9 | 12072.4 | 24
SIN | 2018-05-04 | 67031.1 | 54528.1 | 3 | 75650.2 | 14 | 21122.1 | 0.9 | 11715.9 | 24
SIN | 2018-05-05 | 61356 | 53800.9 | 6 | 72462.9 | 18 | 18662 | 0.8 | 10267.7 | 24
SIN | 2018-05-06 | 55092.4 | 47306.8 | 7 | 67126 | 18 | 19819.2 | 0.8 | 13310.9 | 24
SIN | 2018-05-07 | 64487.9 | 50789.2 | 3 | 72589.9 | 15 | 21800.7 | 0.9 | 12329.3 | 24
SIN | 2018-05-08 | 64782.8 | 52831.1 | 3 | 72316.7 | 18 | 19485.7 | 0.9 | 10598 | 24
SIN | 2018-05-09 | 64183.1 | 51693.1 | 3 | 72226.2 | 18 | 20533.1 | 0.9 | 11028 | 24
SIN | 2018-05-10 | 64692.9 | 52112.9 | 3 | 73036.2 | 18 | 20923.3 | 0.9 | 10793.8 | 24
SIN | 2018-05-11 | 64878.5 | 52558.7 | 3 | 72603 | 14 | 20044.3 | 0.9 | 11628.2 | 24
SIN | 2018-05-12 | 59641.7 | 52260.4 | 6 | 70827.3 | 18 | 18566.9 | 0.8 | 10308 | 24
SIN | 2018-05-13 | 52990 | 45919.5 | 7 | 64499.8 | 18 | 18580.3 | 0.8 | 14612.8 | 24
SIN | 2018-05-14 | 63154 | 48937.4 | 3 | 72310.9 | 18 | 23373.5 | 0.9 | 12049.7 | 24
SIN | 2018-05-15 | 65033.4 | 52732.9 | 3 | 72825.6 | 18 | 20092.7 | 0.9 | 11132.5 | 24
SIN | 2018-05-16 | 65077.4 | 52585.8 | 3 | 73575.7 | 18 | 20990 | 0.9 | 11315.9 | 24
SIN | 2018-05-17 | 65284.1 | 53003.2 | 3 | 73480.9 | 18 | 20477.7 | 0.9 | 11413.1 | 24
SIN | 2018-05-18 | 65165.8 | 52417.5 | 3 | 73109.5 | 18 | 20691.9 | 0.9 | 11581.9 | 24
SIN | 2018-05-19 | 58830.1 | 51853.5 | 6 | 69921.9 | 18 | 18068.4 | 0.8 | 10685.4 | 24
SIN | 2018-05-20 | 51922.8 | 44306 | 7 | 64899.1 | 18 | 20593 | 0.8 | 14450 | 24
SIN | 2018-05-21 | 59742.8 | 45808.8 | 3 | 70350.3 | 18 | 24541.5 | 0.8 | 11947.7 | 24
SIN | 2018-05-22 | 60698.8 | 47894.7 | 3 | 71076.3 | 18 | 23181.6 | 0.9 | 11063.5 | 24
SIN | 2018-05-23 | 60439.5 | 48160.5 | 3 | 70325.3 | 18 | 22164.8 | 0.9 | 10630.7 | 24
SIN | 2018-05-24 | 60086.6 | 48197 | 3 | 69950 | 18 | 21753 | 0.9 | 10504 | 24
SIN | 2018-05-25 | 58830 | 47643.5 | 4 | 68459.9 | 18 | 20816.5 | 0.9 | 10365.2 | 24
SIN | 2018-05-26 | 52934.9 | 45369.1 | 6 | 66145.5 | 18 | 20776.4 | 0.8 | 12123.1 | 24
SIN | 2018-05-27 | 48585.6 | 40167.7 | 7 | 62883.1 | 18 | 22715.4 | 0.8 | 14725.7 | 24
SIN | 2018-05-28 | 55326.9 | 42814.4 | 3 | 66330.9 | 18 | 23516.5 | 0.8 | 10613.4 | 24
SIN | 2018-05-29 | 55552.7 | 44249.1 | 3 | 66476.8 | 18 | 22227.8 | 0.8 | 9610.3 | 24
SIN | 2018-05-30 | 54866 | 43559.5 | 3 | 66568.4 | 18 | 23009 | 0.8 | 9366.9 | 24
SIN | 2018-05-31 | 50686.7 | 42363.3 | 6 | 64066.9 | 18 | 21703.6 | 0.8 | 12365.8 | 24
SIN | 2018-06-01 | 55338 | 43977.3 | 4 | 67348.2 | 18 | 23370.9 | 0.8 | 10328.3 | 24
SIN | 2018-06-02 | 54241.6 | 45921.8 | 4 | 67686.3 | 18 | 21764.5 | 0.8 | 12004 | 24
SIN | 2018-06-03 | 50565.8 | 42737.5 | 7 | 63932.4 | 18 | 21194.8 | 0.8 | 14317.1 | 24
SIN | 2018-06-04 | 59085.9 | 45118 | 3 | 68825.5 | 18 | 23707.5 | 0.9 | 11675.1 | 24
SIN | 2018-06-05 | 60495.3 | 47844.1 | 3 | 70030.5 | 18 | 22186.4 | 0.9 | 10930.3 | 24
SIN | 2018-06-06 | 61421.8 | 48392.3 | 3 | 70585.8 | 18 | 22193.5 | 0.9 | 11339.8 | 24
SIN | 2018-06-07 | 62283.1 | 49601.5 | 3 | 71082.2 | 18 | 21480.7 | 0.9 | 11264.1 | 24
SIN | 2018-06-08 | 62074.8 | 49912.8 | 3 | 70818.7 | 18 | 20906 | 0.9 | 11240.9 | 24
SIN | 2018-06-09 | 57371.4 | 49394 | 4 | 70348.1 | 18 | 20954.1 | 0.8 | 11788 | 24
SIN | 2018-06-10 | 51938.3 | 43421.8 | 7 | 65529.3 | 18 | 22107.5 | 0.8 | 14401.8 | 24
SIN | 2018-06-11 | 61766.1 | 46891.3 | 3 | 71319 | 18 | 24427.7 | 0.9 | 12153.1 | 24
SIN | 2018-06-12 | 63944.9 | 50831.8 | 3 | 72872.6 | 18 | 22040.8 | 0.9 | 11151.2 | 24
SIN | 2018-06-13 | 63812.1 | 51538.3 | 3 | 72651.1 | 18 | 21112.7 | 0.9 | 10789.5 | 24
SIN | 2018-06-14 | 63298.2 | 51282.1 | 3 | 71628.6 | 18 | 20346.5 | 0.9 | 11155.2 | 24
SIN | 2018-06-15 | 62930.5 | 50226.8 | 3 | 71520.8 | 18 | 21294 | 0.9 | 11932.1 | 24
SIN | 2018-06-16 | 57966.1 | 49713.7 | 4 | 70739.4 | 18 | 21025.7 | 0.8 | 11483.7 | 24
SIN | 2018-06-17 | 51567.4 | 43647 | 7 | 63812.2 | 18 | 20165.2 | 0.8 | 16091.8 | 24
SIN | 2018-06-18 | 60675.1 | 46322.4 | 3 | 70591.5 | 18 | 24269.1 | 0.9 | 12551.5 | 24
SIN | 2018-06-19 | 61787.7 | 49003.6 | 3 | 71221.1 | 18 | 22217.6 | 0.9 | 11473.9 | 24
SIN | 2018-06-20 | 61717.4 | 48879.7 | 3 | 71176.6 | 18 | 22296.9 | 0.9 | 11136.8 | 24
SIN | 2018-06-21 | 62245.6 | 49331.9 | 3 | 71717.1 | 18 | 22385.2 | 0.9 | 11248.8 | 24
SIN | 2018-06-22 | 60767.1 | 49828.6 | 3 | 71134.4 | 18 | 21305.9 | 0.9 | 9254.4 | 24
SIN | 2018-06-23 | 57794.2 | 49830 | 4 | 70567.4 | 18 | 20737.4 | 0.8 | 11372.4 | 24
SIN | 2018-06-24 | 52321.1 | 44188.5 | 7 | 65155.5 | 18 | 20967 | 0.8 | 13498.9 | 24
SIN | 2018-06-25 | 61535.3 | 47359.5 | 3 | 70991.4 | 18 | 23631.9 | 0.9 | 12093 | 24
SIN | 2018-06-26 | 63094.1 | 50107.8 | 3 | 72429 | 18 | 22321.2 | 0.9 | 11297.9 | 24
SIN | 2018-06-27 | 60930.9 | 50586.5 | 3 | 69047.2 | 18 | 18460.7 | 0.9 | 12206.3 | 24
SIN | 2018-06-28 | 63116.7 | 50526.3 | 3 | 72029.3 | 18 | 21502.9 | 0.9 | 11373 | 24
SIN | 2018-06-29 | 62430.7 | 50507.1 | 3 | 71151.3 | 18 | 20644.2 | 0.9 | 10855.8 | 24
SIN | 2018-06-30 | 57677.2 | 49640.7 | 4 | 70371.7 | 18 | 20730.9 | 0.8 | 11151.6 | 24
SIN | 2018-07-01 | 51693.7 | 43556.6 | 7 | 65710.3 | 18 | 22153.7 | 0.8 | 14685.9 | 24
SIN | 2018-07-02 | 59361.6 | 47057.3 | 3 | 70268.4 | 18 | 23211 | 0.8 | 11117.7 | 24
SIN | 2018-07-03 | 62936.4 | 49918.9 | 3 | 72634.6 | 18 | 22715.7 | 0.9 | 11263 | 24
SIN | 2018-07-04 | 62929 | 50403.4 | 3 | 72042.6 | 18 | 21639.2 | 0.9 | 11107.7 | 24
SIN | 2018-07-05 | 63271.6 | 50473.4 | 3 | 72395.3 | 18 | 21921.9 | 0.9 | 10989.1 | 24
SIN | 2018-07-06 | 60614.2 | 50945.7 | 3 | 68412.1 | 10 | 17466.4 | 0.9 | 11770 | 24
SIN | 2018-07-07 | 57383.9 | 49956.8 | 4 | 70717 | 18 | 20760.2 | 0.8 | 12483 | 24
SIN | 2018-07-08 | 51504 | 43636.4 | 7 | 64573.2 | 18 | 20936.8 | 0.8 | 14140.4 | 24
SIN | 2018-07-09 | 58775.5 | 46627.9 | 3 | 68793.5 | 18 | 22165.6 | 0.9 | 10457.5 | 24
SIN | 2018-07-10 | 61066.7 | 49158.5 | 3 | 69912 | 18 | 20753.5 | 0.9 | 11291.1 | 24
SIN | 2018-07-11 | 60800.9 | 48510.7 | 3 | 71272 | 18 | 22761.4 | 0.9 | 10924.4 | 24
SIN | 2018-07-12 | 61216.1 | 48733.4 | 3 | 71232.9 | 18 | 22499.5 | 0.9 | 11283.3 | 24
SIN | 2018-07-13 | 61441.6 | 49302.2 | 3 | 71059.9 | 18 | 21757.6 | 0.9 | 11125.9 | 24
SIN | 2018-07-14 | 56924.4 | 49254.8 | 4 | 69993.3 | 18 | 20738.4 | 0.8 | 12117.2 | 24
SIN | 2018-07-15 | 51376.2 | 43198.3 | 7 | 64528.1 | 18 | 21329.8 | 0.8 | 14018 | 24
SIN | 2018-07-16 | 60707.5 | 46791 | 3 | 70926.9 | 18 | 24135.9 | 0.9 | 11800 | 24
SIN | 2018-07-17 | 62258 | 49856.3 | 3 | 71472.1 | 18 | 21615.8 | 0.9 | 11090.9 | 24
SIN | 2018-07-18 | 62405.8 | 50378 | 3 | 71948.1 | 18 | 21570.2 | 0.9 | 10397.8 | 24
SIN | 2018-07-19 | 62877.2 | 50604.2 | 3 | 72359.9 | 18 | 21755.7 | 0.9 | 10660.1 | 24
SIN | 2018-07-20 | 63063.9 | 51008.7 | 3 | 72103.6 | 18 | 21094.9 | 0.9 | 11172 | 24
SIN | 2018-07-21 | 57723 | 50647 | 4 | 69670.7 | 18 | 19023.7 | 0.8 | 11202.6 | 24
SIN | 2018-07-22 | 51604.9 | 43858.1 | 7 | 64488.3 | 18 | 20630.2 | 0.8 | 14556.6 | 24
SIN | 2018-07-23 | 61111.3 | 47384.2 | 3 | 70905.5 | 18 | 23521.3 | 0.9 | 11752.1 | 24
SIN | 2018-07-24 | 62592.7 | 50563.6 | 3 | 71605.8 | 18 | 21042.2 | 0.9 | 10930.3 | 24
SIN | 2018-07-25 | 62279.5 | 50126.2 | 3 | 71973.9 | 18 | 21847.7 | 0.9 | 10710.8 | 24
SIN | 2018-07-26 | 62353.5 | 50113 | 3 | 71915 | 18 | 21802 | 0.9 | 10876.5 | 24
SIN | 2018-07-27 | 62470.1 | 50517.3 | 3 | 71288.9 | 18 | 20771.5 | 0.9 | 11104.6 | 24
SIN | 2018-07-28 | 57807.8 | 50022.1 | 4 | 70306.4 | 18 | 20284.3 | 0.8 | 11432.1 | 24
SIN | 2018-07-29 | 52486.5 | 44486.2 | 7 | 65590.2 | 18 | 21103.9 | 0.8 | 14534.3 | 24
SIN | 2018-07-30 | 61909 | 48032.4 | 3 | 71211.2 | 18 | 23178.8 | 0.9 | 12121.5 | 24
SIN | 2018-07-31 | 62877.4 | 50871.9 | 3 | 71281.4 | 18 | 20409.5 | 0.9 | 10855.2 | 24
SIN | 2018-08-01 | 62636.6 | 50279.2 | 3 | 71273.6 | 18 | 20994.4 | 0.9 | 10690.1 | 24
SIN | 2018-08-02 | 62783.9 | 50366.7 | 3 | 71151.4 | 18 | 20784.7 | 0.9 | 11341.9 | 24
SIN | 2018-08-03 | 62736.6 | 50759.7 | 3 | 70350 | 18 | 19590.3 | 0.9 | 11439.1 | 24
SIN | 2018-08-04 | 57911.2 | 50107.4 | 4 | 70449.5 | 18 | 20342.1 | 0.8 | 11361.6 | 24
SIN | 2018-08-05 | 52241.9 | 44275 | 7 | 65239.3 | 18 | 20964.3 | 0.8 | 14449.6 | 24
SIN | 2018-08-06 | 61550 | 47649.1 | 3 | 70530.4 | 18 | 22881.4 | 0.9 | 12223.1 | 24
SIN | 2018-08-07 | 62739 | 50059.2 | 3 | 70924.3 | 18 | 20865.1 | 0.9 | 11221.4 | 24
SIN | 2018-08-08 | 63270.8 | 50460.6 | 3 | 72047.7 | 18 | 21587 | 0.9 | 10942.2 | 24
SIN | 2018-08-09 | 63427 | 50715.1 | 3 | 72173.6 | 18 | 21458.5 | 0.9 | 11238.8 | 24
SIN | 2018-08-10 | 62595.8 | 50260.8 | 3 | 70765.5 | 18 | 20504.7 | 0.9 | 11303.7 | 24
SIN | 2018-08-11 | 57288.3 | 49803.1 | 6 | 69261.3 | 18 | 19458.2 | 0.8 | 11226 | 24
SIN | 2018-08-12 | 51219.1 | 43226.6 | 7 | 63328.8 | 18 | 20102.2 | 0.8 | 14651.9 | 24
SIN | 2018-08-13 | 61088.6 | 46541.3 | 3 | 70536.9 | 18 | 23995.5 | 0.9 | 12214.1 | 24
SIN | 2018-08-14 | 62928 | 49940.8 | 3 | 71610.1 | 18 | 21669.3 | 0.9 | 11183.5 | 24
SIN | 2018-08-15 | 62728.3 | 50240.5 | 3 | 71494.6 | 18 | 21254.2 | 0.9 | 10913.8 | 24
SIN | 2018-08-16 | 63043.3 | 50706.8 | 3 | 71372.3 | 18 | 20665.5 | 0.9 | 11281 | 24
SIN | 2018-08-17 | 62827.5 | 50785.5 | 3 | 70652.4 | 18 | 19866.9 | 0.9 | 11489.6 | 24
SIN | 2018-08-18 | 57613.4 | 49855.3 | 4 | 69378.2 | 18 | 19522.9 | 0.8 | 10767.1 | 24
SIN | 2018-08-19 | 52042.9 | 44083.7 | 6 | 64509.5 | 18 | 20425.8 | 0.8 | 13677.4 | 24
SIN | 2018-08-20 | 61647.4 | 47207.4 | 3 | 70626.1 | 18 | 23418.7 | 0.9 | 12405.6 | 24
SIN | 2018-08-21 | 63090.5 | 50001.2 | 3 | 71481.3 | 18 | 21480.2 | 0.9 | 11619.3 | 24
SIN | 2018-08-22 | 63172.5 | 50466.3 | 3 | 71350.3 | 18 | 20884 | 0.9 | 11475 | 24
SIN | 2018-08-23 | 63745.7 | 50373.1 | 3 | 72005.3 | 18 | 21632.3 | 0.9 | 11652.7 | 24
SIN | 2018-08-24 | 64469.4 | 51674.2 | 3 | 72334.7 | 14 | 20660.5 | 0.9 | 12161.7 | 24
SIN | 2018-08-25 | 49950.7 | 42824.2 | 5 | 61476.2 | 18 | 18652 | 0.8 | 9919.6 | 24
SIN | 2018-08-26 | 51702.5 | 44249.5 | 7 | 63277.2 | 18 | 19027.7 | 0.8 | 13318.6 | 24
SIN | 2018-08-27 | 60369.9 | 46052.9 | 3 | 69799.1 | 19 | 23746.2 | 0.9 | 12465.8 | 24
SIN | 2018-08-28 | 62081.3 | 49689.3 | 3 | 70366.5 | 19 | 20677.2 | 0.9 | 11077.4 | 24
SIN | 2018-08-29 | 62690.9 | 49766.9 | 3 | 71099.9 | 18 | 21333 | 0.9 | 11283.5 | 24
SIN | 2018-08-30 | 63358.9 | 50466.9 | 3 | 71526.7 | 18 | 21059.8 | 0.9 | 11289.9 | 24
SIN | 2018-08-31 | 63924.5 | 51338.9 | 3 | 71596.8 | 14 | 20257.9 | 0.9 | 11893.2 | 24
SIN | 2018-09-01 | 59097.6 | 50924.1 | 6 | 69799.1 | 18 | 18875 | 0.8 | 9299.1 | 24
SIN | 2018-09-02 | 53323.8 | 44969.2 | 6 | 65105.6 | 18 | 20136.4 | 0.8 | 12702.4 | 24
SIN | 2018-09-03 | 62422.7 | 48459.6 | 3 | 70167.9 | 19 | 21708.3 | 0.9 | 12788.2 | 24
SIN | 2018-09-04 | 62574.1 | 50612.1 | 3 | 70224.8 | 19 | 19612.7 | 0.9 | 11009.4 | 24
SIN | 2018-09-05 | 61894.5 | 50151.9 | 3 | 69769.6 | 19 | 19617.7 | 0.9 | 10947 | 24
SIN | 2018-09-06 | 61789.9 | 50082.9 | 3 | 69429 | 19 | 19346.1 | 0.9 | 10823.2 | 24
SIN | 2018-09-07 | 55213 | 46946.8 | 6 | 66661.4 | 19 | 19714.5 | 0.8 | 10892.8 | 24
SIN | 2018-09-08 | 54707.5 | 45598.6 | 6 | 66709.1 | 19 | 21110.5 | 0.8 | 10319.6 | 24
SIN | 2018-09-09 | 51591.2 | 43099.4 | 6 | 63547.3 | 19 | 20448 | 0.8 | 12536.4 | 24
SIN | 2018-09-10 | 61696.8 | 47459.6 | 3 | 70437.2 | 19 | 22977.6 | 0.9 | 12759.6 | 24
SIN | 2018-09-11 | 63852.3 | 51212.7 | 3 | 71362.3 | 19 | 20149.6 | 0.9 | 11612.9 | 24
SIN | 2018-09-12 | 64266.3 | 51667.6 | 3 | 71757.2 | 18 | 20089.6 | 0.9 | 11245 | 24
SIN | 2018-09-13 | 64739.5 | 52476.9 | 3 | 72327.7 | 15 | 19850.8 | 0.9 | 11411.8 | 24
SIN | 2018-09-14 | 64129.2 | 52551.4 | 3 | 70886.5 | 18 | 18335.1 | 0.9 | 11353.3 | 24
SIN | 2018-09-15 | 59216.3 | 51232.2 | 6 | 69752.9 | 18 | 18520.7 | 0.8 | 9090.4 | 24
SIN | 2018-09-16 | 53171.8 | 44496.3 | 6 | 64885.9 | 18 | 20389.5 | 0.8 | 13013.2 | 24
SIN | 2018-09-17 | 62680.1 | 48683.9 | 3 | 71042.9 | 19 | 22359 | 0.9 | 12344.6 | 24
SIN | 2018-09-18 | 64993 | 51730 | 3 | 73012.8 | 19 | 21282.8 | 0.9 | 11876.3 | 24
SIN | 2018-09-19 | 66031.6 | 52988.4 | 3 | 74554.9 | 15 | 21566.6 | 0.9 | 12845.1 | 24
SIN | 2018-09-20 | 64499.3 | 53408.1 | 3 | 71273.5 | 18 | 17865.4 | 0.9 | 10569.2 | 24
SIN | 2018-09-21 | 65449.5 | 52667.5 | 3 | 73565.7 | 14 | 20898.2 | 0.9 | 12130.1 | 24
SIN | 2018-09-22 | 60787.7 | 51577.6 | 6 | 70931 | 19 | 19353.4 | 0.9 | 9902.9 | 24
SIN | 2018-09-23 | 55276.8 | 45743.5 | 6 | 66320.2 | 19 | 20576.7 | 0.8 | 10554.7 | 24
SIN | 2018-09-24 | 66039.5 | 51270.4 | 3 | 76526.1 | 14 | 25255.7 | 0.9 | 15719.3 | 24
SIN | 2018-09-25 | 67711 | 55357.4 | 3 | 76495 | 15 | 21137.6 | 0.9 | 13822.3 | 24
SIN | 2018-09-26 | 68417.4 | 55318.6 | 4 | 77670.1 | 14 | 22351.5 | 0.9 | 13910.9 | 24
SIN | 2018-09-27 | 68082.6 | 55924.7 | 3 | 76552.6 | 14 | 20627.8 | 0.9 | 13794.9 | 24
SIN | 2018-09-28 | 66968.5 | 55180.6 | 3 | 75121.9 | 14 | 19941.3 | 0.9 | 13616.2 | 24
SIN | 2018-09-29 | 61478.9 | 52615 | 6 | 70998.1 | 19 | 18383.1 | 0.9 | 9407.2 | 24
SIN | 2018-09-30 | 55316.8 | 46984.2 | 6 | 65733.2 | 19 | 18749 | 0.8 | 11132.2 | 24
SIN | 2018-10-01 | 65754.3 | 51594.1 | 3 | 74956.6 | 14 | 23362.5 | 0.9 | 14465.7 | 24
SIN | 2018-10-02 | 67874.6 | 54770.8 | 3 | 77157.7 | 14 | 22386.9 | 0.9 | 14380.9 | 24
SIN | 2018-10-03 | 68452.4 | 55575.4 | 3 | 78051 | 14 | 22475.7 | 0.9 | 14628.4 | 24
SIN | 2018-10-04 | 67824.9 | 56255 | 3 | 75698.3 | 14 | 19443.3 | 0.9 | 13365.4 | 24
SIN | 2018-10-05 | 66297 | 56162.6 | 3 | 73825.6 | 14 | 17662.9 | 0.9 | 12975.1 | 24
SIN | 2018-10-06 | 59225.6 | 51385.2 | 6 | 68097.1 | 19 | 16711.9 | 0.9 | 8614.6 | 24
SIN | 2018-10-07 | 52618.8 | 44801.5 | 6 | 62863.7 | 19 | 18062.2 | 0.8 | 11619.1 | 24
SIN | 2018-10-08 | 64214.8 | 49568.9 | 3 | 72898.6 | 15 | 23329.7 | 0.9 | 14277.2 | 24
SIN | 2018-10-09 | 67326.2 | 54179.7 | 3 | 75804.4 | 14 | 21624.7 | 0.9 | 13658.3 | 24
SIN | 2018-10-10 | 68061.3 | 55205.5 | 3 | 76711.2 | 14 | 21505.7 | 0.9 | 13566.2 | 24
SIN | 2018-10-11 | 67008.5 | 56007.3 | 4 | 74570.4 | 14 | 18563.1 | 0.9 | 12830.2 | 24
SIN | 2018-10-12 | 58404.6 | 49262.3 | 6 | 68134.6 | 19 | 18872.3 | 0.9 | 9263.7 | 24
SIN | 2018-10-13 | 59441.7 | 49636.7 | 6 | 69098 | 19 | 19461.3 | 0.9 | 10247.5 | 24
SIN | 2018-10-14 | 55454.7 | 47178.3 | 6 | 65399 | 19 | 18220.7 | 0.8 | 10504.4 | 24
SIN | 2018-10-15 | 64995.9 | 51847.9 | 3 | 73371.8 | 15 | 21523.9 | 0.9 | 14937.6 | 24
SIN | 2018-10-16 | 67242.2 | 54927.2 | 3 | 75689.8 | 15 | 20762.6 | 0.9 | 13673.9 | 24
SIN | 2018-10-17 | 68004.4 | 55552.2 | 4 | 76696.5 | 14 | 21144.3 | 0.9 | 14043.1 | 24
SIN | 2018-10-18 | 68230.6 | 55629.9 | 3 | 78029.5 | 14 | 22399.6 | 0.9 | 14752.1 | 24
SIN | 2018-10-19 | 67066.9 | 56360.7 | 3 | 74737.4 | 14 | 18376.7 | 0.9 | 13320.8 | 24
SIN | 2018-10-20 | 60002.8 | 51887.8 | 6 | 69250.6 | 19 | 17362.8 | 0.9 | 9237 | 24
SIN | 2018-10-21 | 52902.5 | 44365.2 | 6 | 64083.9 | 19 | 19718.7 | 0.8 | 11128.7 | 24
SIN | 2018-10-22 | 63696.2 | 49377.6 | 3 | 73137.3 | 14 | 23759.7 | 0.9 | 14395.3 | 24
SIN | 2018-10-23 | 66693 | 53570.3 | 3 | 75551.6 | 14 | 21981.3 | 0.9 | 14327.7 | 24
SIN | 2018-10-24 | 66468.4 | 55230.6 | 3 | 73174.4 | 14 | 17943.8 | 0.9 | 12730.2 | 24
SIN | 2018-10-25 | 66813.9 | 54570.7 | 3 | 73581.7 | 14 | 19011 | 0.9 | 12955.3 | 24
SIN | 2018-10-26 | 67082.2 | 54670.4 | 3 | 75648 | 14 | 20977.6 | 0.9 | 13600.8 | 24
SIN | 2018-10-27 | 61404.5 | 53159 | 6 | 70456.6 | 19 | 17297.6 | 0.9 | 9453.3 | 24
SIN | 2018-10-28 | 53957.9 | 46267.8 | 6 | 63300 | 19 | 17032.2 | 0.9 | 10673.7 | 24
SIN | 2018-10-29 | 63686.8 | 49911.7 | 3 | 71895 | 14 | 21983.3 | 0.9 | 14313.4 | 24
SIN | 2018-10-30 | 66093 | 53130.1 | 5 | 75122.5 | 15 | 21992.3 | 0.9 | 13680.2 | 24
SIN | 2018-10-31 | 67248.8 | 54424.8 | 5 | 76755.6 | 14 | 22330.8 | 0.9 | 14024.7 | 24
SIN | 2018-11-01 | 66922.7 | 55358.7 | 5 | 75396.3 | 14 | 20037.6 | 0.9 | 14317.3 | 24
SIN | 2018-11-02 | 58140.8 | 49497.7 | 6 | 67778.7 | 19 | 18281 | 0.9 | 9746.1 | 24
SIN | 2018-11-03 | 59215.8 | 49227.7 | 5 | 68719.9 | 19 | 19492.2 | 0.9 | 10232.3 | 24
SIN | 2018-11-04 | 52687.3 | 0 | 0 | 64802.8 | 20 | 64802.8 | 0.8 | 52338.1 | 24
SIN | 2018-11-05 | 64278 | 51428 | 3 | 72714.9 | 15 | 21287 | 0.9 | 11627.5 | 24
SIN | 2018-11-06 | 65577.7 | 54095.2 | 3 | 73542.7 | 15 | 19447.5 | 0.9 | 10168.7 | 24
SIN | 2018-11-07 | 65842.1 | 54359.5 | 4 | 73952.7 | 15 | 19593.1 | 0.9 | 10366.5 | 24
SIN | 2018-11-08 | 64955.7 | 54302.4 | 3 | 71675.3 | 16 | 17372.9 | 0.9 | 9673 | 24
SIN | 2018-11-09 | 64820.9 | 53381 | 4 | 72297.6 | 15 | 18916.6 | 0.9 | 10576.1 | 24
SIN | 2018-11-10 | 60808.9 | 53232 | 6 | 69879.5 | 20 | 16647.4 | 0.9 | 7847.8 | 24
SIN | 2018-11-11 | 56166.1 | 47742.3 | 7 | 67167.4 | 20 | 19425.1 | 0.8 | 9119.6 | 24
SIN | 2018-11-12 | 67929.4 | 53368.3 | 4 | 79120.8 | 15 | 25752.5 | 0.9 | 13604.9 | 24
SIN | 2018-11-13 | 70671.4 | 57918.1 | 4 | 81175.5 | 15 | 23257.4 | 0.9 | 13278.1 | 24
SIN | 2018-11-14 | 71155.7 | 59390.2 | 4 | 80935.9 | 15 | 21545.8 | 0.9 | 13446.8 | 24
SIN | 2018-11-15 | 63696.8 | 56300.2 | 6 | 71166.8 | 20 | 14866.6 | 0.9 | 7271.8 | 24
SIN | 2018-11-16 | 66000.3 | 56850 | 4 | 73387.2 | 15 | 16537.3 | 0.9 | 10999.3 | 24
SIN | 2018-11-17 | 60549.5 | 52894.4 | 6 | 69106.2 | 20 | 16211.8 | 0.9 | 7521.4 | 24
SIN | 2018-11-18 | 55989.2 | 48707.2 | 7 | 66238.6 | 20 | 17531.4 | 0.8 | 9426.7 | 24
SIN | 2018-11-19 | 64974 | 53553.7 | 4 | 72444.6 | 15 | 18890.9 | 0.9 | 11955.3 | 24
SIN | 2018-11-20 | 64022.4 | 54467.4 | 4 | 70624.2 | 15 | 16156.8 | 0.9 | 9580.7 | 24
SIN | 2018-11-21 | 65318.1 | 53704.7 | 3 | 73106.7 | 15 | 19402 | 0.9 | 10306.3 | 24
SIN | 2018-11-22 | 67187.1 | 54442 | 3 | 76553.3 | 15 | 22111.3 | 0.9 | 11682.1 | 24
SIN | 2018-11-23 | 68488.9 | 56864.9 | 4 | 77020.1 | 15 | 20155.3 | 0.9 | 12611.7 | 24
SIN | 2018-11-24 | 62681.1 | 56617 | 6 | 69217 | 20 | 12600 | 0.9 | 7235.7 | 24
SIN | 2018-11-25 | 56657.3 | 49689.5 | 7 | 66010.2 | 20 | 16320.7 | 0.9 | 8304.4 | 24
SIN | 2018-11-26 | 65053 | 52584.2 | 4 | 73640.9 | 15 | 21056.8 | 0.9 | 12222.1 | 24
SIN | 2018-11-27 | 66065 | 54396.9 | 4 | 74249.4 | 15 | 19852.5 | 0.9 | 10890.8 | 24
SIN | 2018-11-28 | 66897.4 | 54787.7 | 4 | 75967.5 | 15 | 21179.8 | 0.9 | 11539.8 | 24
SIN | 2018-11-29 | 68663.3 | 56073.6 | 4 | 78452.9 | 15 | 22379.3 | 0.9 | 12564.6 | 24
SIN | 2018-11-30 | 69436.1 | 57576.4 | 4 | 78294.8 | 15 | 20718.5 | 0.9 | 13183.8 | 24
SIN | 2018-12-01 | 63478.7 | 57030.7 | 6 | 70965.8 | 20 | 13935.1 | 0.9 | 7546.3 | 24
SIN | 2018-12-02 | 56793.7 | 49963.2 | 7 | 65857.5 | 21 | 15894.3 | 0.9 | 8516.4 | 24
SIN | 2018-12-03 | 65126.5 | 52883.3 | 3 | 72904.9 | 15 | 20021.7 | 0.9 | 12109.5 | 24
SIN | 2018-12-04 | 66852.9 | 54211 | 3 | 75747 | 15 | 21536 | 0.9 | 12171.9 | 24
SIN | 2018-12-05 | 68763 | 56470.2 | 4 | 78485.4 | 15 | 22015.1 | 0.9 | 13331.6 | 24
SIN | 2018-12-06 | 68963.8 | 57268.1 | 4 | 78715.1 | 15 | 21447 | 0.9 | 12217.2 | 24
SIN | 2018-12-07 | 67490.8 | 57275.4 | 4 | 75094.1 | 15 | 17818.7 | 0.9 | 11451.5 | 24
SIN | 2018-12-08 | 59637.5 | 53531.1 | 6 | 67187.6 | 20 | 13656.5 | 0.9 | 7143 | 24
SIN | 2018-12-09 | 54001.1 | 46273 | 6 | 64921.2 | 21 | 18648.2 | 0.8 | 9132.5 | 24
SIN | 2018-12-10 | 65936.8 | 52091 | 3 | 76421 | 15 | 24330.1 | 0.9 | 13260.7 | 24
SIN | 2018-12-11 | 69946.5 | 56713.7 | 4 | 80204.7 | 15 | 23491 | 0.9 | 13739 | 24
SIN | 2018-12-12 | 71870.8 | 59479.5 | 4 | 82238.2 | 15 | 22758.7 | 0.9 | 13718.2 | 24
SIN | 2018-12-13 | 72685.9 | 60935.8 | 4 | 83142.9 | 15 | 22207.1 | 0.9 | 13946.2 | 24
SIN | 2018-12-14 | 72614.4 | 61372.6 | 4 | 82581.7 | 14 | 21209.2 | 0.9 | 14117.7 | 24
SIN | 2018-12-15 | 66850.8 | 59594.4 | 6 | 73102.3 | 20 | 13507.9 | 0.9 | 8071.6 | 24
SIN | 2018-12-16 | 61459.2 | 53523.6 | 7 | 71664.3 | 22 | 18140.7 | 0.9 | 8888.5 | 24
SIN | 2018-12-17 | 73306.3 | 60116.5 | 4 | 84889.5 | 15 | 24773 | 0.9 | 15503 | 24
SIN | 2018-12-18 | 73837.3 | 63153.4 | 4 | 83038.2 | 15 | 19884.8 | 0.9 | 12824.3 | 24
SIN | 2018-12-19 | 72625.8 | 62341.7 | 4 | 81617.9 | 15 | 19276.2 | 0.9 | 12158.6 | 24
SIN | 2018-12-20 | 72668.3 | 62238.8 | 4 | 81836.6 | 15 | 19597.8 | 0.9 | 12398.3 | 24
SIN | 2018-12-21 | 71270.7 | 63129.8 | 6 | 78086 | 14 | 14956.1 | 0.9 | 11546.4 | 24
SIN | 2018-12-22 | 65601.8 | 58568.4 | 6 | 71645.2 | 20 | 13076.8 | 0.9 | 7426.4 | 24
SIN | 2018-12-23 | 60618.8 | 53713.3 | 7 | 68614.4 | 21 | 14901.1 | 0.9 | 7583.9 | 24
SIN | 2018-12-24 | 59815.7 | 54533.9 | 6 | 65380.8 | 20 | 10846.8 | 0.9 | 6580.4 | 24
SIN | 2018-12-25 | 52444 | 46563.6 | 7 | 62561.6 | 21 | 15998 | 0.8 | 10729.2 | 24
SIN | 2018-12-26 | 61830.2 | 51397.7 | 4 | 68859.7 | 15 | 17462 | 0.9 | 10738.2 | 24
SIN | 2018-12-27 | 63811 | 54684.3 | 4 | 70530.7 | 15 | 15846.4 | 0.9 | 10235.7 | 24
SIN | 2018-12-28 | 64263.2 | 55293 | 4 | 70266 | 14 | 14973 | 0.9 | 10227.7 | 24
SIN | 2018-12-29 | 61608.8 | 54192.1 | 7 | 69628.3 | 21 | 15436.2 | 0.9 | 7173.9 | 24
SIN | 2018-12-30 | 58323.9 | 50887.1 | 7 | 67290.3 | 21 | 16403.2 | 0.9 | 8014.5 | 24
SIN | 2018-12-31 | 59059.6 | 52636.7 | 7 | 66942.2 | 20 | 14305.5 | 0.9 | 6739.1 | 24
SIN | 2019-01-01 | 54681.7 | 47996 | 7 | 65709.8 | 22 | 17713.9 | 0.8 | 11060.8 | 24
SIN | 2019-01-02 | 66506.6 | 54976.3 | 4 | 75368.4 | 22 | 20392 | 0.9 | 11901.2 | 24
SIN | 2019-01-03 | 70751.9 | 61392.2 | 6 | 78716.8 | 15 | 17324.6 | 0.9 | 11010.6 | 24
SIN | 2019-01-04 | 70169.1 | 62331.9 | 4 | 76799 | 14 | 14467.1 | 0.9 | 10140.6 | 24
SIN | 2019-01-05 | 63940.3 | 58481.4 | 7 | 70477.2 | 20 | 11995.8 | 0.9 | 6808.8 | 24
SIN | 2019-01-06 | 59482.9 | 51688.8 | 7 | 70154.3 | 21 | 18465.5 | 0.8 | 9013.7 | 24
SIN | 2019-01-07 | 70563.6 | 58532.8 | 4 | 80051 | 15 | 21518.3 | 0.9 | 13105.3 | 24
SIN | 2019-01-08 | 72965.8 | 62310.2 | 4 | 82262.3 | 15 | 19952 | 0.9 | 12244.9 | 24
SIN | 2019-01-09 | 73702.3 | 63375.1 | 4 | 82953 | 15 | 19577.9 | 0.9 | 11864.4 | 24
SIN | 2019-01-10 | 73932.2 | 64079.7 | 4 | 82571.4 | 15 | 18491.7 | 0.9 | 11899.4 | 24
SIN | 2019-01-11 | 73164.2 | 63314.2 | 4 | 82261.4 | 15 | 18947.2 | 0.9 | 12166.9 | 24
SIN | 2019-01-12 | 67179 | 61314.9 | 7 | 72667.4 | 20 | 11352.5 | 0.9 | 7066.5 | 24
SIN | 2019-01-13 | 61495.2 | 53877.1 | 7 | 71682.1 | 22 | 17805 | 0.9 | 9115.5 | 24
SIN | 2019-01-14 | 73380.7 | 61010.2 | 4 | 84115.5 | 15 | 23105.3 | 0.9 | 13436.6 | 24
SIN | 2019-01-15 | 75305.4 | 64458.1 | 4 | 85430.5 | 15 | 20972.5 | 0.9 | 11743.4 | 24
SIN | 2019-01-16 | 76565.6 | 65839.1 | 4 | 87095.9 | 15 | 21256.8 | 0.9 | 12494.8 | 24
SIN | 2019-01-17 | 76196.9 | 66489.4 | 4 | 85624 | 15 | 19134.7 | 0.9 | 12202.7 | 24
SIN | 2019-01-18 | 75509.7 | 65992.5 | 4 | 84829.6 | 15 | 18837 | 0.9 | 11584.3 | 24
SIN | 2019-01-19 | 68340.8 | 62282.9 | 7 | 73791.8 | 21 | 11508.8 | 0.9 | 7065 | 24
SIN | 2019-01-20 | 62485.1 | 55148.7 | 7 | 71997.3 | 22 | 16848.7 | 0.9 | 9024.8 | 24
SIN | 2019-01-21 | 74527.9 | 61719 | 4 | 85787.6 | 15 | 24068.6 | 0.9 | 13620.6 | 24
SIN | 2019-01-22 | 77520.5 | 66730.5 | 4 | 87423.4 | 15 | 20693 | 0.9 | 12765.1 | 24
SIN | 2019-01-23 | 78559.2 | 68018.7 | 4 | 88900.5 | 15 | 20881.9 | 0.9 | 12658.2 | 24
SIN | 2019-01-24 | 77565.6 | 67953.7 | 4 | 86981.2 | 15 | 19027.5 | 0.9 | 12065.6 | 24
SIN | 2019-01-25 | 74663.1 | 66595.7 | 4 | 83586.9 | 15 | 16991.1 | 0.9 | 11518.6 | 24
SIN | 2019-01-26 | 66861 | 60637.2 | 7 | 73099.4 | 21 | 12462.3 | 0.9 | 7217.3 | 24
SIN | 2019-01-27 | 61173.9 | 53620.8 | 7 | 71751.4 | 22 | 18130.6 | 0.9 | 9046.8 | 24
SIN | 2019-01-28 | 74137.9 | 60533.8 | 4 | 85186.8 | 15 | 24653.1 | 0.9 | 13751.7 | 24
SIN | 2019-01-29 | 77749 | 66154.7 | 4 | 88186.8 | 15 | 22032.1 | 0.9 | 13813.7 | 24
SIN | 2019-01-30 | 79038.1 | 67787.5 | 4 | 90120 | 15 | 22332.6 | 0.9 | 13381.7 | 24
SIN | 2019-01-31 | 78988.9 | 68649.6 | 4 | 89594.8 | 14 | 20945.2 | 0.9 | 13488.8 | 24
SIN | 2019-02-01 | 78582 | 68612 | 4 | 89039.5 | 14 | 20427.5 | 0.9 | 12589.2 | 24
SIN | 2019-02-02 | 71107.4 | 64956.5 | 7 | 76472.4 | 0 | 11516 | 0.9 | 6619.4 | 24
SIN | 2019-02-03 | 64179.6 | 57557.2 | 7 | 72484.8 | 22 | 14927.6 | 0.9 | 8347.7 | 24
SIN | 2019-02-04 | 72226.3 | 61883.7 | 4 | 80927.3 | 15 | 19043.5 | 0.9 | 10879.7 | 24
SIN | 2019-02-05 | 71179.7 | 61532.1 | 4 | 79047.7 | 15 | 17515.6 | 0.9 | 9960.4 | 24
SIN | 2019-02-06 | 69846.6 | 59604 | 4 | 77458.9 | 15 | 17854.9 | 0.9 | 9732.3 | 24
SIN | 2019-02-07 | 69548.8 | 58117.6 | 4 | 78442.7 | 15 | 20325 | 0.9 | 9831.6 | 24
SIN | 2019-02-08 | 71471.8 | 59375.9 | 4 | 81678 | 15 | 22302 | 0.9 | 12005.5 | 24
SIN | 2019-02-09 | 66780.5 | 59418.7 | 7 | 74082.2 | 20 | 14663.4 | 0.9 | 8107.6 | 24
SIN | 2019-02-10 | 62098.4 | 54775.4 | 7 | 72059.8 | 22 | 17284.3 | 0.9 | 9295.7 | 24
SIN | 2019-02-11 | 74206 | 60928.2 | 4 | 85832.5 | 15 | 24904.4 | 0.9 | 13484.4 | 24
SIN | 2019-02-12 | 74676.9 | 64787.3 | 4 | 83368.7 | 15 | 18581.4 | 0.9 | 10501.3 | 24
SIN | 2019-02-13 | 71371.3 | 62391.9 | 4 | 77877.5 | 15 | 15485.6 | 0.9 | 9274.4 | 24
SIN | 2019-02-14 | 70363.9 | 59184.6 | 4 | 78454.1 | 15 | 19269.5 | 0.9 | 10401.4 | 24
SIN | 2019-02-15 | 70034.5 | 60226.6 | 4 | 76616.7 | 15 | 16390.1 | 0.9 | 9636.6 | 24
SIN | 2019-02-16 | 63707.7 | 58805.2 | 5 | 70548 | 20 | 11742.8 | 0.9 | 6325.5 | 24
SIN | 2019-02-17 | 57805.3 | 49840.4 | 6 | 68246.5 | 20 | 18406.1 | 0.8 | 10696.1 | 24
SIN | 2019-02-18 | 69273.6 | 55186.6 | 3 | 79419.2 | 14 | 24232.6 | 0.9 | 14979.7 | 24
SIN | 2019-02-19 | 71236.1 | 58284.7 | 4 | 80842 | 14 | 22557.3 | 0.9 | 14029.7 | 24
SIN | 2019-02-20 | 72316.5 | 59298.1 | 4 | 82035 | 14 | 22736.9 | 0.9 | 15389.5 | 24
SIN | 2019-02-21 | 72100.6 | 60200.3 | 4 | 81052.4 | 14 | 20852.1 | 0.9 | 14033.6 | 24
SIN | 2019-02-22 | 72953.4 | 60101.6 | 4 | 83682.6 | 14 | 23581 | 0.9 | 14837.4 | 24
SIN | 2019-02-23 | 68357.6 | 58857.2 | 6 | 76774.7 | 19 | 17917.4 | 0.9 | 9470.3 | 24
SIN | 2019-02-24 | 63405.4 | 54457.6 | 6 | 72918.4 | 20 | 18460.8 | 0.9 | 9140.4 | 24
SIN | 2019-02-25 | 73380.5 | 61018.4 | 4 | 84097.7 | 14 | 23079.3 | 0.9 | 15682.9 | 24
SIN | 2019-02-26 | 71224.9 | 60911.1 | 4 | 78425.4 | 11 | 17514.3 | 0.9 | 12791.2 | 24
SIN | 2019-02-27 | 70810.5 | 58797.2 | 3 | 79432.9 | 14 | 20635.7 | 0.9 | 12423.6 | 24
SIN | 2019-02-28 | 70230.9 | 59035.2 | 3 | 78026.6 | 14 | 18991.5 | 0.9 | 11997.8 | 24
SIN | 2019-03-01 | 69413.4 | 58507.6 | 4 | 77313.7 | 14 | 18806.1 | 0.9 | 12526.4 | 24
SIN | 2019-03-02 | 63249.6 | 55506.1 | 6 | 72075.4 | 19 | 16569.3 | 0.9 | 8318.5 | 24
SIN | 2019-03-03 | 57451.6 | 50175.5 | 6 | 66705.8 | 19 | 16530.3 | 0.9 | 9612.2 | 24
SIN | 2019-03-04 | 61826.8 | 52864.3 | 6 | 69841.1 | 19 | 16976.8 | 0.9 | 8726.7 | 24
SIN | 2019-03-05 | 62454.8 | 54012 | 6 | 71508.5 | 19 | 17496.5 | 0.9 | 7379.2 | 24
SIN | 2019-03-06 | 68521.9 | 57005.3 | 4 | 78007.7 | 14 | 21002.4 | 0.9 | 11975.2 | 24
SIN | 2019-03-07 | 72108.5 | 59476.6 | 4 | 81641.9 | 14 | 22165.3 | 0.9 | 14313.1 | 24
SIN | 2019-03-08 | 72970.1 | 60765.6 | 4 | 83044.4 | 14 | 22278.8 | 0.9 | 13810.6 | 24
SIN | 2019-03-09 | 66999.6 | 58832.2 | 6 | 75075.7 | 19 | 16243.5 | 0.9 | 8383.9 | 24
SIN | 2019-03-10 | 60595.7 | 52811.5 | 6 | 69993.1 | 19 | 17181.6 | 0.9 | 10063 | 24
SIN | 2019-03-11 | 69235.5 | 56534.1 | 4 | 78214 | 14 | 21679.9 | 0.9 | 14056.5 | 24
SIN | 2019-03-12 | 70662.2 | 58419.7 | 3 | 79439.9 | 15 | 21020.1 | 0.9 | 13110.4 | 24
SIN | 2019-03-13 | 72098.8 | 59244.1 | 4 | 82091 | 14 | 22846.9 | 0.9 | 13612.1 | 24
SIN | 2019-03-14 | 72628.4 | 60340.1 | 4 | 82151.1 | 14 | 21811.1 | 0.9 | 13700.5 | 24
SIN | 2019-03-15 | 71992.7 | 60386 | 4 | 81452 | 14 | 21066 | 0.9 | 13791 | 24
SIN | 2019-03-16 | 65231.9 | 57360.3 | 6 | 73676.5 | 19 | 16316.2 | 0.9 | 8488.6 | 24
SIN | 2019-03-17 | 59111 | 50786.4 | 6 | 69085.4 | 19 | 18298.9 | 0.9 | 9932.8 | 24
SIN | 2019-03-18 | 71088.6 | 56250.7 | 3 | 81616.6 | 14 | 25365.8 | 0.9 | 15332 | 24
SIN | 2019-03-19 | 73127.5 | 60529 | 4 | 82923 | 14 | 22394 | 0.9 | 13819.5 | 24
SIN | 2019-03-20 | 71938.4 | 60715.5 | 4 | 80381.7 | 14 | 19666.2 | 0.9 | 13319.2 | 24
SIN | 2019-03-21 | 68242.9 | 58417.5 | 4 | 74400.8 | 14 | 15983.3 | 0.9 | 10775.9 | 24
SIN | 2019-03-22 | 66492.8 | 55392.5 | 3 | 73201.9 | 14 | 17809.4 | 0.9 | 11809.1 | 24
SIN | 2019-03-23 | 61401.9 | 53455.5 | 6 | 71982 | 19 | 18526.5 | 0.9 | 9194.5 | 24
SIN | 2019-03-24 | 57081.8 | 48366.5 | 6 | 68594 | 19 | 20227.5 | 0.8 | 11431.6 | 24
SIN | 2019-03-25 | 68060.6 | 54090.6 | 3 | 77598.7 | 15 | 23508.1 | 0.9 | 13661.4 | 24
SIN | 2019-03-26 | 69880.2 | 57273.5 | 4 | 78684 | 15 | 21410.5 | 0.9 | 13042.4 | 24
SIN | 2019-03-27 | 69390.8 | 57202.5 | 3 | 77993.4 | 15 | 20790.9 | 0.9 | 12336.7 | 24
SIN | 2019-03-28 | 68513.4 | 56967.3 | 4 | 76480.7 | 14 | 19513.4 | 0.9 | 11745.3 | 24
SIN | 2019-03-29 | 67403.8 | 55909.9 | 3 | 75535.3 | 14 | 19625.5 | 0.9 | 11587.8 | 24
SIN | 2019-03-30 | 61878.3 | 53505.6 | 6 | 71752.4 | 19 | 18246.7 | 0.9 | 8729.8 | 24
SIN | 2019-03-31 | 56652 | 48396.8 | 6 | 67616.4 | 19 | 19219.6 | 0.8 | 11020.7 | 24
SIN | 2019-04-01 | 67467.1 | 53553 | 3 | 76973.2 | 14 | 23420.2 | 0.9 | 13709.5 | 24
SIN | 2019-04-02 | 69434.6 | 56441.1 | 4 | 78786.8 | 14 | 22345.7 | 0.9 | 12876.3 | 24
SIN | 2019-04-03 | 70727.9 | 57824.9 | 4 | 80141.8 | 14 | 22316.9 | 0.9 | 12614.7 | 24
SIN | 2019-04-04 | 71640 | 58497.9 | 3 | 81662.5 | 15 | 23164.6 | 0.9 | 13453.3 | 24
SIN | 2019-04-05 | 71857.3 | 59825.8 | 4 | 80850.8 | 14 | 21025 | 0.9 | 13484.6 | 24
SIN | 2019-04-06 | 64617.9 | 57698.2 | 6 | 72648.6 | 19 | 14950.4 | 0.9 | 7969.4 | 24
SIN | 2019-04-07 | 57991 | 50530.3 | 7 | 68390.2 | 19 | 17859.9 | 0.8 | 11178.6 | 24
SIN | 2019-04-08 | 67684 | 54986.4 | 3 | 75566.6 | 14 | 20580.2 | 0.9 | 12976.6 | 24
SIN | 2019-04-09 | 67493.8 | 56080.8 | 3 | 74707 | 14 | 18626.1 | 0.9 | 11360.6 | 24
SIN | 2019-04-10 | 67298.6 | 55088.8 | 4 | 75087 | 15 | 19998.2 | 0.9 | 11512.2 | 24
SIN | 2019-04-11 | 67521.3 | 54806.2 | 3 | 75690.9 | 15 | 20884.7 | 0.9 | 11627.2 | 24
SIN | 2019-04-12 | 67971.9 | 55636.5 | 4 | 76774.3 | 14 | 21137.8 | 0.9 | 12438.1 | 24
SIN | 2019-04-13 | 62856.3 | 55006.9 | 6 | 72619 | 18 | 17612.1 | 0.9 | 8430.2 | 24
SIN | 2019-04-14 | 57138 | 49703.6 | 7 | 67946.2 | 19 | 18242.6 | 0.8 | 11565.1 | 24
SIN | 2019-04-15 | 67876.5 | 53476.8 | 3 | 77319.3 | 15 | 23842.5 | 0.9 | 13649.1 | 24
SIN | 2019-04-16 | 68807.4 | 56471.2 | 4 | 77026.4 | 14 | 20555.2 | 0.9 | 12696.6 | 24
SIN | 2019-04-17 | 68344.4 | 56180.6 | 3 | 76450.2 | 14 | 20269.7 | 0.9 | 11714.2 | 24
SIN | 2019-04-18 | 66951.7 | 56071.4 | 3 | 74417.4 | 14 | 18346 | 0.9 | 11676.6 | 24
SIN | 2019-04-19 | 56015 | 48188.3 | 7 | 65305.3 | 19 | 17116.9 | 0.9 | 10899.2 | 24
SIN | 2019-04-20 | 57623.5 | 48950.2 | 6 | 69196 | 18 | 20245.8 | 0.8 | 10101.4 | 24
SIN | 2019-04-21 | 54471.9 | 46308.7 | 6 | 66089.6 | 18 | 19780.9 | 0.8 | 13169.5 | 24
SIN | 2019-04-22 | 66201.9 | 51748.4 | 3 | 75061.2 | 14 | 23312.9 | 0.9 | 13767 | 24
SIN | 2019-04-23 | 67308.2 | 55836.4 | 3 | 74638.1 | 14 | 18801.7 | 0.9 | 11209.6 | 24
SIN | 2019-04-24 | 68427.2 | 55500.6 | 4 | 77363.6 | 15 | 21863 | 0.9 | 11890.7 | 24
SIN | 2019-04-25 | 69140 | 56716.1 | 3 | 77659.4 | 14 | 20943.4 | 0.9 | 12014.2 | 24
SIN | 2019-04-26 | 69240.2 | 56980.2 | 4 | 78287.4 | 14 | 21307.1 | 0.9 | 12344.9 | 24
SIN | 2019-04-27 | 63285.8 | 55640.2 | 6 | 73313.8 | 18 | 17673.6 | 0.9 | 8802.8 | 24
SIN | 2019-04-28 | 56879.2 | 49172.1 | 7 | 67255.3 | 18 | 18083.2 | 0.8 | 10705.8 | 24
SIN | 2019-04-29 | 66083.6 | 52267.1 | 3 | 74622.2 | 14 | 22355.1 | 0.9 | 12804.9 | 24
SIN | 2019-04-30 | 66642 | 55059.3 | 3 | 74364.4 | 14 | 19305.1 | 0.9 | 11334.4 | 24
SIN | 2019-05-01 | 57722.6 | 50299 | 7 | 67948.7 | 18 | 17649.8 | 0.8 | 11073 | 24
SIN | 2019-05-02 | 65869.8 | 52133 | 3 | 74315.5 | 14 | 22182.5 | 0.9 | 12653.7 | 24
SIN | 2019-05-03 | 67291.6 | 54904.9 | 3 | 75973.5 | 14 | 21068.6 | 0.9 | 11936 | 24
SIN | 2019-05-04 | 61510.7 | 53900.3 | 6 | 71996.8 | 18 | 18096.5 | 0.9 | 9443.9 | 24
SIN | 2019-05-05 | 56632 | 48623.3 | 7 | 68230.7 | 18 | 19607.4 | 0.8 | 12391.1 | 24
SIN | 2019-05-06 | 67604.7 | 53121.9 | 3 | 77617.8 | 14 | 24495.9 | 0.9 | 14056.4 | 24
SIN | 2019-05-07 | 67914 | 56002.1 | 4 | 75903.1 | 14 | 19901.1 | 0.9 | 11775 | 24
SIN | 2019-05-08 | 66731.1 | 55470.2 | 3 | 73782.8 | 14 | 18312.5 | 0.9 | 10915.2 | 24
SIN | 2019-05-09 | 66104.5 | 53942.5 | 4 | 73511.4 | 14 | 19568.9 | 0.9 | 10809.4 | 24
SIN | 2019-05-10 | 66415.5 | 54216 | 3 | 74106.8 | 14 | 19890.8 | 0.9 | 11280.3 | 24
SIN | 2019-05-11 | 61218.5 | 53755.3 | 6 | 72180.9 | 18 | 18425.5 | 0.8 | 9998.9 | 24
SIN | 2019-05-12 | 55113 | 47721 | 6 | 66324.5 | 18 | 18603.5 | 0.8 | 14131.9 | 24
SIN | 2019-05-13 | 65758 | 52048 | 3 | 73906.5 | 14 | 21858.6 | 0.9 | 12750.6 | 24
SIN | 2019-05-14 | 66740.3 | 54719.4 | 3 | 74223.7 | 14 | 19504.3 | 0.9 | 11381.1 | 24
SIN | 2019-05-15 | 64883 | 53790.5 | 3 | 72345.8 | 18 | 18555.3 | 0.9 | 10653.2 | 24
SIN | 2019-05-16 | 64201 | 52872.1 | 3 | 72076.3 | 18 | 19204.2 | 0.9 | 10834.9 | 24
SIN | 2019-05-17 | 63217.7 | 51874.2 | 3 | 71149.8 | 18 | 19275.6 | 0.9 | 10946.9 | 24
SIN | 2019-05-18 | 57250 | 50147.5 | 4 | 69050.6 | 18 | 18903.1 | 0.8 | 10970.4 | 24
SIN | 2019-05-19 | 52096.4 | 44013.6 | 7 | 65372.9 | 18 | 21359.3 | 0.8 | 13900.4 | 24
SIN | 2019-05-20 | 61908.1 | 47544.4 | 3 | 71477.7 | 18 | 23933.3 | 0.9 | 11892.5 | 24
SIN | 2019-05-21 | 63977.4 | 51554.3 | 3 | 72671.9 | 18 | 21117.6 | 0.9 | 10682.2 | 24
SIN | 2019-05-22 | 64695.2 | 52211.2 | 3 | 73475.9 | 18 | 21264.7 | 0.9 | 10594.6 | 24
SIN | 2019-05-23 | 64912.6 | 52575.6 | 3 | 73204.9 | 18 | 20629.3 | 0.9 | 10749.7 | 24
SIN | 2019-05-24 | 64691.2 | 53183.5 | 3 | 72370.1 | 18 | 19186.6 | 0.9 | 10948.3 | 24
SIN | 2019-05-25 | 58114.7 | 51274.5 | 6 | 69870.9 | 18 | 18596.4 | 0.8 | 11260 | 24
SIN | 2019-05-26 | 52325.2 | 44053.5 | 7 | 65876.5 | 18 | 21823 | 0.8 | 14845.1 | 24
SIN | 2019-05-27 | 62261.4 | 48191.3 | 3 | 71965.2 | 18 | 23773.9 | 0.9 | 11598.7 | 24
SIN | 2019-05-28 | 64399.7 | 51283.9 | 3 | 73046.8 | 18 | 21762.9 | 0.9 | 11168.1 | 24
SIN | 2019-05-29 | 65138.3 | 52414.3 | 3 | 73658.1 | 18 | 21243.8 | 0.9 | 11129.8 | 24
SIN | 2019-05-30 | 65704.8 | 53127.9 | 3 | 73829.7 | 18 | 20701.8 | 0.9 | 11001.5 | 24
SIN | 2019-05-31 | 65660 | 53174 | 3 | 73362.8 | 18 | 20188.8 | 0.9 | 11305.8 | 24
SIN | 2019-06-01 | 59877.2 | 52894.5 | 4 | 70934.5 | 18 | 18040 | 0.8 | 9876.6 | 24
SIN | 2019-06-02 | 53542.3 | 45617.8 | 7 | 66091.4 | 18 | 20473.6 | 0.8 | 13546.8 | 24
SIN | 2019-06-03 | 62939.3 | 48908.8 | 3 | 72085.6 | 18 | 23176.8 | 0.9 | 12078.1 | 24
SIN | 2019-06-04 | 63347.4 | 51981.6 | 4 | 71959.1 | 18 | 19977.6 | 0.9 | 10560.2 | 24
SIN | 2019-06-05 | 61968.8 | 49971.3 | 3 | 70951.7 | 18 | 20980.4 | 0.9 | 10122.3 | 24
SIN | 2019-06-06 | 61915.4 | 49794.1 | 3 | 71229 | 18 | 21434.9 | 0.9 | 10380.9 | 24
SIN | 2019-06-07 | 62162.6 | 50058.1 | 3 | 71535.2 | 18 | 21477.1 | 0.9 | 10268.9 | 24
SIN | 2019-06-08 | 57169.5 | 49890.5 | 4 | 69898 | 18 | 20007.5 | 0.8 | 11973.3 | 24
SIN | 2019-06-09 | 51589.1 | 43462.7 | 7 | 65381 | 18 | 21918.3 | 0.8 | 14838.1 | 24
SIN | 2019-06-10 | 61243.4 | 47194.3 | 3 | 71320.3 | 18 | 24126 | 0.9 | 11683.7 | 24
SIN | 2019-06-11 | 63128.6 | 50634.2 | 3 | 72479.2 | 18 | 21844.9 | 0.9 | 10834.8 | 24
SIN | 2019-06-12 | 63583.5 | 50831 | 3 | 73423.3 | 18 | 22592.3 | 0.9 | 10669.5 | 24
SIN | 2019-06-13 | 63814.7 | 51489 | 3 | 72890.9 | 18 | 21401.8 | 0.9 | 9953.5 | 24
SIN | 2019-06-14 | 64150 | 52136 | 3 | 73351.7 | 18 | 21215.7 | 0.9 | 10097.3 | 24
SIN | 2019-06-15 | 58998.8 | 51786.6 | 4 | 71290.6 | 18 | 19504.1 | 0.8 | 11346.7 | 24
SIN | 2019-06-16 | 52917.1 | 45093.4 | 7 | 66024.6 | 18 | 20931.2 | 0.8 | 14383.9 | 24
SIN | 2019-06-17 | 62297.2 | 48512.6 | 3 | 71845.8 | 18 | 23333.2 | 0.9 | 11392.3 | 24
SIN | 2019-06-18 | 63504 | 50859.9 | 3 | 72909.9 | 18 | 22050 | 0.9 | 10611.3 | 24
SIN | 2019-06-19 | 63525.5 | 51334.9 | 3 | 72354.4 | 18 | 21019.5 | 0.9 | 10539.5 | 24
SIN | 2019-06-20 | 56944.6 | 49777.5 | 6 | 68526.1 | 18 | 18748.6 | 0.8 | 10889.2 | 24
SIN | 2019-06-21 | 59663.2 | 49078.1 | 3 | 70223.9 | 18 | 21145.8 | 0.8 | 9630.9 | 24
SIN | 2019-06-22 | 56019.7 | 48981.3 | 4 | 69529.7 | 18 | 20548.4 | 0.8 | 12875.9 | 24
SIN | 2019-06-23 | 51274 | 43189.2 | 7 | 64568.3 | 18 | 21379.1 | 0.8 | 14043.4 | 24
SIN | 2019-06-24 | 60272 | 46742.8 | 3 | 70905.6 | 18 | 24162.8 | 0.9 | 10346.9 | 24
SIN | 2019-06-25 | 63246.3 | 50333.3 | 3 | 73027.4 | 18 | 22694.2 | 0.9 | 10405.8 | 24
SIN | 2019-06-26 | 63926.9 | 51198.3 | 3 | 73239.4 | 18 | 22041 | 0.9 | 10885.1 | 24
SIN | 2019-06-27 | 64237.3 | 51881.4 | 3 | 73082.5 | 18 | 21201.2 | 0.9 | 10852 | 24
SIN | 2019-06-28 | 64049.4 | 52215.8 | 3 | 72671.1 | 18 | 20455.3 | 0.9 | 11108.9 | 24
SIN | 2019-06-29 | 58805.7 | 51723.5 | 4 | 71281 | 18 | 19557.5 | 0.8 | 11598.1 | 24
SIN | 2019-06-30 | 52915 | 45067.3 | 7 | 65630.2 | 18 | 20562.9 | 0.8 | 14102.1 | 24
SIN | 2019-07-01 | 62229.4 | 48534.4 | 3 | 71753.7 | 18 | 23219.3 | 0.9 | 11316.5 | 24
SIN | 2019-07-02 | 63657.2 | 51350.6 | 3 | 72803.2 | 18 | 21452.6 | 0.9 | 10337.5 | 24
SIN | 2019-07-03 | 64279.9 | 51673.1 | 3 | 73514.9 | 18 | 21841.8 | 0.9 | 10656.5 | 24
SIN | 2019-07-04 | 64150.6 | 52519.6 | 3 | 72516.3 | 18 | 19996.7 | 0.9 | 10528.6 | 24
SIN | 2019-07-05 | 63791.4 | 52322.7 | 3 | 71994.8 | 18 | 19672.1 | 0.9 | 11033.8 | 24
SIN | 2019-07-06 | 56689.7 | 50215.5 | 6 | 69098.2 | 18 | 18882.7 | 0.8 | 12279.2 | 24
SIN | 2019-07-07 | 50089.7 | 42093.5 | 7 | 61514.7 | 19 | 19421.2 | 0.8 | 12053.2 | 24
SIN | 2019-07-08 | 57524.7 | 44944.3 | 3 | 68595.4 | 18 | 23651.1 | 0.8 | 10045.8 | 24
SIN | 2019-07-09 | 58244.7 | 47284.2 | 3 | 69103.3 | 18 | 21819.1 | 0.8 | 9034 | 24
SIN | 2019-07-10 | 60187.5 | 47786.3 | 3 | 70581.3 | 18 | 22795 | 0.9 | 10720.4 | 24
SIN | 2019-07-11 | 60619.1 | 48741.2 | 3 | 70814.9 | 18 | 22073.7 | 0.9 | 10415 | 24
SIN | 2019-07-12 | 60757.8 | 48856.4 | 3 | 70789.9 | 18 | 21933.6 | 0.9 | 10363.6 | 24
SIN | 2019-07-13 | 55857.9 | 48488.3 | 4 | 68697.1 | 18 | 20208.8 | 0.8 | 11595.8 | 24
SIN | 2019-07-14 | 51086.1 | 42875.5 | 7 | 64331 | 18 | 21455.5 | 0.8 | 13754.1 | 24
SIN | 2019-07-15 | 60655.2 | 46702.1 | 3 | 70793.8 | 18 | 24091.7 | 0.9 | 12041.9 | 24
SIN | 2019-07-16 | 61882.1 | 50256.5 | 3 | 71086.5 | 18 | 20829.9 | 0.9 | 10382.1 | 24
SIN | 2019-07-17 | 61496.3 | 49861.3 | 3 | 71349 | 18 | 21487.7 | 0.9 | 10325.8 | 24
SIN | 2019-07-18 | 61265.4 | 49620.3 | 3 | 71134 | 18 | 21513.7 | 0.9 | 10506.2 | 24
SIN | 2019-07-19 | 61194.8 | 49605.2 | 3 | 70812.6 | 18 | 21207.4 | 0.9 | 10582.7 | 24
SIN | 2019-07-20 | 55616.3 | 48678.8 | 4 | 68271.9 | 18 | 19593 | 0.8 | 11966.2 | 24
SIN | 2019-07-21 | 50261.9 | 42608.9 | 7 | 63340.5 | 18 | 20731.6 | 0.8 | 14349.5 | 24
SIN | 2019-07-22 | 59823.7 | 46116.4 | 3 | 70019.1 | 18 | 23902.7 | 0.9 | 11531 | 24
SIN | 2019-07-23 | 61919.8 | 49658.5 | 3 | 71575.3 | 18 | 21916.9 | 0.9 | 10570.3 | 24
SIN | 2019-07-24 | 62443.6 | 50386.2 | 3 | 71978 | 18 | 21591.9 | 0.9 | 10299.6 | 24
SIN | 2019-07-25 | 62429.7 | 50643 | 3 | 71709.3 | 18 | 21066.3 | 0.9 | 10233.8 | 24
SIN | 2019-07-26 | 62014 | 50400.6 | 3 | 70960.6 | 18 | 20560 | 0.9 | 10415.8 | 24
SIN | 2019-07-27 | 56761.2 | 49541.1 | 4 | 69076 | 18 | 19534.9 | 0.8 | 11428.6 | 24
SIN | 2019-07-28 | 51105.7 | 43425.8 | 7 | 64069 | 18 | 20643.2 | 0.8 | 14415.2 | 24
SIN | 2019-07-29 | 60513.2 | 46400.8 | 3 | 70543.1 | 18 | 24142.3 | 0.9 | 11713.4 | 24
SIN | 2019-07-30 | 62334.1 | 50365.1 | 3 | 71240.3 | 18 | 20875.1 | 0.9 | 10239.8 | 24
SIN | 2019-07-31 | 62520.7 | 50210.5 | 3 | 71717.8 | 18 | 21507.2 | 0.9 | 10270.8 | 24
SIN | 2019-08-01 | 62805.1 | 50559.3 | 3 | 71852 | 18 | 21292.7 | 0.9 | 9852.8 | 24
SIN | 2019-08-02 | 63257.3 | 51286.7 | 3 | 71193.7 | 18 | 19907 | 0.9 | 10284 | 24
SIN | 2019-08-03 | 56438.5 | 50321 | 6 | 67572.2 | 18 | 17251.2 | 0.8 | 11108.5 | 24
SIN | 2019-08-04 | 50404.6 | 42644.7 | 7 | 63076.4 | 18 | 20431.6 | 0.8 | 13339.9 | 24
SIN | 2019-08-05 | 59313.1 | 45474.9 | 3 | 69277.3 | 18 | 23802.3 | 0.9 | 11993.7 | 24
SIN | 2019-08-06 | 60952.7 | 48646.4 | 3 | 69950.1 | 18 | 21303.7 | 0.9 | 10741.3 | 24
SIN | 2019-08-07 | 61664.5 | 48842.5 | 3 | 70708.5 | 18 | 21866 | 0.9 | 10639.4 | 24
SIN | 2019-08-08 | 62783.4 | 49919.3 | 3 | 71814.4 | 18 | 21895.1 | 0.9 | 10439.6 | 24
SIN | 2019-08-09 | 63318 | 50931.6 | 3 | 71261.1 | 18 | 20329.5 | 0.9 | 10930.4 | 24
SIN | 2019-08-10 | 58292.3 | 50527.6 | 6 | 69897.6 | 18 | 19370 | 0.8 | 10349.2 | 24
SIN | 2019-08-11 | 52565.9 | 44887.2 | 7 | 64370.1 | 18 | 19482.9 | 0.8 | 14257.2 | 24
SIN | 2019-08-12 | 63123.2 | 48560.9 | 3 | 72093 | 18 | 23532.1 | 0.9 | 11810.4 | 24
SIN | 2019-08-13 | 64217.4 | 52015.8 | 3 | 72234.1 | 18 | 20218.3 | 0.9 | 10792.7 | 24
SIN | 2019-08-14 | 62881.4 | 51586.1 | 3 | 70941.9 | 18 | 19355.8 | 0.9 | 10068.5 | 24
SIN | 2019-08-15 | 61508.4 | 50214.2 | 3 | 70413 | 18 | 20198.8 | 0.9 | 9562.5 | 24
SIN | 2019-08-16 | 61714.9 | 49843.1 | 3 | 70709.4 | 18 | 20866.3 | 0.9 | 10474 | 24
SIN | 2019-08-17 | 56686.5 | 49185.4 | 6 | 68958.7 | 18 | 19773.4 | 0.8 | 11492.5 | 24
SIN | 2019-08-18 | 52188.1 | 44012.2 | 7 | 64901.2 | 18 | 20889 | 0.8 | 13283.6 | 24
SIN | 2019-08-19 | 62053.9 | 48017.2 | 3 | 70967 | 18 | 22949.8 | 0.9 | 12205 | 24
SIN | 2019-08-20 | 63415.9 | 51119 | 3 | 71554.4 | 18 | 20435.5 | 0.9 | 10703.1 | 24
SIN | 2019-08-21 | 63255.8 | 50901.7 | 3 | 71565.9 | 18 | 20664.2 | 0.9 | 10794.5 | 24
SIN | 2019-08-22 | 63085.2 | 51137.3 | 3 | 71428.5 | 18 | 20291.2 | 0.9 | 10497.7 | 24
SIN | 2019-08-23 | 62765.7 | 50951.2 | 3 | 70383.4 | 18 | 19432.2 | 0.9 | 10796.5 | 24
SIN | 2019-08-24 | 56869.5 | 49520.9 | 6 | 68533.9 | 18 | 19013 | 0.8 | 10993.2 | 24
SIN | 2019-08-25 | 51144.8 | 43357.1 | 7 | 63610.8 | 18 | 20253.7 | 0.8 | 13627.3 | 24
SIN | 2019-08-26 | 60816.5 | 46729.4 | 3 | 70354.3 | 18 | 23625 | 0.9 | 11362 | 24
SIN | 2019-08-27 | 62743.1 | 50326.6 | 3 | 71312.8 | 18 | 20986.2 | 0.9 | 10727.4 | 24
SIN | 2019-08-28 | 62734.7 | 50541 | 3 | 70810.4 | 18 | 20269.4 | 0.9 | 10564.5 | 24
SIN | 2019-08-29 | 63206.1 | 50796 | 3 | 71541.4 | 18 | 20745.4 | 0.9 | 10504 | 24
SIN | 2019-08-30 | 64035.3 | 51528.8 | 3 | 72252.9 | 15 | 20724.2 | 0.9 | 10940.9 | 24
SIN | 2019-08-31 | 59167.2 | 51015.6 | 6 | 69953.9 | 18 | 18938.3 | 0.8 | 9228.8 | 24
SIN | 2019-09-01 | 53269.6 | 45514.4 | 6 | 64510.5 | 18 | 18996.1 | 0.8 | 11988.6 | 24
SIN | 2019-09-02 | 62924 | 48863.3 | 3 | 71947.9 | 19 | 23084.6 | 0.9 | 11601.2 | 24
SIN | 2019-09-03 | 64887.1 | 52391.6 | 3 | 72430 | 18 | 20038.3 | 0.9 | 11031.5 | 24
SIN | 2019-09-04 | 64817.5 | 52446.5 | 3 | 72208.6 | 18 | 19762 | 0.9 | 11354.2 | 24
SIN | 2019-09-05 | 64207 | 52527.2 | 3 | 71186 | 18 | 18658.8 | 0.9 | 10554.7 | 24
SIN | 2019-09-06 | 63106.1 | 51808 | 4 | 69814 | 18 | 18006 | 0.9 | 10812.5 | 24
SIN | 2019-09-07 | 54901.8 | 46562.7 | 6 | 65899.1 | 19 | 19336.4 | 0.8 | 10339.3 | 24
SIN | 2019-09-08 | 53303.5 | 44068.5 | 6 | 65481.3 | 19 | 21412.7 | 0.8 | 12045.6 | 24
SIN | 2019-09-09 | 65112.2 | 49816.1 | 3 | 75085.8 | 15 | 25269.7 | 0.9 | 13661.8 | 24
SIN | 2019-09-10 | 68012.7 | 54763.2 | 4 | 77274.6 | 15 | 22511.4 | 0.9 | 12615.9 | 24
SIN | 2019-09-11 | 69075.2 | 56037.9 | 4 | 78467.4 | 15 | 22429.5 | 0.9 | 12946.1 | 24
SIN | 2019-09-12 | 69746.1 | 56613.8 | 4 | 79292.6 | 15 | 22678.8 | 0.9 | 13278.6 | 24
SIN | 2019-09-13 | 67775.2 | 56935.5 | 4 | 74858.5 | 14 | 17923.1 | 0.9 | 11331 | 24
SIN | 2019-09-14 | 61489.9 | 53782.4 | 6 | 70912.9 | 18 | 17130.5 | 0.9 | 8174.4 | 24
SIN | 2019-09-15 | 56370.8 | 47391.7 | 6 | 67885.9 | 19 | 20494.3 | 0.8 | 11085.3 | 24
SIN | 2019-09-16 | 67723.8 | 53230.5 | 4 | 77737.9 | 15 | 24507.4 | 0.9 | 14511.4 | 24
SIN | 2019-09-17 | 69493.4 | 56330.5 | 4 | 79023.9 | 15 | 22693.4 | 0.9 | 13480.2 | 24
SIN | 2019-09-18 | 69699.8 | 56968.6 | 4 | 79021 | 15 | 22052.4 | 0.9 | 13670.3 | 24
SIN | 2019-09-19 | 69090.3 | 56962.1 | 4 | 78087.9 | 15 | 21125.9 | 0.9 | 12219.3 | 24
SIN | 2019-09-20 | 68098.2 | 57053.6 | 4 | 75940.4 | 14 | 18886.9 | 0.9 | 12213.9 | 24
SIN | 2019-09-21 | 61535.1 | 54234.6 | 6 | 70509.2 | 19 | 16274.6 | 0.9 | 8168.3 | 24
SIN | 2019-09-22 | 54761.7 | 47111.5 | 6 | 65145.2 | 19 | 18033.7 | 0.8 | 11198 | 24
SIN | 2019-09-23 | 63075.4 | 50054.5 | 3 | 71184.6 | 19 | 21130.1 | 0.9 | 12073.5 | 24
SIN | 2019-09-24 | 64582.1 | 52458.6 | 3 | 72307.1 | 19 | 19848.4 | 0.9 | 10945.2 | 24
SIN | 2019-09-25 | 64773.9 | 53242 | 3 | 71760.7 | 18 | 18518.7 | 0.9 | 10772.5 | 24
SIN | 2019-09-26 | 64774 | 52752.9 | 3 | 72758.7 | 19 | 20005.7 | 0.9 | 11260.6 | 24
SIN | 2019-09-27 | 64290.9 | 52369.7 | 3 | 72000.9 | 19 | 19631.2 | 0.9 | 11280.4 | 24
SIN | 2019-09-28 | 58686.7 | 50578.8 | 6 | 68719.4 | 19 | 18140.6 | 0.9 | 8620.9 | 24
SIN | 2019-09-29 | 53013.4 | 44293 | 6 | 64419.8 | 19 | 20126.8 | 0.8 | 11355.6 | 24
SIN | 2019-09-30 | 63419.7 | 49083.5 | 3 | 72459 | 15 | 23375.5 | 0.9 | 13270.1 | 24
SIN | 2019-10-01 | 66812.8 | 53235.7 | 3 | 76233.5 | 15 | 22997.8 | 0.9 | 12906.6 | 24
SIN | 2019-10-02 | 68216.4 | 55533.1 | 3 | 77402.2 | 15 | 21869.1 | 0.9 | 13282.6 | 24
SIN | 2019-10-03 | 67631 | 55926.7 | 4 | 75991.4 | 15 | 20064.7 | 0.9 | 12641.4 | 24
SIN | 2019-10-04 | 67233 | 55120.7 | 3 | 75987.5 | 14 | 20866.8 | 0.9 | 13069.1 | 24
SIN | 2019-10-05 | 61942.6 | 53152.1 | 6 | 71433.5 | 19 | 18281.4 | 0.9 | 8842.5 | 24
SIN | 2019-10-06 | 55148.5 | 47411.5 | 6 | 64768.8 | 19 | 17357.3 | 0.9 | 10600.6 | 24
SIN | 2019-10-07 | 64368.1 | 50981.1 | 3 | 72960.7 | 15 | 21979.6 | 0.9 | 12909.8 | 24
SIN | 2019-10-08 | 65446.1 | 53888.9 | 3 | 72564.2 | 15 | 18675.3 | 0.9 | 11861.8 | 24
SIN | 2019-10-09 | 65572.5 | 53570.5 | 3 | 73234.1 | 15 | 19663.6 | 0.9 | 11676.7 | 24
SIN | 2019-10-10 | 66327.4 | 53906.4 | 3 | 74747.2 | 15 | 20840.8 | 0.9 | 12471.9 | 24
SIN | 2019-10-11 | 67366 | 54756.5 | 3 | 76832.5 | 14 | 22076 | 0.9 | 12936 | 24
SIN | 2019-10-12 | 59385.8 | 49866.5 | 6 | 69232 | 19 | 19365.6 | 0.9 | 9128.4 | 24
SIN | 2019-10-13 | 57807.1 | 48501.2 | 6 | 68049.4 | 19 | 19548.2 | 0.8 | 9644.3 | 24
SIN | 2019-10-14 | 68271.3 | 54595.9 | 4 | 78610.3 | 15 | 24014.4 | 0.9 | 16220.3 | 24
SIN | 2019-10-15 | 68288 | 57173.7 | 5 | 76055.2 | 14 | 18881.5 | 0.9 | 13495.7 | 24
SIN | 2019-10-16 | 68641.6 | 56420 | 3 | 77020.5 | 15 | 20600.5 | 0.9 | 13362.9 | 24
SIN | 2019-10-17 | 69748 | 57285.8 | 4 | 78978.5 | 14 | 21692.7 | 0.9 | 13547.1 | 24
SIN | 2019-10-18 | 69865.8 | 58180.6 | 4 | 79363 | 14 | 21182.4 | 0.9 | 13645.4 | 24
SIN | 2019-10-19 | 63289.2 | 55243.1 | 6 | 71126.8 | 19 | 15883.7 | 0.9 | 8818.8 | 24
SIN | 2019-10-20 | 55649.7 | 47915.3 | 6 | 65226 | 19 | 17310.7 | 0.9 | 10350.1 | 24
SIN | 2019-10-21 | 64164.2 | 52062.3 | 3 | 70850.9 | 19 | 18788.6 | 0.9 | 12911.4 | 24
SIN | 2019-10-22 | 65548.5 | 53482 | 3 | 72966.9 | 14 | 19484.8 | 0.9 | 12080.2 | 24
SIN | 2019-10-23 | 66179.7 | 53740.2 | 3 | 74160.8 | 15 | 20420.7 | 0.9 | 12746.9 | 24
SIN | 2019-10-24 | 67168.4 | 54400.4 | 4 | 76283.3 | 15 | 21882.9 | 0.9 | 13042.9 | 24
SIN | 2019-10-25 | 68606.9 | 55861.3 | 4 | 78626.2 | 14 | 22765 | 0.9 | 14181.1 | 24
SIN | 2019-10-26 | 63074.4 | 54457.7 | 6 | 71801.8 | 19 | 17344.2 | 0.9 | 8814.9 | 24
SIN | 2019-10-27 | 58009 | 48775 | 6 | 68429.7 | 19 | 19654.8 | 0.8 | 9653.9 | 24
SIN | 2019-10-28 | 68176 | 54896.8 | 5 | 77452.4 | 15 | 22555.6 | 0.9 | 14455.9 | 24
SIN | 2019-10-29 | 71064 | 58047.1 | 5 | 80689.6 | 15 | 22642.4 | 0.9 | 15078.8 | 24
SIN | 2019-10-30 | 72500.5 | 59249.5 | 5 | 82568.2 | 14 | 23318.7 | 0.9 | 15021 | 24
SIN | 2019-10-31 | 71521.1 | 59508.8 | 5 | 80013.1 | 14 | 20504.3 | 0.9 | 14001.6 | 24
SIN | 2019-11-01 | 69362.4 | 57919.4 | 5 | 77837.6 | 14 | 19918.1 | 0.9 | 13475 | 24
SIN | 2019-11-02 | 60127.6 | 51630.4 | 6 | 69980.6 | 19 | 18350.2 | 0.9 | 9327 | 24
SIN | 2019-11-03 | 58100.9 | 48812.9 | 6 | 68628.5 | 19 | 19815.6 | 0.8 | 9907.1 | 24
SIN | 2019-11-04 | 70666.6 | 55707.4 | 5 | 81797.3 | 14 | 26089.9 | 0.9 | 16928.2 | 24
SIN | 2019-11-05 | 72115.6 | 59644.6 | 5 | 81810.3 | 14 | 22165.7 | 0.9 | 14955.8 | 24
SIN | 2019-11-06 | 69744.6 | 58668.7 | 5 | 77131.9 | 15 | 18463.3 | 0.9 | 13299.3 | 24
SIN | 2019-11-07 | 68878.8 | 57059.7 | 5 | 77042.9 | 15 | 19983.2 | 0.9 | 12621 | 24
SIN | 2019-11-08 | 68978.8 | 57680.8 | 5 | 77393.2 | 14 | 19712.4 | 0.9 | 12980.3 | 24
SIN | 2019-11-09 | 63574.4 | 55160.8 | 5 | 72560.2 | 19 | 17399.4 | 0.9 | 8610.3 | 24
SIN | 2019-11-10 | 57936.5 | 49741.1 | 6 | 67835 | 19 | 18093.9 | 0.9 | 10258.8 | 24
SIN | 2019-11-11 | 68168.2 | 55275.9 | 3 | 77313.3 | 14 | 22037.4 | 0.9 | 15135.7 | 24
SIN | 2019-11-12 | 68726.5 | 56376.6 | 5 | 77431.7 | 14 | 21055.2 | 0.9 | 13181 | 24
SIN | 2019-11-13 | 69046.2 | 56876 | 5 | 77780.9 | 14 | 20904.9 | 0.9 | 13193.5 | 24
SIN | 2019-11-14 | 68253.4 | 57567.5 | 4 | 76171.8 | 14 | 18604.3 | 0.9 | 12506.3 | 24
SIN | 2019-11-15 | 59722.7 | 51940.6 | 6 | 68486.4 | 19 | 16545.8 | 0.9 | 8054.1 | 24
SIN | 2019-11-16 | 58210.7 | 49297.4 | 6 | 69309.5 | 19 | 20012.1 | 0.8 | 9754.9 | 24
SIN | 2019-11-17 | 54598.2 | 46067.4 | 6 | 65122 | 19 | 19054.6 | 0.8 | 10217.2 | 24
SIN | 2019-11-18 | 65154.3 | 51653.5 | 3 | 74219.6 | 14 | 22566.1 | 0.9 | 14214.4 | 24
SIN | 2019-11-19 | 67498 | 55009.8 | 5 | 76789.3 | 14 | 21779.5 | 0.9 | 13369.5 | 24
SIN | 2019-11-20 | 66292.3 | 54380.3 | 5 | 73971.4 | 14 | 19591.1 | 0.9 | 12611.2 | 24
SIN | 2019-11-21 | 68993.3 | 55691.2 | 5 | 78859.9 | 14 | 23168.7 | 0.9 | 14369 | 24
SIN | 2019-11-22 | 69783.1 | 56642.7 | 5 | 80057.2 | 14 | 23414.4 | 0.9 | 15232.4 | 24
SIN | 2019-11-23 | 64097.2 | 55873.7 | 5 | 70945.4 | 19 | 15071.7 | 0.9 | 9541.1 | 24
SIN | 2019-11-24 | 55653.1 | 48120.4 | 6 | 65192.5 | 19 | 17072.1 | 0.9 | 10347.1 | 24
SIN | 2019-11-25 | 65337.8 | 51568.1 | 3 | 74697.4 | 15 | 23129.4 | 0.9 | 14148 | 24
SIN | 2019-11-26 | 67848.3 | 55300.6 | 5 | 76712.8 | 15 | 21412.2 | 0.9 | 12911.5 | 24
SIN | 2019-11-27 | 68515.2 | 56233.8 | 5 | 76632.3 | 15 | 20398.6 | 0.9 | 13364 | 24
SIN | 2019-11-28 | 67686.1 | 56015 | 5 | 75280 | 15 | 19265 | 0.9 | 12853.9 | 24
SIN | 2019-11-29 | 66912.9 | 54855.9 | 5 | 75159.7 | 14 | 20303.7 | 0.9 | 12876.2 | 24
SIN | 2019-11-30 | 62960.8 | 53282.1 | 5 | 72211.6 | 19 | 18929.5 | 0.9 | 9781.9 | 24
SIN | 2019-12-01 | 57774.7 | 48999.8 | 6 | 67602.7 | 19 | 18602.9 | 0.9 | 9489.4 | 24
SIN | 2019-12-02 | 66787.1 | 53948.3 | 5 | 75321.5 | 15 | 21373.3 | 0.9 | 14050.8 | 24
SIN | 2019-12-03 | 67297.9 | 54957.3 | 5 | 75234.7 | 15 | 20277.4 | 0.9 | 13368.3 | 24
SIN | 2019-12-04 | 68546.2 | 55822.4 | 5 | 77652.5 | 15 | 21830.1 | 0.9 | 13207.9 | 24
SIN | 2019-12-05 | 69581.2 | 56837.9 | 5 | 78484.9 | 14 | 21647 | 0.9 | 14478.1 | 24
SIN | 2019-12-06 | 68452.1 | 57537.4 | 5 | 75931 | 14 | 18393.5 | 0.9 | 12889 | 24
SIN | 2019-12-07 | 62747.6 | 53935.1 | 5 | 71793.7 | 19 | 17858.6 | 0.9 | 8670.4 | 24
SIN | 2019-12-08 | 57007.9 | 48086.5 | 6 | 67057.6 | 20 | 18971.1 | 0.9 | 9520.2 | 24
SIN | 2019-12-09 | 67814.6 | 54379.4 | 3 | 76845.9 | 14 | 22466.5 | 0.9 | 14942.3 | 24
SIN | 2019-12-10 | 69349.3 | 56783.1 | 5 | 77956.6 | 15 | 21173.6 | 0.9 | 13995.9 | 24
SIN | 2019-12-11 | 69793.4 | 57322.3 | 5 | 78522.2 | 14 | 21199.9 | 0.9 | 13747.9 | 24
SIN | 2019-12-12 | 70210.7 | 57838.3 | 5 | 79236.4 | 14 | 21398.2 | 0.9 | 14417.2 | 24
SIN | 2019-12-13 | 69830.6 | 57574.8 | 5 | 78541.8 | 14 | 20967 | 0.9 | 14632.6 | 24
SIN | 2019-12-14 | 64052.2 | 55970.2 | 6 | 72177.6 | 19 | 16207.5 | 0.9 | 8379 | 24
SIN | 2019-12-15 | 59203.2 | 50518.7 | 6 | 69125.2 | 20 | 18606.5 | 0.9 | 9634.2 | 24
SIN | 2019-12-16 | 69915.2 | 56166.6 | 5 | 79264.4 | 15 | 23097.8 | 0.9 | 15783.3 | 24
SIN | 2019-12-17 | 70908.7 | 58766.9 | 5 | 79518.1 | 15 | 20751.2 | 0.9 | 13994.2 | 24
SIN | 2019-12-18 | 69417 | 58180.9 | 5 | 76734.5 | 15 | 18553.6 | 0.9 | 13113.5 | 24
SIN | 2019-12-19 | 68452.6 | 57129.9 | 5 | 75501.8 | 14 | 18371.9 | 0.9 | 12552.1 | 24
SIN | 2019-12-20 | 68283.3 | 56614.9 | 5 | 75581.2 | 14 | 18966.2 | 0.9 | 13270.3 | 24
SIN | 2019-12-21 | 63961.9 | 55555.6 | 6 | 72366.2 | 19 | 16810.6 | 0.9 | 7913.1 | 24
SIN | 2019-12-22 | 59186.1 | 51071.5 | 6 | 67958.1 | 20 | 16886.6 | 0.9 | 8651.5 | 24
SIN | 2019-12-23 | 63353.2 | 53389.3 | 5 | 70035.6 | 21 | 16646.3 | 0.9 | 10887 | 24
SIN | 2019-12-24 | 59759.5 | 52034.3 | 6 | 68801.6 | 19 | 16767.3 | 0.9 | 8636.6 | 24
SIN | 2019-12-25 | 54235.2 | 46468.6 | 6 | 65498.7 | 21 | 19030.1 | 0.8 | 10869.8 | 24
SIN | 2019-12-26 | 65053.4 | 51726.7 | 5 | 73518.8 | 21 | 21792.1 | 0.9 | 13377.4 | 24
SIN | 2019-12-27 | 67368 | 56200 | 5 | 73930 | 14 | 17730 | 0.9 | 11719.1 | 24
SIN | 2019-12-28 | 64962.8 | 55754.3 | 6 | 73455.2 | 20 | 17700.9 | 0.9 | 7720.7 | 24
SIN | 2019-12-29 | 61107.2 | 53043.6 | 6 | 70284.1 | 20 | 17240.5 | 0.9 | 8620.8 | 24
SIN | 2019-12-30 | 65512.5 | 55278.1 | 6 | 72358.7 | 21 | 17080.6 | 0.9 | 10828.9 | 24
SIN | 2019-12-31 | 62005.2 | 54762.3 | 6 | 69603.6 | 20 | 14841.3 | 0.9 | 7771.1 | 24
SIN | 2020-01-01 | 57135.1 | 50674.2 | 6 | 66800.2 | 21 | 16126 | 0.9 | 10292.1 | 24
SIN | 2020-01-02 | 65163.7 | 55241 | 5 | 71435.9 | 21 | 16194.9 | 0.9 | 10967.4 | 24
SIN | 2020-01-03 | 65150.4 | 56441.7 | 5 | 70677.6 | 21 | 14235.9 | 0.9 | 10604.1 | 24
SIN | 2020-01-04 | 61463.3 | 53630.1 | 6 | 70227.8 | 19 | 16597.7 | 0.9 | 8014 | 24
SIN | 2020-01-05 | 57634.7 | 49362.2 | 6 | 67883.3 | 20 | 18521.1 | 0.8 | 9418 | 24
SIN | 2020-01-06 | 67890.7 | 54344.1 | 5 | 77129.8 | 14 | 22785.7 | 0.9 | 14853.7 | 24
SIN | 2020-01-07 | 71538.4 | 59216.3 | 5 | 80473 | 14 | 21256.7 | 0.9 | 14668.6 | 24
SIN | 2020-01-08 | 72049.9 | 60827.2 | 5 | 80707.4 | 14 | 19880.2 | 0.9 | 13867.7 | 24
SIN | 2020-01-09 | 73126.3 | 61117.7 | 5 | 82399.2 | 14 | 21281.4 | 0.9 | 14606.8 | 24
SIN | 2020-01-10 | 73830.1 | 62120.6 | 5 | 83410.5 | 14 | 21289.9 | 0.9 | 15158.4 | 24
SIN | 2020-01-11 | 67669.5 | 59479.3 | 6 | 74613.9 | 19 | 15134.6 | 0.9 | 8063.1 | 24
SIN | 2020-01-12 | 62013 | 54319.2 | 6 | 71135.1 | 20 | 16815.9 | 0.9 | 8800.8 | 24
SIN | 2020-01-13 | 71521 | 59559.3 | 5 | 80693.9 | 14 | 21134.7 | 0.9 | 15343.5 | 24
SIN | 2020-01-14 | 72703.3 | 61123.4 | 5 | 81980.6 | 15 | 20857.2 | 0.9 | 14000.5 | 24
SIN | 2020-01-15 | 74319 | 61618.6 | 5 | 84313.8 | 14 | 22695.2 | 0.9 | 15229.2 | 24
SIN | 2020-01-16 | 75696.7 | 64442.6 | 5 | 84879 | 14 | 20436.4 | 0.9 | 15500.6 | 24
SIN | 2020-01-17 | 71773.4 | 63715.3 | 5 | 78675.1 | 14 | 14959.7 | 0.9 | 11955.9 | 24
SIN | 2020-01-18 | 64159.4 | 56338.4 | 6 | 72351 | 19 | 16012.6 | 0.9 | 7412.3 | 24
SIN | 2020-01-19 | 59308.4 | 50892.8 | 6 | 69690 | 20 | 18797.1 | 0.9 | 9065.5 | 24
SIN | 2020-01-20 | 70278.3 | 57968.5 | 4 | 79637.4 | 15 | 21668.9 | 0.9 | 14465.9 | 24
SIN | 2020-01-21 | 71963.7 | 61294.7 | 5 | 80345.9 | 15 | 19051.3 | 0.9 | 13514.5 | 24
SIN | 2020-01-22 | 70556.6 | 60390.4 | 4 | 77916.6 | 14 | 17526.2 | 0.9 | 13060.2 | 24
SIN | 2020-01-23 | 69089.7 | 59277.1 | 3 | 75582.9 | 15 | 16305.8 | 0.9 | 11879.6 | 24
SIN | 2020-01-24 | 68387.7 | 57529.3 | 3 | 75607.8 | 14 | 18078.5 | 0.9 | 12126.5 | 24
SIN | 2020-01-25 | 63441 | 54588 | 6 | 72649.3 | 20 | 18061.3 | 0.9 | 8416.6 | 24
SIN | 2020-01-26 | 59289.5 | 50160.5 | 6 | 70305 | 20 | 20144.5 | 0.8 | 9077.2 | 24
SIN | 2020-01-27 | 71444.3 | 57544.4 | 4 | 81800.7 | 15 | 24256.4 | 0.9 | 15774.9 | 24
SIN | 2020-01-28 | 73471.9 | 61709.6 | 4 | 82922.5 | 14 | 21212.9 | 0.9 | 14849.5 | 24
SIN | 2020-01-29 | 74121.3 | 62635.6 | 4 | 83045.2 | 15 | 20409.6 | 0.9 | 14232.3 | 24
SIN | 2020-01-30 | 74309.5 | 62996 | 4 | 83603 | 14 | 20607.1 | 0.9 | 14205.8 | 24
SIN | 2020-01-31 | 74279.1 | 63093 | 4 | 83567.8 | 14 | 20474.8 | 0.9 | 13857.6 | 24
SIN | 2020-02-01 | 68172.6 | 60568.4 | 6 | 74865.4 | 19 | 14296.9 | 0.9 | 7483.7 | 24
SIN | 2020-02-02 | 61633.3 | 53831.1 | 6 | 71007.4 | 20 | 17176.3 | 0.9 | 8999 | 24
SIN | 2020-02-03 | 71781.1 | 59079.9 | 4 | 81703.3 | 14 | 22623.3 | 0.9 | 14390.1 | 24
SIN | 2020-02-04 | 72633.5 | 61398.3 | 4 | 81293.1 | 15 | 19894.8 | 0.9 | 12464.1 | 24
SIN | 2020-02-05 | 72745 | 61283.1 | 3 | 81463.2 | 15 | 20180.1 | 0.9 | 12588.6 | 24
SIN | 2020-02-06 | 72507.2 | 60754.8 | 4 | 81162 | 15 | 20407.1 | 0.9 | 12813.5 | 24
SIN | 2020-02-07 | 72257.4 | 61533.3 | 4 | 80363.1 | 14 | 18829.8 | 0.9 | 12753.3 | 24
SIN | 2020-02-08 | 66760.1 | 58644.3 | 6 | 75133.5 | 19 | 16489.2 | 0.9 | 8155 | 24
SIN | 2020-02-09 | 61032.6 | 53278.5 | 6 | 71215.9 | 20 | 17937.5 | 0.9 | 10051.8 | 24
SIN | 2020-02-10 | 70367.3 | 58885.7 | 4 | 77930.9 | 14 | 19045.2 | 0.9 | 12594.9 | 24
SIN | 2020-02-11 | 69756.3 | 59154.6 | 4 | 76714.6 | 15 | 17560 | 0.9 | 10959.9 | 24
SIN | 2020-02-12 | 69512.9 | 58179.5 | 3 | 76911.4 | 15 | 18731.9 | 0.9 | 10984.8 | 24
SIN | 2020-02-13 | 70269 | 58257.6 | 3 | 78779.5 | 15 | 20521.9 | 0.9 | 11623.9 | 24
SIN | 2020-02-14 | 71412.4 | 59077.8 | 4 | 80537.5 | 14 | 21459.7 | 0.9 | 13231.4 | 24
SIN | 2020-02-15 | 67571.5 | 58332.6 | 6 | 76791.2 | 19 | 18458.6 | 0.9 | 9044.1 | 24
SIN | 2020-02-16 | 62774.1 | 53596.6 | 6 | 73333.2 | 20 | 19736.6 | 0.9 | 9426.6 | 24
SIN | 2020-02-17 | 74732.2 | 60727.7 | 4 | 85351.5 | 14 | 24623.8 | 0.9 | 15418.1 | 24
SIN | 2020-02-18 | 76814.7 | 64437.6 | 4 | 86509.7 | 14 | 22072.2 | 0.9 | 14761.7 | 24
SIN | 2020-02-19 | 76172 | 64414.2 | 4 | 85600.1 | 14 | 21185.9 | 0.9 | 13623.7 | 24
SIN | 2020-02-20 | 75593 | 64246.8 | 4 | 84449.6 | 14 | 20202.8 | 0.9 | 12901.3 | 24
SIN | 2020-02-21 | 73022 | 63841.2 | 4 | 79707.1 | 14 | 15865.8 | 0.9 | 11654.4 | 24
SIN | 2020-02-22 | 63735.1 | 57784.4 | 6 | 71522.1 | 19 | 13737.8 | 0.9 | 8188.2 | 24
SIN | 2020-02-23 | 56487.8 | 49256.8 | 6 | 66776 | 19 | 17519.2 | 0.8 | 11033.3 | 24
SIN | 2020-02-24 | 62076.7 | 53320.5 | 6 | 70650.8 | 19 | 17330.3 | 0.9 | 8119.6 | 24
SIN | 2020-02-25 | 63500.4 | 55344.7 | 6 | 73151.5 | 19 | 17806.8 | 0.9 | 7105.4 | 24
SIN | 2020-02-26 | 68960.9 | 58541.3 | 4 | 76121.7 | 21 | 17580.4 | 0.9 | 9401.7 | 24
SIN | 2020-02-27 | 70054.2 | 59611.8 | 4 | 76637.7 | 15 | 17025.9 | 0.9 | 10927.4 | 24
SIN | 2020-02-28 | 69216.5 | 58603.6 | 4 | 75885.1 | 14 | 17281.5 | 0.9 | 11255 | 24
SIN | 2020-02-29 | 63551.4 | 55785.4 | 6 | 73710.4 | 19 | 17925 | 0.9 | 9154.5 | 24
SIN | 2020-03-01 | 57345 | 49373.8 | 6 | 68275.3 | 19 | 18901.5 | 0.8 | 10784.7 | 24
SIN | 2020-03-02 | 67144.9 | 54053.3 | 3 | 75092.3 | 15 | 21039 | 0.9 | 12227.5 | 24
SIN | 2020-03-03 | 68887 | 56489 | 3 | 77035.6 | 15 | 20546.6 | 0.9 | 11226.1 | 24
SIN | 2020-03-04 | 69915 | 56586.7 | 3 | 77893.7 | 15 | 21307 | 0.9 | 11199.5 | 24
SIN | 2020-03-05 | 70632.6 | 58578.6 | 3 | 78950.6 | 15 | 20372 | 0.9 | 11764.7 | 24
SIN | 2020-03-06 | 69945.2 | 58895.6 | 3 | 77627.3 | 15 | 18731.7 | 0.9 | 10975.4 | 24
SIN | 2020-03-07 | 63912.2 | 56223.8 | 6 | 74172.6 | 19 | 17948.8 | 0.9 | 9002.2 | 24
SIN | 2020-03-08 | 58454.5 | 49701.4 | 6 | 69798.5 | 19 | 20097.1 | 0.8 | 10601.9 | 24
SIN | 2020-03-09 | 70412.2 | 55838.5 | 3 | 80655.4 | 15 | 24816.9 | 0.9 | 13340.1 | 24
SIN | 2020-03-10 | 73206.7 | 60346.3 | 4 | 82829.7 | 15 | 22483.4 | 0.9 | 12957.8 | 24
SIN | 2020-03-11 | 73718.1 | 61400.2 | 4 | 83336.8 | 15 | 21936.6 | 0.9 | 12179.8 | 24
SIN | 2020-03-12 | 73995 | 61327.3 | 4 | 83460 | 15 | 22132.7 | 0.9 | 12214.2 | 24
SIN | 2020-03-13 | 74649.9 | 62383 | 4 | 84341.7 | 14 | 21958.8 | 0.9 | 12967.9 | 24
SIN | 2020-03-14 | 68097.9 | 59786.4 | 6 | 77531.7 | 19 | 17745.3 | 0.9 | 8221.4 | 24
SIN | 2020-03-15 | 62256.2 | 53719 | 7 | 73273.9 | 19 | 19554.8 | 0.8 | 10983.8 | 24
SIN | 2020-03-16 | 72797 | 59538.3 | 4 | 82951.4 | 14 | 23413.2 | 0.9 | 14092.8 | 24
SIN | 2020-03-17 | 73601.8 | 61757.3 | 4 | 82629.3 | 15 | 20872 | 0.9 | 12524.8 | 24
SIN | 2020-03-18 | 73496 | 62215.6 | 4 | 82291.3 | 15 | 20075.7 | 0.9 | 13033.8 | 24
SIN | 2020-03-19 | 72084.7 | 61869 | 4 | 79106.8 | 15 | 17237.9 | 0.9 | 11308.3 | 24
SIN | 2020-03-20 | 70002.3 | 61612.7 | 4 | 76213.8 | 19 | 14601.2 | 0.9 | 10143.2 | 24
SIN | 2020-03-21 | 62217.7 | 55877.2 | 6 | 72728.4 | 19 | 16851.2 | 0.9 | 11089.7 | 24
SIN | 2020-03-22 | 56673.4 | 48150.7 | 7 | 69408.7 | 19 | 21258 | 0.8 | 13628.3 | 24
SIN | 2020-03-23 | 62885 | 53196 | 4 | 72900.3 | 19 | 19704.3 | 0.9 | 9570.2 | 24
SIN | 2020-03-24 | 62120.8 | 53480.2 | 6 | 72120.5 | 19 | 18640.2 | 0.9 | 7510.4 | 24
SIN | 2020-03-25 | 61676.4 | 52592.7 | 6 | 71964.7 | 19 | 19372 | 0.9 | 7563.1 | 24
SIN | 2020-03-26 | 61582.4 | 52490 | 6 | 71556.5 | 19 | 19066.5 | 0.9 | 7747.1 | 24
SIN | 2020-03-27 | 61379.4 | 52554.3 | 6 | 70520.4 | 19 | 17966.1 | 0.9 | 7853.8 | 24
SIN | 2020-03-28 | 58935.4 | 50858.2 | 6 | 70743.1 | 19 | 19884.9 | 0.8 | 10730.1 | 24
SIN | 2020-03-29 | 55748.9 | 47426.4 | 7 | 67458.7 | 19 | 20032.4 | 0.8 | 12224.3 | 24
SIN | 2020-03-30 | 61869.4 | 52282.6 | 4 | 71077.2 | 19 | 18794.6 | 0.9 | 8659.9 | 24
SIN | 2020-03-31 | 62858.1 | 53991.3 | 6 | 70832.2 | 19 | 16840.9 | 0.9 | 8018 | 24
SIN | 2020-04-01 | 62598 | 53841.9 | 6 | 70590.5 | 19 | 16748.6 | 0.9 | 7648.2 | 24
SIN | 2020-04-02 | 62945.9 | 53872.9 | 6 | 70875.3 | 19 | 17002.4 | 0.9 | 8037.1 | 24
SIN | 2020-04-03 | 62041.4 | 54090.4 | 6 | 69261.4 | 19 | 15171 | 0.9 | 7761.9 | 24
SIN | 2020-04-04 | 57102.8 | 49718.7 | 6 | 68722.1 | 19 | 19003.4 | 0.8 | 11579.8 | 24
SIN | 2020-04-05 | 53966.9 | 45232.1 | 7 | 66155.7 | 19 | 20923.6 | 0.8 | 12899.9 | 24
SIN | 2020-04-06 | 61188.2 | 51523.4 | 4 | 69294.6 | 19 | 17771.2 | 0.9 | 9626 | 24
SIN | 2020-04-07 | 61028.2 | 52985.2 | 6 | 68912.4 | 19 | 15927.2 | 0.9 | 8003.7 | 24
SIN | 2020-04-08 | 59743.1 | 52109.4 | 6 | 67998.4 | 19 | 15888.9 | 0.9 | 7429.6 | 24
SIN | 2020-04-09 | 58222.2 | 50477.5 | 6 | 67041.6 | 19 | 16564.1 | 0.9 | 7641 | 24
SIN | 2020-04-10 | 51254.5 | 43234.9 | 7 | 62986.5 | 19 | 19751.6 | 0.8 | 12734.1 | 24
SIN | 2020-04-11 | 52495.3 | 44451 | 6 | 65230.5 | 19 | 20779.5 | 0.8 | 12208 | 24
SIN | 2020-04-12 | 50081.3 | 42041.4 | 7 | 62429.2 | 19 | 20387.8 | 0.8 | 13452.9 | 24
SIN | 2020-04-13 | 57705.1 | 46733 | 4 | 68404.6 | 18 | 21671.6 | 0.8 | 9979.2 | 24
SIN | 2020-04-14 | 58646.1 | 50060.8 | 4 | 67939.6 | 18 | 17878.8 | 0.9 | 8847.4 | 24
SIN | 2020-04-15 | 58840.6 | 50048.5 | 4 | 68754.1 | 18 | 18705.6 | 0.9 | 8664 | 24
SIN | 2020-04-16 | 57786.2 | 49521 | 4 | 67373.2 | 18 | 17852.2 | 0.9 | 7984 | 24
SIN | 2020-04-17 | 57618.4 | 48642.8 | 4 | 67463.2 | 18 | 18820.5 | 0.9 | 8569 | 24
SIN | 2020-04-18 | 53826.4 | 46373.8 | 6 | 66195.9 | 18 | 19822 | 0.8 | 12607.2 | 24
SIN | 2020-04-19 | 49803.8 | 41570.9 | 7 | 62350 | 19 | 20779.1 | 0.8 | 13996.4 | 24
SIN | 2020-04-20 | 55154.9 | 45667.7 | 4 | 66171.8 | 18 | 20504.2 | 0.8 | 8173.2 | 24
SIN | 2020-04-21 | 54254.2 | 46023.5 | 6 | 67008.8 | 18 | 20985.3 | 0.8 | 11626.5 | 24
SIN | 2020-04-22 | 58463.1 | 47920.4 | 4 | 69089.5 | 18 | 21169.1 | 0.8 | 9526.3 | 24
SIN | 2020-04-23 | 58838.6 | 49544.6 | 4 | 68934.9 | 18 | 19390.2 | 0.9 | 8421.1 | 24
SIN | 2020-04-24 | 58928.1 | 49415 | 4 | 68535.2 | 18 | 19120.2 | 0.9 | 8820 | 24
SIN | 2020-04-25 | 54832.9 | 47331.9 | 6 | 66991.3 | 18 | 19659.3 | 0.8 | 12235 | 24
SIN | 2020-04-26 | 51215.7 | 42590 | 7 | 63800.3 | 19 | 21210.3 | 0.8 | 13554 | 24
SIN | 2020-04-27 | 58072.9 | 47539.1 | 4 | 68387.4 | 18 | 20848.3 | 0.8 | 9774.8 | 24
SIN | 2020-04-28 | 59149.5 | 49288.1 | 4 | 69431.4 | 18 | 20143.3 | 0.9 | 8798 | 24
SIN | 2020-04-29 | 59825.9 | 49939.9 | 4 | 69983.3 | 18 | 20043.4 | 0.9 | 9053.2 | 24
SIN | 2020-04-30 | 59632.8 | 50147.3 | 4 | 69518.3 | 18 | 19371.1 | 0.9 | 8882.2 | 24
SIN | 2020-05-01 | 53701.7 | 45609 | 7 | 66158.1 | 18 | 20549 | 0.8 | 13264.4 | 24
SIN | 2020-05-02 | 53012.5 | 45197.2 | 6 | 65900.2 | 18 | 20703 | 0.8 | 12776.4 | 24
SIN | 2020-05-03 | 49778 | 41524.1 | 7 | 62789.5 | 18 | 21265.4 | 0.8 | 14956.3 | 24
SIN | 2020-05-04 | 57210.2 | 45847.7 | 4 | 68813.8 | 18 | 22966.1 | 0.8 | 10190.3 | 24
SIN | 2020-05-05 | 59162.2 | 49044.9 | 4 | 69380.9 | 18 | 20336 | 0.9 | 9135.8 | 24
SIN | 2020-05-06 | 59704.9 | 50023.1 | 3 | 69683.1 | 18 | 19659.9 | 0.9 | 8947.8 | 24
SIN | 2020-05-07 | 58431.1 | 49545.6 | 3 | 68252.1 | 18 | 18706.5 | 0.9 | 8230.8 | 24
SIN | 2020-05-08 | 57626.1 | 47971.8 | 4 | 68765.9 | 18 | 20794.1 | 0.8 | 8683.2 | 24
SIN | 2020-05-09 | 53423.4 | 45662.2 | 6 | 67198.8 | 18 | 21536.5 | 0.8 | 13546 | 24
SIN | 2020-05-10 | 48600.9 | 40358.3 | 7 | 61554.1 | 18 | 21195.8 | 0.8 | 15785.8 | 24
SIN | 2020-05-11 | 57010.9 | 45260.3 | 3 | 69641.3 | 18 | 24381 | 0.8 | 9764.4 | 24
SIN | 2020-05-12 | 59120.8 | 48901.4 | 3 | 69953.6 | 18 | 21052.1 | 0.8 | 9304.9 | 24
SIN | 2020-05-13 | 59808.5 | 49576.1 | 3 | 70559.9 | 18 | 20983.8 | 0.8 | 9190.9 | 24
SIN | 2020-05-14 | 59615 | 49807.8 | 3 | 70115.1 | 18 | 20307.3 | 0.9 | 8526 | 24
SIN | 2020-05-15 | 58702.3 | 49540.5 | 4 | 68813.7 | 18 | 19273.2 | 0.9 | 8129.8 | 24
SIN | 2020-05-16 | 53788.1 | 46921 | 6 | 67471.6 | 18 | 20550.6 | 0.8 | 13875.1 | 24
SIN | 2020-05-17 | 49414.7 | 40704.7 | 7 | 63703.8 | 18 | 22999.1 | 0.8 | 15908.5 | 24
SIN | 2020-05-18 | 57060.6 | 45360.8 | 3 | 69547.1 | 18 | 24186.4 | 0.8 | 9322.2 | 24
SIN | 2020-05-19 | 58583.2 | 48312.6 | 3 | 70193.9 | 18 | 21881.3 | 0.8 | 8733.8 | 24
SIN | 2020-05-20 | 59295.4 | 49102.7 | 3 | 70396.7 | 18 | 21294 | 0.8 | 8878.1 | 24
SIN | 2020-05-21 | 59638.2 | 49333.4 | 4 | 70477.1 | 18 | 21143.7 | 0.8 | 8309 | 24
SIN | 2020-05-22 | 59553.1 | 49845.1 | 4 | 69656.7 | 18 | 19811.6 | 0.9 | 8593.1 | 24
SIN | 2020-05-23 | 55750.4 | 48893.3 | 6 | 67960.3 | 18 | 19067 | 0.8 | 12080.6 | 24
SIN | 2020-05-24 | 50515.6 | 42589.9 | 7 | 62955.9 | 18 | 20366 | 0.8 | 14110.9 | 24
SIN | 2020-05-25 | 55289.6 | 45306.4 | 3 | 67977.3 | 18 | 22670.8 | 0.8 | 8709 | 24
SIN | 2020-05-26 | 57026.9 | 46974.3 | 3 | 69837 | 18 | 22862.7 | 0.8 | 8625 | 24
SIN | 2020-05-27 | 57445.5 | 47025.9 | 3 | 70467.9 | 18 | 23441.9 | 0.8 | 8542 | 24
SIN | 2020-05-28 | 57497.2 | 47461.1 | 4 | 70289.2 | 18 | 22828.1 | 0.8 | 8288.3 | 24
SIN | 2020-05-29 | 57026.9 | 46971.4 | 3 | 69495.7 | 18 | 22524.2 | 0.8 | 8140.4 | 24
SIN | 2020-05-30 | 52981.1 | 45635 | 6 | 67915.3 | 18 | 22280.2 | 0.8 | 14394.7 | 24
SIN | 2020-05-31 | 48841.7 | 40373.5 | 7 | 63367.9 | 18 | 22994.4 | 0.8 | 15895.3 | 24
SIN | 2020-06-01 | 56824.3 | 44344.4 | 3 | 70384.7 | 18 | 26040.3 | 0.8 | 9729.9 | 24
SIN | 2020-06-02 | 58985.9 | 47951 | 3 | 70902.7 | 18 | 22951.7 | 0.8 | 9402.9 | 24
SIN | 2020-06-03 | 59703.4 | 48783.7 | 4 | 71614.2 | 18 | 22830.5 | 0.8 | 9176 | 24
SIN | 2020-06-04 | 60364.5 | 49790.2 | 3 | 71134.8 | 18 | 21344.6 | 0.8 | 9269.1 | 24
SIN | 2020-06-05 | 59836.6 | 49614.7 | 4 | 70024.7 | 18 | 20410.1 | 0.9 | 8961.9 | 24
SIN | 2020-06-06 | 55264.5 | 48007.7 | 6 | 68562.1 | 18 | 20554.4 | 0.8 | 12831.8 | 24
SIN | 2020-06-07 | 50342.8 | 42156.7 | 7 | 64175.4 | 18 | 22018.7 | 0.8 | 15684.4 | 24
SIN | 2020-06-08 | 58871.5 | 46236.7 | 3 | 71213 | 18 | 24976.3 | 0.8 | 9993.6 | 24
SIN | 2020-06-09 | 60762.4 | 49696.1 | 3 | 71446.1 | 18 | 21750.1 | 0.9 | 9444.4 | 24
SIN | 2020-06-10 | 60965.7 | 50299.8 | 4 | 70963.1 | 18 | 20663.3 | 0.9 | 9357.2 | 24
SIN | 2020-06-11 | 56660.3 | 48916.8 | 6 | 69426.9 | 18 | 20510.1 | 0.8 | 11206.6 | 24
SIN | 2020-06-12 | 58077.2 | 47964.9 | 4 | 69677 | 18 | 21712.1 | 0.8 | 8331.8 | 24
SIN | 2020-06-13 | 54916.2 | 47606.8 | 6 | 67791.7 | 18 | 20184.9 | 0.8 | 12544.4 | 24
SIN | 2020-06-14 | 50117.3 | 42608.4 | 7 | 62598.9 | 18 | 19990.5 | 0.8 | 14800.9 | 24
SIN | 2020-06-15 | 57305.7 | 45287.1 | 3 | 69283.5 | 18 | 23996.5 | 0.8 | 9862.1 | 24
SIN | 2020-06-16 | 58552.5 | 47969.5 | 3 | 69573.1 | 18 | 21603.6 | 0.8 | 8742 | 24
SIN | 2020-06-17 | 58625 | 48107.1 | 4 | 69764.2 | 18 | 21657 | 0.8 | 8527.9 | 24
SIN | 2020-06-18 | 58565 | 47818.4 | 3 | 70323.5 | 18 | 22505.1 | 0.8 | 8378.4 | 24
SIN | 2020-06-19 | 59042.4 | 48403.4 | 3 | 70141.7 | 18 | 21738.3 | 0.8 | 8664.3 | 24
SIN | 2020-06-20 | 55612.1 | 48446.4 | 4 | 68748.1 | 18 | 20301.7 | 0.8 | 12099 | 24
SIN | 2020-06-21 | 50970.9 | 42437 | 7 | 64751.6 | 18 | 22314.5 | 0.8 | 15191 | 24
SIN | 2020-06-22 | 59408.2 | 47139.7 | 3 | 71219.1 | 18 | 24079.4 | 0.8 | 9993.4 | 24
SIN | 2020-06-23 | 60097.5 | 49922.9 | 3 | 71228.4 | 18 | 21305.6 | 0.8 | 8392.6 | 24
SIN | 2020-06-24 | 59953.1 | 49586.1 | 4 | 71742.5 | 18 | 22156.5 | 0.8 | 8119.9 | 24
SIN | 2020-06-25 | 60896.3 | 49969.7 | 3 | 71616.6 | 18 | 21646.9 | 0.9 | 8916 | 24
SIN | 2020-06-26 | 60708.4 | 50324 | 3 | 71058.6 | 18 | 20734.6 | 0.9 | 8861.1 | 24
SIN | 2020-06-27 | 56397.7 | 49621.2 | 6 | 68671.6 | 18 | 19050.4 | 0.8 | 11803 | 24
SIN | 2020-06-28 | 51030 | 42739.9 | 7 | 64580.8 | 18 | 21840.9 | 0.8 | 14954.7 | 24
SIN | 2020-06-29 | 58915.8 | 46328.9 | 3 | 70842.6 | 18 | 24513.7 | 0.8 | 10257.2 | 24
SIN | 2020-06-30 | 58945.1 | 48387.3 | 3 | 68166.8 | 18 | 19779.4 | 0.9 | 9569.9 | 24
SIN | 2020-07-01 | 58895.4 | 48023.2 | 4 | 70687.6 | 18 | 22664.4 | 0.8 | 8778.7 | 24
SIN | 2020-07-02 | 59605.3 | 48797.8 | 3 | 71704.3 | 18 | 22906.5 | 0.8 | 8406.9 | 24
SIN | 2020-07-03 | 59326.8 | 49089.3 | 3 | 70561.3 | 18 | 21472 | 0.8 | 8426.6 | 24
SIN | 2020-07-04 | 54918.9 | 47870 | 4 | 68544.1 | 18 | 20674.2 | 0.8 | 13465.4 | 24
SIN | 2020-07-05 | 50620.1 | 42048.2 | 7 | 64201 | 18 | 22152.8 | 0.8 | 14907.7 | 24
SIN | 2020-07-06 | 59327.4 | 46485.9 | 3 | 71290.5 | 18 | 24804.5 | 0.8 | 10065.6 | 24
SIN | 2020-07-07 | 61049.4 | 49730.4 | 3 | 71909 | 18 | 22178.6 | 0.8 | 9120.1 | 24
SIN | 2020-07-08 | 61235.5 | 49980.2 | 4 | 72224.5 | 18 | 22244.3 | 0.8 | 9273.1 | 24
SIN | 2020-07-09 | 60923.2 | 50289.6 | 3 | 72173 | 18 | 21883.4 | 0.8 | 8657.3 | 24
SIN | 2020-07-10 | 59932 | 49845.6 | 4 | 70685.5 | 18 | 20839.9 | 0.8 | 8611.4 | 24
SIN | 2020-07-11 | 55827.3 | 48481.7 | 4 | 69105.6 | 18 | 20623.9 | 0.8 | 12723.5 | 24
SIN | 2020-07-12 | 51469.6 | 42838.4 | 7 | 65022.5 | 18 | 22184.1 | 0.8 | 14957.4 | 24
SIN | 2020-07-13 | 60483.3 | 47530.2 | 3 | 72287 | 18 | 24756.8 | 0.8 | 10057.8 | 24
SIN | 2020-07-14 | 61811.5 | 51011.5 | 4 | 72316.6 | 18 | 21305 | 0.9 | 8942.2 | 24
SIN | 2020-07-15 | 61418.8 | 50752.7 | 3 | 72214.3 | 18 | 21461.6 | 0.9 | 8715.8 | 24
SIN | 2020-07-16 | 61124.4 | 50256.2 | 4 | 72205.1 | 18 | 21948.8 | 0.8 | 8698.7 | 24
SIN | 2020-07-17 | 60871.2 | 49943.6 | 4 | 71887.9 | 18 | 21944.3 | 0.8 | 9101.8 | 24
SIN | 2020-07-18 | 56422.2 | 49366.2 | 4 | 69367.1 | 18 | 20000.8 | 0.8 | 12566 | 24
SIN | 2020-07-19 | 50976 | 42607 | 7 | 64720.4 | 18 | 22113.4 | 0.8 | 15497.4 | 24
SIN | 2020-07-20 | 59392.2 | 46925.1 | 3 | 71485.3 | 18 | 24560.3 | 0.8 | 9684.4 | 24
SIN | 2020-07-21 | 61215.8 | 50438.6 | 3 | 72179.9 | 18 | 21741.3 | 0.8 | 8656.2 | 24
SIN | 2020-07-22 | 61532 | 50526.5 | 4 | 72745.3 | 18 | 22218.8 | 0.8 | 8894.8 | 24
SIN | 2020-07-23 | 61763.9 | 50966 | 3 | 72742.7 | 18 | 21776.7 | 0.8 | 8534 | 24
SIN | 2020-07-24 | 61752.2 | 51205.3 | 3 | 72282.4 | 18 | 21077 | 0.9 | 8668.1 | 24
SIN | 2020-07-25 | 57387.9 | 50760.2 | 4 | 70134.8 | 18 | 19374.6 | 0.8 | 12659.1 | 24
SIN | 2020-07-26 | 51717.7 | 44244.5 | 7 | 64593.2 | 18 | 20348.8 | 0.8 | 14943.5 | 24
SIN | 2020-07-27 | 60582.5 | 47614.3 | 3 | 72486.3 | 18 | 24872 | 0.8 | 10283.1 | 24
SIN | 2020-07-28 | 63007.9 | 51310.7 | 4 | 73965 | 18 | 22654.4 | 0.9 | 9594.3 | 24
SIN | 2020-07-29 | 62949.8 | 52275.9 | 3 | 73749 | 18 | 21473.1 | 0.9 | 9092.3 | 24
SIN | 2020-07-30 | 62100.3 | 51223.3 | 4 | 73371.5 | 18 | 22148.2 | 0.8 | 9032.7 | 24
SIN | 2020-07-31 | 61440.6 | 50864.4 | 4 | 71929.5 | 18 | 21065.1 | 0.9 | 9052.7 | 24
SIN | 2020-08-01 | 56518.5 | 49732.9 | 4 | 69458.9 | 18 | 19726 | 0.8 | 12507 | 24
SIN | 2020-08-02 | 51240.4 | 42930.3 | 7 | 64936.2 | 18 | 22005.9 | 0.8 | 15435.3 | 24
SIN | 2020-08-03 | 59829.1 | 47437.3 | 3 | 71892 | 18 | 24454.7 | 0.8 | 10057.5 | 24
SIN | 2020-08-04 | 61397.6 | 50426.1 | 3 | 72739.4 | 18 | 22313.3 | 0.8 | 8889.8 | 24
SIN | 2020-08-05 | 61648.5 | 50749.5 | 3 | 72759.7 | 18 | 22010.2 | 0.8 | 8844.8 | 24
SIN | 2020-08-06 | 61842.7 | 51043.9 | 3 | 72848 | 18 | 21804.2 | 0.8 | 8782.2 | 24
SIN | 2020-08-07 | 62154.8 | 51441 | 3 | 72686 | 18 | 21245.1 | 0.9 | 8898.7 | 24
SIN | 2020-08-08 | 57656.9 | 50620.1 | 4 | 70245.3 | 19 | 19625.2 | 0.8 | 11209.7 | 24
SIN | 2020-08-09 | 51979.2 | 44286.2 | 7 | 64842.4 | 19 | 20556.2 | 0.8 | 15328.6 | 24
SIN | 2020-08-10 | 61505.4 | 48466.3 | 3 | 73145.7 | 18 | 24679.4 | 0.8 | 10396.8 | 24
SIN | 2020-08-11 | 63745.5 | 52248.5 | 4 | 74218.3 | 18 | 21969.9 | 0.9 | 9743.4 | 24
SIN | 2020-08-12 | 64573.3 | 53184.8 | 4 | 75337.3 | 18 | 22152.5 | 0.9 | 9851.7 | 24
SIN | 2020-08-13 | 64641.9 | 52891.8 | 3 | 75199.7 | 18 | 22307.9 | 0.9 | 9681.5 | 24
SIN | 2020-08-14 | 64910.3 | 53478.6 | 4 | 74784.1 | 18 | 21305.5 | 0.9 | 9786 | 24
SIN | 2020-08-15 | 59645.6 | 52599.8 | 6 | 70496.7 | 19 | 17896.8 | 0.8 | 9377.5 | 24
SIN | 2020-08-16 | 54136.8 | 46298.9 | 7 | 66035.6 | 19 | 19736.7 | 0.8 | 13864.9 | 24
SIN | 2020-08-17 | 63071.4 | 50084.4 | 3 | 73972.7 | 18 | 23888.3 | 0.9 | 10655.4 | 24
SIN | 2020-08-18 | 64974.4 | 53584.5 | 4 | 75263.9 | 18 | 21679.4 | 0.9 | 10091.4 | 24
SIN | 2020-08-19 | 65565.2 | 53965.3 | 3 | 76127.4 | 18 | 22162 | 0.9 | 9750.4 | 24
SIN | 2020-08-20 | 65076.9 | 54479.3 | 4 | 74579.1 | 18 | 20099.8 | 0.9 | 9317.3 | 24
SIN | 2020-08-21 | 63136.7 | 52572.3 | 4 | 72605.6 | 18 | 20033.3 | 0.9 | 9501.5 | 24
SIN | 2020-08-22 | 57238.1 | 50343.2 | 6 | 69365.4 | 18 | 19022.2 | 0.8 | 11548 | 24
SIN | 2020-08-23 | 51311.1 | 42708.7 | 7 | 65018.3 | 19 | 22309.6 | 0.8 | 14908.3 | 24
SIN | 2020-08-24 | 60251.4 | 47251.5 | 3 | 72384.2 | 18 | 25132.7 | 0.8 | 10216 | 24
SIN | 2020-08-25 | 61945.4 | 50835 | 3 | 73187.4 | 18 | 22352.4 | 0.8 | 9106.3 | 24
SIN | 2020-08-26 | 62589.1 | 51509.6 | 3 | 73808.7 | 18 | 22299.2 | 0.8 | 8905.7 | 24
SIN | 2020-08-27 | 63585 | 52351.1 | 3 | 74245.1 | 18 | 21894 | 0.9 | 9451.3 | 24
SIN | 2020-08-28 | 64270.2 | 53128.5 | 3 | 73754.9 | 18 | 20626.4 | 0.9 | 9917 | 24
SIN | 2020-08-29 | 60208.4 | 52118.3 | 6 | 72303.5 | 19 | 20185.1 | 0.8 | 10837.5 | 24
SIN | 2020-08-30 | 55391.1 | 46712.3 | 6 | 68244.9 | 19 | 21532.5 | 0.8 | 12999.1 | 24
SIN | 2020-08-31 | 64723.6 | 52326 | 3 | 74569 | 18 | 22243 | 0.9 | 10653.3 | 24
SIN | 2020-09-01 | 65343.3 | 54425.3 | 4 | 74197.9 | 18 | 19772.6 | 0.9 | 10109.5 | 24
SIN | 2020-09-02 | 65581.9 | 54390.7 | 4 | 74812.2 | 18 | 20421.5 | 0.9 | 9898.4 | 24
SIN | 2020-09-03 | 66010.2 | 54639.3 | 4 | 75191.5 | 18 | 20552.2 | 0.9 | 10333.9 | 24
SIN | 2020-09-04 | 66515.2 | 55300.7 | 4 | 75228 | 18 | 19927.3 | 0.9 | 10404.6 | 24
SIN | 2020-09-05 | 61278.1 | 53566.6 | 6 | 72491.5 | 19 | 18924.8 | 0.8 | 10096 | 24
SIN | 2020-09-06 | 55440.2 | 47451.2 | 7 | 67470.7 | 19 | 20019.5 | 0.8 | 12932.6 | 24
SIN | 2020-09-07 | 58162.2 | 49024 | 6 | 70844.7 | 19 | 21820.7 | 0.8 | 10660.9 | 24
SIN | 2020-09-08 | 65925.1 | 53360.9 | 4 | 75294.6 | 18 | 21933.7 | 0.9 | 11475.7 | 24
SIN | 2020-09-09 | 67893.8 | 55892.6 | 4 | 76716 | 18 | 20823.5 | 0.9 | 10806.6 | 24
SIN | 2020-09-10 | 68953.6 | 56967.9 | 4 | 77626.8 | 15 | 20658.9 | 0.9 | 11134.9 | 24
SIN | 2020-09-11 | 69174.1 | 58122.4 | 4 | 77457.5 | 15 | 19335 | 0.9 | 10810.9 | 24
SIN | 2020-09-12 | 64521.2 | 56120.8 | 6 | 74958.6 | 19 | 18837.8 | 0.9 | 8672.1 | 24
SIN | 2020-09-13 | 58234.8 | 49964.8 | 6 | 69742.8 | 19 | 19778 | 0.8 | 11573.5 | 24
SIN | 2020-09-14 | 67854.5 | 54731.2 | 4 | 77051.1 | 15 | 22319.9 | 0.9 | 12686 | 24
SIN | 2020-09-15 | 67621.7 | 57825.6 | 4 | 75133.2 | 18 | 17307.6 | 0.9 | 10041.2 | 24
SIN | 2020-09-16 | 68148.6 | 56302.8 | 4 | 76810.4 | 18 | 20507.7 | 0.9 | 11088.5 | 24
SIN | 2020-09-17 | 68985.4 | 57385.1 | 4 | 77232.6 | 18 | 19847.5 | 0.9 | 11291.5 | 24
SIN | 2020-09-18 | 68927.5 | 57765.6 | 4 | 76625 | 15 | 18859.5 | 0.9 | 11094.6 | 24
SIN | 2020-09-19 | 64165.1 | 55898.7 | 6 | 74383.6 | 19 | 18484.9 | 0.9 | 9289.6 | 24
SIN | 2020-09-20 | 57226.3 | 50106.9 | 7 | 68203.9 | 19 | 18097 | 0.8 | 12348.9 | 24
SIN | 2020-09-21 | 65077.7 | 53116.6 | 3 | 74095.9 | 19 | 20979.3 | 0.9 | 11562.6 | 24
SIN | 2020-09-22 | 65367.1 | 54735.3 | 3 | 74169.3 | 19 | 19433.9 | 0.9 | 10412 | 24
SIN | 2020-09-23 | 65244.1 | 54094.1 | 3 | 74803.3 | 19 | 20709.2 | 0.9 | 10206.3 | 24
SIN | 2020-09-24 | 66238.4 | 54780.2 | 4 | 75979.9 | 19 | 21199.7 | 0.9 | 10731.1 | 24
SIN | 2020-09-25 | 67027.5 | 55350.1 | 4 | 75395.4 | 19 | 20045.4 | 0.9 | 11216.4 | 24
SIN | 2020-09-26 | 63228.4 | 54495.4 | 6 | 74524.7 | 19 | 20029.3 | 0.8 | 9366 | 24
SIN | 2020-09-27 | 59052.8 | 49711.9 | 6 | 71348.3 | 19 | 21636.4 | 0.8 | 11536 | 24
SIN | 2020-09-28 | 69323.8 | 56598.4 | 4 | 77963.6 | 15 | 21365.2 | 0.9 | 13272.3 | 24
SIN | 2020-09-29 | 70673.9 | 59535.9 | 4 | 78796.9 | 15 | 19261 | 0.9 | 11849.4 | 24
SIN | 2020-09-30 | 72520.8 | 60225.4 | 4 | 82431 | 15 | 22205.6 | 0.9 | 12591.5 | 24
SIN | 2020-10-01 | 73985.8 | 62057.8 | 6 | 83160.5 | 15 | 21102.7 | 0.9 | 12524.9 | 24
SIN | 2020-10-02 | 75081.9 | 63645.7 | 5 | 84747.9 | 15 | 21102.2 | 0.9 | 13547.8 | 24
SIN | 2020-10-03 | 68556.9 | 61087.5 | 6 | 76501.9 | 19 | 15414.4 | 0.9 | 7308.4 | 24
SIN | 2020-10-04 | 60410.6 | 52697.6 | 7 | 70720.1 | 19 | 18022.5 | 0.9 | 10662.6 | 24
SIN | 2020-10-05 | 70663.1 | 57325.3 | 4 | 80715.2 | 15 | 23389.8 | 0.9 | 13450.4 | 24
SIN | 2020-10-06 | 73653.9 | 61764.9 | 5 | 83079.4 | 15 | 21314.5 | 0.9 | 13448.4 | 24
SIN | 2020-10-07 | 74849 | 62969 | 5 | 84529.8 | 15 | 21560.8 | 0.9 | 13054.1 | 24
SIN | 2020-10-08 | 73679 | 63205.4 | 6 | 81306.7 | 15 | 18101.3 | 0.9 | 11745.7 | 24
SIN | 2020-10-09 | 71907.4 | 62630.3 | 5 | 78434.5 | 14 | 15804.2 | 0.9 | 11837.1 | 24
SIN | 2020-10-10 | 64394.4 | 57636 | 6 | 73408.3 | 19 | 15772.3 | 0.9 | 8968.9 | 24
SIN | 2020-10-11 | 56139.2 | 48628.9 | 6 | 66763.5 | 19 | 18134.7 | 0.8 | 11171.4 | 24
SIN | 2020-10-12 | 58018.4 | 48622.2 | 6 | 71007.7 | 19 | 22385.4 | 0.8 | 11318.3 | 24
SIN | 2020-10-13 | 68004.9 | 54495.1 | 3 | 77475.6 | 15 | 22980.5 | 0.9 | 13708.9 | 24
SIN | 2020-10-14 | 71358.2 | 59598.6 | 5 | 80727.3 | 15 | 21128.7 | 0.9 | 12558.1 | 24
SIN | 2020-10-15 | 69660.2 | 60413.9 | 5 | 76254.7 | 19 | 15840.7 | 0.9 | 9984 | 24
SIN | 2020-10-16 | 68556.5 | 58954.8 | 4 | 75444.2 | 19 | 16489.4 | 0.9 | 10674.6 | 24
SIN | 2020-10-17 | 63002.3 | 55309.7 | 6 | 73820.1 | 19 | 18510.4 | 0.9 | 9353 | 24
SIN | 2020-10-18 | 57245.7 | 48379.4 | 6 | 69229.5 | 19 | 20850.1 | 0.8 | 11426.3 | 24
SIN | 2020-10-19 | 66829.9 | 54522 | 4 | 75746.4 | 19 | 21224.4 | 0.9 | 12183.9 | 24
SIN | 2020-10-20 | 69779.6 | 57740.8 | 5 | 78053.6 | 15 | 20312.8 | 0.9 | 12693.9 | 24
SIN | 2020-10-21 | 70138.4 | 58664.9 | 5 | 78060.5 | 15 | 19395.6 | 0.9 | 11941.9 | 24
SIN | 2020-10-22 | 69682.8 | 58353.9 | 5 | 77547.3 | 15 | 19193.4 | 0.9 | 11814.9 | 24
SIN | 2020-10-23 | 69238.8 | 58098.7 | 5 | 77026.2 | 15 | 18927.5 | 0.9 | 11743.8 | 24
SIN | 2020-10-24 | 64357.9 | 56695.2 | 6 | 74164.5 | 19 | 17469.3 | 0.9 | 8146.5 | 24
SIN | 2020-10-25 | 57978.6 | 49422.5 | 6 | 69264.2 | 19 | 19841.7 | 0.8 | 10887.1 | 24
SIN | 2020-10-26 | 67008.2 | 54464.3 | 5 | 75315.4 | 19 | 20851 | 0.9 | 13173.2 | 24
SIN | 2020-10-27 | 68876.8 | 56678.9 | 5 | 77042 | 15 | 20363.1 | 0.9 | 12210.2 | 24
SIN | 2020-10-28 | 70637.5 | 57644 | 5 | 79832.7 | 15 | 22188.7 | 0.9 | 13065.7 | 24
SIN | 2020-10-29 | 71097.5 | 59298.4 | 5 | 79085.6 | 14 | 19787.2 | 0.9 | 12661.4 | 24
SIN | 2020-10-30 | 68075 | 59056.2 | 5 | 74258.7 | 19 | 15202.5 | 0.9 | 10901.4 | 24
SIN | 2020-10-31 | 60610.1 | 53158.5 | 6 | 70546.5 | 19 | 17388.1 | 0.9 | 8824.1 | 24
SIN | 2020-11-01 | 53598.8 | 45902.9 | 6 | 65326.3 | 19 | 19423.4 | 0.8 | 11836.8 | 24
SIN | 2020-11-02 | 54767.7 | 46074 | 6 | 68612.8 | 19 | 22538.8 | 0.8 | 12516.8 | 24
SIN | 2020-11-03 | 63770.7 | 51341.5 | 3 | 73944.5 | 19 | 22603 | 0.9 | 12133.1 | 24
SIN | 2020-11-04 | 64819 | 53362.1 | 5 | 74076.1 | 19 | 20714 | 0.9 | 11027.2 | 24
SIN | 2020-11-05 | 65764.2 | 54208 | 5 | 75151 | 19 | 20943 | 0.9 | 10981.7 | 24
SIN | 2020-11-06 | 66629.1 | 54628.2 | 5 | 75200.9 | 19 | 20572.7 | 0.9 | 11699.4 | 24
SIN | 2020-11-07 | 62846.5 | 53783.4 | 5 | 74507.6 | 19 | 20724.2 | 0.8 | 9884 | 24
SIN | 2020-11-08 | 57399.1 | 48491.1 | 6 | 69319.6 | 19 | 20828.5 | 0.8 | 11088.6 | 24
SIN | 2020-11-09 | 67625.6 | 54733.4 | 5 | 76423.5 | 15 | 21690.1 | 0.9 | 13884 | 24
SIN | 2020-11-10 | 69170.6 | 57645.3 | 5 | 77016.1 | 15 | 19370.8 | 0.9 | 12296.3 | 24
SIN | 2020-11-11 | 69927.9 | 57749.7 | 5 | 78135.7 | 15 | 20386 | 0.9 | 12960.4 | 24
SIN | 2020-11-12 | 69257.7 | 57145.9 | 5 | 77442.4 | 15 | 20296.6 | 0.9 | 12619.5 | 24
SIN | 2020-11-13 | 70284.5 | 58389.9 | 5 | 78335 | 14 | 19945.1 | 0.9 | 12903.7 | 24
SIN | 2020-11-14 | 65651 | 56922.1 | 6 | 75465.1 | 19 | 18543 | 0.9 | 7904.2 | 24
SIN | 2020-11-15 | 59636.4 | 51759.6 | 6 | 69642.8 | 19 | 17883.2 | 0.9 | 10427.2 | 24
SIN | 2020-11-16 | 70623.8 | 56973.5 | 5 | 80636.4 | 15 | 23662.9 | 0.9 | 14200.3 | 24
SIN | 2020-11-17 | 71143 | 59683.4 | 5 | 78856.4 | 15 | 19173 | 0.9 | 12891.9 | 24
SIN | 2020-11-18 | 69383.4 | 59124.9 | 5 | 75871.7 | 15 | 16746.8 | 0.9 | 11409.4 | 24
SIN | 2020-11-19 | 67894 | 57532.5 | 5 | 75336.5 | 19 | 17803.9 | 0.9 | 11288.1 | 24
SIN | 2020-11-20 | 65539.7 | 55077.3 | 5 | 73811.1 | 19 | 18733.8 | 0.9 | 10232.6 | 24
SIN | 2020-11-21 | 61939.5 | 53209 | 5 | 73279.7 | 19 | 20070.8 | 0.8 | 9923.1 | 24
SIN | 2020-11-22 | 57046.5 | 48298.6 | 6 | 69276 | 19 | 20977.4 | 0.8 | 11930.1 | 24
SIN | 2020-11-23 | 67577.8 | 53808.2 | 5 | 76452.8 | 19 | 22644.6 | 0.9 | 13236.8 | 24
SIN | 2020-11-24 | 70243 | 57578.5 | 5 | 78749.6 | 15 | 21171.1 | 0.9 | 12198 | 24
SIN | 2020-11-25 | 71895.5 | 58812.9 | 5 | 81268.6 | 15 | 22455.7 | 0.9 | 12737.6 | 24
SIN | 2020-11-26 | 72847.9 | 60240.4 | 5 | 81681.7 | 15 | 21441.3 | 0.9 | 13284.1 | 24
SIN | 2020-11-27 | 72954 | 60856.4 | 5 | 81326.3 | 14 | 20469.9 | 0.9 | 13241.6 | 24
SIN | 2020-11-28 | 68150.2 | 59481.9 | 6 | 77600 | 19 | 18118.1 | 0.9 | 7802.4 | 24
SIN | 2020-11-29 | 62159.4 | 53663.3 | 6 | 73363.5 | 20 | 19700.2 | 0.8 | 11276.1 | 24
SIN | 2020-11-30 | 72605.3 | 59225.4 | 5 | 81610.9 | 14 | 22385.5 | 0.9 | 14276 | 24
SIN | 2020-12-01 | 73490.2 | 61352.5 | 5 | 81864.1 | 15 | 20511.5 | 0.9 | 12815.7 | 24
SIN | 2020-12-02 | 73817 | 61719.9 | 5 | 82625.1 | 15 | 20905.2 | 0.9 | 12449 | 24
SIN | 2020-12-03 | 73661.3 | 61427.2 | 5 | 81743.4 | 15 | 20316.3 | 0.9 | 13460.9 | 24
SIN | 2020-12-04 | 74144.8 | 62056.6 | 5 | 82764 | 14 | 20707.3 | 0.9 | 13198.9 | 24
SIN | 2020-12-05 | 67704.6 | 60900.4 | 6 | 75284.4 | 19 | 14384 | 0.9 | 7330.4 | 24
SIN | 2020-12-06 | 59265.6 | 51754.4 | 6 | 69211.5 | 20 | 17457 | 0.9 | 10212.7 | 24
SIN | 2020-12-07 | 68046.5 | 56275.7 | 5 | 75563.5 | 20 | 19287.9 | 0.9 | 12478.5 | 24
SIN | 2020-12-08 | 69649.7 | 57968.1 | 5 | 77070.1 | 15 | 19102 | 0.9 | 11695.1 | 24
SIN | 2020-12-09 | 70934.6 | 58956.7 | 5 | 78988.5 | 14 | 20031.9 | 0.9 | 12876.4 | 24
SIN | 2020-12-10 | 70661.2 | 58909.3 | 5 | 78776.3 | 15 | 19867 | 0.9 | 11886.9 | 24
SIN | 2020-12-11 | 71404.6 | 59455.9 | 5 | 79420.3 | 15 | 19964.4 | 0.9 | 12511.9 | 24
SIN | 2020-12-12 | 66943.2 | 58743.6 | 6 | 75614.9 | 19 | 16871.3 | 0.9 | 7806 | 24
SIN | 2020-12-13 | 61000.4 | 52331.2 | 6 | 71952.5 | 20 | 19621.4 | 0.8 | 10295.2 | 24
SIN | 2020-12-14 | 70948.4 | 57370 | 5 | 80132 | 15 | 22762 | 0.9 | 13602.7 | 24
SIN | 2020-12-15 | 73291.6 | 60906.3 | 5 | 82339.4 | 15 | 21433.1 | 0.9 | 12757 | 24
SIN | 2020-12-16 | 74411.6 | 61875.3 | 5 | 83410.1 | 15 | 21534.8 | 0.9 | 13110 | 24
SIN | 2020-12-17 | 73869.5 | 62592.8 | 5 | 81840.2 | 15 | 19247.4 | 0.9 | 11690.1 | 24
SIN | 2020-12-18 | 74163.2 | 62637.8 | 5 | 82238.7 | 14 | 19600.9 | 0.9 | 12439.5 | 24
SIN | 2020-12-19 | 69471.2 | 60852.6 | 6 | 77541.2 | 19 | 16688.6 | 0.9 | 7773.4 | 24
SIN | 2020-12-20 | 63944.2 | 55614.7 | 6 | 74377 | 20 | 18762.3 | 0.9 | 9317.4 | 24
SIN | 2020-12-21 | 72093.1 | 59957.5 | 5 | 79985.5 | 15 | 20028.1 | 0.9 | 13162.8 | 24
SIN | 2020-12-22 | 70925.8 | 61845.6 | 5 | 76284.7 | 15 | 14439.1 | 0.9 | 10229.4 | 24
SIN | 2020-12-23 | 68569 | 59297.2 | 5 | 74790.3 | 21 | 15493.1 | 0.9 | 9710 | 24
SIN | 2020-12-24 | 62379.7 | 55354.4 | 6 | 71454.5 | 19 | 16100.1 | 0.9 | 7682.8 | 24
SIN | 2020-12-25 | 54110.2 | 47530.3 | 6 | 64044.9 | 20 | 16514.6 | 0.8 | 10698.9 | 24
SIN | 2020-12-26 | 58277.9 | 49249.5 | 6 | 69700.6 | 19 | 20451.1 | 0.8 | 9601 | 24
SIN | 2020-12-27 | 57548 | 50066.1 | 6 | 68528.2 | 20 | 18462.1 | 0.8 | 10182.1 | 24
SIN | 2020-12-28 | 65569.8 | 54352.4 | 5 | 74182.5 | 20 | 19830.1 | 0.9 | 10928.4 | 24
SIN | 2020-12-29 | 67784.2 | 57352.6 | 5 | 75253.3 | 21 | 17900.7 | 0.9 | 9888.9 | 24
SIN | 2020-12-30 | 68644.3 | 58155.5 | 5 | 77337.8 | 21 | 19182.3 | 0.9 | 9434.4 | 24
SIN | 2020-12-31 | 63599 | 56982.8 | 6 | 71715.4 | 19 | 14732.6 | 0.9 | 7809.6 | 24
SIN | 2021-01-01 | 56062.7 | 49749.3 | 7 | 66424.4 | 20 | 16675.1 | 0.8 | 10799.6 | 24
SIN | 2021-01-02 | 59219.9 | 51048.5 | 6 | 70118.3 | 20 | 19069.8 | 0.8 | 9041.7 | 24
SIN | 2021-01-03 | 57691.1 | 50159.3 | 6 | 68722.8 | 20 | 18563.5 | 0.8 | 10589.4 | 24
SIN | 2021-01-04 | 67461 | 55620.5 | 5 | 76578.5 | 21 | 20958 | 0.9 | 11448.6 | 24
SIN | 2021-01-05 | 71385.4 | 59948.2 | 5 | 79188.1 | 21 | 19239.9 | 0.9 | 11625.3 | 24
SIN | 2021-01-06 | 73736.5 | 62060.6 | 5 | 82177.4 | 15 | 20116.7 | 0.9 | 12623.5 | 24
SIN | 2021-01-07 | 74491.5 | 63259.5 | 5 | 82787.1 | 15 | 19527.7 | 0.9 | 12306.1 | 24
SIN | 2021-01-08 | 74285.4 | 63753.1 | 5 | 82291.7 | 15 | 18538.6 | 0.9 | 10983.2 | 24
SIN | 2021-01-09 | 69433.9 | 61868.6 | 6 | 76970.5 | 20 | 15102 | 0.9 | 6593.2 | 24
SIN | 2021-01-10 | 64015.3 | 56258.6 | 6 | 74399.6 | 20 | 18141 | 0.9 | 9225.4 | 24
SIN | 2021-01-11 | 74752.9 | 62642.5 | 5 | 84137.3 | 15 | 21494.9 | 0.9 | 13134.4 | 24
SIN | 2021-01-12 | 75486 | 64870.3 | 5 | 83095.4 | 15 | 18225.1 | 0.9 | 12706.9 | 24
SIN | 2021-01-13 | 74276.5 | 64373.2 | 5 | 81878.4 | 15 | 17505.1 | 0.9 | 11852.1 | 24
SIN | 2021-01-14 | 72637.7 | 62907.4 | 5 | 79206.2 | 14 | 16298.8 | 0.9 | 11588.3 | 24
SIN | 2021-01-15 | 72411.6 | 62297.4 | 5 | 79844.7 | 15 | 17547.3 | 0.9 | 11600.1 | 24
SIN | 2021-01-16 | 67100.6 | 60170.8 | 6 | 75247.6 | 19 | 15076.7 | 0.9 | 7633.6 | 24
SIN | 2021-01-17 | 62053.9 | 54162.5 | 6 | 73200.9 | 20 | 19038.4 | 0.8 | 10208.6 | 24
SIN | 2021-01-18 | 71878.1 | 60717.3 | 3 | 79910.7 | 15 | 19193.4 | 0.9 | 12462.8 | 24
SIN | 2021-01-19 | 72544.8 | 62728.3 | 5 | 79476.7 | 15 | 16748.4 | 0.9 | 11319.5 | 24
SIN | 2021-01-20 | 72170.2 | 62149.7 | 5 | 78800.4 | 15 | 16650.7 | 0.9 | 11119 | 24
SIN | 2021-01-21 | 72884.4 | 62399.3 | 5 | 80464.4 | 15 | 18065.2 | 0.9 | 12167.4 | 24
SIN | 2021-01-22 | 73077.3 | 62990.2 | 4 | 80632.2 | 15 | 17642 | 0.9 | 12023.8 | 24
SIN | 2021-01-23 | 67850.9 | 60198.8 | 6 | 76367.9 | 19 | 16169.1 | 0.9 | 7853.7 | 24
SIN | 2021-01-24 | 62625.9 | 54716.1 | 6 | 73330.8 | 20 | 18614.7 | 0.9 | 10015.5 | 24
SIN | 2021-01-25 | 72147.4 | 60569.1 | 4 | 80671.3 | 15 | 20102.2 | 0.9 | 12513.6 | 24
SIN | 2021-01-26 | 74498.9 | 63824 | 4 | 82794.6 | 15 | 18970.6 | 0.9 | 12041.8 | 24
SIN | 2021-01-27 | 75270.2 | 64490.4 | 4 | 83333.4 | 15 | 18843 | 0.9 | 12551.4 | 24
SIN | 2021-01-28 | 75178 | 65056 | 4 | 83249.5 | 15 | 18193.4 | 0.9 | 11502.7 | 24
SIN | 2021-01-29 | 75355.6 | 65131.3 | 4 | 83679.2 | 15 | 18547.9 | 0.9 | 11954 | 24
SIN | 2021-01-30 | 70213.2 | 62715.5 | 6 | 78645.7 | 19 | 15930.2 | 0.9 | 7768.5 | 24
SIN | 2021-01-31 | 64649.6 | 56713.3 | 7 | 75494.8 | 20 | 18781.4 | 0.9 | 10445 | 24
SIN | 2021-02-01 | 74814.4 | 62735.6 | 4 | 83997.9 | 15 | 21262.3 | 0.9 | 13317.8 | 24
SIN | 2021-02-02 | 76473.9 | 65797 | 6 | 85252 | 15 | 19455.1 | 0.9 | 12564.8 | 24
SIN | 2021-02-03 | 77239.5 | 66143 | 5 | 86482.6 | 15 | 20339.6 | 0.9 | 12679.9 | 24
SIN | 2021-02-04 | 77751.5 | 67223.1 | 5 | 86177.6 | 15 | 18954.5 | 0.9 | 12643.8 | 24
SIN | 2021-02-05 | 74846.7 | 66594.1 | 6 | 81662.8 | 14 | 15068.7 | 0.9 | 10983 | 24
SIN | 2021-02-06 | 66336.6 | 60085.7 | 6 | 74435.6 | 19 | 14349.9 | 0.9 | 8690.8 | 24
SIN | 2021-02-07 | 59747.8 | 52313.5 | 6 | 70960 | 20 | 18646.5 | 0.8 | 10703.2 | 24
SIN | 2021-02-08 | 69242.2 | 57619.9 | 4 | 77179.2 | 20 | 19559.3 | 0.9 | 11743.8 | 24
SIN | 2021-02-09 | 70842.7 | 60212 | 4 | 78784.5 | 15 | 18572.4 | 0.9 | 10784.5 | 24
SIN | 2021-02-10 | 71401.1 | 60118 | 4 | 79745.2 | 15 | 19627.2 | 0.9 | 11448.4 | 24
SIN | 2021-02-11 | 71758.4 | 61552 | 4 | 79018.6 | 15 | 17466.6 | 0.9 | 11159.2 | 24
SIN | 2021-02-12 | 70917.8 | 60843.3 | 4 | 77393.8 | 15 | 16550.5 | 0.9 | 11062.8 | 24
SIN | 2021-02-13 | 65501.9 | 58747.4 | 6 | 74908.8 | 19 | 16161.4 | 0.9 | 8588.8 | 24
SIN | 2021-02-14 | 59904 | 52262.9 | 6 | 70637.6 | 20 | 18374.7 | 0.8 | 10946.1 | 24
SIN | 2021-02-15 | 67889 | 57805.8 | 4 | 76140.3 | 20 | 18334.5 | 0.9 | 9528.1 | 24
SIN | 2021-02-16 | 69669.6 | 60657 | 4 | 78719.7 | 19 | 18062.6 | 0.9 | 8876.1 | 24
SIN | 2021-02-17 | 71958.8 | 61717.6 | 4 | 79074 | 15 | 17356.5 | 0.9 | 10606.4 | 24
SIN | 2021-02-18 | 72730.3 | 61875.5 | 4 | 80552.8 | 16 | 18677.3 | 0.9 | 10960.8 | 24
SIN | 2021-02-19 | 73346 | 62832.6 | 4 | 80994.4 | 15 | 18161.8 | 0.9 | 11248.1 | 24
SIN | 2021-02-20 | 68214.6 | 60751 | 6 | 77372.2 | 19 | 16621.2 | 0.9 | 8439.8 | 24
SIN | 2021-02-21 | 62673.5 | 54387.9 | 6 | 74001.3 | 20 | 19613.4 | 0.8 | 10472.5 | 24
SIN | 2021-02-22 | 73400.7 | 60699.3 | 4 | 82701.1 | 15 | 22001.8 | 0.9 | 12421 | 24
SIN | 2021-02-23 | 75466.7 | 64049.9 | 4 | 84558.1 | 15 | 20508.1 | 0.9 | 11901.4 | 24
SIN | 2021-02-24 | 75501.5 | 64913.4 | 4 | 83490.6 | 15 | 18577.2 | 0.9 | 11639.8 | 24
SIN | 2021-02-25 | 73979.1 | 64424.5 | 4 | 81151.2 | 15 | 16726.7 | 0.9 | 10489.4 | 24
SIN | 2021-02-26 | 72553.3 | 63387.3 | 4 | 78412.1 | 15 | 15024.8 | 0.9 | 10280.3 | 24
SIN | 2021-02-27 | 65876.9 | 59457.4 | 6 | 75450.1 | 19 | 15992.7 | 0.9 | 9249.1 | 24
SIN | 2021-02-28 | 60035 | 52391.3 | 7 | 71700.8 | 19 | 19309.5 | 0.8 | 12351.1 | 24
SIN | 2021-03-01 | 69698.6 | 57703 | 4 | 77984.6 | 19 | 20281.6 | 0.9 | 11059.1 | 24
SIN | 2021-03-02 | 72986.4 | 61613 | 4 | 80993.4 | 15 | 19380.4 | 0.9 | 10721 | 24
SIN | 2021-03-03 | 74407.5 | 63523.9 | 4 | 82202.5 | 15 | 18678.5 | 0.9 | 10525 | 24
SIN | 2021-03-04 | 74485.3 | 63853 | 4 | 81791.7 | 15 | 17938.7 | 0.9 | 11170.7 | 24
SIN | 2021-03-05 | 73573.5 | 63818.2 | 4 | 79899.2 | 15 | 16081.1 | 0.9 | 9959.9 | 24
SIN | 2021-03-06 | 67556.5 | 61310.6 | 6 | 77251.3 | 19 | 15940.7 | 0.9 | 9443.9 | 24
SIN | 2021-03-07 | 61886.5 | 54206 | 7 | 73043.6 | 20 | 18837.6 | 0.8 | 11329.6 | 24
SIN | 2021-03-08 | 71848.1 | 59607.9 | 3 | 80300.3 | 19 | 20692.3 | 0.9 | 11228.5 | 24
SIN | 2021-03-09 | 72887.6 | 62835.5 | 4 | 79856.4 | 15 | 17020.9 | 0.9 | 10176.6 | 24
SIN | 2021-03-10 | 72868.3 | 62388.5 | 4 | 80656.7 | 19 | 18268.2 | 0.9 | 9968.1 | 24
SIN | 2021-03-11 | 73993.2 | 63254.1 | 4 | 81690.2 | 19 | 18436.1 | 0.9 | 9855.6 | 24
SIN | 2021-03-12 | 74942.5 | 64390.9 | 4 | 82482.8 | 15 | 18091.9 | 0.9 | 10110.4 | 24
SIN | 2021-03-13 | 69439.3 | 62058.6 | 6 | 79345.8 | 19 | 17287.2 | 0.9 | 9054.6 | 24
SIN | 2021-03-14 | 64510.5 | 56090.3 | 7 | 76329.2 | 19 | 20238.9 | 0.8 | 11565.4 | 24
SIN | 2021-03-15 | 74399.3 | 62096.9 | 4 | 83121.2 | 15 | 21024.2 | 0.9 | 11413.4 | 24
SIN | 2021-03-16 | 76631.9 | 65725.2 | 4 | 84790.3 | 15 | 19065.1 | 0.9 | 10537.3 | 24
SIN | 2021-03-17 | 76030.3 | 65256.6 | 4 | 83661.2 | 15 | 18404.7 | 0.9 | 10697.7 | 24
SIN | 2021-03-18 | 74812.4 | 65396.8 | 4 | 81354.3 | 19 | 15957.5 | 0.9 | 9676 | 24
SIN | 2021-03-19 | 73857.7 | 64433.4 | 4 | 80512.8 | 19 | 16079.4 | 0.9 | 9437.6 | 24
SIN | 2021-03-20 | 68994.7 | 61655.9 | 6 | 79937.8 | 19 | 18281.9 | 0.9 | 9821.7 | 24
SIN | 2021-03-21 | 64331.6 | 55704 | 7 | 76455.1 | 19 | 20751.1 | 0.8 | 12905.5 | 24
SIN | 2021-03-22 | 74754.5 | 62985.7 | 4 | 83048.3 | 15 | 20062.6 | 0.9 | 11320.6 | 24
SIN | 2021-03-23 | 75947.7 | 65888.5 | 4 | 83297 | 15 | 17408.5 | 0.9 | 10208 | 24
SIN | 2021-03-24 | 76027 | 65755.2 | 4 | 83502.9 | 15 | 17747.6 | 0.9 | 10338.7 | 24
SIN | 2021-03-25 | 76005.2 | 65910.6 | 4 | 83795.9 | 15 | 17885.3 | 0.9 | 9605.4 | 24
SIN | 2021-03-26 | 75758 | 66189.9 | 4 | 83018 | 15 | 16828.1 | 0.9 | 9801.4 | 24
SIN | 2021-03-27 | 70536.3 | 63548.5 | 6 | 79970.7 | 19 | 16422.2 | 0.9 | 8819.6 | 24
SIN | 2021-03-28 | 64962.9 | 56703 | 7 | 76680.8 | 19 | 19977.8 | 0.8 | 12319.3 | 24
SIN | 2021-03-29 | 74344.7 | 63533.5 | 4 | 81655.5 | 19 | 18122 | 0.9 | 10510.6 | 24
SIN | 2021-03-30 | 74197.8 | 65157 | 4 | 80801.3 | 15 | 15644.3 | 0.9 | 8976.7 | 24
SIN | 2021-03-31 | 72259.6 | 63605.2 | 4 | 79082.6 | 19 | 15477.3 | 0.9 | 8096.9 | 24
SIN | 2021-04-01 | 69941.7 | 61883.4 | 4 | 77579.9 | 19 | 15696.5 | 0.9 | 7148.8 | 24
SIN | 2021-04-02 | 61798.5 | 54414.9 | 7 | 72716.9 | 19 | 18302 | 0.8 | 11893.4 | 24
SIN | 2021-04-03 | 62812.4 | 55014.8 | 6 | 74786.5 | 19 | 19771.7 | 0.8 | 10214.3 | 24
SIN | 2021-04-04 | 60051.4 | 52400.3 | 7 | 72563.2 | 19 | 20162.9 | 0.8 | 13328.3 | 24
SIN | 2021-04-05 | 70349.9 | 58022.6 | 3 | 79253.7 | 19 | 21231.2 | 0.9 | 10493.3 | 24
SIN | 2021-04-06 | 71868.5 | 61564.6 | 4 | 79613.1 | 19 | 18048.5 | 0.9 | 9089.2 | 24
SIN | 2021-04-07 | 71519.4 | 61181.9 | 4 | 79341 | 19 | 18159.1 | 0.9 | 8804.6 | 24
SIN | 2021-04-08 | 71250.1 | 60802.5 | 4 | 79355.7 | 19 | 18553.2 | 0.9 | 8609.5 | 24
SIN | 2021-04-09 | 72084.3 | 61666.6 | 4 | 79910.2 | 19 | 18243.6 | 0.9 | 8938.5 | 24
SIN | 2021-04-10 | 67391.9 | 60304.5 | 6 | 78112.8 | 19 | 17808.3 | 0.9 | 9359.5 | 24
SIN | 2021-04-11 | 61736.8 | 53139.1 | 7 | 73955.2 | 19 | 20816.1 | 0.8 | 12088.4 | 24
SIN | 2021-04-12 | 71399.7 | 59104.6 | 4 | 79833.8 | 18 | 20729.3 | 0.9 | 10306.9 | 24
SIN | 2021-04-13 | 72288.4 | 63049.7 | 4 | 79302.7 | 18 | 16252.9 | 0.9 | 8351 | 24
SIN | 2021-04-14 | 71469.6 | 61379.4 | 4 | 79540.3 | 18 | 18160.9 | 0.9 | 8597.5 | 24
SIN | 2021-04-15 | 71196.8 | 60740.8 | 3 | 79332.3 | 18 | 18591.5 | 0.9 | 8517 | 24
SIN | 2021-04-16 | 71249.9 | 60948.2 | 4 | 79406.5 | 18 | 18458.3 | 0.9 | 8959.2 | 24
SIN | 2021-04-17 | 66112 | 60010.9 | 6 | 76409 | 18 | 16398.1 | 0.9 | 10457.6 | 24
SIN | 2021-04-18 | 60081 | 52278.1 | 7 | 72129.9 | 19 | 19851.8 | 0.8 | 13476.6 | 24
SIN | 2021-04-19 | 68904.2 | 57354.4 | 3 | 77987.8 | 18 | 20633.4 | 0.9 | 9943.3 | 24
SIN | 2021-04-20 | 69407.2 | 59167.1 | 4 | 78009.3 | 18 | 18842.2 | 0.9 | 8627.1 | 24
SIN | 2021-04-21 | 65468.2 | 58206.9 | 6 | 77111.9 | 18 | 18905 | 0.8 | 10822.4 | 24
SIN | 2021-04-22 | 69051.5 | 58379.3 | 3 | 78857.9 | 18 | 20478.6 | 0.9 | 8780.3 | 24
SIN | 2021-04-23 | 68734.9 | 59001 | 4 | 78286.7 | 18 | 19285.6 | 0.9 | 7906.2 | 24
SIN | 2021-04-24 | 64448.1 | 57365.3 | 6 | 76515.7 | 18 | 19150.4 | 0.8 | 11450.5 | 24
SIN | 2021-04-25 | 59413.9 | 51492.8 | 7 | 72134.9 | 18 | 20642.1 | 0.8 | 14696.9 | 24
SIN | 2021-04-26 | 68967 | 56199.9 | 3 | 79157.4 | 18 | 22957.5 | 0.9 | 10846 | 24
SIN | 2021-04-27 | 70268.5 | 59149 | 3 | 79756.1 | 18 | 20607 | 0.9 | 9799.8 | 24
SIN | 2021-04-28 | 70014.3 | 59299.7 | 3 | 79607.9 | 18 | 20308.2 | 0.9 | 9202.2 | 24
SIN | 2021-04-29 | 69332 | 58928.9 | 3 | 79589.6 | 18 | 20660.6 | 0.9 | 9001.7 | 24
SIN | 2021-04-30 | 68118 | 57521.7 | 4 | 78082.9 | 18 | 20561.2 | 0.9 | 9180.4 | 24
SIN | 2021-05-01 | 59537.3 | 52167.9 | 7 | 72599.4 | 18 | 20431.5 | 0.8 | 13309.8 | 24
SIN | 2021-05-02 | 57342.1 | 49305.8 | 7 | 71483 | 18 | 22177.3 | 0.8 | 15341.2 | 24
SIN | 2021-05-03 | 67536.4 | 54034.5 | 3 | 79074.3 | 18 | 25039.8 | 0.9 | 9898 | 24
SIN | 2021-05-04 | 69676.5 | 58266.8 | 3 | 79586.7 | 18 | 21319.9 | 0.9 | 8637.2 | 24
SIN | 2021-05-05 | 70401.4 | 59133.3 | 4 | 80404.7 | 18 | 21271.4 | 0.9 | 8861.7 | 24
SIN | 2021-05-06 | 70426.8 | 58729.1 | 3 | 80345.2 | 18 | 21616.1 | 0.9 | 9888.4 | 24
SIN | 2021-05-07 | 69145.3 | 58743.1 | 3 | 78250.8 | 18 | 19507.8 | 0.9 | 9709.6 | 24
SIN | 2021-05-08 | 63488.8 | 57264.4 | 6 | 76291.5 | 18 | 19027.2 | 0.8 | 13010 | 24
SIN | 2021-05-09 | 56892.6 | 49579 | 7 | 69714.1 | 18 | 20135.1 | 0.8 | 16773.6 | 24
SIN | 2021-05-10 | 67190.1 | 54016.8 | 3 | 78886.8 | 18 | 24869.9 | 0.9 | 10506.8 | 24
SIN | 2021-05-11 | 69016.6 | 57253.4 | 4 | 80163.7 | 18 | 22910.2 | 0.9 | 9739.9 | 24
SIN | 2021-05-12 | 69367.7 | 57851.6 | 3 | 80105.4 | 18 | 22253.8 | 0.9 | 9749.3 | 24
SIN | 2021-05-13 | 68624.3 | 57805.7 | 3 | 79551.4 | 18 | 21745.7 | 0.9 | 9677.9 | 24
SIN | 2021-05-14 | 68393.9 | 57166.2 | 3 | 79167.3 | 18 | 22001.2 | 0.9 | 9545.2 | 24
SIN | 2021-05-15 | 63660.2 | 56704.2 | 4 | 76953.1 | 18 | 20248.9 | 0.8 | 12787.6 | 24
SIN | 2021-05-16 | 58211.7 | 50080.1 | 7 | 72613.9 | 18 | 22533.8 | 0.8 | 15898.9 | 24
SIN | 2021-05-17 | 67517.8 | 54254 | 3 | 79301.6 | 18 | 25047.6 | 0.9 | 10693.5 | 24
SIN | 2021-05-18 | 69023.2 | 57598.5 | 3 | 80151.6 | 18 | 22553.2 | 0.9 | 9606.1 | 24
SIN | 2021-05-19 | 68996.8 | 57768.3 | 3 | 80391 | 18 | 22622.7 | 0.9 | 9303.8 | 24
SIN | 2021-05-20 | 69557.4 | 57484.2 | 3 | 81309.9 | 18 | 23825.7 | 0.9 | 9480.9 | 24
SIN | 2021-05-21 | 70407.3 | 59097.8 | 4 | 81053.5 | 18 | 21955.7 | 0.9 | 9400.2 | 24
SIN | 2021-05-22 | 64833.4 | 57895.1 | 6 | 77167.5 | 18 | 19272.4 | 0.8 | 11576.8 | 24
SIN | 2021-05-23 | 59221.3 | 50987.9 | 7 | 73093.4 | 18 | 22105.5 | 0.8 | 14922.6 | 24
SIN | 2021-05-24 | 67470.1 | 55089.4 | 3 | 79630.1 | 18 | 24540.7 | 0.8 | 10498.2 | 24
SIN | 2021-05-25 | 68387.7 | 56727.6 | 3 | 80651.2 | 18 | 23923.6 | 0.8 | 9587.3 | 24
SIN | 2021-05-26 | 69224.2 | 57283.9 | 3 | 81340.4 | 18 | 24056.5 | 0.9 | 9637.5 | 24
SIN | 2021-05-27 | 69794.7 | 58395 | 4 | 81351.4 | 18 | 22956.4 | 0.9 | 9294.5 | 24
SIN | 2021-05-28 | 70337.1 | 58823.2 | 3 | 80654.9 | 18 | 21831.6 | 0.9 | 9766.5 | 24
SIN | 2021-05-29 | 65800.5 | 59034.3 | 4 | 78568.2 | 18 | 19533.9 | 0.8 | 11870.7 | 24
SIN | 2021-05-30 | 59563.6 | 51775.6 | 7 | 72705.8 | 18 | 20930.3 | 0.8 | 14668.7 | 24
SIN | 2021-05-31 | 67925 | 55269.1 | 3 | 79340.7 | 18 | 24071.6 | 0.9 | 10793 | 24
SIN | 2021-06-01 | 68524.2 | 57763.3 | 3 | 79493.8 | 18 | 21730.5 | 0.9 | 9057.9 | 24
SIN | 2021-06-02 | 69210.8 | 57916.6 | 4 | 80035 | 18 | 22118.4 | 0.9 | 9111 | 24
SIN | 2021-06-03 | 64735.2 | 57471 | 6 | 77827.8 | 18 | 20356.8 | 0.8 | 12107.7 | 24
SIN | 2021-06-04 | 66895.5 | 56952.4 | 3 | 77804.2 | 18 | 20851.8 | 0.9 | 7604.8 | 24
SIN | 2021-06-05 | 63078.4 | 56158.7 | 6 | 76376.7 | 18 | 20218 | 0.8 | 12984.7 | 24
SIN | 2021-06-06 | 58929.2 | 50734.9 | 7 | 72561.3 | 18 | 21826.4 | 0.8 | 15028.9 | 24
SIN | 2021-06-07 | 68049 | 55333.1 | 3 | 78857.8 | 18 | 23524.7 | 0.9 | 10695.1 | 24
SIN | 2021-06-08 | 69526.4 | 58398.6 | 3 | 80103.6 | 18 | 21705 | 0.9 | 9329.6 | 24
SIN | 2021-06-09 | 69644.1 | 58305.3 | 3 | 80548.5 | 18 | 22243.2 | 0.9 | 9644.5 | 24
SIN | 2021-06-10 | 69863.9 | 58422.8 | 3 | 80242.6 | 18 | 21819.8 | 0.9 | 10186.3 | 24
SIN | 2021-06-11 | 69539.3 | 59012.5 | 3 | 79593.4 | 18 | 20580.9 | 0.9 | 9649.2 | 24
SIN | 2021-06-12 | 63545.7 | 57568.8 | 4 | 77263 | 18 | 19694.1 | 0.8 | 14165.6 | 24
SIN | 2021-06-13 | 57268.1 | 49460.8 | 7 | 71539.3 | 18 | 22078.5 | 0.8 | 16313.9 | 24
SIN | 2021-06-14 | 66249.4 | 53354.7 | 3 | 78946.2 | 18 | 25591.5 | 0.8 | 10658.8 | 24
SIN | 2021-06-15 | 67640.1 | 56313.5 | 3 | 79346.5 | 18 | 23033 | 0.9 | 9528.1 | 24
SIN | 2021-06-16 | 67967.7 | 56491.9 | 3 | 80040.6 | 18 | 23548.7 | 0.8 | 9535.2 | 24
SIN | 2021-06-17 | 68217.6 | 56826.9 | 3 | 80013.6 | 18 | 23186.7 | 0.9 | 9779.9 | 24
SIN | 2021-06-18 | 68074.2 | 56829.8 | 3 | 79123.5 | 18 | 22293.7 | 0.9 | 9686.7 | 24
SIN | 2021-06-19 | 63231.1 | 56171.4 | 4 | 75633.5 | 18 | 19462.1 | 0.8 | 11662.4 | 24
SIN | 2021-06-20 | 57484.5 | 49475.5 | 7 | 71393.7 | 18 | 21918.3 | 0.8 | 15074 | 24
SIN | 2021-06-21 | 66406 | 53183 | 3 | 78376.8 | 18 | 25193.9 | 0.8 | 10432.1 | 24
SIN | 2021-06-22 | 68320.2 | 56821.6 | 4 | 79309.3 | 18 | 22487.7 | 0.9 | 9673.1 | 24
SIN | 2021-06-23 | 68117.3 | 57066.9 | 3 | 79362.6 | 18 | 22295.7 | 0.9 | 9513.6 | 24
SIN | 2021-06-24 | 67106.3 | 56597.2 | 3 | 78510.6 | 18 | 21913.4 | 0.9 | 8557.6 | 24
SIN | 2021-06-25 | 67447.2 | 56274.3 | 4 | 78771.4 | 18 | 22497.1 | 0.9 | 9334.2 | 24
SIN | 2021-06-26 | 63357.8 | 56614 | 4 | 76717.8 | 18 | 20103.7 | 0.8 | 12917 | 24
SIN | 2021-06-27 | 57980.5 | 50045.2 | 7 | 71568.6 | 18 | 21523.4 | 0.8 | 14857.5 | 24
SIN | 2021-06-28 | 66004.2 | 53194.8 | 3 | 77973.9 | 18 | 24779.1 | 0.8 | 10592 | 24
SIN | 2021-06-29 | 66372.3 | 55282.8 | 3 | 78385.6 | 18 | 23102.8 | 0.8 | 9815 | 24
SIN | 2021-06-30 | 65636.4 | 54241.4 | 3 | 78527.1 | 18 | 24285.7 | 0.8 | 9528.7 | 24
SIN | 2021-07-01 | 65232.7 | 54273.7 | 3 | 77878.4 | 18 | 23604.7 | 0.8 | 9001.4 | 24
SIN | 2021-07-02 | 65427.6 | 54639.1 | 3 | 77605.8 | 18 | 22966.7 | 0.8 | 9184.7 | 24
SIN | 2021-07-03 | 60614.4 | 53951.8 | 4 | 74843.4 | 18 | 20891.6 | 0.8 | 14053.6 | 24
SIN | 2021-07-04 | 55810 | 47625.8 | 7 | 70564.8 | 18 | 22939 | 0.8 | 16373.2 | 24
SIN | 2021-07-05 | 64668.9 | 51769.3 | 3 | 77687.4 | 18 | 25918 | 0.8 | 10195 | 24
SIN | 2021-07-06 | 66544 | 55383.7 | 3 | 77860.1 | 18 | 22476.4 | 0.9 | 9668.9 | 24
SIN | 2021-07-07 | 66774.8 | 55568.9 | 3 | 78534.8 | 18 | 22965.9 | 0.9 | 9046.9 | 24
SIN | 2021-07-08 | 66978.1 | 56312.5 | 3 | 78740.5 | 18 | 22428 | 0.9 | 8752.7 | 24
SIN | 2021-07-09 | 65687.6 | 56294.8 | 3 | 77171 | 18 | 20876.2 | 0.9 | 7676.3 | 24
SIN | 2021-07-10 | 62219.2 | 55316.6 | 4 | 76620.4 | 18 | 21303.8 | 0.8 | 14112.5 | 24
SIN | 2021-07-11 | 57188.9 | 49705.1 | 7 | 70874.2 | 19 | 21169.1 | 0.8 | 15302.8 | 24
SIN | 2021-07-12 | 66169.9 | 53257.7 | 3 | 78841.8 | 18 | 25584.1 | 0.8 | 10018.2 | 24
SIN | 2021-07-13 | 68044.9 | 56781 | 3 | 79951.9 | 18 | 23170.8 | 0.9 | 8824.6 | 24
SIN | 2021-07-14 | 68513.1 | 57429.8 | 3 | 80001.8 | 18 | 22572 | 0.9 | 9203.6 | 24
SIN | 2021-07-15 | 69139.7 | 57896.1 | 4 | 80248.4 | 18 | 22352.3 | 0.9 | 9068.7 | 24
SIN | 2021-07-16 | 69074.9 | 58224.2 | 3 | 79727.9 | 18 | 21503.8 | 0.9 | 8923.8 | 24
SIN | 2021-07-17 | 64309.6 | 57693.8 | 4 | 77281.9 | 18 | 19588.1 | 0.8 | 12858.1 | 24
SIN | 2021-07-18 | 58467.4 | 51157.8 | 7 | 72309.7 | 18 | 21151.8 | 0.8 | 16094 | 24
SIN | 2021-07-19 | 66482.4 | 54203.1 | 3 | 79386.6 | 18 | 25183.4 | 0.8 | 9891.1 | 24
SIN | 2021-07-20 | 67175.2 | 56343.4 | 3 | 79665.9 | 18 | 23322.6 | 0.8 | 8813.5 | 24
SIN | 2021-07-21 | 67024.2 | 56013.9 | 3 | 79401.3 | 18 | 23387.4 | 0.8 | 9032.2 | 24
SIN | 2021-07-22 | 67613.1 | 56322.4 | 3 | 79877.7 | 18 | 23555.4 | 0.8 | 9429 | 24
SIN | 2021-07-23 | 67337.1 | 56780.1 | 3 | 78820.8 | 18 | 22040.7 | 0.9 | 8969.6 | 24
SIN | 2021-07-24 | 62559.8 | 56115.8 | 4 | 76330 | 18 | 20214.2 | 0.8 | 13752.7 | 24
SIN | 2021-07-25 | 57372 | 49738.7 | 7 | 71499.7 | 18 | 21761 | 0.8 | 15872.6 | 24
SIN | 2021-07-26 | 66696.7 | 53943.8 | 3 | 78997.9 | 18 | 25054.1 | 0.8 | 9724.1 | 24
SIN | 2021-07-27 | 68884.3 | 57179.5 | 3 | 80291.8 | 18 | 23112.3 | 0.9 | 9404.6 | 24
SIN | 2021-07-28 | 68840.2 | 58008.9 | 3 | 79690 | 18 | 21681.1 | 0.9 | 9371.4 | 24
SIN | 2021-07-29 | 67586.9 | 56830.4 | 3 | 80440.7 | 18 | 23610.3 | 0.8 | 8752.6 | 24
SIN | 2021-07-30 | 66953.1 | 56462.7 | 3 | 78543.6 | 18 | 22080.9 | 0.9 | 8853.7 | 24
SIN | 2021-07-31 | 62275.5 | 55328.9 | 4 | 76407.8 | 18 | 21078.9 | 0.8 | 13712.1 | 24
SIN | 2021-08-01 | 57080.7 | 49362.8 | 7 | 71187.1 | 18 | 21824.3 | 0.8 | 15886.1 | 24
SIN | 2021-08-02 | 65321 | 52646.5 | 3 | 78043.5 | 18 | 25397 | 0.8 | 10160.3 | 24
SIN | 2021-08-03 | 67245.2 | 55623.6 | 3 | 79093.9 | 18 | 23470.3 | 0.9 | 9404.6 | 24
SIN | 2021-08-04 | 67784.6 | 56622.6 | 3 | 79477.9 | 18 | 22855.3 | 0.9 | 8983.2 | 24
SIN | 2021-08-05 | 67737.4 | 56538.9 | 3 | 79039.6 | 18 | 22500.7 | 0.9 | 9390.9 | 24
SIN | 2021-08-06 | 67806.8 | 56721.4 | 3 | 78265.1 | 18 | 21543.7 | 0.9 | 9420.9 | 24
SIN | 2021-08-07 | 63208.7 | 56611.3 | 4 | 76200.7 | 18 | 19589.3 | 0.8 | 13068.1 | 24
SIN | 2021-08-08 | 57143.7 | 49714.4 | 7 | 70189.6 | 19 | 20475.2 | 0.8 | 15779.4 | 24
SIN | 2021-08-09 | 66896 | 53675.7 | 3 | 78489.6 | 18 | 24813.9 | 0.9 | 10058.1 | 24
SIN | 2021-08-10 | 69322.6 | 57726.4 | 3 | 80020.4 | 18 | 22294 | 0.9 | 8978.2 | 24
SIN | 2021-08-11 | 69135 | 58197 | 3 | 80089.7 | 18 | 21892.7 | 0.9 | 9016 | 24
SIN | 2021-08-12 | 69177 | 58312.4 | 3 | 80123.5 | 18 | 21811.1 | 0.9 | 9115.2 | 24
SIN | 2021-08-13 | 68665.6 | 57644.1 | 3 | 78987.3 | 18 | 21343.3 | 0.9 | 9632.4 | 24
SIN | 2021-08-14 | 63637.4 | 56774.1 | 4 | 76727.9 | 18 | 19953.8 | 0.8 | 12683.5 | 24
SIN | 2021-08-15 | 58586.2 | 50564.5 | 7 | 72176.4 | 18 | 21611.9 | 0.8 | 14899.8 | 24
SIN | 2021-08-16 | 68073.6 | 54960.2 | 3 | 79409 | 18 | 24448.7 | 0.9 | 10346.6 | 24
SIN | 2021-08-17 | 69997 | 58568.2 | 3 | 80964.2 | 18 | 22396 | 0.9 | 8428.6 | 24
SIN | 2021-08-18 | 71270.9 | 59763.6 | 3 | 81765.2 | 18 | 22001.6 | 0.9 | 8692.1 | 24
SIN | 2021-08-19 | 71561.7 | 60284.7 | 4 | 81779.6 | 18 | 21494.9 | 0.9 | 8523.3 | 24
SIN | 2021-08-20 | 71578.1 | 60751.4 | 4 | 81199.3 | 18 | 20447.9 | 0.9 | 8654.3 | 24
SIN | 2021-08-21 | 66243.9 | 59551 | 6 | 78214.1 | 18 | 18663.2 | 0.8 | 11596.6 | 24
SIN | 2021-08-22 | 60903.5 | 52937.7 | 7 | 74389.1 | 19 | 21451.5 | 0.8 | 15136.6 | 24
SIN | 2021-08-23 | 70976.8 | 57915.8 | 3 | 81658 | 18 | 23742.2 | 0.9 | 10052.3 | 24
SIN | 2021-08-24 | 73370.6 | 62084.8 | 4 | 82744.2 | 18 | 20659.4 | 0.9 | 8586.3 | 24
SIN | 2021-08-25 | 73698.4 | 61983.3 | 3 | 83273.9 | 18 | 21290.6 | 0.9 | 8627.3 | 24
SIN | 2021-08-26 | 73775.8 | 63153.9 | 4 | 82760.1 | 18 | 19606.3 | 0.9 | 8409.3 | 24
SIN | 2021-08-27 | 71641.2 | 62020.9 | 3 | 80094.4 | 18 | 18073.5 | 0.9 | 8764.1 | 24
SIN | 2021-08-28 | 66185 | 60084.2 | 6 | 77793 | 18 | 17708.7 | 0.9 | 11487.6 | 24
SIN | 2021-08-29 | 60339.6 | 52871.8 | 7 | 72771.5 | 19 | 19899.7 | 0.8 | 13991.1 | 24
SIN | 2021-08-30 | 68773.6 | 56689.1 | 3 | 79395.6 | 19 | 22706.5 | 0.9 | 10225 | 24
SIN | 2021-08-31 | 69733.8 | 58964.6 | 3 | 79395.9 | 19 | 20431.2 | 0.9 | 8919.7 | 24
SIN | 2021-09-01 | 69679.6 | 58975.8 | 4 | 79390.5 | 18 | 20414.7 | 0.9 | 8531.2 | 24
SIN | 2021-09-02 | 70342.9 | 59321.2 | 3 | 80278.4 | 19 | 20957.1 | 0.9 | 8163.2 | 24
SIN | 2021-09-03 | 71418 | 60301.4 | 3 | 80327.1 | 18 | 20025.6 | 0.9 | 8612.6 | 24
SIN | 2021-09-04 | 65972.7 | 58645.4 | 6 | 77253.7 | 18 | 18608.3 | 0.9 | 10719.3 | 24
SIN | 2021-09-05 | 60031.1 | 52596.7 | 7 | 72325 | 19 | 19728.3 | 0.8 | 13071.4 | 24
SIN | 2021-09-06 | 66980.3 | 56816.7 | 4 | 76882 | 19 | 20065.4 | 0.9 | 7637.6 | 24
SIN | 2021-09-07 | 66160.8 | 58181.2 | 6 | 77986.3 | 19 | 19805 | 0.8 | 10094.3 | 24
SIN | 2021-09-08 | 73389.9 | 61298.1 | 3 | 82521.2 | 16 | 21223.1 | 0.9 | 10055.2 | 24
SIN | 2021-09-09 | 73089.5 | 63040.1 | 4 | 80565.1 | 19 | 17525 | 0.9 | 8923.6 | 24
SIN | 2021-09-10 | 72094.2 | 62494.4 | 4 | 80055.2 | 19 | 17560.8 | 0.9 | 8446.8 | 24
SIN | 2021-09-11 | 66896.8 | 60244.1 | 6 | 77859.3 | 19 | 17615.2 | 0.9 | 10562.8 | 24
SIN | 2021-09-12 | 61764.2 | 53250.8 | 7 | 74900.2 | 19 | 21649.4 | 0.8 | 13592 | 24
SIN | 2021-09-13 | 73670.4 | 60275.9 | 4 | 83233.1 | 16 | 22957.2 | 0.9 | 11264.1 | 24
SIN | 2021-09-14 | 75265.8 | 64589.4 | 4 | 82891.2 | 15 | 18301.8 | 0.9 | 10195 | 24
SIN | 2021-09-15 | 74103.7 | 63646.9 | 4 | 81274.7 | 18 | 17627.7 | 0.9 | 9378.4 | 24
SIN | 2021-09-16 | 72619.7 | 63259.6 | 4 | 79676.3 | 18 | 16416.6 | 0.9 | 8287.4 | 24
SIN | 2021-09-17 | 71829.3 | 61605.1 | 3 | 79257 | 18 | 17651.9 | 0.9 | 9260.1 | 24
SIN | 2021-09-18 | 66379.6 | 58889.9 | 6 | 77521.8 | 19 | 18631.8 | 0.9 | 10308.2 | 24
SIN | 2021-09-19 | 62183.6 | 53357.4 | 7 | 74983.4 | 19 | 21626 | 0.8 | 12536.7 | 24
SIN | 2021-09-20 | 73457.4 | 60543.6 | 4 | 82920.9 | 16 | 22377.3 | 0.9 | 10939.3 | 24
SIN | 2021-09-21 | 76007.1 | 65528.5 | 4 | 83645.3 | 15 | 18116.8 | 0.9 | 11298.5 | 24
SIN | 2021-09-22 | 72494.6 | 63532 | 4 | 80242.2 | 19 | 16710.2 | 0.9 | 8100.6 | 24
SIN | 2021-09-23 | 71322.6 | 61640 | 4 | 79650.4 | 19 | 18010.4 | 0.9 | 7773.1 | 24
SIN | 2021-09-24 | 71360.2 | 60983.2 | 3 | 79553.9 | 19 | 18570.7 | 0.9 | 8772.3 | 24
SIN | 2021-09-25 | 66719.9 | 59619.3 | 6 | 77692.1 | 18 | 18072.8 | 0.9 | 10463.5 | 24
SIN | 2021-09-26 | 61442.8 | 53168.9 | 6 | 73783.6 | 19 | 20614.8 | 0.8 | 11703.8 | 24
SIN | 2021-09-27 | 71646 | 58992.8 | 3 | 81017.9 | 19 | 22025.1 | 0.9 | 10836.6 | 24
SIN | 2021-09-28 | 74881.6 | 63113.9 | 4 | 83589.8 | 16 | 20476 | 0.9 | 10454.3 | 24
SIN | 2021-09-29 | 75385.5 | 64886.3 | 4 | 83079.8 | 15 | 18193.5 | 0.9 | 9972.4 | 24
SIN | 2021-09-30 | 74820.7 | 64685.8 | 4 | 82770.5 | 16 | 18084.7 | 0.9 | 8796.9 | 24
SIN | 2021-10-01 | 72309.1 | 63096 | 4 | 78165.5 | 15 | 15069.5 | 0.9 | 9903.2 | 24
SIN | 2021-10-02 | 66503.8 | 58772 | 6 | 76726.6 | 19 | 17954.6 | 0.9 | 9744 | 24
SIN | 2021-10-03 | 61148.2 | 53437.8 | 6 | 72152.4 | 19 | 18714.6 | 0.8 | 11009.8 | 24
SIN | 2021-10-04 | 70672.3 | 57947.9 | 3 | 79215.5 | 19 | 21267.6 | 0.9 | 11369.8 | 24
SIN | 2021-10-05 | 71266.5 | 61361 | 4 | 79323.2 | 19 | 17962.2 | 0.9 | 8558.2 | 24
SIN | 2021-10-06 | 72400.1 | 60866.5 | 3 | 81021.9 | 16 | 20155.5 | 0.9 | 9409.2 | 24
SIN | 2021-10-07 | 71774.7 | 61905.7 | 4 | 79072.6 | 19 | 17166.9 | 0.9 | 9654.6 | 24
SIN | 2021-10-08 | 70437.6 | 60664 | 4 | 77700.2 | 19 | 17036.2 | 0.9 | 8935.8 | 24
SIN | 2021-10-09 | 64759.9 | 57570.1 | 6 | 74449.3 | 19 | 16879.2 | 0.9 | 8914.5 | 24
SIN | 2021-10-10 | 58091.2 | 50748.8 | 6 | 68798.2 | 19 | 18049.5 | 0.8 | 11475.3 | 24
SIN | 2021-10-11 | 63970.2 | 53997.6 | 3 | 73877.2 | 19 | 19879.6 | 0.9 | 9430.6 | 24
SIN | 2021-10-12 | 60295.1 | 51947.6 | 6 | 72445.1 | 19 | 20497.4 | 0.8 | 11243.9 | 24
SIN | 2021-10-13 | 68651 | 56056.1 | 3 | 78773.5 | 19 | 22717.4 | 0.9 | 10597.2 | 24
SIN | 2021-10-14 | 70780.1 | 59531.2 | 5 | 79510.5 | 19 | 19979.3 | 0.9 | 10533.4 | 24
SIN | 2021-10-15 | 71886.6 | 60698.2 | 4 | 79470.3 | 15 | 18772.1 | 0.9 | 11261.2 | 24
SIN | 2021-10-16 | 65951.9 | 58712 | 6 | 75566.9 | 19 | 16854.9 | 0.9 | 8082.6 | 24
SIN | 2021-10-17 | 58395.6 | 50615.5 | 6 | 69799.4 | 19 | 19183.9 | 0.8 | 11651.3 | 24
SIN | 2021-10-18 | 66765.4 | 55187 | 3 | 76236.8 | 19 | 21049.8 | 0.9 | 10947 | 24
SIN | 2021-10-19 | 67767.6 | 57408.3 | 3 | 76990.9 | 19 | 19582.6 | 0.9 | 9596.4 | 24
SIN | 2021-10-20 | 67147.1 | 56819.4 | 3 | 76575.5 | 19 | 19756.1 | 0.9 | 8883.3 | 24
SIN | 2021-10-21 | 67032 | 56728.5 | 3 | 76918.4 | 19 | 20189.8 | 0.9 | 8848.4 | 24
SIN | 2021-10-22 | 68040 | 57232 | 3 | 77747.2 | 19 | 20515.2 | 0.9 | 9525.2 | 24
SIN | 2021-10-23 | 64762.5 | 56325.8 | 6 | 76010.2 | 19 | 19684.4 | 0.9 | 9028.8 | 24
SIN | 2021-10-24 | 59283.5 | 51944.1 | 7 | 71020 | 19 | 19075.9 | 0.8 | 12072.7 | 24
SIN | 2021-10-25 | 68030.4 | 55484.5 | 3 | 79062.4 | 19 | 23577.9 | 0.9 | 10666.7 | 24
SIN | 2021-10-26 | 70530.2 | 59163.3 | 3 | 80071 | 19 | 20907.7 | 0.9 | 9833.7 | 24
SIN | 2021-10-27 | 71544.2 | 60275.6 | 4 | 80718 | 19 | 20442.5 | 0.9 | 9838.4 | 24
SIN | 2021-10-28 | 71922.9 | 61128.8 | 5 | 80560.6 | 19 | 19431.8 | 0.9 | 9904.2 | 24
SIN | 2021-10-29 | 71570.4 | 61382.3 | 5 | 79464.3 | 19 | 18082.1 | 0.9 | 9414.8 | 24
SIN | 2021-10-30 | 65754.8 | 57869.6 | 6 | 76483 | 19 | 18613.5 | 0.9 | 8609.3 | 24
SIN | 2021-10-31 | 59533.6 | 52118.9 | 6 | 70712 | 19 | 18593.1 | 0.8 | 10825.5 | 24
SIN | 2021-11-01 | 66669.7 | 56631.4 | 5 | 76950.6 | 19 | 20319.2 | 0.9 | 8306.8 | 24
SIN | 2021-11-02 | 63398.1 | 55116.1 | 6 | 76210.9 | 19 | 21094.9 | 0.8 | 11416.3 | 24
SIN | 2021-11-03 | 71623.4 | 59325.6 | 3 | 81285 | 19 | 21959.4 | 0.9 | 11234.4 | 24
SIN | 2021-11-04 | 73214.9 | 61762.8 | 5 | 81991.5 | 19 | 20228.7 | 0.9 | 10151.8 | 24
SIN | 2021-11-05 | 73927 | 62767.7 | 5 | 82045 | 15 | 19277.2 | 0.9 | 10677.2 | 24
SIN | 2021-11-06 | 68321.5 | 60858.1 | 6 | 78615.3 | 19 | 17757.2 | 0.9 | 8766.3 | 24
SIN | 2021-11-07 | 62168.2 | 54193.4 | 6 | 73998.4 | 19 | 19805 | 0.8 | 11069 | 24
SIN | 2021-11-08 | 72166.7 | 60132.5 | 3 | 80746.7 | 19 | 20614.2 | 0.9 | 11353.1 | 24
SIN | 2021-11-09 | 73305.6 | 62946.4 | 5 | 81535.9 | 19 | 18589.6 | 0.9 | 10049.9 | 24
SIN | 2021-11-10 | 73106 | 62162 | 4 | 81324.5 | 19 | 19162.5 | 0.9 | 10218.7 | 24
SIN | 2021-11-11 | 72126.5 | 62069.1 | 3 | 80455.1 | 19 | 18386.1 | 0.9 | 10130.2 | 24
SIN | 2021-11-12 | 71124.6 | 60874 | 3 | 79661.3 | 19 | 18787.4 | 0.9 | 10126.9 | 24
SIN | 2021-11-13 | 64496.3 | 57033.1 | 6 | 75712.4 | 19 | 18679.3 | 0.9 | 9439 | 24
SIN | 2021-11-14 | 58892.8 | 50812.9 | 6 | 71693.4 | 19 | 20880.4 | 0.8 | 11599.6 | 24
SIN | 2021-11-15 | 62381.4 | 53041.5 | 6 | 75974.4 | 19 | 22932.9 | 0.8 | 10977 | 24
SIN | 2021-11-16 | 72165.3 | 59307.5 | 4 | 81672.9 | 19 | 22365.4 | 0.9 | 11429.7 | 24
SIN | 2021-11-17 | 74672.6 | 62476.6 | 5 | 83175.8 | 19 | 20699.2 | 0.9 | 11428.2 | 24
SIN | 2021-11-18 | 74375.5 | 64068.6 | 5 | 81618.3 | 19 | 17549.7 | 0.9 | 10886.6 | 24
SIN | 2021-11-19 | 73129.9 | 62782 | 3 | 80776 | 19 | 17994 | 0.9 | 10527.4 | 24
SIN | 2021-11-20 | 65420 | 58190 | 6 | 75848.1 | 19 | 17658.1 | 0.9 | 9608.4 | 24
SIN | 2021-11-21 | 59810.6 | 51368.5 | 6 | 72481.6 | 19 | 21113 | 0.8 | 11713.4 | 24
SIN | 2021-11-22 | 71605.9 | 57789 | 5 | 81281.5 | 19 | 23492.5 | 0.9 | 12415.3 | 24
SIN | 2021-11-23 | 74813.2 | 61572.3 | 5 | 84115.7 | 16 | 22543.4 | 0.9 | 11325.6 | 24
SIN | 2021-11-24 | 75880.2 | 64069.2 | 5 | 84432 | 16 | 20362.7 | 0.9 | 10610.9 | 24
SIN | 2021-11-25 | 77150.4 | 65018.5 | 5 | 86799.2 | 15 | 21780.7 | 0.9 | 10812.7 | 24
SIN | 2021-11-26 | 76103.8 | 66417.2 | 5 | 82356.8 | 15 | 15939.7 | 0.9 | 10838.6 | 24
SIN | 2021-11-27 | 69752.1 | 62402.4 | 6 | 78910.1 | 19 | 16507.7 | 0.9 | 7838.3 | 24
SIN | 2021-11-28 | 64208.9 | 56071.5 | 6 | 75261.2 | 20 | 19189.6 | 0.9 | 10437.5 | 24
SIN | 2021-11-29 | 75730.1 | 62116.7 | 5 | 85051.4 | 16 | 22934.7 | 0.9 | 12954.4 | 24
SIN | 2021-11-30 | 76630.6 | 66407.3 | 5 | 83797.7 | 15 | 17390.5 | 0.9 | 9923 | 24
SIN | 2021-12-01 | 75774.5 | 64573.1 | 5 | 83441.8 | 16 | 18868.6 | 0.9 | 10582.7 | 24
SIN | 2021-12-02 | 75481.5 | 64745.3 | 5 | 83072.1 | 15 | 18326.8 | 0.9 | 9945.3 | 24
SIN | 2021-12-03 | 74421.9 | 64267.1 | 5 | 80947.1 | 15 | 16680 | 0.9 | 10067.6 | 24
SIN | 2021-12-04 | 68511.7 | 61156.5 | 5 | 78470.9 | 19 | 17314.4 | 0.9 | 8480.1 | 24
SIN | 2021-12-05 | 63055.2 | 55143.1 | 6 | 74251.4 | 20 | 19108.3 | 0.8 | 10635.8 | 24
SIN | 2021-12-06 | 72952.8 | 61653.6 | 5 | 80548.8 | 15 | 18895.2 | 0.9 | 11214.9 | 24
SIN | 2021-12-07 | 72330.4 | 62478.5 | 5 | 79304.8 | 19 | 16826.3 | 0.9 | 9931.3 | 24
SIN | 2021-12-08 | 70984.8 | 61541.7 | 5 | 79303.1 | 19 | 17761.4 | 0.9 | 8337.5 | 24
SIN | 2021-12-09 | 72098.5 | 61339.9 | 5 | 80977.4 | 19 | 19637.5 | 0.9 | 9450.3 | 24
SIN | 2021-12-10 | 72954.9 | 62191.3 | 5 | 80813.9 | 19 | 18622.6 | 0.9 | 9951.9 | 24
SIN | 2021-12-11 | 68910.9 | 60749.9 | 6 | 79713.3 | 19 | 18963.4 | 0.9 | 8888.7 | 24
SIN | 2021-12-12 | 64770.3 | 56881.7 | 6 | 75137.5 | 20 | 18255.8 | 0.9 | 10033.4 | 24
SIN | 2021-12-13 | 75328 | 62490.9 | 5 | 84167.7 | 15 | 21676.8 | 0.9 | 12915.8 | 24
SIN | 2021-12-14 | 76035.2 | 65137.4 | 5 | 83471 | 15 | 18333.6 | 0.9 | 11536.7 | 24
SIN | 2021-12-15 | 75989.1 | 65110.6 | 5 | 83222.6 | 15 | 18111.9 | 0.9 | 11446.3 | 24
SIN | 2021-12-16 | 76281.2 | 64851.5 | 5 | 84057.8 | 15 | 19206.3 | 0.9 | 11555.7 | 24
SIN | 2021-12-17 | 75433.8 | 65177.8 | 5 | 81536.8 | 15 | 16359 | 0.9 | 10979.2 | 24
SIN | 2021-12-18 | 68515.8 | 61481.8 | 6 | 77408.3 | 19 | 15926.5 | 0.9 | 8193.9 | 24
SIN | 2021-12-19 | 62099.2 | 54841.2 | 7 | 72751.4 | 20 | 17910.2 | 0.9 | 10161.6 | 24
SIN | 2021-12-20 | 71332.8 | 59048.4 | 5 | 80299.1 | 20 | 21250.7 | 0.9 | 10585 | 24
SIN | 2021-12-21 | 73741.1 | 62615.8 | 5 | 81168.8 | 21 | 18553 | 0.9 | 10168.6 | 24
SIN | 2021-12-22 | 74500.9 | 63868.3 | 5 | 82795.1 | 14 | 18926.8 | 0.9 | 9968.2 | 24
SIN | 2021-12-23 | 71423.4 | 64063.2 | 5 | 77473.1 | 20 | 13409.9 | 0.9 | 6810.7 | 24
SIN | 2021-12-24 | 63607.3 | 57512.7 | 6 | 74596.7 | 19 | 17084 | 0.9 | 9776.8 | 24
SIN | 2021-12-25 | 56347 | 49799.2 | 8 | 68487.9 | 20 | 18688.8 | 0.8 | 12865.5 | 24
SIN | 2021-12-26 | 60106.9 | 51682.3 | 6 | 73390.4 | 20 | 21708 | 0.8 | 11527.3 | 24
SIN | 2021-12-27 | 69066.1 | 59132.2 | 5 | 77528.1 | 20 | 18395.9 | 0.9 | 9106.9 | 24
SIN | 2021-12-28 | 69954.8 | 60289.7 | 6 | 78004.9 | 20 | 17715.2 | 0.9 | 8299.8 | 24
SIN | 2021-12-29 | 69973.7 | 60846.1 | 6 | 77454.2 | 19 | 16608.1 | 0.9 | 7782.8 | 24
SIN | 2021-12-30 | 68351.4 | 60290.6 | 6 | 75409.5 | 19 | 15118.9 | 0.9 | 7560 | 24
SIN | 2021-12-31 | 62171.3 | 55588 | 6 | 73122.2 | 19 | 17534.2 | 0.9 | 9538.7 | 24
SIN | 2022-01-01 | 56490.1 | 49208 | 8 | 69214.1 | 20 | 20006 | 0.8 | 12534.7 | 24
SIN | 2022-01-02 | 60376.4 | 51952.4 | 6 | 73318.2 | 20 | 21365.8 | 0.8 | 11155.8 | 24
SIN | 2022-01-03 | 70892.9 | 59886.5 | 5 | 79911.3 | 20 | 20024.8 | 0.9 | 10628.7 | 24
SIN | 2022-01-04 | 73300.6 | 63872.1 | 5 | 81064.5 | 20 | 17192.4 | 0.9 | 9725.4 | 24
SIN | 2022-01-05 | 73469.1 | 64034.2 | 5 | 80864.3 | 20 | 16830.1 | 0.9 | 9102.3 | 24
SIN | 2022-01-06 | 73057 | 64297.9 | 5 | 80179.1 | 20 | 15881.2 | 0.9 | 8676.5 | 24
SIN | 2022-01-07 | 71344.6 | 63565.4 | 5 | 77904.6 | 19 | 14339.2 | 0.9 | 8436.6 | 24
SIN | 2022-01-08 | 65336.3 | 58648 | 6 | 74699.1 | 20 | 16051 | 0.9 | 9123.6 | 24
SIN | 2022-01-09 | 59775.9 | 52342.8 | 7 | 71207.2 | 20 | 18864.4 | 0.8 | 10985.4 | 24
SIN | 2022-01-10 | 69484.8 | 57906.1 | 3 | 79273.8 | 20 | 21367.7 | 0.9 | 10251.5 | 24
SIN | 2022-01-11 | 71830.2 | 61570 | 3 | 80352.6 | 20 | 18782.6 | 0.9 | 10041.7 | 24
SIN | 2022-01-12 | 73012.2 | 62376.1 | 5 | 81092.9 | 20 | 18716.8 | 0.9 | 10253.5 | 24
SIN | 2022-01-13 | 74026.7 | 63698.9 | 5 | 81644.2 | 20 | 17945.3 | 0.9 | 9730.3 | 24
SIN | 2022-01-14 | 74800.5 | 64403.6 | 5 | 82374 | 15 | 17970.3 | 0.9 | 10102 | 24
SIN | 2022-01-15 | 70180 | 62515.9 | 6 | 79343.6 | 19 | 16827.6 | 0.9 | 8086.4 | 24
SIN | 2022-01-16 | 64729 | 56604.8 | 7 | 76201.7 | 20 | 19596.8 | 0.8 | 10250.4 | 24
SIN | 2022-01-17 | 74726.3 | 62932.8 | 4 | 83448.2 | 15 | 20515.5 | 0.9 | 11289.2 | 24
SIN | 2022-01-18 | 77059.7 | 66443.1 | 5 | 85425.9 | 16 | 18982.8 | 0.9 | 11022 | 24
SIN | 2022-01-19 | 77782.8 | 67003.7 | 5 | 86015.5 | 15 | 19011.9 | 0.9 | 10609.9 | 24
SIN | 2022-01-20 | 78493.7 | 68310.4 | 6 | 86479 | 15 | 18168.5 | 0.9 | 9776.6 | 24
SIN | 2022-01-21 | 79338.4 | 69389.2 | 5 | 86748.4 | 15 | 17359.3 | 0.9 | 10591.6 | 24
SIN | 2022-01-22 | 73534.7 | 66128 | 6 | 82654.7 | 20 | 16526.7 | 0.9 | 8172.1 | 24
SIN | 2022-01-23 | 68627.5 | 60973.4 | 7 | 79550.2 | 21 | 18576.8 | 0.9 | 9827.3 | 24
SIN | 2022-01-24 | 79530.2 | 67992 | 5 | 88576.1 | 15 | 20584.1 | 0.9 | 12190.6 | 24
SIN | 2022-01-25 | 80438.2 | 70195.3 | 6 | 88308.2 | 15 | 18112.9 | 0.9 | 10958.4 | 24
SIN | 2022-01-26 | 79923.7 | 70194 | 6 | 88235.9 | 15 | 18041.9 | 0.9 | 9599.1 | 24
SIN | 2022-01-27 | 78460.5 | 69414.1 | 5 | 85540.2 | 15 | 16126.1 | 0.9 | 9992.8 | 24
SIN | 2022-01-28 | 75782.6 | 68237.1 | 4 | 81063.2 | 15 | 12826.1 | 0.9 | 9390 | 24
SIN | 2022-01-29 | 68042.9 | 62423.5 | 6 | 76924 | 19 | 14500.4 | 0.9 | 9239 | 24
SIN | 2022-01-30 | 61534.7 | 54490 | 7 | 73526.7 | 20 | 19036.7 | 0.8 | 12046 | 24
SIN | 2022-01-31 | 72316.5 | 59684.2 | 3 | 81721.8 | 20 | 22037.7 | 0.9 | 10911 | 24
SIN | 2022-02-01 | 74757.2 | 64016.7 | 4 | 82617.7 | 20 | 18601 | 0.9 | 9545.9 | 24
SIN | 2022-02-02 | 75765.6 | 65559.5 | 4 | 82825.3 | 21 | 17265.8 | 0.9 | 9395 | 24
SIN | 2022-02-03 | 76342.5 | 65913 | 4 | 83590.5 | 16 | 17677.4 | 0.9 | 9810.7 | 24
SIN | 2022-02-04 | 76629.1 | 66908.4 | 4 | 83068.1 | 15 | 16159.7 | 0.9 | 9911.5 | 24
SIN | 2022-02-05 | 71240.8 | 64013.6 | 6 | 80297.4 | 19 | 16283.8 | 0.9 | 8117.8 | 24
SIN | 2022-02-06 | 64653.1 | 57331.4 | 7 | 77057 | 20 | 19725.6 | 0.8 | 12446.4 | 24
SIN | 2022-02-07 | 73992.4 | 63248.8 | 4 | 82172.9 | 20 | 18924.1 | 0.9 | 9485.6 | 24
SIN | 2022-02-08 | 74291.6 | 64669.6 | 4 | 81425.1 | 20 | 16755.6 | 0.9 | 8255.7 | 24
SIN | 2022-02-09 | 74043.1 | 63465.3 | 3 | 81665.3 | 20 | 18200 | 0.9 | 8695.8 | 24
SIN | 2022-02-10 | 74507.9 | 63658.5 | 4 | 82095.6 | 20 | 18437.2 | 0.9 | 8857.8 | 24
SIN | 2022-02-11 | 75317.9 | 65583.7 | 4 | 81977.9 | 15 | 16394.2 | 0.9 | 9406.6 | 24
SIN | 2022-02-12 | 70154.8 | 63545.3 | 6 | 79825.4 | 19 | 16280.1 | 0.9 | 8509.5 | 24
SIN | 2022-02-13 | 64309 | 56681 | 7 | 76924.7 | 20 | 20243.7 | 0.8 | 12448.7 | 24
SIN | 2022-02-14 | 76020.3 | 64039.4 | 3 | 84650.9 | 20 | 20611.5 | 0.9 | 10600.9 | 24
SIN | 2022-02-15 | 77493.9 | 67285.5 | 4 | 85155.8 | 16 | 17870.3 | 0.9 | 9490.4 | 24
SIN | 2022-02-16 | 77497.9 | 67293.7 | 4 | 85246.6 | 15 | 17952.9 | 0.9 | 9046 | 24
SIN | 2022-02-17 | 76839.4 | 67052.5 | 4 | 83777.2 | 15 | 16724.7 | 0.9 | 8719.8 | 24
SIN | 2022-02-18 | 75422.6 | 66069.5 | 4 | 81569 | 15 | 15499.5 | 0.9 | 8588 | 24
SIN | 2022-02-19 | 68749.3 | 62132 | 6 | 79514.5 | 19 | 17382.5 | 0.9 | 9858.7 | 24
SIN | 2022-02-20 | 64090 | 56278.5 | 7 | 76941.2 | 20 | 20662.7 | 0.8 | 12539.9 | 24
SIN | 2022-02-21 | 75639.3 | 63338.9 | 4 | 84004.7 | 15 | 20665.8 | 0.9 | 11138.5 | 24
SIN | 2022-02-22 | 77983.7 | 66719.2 | 4 | 86700.3 | 15 | 19981.1 | 0.9 | 10167.9 | 24
SIN | 2022-02-23 | 78545.7 | 68089 | 4 | 86130.1 | 15 | 18041.1 | 0.9 | 9583.1 | 24
SIN | 2022-02-24 | 78727.5 | 67745 | 4 | 87191 | 15 | 19446 | 0.9 | 9203.4 | 24
SIN | 2022-02-25 | 79099.9 | 69071.8 | 4 | 87073.7 | 15 | 18002 | 0.9 | 10115.8 | 24
SIN | 2022-02-26 | 72386.4 | 65646 | 6 | 82702.4 | 19 | 17056.4 | 0.9 | 9941 | 24
SIN | 2022-02-27 | 66769.1 | 58666.1 | 9 | 78923.7 | 19 | 20257.6 | 0.8 | 13225 | 24
SIN | 2022-02-28 | 74093.6 | 65921.8 | 6 | 82580.4 | 21 | 16658.6 | 0.9 | 6080.2 | 24
SIN | 2022-03-01 | 73478.2 | 66855.1 | 6 | 82215.7 | 19 | 15360.7 | 0.9 | 6658 | 24
SIN | 2022-03-02 | 77930.3 | 67981.4 | 4 | 85616.8 | 16 | 17635.4 | 0.9 | 8160.6 | 24
SIN | 2022-03-03 | 79762 | 69567.7 | 4 | 87297.4 | 16 | 17729.7 | 0.9 | 9767.9 | 24
SIN | 2022-03-04 | 79172.9 | 70050.7 | 4 | 86531.3 | 15 | 16480.7 | 0.9 | 9008.3 | 24
SIN | 2022-03-05 | 72605.9 | 65752.3 | 6 | 82672.5 | 19 | 16920.2 | 0.9 | 9086.5 | 24
SIN | 2022-03-06 | 66810.2 | 59293 | 9 | 78221.1 | 21 | 18928.1 | 0.9 | 9818.1 | 24
SIN | 2022-03-07 | 78078.9 | 65637.4 | 4 | 87207.1 | 15 | 21569.6 | 0.9 | 10795 | 24
SIN | 2022-03-08 | 79948.7 | 69387.1 | 4 | 88044.4 | 15 | 18657.3 | 0.9 | 8975.4 | 24
SIN | 2022-03-09 | 80363.3 | 70146.9 | 4 | 88084.7 | 15 | 17937.7 | 0.9 | 9312.9 | 24
SIN | 2022-03-10 | 80427.2 | 69863.5 | 4 | 88561.7 | 15 | 18698.2 | 0.9 | 9369.1 | 24
SIN | 2022-03-11 | 79068.4 | 69560 | 4 | 85898.7 | 15 | 16338.7 | 0.9 | 8574.6 | 24
SIN | 2022-03-12 | 71576 | 65875 | 6 | 81162.4 | 19 | 15287.4 | 0.9 | 9030.6 | 24
SIN | 2022-03-13 | 65066.1 | 57817.5 | 7 | 76485 | 19 | 18667.5 | 0.9 | 11891.4 | 24
SIN | 2022-03-14 | 75388.5 | 63242.8 | 3 | 83793 | 19 | 20550.2 | 0.9 | 10995.6 | 24
SIN | 2022-03-15 | 76547.1 | 65576.6 | 4 | 84120.4 | 19 | 18543.8 | 0.9 | 9246.1 | 24
SIN | 2022-03-16 | 76644.6 | 65570.2 | 4 | 84443 | 19 | 18872.8 | 0.9 | 9306.7 | 24
SIN | 2022-03-17 | 77631.7 | 66088.8 | 3 | 86582.1 | 19 | 20493.3 | 0.9 | 8556.5 | 24
SIN | 2022-03-18 | 79161.8 | 68207.4 | 4 | 87579.4 | 15 | 19372 | 0.9 | 9464.9 | 24
SIN | 2022-03-19 | 71067.1 | 65611.8 | 6 | 80454.5 | 19 | 14842.7 | 0.9 | 9168 | 24
SIN | 2022-03-20 | 63015.7 | 56172.9 | 9 | 74813.2 | 19 | 18640.2 | 0.8 | 12774.7 | 24
SIN | 2022-03-21 | 71226.5 | 60007 | 3 | 80858.5 | 19 | 20851.6 | 0.9 | 8985.4 | 24
SIN | 2022-03-22 | 72210.2 | 61237.3 | 3 | 81829.4 | 19 | 20592.1 | 0.9 | 7720.3 | 24
SIN | 2022-03-23 | 74124.3 | 62726.8 | 3 | 82980.2 | 19 | 20253.4 | 0.9 | 8315.1 | 24
SIN | 2022-03-24 | 75200.8 | 63931.5 | 4 | 83880.4 | 19 | 19948.9 | 0.9 | 8739.6 | 24
SIN | 2022-03-25 | 74882 | 64624.4 | 4 | 82771.8 | 19 | 18147.3 | 0.9 | 8847.6 | 24
SIN | 2022-03-26 | 69123.4 | 63031.8 | 6 | 80195.9 | 19 | 17164.2 | 0.9 | 10138.3 | 24
SIN | 2022-03-27 | 63191.7 | 55933 | 9 | 75543.7 | 19 | 19610.7 | 0.8 | 13519 | 24
SIN | 2022-03-28 | 73494.9 | 61553.5 | 3 | 82270 | 19 | 20716.5 | 0.9 | 9429.5 | 24
SIN | 2022-03-29 | 74976.3 | 64351.9 | 3 | 83631.8 | 19 | 19280 | 0.9 | 8088 | 24
SIN | 2022-03-30 | 75987.5 | 65113.1 | 4 | 83555.6 | 16 | 18442.5 | 0.9 | 8447.1 | 24
SIN | 2022-03-31 | 74431.6 | 65000 | 4 | 81972.9 | 19 | 16972.9 | 0.9 | 7974.3 | 24
SIN | 2022-04-01 | 71835.6 | 62705.7 | 4 | 79798.4 | 19 | 17092.8 | 0.9 | 7966.7 | 24
SIN | 2022-04-02 | 65783.5 | 59766.5 | 6 | 77346.7 | 19 | 17580.2 | 0.9 | 10906.8 | 24
SIN | 2022-04-03 | 61057.2 | 52982.6 | 7 | 74263 | 19 | 21280.4 | 0.8 | 13765.6 | 24
SIN | 2022-04-04 | 72965.6 | 60255 | 3 | 82253 | 19 | 21998 | 0.9 | 9359.4 | 24
SIN | 2022-04-05 | 74262.9 | 63809.7 | 4 | 82058.1 | 19 | 18248.4 | 0.9 | 8195.6 | 24
SIN | 2022-04-06 | 74155.9 | 63723.6 | 4 | 82411.5 | 19 | 18687.9 | 0.9 | 7760.6 | 24
SIN | 2022-04-07 | 74051.1 | 63338.8 | 4 | 81907.5 | 19 | 18568.7 | 0.9 | 7637.2 | 24
SIN | 2022-04-08 | 74286.9 | 64049.2 | 3 | 81593.3 | 15 | 17544.1 | 0.9 | 8024.3 | 24
SIN | 2022-04-09 | 68738.7 | 62423.1 | 6 | 79969.6 | 19 | 17546.5 | 0.9 | 10428.6 | 24
SIN | 2022-04-10 | 63051.9 | 55571.4 | 8 | 75180.2 | 19 | 19608.8 | 0.8 | 13877.9 | 24
SIN | 2022-04-11 | 73616.2 | 61370.4 | 4 | 81879.2 | 19 | 20508.8 | 0.9 | 10051.1 | 24
SIN | 2022-04-12 | 74840.2 | 64008.5 | 4 | 83155.2 | 19 | 19146.7 | 0.9 | 8428.1 | 24
SIN | 2022-04-13 | 75165.5 | 64493.8 | 4 | 82864.2 | 18 | 18370.4 | 0.9 | 8764 | 24
SIN | 2022-04-14 | 72498.8 | 64948.4 | 4 | 79692.1 | 18 | 14743.7 | 0.9 | 6813.8 | 24
SIN | 2022-04-15 | 59704.6 | 52424.5 | 10 | 71075.2 | 19 | 18650.7 | 0.8 | 15292.9 | 24
SIN | 2022-04-16 | 59954.5 | 53890.1 | 6 | 73869.4 | 18 | 19979.3 | 0.8 | 14749.6 | 24
SIN | 2022-04-17 | 56496.9 | 49738.6 | 7 | 69945.6 | 19 | 20207 | 0.8 | 17532.1 | 24
SIN | 2022-04-18 | 67451.9 | 54911.9 | 3 | 79143.2 | 19 | 24231.3 | 0.9 | 8594.9 | 24
SIN | 2022-04-19 | 69552.1 | 58557.4 | 3 | 80573.4 | 18 | 22015.9 | 0.9 | 7780.7 | 24
SIN | 2022-04-20 | 70157.9 | 60205.6 | 3 | 80124.7 | 18 | 19919.1 | 0.9 | 7342.8 | 24
SIN | 2022-04-21 | 66683.9 | 59769.9 | 6 | 79412.4 | 18 | 19642.6 | 0.8 | 11856.5 | 24
SIN | 2022-04-22 | 69352.8 | 60345.6 | 4 | 80245.5 | 18 | 19899.9 | 0.9 | 6349.7 | 24
SIN | 2022-04-23 | 65451 | 59466.7 | 6 | 78197.7 | 18 | 18731 | 0.8 | 13730.3 | 24
SIN | 2022-04-24 | 60548.3 | 52498 | 8 | 74390.1 | 18 | 21892.1 | 0.8 | 16401.5 | 24
SIN | 2022-04-25 | 71522.1 | 59399 | 3 | 81817.7 | 18 | 22418.7 | 0.9 | 8243 | 24
SIN | 2022-04-26 | 73956.5 | 62740.1 | 3 | 83343.6 | 18 | 20603.5 | 0.9 | 8006.8 | 24
SIN | 2022-04-27 | 74775.4 | 63638.8 | 3 | 84535.8 | 18 | 20896.9 | 0.9 | 8299.6 | 24
SIN | 2022-04-28 | 75031.7 | 64188 | 4 | 84206.7 | 18 | 20018.7 | 0.9 | 8268.6 | 24
SIN | 2022-04-29 | 73582.3 | 64646.1 | 4 | 81858 | 18 | 17211.9 | 0.9 | 7268.8 | 24
SIN | 2022-04-30 | 66463.8 | 61544.8 | 6 | 77859.3 | 18 | 16314.5 | 0.9 | 11855.2 | 24
SIN | 2022-05-01 | 59372.1 | 51375.2 | 7 | 73058.2 | 18 | 21683.1 | 0.8 | 15920.9 | 24
SIN | 2022-05-02 | 70714.8 | 57302.5 | 3 | 80861.2 | 18 | 23558.7 | 0.9 | 9703.8 | 24
SIN | 2022-05-03 | 72878.5 | 61172 | 3 | 82197.2 | 18 | 21025.1 | 0.9 | 8719.8 | 24
SIN | 2022-05-04 | 71796.3 | 61667.1 | 3 | 80582.5 | 18 | 18915.4 | 0.9 | 8062.4 | 24
SIN | 2022-05-05 | 69887.7 | 60169.1 | 3 | 79730.5 | 18 | 19561.4 | 0.9 | 7335.4 | 24
SIN | 2022-05-06 | 68807.6 | 59267.9 | 3 | 78899.5 | 18 | 19631.5 | 0.9 | 7122.6 | 24
SIN | 2022-05-07 | 62903.5 | 57371.9 | 6 | 76161.6 | 18 | 18789.7 | 0.8 | 13918.1 | 24
SIN | 2022-05-08 | 56736.3 | 50052 | 13 | 69946.2 | 18 | 19894.3 | 0.8 | 17614.4 | 24
SIN | 2022-05-09 | 67301.8 | 54711.9 | 3 | 78977.7 | 18 | 24265.8 | 0.9 | 8884.2 | 24
SIN | 2022-05-10 | 69520 | 57985.1 | 3 | 80710.3 | 18 | 22725.2 | 0.9 | 8045.4 | 24
SIN | 2022-05-11 | 70289.3 | 58955.3 | 3 | 81461.5 | 18 | 22506.2 | 0.9 | 8128.7 | 24
SIN | 2022-05-12 | 69614.5 | 59279.1 | 3 | 80437.9 | 18 | 21158.7 | 0.9 | 7936.9 | 24
SIN | 2022-05-13 | 69279.4 | 58752.1 | 3 | 80123 | 18 | 21370.9 | 0.9 | 7910.3 | 24
SIN | 2022-05-14 | 64629.9 | 58453.6 | 6 | 78053 | 18 | 19599.5 | 0.8 | 12757.9 | 24
SIN | 2022-05-15 | 60436.9 | 53188.2 | 7 | 74360.9 | 18 | 21172.7 | 0.8 | 16042 | 24
SIN | 2022-05-16 | 69095.9 | 57117.6 | 3 | 80733.9 | 18 | 23616.3 | 0.9 | 10079.4 | 24
SIN | 2022-05-17 | 69133.3 | 58465.9 | 3 | 80885.1 | 18 | 22419.2 | 0.9 | 8644.3 | 24
SIN | 2022-05-18 | 67511.7 | 57418.3 | 3 | 79936 | 18 | 22517.6 | 0.8 | 8252.6 | 24
SIN | 2022-05-19 | 66388.4 | 55905.6 | 3 | 79649.1 | 18 | 23743.6 | 0.8 | 9447.1 | 24
SIN | 2022-05-20 | 66122.2 | 56116.3 | 3 | 78822.2 | 18 | 22706 | 0.8 | 9383 | 24
SIN | 2022-05-21 | 61375.9 | 55541.1 | 4 | 76983.3 | 18 | 21442.1 | 0.8 | 15891.8 | 24
SIN | 2022-05-22 | 56245.8 | 48618.3 | 7 | 72440.3 | 18 | 23822 | 0.8 | 18335.5 | 24
SIN | 2022-05-23 | 65503.5 | 53149.5 | 3 | 79404.1 | 18 | 26254.6 | 0.8 | 8978.7 | 24
SIN | 2022-05-24 | 67711.6 | 56466.9 | 3 | 81375.1 | 18 | 24908.1 | 0.8 | 9044 | 24
SIN | 2022-05-25 | 68101.4 | 57422.8 | 3 | 81157.3 | 18 | 23734.4 | 0.8 | 8463 | 24
SIN | 2022-05-26 | 68925.7 | 57905.8 | 3 | 81226.9 | 18 | 23321.2 | 0.8 | 7954.5 | 24
SIN | 2022-05-27 | 69380.3 | 58201.4 | 3 | 81684.9 | 18 | 23483.5 | 0.8 | 7617.1 | 24
SIN | 2022-05-28 | 64086.6 | 57613.9 | 4 | 77508.3 | 18 | 19894.4 | 0.8 | 11829.5 | 24
SIN | 2022-05-29 | 58421.7 | 50112.7 | 7 | 73549.3 | 18 | 23436.5 | 0.8 | 16019.9 | 24
SIN | 2022-05-30 | 68118.8 | 54927 | 3 | 80585.8 | 18 | 25658.8 | 0.8 | 9378.3 | 24
SIN | 2022-05-31 | 69910.8 | 58308 | 3 | 81510.4 | 18 | 23202.4 | 0.9 | 9271 | 24
SIN | 2022-06-01 | 69691.8 | 58374.5 | 3 | 81549.3 | 18 | 23174.7 | 0.9 | 8222.1 | 24
SIN | 2022-06-02 | 70485.4 | 58559.9 | 3 | 81872 | 18 | 23312 | 0.9 | 9136.2 | 24
SIN | 2022-06-03 | 69237.4 | 58626.5 | 3 | 80026.8 | 18 | 21400.3 | 0.9 | 8821.9 | 24
SIN | 2022-06-04 | 62780.1 | 57242.6 | 4 | 76404.8 | 18 | 19162.2 | 0.8 | 14027.2 | 24
SIN | 2022-06-05 | 56718.1 | 49051.9 | 7 | 71663.9 | 18 | 22612 | 0.8 | 16537.9 | 24
SIN | 2022-06-06 | 66038.7 | 52599.4 | 3 | 78832.4 | 18 | 26233 | 0.8 | 9732.5 | 24
SIN | 2022-06-07 | 68137.1 | 55979.4 | 3 | 80417.3 | 18 | 24437.9 | 0.8 | 8356.5 | 24
SIN | 2022-06-08 | 68938.2 | 57462.6 | 3 | 80514.7 | 18 | 23052.1 | 0.9 | 8839.1 | 24
SIN | 2022-06-09 | 69129 | 57208.8 | 3 | 80787.5 | 18 | 23578.7 | 0.9 | 8625.2 | 24
SIN | 2022-06-10 | 68750.4 | 57062.3 | 3 | 79971.7 | 18 | 22909.3 | 0.9 | 9614.6 | 24
SIN | 2022-06-11 | 63308.9 | 56995.2 | 4 | 77600.8 | 18 | 20605.6 | 0.8 | 14702.8 | 24
SIN | 2022-06-12 | 56793 | 49663.4 | 7 | 72046.2 | 18 | 22382.7 | 0.8 | 17782.8 | 24
SIN | 2022-06-13 | 65015.8 | 52392.9 | 3 | 79378.2 | 18 | 26985.3 | 0.8 | 9617.8 | 24
SIN | 2022-06-14 | 66461 | 55215.9 | 3 | 79636.3 | 18 | 24420.4 | 0.8 | 9038 | 24
SIN | 2022-06-15 | 66775.6 | 55565.9 | 3 | 79490.5 | 18 | 23924.6 | 0.8 | 8419.7 | 24
SIN | 2022-06-16 | 62084.2 | 55266.4 | 4 | 77099.6 | 18 | 21833.2 | 0.8 | 13736.8 | 24
SIN | 2022-06-17 | 65108.9 | 54296.5 | 3 | 78425.7 | 18 | 24129.2 | 0.8 | 7638.7 | 24
SIN | 2022-06-18 | 61917.1 | 55187.7 | 4 | 77167.9 | 18 | 21980.1 | 0.8 | 14826.5 | 24
SIN | 2022-06-19 | 57088.1 | 49702.3 | 7 | 72736.9 | 18 | 23034.6 | 0.8 | 17805.5 | 24
SIN | 2022-06-20 | 66244.7 | 53013.1 | 3 | 79828.5 | 18 | 26815.4 | 0.8 | 9917.7 | 24
SIN | 2022-06-21 | 68041.2 | 56293.5 | 3 | 80837.7 | 18 | 24544.2 | 0.8 | 8683.1 | 24
SIN | 2022-06-22 | 68005.7 | 56531.9 | 3 | 80551.3 | 18 | 24019.4 | 0.8 | 8326.5 | 24
SIN | 2022-06-23 | 67923.9 | 56485.6 | 3 | 80896.2 | 18 | 24410.7 | 0.8 | 7741.4 | 24
SIN | 2022-06-24 | 66915.8 | 56435.5 | 3 | 79272.5 | 18 | 22837 | 0.8 | 7688.3 | 24
SIN | 2022-06-25 | 62216.3 | 55854.1 | 4 | 77702.7 | 18 | 21848.6 | 0.8 | 15088.4 | 24
SIN | 2022-06-26 | 56530 | 49111.5 | 7 | 72124.9 | 18 | 23013.4 | 0.8 | 17549.1 | 24
SIN | 2022-06-27 | 64647.2 | 51970.7 | 3 | 78305.2 | 18 | 26334.5 | 0.8 | 9498.1 | 24
SIN | 2022-06-28 | 66060.8 | 54801.1 | 3 | 79368.9 | 18 | 24567.8 | 0.8 | 8325.8 | 24
SIN | 2022-06-29 | 66424.8 | 55152.7 | 3 | 79875.5 | 18 | 24722.9 | 0.8 | 9281.2 | 24
SIN | 2022-06-30 | 66857.8 | 55901.3 | 3 | 80225.4 | 18 | 24324.1 | 0.8 | 9228.4 | 24
SIN | 2022-07-01 | 67032.7 | 56519.5 | 3 | 79224.3 | 18 | 22704.8 | 0.8 | 8105 | 24
SIN | 2022-07-02 | 62340.1 | 56225.4 | 4 | 77169 | 18 | 20943.6 | 0.8 | 15020.2 | 24
SIN | 2022-07-03 | 56954.1 | 49787 | 7 | 71923.4 | 18 | 22136.4 | 0.8 | 17610.2 | 24
SIN | 2022-07-04 | 65790 | 53335.2 | 3 | 79115.9 | 18 | 25780.7 | 0.8 | 9025.8 | 24
SIN | 2022-07-05 | 67360.8 | 56350.5 | 3 | 80199.7 | 18 | 23849.2 | 0.8 | 7766.4 | 24
SIN | 2022-07-06 | 67858.3 | 56961.3 | 3 | 80726 | 18 | 23764.7 | 0.8 | 7967.3 | 24
SIN | 2022-07-07 | 68491.2 | 57431.9 | 3 | 80587.2 | 18 | 23155.3 | 0.8 | 7906.3 | 24
SIN | 2022-07-08 | 68460.4 | 58089.6 | 3 | 80552.2 | 18 | 22462.5 | 0.8 | 8214.3 | 24
SIN | 2022-07-09 | 62465.2 | 56858.1 | 4 | 77242.5 | 18 | 20384.4 | 0.8 | 15427.2 | 24
SIN | 2022-07-10 | 57631.3 | 50786.9 | 7 | 72599 | 18 | 21812.2 | 0.8 | 17409.4 | 24
SIN | 2022-07-11 | 66876.9 | 54447.9 | 3 | 79731.8 | 18 | 25283.9 | 0.8 | 8931.4 | 24
SIN | 2022-07-12 | 69428.6 | 58464 | 3 | 81619.3 | 18 | 23155.3 | 0.9 | 8253.2 | 24
SIN | 2022-07-13 | 69363.8 | 59080.6 | 3 | 81296.6 | 18 | 22216.1 | 0.9 | 8000.4 | 24
SIN | 2022-07-14 | 69631.5 | 58734.1 | 4 | 81805.8 | 18 | 23071.8 | 0.9 | 8408.9 | 24
SIN | 2022-07-15 | 69327.4 | 58407.5 | 3 | 81383.3 | 18 | 22975.8 | 0.9 | 8559.4 | 24
SIN | 2022-07-16 | 64308.8 | 58021.7 | 4 | 78318.3 | 18 | 20296.6 | 0.8 | 13793.3 | 24
SIN | 2022-07-17 | 58420.5 | 50967.7 | 7 | 72689.9 | 18 | 21722.2 | 0.8 | 16706.2 | 24
SIN | 2022-07-18 | 67557.1 | 55282.1 | 3 | 80840.1 | 18 | 25558 | 0.8 | 9148 | 24
SIN | 2022-07-19 | 69588.6 | 58535.8 | 3 | 81785.1 | 18 | 23249.2 | 0.9 | 8435 | 24
SIN | 2022-07-20 | 69104.3 | 59136.9 | 4 | 80682.9 | 18 | 21546 | 0.9 | 7925.8 | 24
SIN | 2022-07-21 | 68994.9 | 58343.3 | 3 | 81449.3 | 18 | 23106.1 | 0.8 | 7774.1 | 24
SIN | 2022-07-22 | 68792.3 | 58317.4 | 3 | 80804 | 18 | 22486.6 | 0.9 | 8079 | 24
SIN | 2022-07-23 | 63729.1 | 58039.9 | 4 | 78181.4 | 18 | 20141.5 | 0.8 | 15018.9 | 24
SIN | 2022-07-24 | 58009.8 | 50856.7 | 7 | 72475.5 | 18 | 21618.8 | 0.8 | 17050.3 | 24
SIN | 2022-07-25 | 67269.8 | 55109.8 | 3 | 80234.7 | 18 | 25124.9 | 0.8 | 8132.1 | 24
SIN | 2022-07-26 | 69241.8 | 58770.9 | 3 | 81127.3 | 18 | 22356.4 | 0.9 | 7612.3 | 24
SIN | 2022-07-27 | 69816.5 | 59460.9 | 3 | 81927.8 | 18 | 22466.9 | 0.9 | 7550.4 | 24
SIN | 2022-07-28 | 69927.3 | 59231.5 | 4 | 82077.5 | 18 | 22846 | 0.9 | 7955.5 | 24
SIN | 2022-07-29 | 69219.3 | 59603.3 | 3 | 80023.4 | 18 | 20420.2 | 0.9 | 7449.7 | 24
SIN | 2022-07-30 | 63004.9 | 57856 | 4 | 77304.7 | 18 | 19448.7 | 0.8 | 15733.3 | 24
SIN | 2022-07-31 | 57803.5 | 50721.9 | 7 | 72941.4 | 18 | 22219.6 | 0.8 | 18152 | 24
SIN | 2022-08-01 | 67648.4 | 54746.1 | 3 | 80538.4 | 19 | 25792.3 | 0.8 | 9284 | 24
SIN | 2022-08-02 | 70041.2 | 58747 | 3 | 81618.8 | 18 | 22871.7 | 0.9 | 8051.6 | 24
SIN | 2022-08-03 | 70638.6 | 59420.2 | 3 | 82073.7 | 18 | 22653.5 | 0.9 | 7957.8 | 24
SIN | 2022-08-04 | 70919.9 | 59819.2 | 3 | 82131.5 | 18 | 22312.3 | 0.9 | 7774.7 | 24
SIN | 2022-08-05 | 70514.8 | 60003.4 | 3 | 81073.1 | 18 | 21069.7 | 0.9 | 7994.2 | 24
SIN | 2022-08-06 | 64987.9 | 59253.9 | 6 | 78391.4 | 18 | 19137.5 | 0.8 | 13204.3 | 24
SIN | 2022-08-07 | 59305.4 | 51573.7 | 7 | 72992.9 | 18 | 21419.2 | 0.8 | 15010.2 | 24
SIN | 2022-08-08 | 67863.8 | 54509.5 | 3 | 79977.5 | 19 | 25468 | 0.8 | 10009.5 | 24
SIN | 2022-08-09 | 70925.4 | 59095.7 | 3 | 81694 | 18 | 22598.2 | 0.9 | 8819.7 | 24
SIN | 2022-08-10 | 69558.3 | 58725.1 | 3 | 80461.4 | 18 | 21736.3 | 0.9 | 9099.6 | 24
SIN | 2022-08-11 | 67536.2 | 57017.3 | 3 | 79747 | 18 | 22729.7 | 0.8 | 8552.7 | 24
SIN | 2022-08-12 | 66725.3 | 56327.5 | 3 | 79249.2 | 19 | 22921.7 | 0.8 | 8627.4 | 24
SIN | 2022-08-13 | 62216.2 | 56822.9 | 4 | 76131.7 | 18 | 19308.8 | 0.8 | 15264.2 | 24
SIN | 2022-08-14 | 56132 | 48589.2 | 13 | 70444.3 | 19 | 21855.2 | 0.8 | 18815.6 | 24
SIN | 2022-08-15 | 65807.4 | 53501 | 3 | 78912.9 | 19 | 25411.9 | 0.8 | 7695.1 | 24
SIN | 2022-08-16 | 69158.6 | 57727.8 | 3 | 80302.2 | 18 | 22574.4 | 0.9 | 8324.2 | 24
SIN | 2022-08-17 | 69668.2 | 58615.4 | 3 | 80807.1 | 19 | 22191.7 | 0.9 | 8215.1 | 24
SIN | 2022-08-18 | 70607.7 | 59605.9 | 4 | 81692.5 | 18 | 22086.6 | 0.9 | 8209.3 | 24
SIN | 2022-08-19 | 68111.1 | 59463.8 | 3 | 78833.2 | 19 | 19369.3 | 0.9 | 7857.8 | 24
SIN | 2022-08-20 | 61649.9 | 56388.1 | 4 | 75689.6 | 18 | 19301.5 | 0.8 | 14896.7 | 24
SIN | 2022-08-21 | 56062.1 | 48846.5 | 7 | 71099.5 | 19 | 22252.9 | 0.8 | 17961.3 | 24
SIN | 2022-08-22 | 65371.8 | 52778.7 | 3 | 79613.1 | 19 | 26834.3 | 0.8 | 9304 | 24
SIN | 2022-08-23 | 67215.5 | 56624 | 3 | 80303.2 | 19 | 23679.3 | 0.8 | 8685.9 | 24
SIN | 2022-08-24 | 68072.4 | 57259.5 | 3 | 80697 | 19 | 23437.4 | 0.8 | 7971.3 | 24
SIN | 2022-08-25 | 68477.1 | 57824 | 3 | 80507 | 19 | 22682.9 | 0.9 | 7372.8 | 24
SIN | 2022-08-26 | 69337.5 | 58674.7 | 3 | 80501.5 | 18 | 21826.8 | 0.9 | 7543.6 | 24
SIN | 2022-08-27 | 64483 | 58322.5 | 6 | 78407.9 | 18 | 20085.5 | 0.8 | 14258.4 | 24
SIN | 2022-08-28 | 59479.9 | 51956.5 | 7 | 73379.9 | 18 | 21423.5 | 0.8 | 15735 | 24
SIN | 2022-08-29 | 67286.8 | 55956.3 | 3 | 79968.4 | 19 | 24012.1 | 0.8 | 8134 | 24
SIN | 2022-08-30 | 67891.9 | 57394.1 | 3 | 80591 | 19 | 23196.9 | 0.8 | 8376.6 | 24
SIN | 2022-08-31 | 67599.7 | 57481.4 | 3 | 80745.2 | 19 | 23263.8 | 0.8 | 9463.5 | 24
SIN | 2022-09-01 | 67412.9 | 57589.2 | 3 | 80150.2 | 19 | 22561 | 0.8 | 8304.4 | 24
SIN | 2022-09-02 | 68659.7 | 58030.9 | 3 | 79763.9 | 19 | 21733 | 0.9 | 7298.8 | 24
SIN | 2022-09-03 | 63302.2 | 57345.2 | 6 | 76899.6 | 18 | 19554.5 | 0.8 | 14607.3 | 24
SIN | 2022-09-04 | 57544.7 | 49976.7 | 9 | 72012.4 | 19 | 22035.7 | 0.8 | 17457.3 | 24
SIN | 2022-09-05 | 66983.1 | 54646.3 | 3 | 79664.5 | 19 | 25018.2 | 0.8 | 8876.4 | 24
SIN | 2022-09-06 | 69266.5 | 57964.3 | 3 | 80501.5 | 18 | 22537.3 | 0.9 | 8239.4 | 24
SIN | 2022-09-07 | 63757.8 | 56765.9 | 6 | 78135.8 | 19 | 21369.9 | 0.8 | 13785.9 | 24
SIN | 2022-09-08 | 69062.8 | 57370.3 | 3 | 81919.6 | 19 | 24549.3 | 0.8 | 9009.8 | 24
SIN | 2022-09-09 | 69854.2 | 59320 | 4 | 81245.7 | 18 | 21925.8 | 0.9 | 9298.2 | 24
SIN | 2022-09-10 | 65611.4 | 59170.3 | 6 | 78500.5 | 18 | 19330.2 | 0.8 | 13261 | 24
SIN | 2022-09-11 | 59349.5 | 50906.9 | 9 | 73206.7 | 19 | 22299.8 | 0.8 | 15908 | 24
SIN | 2022-09-12 | 69357.1 | 56783.9 | 3 | 81481.9 | 19 | 24698 | 0.9 | 9277.9 | 24
SIN | 2022-09-13 | 71167.1 | 60067.9 | 3 | 82530.8 | 18 | 22462.9 | 0.9 | 9002.3 | 24
SIN | 2022-09-14 | 71982.4 | 61339.9 | 3 | 82314.6 | 18 | 20974.7 | 0.9 | 7879.2 | 24
SIN | 2022-09-15 | 70909.4 | 60535.6 | 3 | 81930.7 | 19 | 21395.1 | 0.9 | 8152.3 | 24
SIN | 2022-09-16 | 69412 | 59904.8 | 3 | 80136.5 | 19 | 20231.7 | 0.9 | 6901.2 | 24
SIN | 2022-09-17 | 62813.3 | 57241.2 | 6 | 76098.1 | 19 | 18856.9 | 0.8 | 14170.2 | 24
SIN | 2022-09-18 | 56838.3 | 48602.9 | 9 | 71759.1 | 19 | 23156.3 | 0.8 | 17862.1 | 24
SIN | 2022-09-19 | 67429.9 | 54691.1 | 3 | 80411.5 | 19 | 25720.4 | 0.8 | 8271.5 | 24
SIN | 2022-09-20 | 69798.9 | 59078.1 | 3 | 81885.2 | 19 | 22807.1 | 0.9 | 7636.2 | 24
SIN | 2022-09-21 | 71900 | 60715.1 | 3 | 82805 | 18 | 22090 | 0.9 | 8411.8 | 24
SIN | 2022-09-22 | 72419.7 | 61641.6 | 3 | 83028.1 | 19 | 21386.5 | 0.9 | 8172.5 | 24
SIN | 2022-09-23 | 69786.3 | 61301.4 | 3 | 80872.5 | 19 | 19571.1 | 0.9 | 7192.7 | 24
SIN | 2022-09-24 | 62922.7 | 57128.3 | 12 | 75993.7 | 19 | 18865.4 | 0.8 | 14402.8 | 24
SIN | 2022-09-25 | 57841.6 | 50000 | 8 | 71907.4 | 19 | 21907.4 | 0.8 | 12886 | 24
SIN | 2022-09-26 | 68372.9 | 55555.2 | 3 | 80993.3 | 19 | 25438.1 | 0.8 | 8985.2 | 24
SIN | 2022-09-27 | 71227.8 | 59547.6 | 3 | 83201.6 | 19 | 23654 | 0.9 | 7762 | 24
SIN | 2022-09-28 | 71612.4 | 60575 | 3 | 82472 | 18 | 21897 | 0.9 | 8562.9 | 24
SIN | 2022-09-29 | 70149 | 59921.4 | 3 | 80829.9 | 19 | 20908.5 | 0.9 | 7614.6 | 24
SIN | 2022-09-30 | 69231.3 | 59032.7 | 4 | 79757.6 | 19 | 20725 | 0.9 | 8062.1 | 24
SIN | 2022-10-01 | 63537 | 56420.3 | 6 | 77173.2 | 19 | 20752.9 | 0.8 | 13317.9 | 24
SIN | 2022-10-02 | 57668.5 | 49935.7 | 10 | 71701.2 | 19 | 21765.5 | 0.8 | 16127.9 | 24
SIN | 2022-10-03 | 67545.8 | 56138.5 | 3 | 80088 | 19 | 23949.5 | 0.8 | 8145.9 | 24
SIN | 2022-10-04 | 69527.1 | 59227.8 | 3 | 81621.5 | 19 | 22393.7 | 0.9 | 8414.1 | 24
SIN | 2022-10-05 | 69794.1 | 59418.3 | 4 | 81185.9 | 19 | 21767.7 | 0.9 | 8942.8 | 24
SIN | 2022-10-06 | 72232.1 | 60880.7 | 3 | 82820.6 | 19 | 21940 | 0.9 | 8212.6 | 24
SIN | 2022-10-07 | 71546.1 | 62238.3 | 3 | 81788.2 | 19 | 19549.9 | 0.9 | 7739.4 | 24
SIN | 2022-10-08 | 65002.7 | 58723 | 6 | 78238.4 | 19 | 19515.4 | 0.8 | 12627.1 | 24
SIN | 2022-10-09 | 59836 | 51797.5 | 7 | 72486.3 | 19 | 20688.7 | 0.8 | 13883.5 | 24
SIN | 2022-10-10 | 69383.6 | 57250.2 | 3 | 81108.3 | 19 | 23858.1 | 0.9 | 9113 | 24
SIN | 2022-10-11 | 71850 | 61092.2 | 3 | 82106.3 | 19 | 21014.1 | 0.9 | 8270.7 | 24
SIN | 2022-10-12 | 63868.2 | 56421.7 | 6 | 76422.1 | 19 | 20000.4 | 0.8 | 12491.2 | 24
SIN | 2022-10-13 | 70919.4 | 59332 | 3 | 82657.5 | 19 | 23325.4 | 0.9 | 9300.7 | 24
SIN | 2022-10-14 | 72011 | 62713.6 | 4 | 81803.8 | 19 | 19090.1 | 0.9 | 7575.1 | 24
SIN | 2022-10-15 | 65540.4 | 58616.5 | 6 | 77528.9 | 19 | 18912.4 | 0.8 | 11928.8 | 24
SIN | 2022-10-16 | 59757.9 | 50903.2 | 9 | 75017.2 | 19 | 24114 | 0.8 | 16173 | 24
SIN | 2022-10-17 | 70162.8 | 58650.7 | 3 | 81888.7 | 19 | 23238.1 | 0.9 | 8800.4 | 24
SIN | 2022-10-18 | 72894.4 | 62465.8 | 4 | 82739.4 | 19 | 20273.6 | 0.9 | 7822.3 | 24
SIN | 2022-10-19 | 73108.6 | 63655.6 | 4 | 83365.8 | 19 | 19710.2 | 0.9 | 8033.6 | 24
SIN | 2022-10-20 | 73919.9 | 63508.5 | 3 | 83644.3 | 19 | 20135.8 | 0.9 | 8748.3 | 24
SIN | 2022-10-21 | 73886.3 | 64376.6 | 4 | 82949.5 | 19 | 18572.9 | 0.9 | 8247.5 | 24
SIN | 2022-10-22 | 67024.1 | 60803 | 6 | 78830.2 | 19 | 18027.2 | 0.9 | 11308.8 | 24
SIN | 2022-10-23 | 60213.4 | 51972.3 | 8 | 73920.8 | 19 | 21948.5 | 0.8 | 14375.3 | 24
SIN | 2022-10-24 | 69849.9 | 58786.2 | 4 | 81255.6 | 19 | 22469.4 | 0.9 | 8281.2 | 24
SIN | 2022-10-25 | 70996 | 61592.9 | 3 | 81909.9 | 19 | 20317.1 | 0.9 | 8528.3 | 24
SIN | 2022-10-26 | 72140.7 | 61935.9 | 4 | 83427.1 | 19 | 21491.1 | 0.9 | 10097.8 | 24
SIN | 2022-10-27 | 74020.2 | 63200.9 | 5 | 83901.6 | 19 | 20700.7 | 0.9 | 9712.4 | 24
SIN | 2022-10-28 | 73900.2 | 63647.6 | 5 | 83813.3 | 19 | 20165.7 | 0.9 | 9543.9 | 24
SIN | 2022-10-29 | 69190.5 | 61301 | 6 | 79845 | 19 | 18544 | 0.9 | 8850.6 | 24
SIN | 2022-10-30 | 63803.6 | 55103 | 9 | 76969.5 | 21 | 21866.5 | 0.8 | 12851.5 | 24
SIN | 2022-10-31 | 73796.2 | 63682.2 | 5 | 82368.3 | 19 | 18686.1 | 0.9 | 10226.9 | 24
SIN | 2022-11-01 | 70622.8 | 63087.2 | 4 | 79870.2 | 19 | 16783 | 0.9 | 6724.7 | 24
SIN | 2022-11-02 | 60710.8 | 53623 | 8 | 73991.9 | 19 | 20368.9 | 0.8 | 12509.5 | 24
SIN | 2022-11-03 | 65522.5 | 55544.7 | 3 | 78790.9 | 19 | 23246.2 | 0.8 | 7032 | 24
SIN | 2022-11-04 | 66308.6 | 57784.8 | 3 | 78926.9 | 19 | 21142.1 | 0.8 | 8306.8 | 24
SIN | 2022-11-05 | 61442.8 | 54522.5 | 6 | 76193 | 19 | 21670.5 | 0.8 | 13365.1 | 24
SIN | 2022-11-06 | 56823.8 | 47357.9 | 8 | 72104 | 19 | 24746 | 0.8 | 15396.2 | 24
SIN | 2022-11-07 | 66651.6 | 55609.1 | 3 | 80148.3 | 19 | 24539.2 | 0.8 | 7608.6 | 24
SIN | 2022-11-08 | 68777 | 59172.5 | 3 | 80884.1 | 19 | 21711.6 | 0.9 | 7713.4 | 24
SIN | 2022-11-09 | 69937.3 | 60165.6 | 3 | 81588.7 | 19 | 21423.1 | 0.9 | 8344.2 | 24
SIN | 2022-11-10 | 71719.8 | 61117.4 | 5 | 83317.1 | 19 | 22199.6 | 0.9 | 9220.5 | 24
SIN | 2022-11-11 | 72727.3 | 62719.2 | 5 | 81619.1 | 19 | 18899.9 | 0.9 | 8608.5 | 24
SIN | 2022-11-12 | 66461.4 | 59197.1 | 6 | 78988 | 19 | 19791 | 0.8 | 10650.7 | 24
SIN | 2022-11-13 | 61207.7 | 52525 | 7 | 74644.5 | 19 | 22119.5 | 0.8 | 12770.4 | 24
SIN | 2022-11-14 | 69398.7 | 59369.7 | 5 | 80535.8 | 19 | 21166.1 | 0.9 | 8102.6 | 24
SIN | 2022-11-15 | 66092.4 | 58727.1 | 6 | 79406.2 | 19 | 20679 | 0.8 | 11379.4 | 24
SIN | 2022-11-16 | 71426.1 | 60822.4 | 5 | 82592.6 | 19 | 21770.2 | 0.9 | 8933 | 24
SIN | 2022-11-17 | 71859.8 | 61434.5 | 5 | 83623.7 | 19 | 22189.2 | 0.9 | 9531.6 | 24
SIN | 2022-11-18 | 72115 | 62348 | 5 | 82826.3 | 19 | 20478.4 | 0.9 | 8724.8 | 24
SIN | 2022-11-19 | 66392.9 | 59218.2 | 6 | 79297.3 | 19 | 20079.1 | 0.8 | 10550.1 | 24
SIN | 2022-11-20 | 61651.9 | 51961.3 | 9 | 76644.9 | 19 | 24683.7 | 0.8 | 13272.6 | 24
SIN | 2022-11-21 | 73707.7 | 61258.6 | 5 | 84491.9 | 19 | 23233.3 | 0.9 | 10057.9 | 24
SIN | 2022-11-22 | 74967.4 | 64311.1 | 5 | 84373.6 | 19 | 20062.5 | 0.9 | 9377.9 | 24
SIN | 2022-11-23 | 74862.9 | 64670.1 | 4 | 85072.6 | 19 | 20402.5 | 0.9 | 8496.4 | 24
SIN | 2022-11-24 | 71645 | 63986.8 | 5 | 80249.3 | 20 | 16262.5 | 0.9 | 11577.7 | 24
SIN | 2022-11-25 | 72061.6 | 62829.4 | 5 | 82116.7 | 19 | 19287.3 | 0.9 | 7677.8 | 24
SIN | 2022-11-26 | 66668.2 | 59676.1 | 6 | 79305.8 | 19 | 19629.7 | 0.8 | 11098.5 | 24
SIN | 2022-11-27 | 61558.5 | 53001.8 | 9 | 75018.9 | 19 | 22017.1 | 0.8 | 12300.5 | 24
SIN | 2022-11-28 | 69737.7 | 60684 | 4 | 80811.7 | 19 | 20127.6 | 0.9 | 11026.1 | 24
SIN | 2022-11-29 | 72983.3 | 62850.8 | 3 | 82686.9 | 19 | 19836.1 | 0.9 | 8297.4 | 24
SIN | 2022-11-30 | 72967.1 | 62549.2 | 4 | 83202 | 19 | 20652.8 | 0.9 | 7973.1 | 24
SIN | 2022-12-01 | 73493.9 | 62520.3 | 5 | 83464.4 | 19 | 20944.1 | 0.9 | 9072.5 | 24
SIN | 2022-12-02 | 72503.3 | 63877.3 | 5 | 79310.4 | 19 | 15433 | 0.9 | 9335.4 | 24
SIN | 2022-12-03 | 68410.6 | 60962.4 | 6 | 79584.6 | 19 | 18622.1 | 0.9 | 8293.5 | 24
SIN | 2022-12-04 | 62259.5 | 54498 | 7 | 74264.4 | 19 | 19766.3 | 0.8 | 11495 | 24
SIN | 2022-12-05 | 70558 | 59953.5 | 3 | 80753.6 | 20 | 20800.2 | 0.9 | 11242.4 | 24
SIN | 2022-12-06 | 73534.9 | 62998.7 | 4 | 82623.4 | 20 | 19624.8 | 0.9 | 9143.2 | 24
SIN | 2022-12-07 | 74783.7 | 63889.7 | 4 | 83872.9 | 19 | 19983.2 | 0.9 | 8461.6 | 24
SIN | 2022-12-08 | 74411.2 | 63764.4 | 5 | 84695.7 | 19 | 20931.4 | 0.9 | 9154.4 | 24
SIN | 2022-12-09 | 73939.5 | 65057.9 | 5 | 84430.4 | 19 | 19372.5 | 0.9 | 13365.5 | 24
SIN | 2022-12-10 | 70182.2 | 62234.3 | 6 | 81644.7 | 19 | 19410.4 | 0.9 | 8147.1 | 24
SIN | 2022-12-11 | 65634.6 | 56114.5 | 9 | 78875.6 | 20 | 22761.1 | 0.8 | 11623.5 | 24
SIN | 2022-12-12 | 77042.3 | 64941.1 | 5 | 86324.9 | 16 | 21383.8 | 0.9 | 10752.3 | 24
SIN | 2022-12-13 | 74688.8 | 66113.9 | 5 | 82006 | 19 | 15892.1 | 0.9 | 7771.9 | 24
SIN | 2022-12-14 | 72333 | 62255.9 | 5 | 82155.7 | 19 | 19899.8 | 0.9 | 8167.9 | 24
SIN | 2022-12-15 | 72932.6 | 62159.4 | 5 | 83060.8 | 19 | 20901.4 | 0.9 | 8869.2 | 24
SIN | 2022-12-16 | 72972.2 | 63673.4 | 5 | 81394.1 | 19 | 17720.6 | 0.9 | 8045.7 | 24
SIN | 2022-12-17 | 66215.2 | 60120.6 | 6 | 77378.5 | 19 | 17257.9 | 0.9 | 10184.6 | 24
SIN | 2022-12-18 | 60999.1 | 53604.4 | 7 | 72652.1 | 19 | 19047.7 | 0.8 | 11199.6 | 24
SIN | 2022-12-19 | 68875 | 58635.4 | 3 | 79184.3 | 19 | 20549 | 0.9 | 9150.2 | 24
SIN | 2022-12-20 | 68993.7 | 59887.9 | 5 | 78794.3 | 20 | 18906.4 | 0.9 | 7191.7 | 24
SIN | 2022-12-21 | 68076.6 | 59062.7 | 5 | 78064.3 | 19 | 19001.6 | 0.9 | 6542.2 | 24
SIN | 2022-12-22 | 67251.5 | 58809.6 | 5 | 77339 | 19 | 18529.4 | 0.9 | 7030.6 | 24
SIN | 2022-12-23 | 66117.7 | 58338.7 | 5 | 76463.7 | 19 | 18125 | 0.9 | 6812.5 | 24
SIN | 2022-12-24 | 60826.1 | 53730.2 | 7 | 77006.5 | 19 | 23276.3 | 0.8 | 13701.6 | 24
SIN | 2022-12-25 | 55381.9 | 47524.6 | 13 | 68741.1 | 20 | 21216.5 | 0.8 | 14247 | 24
SIN | 2022-12-26 | 64837.3 | 55626.5 | 5 | 76263.4 | 20 | 20636.9 | 0.9 | 6003.3 | 24
SIN | 2022-12-27 | 67468.5 | 58821.5 | 5 | 78284.2 | 19 | 19462.8 | 0.9 | 6737.7 | 24
SIN | 2022-12-28 | 67361.8 | 59949.6 | 5 | 77757 | 19 | 17807.4 | 0.9 | 6526.2 | 24
SIN | 2022-12-29 | 66510.9 | 58997.1 | 6 | 77345.2 | 20 | 18348.1 | 0.9 | 6700.2 | 24
SIN | 2022-12-30 | 65331 | 58313.9 | 6 | 75471.2 | 20 | 17157.3 | 0.9 | 7216.8 | 24
SIN | 2022-12-31 | 60862.7 | 53602.8 | 8 | 77024.2 | 19 | 23421.4 | 0.8 | 14632.5 | 24
SIN | 2023-01-01 | 56341.5 | 46389.7 | 9 | 71215.1 | 20 | 24825.4 | 0.8 | 14936.6 | 24
SIN | 2023-01-02 | 66878.9 | 57141.8 | 5 | 78477.8 | 20 | 21335.9 | 0.9 | 6443.1 | 24
SIN | 2023-01-03 | 70158.6 | 61366.7 | 5 | 79953.9 | 20 | 18587.2 | 0.9 | 7098.3 | 24
SIN | 2023-01-04 | 70184.8 | 62348 | 5 | 79756.7 | 20 | 17408.8 | 0.9 | 6523.9 | 24
SIN | 2023-01-05 | 68949.6 | 61560.8 | 5 | 78991.9 | 20 | 17431.1 | 0.9 | 6664.6 | 24
SIN | 2023-01-06 | 67827.5 | 60609.2 | 5 | 77180.6 | 19 | 16571.4 | 0.9 | 6228.3 | 24
SIN | 2023-01-07 | 62711.9 | 56489 | 7 | 75643.7 | 19 | 19154.8 | 0.8 | 12802.9 | 24
SIN | 2023-01-08 | 58852.7 | 49985.5 | 9 | 72925 | 20 | 22939.5 | 0.8 | 13210.6 | 24
SIN | 2023-01-09 | 68586.9 | 58900.8 | 3 | 79632.2 | 20 | 20731.4 | 0.9 | 7461.5 | 24
SIN | 2023-01-10 | 71054.1 | 61972.5 | 4 | 80836 | 20 | 18863.5 | 0.9 | 7624.4 | 24
SIN | 2023-01-11 | 72841.2 | 63576.7 | 5 | 83299.3 | 20 | 19722.6 | 0.9 | 8918.4 | 24
SIN | 2023-01-12 | 74635.5 | 65210.6 | 5 | 84513.1 | 20 | 19302.5 | 0.9 | 8641.2 | 24
SIN | 2023-01-13 | 75029.9 | 66241.7 | 5 | 83016.2 | 19 | 16774.5 | 0.9 | 7583 | 24
SIN | 2023-01-14 | 68762.7 | 61864.9 | 6 | 81016.9 | 19 | 19152 | 0.8 | 11209.6 | 24
SIN | 2023-01-15 | 63641.5 | 54971.7 | 9 | 77156.8 | 20 | 22185.1 | 0.8 | 13036.8 | 24
SIN | 2023-01-16 | 75133.1 | 63940.6 | 4 | 85631.8 | 21 | 21691.3 | 0.9 | 9290.9 | 24
SIN | 2023-01-17 | 76676.2 | 67639.2 | 5 | 84674.1 | 20 | 17034.8 | 0.9 | 8283 | 24
SIN | 2023-01-18 | 76089 | 66808.3 | 5 | 84481.5 | 21 | 17673.2 | 0.9 | 8165.2 | 24
SIN | 2023-01-19 | 75657.2 | 66851.6 | 5 | 83783.7 | 20 | 16932.1 | 0.9 | 8374.4 | 24
SIN | 2023-01-20 | 74399.8 | 67101.2 | 4 | 81558.3 | 20 | 14457.1 | 0.9 | 6801.7 | 24
SIN | 2023-01-21 | 68355.1 | 62454.8 | 6 | 79153.9 | 19 | 16699.1 | 0.9 | 10364.5 | 24
SIN | 2023-01-22 | 62989.8 | 53601.8 | 10 | 77571.6 | 20 | 23969.8 | 0.8 | 14015.6 | 24
SIN | 2023-01-23 | 75120.3 | 64546.1 | 4 | 84732.4 | 20 | 20186.3 | 0.9 | 9421.2 | 24
SIN | 2023-01-24 | 75983.2 | 66628.4 | 4 | 85617.4 | 20 | 18989 | 0.9 | 9510 | 24
SIN | 2023-01-25 | 76477.1 | 67398.8 | 4 | 86049 | 21 | 18650.3 | 0.9 | 8375.6 | 24
SIN | 2023-01-26 | 76723.4 | 67684.8 | 4 | 85339.5 | 20 | 17654.7 | 0.9 | 9295.6 | 24
SIN | 2023-01-27 | 76863.3 | 67567.7 | 4 | 85575 | 20 | 18007.3 | 0.9 | 9324.2 | 24
SIN | 2023-01-28 | 70885.3 | 65296 | 7 | 81094.7 | 19 | 15798.8 | 0.9 | 9372.9 | 24
SIN | 2023-01-29 | 64377.6 | 54693.9 | 10 | 77098.4 | 20 | 22404.4 | 0.8 | 12443.8 | 24
SIN | 2023-01-30 | 74863.9 | 64697 | 4 | 84783 | 20 | 20086 | 0.9 | 8162.6 | 24
SIN | 2023-01-31 | 76927.1 | 66868.3 | 4 | 86361.1 | 20 | 19492.7 | 0.9 | 8258.3 | 24
SIN | 2023-02-01 | 77515.4 | 68109.7 | 4 | 87127.8 | 21 | 19018.1 | 0.9 | 9082.8 | 24
SIN | 2023-02-02 | 78273.1 | 69129.4 | 4 | 86265.8 | 16 | 17136.4 | 0.9 | 9459.8 | 24
SIN | 2023-02-03 | 77482.1 | 68937.4 | 4 | 85186.7 | 19 | 16249.3 | 0.9 | 7439 | 24
SIN | 2023-02-04 | 70282.7 | 64474.9 | 12 | 82006.8 | 19 | 17531.8 | 0.9 | 11645.6 | 24
SIN | 2023-02-05 | 65149.5 | 54856.9 | 10 | 79176.3 | 20 | 24319.4 | 0.8 | 14363.7 | 24
SIN | 2023-02-06 | 76517.7 | 65948.7 | 4 | 87149.4 | 21 | 21200.7 | 0.9 | 8114.3 | 24
SIN | 2023-02-07 | 77420.8 | 68447.4 | 4 | 85907.9 | 20 | 17460.5 | 0.9 | 9268.7 | 24
SIN | 2023-02-08 | 77592.3 | 68016.4 | 4 | 87173.1 | 21 | 19156.7 | 0.9 | 9592.5 | 24
SIN | 2023-02-09 | 78718.7 | 69285.6 | 4 | 87602.6 | 21 | 18317 | 0.9 | 9256.4 | 24
SIN | 2023-02-10 | 78914.7 | 70042.4 | 4 | 86273.5 | 19 | 16231.1 | 0.9 | 8329.7 | 24
SIN | 2023-02-11 | 71491.2 | 65092.9 | 12 | 83009.9 | 19 | 17917 | 0.9 | 10905.2 | 24
SIN | 2023-02-12 | 65780.4 | 55749.9 | 10 | 79644.4 | 20 | 23894.5 | 0.8 | 13583.8 | 24
SIN | 2023-02-13 | 77959.8 | 66234.1 | 4 | 89100.1 | 21 | 22866 | 0.9 | 9709.1 | 24
SIN | 2023-02-14 | 80196 | 70667.2 | 4 | 88966.4 | 16 | 18299.2 | 0.9 | 10073.7 | 24
SIN | 2023-02-15 | 79920.6 | 70362.1 | 4 | 88163.5 | 19 | 17801.4 | 0.9 | 8517 | 24
SIN | 2023-02-16 | 79446 | 70215.6 | 4 | 88536.2 | 19 | 18320.6 | 0.9 | 9722.2 | 24
SIN | 2023-02-17 | 78056.1 | 70753.3 | 4 | 85262 | 19 | 14508.7 | 0.9 | 7040 | 24
SIN | 2023-02-18 | 67895.9 | 60401.6 | 12 | 79489.2 | 19 | 19087.6 | 0.9 | 13063.7 | 24
SIN | 2023-02-19 | 60877.5 | 51750.5 | 10 | 73863.7 | 19 | 22113.2 | 0.8 | 14611.2 | 24
SIN | 2023-02-20 | 67139.8 | 60965.8 | 6 | 78037.2 | 19 | 17071.4 | 0.9 | 7191 | 24
SIN | 2023-02-21 | 67099.9 | 61008.2 | 12 | 79893.3 | 19 | 18885.1 | 0.8 | 10771.1 | 24
SIN | 2023-02-22 | 72502.3 | 63271.7 | 4 | 84115 | 19 | 20843.2 | 0.9 | 9493.7 | 24
SIN | 2023-02-23 | 75952.5 | 66543.1 | 4 | 85514.8 | 19 | 18971.7 | 0.9 | 7858 | 24
SIN | 2023-02-24 | 75519.5 | 66519.8 | 4 | 85038.3 | 19 | 18518.5 | 0.9 | 7648.2 | 24
SIN | 2023-02-25 | 69823.1 | 63913.9 | 7 | 82512.6 | 19 | 18598.7 | 0.8 | 12016.8 | 24
SIN | 2023-02-26 | 65273.8 | 55723.5 | 9 | 79343.1 | 19 | 23619.5 | 0.8 | 14864.6 | 24
SIN | 2023-02-27 | 76663.8 | 65514.9 | 3 | 87173.6 | 21 | 21658.7 | 0.9 | 9734.2 | 24
SIN | 2023-02-28 | 77614.4 | 68557.6 | 4 | 86657.3 | 19 | 18099.6 | 0.9 | 8456.5 | 24
SIN | 2023-03-01 | 77117.8 | 67993.4 | 4 | 87020.9 | 19 | 19027.5 | 0.9 | 9919.4 | 24
SIN | 2023-03-02 | 78178.2 | 68623.2 | 4 | 88119.1 | 19 | 19495.9 | 0.9 | 10221.1 | 24
SIN | 2023-03-03 | 78779.2 | 69326.1 | 4 | 87382.8 | 19 | 18056.7 | 0.9 | 8461.6 | 24
SIN | 2023-03-04 | 71907.9 | 65099.6 | 12 | 84156.3 | 19 | 19056.7 | 0.9 | 11677.1 | 24
SIN | 2023-03-05 | 65368 | 54696.1 | 10 | 79311 | 19 | 24614.9 | 0.8 | 14565.2 | 24
SIN | 2023-03-06 | 75899.8 | 65437.1 | 3 | 86026.7 | 21 | 20589.6 | 0.9 | 9015.8 | 24
SIN | 2023-03-07 | 77466.9 | 68412 | 4 | 87064.8 | 19 | 18652.8 | 0.9 | 9300 | 24
SIN | 2023-03-08 | 78061.9 | 68335.1 | 4 | 88134.8 | 19 | 19799.6 | 0.9 | 10803 | 24
SIN | 2023-03-09 | 78895.3 | 69543.3 | 4 | 88074.1 | 19 | 18530.8 | 0.9 | 9085.9 | 24
SIN | 2023-03-10 | 78155.8 | 69278.6 | 4 | 86224.8 | 19 | 16946.1 | 0.9 | 8172.1 | 24
SIN | 2023-03-11 | 70873.6 | 64716.2 | 12 | 82327.3 | 19 | 17611 | 0.9 | 11213.5 | 24
SIN | 2023-03-12 | 64370.1 | 54859 | 10 | 78042.3 | 19 | 23183.3 | 0.8 | 14131.3 | 24
SIN | 2023-03-13 | 75536.1 | 64481.1 | 3 | 85817.1 | 19 | 21336 | 0.9 | 8879.7 | 24
SIN | 2023-03-14 | 76653.2 | 67199.5 | 3 | 85948.2 | 19 | 18748.6 | 0.9 | 8450 | 24
SIN | 2023-03-15 | 76554.8 | 67029.1 | 4 | 86736.1 | 19 | 19707 | 0.9 | 8743.3 | 24
SIN | 2023-03-16 | 76374.9 | 66837.1 | 4 | 87007.5 | 19 | 20170.4 | 0.9 | 9540.7 | 24
SIN | 2023-03-17 | 76239.4 | 67239.5 | 4 | 86167.6 | 19 | 18928.1 | 0.9 | 8730.7 | 24
SIN | 2023-03-18 | 70191.9 | 63951.3 | 12 | 83536.7 | 19 | 19585.4 | 0.8 | 12573.5 | 24
SIN | 2023-03-19 | 64589.5 | 54354.2 | 10 | 79073.1 | 19 | 24718.8 | 0.8 | 14668.5 | 24
SIN | 2023-03-20 | 77020.1 | 64890.1 | 4 | 87714.9 | 19 | 22824.8 | 0.9 | 10404.5 | 24
SIN | 2023-03-21 | 78197.1 | 68459.7 | 4 | 88125.1 | 19 | 19665.4 | 0.9 | 9984.1 | 24
SIN | 2023-03-22 | 77812 | 68249.5 | 4 | 87929.4 | 19 | 19679.9 | 0.9 | 10198.1 | 24
SIN | 2023-03-23 | 77880 | 67589.9 | 4 | 88824.9 | 19 | 21235 | 0.9 | 11409.3 | 24
SIN | 2023-03-24 | 78583.8 | 68971 | 4 | 88304.7 | 19 | 19333.6 | 0.9 | 9650.3 | 24
SIN | 2023-03-25 | 71455.3 | 64548.4 | 12 | 83502.5 | 19 | 18954.1 | 0.9 | 11943.9 | 24
SIN | 2023-03-26 | 65381.5 | 54251.5 | 10 | 80334.8 | 19 | 26083.3 | 0.8 | 16413.6 | 24
SIN | 2023-03-27 | 75487.1 | 66158.1 | 3 | 85404.2 | 19 | 19246 | 0.9 | 9098.6 | 24
SIN | 2023-03-28 | 75916.2 | 66577.7 | 4 | 86098.7 | 19 | 19521 | 0.9 | 10091.9 | 24
SIN | 2023-03-29 | 77747.1 | 67136.2 | 4 | 87493.5 | 19 | 20357.3 | 0.9 | 11587.4 | 24
SIN | 2023-03-30 | 77168.7 | 67544.9 | 4 | 87019.6 | 19 | 19474.7 | 0.9 | 10644.5 | 24
SIN | 2023-03-31 | 76457.6 | 67011.5 | 4 | 86372.9 | 19 | 19361.4 | 0.9 | 9931 | 24
SIN | 2023-04-01 | 69207.9 | 60809.5 | 12 | 83037.2 | 19 | 22227.7 | 0.8 | 14857.1 | 24
SIN | 2023-04-02 | 62514.5 | 51128.3 | 10 | 77112 | 19 | 25983.6 | 0.8 | 17867.2 | 24
SIN | 2023-04-03 | 72745.2 | 61778.5 | 3 | 84588.4 | 19 | 22809.9 | 0.9 | 10087.5 | 24
SIN | 2023-04-04 | 75233.5 | 65423 | 3 | 85855.4 | 19 | 20432.4 | 0.9 | 10568.6 | 24
SIN | 2023-04-05 | 75339.1 | 66064.3 | 4 | 84772.2 | 18 | 18707.9 | 0.9 | 10235.2 | 24
SIN | 2023-04-06 | 73869.6 | 65624.4 | 3 | 83383.5 | 18 | 17759 | 0.9 | 7922.2 | 24
SIN | 2023-04-07 | 62688.5 | 54404.2 | 10 | 74547.6 | 19 | 20143.3 | 0.8 | 15554.4 | 24
SIN | 2023-04-08 | 63815.9 | 58125.6 | 6 | 77298.8 | 18 | 19173.2 | 0.8 | 14148 | 24
SIN | 2023-04-09 | 59760.7 | 51078.4 | 10 | 73864.3 | 19 | 22785.9 | 0.8 | 17761.1 | 24
SIN | 2023-04-10 | 70347.6 | 58647.5 | 3 | 82932.6 | 19 | 24285.1 | 0.8 | 9535.9 | 24
SIN | 2023-04-11 | 72228.4 | 61661.3 | 3 | 83860.5 | 19 | 22199.2 | 0.9 | 10683.2 | 24
SIN | 2023-04-12 | 73999.1 | 63340.3 | 3 | 85455 | 18 | 22114.7 | 0.9 | 10180 | 24
SIN | 2023-04-13 | 74958.4 | 64610.3 | 3 | 85705.3 | 18 | 21095 | 0.9 | 10210.8 | 24
SIN | 2023-04-14 | 74820.2 | 65291.1 | 3 | 83975.6 | 18 | 18684.5 | 0.9 | 7838 | 24
SIN | 2023-04-15 | 68168.6 | 63089.8 | 12 | 80880.6 | 18 | 17790.7 | 0.8 | 13965.1 | 24
SIN | 2023-04-16 | 61866.4 | 51591.4 | 9 | 76817.1 | 18 | 25225.6 | 0.8 | 18070.3 | 24
SIN | 2023-04-17 | 72519 | 60453.3 | 3 | 83958.2 | 18 | 23504.9 | 0.9 | 9309.1 | 24
SIN | 2023-04-18 | 74593.7 | 65040 | 3 | 85059.1 | 18 | 20019.1 | 0.9 | 8386.2 | 24
SIN | 2023-04-19 | 73525 | 64937.3 | 4 | 84380.7 | 18 | 19443.4 | 0.9 | 8921.1 | 24
SIN | 2023-04-20 | 71213.4 | 63836.7 | 3 | 82730.2 | 18 | 18893.5 | 0.9 | 9109 | 24
SIN | 2023-04-21 | 62000.6 | 52871.2 | 12 | 76680 | 18 | 23808.8 | 0.8 | 17432.4 | 24
SIN | 2023-04-22 | 61545 | 55572.6 | 12 | 76721 | 18 | 21148.4 | 0.8 | 15999.2 | 24
SIN | 2023-04-23 | 57975.8 | 48196.7 | 9 | 73976.2 | 18 | 25779.5 | 0.8 | 19120 | 24
SIN | 2023-04-24 | 68575.1 | 56928.7 | 3 | 81779.2 | 18 | 24850.5 | 0.8 | 9953.7 | 24
SIN | 2023-04-25 | 71129.8 | 60950.1 | 3 | 83390.2 | 18 | 22440.1 | 0.9 | 9696.8 | 24
SIN | 2023-04-26 | 72620.8 | 62451.6 | 3 | 84438.2 | 18 | 21986.6 | 0.9 | 8097.1 | 24
SIN | 2023-04-27 | 73880.7 | 63810.8 | 3 | 86266.1 | 18 | 22455.3 | 0.9 | 9086.7 | 24
SIN | 2023-04-28 | 72888.8 | 64587.7 | 3 | 83950.4 | 18 | 19362.7 | 0.9 | 8444.2 | 24
SIN | 2023-04-29 | 68158.5 | 59806.1 | 9 | 80382.9 | 18 | 20576.8 | 0.8 | 9264.7 | 24
SIN | 2023-04-30 | 62116.5 | 53527.8 | 7 | 74198 | 18 | 20670.2 | 0.8 | 10997.3 | 24
SIN | 2023-05-01 | 62227.4 | 52345.5 | 7 | 75675.2 | 18 | 23329.7 | 0.8 | 10633.1 | 24
SIN | 2023-05-02 | 73025.3 | 58528.1 | 3 | 84809.9 | 16 | 26281.8 | 0.9 | 9053.3 | 24
SIN | 2023-05-03 | 74393.4 | 61429 | 3 | 85120.2 | 16 | 23691.1 | 0.9 | 8696.2 | 24
SIN | 2023-05-04 | 74914.4 | 61540.7 | 3 | 86098 | 16 | 24557.2 | 0.9 | 8699.6 | 24
SIN | 2023-05-05 | 75326.8 | 62595.3 | 3 | 83802.7 | 18 | 21207.4 | 0.9 | 10910.2 | 24
SIN | 2023-05-06 | 69043.1 | 61728.7 | 6 | 80350.5 | 18 | 18621.8 | 0.9 | 9889.8 | 24
SIN | 2023-05-07 | 63149.5 | 55038.1 | 7 | 75862.4 | 18 | 20824.3 | 0.8 | 13605.8 | 24
SIN | 2023-05-08 | 73715.4 | 59231.4 | 3 | 83023.9 | 18 | 23792.6 | 0.9 | 12541.5 | 24
SIN | 2023-05-09 | 74996.3 | 62258.6 | 3 | 84087.9 | 18 | 21829.3 | 0.9 | 11057.1 | 24
SIN | 2023-05-10 | 74683.6 | 62626.4 | 3 | 83837 | 18 | 21210.6 | 0.9 | 10793.2 | 24
SIN | 2023-05-11 | 73965.1 | 61840.8 | 3 | 83706.2 | 18 | 21865.5 | 0.9 | 10427.5 | 24
SIN | 2023-05-12 | 74119.8 | 62726.1 | 3 | 82984.8 | 18 | 20258.7 | 0.9 | 10733.7 | 24
SIN | 2023-05-13 | 67367.5 | 61225.9 | 4 | 80050 | 18 | 18824 | 0.8 | 13402.3 | 24
SIN | 2023-05-14 | 60439.2 | 53928.4 | 6 | 73283.5 | 18 | 19355.1 | 0.8 | 17129.4 | 24
SIN | 2023-05-15 | 71145.9 | 56982.3 | 3 | 82644.6 | 18 | 25662.4 | 0.9 | 11969.8 | 24
SIN | 2023-05-16 | 72732.1 | 60337.9 | 3 | 83853.1 | 18 | 23515.2 | 0.9 | 10860.8 | 24
SIN | 2023-05-17 | 72647.8 | 60611.9 | 3 | 83912.1 | 18 | 23300.2 | 0.9 | 10222.9 | 24
SIN | 2023-05-18 | 72746.4 | 60273.2 | 3 | 83609.9 | 18 | 23336.6 | 0.9 | 11115 | 24
SIN | 2023-05-19 | 72469.5 | 60574.1 | 3 | 82998.6 | 18 | 22424.5 | 0.9 | 10834.3 | 24
SIN | 2023-05-20 | 67122.1 | 59737.3 | 4 | 80360.4 | 18 | 20623.1 | 0.8 | 12285.9 | 24
SIN | 2023-05-21 | 61369.5 | 53687.9 | 7 | 75094.7 | 18 | 21406.8 | 0.8 | 14709.5 | 24
SIN | 2023-05-22 | 71779 | 57069.7 | 3 | 83053.2 | 18 | 25983.5 | 0.9 | 12400.2 | 24
SIN | 2023-05-23 | 73463.2 | 60400 | 3 | 84036.9 | 18 | 23636.9 | 0.9 | 11631.5 | 24
SIN | 2023-05-24 | 73558.9 | 60722.5 | 3 | 84695.8 | 18 | 23973.3 | 0.9 | 11330.6 | 24
SIN | 2023-05-25 | 74195.3 | 61013.6 | 3 | 84996.8 | 18 | 23983.2 | 0.9 | 11522.5 | 24
SIN | 2023-05-26 | 74252 | 61747.6 | 3 | 84699.6 | 18 | 22952 | 0.9 | 10996.5 | 24
SIN | 2023-05-27 | 69333.3 | 61319.5 | 4 | 81407.6 | 18 | 20088.1 | 0.9 | 10923.7 | 24
SIN | 2023-05-28 | 63033.3 | 55408 | 6 | 76056.4 | 18 | 20648.4 | 0.8 | 14076.6 | 24
SIN | 2023-05-29 | 72723.3 | 57816.3 | 3 | 83119.2 | 18 | 25302.9 | 0.9 | 13906.9 | 24
SIN | 2023-05-30 | 73942.4 | 60339.7 | 3 | 84106.5 | 18 | 23766.7 | 0.9 | 11911.9 | 24
SIN | 2023-05-31 | 74255.9 | 61193.8 | 3 | 84535.5 | 18 | 23341.7 | 0.9 | 12117.9 | 24
SIN | 2023-06-01 | 73906 | 61255.7 | 3 | 84396.4 | 18 | 23140.8 | 0.9 | 11378.3 | 24
SIN | 2023-06-02 | 73047.8 | 61336.1 | 3 | 83058.9 | 18 | 21722.8 | 0.9 | 10866.5 | 24
SIN | 2023-06-03 | 67070.8 | 59741 | 4 | 79981.2 | 18 | 20240.2 | 0.8 | 12709.8 | 24
SIN | 2023-06-04 | 60956.1 | 53525.7 | 6 | 75194.5 | 18 | 21668.7 | 0.8 | 16054.8 | 24
SIN | 2023-06-05 | 70779.7 | 56125.8 | 3 | 82257.2 | 18 | 26131.4 | 0.9 | 12650 | 24
SIN | 2023-06-06 | 71838.6 | 59622.3 | 3 | 82040.2 | 18 | 22418 | 0.9 | 10534.9 | 24
SIN | 2023-06-07 | 71865.6 | 59219.1 | 3 | 81997.7 | 18 | 22778.5 | 0.9 | 11316.6 | 24
SIN | 2023-06-08 | 66508.7 | 58665.6 | 4 | 79507.1 | 18 | 20841.5 | 0.8 | 12157.8 | 24
SIN | 2023-06-09 | 68443.4 | 57356.7 | 3 | 80802 | 18 | 23445.2 | 0.8 | 9309.2 | 24
SIN | 2023-06-10 | 65818 | 57683.5 | 4 | 79647.8 | 18 | 21964.3 | 0.8 | 12229.8 | 24
SIN | 2023-06-11 | 61824.9 | 53666.8 | 6 | 75555.3 | 18 | 21888.6 | 0.8 | 14687.8 | 24
SIN | 2023-06-12 | 71991.8 | 56569.2 | 3 | 82946.1 | 18 | 26377 | 0.9 | 13444 | 24
SIN | 2023-06-13 | 73447.6 | 60500.6 | 3 | 83233.7 | 18 | 22733.1 | 0.9 | 12496.3 | 24
SIN | 2023-06-14 | 72870.5 | 59789.2 | 3 | 82895.9 | 18 | 23106.7 | 0.9 | 12263 | 24
SIN | 2023-06-15 | 73159.2 | 59625.6 | 3 | 83227 | 18 | 23601.3 | 0.9 | 12685.1 | 24
SIN | 2023-06-16 | 72568.5 | 59705.1 | 3 | 82794.9 | 18 | 23089.8 | 0.9 | 12233.2 | 24
SIN | 2023-06-17 | 66542 | 58778.8 | 4 | 79210.2 | 18 | 20431.4 | 0.8 | 12291.5 | 24
SIN | 2023-06-18 | 59440.7 | 51841.4 | 7 | 74152 | 18 | 22310.6 | 0.8 | 16873.9 | 24
SIN | 2023-06-19 | 68956.8 | 54272 | 3 | 81703 | 18 | 27430.9 | 0.8 | 12772.7 | 24
SIN | 2023-06-20 | 70478.3 | 57487.7 | 3 | 81936.4 | 18 | 24448.7 | 0.9 | 11840.9 | 24
SIN | 2023-06-21 | 71112.3 | 57259.1 | 3 | 82527.1 | 18 | 25267.9 | 0.9 | 12505.1 | 24
SIN | 2023-06-22 | 71429.2 | 57921.9 | 3 | 82868.4 | 18 | 24946.5 | 0.9 | 12291.6 | 24
SIN | 2023-06-23 | 70752.9 | 58360.9 | 3 | 80950.6 | 18 | 22589.7 | 0.9 | 11766.1 | 24
SIN | 2023-06-24 | 64294.7 | 56708 | 4 | 78048.3 | 18 | 21340.3 | 0.8 | 13249.8 | 24
SIN | 2023-06-25 | 59766.4 | 52080.5 | 7 | 73951.6 | 18 | 21871.2 | 0.8 | 15817.3 | 24
SIN | 2023-06-26 | 69031.9 | 54392.6 | 3 | 81409.1 | 18 | 27016.5 | 0.8 | 12216.9 | 24
SIN | 2023-06-27 | 71013.5 | 57994.2 | 3 | 82397.8 | 18 | 24403.6 | 0.9 | 11483.5 | 24
SIN | 2023-06-28 | 71802.3 | 58376.5 | 3 | 83042.1 | 18 | 24665.6 | 0.9 | 11709.1 | 24
SIN | 2023-06-29 | 71036 | 58880.8 | 3 | 82592.6 | 18 | 23711.8 | 0.9 | 10536.7 | 24
SIN | 2023-06-30 | 71309.3 | 59547.2 | 3 | 81817.9 | 18 | 22270.7 | 0.9 | 11529.8 | 24
SIN | 2023-07-01 | 65562.2 | 57890.7 | 4 | 78795.3 | 18 | 20904.6 | 0.8 | 13436.9 | 24
SIN | 2023-07-02 | 59965.3 | 52682.4 | 7 | 74103.1 | 18 | 21420.7 | 0.8 | 16476.5 | 24
SIN | 2023-07-03 | 68773 | 54494.6 | 3 | 80841.8 | 18 | 26347.2 | 0.9 | 12241.1 | 24
SIN | 2023-07-04 | 70508.4 | 58037.4 | 3 | 81610.9 | 18 | 23573.5 | 0.9 | 11973.2 | 24
SIN | 2023-07-05 | 70698 | 57725.5 | 3 | 81965.5 | 18 | 24240 | 0.9 | 11880.2 | 24
SIN | 2023-07-06 | 70533.2 | 57549.4 | 3 | 82084.1 | 18 | 24534.6 | 0.9 | 11939 | 24
SIN | 2023-07-07 | 71151.7 | 58309.4 | 3 | 82066.5 | 18 | 23757.1 | 0.9 | 11819.5 | 24
SIN | 2023-07-08 | 65982.4 | 57911.7 | 4 | 79101.2 | 18 | 21189.5 | 0.8 | 12178.6 | 24
SIN | 2023-07-09 | 60926.3 | 53398.7 | 6 | 73194.4 | 18 | 19795.6 | 0.8 | 13644.2 | 24
SIN | 2023-07-10 | 70512 | 55085.3 | 3 | 81176.2 | 18 | 26090.9 | 0.9 | 13111.2 | 24
SIN | 2023-07-11 | 72657.3 | 58995.4 | 3 | 83002.5 | 18 | 24007.2 | 0.9 | 12056.7 | 24
SIN | 2023-07-12 | 73828.6 | 59839 | 3 | 83910.1 | 18 | 24071.1 | 0.9 | 12858.4 | 24
SIN | 2023-07-13 | 72809.2 | 60574.4 | 3 | 83351.3 | 18 | 22776.9 | 0.9 | 10488 | 24
SIN | 2023-07-14 | 71075.8 | 59985.3 | 3 | 81660.5 | 18 | 21675.2 | 0.9 | 11456.2 | 24
SIN | 2023-07-15 | 64589.3 | 57023.5 | 4 | 77417 | 18 | 20393.5 | 0.8 | 13068.6 | 24
SIN | 2023-07-16 | 59574.2 | 52186.5 | 6 | 73236.6 | 18 | 21050.1 | 0.8 | 15628.4 | 24
SIN | 2023-07-17 | 70644.1 | 55100 | 3 | 82128 | 18 | 27028 | 0.9 | 13919.7 | 24
SIN | 2023-07-18 | 72523.9 | 59229.6 | 3 | 82802.2 | 18 | 23572.6 | 0.9 | 12832 | 24
SIN | 2023-07-19 | 72313.8 | 59328.5 | 3 | 82540.2 | 18 | 23211.7 | 0.9 | 12613.3 | 24
SIN | 2023-07-20 | 71783.4 | 59022.3 | 3 | 82067.2 | 18 | 23044.9 | 0.9 | 12174.2 | 24
SIN | 2023-07-21 | 71199.6 | 58857.1 | 3 | 81285.1 | 18 | 22428 | 0.9 | 12600.9 | 24
SIN | 2023-07-22 | 65644.2 | 58077.1 | 4 | 78703.9 | 18 | 20626.8 | 0.8 | 12898 | 24
SIN | 2023-07-23 | 60418.1 | 52684.6 | 6 | 73797.1 | 18 | 21112.5 | 0.8 | 14767.7 | 24
SIN | 2023-07-24 | 70875.4 | 55833.2 | 3 | 81876.1 | 18 | 26042.9 | 0.9 | 13404.7 | 24
SIN | 2023-07-25 | 72679.1 | 59795.1 | 3 | 82781.1 | 18 | 22985.9 | 0.9 | 12076.2 | 24
SIN | 2023-07-26 | 73406.6 | 60339.5 | 3 | 83506.6 | 18 | 23167.1 | 0.9 | 11713.5 | 24
SIN | 2023-07-27 | 73763.7 | 60776.9 | 3 | 84028.5 | 18 | 23251.6 | 0.9 | 11798.8 | 24
SIN | 2023-07-28 | 73672.3 | 61037.1 | 3 | 83221.4 | 18 | 22184.3 | 0.9 | 11934.6 | 24
SIN | 2023-07-29 | 67428 | 60165.8 | 4 | 79202 | 18 | 19036.3 | 0.9 | 12349.3 | 24
SIN | 2023-07-30 | 61176.5 | 54115.8 | 6 | 74220.7 | 18 | 20104.9 | 0.8 | 15771 | 24
SIN | 2023-07-31 | 71487.3 | 56610.4 | 3 | 82433.7 | 19 | 25823.3 | 0.9 | 13193.3 | 24
SIN | 2023-08-01 | 73323.1 | 60396 | 3 | 83723.8 | 18 | 23327.8 | 0.9 | 11420.8 | 24
SIN | 2023-08-02 | 73772 | 60612.7 | 3 | 84254.7 | 18 | 23642 | 0.9 | 11339.6 | 24
SIN | 2023-08-03 | 74439 | 61134.9 | 3 | 84565.5 | 18 | 23430.5 | 0.9 | 11135.6 | 24
SIN | 2023-08-04 | 74460 | 61822.7 | 3 | 83990.1 | 18 | 22167.3 | 0.9 | 11844.1 | 24
SIN | 2023-08-05 | 68346 | 60802.2 | 4 | 80622.6 | 18 | 19820.5 | 0.8 | 12202.4 | 24
SIN | 2023-08-06 | 63237.1 | 55715 | 6 | 76201.1 | 18 | 20486 | 0.8 | 14494.8 | 24
SIN | 2023-08-07 | 74340.7 | 58731 | 3 | 84464.6 | 18 | 25733.6 | 0.9 | 12728.1 | 24
SIN | 2023-08-08 | 75470.8 | 62974.2 | 3 | 83809.6 | 18 | 20835.4 | 0.9 | 11106.9 | 24
SIN | 2023-08-09 | 75062 | 62041.3 | 3 | 84114.7 | 18 | 22073.3 | 0.9 | 11666.3 | 24
SIN | 2023-08-10 | 75122.9 | 61602.5 | 3 | 84620.2 | 18 | 23017.8 | 0.9 | 11888.7 | 24
SIN | 2023-08-11 | 75131.6 | 62093.3 | 3 | 83792.2 | 18 | 21698.8 | 0.9 | 12068 | 24
SIN | 2023-08-12 | 69060.3 | 61423.1 | 4 | 79421.6 | 18 | 17998.5 | 0.9 | 9424.8 | 24
SIN | 2023-08-13 | 61669.2 | 54998.6 | 6 | 73077.7 | 19 | 18079.1 | 0.8 | 15343 | 24
SIN | 2023-08-14 | 71360.3 | 56232.1 | 3 | 82178.9 | 19 | 25946.8 | 0.9 | 13213.1 | 24
SIN | 2023-08-15 | 70276.4 | 59968.8 | 3 | 81590.1 | 19 | 21621.4 | 0.9 | 9789 | 24
SIN | 2023-08-16 | 73519.7 | 59698.4 | 3 | 84270.1 | 18 | 24571.7 | 0.9 | 11305.4 | 24
SIN | 2023-08-17 | 74414.8 | 60946.6 | 3 | 84572.8 | 19 | 23626.2 | 0.9 | 11296.5 | 24
SIN | 2023-08-18 | 75364 | 61892.1 | 3 | 84429.3 | 18 | 22537.2 | 0.9 | 11124.3 | 24
SIN | 2023-08-19 | 68832.2 | 60711.9 | 4 | 80317.9 | 18 | 19606 | 0.9 | 11062.5 | 24
SIN | 2023-08-20 | 63127.5 | 55778.9 | 6 | 75048.7 | 18 | 19269.7 | 0.8 | 13484 | 24
SIN | 2023-08-21 | 73306.4 | 58096 | 3 | 84208.4 | 19 | 26112.4 | 0.9 | 13215.7 | 24
SIN | 2023-08-22 | 76075.2 | 61807.1 | 3 | 86275.4 | 18 | 24468.3 | 0.9 | 11351.7 | 24
SIN | 2023-08-23 | 78852 | 64592.7 | 3 | 88624.3 | 18 | 24031.7 | 0.9 | 11110.8 | 24
SIN | 2023-08-24 | 80122.1 | 66701.2 | 4 | 88502.8 | 14 | 21801.7 | 0.9 | 11395.9 | 24
SIN | 2023-08-25 | 78740.6 | 67069 | 4 | 85740.9 | 18 | 18671.9 | 0.9 | 11200.1 | 24
SIN | 2023-08-26 | 70795.2 | 64070 | 5 | 80532.9 | 18 | 16463 | 0.9 | 9866.6 | 24
SIN | 2023-08-27 | 63655.8 | 56443.7 | 6 | 74782.2 | 18 | 18338.5 | 0.9 | 12641.6 | 24
SIN | 2023-08-28 | 72343.8 | 57682.8 | 3 | 83707.5 | 19 | 26024.7 | 0.9 | 12842.2 | 24
SIN | 2023-08-29 | 74095.4 | 60690.6 | 3 | 84779.6 | 19 | 24089 | 0.9 | 11641.9 | 24
SIN | 2023-08-30 | 74655.8 | 61287 | 3 | 84816 | 19 | 23529 | 0.9 | 12009.9 | 24
SIN | 2023-08-31 | 74488 | 61268.8 | 3 | 84053 | 19 | 22784.2 | 0.9 | 11110.3 | 24
SIN | 2023-09-01 | 74404.4 | 61227.5 | 3 | 83752.5 | 19 | 22525 | 0.9 | 11689 | 24
SIN | 2023-09-02 | 69915.7 | 61801.9 | 4 | 80336.8 | 18 | 18534.9 | 0.9 | 9476 | 24
SIN | 2023-09-03 | 65105.9 | 56162.7 | 6 | 77580.9 | 19 | 21418.2 | 0.8 | 13197 | 24
SIN | 2023-09-04 | 77392.8 | 61154.9 | 4 | 87479.2 | 14 | 26324.4 | 0.9 | 13741.8 | 24
SIN | 2023-09-05 | 77744.7 | 65700.9 | 4 | 84595.4 | 19 | 18894.5 | 0.9 | 12172.4 | 24
SIN | 2023-09-06 | 74892.4 | 63505.2 | 3 | 82375.9 | 19 | 18870.7 | 0.9 | 10570.7 | 24
SIN | 2023-09-07 | 67910.7 | 60497.1 | 6 | 78752.2 | 19 | 18255.1 | 0.9 | 10173.7 | 24
SIN | 2023-09-08 | 70661.1 | 59036.5 | 4 | 81144.4 | 18 | 22107.9 | 0.9 | 10723.7 | 24
SIN | 2023-09-09 | 67575.2 | 59339.2 | 6 | 78071.3 | 18 | 18732.1 | 0.9 | 10194.6 | 24
SIN | 2023-09-10 | 63133.9 | 55151.8 | 6 | 75774.6 | 19 | 20622.7 | 0.8 | 13908.2 | 24
SIN | 2023-09-11 | 74600.5 | 59042.9 | 3 | 85268.6 | 19 | 26225.7 | 0.9 | 12467 | 24
SIN | 2023-09-12 | 77787.9 | 63442.4 | 4 | 86603.1 | 15 | 23160.6 | 0.9 | 12215.5 | 24
SIN | 2023-09-13 | 79099.7 | 65173.3 | 4 | 88285.6 | 15 | 23112.3 | 0.9 | 12376.8 | 24
SIN | 2023-09-14 | 77599.3 | 65928.4 | 4 | 84411.4 | 18 | 18483 | 0.9 | 11613.8 | 24
SIN | 2023-09-15 | 74847.6 | 63500 | 3 | 84019.6 | 19 | 20519.6 | 0.9 | 10820.1 | 24
SIN | 2023-09-16 | 69696.9 | 61872.2 | 5 | 81456.6 | 19 | 19584.4 | 0.9 | 10806.6 | 24
SIN | 2023-09-17 | 66618.1 | 57085.6 | 6 | 79685.3 | 19 | 22599.7 | 0.8 | 12564.8 | 24
SIN | 2023-09-18 | 79146.6 | 63029.6 | 3 | 89883.3 | 15 | 26853.7 | 0.9 | 14262.8 | 24
SIN | 2023-09-19 | 81156.6 | 66970.8 | 4 | 90223.5 | 15 | 23252.7 | 0.9 | 13001.8 | 24
SIN | 2023-09-20 | 80522.5 | 67587.4 | 4 | 88770.8 | 15 | 21183.4 | 0.9 | 11649.1 | 24
SIN | 2023-09-21 | 81581.7 | 67480.8 | 4 | 91123.8 | 15 | 23643.1 | 0.9 | 12497.1 | 24
SIN | 2023-09-22 | 82352.5 | 68815 | 4 | 92560.3 | 14 | 23745.3 | 0.9 | 13044.3 | 24
SIN | 2023-09-23 | 76590.6 | 67708.9 | 6 | 86013.8 | 19 | 18304.9 | 0.9 | 8847.2 | 24
SIN | 2023-09-24 | 72545.1 | 62434.6 | 6 | 84327.7 | 19 | 21893.1 | 0.9 | 10271.6 | 24
SIN | 2023-09-25 | 84555.2 | 69469.6 | 4 | 95481.4 | 15 | 26011.8 | 0.9 | 15756.3 | 24
SIN | 2023-09-26 | 86732.5 | 72022.3 | 4 | 97167.2 | 14 | 25144.9 | 0.9 | 14709.9 | 24
SIN | 2023-09-27 | 86462.7 | 74991.9 | 3 | 95684.4 | 14 | 20692.5 | 0.9 | 14263.8 | 24
SIN | 2023-09-28 | 79963.7 | 69641.3 | 4 | 86208.3 | 15 | 16567 | 0.9 | 11202.4 | 24
SIN | 2023-09-29 | 78013.5 | 65819.4 | 3 | 85328.2 | 19 | 19508.8 | 0.9 | 11562.2 | 24
SIN | 2023-09-30 | 72848 | 64725.5 | 5 | 82347 | 18 | 17621.5 | 0.9 | 8259.3 | 24
SIN | 2023-10-01 | 67185.1 | 59399.1 | 6 | 77494.9 | 19 | 18095.9 | 0.9 | 10289.3 | 24
SIN | 2023-10-02 | 77120.3 | 62219.2 | 3 | 86355.6 | 19 | 24136.4 | 0.9 | 13741.8 | 24
SIN | 2023-10-03 | 79175.8 | 65630.1 | 4 | 88091 | 15 | 22460.8 | 0.9 | 12090.7 | 24
SIN | 2023-10-04 | 80476.9 | 66742.2 | 3 | 89647.9 | 14 | 22905.7 | 0.9 | 13290.2 | 24
SIN | 2023-10-05 | 81023.4 | 67597.4 | 4 | 90135.9 | 15 | 22538.5 | 0.9 | 13883.9 | 24
SIN | 2023-10-06 | 81865 | 68013.9 | 4 | 91647.9 | 15 | 23634 | 0.9 | 13738.1 | 24
SIN | 2023-10-07 | 76425 | 67864.2 | 5 | 83242.4 | 18 | 15378.2 | 0.9 | 10255.5 | 24
SIN | 2023-10-08 | 69278.5 | 61016.3 | 6 | 79213.6 | 18 | 18197.3 | 0.9 | 10573.6 | 24
SIN | 2023-10-09 | 78873.1 | 64812.5 | 3 | 87234.3 | 19 | 22421.8 | 0.9 | 14312.4 | 24
SIN | 2023-10-10 | 79451.7 | 67036.9 | 4 | 86950.6 | 15 | 19913.7 | 0.9 | 11797.2 | 24
SIN | 2023-10-11 | 80619.5 | 66452.2 | 3 | 90123.3 | 15 | 23671.1 | 0.9 | 12475.7 | 24
SIN | 2023-10-12 | 73753.2 | 65699.8 | 6 | 80865.8 | 19 | 15166 | 0.9 | 6822.7 | 24
SIN | 2023-10-13 | 76181.4 | 65940.6 | 4 | 82742.4 | 19 | 16801.8 | 0.9 | 12262.4 | 24
SIN | 2023-10-14 | 69583.8 | 62128.2 | 6 | 78735.3 | 19 | 16607.1 | 0.9 | 10548 | 24
SIN | 2023-10-15 | 65180.6 | 56387.3 | 6 | 77712.1 | 19 | 21324.8 | 0.8 | 11730 | 24
SIN | 2023-10-16 | 78957.7 | 61989.7 | 3 | 89419 | 15 | 27429.3 | 0.9 | 15285 | 24
SIN | 2023-10-17 | 81035.1 | 68017.4 | 4 | 88491.1 | 15 | 20473.7 | 0.9 | 13945.2 | 24
SIN | 2023-10-18 | 80604.6 | 68013 | 4 | 88280.7 | 14 | 20267.8 | 0.9 | 12675.1 | 24
SIN | 2023-10-19 | 79934.9 | 67731.9 | 3 | 87162 | 15 | 19430.1 | 0.9 | 12305.2 | 24
SIN | 2023-10-20 | 79054.6 | 66889.7 | 4 | 86706.8 | 14 | 19817.1 | 0.9 | 13228.5 | 24
SIN | 2023-10-21 | 73064.1 | 64705.8 | 5 | 82569.7 | 19 | 17863.9 | 0.9 | 8395.1 | 24
SIN | 2023-10-22 | 67588.7 | 58758.3 | 6 | 79004.4 | 19 | 20246.1 | 0.9 | 11209.2 | 24
SIN | 2023-10-23 | 79989.2 | 63574 | 3 | 90438.7 | 15 | 26864.8 | 0.9 | 15612.5 | 24
SIN | 2023-10-24 | 83468 | 69210.9 | 4 | 93923 | 15 | 24712.1 | 0.9 | 14968.4 | 24
SIN | 2023-10-25 | 82493.9 | 70142.5 | 4 | 90550.9 | 14 | 20408.4 | 0.9 | 13551.4 | 24
SIN | 2023-10-26 | 81070.2 | 68744.3 | 4 | 89595.2 | 15 | 20850.9 | 0.9 | 12487.2 | 24
SIN | 2023-10-27 | 80155.8 | 68009.3 | 4 | 88340.7 | 14 | 20331.5 | 0.9 | 13545.5 | 24
SIN | 2023-10-28 | 74918 | 65499.1 | 5 | 83933.2 | 19 | 18434.1 | 0.9 | 10604.1 | 24
SIN | 2023-10-29 | 70721.5 | 61973.8 | 6 | 81234.5 | 19 | 19260.8 | 0.9 | 9369.3 | 24
SIN | 2023-10-30 | 82508.2 | 66638.8 | 3 | 92556.9 | 14 | 25918.1 | 0.9 | 16177.1 | 24
SIN | 2023-10-31 | 83093.2 | 70257.8 | 4 | 91822.3 | 14 | 21564.5 | 0.9 | 14547.5 | 24
SIN | 2023-11-01 | 80591.1 | 69185.5 | 4 | 88377.9 | 14 | 19192.4 | 0.9 | 12398.2 | 24
SIN | 2023-11-02 | 72383.9 | 64155.2 | 6 | 81493.9 | 19 | 17338.7 | 0.9 | 8727 | 24
SIN | 2023-11-03 | 76557.6 | 64628.5 | 5 | 85347.8 | 11 | 20719.2 | 0.9 | 15196.3 | 24
SIN | 2023-11-04 | 70321.8 | 62901.4 | 5 | 78624.1 | 19 | 15722.6 | 0.9 | 8141.9 | 24
SIN | 2023-11-05 | 65428 | 57671.6 | 6 | 76470.7 | 19 | 18799.1 | 0.9 | 11095.5 | 24
SIN | 2023-11-06 | 76209.7 | 61100.4 | 3 | 85187.3 | 15 | 24086.9 | 0.9 | 14713.5 | 24
SIN | 2023-11-07 | 78875.8 | 64602.3 | 4 | 87779.4 | 15 | 23177.2 | 0.9 | 13674 | 24
SIN | 2023-11-08 | 81587.1 | 66192.8 | 4 | 92375.1 | 15 | 26182.3 | 0.9 | 14064 | 24
SIN | 2023-11-09 | 84195.4 | 69118.3 | 4 | 94748.9 | 14 | 25630.5 | 0.9 | 15560.1 | 24
SIN | 2023-11-10 | 84895.7 | 70898.8 | 4 | 95371.1 | 14 | 24472.3 | 0.9 | 14837.9 | 24
SIN | 2023-11-11 | 80710.1 | 69986.7 | 5 | 89122.4 | 19 | 19135.7 | 0.9 | 10065.6 | 24
SIN | 2023-11-12 | 76228.4 | 67034.8 | 6 | 86691.7 | 21 | 19656.9 | 0.9 | 9274.7 | 24
SIN | 2023-11-13 | 89111.7 | 73219.5 | 5 | 100865.5 | 14 | 27645.9 | 0.9 | 18849.2 | 24
SIN | 2023-11-14 | 90002.5 | 76341.4 | 5 | 101472.2 | 14 | 25130.8 | 0.9 | 17134.2 | 24
SIN | 2023-11-15 | 83329.4 | 73228.4 | 5 | 90396.8 | 19 | 17168.3 | 0.9 | 9671.2 | 24
SIN | 2023-11-16 | 90191.4 | 74830.8 | 5 | 101021.7 | 15 | 26190.9 | 0.9 | 17283.8 | 24
SIN | 2023-11-17 | 90754.6 | 76922.9 | 5 | 101048.6 | 14 | 24125.7 | 0.9 | 17280.2 | 24
SIN | 2023-11-18 | 83446.6 | 75173.7 | 5 | 89808.8 | 19 | 14635.1 | 0.9 | 9065.7 | 24
SIN | 2023-11-19 | 74852 | 69062.8 | 6 | 80420.7 | 0 | 11358 | 0.9 | 7536.4 | 24
SIN | 2023-11-20 | 78322.1 | 67125.2 | 5 | 84479.1 | 14 | 17354 | 0.9 | 12324.3 | 24
SIN | 2023-11-21 | 83923.5 | 67684.4 | 3 | 95424.8 | 14 | 27740.4 | 0.9 | 16520.5 | 24
SIN | 2023-11-22 | 86699.5 | 71761.1 | 4 | 97259.4 | 14 | 25498.3 | 0.9 | 17153.7 | 24
SIN | 2023-11-23 | 85588.1 | 73110.7 | 4 | 94260.8 | 11 | 21150.1 | 0.9 | 14949.4 | 24
SIN | 2023-11-24 | 82295 | 71424.3 | 4 | 89633.5 | 11 | 18209.1 | 0.9 | 13187.2 | 24
SIN | 2023-11-25 | 73864.4 | 66232.1 | 5 | 81621.8 | 19 | 15389.7 | 0.9 | 7686.1 | 24
SIN | 2023-11-26 | 67594.6 | 59307.8 | 6 | 77547.6 | 19 | 18239.8 | 0.9 | 10114.5 | 24
SIN | 2023-11-27 | 79881.4 | 64038.8 | 3 | 89183 | 14 | 25144.2 | 0.9 | 15593.6 | 24
SIN | 2023-11-28 | 82361.9 | 68625.9 | 4 | 91437.4 | 14 | 22811.5 | 0.9 | 14696 | 24
SIN | 2023-11-29 | 83640.4 | 69635 | 4 | 92634.8 | 15 | 22999.8 | 0.9 | 14486.5 | 24
SIN | 2023-11-30 | 85930.2 | 70891 | 4 | 96558.7 | 15 | 25667.7 | 0.9 | 15828.7 | 24
SIN | 2023-12-01 | 86855.3 | 72843.3 | 5 | 97182.3 | 14 | 24338.9 | 0.9 | 15113.4 | 24
SIN | 2023-12-02 | 80545.2 | 71011.5 | 5 | 86982.8 | 19 | 15971.4 | 0.9 | 9564.7 | 24
SIN | 2023-12-03 | 74317.7 | 66240.9 | 6 | 83286.9 | 21 | 17046 | 0.9 | 8362.7 | 24
SIN | 2023-12-04 | 84703.3 | 71095.1 | 5 | 95014.1 | 14 | 23918.9 | 0.9 | 16615.2 | 24
SIN | 2023-12-05 | 83809 | 71036.2 | 5 | 92939.9 | 14 | 21903.7 | 0.9 | 14157.4 | 24
SIN | 2023-12-06 | 85895.1 | 70854.4 | 5 | 95449.6 | 15 | 24595.2 | 0.9 | 15833.9 | 24
SIN | 2023-12-07 | 87940.7 | 73907.7 | 5 | 99583.9 | 14 | 25676.2 | 0.9 | 16644.2 | 24
SIN | 2023-12-08 | 84932.6 | 73108 | 5 | 92539.6 | 14 | 19431.5 | 0.9 | 13391.5 | 24
SIN | 2023-12-09 | 76508.1 | 69478.2 | 5 | 82869.6 | 19 | 13391.4 | 0.9 | 6906.1 | 24
SIN | 2023-12-10 | 69319.8 | 61615.1 | 6 | 78463.6 | 20 | 16848.5 | 0.9 | 8864.3 | 24
SIN | 2023-12-11 | 80279 | 65747.3 | 4 | 88986.4 | 15 | 23239.2 | 0.9 | 15893.5 | 24
SIN | 2023-12-12 | 82487.6 | 68746.1 | 4 | 91480.7 | 15 | 22734.5 | 0.9 | 14400.5 | 24
SIN | 2023-12-13 | 84091.6 | 69243.9 | 5 | 94246.2 | 15 | 25002.2 | 0.9 | 14330.1 | 24
SIN | 2023-12-14 | 87827.4 | 72008.2 | 5 | 98656.1 | 15 | 26647.9 | 0.9 | 15480 | 24
SIN | 2023-12-15 | 88997.1 | 74461.2 | 5 | 99467.2 | 14 | 25006 | 0.9 | 16592.9 | 24
SIN | 2023-12-16 | 83894.4 | 74686.1 | 5 | 90189.7 | 19 | 15503.6 | 0.9 | 9135.2 | 24
SIN | 2023-12-17 | 78207.2 | 69779.7 | 6 | 87821.2 | 21 | 18041.5 | 0.9 | 7897.7 | 24
SIN | 2023-12-18 | 89221.6 | 74633.7 | 5 | 100581.7 | 14 | 25948 | 0.9 | 16896.5 | 24
SIN | 2023-12-19 | 87761.9 | 75724.5 | 5 | 96320.8 | 14 | 20596.3 | 0.9 | 14885.8 | 24
SIN | 2023-12-20 | 84474.4 | 72644.1 | 5 | 92915.2 | 14 | 20271.1 | 0.9 | 13864.9 | 24
SIN | 2023-12-21 | 83056 | 70307.1 | 5 | 91187.5 | 14 | 20880.4 | 0.9 | 12979.3 | 24
SIN | 2023-12-22 | 82843.7 | 70873.9 | 5 | 90394.2 | 15 | 19520.3 | 0.9 | 13055.3 | 24
SIN | 2023-12-23 | 75317.4 | 68531.9 | 6 | 82080.8 | 19 | 13548.9 | 0.9 | 6454.3 | 24
SIN | 2023-12-24 | 70539.8 | 62396.5 | 6 | 83405.7 | 19 | 21009.2 | 0.8 | 10083.4 | 24
SIN | 2023-12-25 | 67533.5 | 61491.6 | 6 | 78150.1 | 21 | 16658.5 | 0.9 | 10378.3 | 24
SIN | 2023-12-26 | 77897.5 | 65549.2 | 5 | 84679.6 | 21 | 19130.4 | 0.9 | 13150.5 | 24
SIN | 2023-12-27 | 77751.7 | 67366.5 | 5 | 84243.5 | 21 | 16877 | 0.9 | 10137.5 | 24
SIN | 2023-12-28 | 79389 | 66802.3 | 5 | 87869.4 | 21 | 21067 | 0.9 | 10963.9 | 24
SIN | 2023-12-29 | 80792.6 | 70135.5 | 5 | 86683.8 | 21 | 16548.3 | 0.9 | 11042.3 | 24
SIN | 2023-12-30 | 74789.1 | 69142.6 | 6 | 80465.8 | 0 | 11323.2 | 0.9 | 6902.3 | 24
SIN | 2023-12-31 | 67751.2 | 61821.6 | 6 | 80075 | 19 | 18253.4 | 0.8 | 12550.9 | 24
SIN | 2024-01-01 | 63753.5 | 58146.4 | 7 | 74815.6 | 20 | 16669.2 | 0.9 | 11601 | 24
SIN | 2024-01-02 | 74100.9 | 62048.9 | 5 | 83064.7 | 20 | 21015.8 | 0.9 | 11385.2 | 24
SIN | 2024-01-03 | 77972.3 | 66619.2 | 5 | 85553.8 | 15 | 18934.6 | 0.9 | 11763.8 | 24
SIN | 2024-01-04 | 78205 | 67910.8 | 5 | 85234.7 | 20 | 17323.8 | 0.9 | 9772.2 | 24
SIN | 2024-01-05 | 78352.9 | 67351.9 | 5 | 85617.8 | 14 | 18266 | 0.9 | 11390.5 | 24
SIN | 2024-01-06 | 74671.6 | 66642.5 | 6 | 83864.5 | 20 | 17222 | 0.9 | 8031.9 | 24
SIN | 2024-01-07 | 71423.4 | 63338.3 | 6 | 82229.7 | 21 | 18891.3 | 0.9 | 9009.7 | 24
SIN | 2024-01-08 | 84113.3 | 69664 | 5 | 94088.3 | 14 | 24424.3 | 0.9 | 15570.7 | 24
SIN | 2024-01-09 | 86281.5 | 73478 | 5 | 96499.5 | 14 | 23021.5 | 0.9 | 14421.9 | 24
SIN | 2024-01-10 | 86790.9 | 73520.7 | 5 | 95951 | 14 | 22430.3 | 0.9 | 14817.4 | 24
SIN | 2024-01-11 | 86331.3 | 75227.7 | 5 | 93901.3 | 15 | 18673.6 | 0.9 | 14784 | 24
SIN | 2024-01-12 | 84122.4 | 73224.7 | 5 | 91842.5 | 14 | 18617.8 | 0.9 | 13740.7 | 24
SIN | 2024-01-13 | 76436.9 | 70285.3 | 6 | 82735.9 | 20 | 12450.6 | 0.9 | 7024.9 | 24
SIN | 2024-01-14 | 70525 | 62310.6 | 6 | 81494.1 | 20 | 19183.6 | 0.9 | 9445.7 | 24
SIN | 2024-01-15 | 83920.1 | 68509.6 | 4 | 93635 | 15 | 25125.4 | 0.9 | 17219 | 24
SIN | 2024-01-16 | 88151.9 | 73438 | 5 | 98548.5 | 14 | 25110.5 | 0.9 | 15635.7 | 24
SIN | 2024-01-17 | 88506.2 | 75568.3 | 5 | 97987.5 | 14 | 22419.2 | 0.9 | 16040 | 24
SIN | 2024-01-18 | 88810.7 | 75723.4 | 5 | 98631.3 | 14 | 22907.8 | 0.9 | 15584.1 | 24
SIN | 2024-01-19 | 88246.2 | 76214 | 5 | 97967.7 | 14 | 21753.7 | 0.9 | 14834.9 | 24
SIN | 2024-01-20 | 80387.5 | 73187.1 | 6 | 86378.5 | 19 | 13191.4 | 0.9 | 7069.8 | 24
SIN | 2024-01-21 | 72556.4 | 65925.2 | 6 | 81602.8 | 20 | 15677.6 | 0.9 | 9492.6 | 24
SIN | 2024-01-22 | 82121.2 | 69646 | 4 | 90018.2 | 15 | 20372.2 | 0.9 | 14313.4 | 24
SIN | 2024-01-23 | 80238.8 | 71038.5 | 4 | 86190.7 | 14 | 15152.2 | 0.9 | 11417.2 | 24
SIN | 2024-01-24 | 78295.3 | 67056.7 | 4 | 85902.7 | 14 | 18845.9 | 0.9 | 10696.7 | 24
SIN | 2024-01-25 | 78399.5 | 67158.8 | 4 | 85753.9 | 15 | 18595 | 0.9 | 11526.1 | 24
SIN | 2024-01-26 | 78005.7 | 66719.5 | 4 | 85772 | 14 | 19052.5 | 0.9 | 10949.3 | 24
SIN | 2024-01-27 | 72977.2 | 65342.8 | 6 | 81357.8 | 19 | 16015 | 0.9 | 7599.2 | 24
SIN | 2024-01-28 | 68138.6 | 60559.4 | 6 | 78495.7 | 20 | 17936.3 | 0.9 | 9337.2 | 24
SIN | 2024-01-29 | 80050.7 | 64271.1 | 3 | 90208.8 | 14 | 25937.7 | 0.9 | 15505.6 | 24
SIN | 2024-01-30 | 84699.1 | 69703 | 4 | 95135 | 14 | 25432 | 0.9 | 15749 | 24
SIN | 2024-01-31 | 85461.4 | 72365.5 | 4 | 95851.2 | 14 | 23485.7 | 0.9 | 14965.9 | 24
SIN | 2024-02-01 | 83837.5 | 70416.4 | 4 | 93469.7 | 14 | 23053.3 | 0.9 | 14108.8 | 24
SIN | 2024-02-02 | 83166.9 | 70721.9 | 4 | 91392.9 | 14 | 20671 | 0.9 | 14750.5 | 24
SIN | 2024-02-03 | 77454.4 | 68359.3 | 5 | 86070.2 | 19 | 17710.9 | 0.9 | 9093.7 | 24
SIN | 2024-02-04 | 73068.1 | 65038.8 | 6 | 82796.2 | 20 | 17757.4 | 0.9 | 7793.8 | 24
SIN | 2024-02-05 | 85092.3 | 68512.8 | 4 | 96393.4 | 15 | 27880.6 | 0.9 | 16384.8 | 24
SIN | 2024-02-06 | 88021.1 | 73386.5 | 4 | 98485.2 | 14 | 25098.8 | 0.9 | 15530 | 24
SIN | 2024-02-07 | 89406.8 | 74810.1 | 4 | 101477.5 | 14 | 26667.4 | 0.9 | 15207.2 | 24
SIN | 2024-02-08 | 89449.9 | 75230 | 4 | 100412.3 | 14 | 25182.4 | 0.9 | 15666.2 | 24
SIN | 2024-02-09 | 89026 | 75670.2 | 4 | 99071.9 | 14 | 23401.7 | 0.9 | 15630.2 | 24
SIN | 2024-02-10 | 80476.6 | 72918 | 6 | 87207.2 | 19 | 14289.2 | 0.9 | 6672.6 | 24
SIN | 2024-02-11 | 74376.3 | 66583.9 | 6 | 83937.9 | 20 | 17353.9 | 0.9 | 9482.2 | 24
SIN | 2024-02-12 | 81433.7 | 71378.3 | 5 | 89911.5 | 21 | 18533.2 | 0.9 | 9964.4 | 24
SIN | 2024-02-13 | 81777.5 | 73666.3 | 6 | 89128.3 | 20 | 15462 | 0.9 | 7711.3 | 24
SIN | 2024-02-14 | 84481.1 | 73874.7 | 4 | 91217.1 | 14 | 17342.4 | 0.9 | 10754.5 | 24
SIN | 2024-02-15 | 84097.1 | 72879.6 | 4 | 90948.3 | 14 | 18068.6 | 0.9 | 12474.4 | 24
SIN | 2024-02-16 | 82390.4 | 70656.4 | 4 | 89690.8 | 14 | 19034.4 | 0.9 | 11909.8 | 24
SIN | 2024-02-17 | 77087.5 | 69045.4 | 6 | 85563.8 | 19 | 16518.4 | 0.9 | 8045.9 | 24
SIN | 2024-02-18 | 71845 | 63804.5 | 6 | 81923.7 | 20 | 18119.2 | 0.9 | 9169.3 | 24
SIN | 2024-02-19 | 82865.9 | 67891.5 | 3 | 93113.4 | 14 | 25221.9 | 0.9 | 14304 | 24
SIN | 2024-02-20 | 82954.3 | 70946.1 | 4 | 90664.1 | 15 | 19718 | 0.9 | 12284.3 | 24
SIN | 2024-02-21 | 82233.7 | 69508.6 | 4 | 90300.1 | 15 | 20791.4 | 0.9 | 11374.9 | 24
SIN | 2024-02-22 | 83385.1 | 69288.2 | 4 | 92615.2 | 15 | 23326.9 | 0.9 | 12214.3 | 24
SIN | 2024-02-23 | 85502.1 | 71586.2 | 4 | 95649 | 15 | 24062.7 | 0.9 | 14128.5 | 24
SIN | 2024-02-24 | 79923.3 | 71322.6 | 6 | 87955.8 | 19 | 16633.2 | 0.9 | 8847.1 | 24
SIN | 2024-02-25 | 74251.1 | 65751.6 | 6 | 84980.4 | 20 | 19228.8 | 0.9 | 10087.9 | 24
SIN | 2024-02-26 | 85401.2 | 71066.5 | 4 | 94378.2 | 15 | 23311.7 | 0.9 | 14566.4 | 24
SIN | 2024-02-27 | 87534.9 | 73387.2 | 4 | 97117.4 | 14 | 23730.1 | 0.9 | 13903.9 | 24
SIN | 2024-02-28 | 89490.1 | 75084.6 | 4 | 99274.3 | 14 | 24189.7 | 0.9 | 14415.6 | 24
SIN | 2024-02-29 | 90199.9 | 76810.3 | 4 | 99383.3 | 15 | 22572.9 | 0.9 | 13294 | 24
SIN | 2024-03-01 | 89521.8 | 77525.8 | 4 | 98766.1 | 14 | 21240.3 | 0.9 | 13862.9 | 24
SIN | 2024-03-02 | 80788.8 | 73066.3 | 6 | 89230 | 19 | 16163.7 | 0.9 | 8304.5 | 24
SIN | 2024-03-03 | 74740.9 | 66499.6 | 6 | 84982.8 | 20 | 18483.2 | 0.9 | 10008.7 | 24
SIN | 2024-03-04 | 86255.2 | 71176.7 | 4 | 96758.3 | 14 | 25581.6 | 0.9 | 15495.7 | 24
SIN | 2024-03-05 | 86332.4 | 73629.4 | 4 | 95866.9 | 15 | 22237.5 | 0.9 | 13063.7 | 24
SIN | 2024-03-06 | 84996.9 | 72016.6 | 4 | 94064 | 15 | 22047.4 | 0.9 | 12372.7 | 24
SIN | 2024-03-07 | 85419.1 | 71681.4 | 4 | 94752.5 | 15 | 23071.1 | 0.9 | 13084.2 | 24
SIN | 2024-03-08 | 85890.2 | 72533.3 | 4 | 95195.7 | 14 | 22662.4 | 0.9 | 14577.7 | 24
SIN | 2024-03-09 | 79958.9 | 71360.3 | 6 | 88589.8 | 19 | 17229.5 | 0.9 | 8897.1 | 24
SIN | 2024-03-10 | 74519.2 | 66530 | 6 | 84481.1 | 19 | 17951.1 | 0.9 | 10541.2 | 24
SIN | 2024-03-11 | 85828.7 | 70550.8 | 4 | 95937.9 | 14 | 25387.1 | 0.9 | 13622.2 | 24
SIN | 2024-03-12 | 87559.7 | 73744.3 | 4 | 97201.8 | 14 | 23457.5 | 0.9 | 13203.2 | 24
SIN | 2024-03-13 | 88760.9 | 74492.7 | 4 | 99229 | 14 | 24736.3 | 0.9 | 13147.1 | 24
SIN | 2024-03-14 | 90568.2 | 75428.5 | 4 | 101508.3 | 15 | 26079.8 | 0.9 | 13873.6 | 24
SIN | 2024-03-15 | 91359.7 | 77559.8 | 4 | 102086.3 | 14 | 24526.5 | 0.9 | 14809.9 | 24
SIN | 2024-03-16 | 84734.8 | 75963.2 | 6 | 92783.8 | 19 | 16820.5 | 0.9 | 8394.3 | 24
SIN | 2024-03-17 | 78386.1 | 70679.2 | 6 | 87627.2 | 21 | 16948 | 0.9 | 9784.8 | 24
SIN | 2024-03-18 | 89772.5 | 74738.1 | 4 | 100058.1 | 15 | 25320 | 0.9 | 15308.7 | 24
SIN | 2024-03-19 | 90726.5 | 77812 | 4 | 99786.7 | 15 | 21974.8 | 0.9 | 14111.9 | 24
SIN | 2024-03-20 | 91003.1 | 76880.5 | 4 | 100475 | 15 | 23594.5 | 0.9 | 14105.5 | 24
SIN | 2024-03-21 | 89307.9 | 77437.3 | 4 | 97528.6 | 15 | 20091.3 | 0.9 | 14411.2 | 24
SIN | 2024-03-22 | 84442.3 | 75014.4 | 4 | 91080.4 | 14 | 16066 | 0.9 | 11405.4 | 24
SIN | 2024-03-23 | 74067.6 | 68256.8 | 5 | 82177.3 | 19 | 13920.4 | 0.9 | 7754.5 | 24
SIN | 2024-03-24 | 67347.4 | 60035.4 | 6 | 78980 | 19 | 18944.6 | 0.9 | 11505.3 | 24
SIN | 2024-03-25 | 79956.8 | 64759.7 | 3 | 88985.5 | 19 | 24225.8 | 0.9 | 14264.6 | 24
SIN | 2024-03-26 | 81840 | 68349.5 | 3 | 89229.1 | 15 | 20879.6 | 0.9 | 13134 | 24
SIN | 2024-03-27 | 80955.1 | 67970.3 | 3 | 88263.5 | 19 | 20293.2 | 0.9 | 12650.4 | 24
SIN | 2024-03-28 | 79807.1 | 67555 | 3 | 86879.6 | 19 | 19324.6 | 0.9 | 12171.1 | 24
SIN | 2024-03-29 | 69987.5 | 63086.5 | 6 | 80003.6 | 19 | 16917.1 | 0.9 | 11008.8 | 24
SIN | 2024-03-30 | 72726.5 | 63791.5 | 4 | 84290.8 | 19 | 20499.3 | 0.9 | 9264.2 | 24
SIN | 2024-03-31 | 69926 | 61863.9 | 6 | 82019.3 | 20 | 20155.4 | 0.9 | 12266.3 | 24
SIN | 2024-04-01 | 82371.5 | 66883.5 | 3 | 92446.8 | 15 | 25563.3 | 0.9 | 13181.4 | 24
SIN | 2024-04-02 | 84903 | 70609.1 | 4 | 94111 | 14 | 23501.9 | 0.9 | 13867.2 | 24
SIN | 2024-04-03 | 85121.7 | 70679.5 | 4 | 94328.3 | 15 | 23648.9 | 0.9 | 13164.6 | 24
SIN | 2024-04-04 | 85503.5 | 71522.8 | 4 | 95806.5 | 15 | 24283.7 | 0.9 | 13537.9 | 24
SIN | 2024-04-05 | 84140 | 71205.8 | 4 | 93662.6 | 14 | 22456.7 | 0.9 | 13613.8 | 24
SIN | 2024-04-06 | 76494.1 | 69248.4 | 6 | 85105.8 | 19 | 15857.5 | 0.9 | 7778.1 | 24
SIN | 2024-04-07 | 70240.6 | 62229 | 6 | 80422.6 | 19 | 18193.6 | 0.9 | 10746.5 | 24
SIN | 2024-04-08 | 81958.5 | 66331.7 | 3 | 91040.3 | 15 | 24708.5 | 0.9 | 14648.4 | 24
SIN | 2024-04-09 | 83861.1 | 70036.1 | 3 | 92462 | 15 | 22425.9 | 0.9 | 12327.6 | 24
SIN | 2024-04-10 | 84487.7 | 70443 | 4 | 93477.7 | 15 | 23034.8 | 0.9 | 12284.7 | 24
SIN | 2024-04-11 | 84175.1 | 71306.5 | 4 | 92573.8 | 15 | 21267.3 | 0.9 | 12607.8 | 24
SIN | 2024-04-12 | 82588.2 | 70237.9 | 4 | 90307.3 | 15 | 20069.3 | 0.9 | 12719.8 | 24
SIN | 2024-04-13 | 75812.5 | 67984.4 | 5 | 85459.3 | 18 | 17474.9 | 0.9 | 8664.7 | 24
SIN | 2024-04-14 | 69434.3 | 62174.5 | 6 | 79139.5 | 19 | 16965 | 0.9 | 10875.2 | 24
SIN | 2024-04-15 | 80621.3 | 65081.5 | 3 | 90542.7 | 15 | 25461.2 | 0.9 | 14057 | 24
SIN | 2024-04-16 | 83227 | 69237.3 | 4 | 92287 | 15 | 23049.7 | 0.9 | 13014.6 | 24
SIN | 2024-04-17 | 81803.9 | 68868.7 | 4 | 89545.6 | 18 | 20676.9 | 0.9 | 12436.8 | 24
SIN | 2024-04-18 | 78986.1 | 68009.1 | 4 | 86251.3 | 18 | 18242.3 | 0.9 | 10859.3 | 24
SIN | 2024-04-19 | 77484.4 | 65228.5 | 3 | 86198.8 | 18 | 20970.3 | 0.9 | 10988 | 24
SIN | 2024-04-20 | 71428.5 | 64339.8 | 4 | 82200.8 | 18 | 17861 | 0.9 | 10626.4 | 24
SIN | 2024-04-21 | 65423.2 | 57565 | 6 | 78718.7 | 18 | 21153.7 | 0.8 | 14954 | 24
SIN | 2024-04-22 | 77957.1 | 62187 | 3 | 87853 | 18 | 25666.1 | 0.9 | 12363.1 | 24
SIN | 2024-04-23 | 80901.7 | 67210.9 | 3 | 89945.8 | 15 | 22734.9 | 0.9 | 10757 | 24
SIN | 2024-04-24 | 82263.2 | 68238.2 | 4 | 91934.4 | 15 | 23696.2 | 0.9 | 11516.6 | 24
SIN | 2024-04-25 | 82154.1 | 69300.7 | 4 | 90353.5 | 18 | 21052.8 | 0.9 | 11770.1 | 24
SIN | 2024-04-26 | 81973.9 | 69550.7 | 4 | 89601.6 | 18 | 20050.9 | 0.9 | 11599.2 | 24
SIN | 2024-04-27 | 77379.4 | 69818.1 | 6 | 88070.4 | 18 | 18252.3 | 0.9 | 9607.5 | 24
SIN | 2024-04-28 | 71994.5 | 63933.3 | 6 | 83712.8 | 18 | 19779.6 | 0.9 | 13356.7 | 24
SIN | 2024-04-29 | 83111.1 | 67698.9 | 4 | 92573.2 | 14 | 24874.3 | 0.9 | 13040.6 | 24
SIN | 2024-04-30 | 84273.4 | 70758.8 | 4 | 93289 | 15 | 22530.2 | 0.9 | 11633.3 | 24
SIN | 2024-05-01 | 75951.2 | 67558.5 | 6 | 86724 | 19 | 19165.5 | 0.9 | 10957.4 | 24
SIN | 2024-05-02 | 84261.7 | 69656.7 | 4 | 93510.6 | 15 | 23853.9 | 0.9 | 12566 | 24
SIN | 2024-05-03 | 83234.2 | 71490.5 | 4 | 90807.2 | 14 | 19316.7 | 0.9 | 11081.3 | 24
SIN | 2024-05-04 | 76196.7 | 68488.1 | 6 | 87064.7 | 18 | 18576.6 | 0.9 | 10524.4 | 24
SIN | 2024-05-05 | 70624.1 | 63022.7 | 7 | 83080.2 | 18 | 20057.5 | 0.9 | 14643.2 | 24
SIN | 2024-05-06 | 81352.3 | 66202.7 | 3 | 90898.1 | 15 | 24695.5 | 0.9 | 12079.5 | 24
SIN | 2024-05-07 | 83655.5 | 70255.3 | 4 | 92184.6 | 15 | 21929.3 | 0.9 | 11206.2 | 24
SIN | 2024-05-08 | 84353.4 | 71261.6 | 4 | 92833.9 | 15 | 21572.3 | 0.9 | 10818.4 | 24
SIN | 2024-05-09 | 83834 | 71526.6 | 4 | 91461 | 15 | 19934.4 | 0.9 | 10325.5 | 24
SIN | 2024-05-10 | 82791.1 | 70445.2 | 4 | 90805.9 | 18 | 20360.7 | 0.9 | 10662.3 | 24
SIN | 2024-05-11 | 76303.5 | 68562.6 | 5 | 87751.9 | 18 | 19189.3 | 0.9 | 10626 | 24
SIN | 2024-05-12 | 69560.1 | 62328.2 | 7 | 81464.8 | 18 | 19136.6 | 0.9 | 16427.7 | 24
SIN | 2024-05-13 | 81760.7 | 66483.4 | 3 | 91436.2 | 18 | 24952.7 | 0.9 | 12194.1 | 24
SIN | 2024-05-14 | 81507.2 | 69831 | 4 | 90118.7 | 18 | 20287.7 | 0.9 | 10870.3 | 24
SIN | 2024-05-15 | 79443.9 | 67454.3 | 3 | 88122.1 | 18 | 20667.8 | 0.9 | 11671.7 | 24
SIN | 2024-05-16 | 79973 | 65960.2 | 3 | 90116.3 | 18 | 24156.2 | 0.9 | 11832.8 | 24
SIN | 2024-05-17 | 80692.6 | 66504.7 | 3 | 89795.1 | 18 | 23290.4 | 0.9 | 12647.7 | 24
SIN | 2024-05-18 | 74745.6 | 67145.1 | 4 | 86131.4 | 18 | 18986.2 | 0.9 | 10652.8 | 24
SIN | 2024-05-19 | 68330.3 | 60722.1 | 6 | 80013.8 | 18 | 19291.6 | 0.9 | 13370.5 | 24
SIN | 2024-05-20 | 77873.3 | 63010.6 | 3 | 87839 | 18 | 24828.4 | 0.9 | 14011.3 | 24
SIN | 2024-05-21 | 78699.4 | 65676.7 | 3 | 88440.6 | 18 | 22763.9 | 0.9 | 11537.8 | 24
SIN | 2024-05-22 | 79701 | 65697.7 | 3 | 90072.3 | 18 | 24374.5 | 0.9 | 11964.9 | 24
SIN | 2024-05-23 | 80477.1 | 66864.7 | 3 | 89951.2 | 18 | 23086.6 | 0.9 | 11379.2 | 24
SIN | 2024-05-24 | 79535 | 67080.8 | 3 | 87864.1 | 18 | 20783.3 | 0.9 | 11772.6 | 24
SIN | 2024-05-25 | 72585.8 | 65363.9 | 4 | 83302.3 | 18 | 17938.4 | 0.9 | 10260.2 | 24
SIN | 2024-05-26 | 65953.6 | 58616.5 | 6 | 78119 | 18 | 19502.5 | 0.8 | 13736.9 | 24
SIN | 2024-05-27 | 75353.7 | 59551.4 | 3 | 86491.4 | 18 | 26940 | 0.9 | 13900.8 | 24
SIN | 2024-05-28 | 76195.9 | 62059.4 | 3 | 87507.5 | 18 | 25448.1 | 0.9 | 12810.7 | 24
SIN | 2024-05-29 | 74906.5 | 62334.1 | 3 | 85813.1 | 18 | 23479 | 0.9 | 12364.9 | 24
SIN | 2024-05-30 | 68499 | 61063.6 | 4 | 82039.8 | 18 | 20976.2 | 0.8 | 14122.1 | 24
SIN | 2024-05-31 | 70554 | 59291.1 | 4 | 83702.2 | 18 | 24411.1 | 0.8 | 10301.5 | 24
SIN | 2024-06-01 | 66798.7 | 58749.8 | 4 | 81321.1 | 18 | 22571.3 | 0.8 | 14732.2 | 24
SIN | 2024-06-02 | 62934.6 | 55450.2 | 6 | 78372.2 | 18 | 22922 | 0.8 | 17443.5 | 24
SIN | 2024-06-03 | 74582.6 | 58493.7 | 3 | 86974.1 | 18 | 28480.4 | 0.9 | 13609.4 | 24
SIN | 2024-06-04 | 76546.4 | 63292.9 | 3 | 87387.9 | 18 | 24095 | 0.9 | 11874.8 | 24
SIN | 2024-06-05 | 76521.4 | 63328.3 | 3 | 87530.2 | 18 | 24201.9 | 0.9 | 11353.1 | 24
SIN | 2024-06-06 | 76619.1 | 63134.6 | 3 | 87884.6 | 18 | 24750.1 | 0.9 | 11651.7 | 24
SIN | 2024-06-07 | 76781 | 63459 | 3 | 87738 | 18 | 24279 | 0.9 | 11472.7 | 24
SIN | 2024-06-08 | 71116.6 | 63177.8 | 4 | 84510 | 18 | 21332.2 | 0.8 | 13220.9 | 24
SIN | 2024-06-09 | 65407.9 | 58105.9 | 6 | 79318.7 | 18 | 21212.7 | 0.8 | 16177.5 | 24
SIN | 2024-06-10 | 75994.3 | 60212.8 | 3 | 88227 | 18 | 28014.2 | 0.9 | 12698.3 | 24
SIN | 2024-06-11 | 77897.6 | 64030.8 | 3 | 89186.2 | 18 | 25155.4 | 0.9 | 11465.8 | 24
SIN | 2024-06-12 | 77765 | 64545 | 4 | 89890.1 | 18 | 25345 | 0.9 | 11171.1 | 24
SIN | 2024-06-13 | 76935.3 | 64041.3 | 4 | 88331.9 | 18 | 24290.6 | 0.9 | 10664.9 | 24
SIN | 2024-06-14 | 77186.8 | 63763.8 | 3 | 88357.8 | 18 | 24593.9 | 0.9 | 11301.2 | 24
SIN | 2024-06-15 | 71996.6 | 63606.7 | 4 | 85286 | 18 | 21679.3 | 0.8 | 12217.4 | 24
SIN | 2024-06-16 | 65755.5 | 58134 | 6 | 79589.6 | 18 | 21455.6 | 0.8 | 15658 | 24
SIN | 2024-06-17 | 75948.7 | 60607 | 3 | 87254.9 | 18 | 26648 | 0.9 | 12480.2 | 24
SIN | 2024-06-18 | 77058 | 63666 | 3 | 88322.3 | 18 | 24656.3 | 0.9 | 11179.8 | 24
SIN | 2024-06-19 | 77498.9 | 63743.2 | 3 | 88939.1 | 18 | 25195.9 | 0.9 | 11310.3 | 24
SIN | 2024-06-20 | 77629.1 | 63808.2 | 3 | 89014.5 | 18 | 25206.3 | 0.9 | 11075.6 | 24
SIN | 2024-06-21 | 76634.5 | 63697.3 | 3 | 87465.7 | 18 | 23768.4 | 0.9 | 11210.8 | 24
SIN | 2024-06-22 | 71481.8 | 63270 | 4 | 84697.4 | 18 | 21427.3 | 0.8 | 12319.8 | 24
SIN | 2024-06-23 | 66251.2 | 58413.3 | 6 | 80155.4 | 18 | 21742.1 | 0.8 | 14969 | 24
SIN | 2024-06-24 | 76091.3 | 61151.1 | 3 | 88140.5 | 18 | 26989.4 | 0.9 | 12427.8 | 24
SIN | 2024-06-25 | 78489.8 | 64611.1 | 3 | 89142.3 | 18 | 24531.2 | 0.9 | 12449.5 | 24
SIN | 2024-06-26 | 78886.7 | 64736.4 | 3 | 89898.4 | 18 | 25162 | 0.9 | 12193.9 | 24
SIN | 2024-06-27 | 77754.5 | 64868.4 | 3 | 89081.1 | 18 | 24212.7 | 0.9 | 11964.3 | 24
SIN | 2024-06-28 | 77769.8 | 63867.3 | 3 | 88316.8 | 18 | 24449.5 | 0.9 | 12670.1 | 24
SIN | 2024-06-29 | 71665 | 63789.4 | 4 | 84839.8 | 18 | 21050.4 | 0.8 | 12999.3 | 24
SIN | 2024-06-30 | 64662.1 | 57944.2 | 6 | 78210.6 | 18 | 20266.5 | 0.8 | 16182.8 | 24
SIN | 2024-07-01 | 74003.6 | 58591 | 3 | 85698.2 | 19 | 27107.2 | 0.9 | 14528 | 24
SIN | 2024-07-02 | 75461.9 | 61918.1 | 3 | 87187.7 | 18 | 25269.6 | 0.9 | 12177 | 24
SIN | 2024-07-03 | 76643.3 | 62709.5 | 3 | 87981.9 | 18 | 25272.4 | 0.9 | 12580.2 | 24
SIN | 2024-07-04 | 77574.8 | 63525.6 | 3 | 88137.5 | 18 | 24611.9 | 0.9 | 13028.5 | 24
SIN | 2024-07-05 | 77764.6 | 64107.2 | 3 | 87844.8 | 18 | 23737.7 | 0.9 | 12973.7 | 24
SIN | 2024-07-06 | 71574.6 | 63792.2 | 4 | 84141.3 | 18 | 20349.1 | 0.9 | 12320.8 | 24
SIN | 2024-07-07 | 65695.4 | 57803.2 | 6 | 79373 | 18 | 21569.8 | 0.8 | 15128.3 | 24
SIN | 2024-07-08 | 74815.1 | 59972.9 | 3 | 85999.9 | 18 | 26027 | 0.9 | 13060.8 | 24
SIN | 2024-07-09 | 75803 | 61792.9 | 2 | 87304.1 | 18 | 25511.2 | 0.9 | 11541.1 | 24
SIN | 2024-07-10 | 78237.1 | 63201.3 | 3 | 89620.9 | 18 | 26419.6 | 0.9 | 14010.1 | 24
SIN | 2024-07-11 | 78350.4 | 63664.1 | 3 | 89496.2 | 18 | 25832.2 | 0.9 | 13699.2 | 24
SIN | 2024-07-12 | 77744.8 | 64177 | 3 | 87879.4 | 18 | 23702.4 | 0.9 | 13450.4 | 24
SIN | 2024-07-13 | 70646 | 62345.1 | 4 | 83159.9 | 18 | 20814.9 | 0.8 | 11769.3 | 24
SIN | 2024-07-14 | 64134 | 56368.2 | 6 | 78209.1 | 18 | 21840.9 | 0.8 | 15607.1 | 24
SIN | 2024-07-15 | 73348.5 | 57911.9 | 3 | 85818.6 | 18 | 27906.7 | 0.9 | 13893.7 | 24
SIN | 2024-07-16 | 74833.9 | 60930.8 | 3 | 86836.3 | 18 | 25905.6 | 0.9 | 12391.6 | 24
SIN | 2024-07-17 | 75517.4 | 62034.8 | 3 | 87336.7 | 18 | 25302 | 0.9 | 12331.2 | 24
SIN | 2024-07-18 | 75664.9 | 62749.1 | 3 | 87336.5 | 18 | 24587.4 | 0.9 | 12143.3 | 24
SIN | 2024-07-19 | 75542.4 | 63094.2 | 3 | 87101.5 | 18 | 24007.4 | 0.9 | 11976.8 | 24
SIN | 2024-07-20 | 69738.9 | 62452 | 4 | 83255.5 | 18 | 20803.5 | 0.8 | 14505 | 24
SIN | 2024-07-21 | 63499.7 | 56809.6 | 7 | 77955.4 | 18 | 21145.8 | 0.8 | 17755.3 | 24
SIN | 2024-07-22 | 74027 | 59113.3 | 3 | 87144.2 | 18 | 28031 | 0.8 | 12329.4 | 24
SIN | 2024-07-23 | 75857.4 | 62928.8 | 3 | 87941.6 | 18 | 25012.8 | 0.9 | 11647.5 | 24
SIN | 2024-07-24 | 75892.6 | 62804 | 4 | 87724.2 | 18 | 24920.2 | 0.9 | 11809.2 | 24
SIN | 2024-07-25 | 76350.4 | 63161.8 | 3 | 88292.3 | 18 | 25130.5 | 0.9 | 11256.7 | 24
SIN | 2024-07-26 | 76365.5 | 63492.6 | 3 | 87873.3 | 18 | 24380.8 | 0.9 | 11532.1 | 24
SIN | 2024-07-27 | 71924.6 | 63419.5 | 4 | 84362.8 | 18 | 20943.3 | 0.9 | 11538.7 | 24
SIN | 2024-07-28 | 66264.7 | 57932.4 | 6 | 80002.6 | 18 | 22070.2 | 0.8 | 15305.2 | 24
SIN | 2024-07-29 | 77415.9 | 62122.9 | 3 | 88098.9 | 18 | 25976 | 0.9 | 13797.5 | 24
SIN | 2024-07-30 | 78015.1 | 64661.8 | 3 | 88188.9 | 18 | 23527.1 | 0.9 | 12734.5 | 24
SIN | 2024-07-31 | 77696.9 | 64221.2 | 3 | 88962.6 | 18 | 24741.4 | 0.9 | 12133.5 | 24
SIN | 2024-08-01 | 77591.3 | 64560.3 | 3 | 88196.2 | 18 | 23635.9 | 0.9 | 11750.6 | 24
SIN | 2024-08-02 | 77259.1 | 64247.5 | 3 | 87917.2 | 18 | 23669.7 | 0.9 | 11651 | 24
SIN | 2024-08-03 | 71931.7 | 63767.7 | 4 | 84406.4 | 18 | 20638.7 | 0.9 | 11940.5 | 24
SIN | 2024-08-04 | 66774.2 | 58835 | 6 | 79357.7 | 18 | 20522.7 | 0.8 | 14209.3 | 24
SIN | 2024-08-05 | 76991.4 | 61826.2 | 3 | 88311.6 | 18 | 26485.4 | 0.9 | 11720 | 24
SIN | 2024-08-06 | 79107.1 | 65392.2 | 3 | 89413 | 18 | 24020.7 | 0.9 | 11419.4 | 24
SIN | 2024-08-07 | 80048.3 | 66130 | 3 | 90306.4 | 18 | 24176.3 | 0.9 | 11378.9 | 24
SIN | 2024-08-08 | 80716.3 | 66691.5 | 4 | 90410.8 | 18 | 23719.3 | 0.9 | 12046.9 | 24
SIN | 2024-08-09 | 79456.4 | 66522.1 | 3 | 87613.5 | 18 | 21091.4 | 0.9 | 12793.9 | 24
SIN | 2024-08-10 | 71152.1 | 64281.5 | 4 | 83172.5 | 18 | 18891 | 0.9 | 14219.9 | 24
SIN | 2024-08-11 | 63278.7 | 56296.2 | 6 | 77485.8 | 18 | 21189.6 | 0.8 | 19343.7 | 24
SIN | 2024-08-12 | 74029.8 | 58956.6 | 3 | 87858.9 | 19 | 28902.2 | 0.8 | 13175 | 24
SIN | 2024-08-13 | 75848.9 | 62428.8 | 3 | 88564.7 | 19 | 26135.9 | 0.9 | 11867.6 | 24
SIN | 2024-08-14 | 76420.5 | 63158.8 | 3 | 88719.8 | 18 | 25561 | 0.9 | 11499.2 | 24
SIN | 2024-08-15 | 77187.9 | 63489.9 | 3 | 89162.6 | 18 | 25672.7 | 0.9 | 11304.8 | 24
SIN | 2024-08-16 | 78141.7 | 64444.2 | 3 | 89376.3 | 18 | 24932.2 | 0.9 | 11739.6 | 24
SIN | 2024-08-17 | 73487.6 | 64877.6 | 4 | 85692.6 | 18 | 20814.9 | 0.9 | 11235.7 | 24
SIN | 2024-08-18 | 67926 | 59730 | 6 | 81485 | 18 | 21755.1 | 0.8 | 15194.1 | 24
SIN | 2024-08-19 | 79886.6 | 64242.7 | 3 | 90243.3 | 16 | 26000.6 | 0.9 | 11318.9 | 24
SIN | 2024-08-20 | 81402.9 | 67743.5 | 4 | 90647.8 | 18 | 22904.3 | 0.9 | 11271.8 | 24
SIN | 2024-08-21 | 81577.6 | 67862.4 | 3 | 91990.5 | 18 | 24128.1 | 0.9 | 10582 | 24
SIN | 2024-08-22 | 82454.5 | 68745.8 | 3 | 91390.9 | 18 | 22645.1 | 0.9 | 10919 | 24
SIN | 2024-08-23 | 82590.7 | 69035.3 | 3 | 91546.3 | 18 | 22511.1 | 0.9 | 11619.3 | 24
SIN | 2024-08-24 | 75526 | 67619 | 4 | 85204.3 | 18 | 17585.3 | 0.9 | 8996.4 | 24
SIN | 2024-08-25 | 67949.8 | 60892.5 | 6 | 79881.4 | 19 | 18988.8 | 0.9 | 14180.9 | 24
SIN | 2024-08-26 | 75244.6 | 61107.4 | 3 | 88585.3 | 19 | 27478 | 0.8 | 12490.6 | 24
SIN | 2024-08-27 | 76266.3 | 63374.7 | 3 | 88638.8 | 19 | 25264 | 0.9 | 11262.2 | 24
SIN | 2024-08-28 | 77158.5 | 63484.3 | 3 | 88993 | 19 | 25508.7 | 0.9 | 11574.8 | 24
SIN | 2024-08-29 | 77669.4 | 63846.7 | 3 | 89574.8 | 19 | 25728.2 | 0.9 | 11522.4 | 24
SIN | 2024-08-30 | 78341.4 | 64802.9 | 3 | 88882.4 | 19 | 24079.6 | 0.9 | 11216.4 | 24
SIN | 2024-08-31 | 72988.5 | 64771.8 | 4 | 84849.1 | 18 | 20077.2 | 0.9 | 11442 | 24
SIN | 2024-09-01 | 67590.7 | 59541.6 | 6 | 81762.4 | 19 | 22220.8 | 0.8 | 16389.5 | 24
SIN | 2024-09-02 | 78375.9 | 62993.8 | 3 | 89731.1 | 19 | 26737.4 | 0.9 | 13096.4 | 24
SIN | 2024-09-03 | 81056.7 | 66563.5 | 3 | 91760 | 19 | 25196.5 | 0.9 | 11836.5 | 24
SIN | 2024-09-04 | 83301 | 68202.2 | 3 | 93252 | 18 | 25049.8 | 0.9 | 12352 | 24
SIN | 2024-09-05 | 82611.9 | 69651.5 | 4 | 90563.1 | 19 | 20911.6 | 0.9 | 12727.8 | 24
SIN | 2024-09-06 | 80479.8 | 67392.8 | 3 | 89017.4 | 18 | 21624.7 | 0.9 | 11709.5 | 24
SIN | 2024-09-07 | 73001.8 | 65111.4 | 6 | 84490 | 19 | 19378.6 | 0.9 | 11487.8 | 24
SIN | 2024-09-08 | 70481.4 | 62045.5 | 6 | 83676.1 | 19 | 21630.6 | 0.8 | 13835.9 | 24
SIN | 2024-09-09 | 82934.5 | 66839.5 | 3 | 93163.5 | 19 | 26324 | 0.9 | 13640.3 | 24
SIN | 2024-09-10 | 84727.2 | 70257.9 | 4 | 93689.1 | 16 | 23431.2 | 0.9 | 12290.7 | 24
SIN | 2024-09-11 | 85438 | 71094.8 | 4 | 94872.3 | 16 | 23777.5 | 0.9 | 11614.1 | 24
SIN | 2024-09-12 | 85926.2 | 71865.8 | 4 | 94892.3 | 15 | 23026.5 | 0.9 | 11717.4 | 24
SIN | 2024-09-13 | 85503.9 | 72382.9 | 4 | 93851.6 | 15 | 21468.6 | 0.9 | 11903.4 | 24
SIN | 2024-09-14 | 77965.8 | 70800 | 5 | 86729.7 | 18 | 15929.7 | 0.9 | 8680.9 | 24
SIN | 2024-09-15 | 70445.9 | 62892.4 | 6 | 81581.1 | 19 | 18688.7 | 0.9 | 13034.7 | 24
SIN | 2024-09-16 | 79658.8 | 65492.9 | 3 | 90030.3 | 19 | 24537.4 | 0.9 | 12774.1 | 24
SIN | 2024-09-17 | 79878 | 67910.2 | 3 | 90044.7 | 19 | 22134.6 | 0.9 | 9835.3 | 24
SIN | 2024-09-18 | 80922.3 | 68225.8 | 3 | 91143.8 | 19 | 22918 | 0.9 | 10669 | 24
SIN | 2024-09-19 | 82460.3 | 68343.9 | 3 | 92460.1 | 19 | 24116.2 | 0.9 | 11563 | 24
SIN | 2024-09-20 | 83608 | 70838.2 | 3 | 91383.2 | 15 | 20545 | 0.9 | 11507.8 | 24
SIN | 2024-09-21 | 76543.6 | 68785.5 | 5 | 86232.1 | 19 | 17446.7 | 0.9 | 8855.6 | 24
SIN | 2024-09-22 | 72411.4 | 63756 | 6 | 85404.7 | 19 | 21648.7 | 0.8 | 13679.1 | 24
SIN | 2024-09-23 | 85394 | 69452.7 | 3 | 96346.5 | 15 | 26893.8 | 0.9 | 14208.4 | 24
SIN | 2024-09-24 | 87922.1 | 73618.5 | 4 | 97727.1 | 15 | 24108.6 | 0.9 | 12411.5 | 24
SIN | 2024-09-25 | 88384.9 | 74577.5 | 4 | 99075 | 15 | 24497.5 | 0.9 | 13115.7 | 24
SIN | 2024-09-26 | 88287.1 | 75729.1 | 4 | 96714.7 | 14 | 20985.7 | 0.9 | 13255.7 | 24
SIN | 2024-09-27 | 86105.7 | 74771.5 | 4 | 92677.5 | 14 | 17906 | 0.9 | 12658 | 24
SIN | 2024-09-28 | 76996.1 | 70435.3 | 5 | 86543.3 | 19 | 16108.1 | 0.9 | 9701.3 | 24
SIN | 2024-09-29 | 70788.9 | 62963 | 6 | 83946.2 | 19 | 20983.2 | 0.8 | 14201.1 | 24
SIN | 2024-09-30 | 83668.1 | 67770.6 | 4 | 93915.8 | 19 | 26145.2 | 0.9 | 12830.3 | 24
SIN | 2024-10-01 | 87619.4 | 72613.4 | 4 | 97197.7 | 15 | 24584.3 | 0.9 | 12835.1 | 24
SIN | 2024-10-02 | 89212.2 | 75310.5 | 4 | 98408.1 | 14 | 23097.7 | 0.9 | 14595.1 | 24
SIN | 2024-10-03 | 85964.2 | 74242.3 | 4 | 93824.1 | 14 | 19581.9 | 0.9 | 13561.8 | 24
SIN | 2024-10-04 | 83100.6 | 70837.7 | 4 | 89782.6 | 14 | 18944.9 | 0.9 | 13058.3 | 24
SIN | 2024-10-05 | 76437.9 | 68511 | 5 | 86356.9 | 19 | 17845.8 | 0.9 | 8377.3 | 24
SIN | 2024-10-06 | 69729.5 | 62484.1 | 6 | 79641.7 | 19 | 17157.6 | 0.9 | 9741 | 24
SIN | 2024-10-07 | 82884.9 | 66638 | 3 | 92445.7 | 15 | 25807.6 | 0.9 | 15191.7 | 24
SIN | 2024-10-08 | 86638.5 | 71288.5 | 4 | 96394.6 | 15 | 25106.1 | 0.9 | 14812 | 24
SIN | 2024-10-09 | 86441 | 72896.9 | 4 | 94961.1 | 14 | 22064.2 | 0.9 | 14958.5 | 24
SIN | 2024-10-10 | 84192.9 | 70965.2 | 4 | 92132.1 | 11 | 21166.9 | 0.9 | 14813.7 | 24
SIN | 2024-10-11 | 80260.7 | 66994.2 | 3 | 89380.3 | 14 | 22386 | 0.9 | 14397.2 | 24
SIN | 2024-10-12 | 71121.4 | 64001.8 | 6 | 80769.1 | 19 | 16767.2 | 0.9 | 9869.6 | 24
SIN | 2024-10-13 | 67406.4 | 59425.7 | 6 | 79359.4 | 19 | 19933.6 | 0.8 | 11522.2 | 24
SIN | 2024-10-14 | 80194.6 | 64566.5 | 3 | 89458.8 | 15 | 24892.3 | 0.9 | 14253.1 | 24
SIN | 2024-10-15 | 82521 | 68132 | 4 | 90719.1 | 15 | 22587.1 | 0.9 | 14810.9 | 24
SIN | 2024-10-16 | 82488.2 | 68287.9 | 4 | 91901.3 | 14 | 23613.4 | 0.9 | 13878.5 | 24
SIN | 2024-10-17 | 83635.3 | 69216.8 | 4 | 93214.3 | 14 | 23997.5 | 0.9 | 13929.3 | 24
SIN | 2024-10-18 | 83981 | 70978.9 | 4 | 92483.3 | 14 | 21504.4 | 0.9 | 15158.7 | 24
SIN | 2024-10-19 | 75298.7 | 68117.9 | 5 | 82123 | 19 | 14005.1 | 0.9 | 9368.7 | 24
SIN | 2024-10-20 | 67547.2 | 59683.7 | 6 | 79019.6 | 19 | 19336 | 0.9 | 11471.6 | 24
SIN | 2024-10-21 | 79393.1 | 62933.3 | 3 | 90342.5 | 19 | 27409.2 | 0.9 | 15243.2 | 24
SIN | 2024-10-22 | 84278.7 | 68126.1 | 3 | 94160 | 19 | 26033.9 | 0.9 | 14156.4 | 24
SIN | 2024-10-23 | 86354.9 | 71566.4 | 4 | 96094.2 | 14 | 24527.8 | 0.9 | 15188.4 | 24
SIN | 2024-10-24 | 85844.7 | 71444 | 4 | 94925.4 | 14 | 23481.4 | 0.9 | 16016.5 | 24
SIN | 2024-10-25 | 85843.3 | 70860.2 | 4 | 95239.9 | 14 | 24379.7 | 0.9 | 16050.5 | 24
SIN | 2024-10-26 | 78719.6 | 70360.5 | 5 | 86763.7 | 19 | 16403.2 | 0.9 | 9196.3 | 24
SIN | 2024-10-27 | 69014.1 | 62199.5 | 6 | 79605.3 | 19 | 17405.8 | 0.9 | 12137.7 | 24
SIN | 2024-10-28 | 79284.2 | 64128 | 3 | 89273.5 | 19 | 25145.5 | 0.9 | 14570.4 | 24
SIN | 2024-10-29 | 82428.5 | 68109.2 | 3 | 91118.9 | 19 | 23009.7 | 0.9 | 13341.8 | 24
SIN | 2024-10-30 | 83153.3 | 69208.6 | 3 | 91459.1 | 19 | 22250.5 | 0.9 | 13203.2 | 24
SIN | 2024-10-31 | 82682.4 | 68950.2 | 4 | 91458.1 | 15 | 22507.9 | 0.9 | 12917.4 | 24
SIN | 2024-11-01 | 82438.2 | 68923.1 | 4 | 90655.4 | 14 | 21732.3 | 0.9 | 13267.8 | 24
SIN | 2024-11-02 | 74758.1 | 66803.6 | 5 | 83837.1 | 19 | 17033.5 | 0.9 | 8498.4 | 24
SIN | 2024-11-03 | 70862.6 | 62903.1 | 6 | 82356.8 | 19 | 19453.7 | 0.9 | 11326.5 | 24
SIN | 2024-11-04 | 82886 | 66923.1 | 3 | 91874.4 | 14 | 24951.3 | 0.9 | 15324.6 | 24
SIN | 2024-11-05 | 84445.5 | 70411.4 | 3 | 93534.8 | 19 | 23123.3 | 0.9 | 13342.5 | 24
SIN | 2024-11-06 | 85694.8 | 71214.3 | 3 | 94718 | 15 | 23503.7 | 0.9 | 13705.3 | 24
SIN | 2024-11-07 | 85425.8 | 72172 | 4 | 92994.4 | 14 | 20822.4 | 0.9 | 14874.2 | 24
SIN | 2024-11-08 | 83480.2 | 71011.4 | 3 | 90866 | 11 | 19854.6 | 0.9 | 13898.4 | 24
SIN | 2024-11-09 | 69502.3 | 58593.3 | 12 | 85014.8 | 19 | 26421.5 | 0.8 | 17234.9 | 24
SIN | 2024-11-10 | 70848.9 | 59446.8 | 7 | 81157.4 | 19 | 21710.6 | 0.9 | 12207.8 | 24
SIN | 2024-11-11 | 81277.9 | 64429.6 | 3 | 91400.6 | 19 | 26971 | 0.9 | 15394.5 | 24
SIN | 2024-11-12 | 83862.7 | 69633.1 | 4 | 93126.9 | 15 | 23493.9 | 0.9 | 14069.7 | 24
SIN | 2024-11-13 | 81339 | 69190.9 | 4 | 88405.4 | 19 | 19214.6 | 0.9 | 13553 | 24
SIN | 2024-11-14 | 79661.2 | 66373.4 | 3 | 88485.2 | 19 | 22111.7 | 0.9 | 12919.6 | 24
SIN | 2024-11-15 | 74294.1 | 65253.7 | 5 | 85115.8 | 19 | 19862.1 | 0.9 | 8535.4 | 24
SIN | 2024-11-16 | 74159.7 | 64883.5 | 5 | 84913.7 | 19 | 20030.1 | 0.9 | 8730.4 | 24
SIN | 2024-11-17 | 70421 | 62156.6 | 5 | 82826.1 | 19 | 20669.5 | 0.9 | 11722.1 | 24
SIN | 2024-11-18 | 83900.1 | 67419.8 | 4 | 93884.5 | 15 | 26464.8 | 0.9 | 15332.1 | 24
SIN | 2024-11-19 | 85716.6 | 71872.2 | 4 | 94728.5 | 14 | 22856.3 | 0.9 | 14445.3 | 24
SIN | 2024-11-20 | 81057.5 | 70365.1 | 5 | 90927.6 | 19 | 20562.5 | 0.9 | 8551.3 | 24
SIN | 2024-11-21 | 85268.6 | 72243.3 | 3 | 92905.4 | 15 | 20662.1 | 0.9 | 15309.5 | 24
SIN | 2024-11-22 | 82555.9 | 70768.8 | 4 | 89392.8 | 15 | 18624 | 0.9 | 12121.1 | 24
SIN | 2024-11-23 | 75972.7 | 68141.4 | 5 | 84948.1 | 19 | 16806.7 | 0.9 | 8302.9 | 24
SIN | 2024-11-24 | 69608.9 | 61352.5 | 6 | 81396.7 | 19 | 20044.2 | 0.9 | 11820.8 | 24
SIN | 2024-11-25 | 81859.9 | 65339 | 3 | 91861.9 | 19 | 26522.9 | 0.9 | 15463.3 | 24
SIN | 2024-11-26 | 85856.9 | 69760.1 | 4 | 95208.2 | 14 | 25448.1 | 0.9 | 14845.9 | 24
SIN | 2024-11-27 | 89578.3 | 73184 | 4 | 100432.9 | 15 | 27248.9 | 0.9 | 15592 | 24
SIN | 2024-11-28 | 90727.1 | 76259.5 | 4 | 101245.4 | 14 | 24986 | 0.9 | 15138.2 | 24
SIN | 2024-11-29 | 88829.1 | 75660.3 | 4 | 97599.1 | 11 | 21938.9 | 0.9 | 16049.3 | 24
SIN | 2024-11-30 | 81883.2 | 72802.5 | 5 | 90561.7 | 19 | 17759.2 | 0.9 | 9662.7 | 24
SIN | 2024-12-01 | 75589.6 | 67336.8 | 6 | 87371.1 | 21 | 20034.3 | 0.9 | 10658.5 | 24
SIN | 2024-12-02 | 88405.8 | 72318.7 | 4 | 98783.4 | 11 | 26464.7 | 0.9 | 18698.1 | 24
SIN | 2024-12-03 | 86458.5 | 74429.6 | 4 | 93247 | 10 | 18817.4 | 0.9 | 14195.5 | 24
SIN | 2024-12-04 | 83318.6 | 72093.9 | 4 | 89738 | 19 | 17644.1 | 0.9 | 12533.6 | 24
SIN | 2024-12-05 | 83890.9 | 69047.8 | 3 | 93444.7 | 15 | 24396.9 | 0.9 | 13822.1 | 24
SIN | 2024-12-06 | 87192.5 | 72195.7 | 4 | 96817.7 | 14 | 24622 | 0.9 | 14300.8 | 24
SIN | 2024-12-07 | 80684.8 | 72401.3 | 5 | 88483.7 | 19 | 16082.5 | 0.9 | 8292.6 | 24
SIN | 2024-12-08 | 74246.1 | 66522.6 | 6 | 83979 | 20 | 17456.3 | 0.9 | 10218.1 | 24
SIN | 2024-12-09 | 85707.7 | 70403.8 | 4 | 94144.8 | 14 | 23740.9 | 0.9 | 17017.2 | 24
SIN | 2024-12-10 | 86570.9 | 73519.9 | 4 | 94070.6 | 10 | 20550.7 | 0.9 | 16038.1 | 24
SIN | 2024-12-11 | 84486 | 71612 | 4 | 92485.4 | 15 | 20873.3 | 0.9 | 13099.3 | 24
SIN | 2024-12-12 | 84302.2 | 70264.1 | 4 | 92486.4 | 15 | 22222.3 | 0.9 | 13710.7 | 24
SIN | 2024-12-13 | 84795.8 | 71422.7 | 4 | 93491.4 | 14 | 22068.6 | 0.9 | 14681.4 | 24
SIN | 2024-12-14 | 77993 | 70088.7 | 5 | 85299.7 | 19 | 15211 | 0.9 | 8764.6 | 24
SIN | 2024-12-15 | 71626.5 | 63957.3 | 6 | 82393.4 | 20 | 18436.1 | 0.9 | 11091.4 | 24
SIN | 2024-12-16 | 83391.6 | 68575.2 | 4 | 92091 | 15 | 23515.8 | 0.9 | 15438.7 | 24
SIN | 2024-12-17 | 84442.4 | 71485.8 | 5 | 92566.8 | 15 | 21081 | 0.9 | 13311.3 | 24
SIN | 2024-12-18 | 83807 | 70725 | 5 | 91345.1 | 20 | 20620.2 | 0.9 | 12536.7 | 24
SIN | 2024-12-19 | 84395 | 71013.2 | 5 | 93492.9 | 15 | 22479.7 | 0.9 | 12064.6 | 24
SIN | 2024-12-20 | 84258.8 | 72386.5 | 5 | 91267.6 | 14 | 18881.1 | 0.9 | 13857.5 | 24
SIN | 2024-12-21 | 78055 | 69895.4 | 5 | 86431.5 | 19 | 16536.1 | 0.9 | 8258.4 | 24
SIN | 2024-12-22 | 72454.7 | 64930.1 | 6 | 82407.8 | 20 | 17477.6 | 0.9 | 10774.8 | 24
SIN | 2024-12-23 | 77223.8 | 67028.4 | 5 | 85273.8 | 20 | 18245.5 | 0.9 | 8619.1 | 24
SIN | 2024-12-24 | 72772.3 | 65187.8 | 6 | 85149.2 | 19 | 19961.4 | 0.9 | 9578.5 | 24
SIN | 2024-12-25 | 66416.6 | 60695.9 | 6 | 77467.5 | 21 | 16771.6 | 0.9 | 12517.2 | 24
SIN | 2024-12-26 | 75394.7 | 63895.7 | 5 | 85700.2 | 20 | 21804.4 | 0.9 | 10684 | 24
SIN | 2024-12-27 | 77224.8 | 66681.9 | 5 | 86731.7 | 20 | 20049.8 | 0.9 | 9079.3 | 24
SIN | 2024-12-28 | 74816.2 | 66688.7 | 5 | 85877.1 | 19 | 19188.4 | 0.9 | 10570.6 | 24
SIN | 2024-12-29 | 70248.5 | 63481.9 | 6 | 80565.4 | 20 | 17083.5 | 0.9 | 10716 | 24
SIN | 2024-12-30 | 74499.6 | 64323.3 | 5 | 83988.4 | 20 | 19665.1 | 0.9 | 6896.3 | 24
SIN | 2024-12-31 | 71629.3 | 64551.8 | 5 | 84242.5 | 19 | 19690.8 | 0.9 | 10808.4 | 24
SIN | 2025-01-01 | 66093.6 | 59826.4 | 8 | 77888.6 | 20 | 18062.2 | 0.8 | 11248.3 | 24
SIN | 2025-01-02 | 77405.1 | 64243.4 | 5 | 88179.4 | 20 | 23936 | 0.9 | 10297.2 | 24
SIN | 2025-01-03 | 80445.6 | 69646.4 | 5 | 88886.7 | 20 | 19240.3 | 0.9 | 9529.9 | 24
SIN | 2025-01-04 | 76948.5 | 69406.4 | 6 | 86502.6 | 20 | 17096.2 | 0.9 | 8956 | 24
SIN | 2025-01-05 | 71794.3 | 64249.4 | 7 | 83688.5 | 20 | 19439 | 0.9 | 11322.9 | 24
SIN | 2025-01-06 | 82590.3 | 69019.8 | 4 | 91402.9 | 20 | 22383 | 0.9 | 12699.9 | 24
SIN | 2025-01-07 | 84368.6 | 72422.7 | 5 | 91501 | 14 | 19078.3 | 0.9 | 12452.6 | 24
SIN | 2025-01-08 | 85329.4 | 73262.4 | 4 | 93648.1 | 15 | 20385.7 | 0.9 | 11704.5 | 24
SIN | 2025-01-09 | 84610 | 72929.9 | 4 | 92206.9 | 15 | 19277.1 | 0.9 | 11415.3 | 24
SIN | 2025-01-10 | 83995.8 | 72414.6 | 4 | 91152.7 | 15 | 18738.1 | 0.9 | 12169.7 | 24
SIN | 2025-01-11 | 78208.3 | 70430 | 5 | 86597.9 | 19 | 16167.9 | 0.9 | 7210.5 | 24
SIN | 2025-01-12 | 71682.6 | 65066.1 | 6 | 82334.3 | 20 | 17268.2 | 0.9 | 10599.4 | 24
SIN | 2025-01-13 | 81806.9 | 67712.1 | 4 | 91300.5 | 20 | 23588.4 | 0.9 | 12939.4 | 24
SIN | 2025-01-14 | 83330.4 | 71105.6 | 4 | 90976.8 | 14 | 19871.2 | 0.9 | 12843.2 | 24
SIN | 2025-01-15 | 83801.3 | 70690.6 | 4 | 92185.8 | 15 | 21495.2 | 0.9 | 12526.2 | 24
SIN | 2025-01-16 | 85495.5 | 72217.2 | 4 | 94318.7 | 15 | 22101.6 | 0.9 | 12406.7 | 24
SIN | 2025-01-17 | 86726.9 | 73927.8 | 4 | 94724.7 | 15 | 20797 | 0.9 | 12473.8 | 24
SIN | 2025-01-18 | 81403.1 | 73316.8 | 5 | 90707 | 20 | 17390.2 | 0.9 | 9065.3 | 24
SIN | 2025-01-19 | 76694.2 | 68201.7 | 6 | 88440.6 | 21 | 20238.8 | 0.9 | 10843.6 | 24
SIN | 2025-01-20 | 88385.4 | 74281.6 | 4 | 97712.1 | 21 | 23430.5 | 0.9 | 13147 | 24
SIN | 2025-01-21 | 91683.6 | 78463.3 | 4 | 100264.9 | 15 | 21801.6 | 0.9 | 12900.7 | 24
SIN | 2025-01-22 | 93146.5 | 79981.6 | 4 | 102752.7 | 14 | 22771.2 | 0.9 | 13523.2 | 24
SIN | 2025-01-23 | 91952.3 | 78612.8 | 4 | 101059.8 | 14 | 22447 | 0.9 | 13628.5 | 24
SIN | 2025-01-24 | 90610.9 | 78345.6 | 4 | 99815.7 | 14 | 21470.1 | 0.9 | 14043.1 | 24
SIN | 2025-01-25 | 83354.2 | 75703.6 | 6 | 91009.6 | 19 | 15306 | 0.9 | 7004.8 | 24
SIN | 2025-01-26 | 76669.3 | 69185.9 | 6 | 86972 | 20 | 17786.1 | 0.9 | 9549.7 | 24
SIN | 2025-01-27 | 87644.5 | 73121 | 4 | 98855.4 | 15 | 25734.4 | 0.9 | 15198.3 | 24
SIN | 2025-01-28 | 89118.8 | 76146.9 | 4 | 97400.9 | 16 | 21253.9 | 0.9 | 12912.4 | 24
SIN | 2025-01-29 | 89109.5 | 76845.5 | 4 | 98466.4 | 15 | 21620.9 | 0.9 | 12720.2 | 24
SIN | 2025-01-30 | 87435.4 | 75081.3 | 4 | 95219.4 | 15 | 20138.1 | 0.9 | 12761.1 | 24
SIN | 2025-01-31 | 84288.3 | 74584.3 | 4 | 92960 | 19 | 18375.7 | 0.9 | 7941.4 | 24
SIN | 2025-02-01 | 78937.7 | 72104.7 | 6 | 87965.5 | 19 | 15860.8 | 0.9 | 8584.7 | 24
SIN | 2025-02-02 | 73801.7 | 65979.4 | 6 | 86605.6 | 20 | 20626.1 | 0.9 | 11213.3 | 24
SIN | 2025-02-03 | 86819.5 | 72419.2 | 4 | 96677.4 | 21 | 24258.2 | 0.9 | 12855.9 | 24
SIN | 2025-02-04 | 89394.8 | 76628.5 | 4 | 97648.9 | 21 | 21020.4 | 0.9 | 11332.8 | 24
SIN | 2025-02-05 | 90486 | 77165 | 4 | 98581.2 | 14 | 21416.2 | 0.9 | 12279 | 24
SIN | 2025-02-06 | 90475.8 | 77626.3 | 4 | 98546.6 | 14 | 20920.3 | 0.9 | 12268.7 | 24
SIN | 2025-02-07 | 90607.3 | 77960.1 | 4 | 100541.4 | 14 | 22581.3 | 0.9 | 12497.3 | 24
SIN | 2025-02-08 | 82932.2 | 75300.1 | 6 | 92033.8 | 19 | 16733.7 | 0.9 | 8903.6 | 24
SIN | 2025-02-09 | 77773.1 | 70000.4 | 6 | 90852.7 | 21 | 20852.3 | 0.9 | 12184.9 | 24
SIN | 2025-02-10 | 90970.6 | 75930.2 | 4 | 101420.7 | 14 | 25490.5 | 0.9 | 13442.6 | 24
SIN | 2025-02-11 | 93227.7 | 79221.6 | 4 | 102901.4 | 14 | 23679.8 | 0.9 | 12334.4 | 24
SIN | 2025-02-12 | 93907.3 | 81041.5 | 4 | 103285.1 | 15 | 22243.6 | 0.9 | 12424.3 | 24
SIN | 2025-02-13 | 92957.8 | 80811.8 | 4 | 102368 | 14 | 21556.1 | 0.9 | 12088.4 | 24
SIN | 2025-02-14 | 91572.7 | 79540.5 | 4 | 99740 | 14 | 20199.5 | 0.9 | 10653.7 | 24
SIN | 2025-02-15 | 85123.1 | 77817.8 | 6 | 93843.3 | 19 | 16025.5 | 0.9 | 8060.9 | 24
SIN | 2025-02-16 | 79935 | 71613.3 | 6 | 93530.3 | 21 | 21917 | 0.9 | 13640.6 | 24
SIN | 2025-02-17 | 93175.3 | 78697.7 | 4 | 102847.9 | 14 | 24150.2 | 0.9 | 14224.4 | 24
SIN | 2025-02-18 | 93085.3 | 80702.2 | 4 | 102071 | 14 | 21368.8 | 0.9 | 11913.3 | 24
SIN | 2025-02-19 | 92258.3 | 79134.2 | 4 | 100298.6 | 21 | 21164.4 | 0.9 | 11176 | 24
SIN | 2025-02-20 | 93766.3 | 80066.1 | 4 | 102630.9 | 14 | 22564.7 | 0.9 | 11957.4 | 24
SIN | 2025-02-21 | 94146.5 | 81325.4 | 4 | 104343.9 | 14 | 23018.5 | 0.9 | 12401 | 24
SIN | 2025-02-22 | 86149.8 | 78848.1 | 6 | 95049.3 | 19 | 16201.2 | 0.9 | 9534.6 | 24
SIN | 2025-02-23 | 80895.4 | 72398.2 | 6 | 92220.6 | 21 | 19822.4 | 0.9 | 10762.8 | 24
SIN | 2025-02-24 | 93950.6 | 77396.7 | 4 | 105123 | 14 | 27726.3 | 0.9 | 16045.9 | 24
SIN | 2025-02-25 | 95817.5 | 81358.3 | 4 | 105314.8 | 14 | 23956.5 | 0.9 | 14577 | 24
SIN | 2025-02-26 | 95880.8 | 81716.1 | 4 | 106148.7 | 14 | 24432.5 | 0.9 | 14620.4 | 24
SIN | 2025-02-27 | 95115.7 | 81467.4 | 4 | 104895.9 | 14 | 23428.4 | 0.9 | 14259.5 | 24
SIN | 2025-02-28 | 94626.1 | 81565.8 | 4 | 104120.7 | 14 | 22554.9 | 0.9 | 13933 | 24
SIN | 2025-03-01 | 85248.8 | 77580.6 | 6 | 94274.2 | 19 | 16693.6 | 0.9 | 9224.4 | 24
SIN | 2025-03-02 | 79790.9 | 72217.5 | 6 | 90419 | 20 | 18201.5 | 0.9 | 11071.2 | 24
SIN | 2025-03-03 | 85899.3 | 76641 | 6 | 94105.3 | 21 | 17464.3 | 0.9 | 7841.8 | 24
SIN | 2025-03-04 | 85094.2 | 77167.9 | 6 | 94133.7 | 20 | 16965.9 | 0.9 | 8070 | 24
SIN | 2025-03-05 | 90822.4 | 78394.9 | 4 | 100123.6 | 14 | 21728.6 | 0.9 | 11227.3 | 24
SIN | 2025-03-06 | 93292.8 | 79668.4 | 4 | 101816.9 | 14 | 22148.5 | 0.9 | 12954.4 | 24
SIN | 2025-03-07 | 93102.4 | 80317.9 | 4 | 101769.1 | 14 | 21451.2 | 0.9 | 12099 | 24
SIN | 2025-03-08 | 86345.4 | 78286.6 | 6 | 95648.9 | 19 | 17362.3 | 0.9 | 9138.5 | 24
SIN | 2025-03-09 | 79591.8 | 71636.6 | 7 | 90179.2 | 19 | 18542.6 | 0.9 | 11345.9 | 24
SIN | 2025-03-10 | 90071.1 | 76071.3 | 4 | 99578.2 | 14 | 23506.9 | 0.9 | 12560.7 | 24
SIN | 2025-03-11 | 91772.9 | 78357.9 | 4 | 101566.7 | 14 | 23208.9 | 0.9 | 13316.9 | 24
SIN | 2025-03-12 | 90985.8 | 76787.9 | 4 | 101186.5 | 14 | 24398.7 | 0.9 | 12816.5 | 24
SIN | 2025-03-13 | 91613.6 | 78402.5 | 4 | 100827 | 14 | 22424.4 | 0.9 | 12700.9 | 24
SIN | 2025-03-14 | 89964.2 | 77497.6 | 4 | 97562.8 | 14 | 20065.2 | 0.9 | 10404.9 | 24
SIN | 2025-03-15 | 83373.5 | 76542.8 | 6 | 91832.8 | 19 | 15290 | 0.9 | 8896.4 | 24
SIN | 2025-03-16 | 76424.4 | 69180.8 | 6 | 87210.4 | 19 | 18029.6 | 0.9 | 11368.8 | 24
SIN | 2025-03-17 | 87632.7 | 73196.6 | 3 | 96228.6 | 15 | 23032 | 0.9 | 13501 | 24
SIN | 2025-03-18 | 88570.4 | 75123.8 | 4 | 97563.8 | 15 | 22440 | 0.9 | 12216.8 | 24
SIN | 2025-03-19 | 86708.9 | 74542.2 | 4 | 93844.7 | 15 | 19302.6 | 0.9 | 10984.6 | 24
SIN | 2025-03-20 | 85527 | 73058.8 | 3 | 93527.9 | 19 | 20469.2 | 0.9 | 9789.5 | 24
SIN | 2025-03-21 | 85419.8 | 72342.5 | 3 | 93525.5 | 19 | 21183 | 0.9 | 10807.4 | 24
SIN | 2025-03-22 | 79584.6 | 71804.2 | 5 | 89708.4 | 19 | 17904.3 | 0.9 | 8626.3 | 24
SIN | 2025-03-23 | 75229 | 67340.2 | 6 | 86440.3 | 19 | 19100 | 0.9 | 10621.4 | 24
SIN | 2025-03-24 | 86930.6 | 71630.8 | 3 | 96284.5 | 15 | 24653.7 | 0.9 | 13951.6 | 24
SIN | 2025-03-25 | 88209.2 | 74367.4 | 4 | 97013.1 | 15 | 22645.7 | 0.9 | 11636.5 | 24
SIN | 2025-03-26 | 88150.3 | 75144 | 3 | 95428 | 14 | 20284 | 0.9 | 12695.8 | 24
SIN | 2025-03-27 | 87264.4 | 73868 | 4 | 95771.8 | 15 | 21903.8 | 0.9 | 10841.1 | 24
SIN | 2025-03-28 | 87536.1 | 74016.8 | 4 | 96062.5 | 14 | 22045.7 | 0.9 | 11991 | 24
SIN | 2025-03-29 | 81540.3 | 72590 | 6 | 90692 | 19 | 18102 | 0.9 | 8114.7 | 24
SIN | 2025-03-30 | 75523.7 | 67817.9 | 7 | 87842.9 | 19 | 20025 | 0.9 | 13417.8 | 24
SIN | 2025-03-31 | 87929.8 | 72822 | 3 | 97707.1 | 14 | 24885.1 | 0.9 | 14772.5 | 24
SIN | 2025-04-01 | 88032.2 | 74763.4 | 4 | 95970.2 | 15 | 21206.8 | 0.9 | 11792.2 | 24
SIN | 2025-04-02 | 88645.6 | 75023.2 | 4 | 97136.8 | 16 | 22113.5 | 0.9 | 11068.9 | 24
SIN | 2025-04-03 | 89143.7 | 75644.1 | 4 | 97250.8 | 15 | 21606.7 | 0.9 | 12016.1 | 24
SIN | 2025-04-04 | 86789.4 | 76047.1 | 4 | 93040.8 | 11 | 16993.7 | 0.9 | 11520.4 | 24
SIN | 2025-04-05 | 75660.4 | 70588.1 | 4 | 85213.4 | 18 | 14625.3 | 0.9 | 11696.9 | 24
SIN | 2025-04-06 | 68183.8 | 61824.1 | 6 | 81152.1 | 19 | 19328 | 0.8 | 15970.5 | 24
SIN | 2025-04-07 | 79018.1 | 64328.7 | 3 | 89663.4 | 19 | 25334.7 | 0.9 | 11945.4 | 24
SIN | 2025-04-08 | 81628.9 | 67893.2 | 3 | 90873.7 | 19 | 22980.6 | 0.9 | 10570.7 | 24
SIN | 2025-04-09 | 83370.7 | 69040.5 | 3 | 92824.3 | 18 | 23783.9 | 0.9 | 11785.8 | 24
SIN | 2025-04-10 | 83420.1 | 70353.6 | 3 | 91183.9 | 18 | 20830.3 | 0.9 | 11349.8 | 24
SIN | 2025-04-11 | 81820.6 | 69598.7 | 4 | 91064.2 | 18 | 21465.4 | 0.9 | 10324.7 | 24
SIN | 2025-04-12 | 76782.8 | 69500.6 | 4 | 87652.2 | 18 | 18151.6 | 0.9 | 10397.3 | 24
SIN | 2025-04-13 | 71367.5 | 63748.7 | 6 | 82783.2 | 19 | 19034.5 | 0.9 | 13641.4 | 24
SIN | 2025-04-14 | 81542.6 | 66769 | 3 | 90986.1 | 19 | 24217.1 | 0.9 | 12673.4 | 24
SIN | 2025-04-15 | 82728.3 | 69369.9 | 3 | 92035.2 | 18 | 22665.3 | 0.9 | 11685.7 | 24
SIN | 2025-04-16 | 82996.5 | 69702.7 | 3 | 92395.3 | 18 | 22692.6 | 0.9 | 12837.8 | 24
SIN | 2025-04-17 | 82045.5 | 69538.9 | 4 | 92808.3 | 18 | 23269.4 | 0.9 | 10303.2 | 24
SIN | 2025-04-18 | 72127.6 | 65018.8 | 7 | 82425.9 | 19 | 17407.1 | 0.9 | 13112.7 | 24
SIN | 2025-04-19 | 72909.6 | 64612.6 | 4 | 85904.4 | 18 | 21291.8 | 0.8 | 12535.5 | 24
SIN | 2025-04-20 | 67330.4 | 61446.7 | 7 | 79503.1 | 18 | 18056.5 | 0.8 | 16666.8 | 24
SIN | 2025-04-21 | 70756.4 | 63079.5 | 4 | 84167.3 | 19 | 21087.8 | 0.8 | 13628 | 24
SIN | 2025-04-22 | 78784.9 | 65068.8 | 3 | 89824.5 | 18 | 24755.7 | 0.9 | 10548.2 | 24
SIN | 2025-04-23 | 79950.7 | 66882.7 | 3 | 91357.4 | 18 | 24474.6 | 0.9 | 10401.8 | 24
SIN | 2025-04-24 | 81923.8 | 67809.9 | 3 | 92794.1 | 18 | 24984.2 | 0.9 | 11575.9 | 24
SIN | 2025-04-25 | 83027.2 | 69969.2 | 3 | 92176.7 | 18 | 22207.4 | 0.9 | 12606.9 | 24
SIN | 2025-04-26 | 76944.7 | 68986.7 | 4 | 89906.2 | 18 | 20919.5 | 0.9 | 13004.1 | 24
SIN | 2025-04-27 | 70497.9 | 62942.4 | 6 | 83949.7 | 18 | 21007.3 | 0.8 | 15214.9 | 24
SIN | 2025-04-28 | 82217.7 | 67083.4 | 3 | 92986.4 | 18 | 25903 | 0.9 | 13013.3 | 24
SIN | 2025-04-29 | 82016.8 | 70116.4 | 3 | 92432.3 | 18 | 22315.9 | 0.9 | 10383.4 | 24
SIN | 2025-04-30 | 80085.2 | 68621.2 | 3 | 90686.2 | 18 | 22065.1 | 0.9 | 9614.7 | 24
SIN | 2025-05-01 | 71618.1 | 64959.9 | 6 | 84828.1 | 18 | 19868.2 | 0.8 | 14903.6 | 24
SIN | 2025-05-02 | 75386.5 | 63505.5 | 3 | 88656.8 | 18 | 25151.2 | 0.9 | 9312 | 24
SIN | 2025-05-03 | 71415.6 | 64055.6 | 4 | 85693.7 | 18 | 21638.1 | 0.8 | 15534.9 | 24
SIN | 2025-05-04 | 67201.9 | 60208.9 | 6 | 82262.7 | 18 | 22053.8 | 0.8 | 17929.8 | 24
SIN | 2025-05-05 | 78401.5 | 63216.8 | 3 | 90029.3 | 18 | 26812.5 | 0.9 | 12491.1 | 24
SIN | 2025-05-06 | 80558.9 | 67180.1 | 3 | 91284.7 | 18 | 24104.6 | 0.9 | 10585 | 24
SIN | 2025-05-07 | 81607.2 | 67779.2 | 3 | 92618.1 | 18 | 24838.9 | 0.9 | 10638.4 | 24
SIN | 2025-05-08 | 82149 | 68777.2 | 3 | 92831.6 | 18 | 24054.4 | 0.9 | 10414.4 | 24
SIN | 2025-05-09 | 83513.1 | 69480.2 | 3 | 93551.5 | 18 | 24071.3 | 0.9 | 11079.1 | 24
SIN | 2025-05-10 | 76262.1 | 69754.9 | 4 | 87771.4 | 18 | 18016.5 | 0.9 | 11790.6 | 24
SIN | 2025-05-11 | 67369.2 | 58732 | 14 | 79570.8 | 18 | 20838.8 | 0.8 | 19206.2 | 24
SIN | 2025-05-12 | 76882.1 | 62581.8 | 3 | 88663.1 | 18 | 26081.3 | 0.9 | 11794.1 | 24
SIN | 2025-05-13 | 78478.5 | 66082.4 | 3 | 89126.4 | 18 | 23044 | 0.9 | 10921.6 | 24
SIN | 2025-05-14 | 77623.2 | 63933.8 | 3 | 89521.4 | 18 | 25587.6 | 0.9 | 12529.1 | 24
SIN | 2025-05-15 | 77689.3 | 65068.1 | 3 | 90205.5 | 18 | 25137.4 | 0.9 | 10909.5 | 24
SIN | 2025-05-16 | 77995.5 | 65738.1 | 3 | 89261.8 | 18 | 23523.7 | 0.9 | 11044.2 | 24
SIN | 2025-05-17 | 73242.6 | 65184.5 | 4 | 87492.6 | 18 | 22308.2 | 0.8 | 14339 | 24
SIN | 2025-05-18 | 67935.5 | 60954 | 6 | 82452.7 | 18 | 21498.8 | 0.8 | 17090.1 | 24
SIN | 2025-05-19 | 78950.7 | 64025.2 | 3 | 91121.6 | 18 | 27096.3 | 0.9 | 12211.7 | 24
SIN | 2025-05-20 | 80426.5 | 67010.7 | 3 | 91304.7 | 18 | 24294 | 0.9 | 11166.3 | 24
SIN | 2025-05-21 | 80387.2 | 66768.1 | 3 | 91987 | 18 | 25218.9 | 0.9 | 10804.6 | 24
SIN | 2025-05-22 | 80116.4 | 66550.8 | 3 | 91445.9 | 18 | 24895.1 | 0.9 | 11260.8 | 24
SIN | 2025-05-23 | 79611.8 | 66689.3 | 3 | 90087.6 | 18 | 23398.3 | 0.9 | 11413.6 | 24
SIN | 2025-05-24 | 73042.5 | 65306.3 | 4 | 85499.2 | 18 | 20192.9 | 0.9 | 12868.2 | 24
SIN | 2025-05-25 | 66530.4 | 58788.6 | 6 | 81271.5 | 18 | 22482.9 | 0.8 | 17582.9 | 24
SIN | 2025-05-26 | 76680.8 | 61498.8 | 3 | 88861.1 | 18 | 27362.3 | 0.9 | 12340 | 24
SIN | 2025-05-27 | 78756.7 | 64010.4 | 3 | 90188.9 | 18 | 26178.5 | 0.9 | 12191.4 | 24
SIN | 2025-05-28 | 78641.6 | 64618.9 | 3 | 89283 | 18 | 24664 | 0.9 | 12580.9 | 24
SIN | 2025-05-29 | 76742.3 | 63525.2 | 3 | 88700.1 | 18 | 25175 | 0.9 | 12883.1 | 24
SIN | 2025-05-30 | 76935.4 | 63692 | 3 | 89625.6 | 18 | 25933.7 | 0.9 | 12708 | 24
SIN | 2025-05-31 | 71325.9 | 63376.6 | 4 | 85586.8 | 18 | 22210.2 | 0.8 | 15248.1 | 24
SIN | 2025-06-01 | 65688.2 | 58418.1 | 6 | 81240.4 | 18 | 22822.2 | 0.8 | 18727.9 | 24
SIN | 2025-06-02 | 76953.9 | 61095.3 | 3 | 89890.3 | 18 | 28795 | 0.9 | 13117.7 | 24
SIN | 2025-06-03 | 79351.1 | 64949.2 | 3 | 91176.2 | 18 | 26227 | 0.9 | 13185.2 | 24
SIN | 2025-06-04 | 79569.3 | 65422.5 | 3 | 92225.9 | 18 | 26803.3 | 0.9 | 11771 | 24
SIN | 2025-06-05 | 79927 | 66047.1 | 3 | 91054.2 | 18 | 25007.1 | 0.9 | 12274.2 | 24
SIN | 2025-06-06 | 79627.2 | 66051.9 | 3 | 90815.1 | 18 | 24763.2 | 0.9 | 12069.8 | 24
SIN | 2025-06-07 | 74062.5 | 65749.9 | 4 | 87095.1 | 18 | 21345.1 | 0.9 | 13161 | 24
SIN | 2025-06-08 | 67928.9 | 60341.2 | 6 | 81157.9 | 18 | 20816.6 | 0.8 | 15749.6 | 24
SIN | 2025-06-09 | 78088.7 | 62381.5 | 3 | 89893.2 | 18 | 27511.7 | 0.9 | 14124.4 | 24
SIN | 2025-06-10 | 78903.3 | 64917.5 | 3 | 91189.5 | 18 | 26272 | 0.9 | 12581 | 24
SIN | 2025-06-11 | 77983.6 | 64637.2 | 3 | 90751.5 | 18 | 26114.2 | 0.9 | 12106.4 | 24
SIN | 2025-06-12 | 76703.9 | 63832.3 | 3 | 90666 | 18 | 26833.7 | 0.8 | 11334.1 | 24
SIN | 2025-06-13 | 75642.7 | 63202.5 | 3 | 88549.1 | 18 | 25346.6 | 0.9 | 11338.3 | 24
SIN | 2025-06-14 | 70823.9 | 62298.6 | 4 | 85221.5 | 18 | 22922.9 | 0.8 | 13779.6 | 24
SIN | 2025-06-15 | 65196.7 | 57350.6 | 6 | 80766.7 | 18 | 23416 | 0.8 | 17592.5 | 24
SIN | 2025-06-16 | 75581 | 60185.9 | 3 | 89557.7 | 18 | 29371.7 | 0.8 | 13290.2 | 24
SIN | 2025-06-17 | 77080.9 | 63112.1 | 3 | 89683.3 | 18 | 26571.2 | 0.9 | 11592.4 | 24
SIN | 2025-06-18 | 77198.1 | 63389.1 | 3 | 89659.3 | 18 | 26270.2 | 0.9 | 11440.5 | 24
SIN | 2025-06-19 | 72608.7 | 63712.4 | 4 | 86407.7 | 18 | 22695.3 | 0.8 | 11815 | 24
SIN | 2025-06-20 | 74656.3 | 62577.2 | 4 | 86974 | 18 | 24396.7 | 0.9 | 10540.7 | 24
SIN | 2025-06-21 | 69561 | 61154.6 | 4 | 84285 | 18 | 23130.3 | 0.8 | 14678.3 | 24
SIN | 2025-06-22 | 65144.4 | 57360 | 6 | 80283.4 | 18 | 22923.4 | 0.8 | 15923.7 | 24
SIN | 2025-06-23 | 76387.9 | 59712.2 | 3 | 90094.4 | 18 | 30382.1 | 0.8 | 13958.8 | 24
SIN | 2025-06-24 | 77440.4 | 64905.2 | 3 | 90247.5 | 18 | 25342.4 | 0.9 | 12316.9 | 24
SIN | 2025-06-25 | 76077.8 | 62834.2 | 3 | 90170.7 | 18 | 27336.5 | 0.8 | 12774.3 | 24
SIN | 2025-06-26 | 77475.6 | 61935.9 | 3 | 90920.9 | 18 | 28985 | 0.9 | 13416.5 | 24
SIN | 2025-06-27 | 78116.4 | 63683.5 | 3 | 90187.5 | 18 | 26504 | 0.9 | 13594.6 | 24
SIN | 2025-06-28 | 72446.4 | 64000.8 | 4 | 86108.7 | 18 | 22107.9 | 0.8 | 13858.3 | 24
SIN | 2025-06-29 | 65800.5 | 57640.7 | 6 | 80811.9 | 18 | 23171.1 | 0.8 | 17096.8 | 24
SIN | 2025-06-30 | 76579.5 | 60327.8 | 3 | 89610.1 | 18 | 29282.4 | 0.9 | 13990.2 | 24
SIN | 2025-07-01 | 77316.4 | 63245.3 | 3 | 90245.3 | 18 | 27000 | 0.9 | 13425.6 | 24
SIN | 2025-07-02 | 76696.4 | 62727.8 | 3 | 90147.7 | 18 | 27419.9 | 0.9 | 13475.7 | 24
SIN | 2025-07-03 | 76035.2 | 62426.8 | 3 | 89872.9 | 18 | 27446.1 | 0.8 | 12703.2 | 24
SIN | 2025-07-04 | 75430.7 | 62461.6 | 3 | 88678.5 | 18 | 26216.9 | 0.9 | 12372 | 24
SIN | 2025-07-05 | 68711 | 61110.5 | 4 | 83390 | 18 | 22279.5 | 0.8 | 16228.1 | 24
SIN | 2025-07-06 | 63037 | 55764.6 | 7 | 79212.5 | 18 | 23447.8 | 0.8 | 20520.9 | 24
SIN | 2025-07-07 | 75553.4 | 60727.8 | 3 | 90426.3 | 18 | 29698.5 | 0.8 | 12077.8 | 24
SIN | 2025-07-08 | 75053.3 | 61949.7 | 3 | 89266.5 | 18 | 27316.8 | 0.8 | 11725.4 | 24
SIN | 2025-07-09 | 74810 | 62388.6 | 3 | 89027.5 | 18 | 26638.9 | 0.8 | 10919.2 | 24
SIN | 2025-07-10 | 76391.2 | 62681.6 | 3 | 89681.8 | 18 | 27000.1 | 0.9 | 12798.6 | 24
SIN | 2025-07-11 | 76528.6 | 63466.7 | 3 | 89170.7 | 18 | 25704 | 0.9 | 12971.6 | 24
SIN | 2025-07-12 | 70589 | 62056.9 | 4 | 84350 | 18 | 22293.1 | 0.8 | 13616 | 24
SIN | 2025-07-13 | 64098.3 | 56889 | 6 | 79189.7 | 18 | 22300.7 | 0.8 | 18120.1 | 24
SIN | 2025-07-14 | 74480.6 | 58565.9 | 3 | 88616.9 | 18 | 30051 | 0.8 | 14942.7 | 24
SIN | 2025-07-15 | 76572.4 | 63089.9 | 3 | 90075.5 | 18 | 26985.6 | 0.9 | 12567.5 | 24
SIN | 2025-07-16 | 76631.2 | 63194.6 | 3 | 90394.2 | 18 | 27199.6 | 0.8 | 12048.2 | 24
SIN | 2025-07-17 | 77535.6 | 63571.3 | 3 | 91103.3 | 18 | 27532 | 0.9 | 11683.3 | 24
SIN | 2025-07-18 | 77179.1 | 64620 | 4 | 90127.7 | 18 | 25507.7 | 0.9 | 12240 | 24
SIN | 2025-07-19 | 70785.3 | 63410.5 | 4 | 85864.9 | 18 | 22454.4 | 0.8 | 17633.2 | 24
SIN | 2025-07-20 | 64661.9 | 58008.9 | 6 | 79551.8 | 18 | 21542.9 | 0.8 | 19249.5 | 24
SIN | 2025-07-21 | 75428.7 | 60182.1 | 3 | 89948.7 | 18 | 29766.6 | 0.8 | 13723.5 | 24
SIN | 2025-07-22 | 77809.9 | 64154.2 | 3 | 91072 | 18 | 26917.8 | 0.9 | 12212 | 24
SIN | 2025-07-23 | 79513.5 | 66273 | 3 | 92844.4 | 18 | 26571.4 | 0.9 | 11738 | 24
SIN | 2025-07-24 | 79058.8 | 65109.3 | 3 | 91398.1 | 18 | 26288.7 | 0.9 | 12452.5 | 24
SIN | 2025-07-25 | 77377.3 | 64785 | 3 | 88270.3 | 18 | 23485.3 | 0.9 | 11895.7 | 24
SIN | 2025-07-26 | 70954.3 | 63353.8 | 4 | 85142.5 | 18 | 21788.7 | 0.8 | 15770.9 | 24
SIN | 2025-07-27 | 66014.7 | 58393.5 | 6 | 80784.3 | 18 | 22390.7 | 0.8 | 17542 | 24
SIN | 2025-07-28 | 76193.2 | 61215.8 | 3 | 89009.9 | 18 | 27794.1 | 0.9 | 12161.9 | 24
SIN | 2025-07-29 | 76281.9 | 64363.2 | 3 | 89480.4 | 18 | 25117.1 | 0.9 | 11976.2 | 24
SIN | 2025-07-30 | 75572.3 | 62806 | 3 | 90129.9 | 18 | 27323.9 | 0.8 | 12841.7 | 24
SIN | 2025-07-31 | 75894.5 | 63246.4 | 3 | 89440.1 | 18 | 26193.7 | 0.8 | 11116.4 | 24
SIN | 2025-08-01 | 75788.5 | 63337.3 | 3 | 88570.9 | 18 | 25233.5 | 0.9 | 11231.1 | 24
SIN | 2025-08-02 | 70157.2 | 62637.5 | 4 | 84493.5 | 18 | 21856 | 0.8 | 15525.2 | 24
SIN | 2025-08-03 | 64973.9 | 57621.4 | 7 | 80431.9 | 18 | 22810.6 | 0.8 | 18376.6 | 24
SIN | 2025-08-04 | 75364.7 | 59852.1 | 3 | 88377.7 | 18 | 28525.5 | 0.9 | 12721.5 | 24
SIN | 2025-08-05 | 77469.4 | 63305.3 | 3 | 89648.1 | 19 | 26342.8 | 0.9 | 12120.8 | 24
SIN | 2025-08-06 | 76839.5 | 63721.7 | 3 | 89251.4 | 18 | 25529.7 | 0.9 | 11273.2 | 24
SIN | 2025-08-07 | 77288.5 | 63893.7 | 3 | 90087.3 | 18 | 26193.6 | 0.9 | 11203.6 | 24
SIN | 2025-08-08 | 77758.9 | 64673.4 | 3 | 88812.6 | 18 | 24139.1 | 0.9 | 11374.4 | 24
SIN | 2025-08-09 | 70153.9 | 63245 | 4 | 83569.8 | 18 | 20324.8 | 0.8 | 16338.3 | 24
SIN | 2025-08-10 | 62937.7 | 55129.8 | 14 | 78196.2 | 19 | 23066.3 | 0.8 | 21984.4 | 24
SIN | 2025-08-11 | 73771.5 | 58721 | 3 | 89173.6 | 19 | 30452.6 | 0.8 | 12259.4 | 24
SIN | 2025-08-12 | 75484.3 | 62892.2 | 3 | 89166.5 | 19 | 26274.3 | 0.8 | 11751 | 24
SIN | 2025-08-13 | 76062.8 | 62936.2 | 3 | 90108.5 | 18 | 27172.2 | 0.8 | 11622.5 | 24
SIN | 2025-08-14 | 77032.3 | 63764 | 3 | 90756.6 | 19 | 26992.6 | 0.8 | 11241.7 | 24
SIN | 2025-08-15 | 76747.1 | 64567.4 | 3 | 89324.1 | 18 | 24756.7 | 0.9 | 10547.7 | 24
SIN | 2025-08-16 | 71155.3 | 63524.9 | 4 | 85468.4 | 18 | 21943.5 | 0.8 | 15863.5 | 24
SIN | 2025-08-17 | 65441 | 58460.5 | 6 | 81246.5 | 18 | 22786 | 0.8 | 20370.3 | 24
SIN | 2025-08-18 | 76625.6 | 61333.1 | 3 | 90406.2 | 19 | 29073.1 | 0.8 | 11785.9 | 24
SIN | 2025-08-19 | 78793.5 | 65199.5 | 3 | 91377.2 | 19 | 26177.7 | 0.9 | 10618.2 | 24
SIN | 2025-08-20 | 79175.1 | 65873.9 | 3 | 91006.9 | 18 | 25133 | 0.9 | 10803.6 | 24
SIN | 2025-08-21 | 80433.1 | 66641.2 | 3 | 93038.9 | 18 | 26397.8 | 0.9 | 10814.3 | 24
SIN | 2025-08-22 | 80554.1 | 67334 | 3 | 91861.6 | 18 | 24527.6 | 0.9 | 11046.5 | 24
SIN | 2025-08-23 | 75390.8 | 67179.7 | 4 | 88069.5 | 18 | 20889.7 | 0.9 | 12141.4 | 24
SIN | 2025-08-24 | 68481.5 | 61101.6 | 6 | 82418.1 | 19 | 21316.6 | 0.8 | 17498.4 | 24
SIN | 2025-08-25 | 78037 | 62632.1 | 3 | 91346.3 | 19 | 28714.1 | 0.9 | 11911 | 24
SIN | 2025-08-26 | 79651.6 | 65640.3 | 3 | 91646.2 | 19 | 26005.9 | 0.9 | 11381.8 | 24
SIN | 2025-08-27 | 78986.9 | 65741.7 | 3 | 91798.5 | 18 | 26056.8 | 0.9 | 10559.9 | 24
SIN | 2025-08-28 | 79246.3 | 66197.5 | 3 | 91625.8 | 19 | 25428.3 | 0.9 | 9876.9 | 24
SIN | 2025-08-29 | 79208.7 | 66640.5 | 3 | 90268.5 | 18 | 23628 | 0.9 | 10763.5 | 24
SIN | 2025-08-30 | 71918 | 65482 | 4 | 85192.9 | 18 | 19710.8 | 0.8 | 16313.4 | 24
SIN | 2025-08-31 | 66090.7 | 58847.7 | 8 | 80547.2 | 19 | 21699.5 | 0.8 | 18101.9 | 24
SIN | 2025-09-01 | 77310.6 | 61950.2 | 3 | 89717.5 | 19 | 27767.3 | 0.9 | 11101.8 | 24
SIN | 2025-09-02 | 79669 | 66402.5 | 3 | 91251.9 | 19 | 24849.4 | 0.9 | 10175.8 | 24
SIN | 2025-09-03 | 79779.9 | 66774.6 | 3 | 92037.5 | 18 | 25262.9 | 0.9 | 9713.6 | 24
SIN | 2025-09-04 | 80249.3 | 67158.3 | 3 | 92160.5 | 18 | 25002.2 | 0.9 | 8991.7 | 24
SIN | 2025-09-05 | 80012.2 | 67727.2 | 3 | 90301 | 18 | 22573.8 | 0.9 | 9222.2 | 24
SIN | 2025-09-06 | 72035.1 | 65404.8 | 4 | 84774.1 | 18 | 19369.3 | 0.8 | 14868.7 | 24
SIN | 2025-09-07 | 66048.1 | 58910.1 | 6 | 80224.1 | 19 | 21314 | 0.8 | 17112.3 | 24
SIN | 2025-09-08 | 78213.9 | 61904.3 | 3 | 92690.6 | 19 | 30786.3 | 0.8 | 11302.5 | 24
SIN | 2025-09-09 | 81398.7 | 68116.7 | 3 | 92941.9 | 19 | 24825.2 | 0.9 | 11024.2 | 24
SIN | 2025-09-10 | 80240.9 | 67604.9 | 3 | 92963.7 | 19 | 25358.8 | 0.9 | 9247.4 | 24
SIN | 2025-09-11 | 81188.5 | 68212.1 | 3 | 93213.2 | 19 | 25001 | 0.9 | 9419.4 | 24
SIN | 2025-09-12 | 80677.9 | 68764.5 | 3 | 91926 | 18 | 23161.5 | 0.9 | 9108.2 | 24
SIN | 2025-09-13 | 74400.1 | 68257.1 | 4 | 86639.6 | 19 | 18382.5 | 0.9 | 14674.1 | 24
SIN | 2025-09-14 | 68521 | 60676 | 7 | 83506.8 | 19 | 22830.7 | 0.8 | 19102.5 | 24
SIN | 2025-09-15 | 80075.4 | 64696.2 | 3 | 93225.1 | 19 | 28528.9 | 0.9 | 10533.3 | 24
SIN | 2025-09-16 | 80854.1 | 67870.2 | 3 | 91815.8 | 19 | 23945.6 | 0.9 | 10432.3 | 24
SIN | 2025-09-17 | 80486.3 | 68056 | 3 | 92176 | 19 | 24120.1 | 0.9 | 9896.6 | 24
SIN | 2025-09-18 | 80560.3 | 67604.9 | 3 | 92534.2 | 19 | 24929.3 | 0.9 | 8915.9 | 24
SIN | 2025-09-19 | 82101.1 | 69095.9 | 3 | 92559.2 | 18 | 23463.2 | 0.9 | 10521.3 | 24
SIN | 2025-09-20 | 76677.3 | 69286.4 | 5 | 88851.8 | 18 | 19565.4 | 0.9 | 13435.6 | 24
SIN | 2025-09-21 | 72250.9 | 64022 | 8 | 86012.3 | 19 | 21990.3 | 0.8 | 15322.4 | 24
SIN | 2025-09-22 | 81880.9 | 68991.3 | 4 | 90536 | 19 | 21544.6 | 0.9 | 12532 | 24
SIN | 2025-09-23 | 79863.2 | 68671.4 | 3 | 91498.9 | 19 | 22827.5 | 0.9 | 9408.6 | 24
SIN | 2025-09-24 | 79450.9 | 67193.6 | 3 | 91061.1 | 19 | 23867.4 | 0.9 | 10100.9 | 24
SIN | 2025-09-25 | 77461.3 | 65708.7 | 3 | 89605.8 | 19 | 23897.1 | 0.9 | 8793.8 | 24
SIN | 2025-09-26 | 76096.6 | 64904.3 | 3 | 88972 | 19 | 24067.6 | 0.9 | 10136 | 24
SIN | 2025-09-27 | 69905.1 | 63440.3 | 5 | 84180.9 | 19 | 20740.6 | 0.8 | 17473.7 | 24
SIN | 2025-09-28 | 65828.4 | 57602.3 | 7 | 80479.9 | 19 | 22877.6 | 0.8 | 17459.2 | 24
SIN | 2025-09-29 | 77549 | 62022.2 | 3 | 90984.7 | 19 | 28962.6 | 0.9 | 10485.2 | 24
SIN | 2025-09-30 | 81766.7 | 68133.3 | 4 | 92830.1 | 19 | 24696.9 | 0.9 | 8923.8 | 24
SIN | 2025-10-01 | 80921.2 | 68444.9 | 4 | 91087.2 | 19 | 22642.3 | 0.9 | 9275.8 | 24
SIN | 2025-10-02 | 80756.8 | 68439.5 | 3 | 92199.4 | 19 | 23759.9 | 0.9 | 8991 | 24
SIN | 2025-10-03 | 81163.8 | 68654.6 | 3 | 91279.4 | 19 | 22624.8 | 0.9 | 9493.9 | 24
SIN | 2025-10-04 | 74619.1 | 66864.7 | 6 | 87293.3 | 19 | 20428.6 | 0.9 | 13625.4 | 24
SIN | 2025-10-05 | 70147.2 | 60451.1 | 7 | 86335.3 | 19 | 25884.1 | 0.8 | 18622.8 | 24
SIN | 2025-10-06 | 83742.8 | 68367.4 | 4 | 94863.3 | 19 | 26495.9 | 0.9 | 11778.6 | 24
SIN | 2025-10-07 | 83428.9 | 72611 | 4 | 91933.9 | 19 | 19323 | 0.9 | 9763 | 24
SIN | 2025-10-08 | 81076.5 | 69807.6 | 4 | 91102.5 | 19 | 21294.9 | 0.9 | 8970.9 | 24
SIN | 2025-10-09 | 80772.4 | 68142.8 | 4 | 91182.2 | 19 | 23039.4 | 0.9 | 11585.1 | 24
SIN | 2025-10-10 | 80442.6 | 67858.7 | 3 | 90214.4 | 19 | 22355.8 | 0.9 | 11252.7 | 24
SIN | 2025-10-11 | 74167.1 | 66692.9 | 5 | 86501.4 | 19 | 19808.5 | 0.9 | 12385.6 | 24
SIN | 2025-10-12 | 69580.7 | 61471.9 | 6 | 81587.5 | 19 | 20115.7 | 0.9 | 13394.7 | 24
SIN | 2025-10-13 | 81803.6 | 65180.2 | 3 | 92486.5 | 19 | 27306.3 | 0.9 | 15362.4 | 24
SIN | 2025-10-14 | 81901 | 68432.8 | 3 | 92687.9 | 19 | 24255.1 | 0.9 | 13074.6 | 24
SIN | 2025-10-15 | 81172.2 | 68715.2 | 4 | 92877.7 | 19 | 24162.5 | 0.9 | 9480.8 | 24
SIN | 2025-10-16 | 83064.8 | 69393.7 | 4 | 94076 | 19 | 24682.3 | 0.9 | 9995.2 | 24
SIN | 2025-10-17 | 84770.3 | 70960.2 | 4 | 94210.2 | 19 | 23250.1 | 0.9 | 11026.1 | 24
SIN | 2025-10-18 | 78773.7 | 71431.8 | 6 | 87646.7 | 19 | 16214.9 | 0.9 | 9448.9 | 24
SIN | 2025-10-19 | 67983 | 61113.6 | 8 | 80993.5 | 19 | 19879.9 | 0.8 | 15150.7 | 24
SIN | 2025-10-20 | 75729.2 | 63267.9 | 3 | 88965.1 | 19 | 25697.3 | 0.9 | 9379.4 | 24
SIN | 2025-10-21 | 75997.3 | 64022.7 | 3 | 89138.7 | 19 | 25116.1 | 0.9 | 8773 | 24
SIN | 2025-10-22 | 75896.3 | 63680.7 | 3 | 89569.5 | 19 | 25888.8 | 0.8 | 8337.2 | 24
SIN | 2025-10-23 | 76838 | 64597.9 | 3 | 90315.4 | 19 | 25717.5 | 0.9 | 7471.9 | 24
SIN | 2025-10-24 | 78398.1 | 66245.3 | 3 | 90530.5 | 19 | 24285.2 | 0.9 | 8268.2 | 24
SIN | 2025-10-25 | 74812 | 66105.1 | 5 | 88381.2 | 19 | 22276.1 | 0.8 | 12199.8 | 24
SIN | 2025-10-26 | 70591.1 | 62157.8 | 7 | 84930 | 19 | 22772.1 | 0.8 | 14845.3 | 24
SIN | 2025-10-27 | 81018 | 67672 | 4 | 91748.4 | 19 | 24076.4 | 0.9 | 12353.1 | 24
SIN | 2025-10-28 | 83349.2 | 69863.1 | 3 | 92473.9 | 19 | 22610.8 | 0.9 | 12834.7 | 24
SIN | 2025-10-29 | 83448.5 | 69756 | 3 | 93110.1 | 19 | 23354.1 | 0.9 | 12649.2 | 24
SIN | 2025-10-30 | 82649.8 | 69994.1 | 3 | 91537.6 | 19 | 21543.5 | 0.9 | 12804 | 24
SIN | 2025-10-31 | 80467.8 | 67982.2 | 3 | 90001.9 | 19 | 22019.6 | 0.9 | 12719.4 | 24
SIN | 2025-11-01 | 74616.6 | 66223.9 | 5 | 86816 | 19 | 20592.1 | 0.9 | 11433.4 | 24
SIN | 2025-11-02 | 70125 | 62391.2 | 6 | 82090.8 | 19 | 19699.6 | 0.9 | 11699.8 | 24
SIN | 2025-11-03 | 81096.1 | 65486.9 | 3 | 93428.8 | 19 | 27941.9 | 0.9 | 14216.3 | 24
SIN | 2025-11-04 | 83095.4 | 69141.1 | 3 | 95150.6 | 19 | 26009.5 | 0.9 | 10112.8 | 24
SIN | 2025-11-05 | 86037.2 | 71603.2 | 4 | 95217.7 | 19 | 23614.5 | 0.9 | 12183.7 | 24
SIN | 2025-11-06 | 83160.7 | 72264.1 | 3 | 92673.1 | 19 | 20409 | 0.9 | 9197.1 | 24
SIN | 2025-11-07 | 82899.2 | 70532.9 | 3 | 92211.2 | 19 | 21678.3 | 0.9 | 10608.6 | 24
SIN | 2025-11-08 | 75994.2 | 68131.9 | 5 | 85616.8 | 19 | 17484.9 | 0.9 | 9564.3 | 24
SIN | 2025-11-09 | 68352.9 | 60621.3 | 6 | 81669.4 | 19 | 21048.1 | 0.8 | 14070.6 | 24
SIN | 2025-11-10 | 78111.9 | 64521.5 | 3 | 91023.8 | 19 | 26502.3 | 0.9 | 10679.5 | 24
SIN | 2025-11-11 | 80112.3 | 67087.9 | 3 | 91717 | 19 | 24629 | 0.9 | 10156.1 | 24
SIN | 2025-11-12 | 82907 | 68582.3 | 3 | 94250.3 | 19 | 25668 | 0.9 | 10748.3 | 24
SIN | 2025-11-13 | 83977.4 | 70939.3 | 4 | 93566.7 | 19 | 22627.4 | 0.9 | 11224.4 | 24
SIN | 2025-11-14 | 84021.1 | 71531.2 | 4 | 93617.2 | 19 | 22086 | 0.9 | 11310.2 | 24
SIN | 2025-11-15 | 75920.6 | 68018.1 | 6 | 87798.3 | 19 | 19780.2 | 0.9 | 10768.3 | 24
SIN | 2025-11-16 | 73660.1 | 65424 | 6 | 86483.6 | 19 | 21059.6 | 0.9 | 12423.3 | 24
SIN | 2025-11-17 | 85069.4 | 70392.5 | 3 | 94323 | 19 | 23930.5 | 0.9 | 14180 | 24
SIN | 2025-11-18 | 85436.1 | 72622.9 | 4 | 94589.1 | 19 | 21966.2 | 0.9 | 12261.2 | 24
SIN | 2025-11-19 | 83372 | 72125.1 | 4 | 92158.8 | 19 | 20033.7 | 0.9 | 9191.2 | 24
SIN | 2025-11-20 | 77654.6 | 69930.3 | 6 | 89742.5 | 19 | 19812.2 | 0.9 | 11732.4 | 24
SIN | 2025-11-21 | 81505.4 | 68975.4 | 5 | 92872.1 | 19 | 23896.7 | 0.9 | 9337.3 | 24
SIN | 2025-11-22 | 78580.3 | 69867.7 | 5 | 89115.4 | 19 | 19247.7 | 0.9 | 8995.8 | 24
SIN | 2025-11-23 | 72707.4 | 66253.6 | 5 | 84235.6 | 19 | 17981.9 | 0.9 | 11827.9 | 24
SIN | 2025-11-24 | 82285.2 | 68032.6 | 3 | 92804.9 | 19 | 24772.3 | 0.9 | 12798.9 | 24
SIN | 2025-11-25 | 83301.6 | 70069.3 | 3 | 93825.8 | 19 | 23756.5 | 0.9 | 11151.1 | 24
SIN | 2025-11-26 | 83898.3 | 70568.2 | 4 | 94299.4 | 19 | 23731.2 | 0.9 | 11019.1 | 24
SIN | 2025-11-27 | 85134 | 71165.2 | 4 | 95547.5 | 19 | 24382.4 | 0.9 | 11957.6 | 24
SIN | 2025-11-28 | 87007.8 | 73116.3 | 4 | 96073 | 19 | 22956.7 | 0.9 | 12080.1 | 24
SIN | 2025-11-29 | 80213.7 | 71141 | 5 | 90946.6 | 19 | 19805.6 | 0.9 | 9713.4 | 24
SIN | 2025-11-30 | 75052.1 | 66229.3 | 7 | 87956.3 | 19 | 21727 | 0.9 | 12307.3 | 24
SIN | 2025-12-01 | 87575.1 | 71665.8 | 4 | 97648.7 | 16 | 25982.9 | 0.9 | 14818.2 | 24
SIN | 2025-12-02 | 88741.1 | 75603.6 | 4 | 96802.8 | 16 | 21199.1 | 0.9 | 13207.7 | 24
SIN | 2025-12-03 | 88006.8 | 75478.9 | 4 | 96245 | 16 | 20766.1 | 0.9 | 12512 | 24
SIN | 2025-12-04 | 86239.9 | 74009 | 4 | 94314.4 | 19 | 20305.4 | 0.9 | 11488.6 | 24
SIN | 2025-12-05 | 86083.2 | 73259.8 | 4 | 94542.9 | 19 | 21283 | 0.9 | 11209 | 24
SIN | 2025-12-06 | 81055.9 | 71560.5 | 5 | 91761.6 | 19 | 20201.1 | 0.9 | 8834.6 | 24
SIN | 2025-12-07 | 76111 | 68013.5 | 6 | 87266.3 | 19 | 19252.7 | 0.9 | 9302.5 | 24
SIN | 2025-12-08 | 85913.9 | 72535.2 | 4 | 94085.5 | 19 | 21550.3 | 0.9 | 13972.9 | 24
SIN | 2025-12-09 | 85042.8 | 73463.1 | 4 | 93396.5 | 19 | 19933.3 | 0.9 | 11916 | 24
SIN | 2025-12-10 | 83625 | 71128.4 | 3 | 92573.4 | 20 | 21445 | 0.9 | 12845.3 | 24
SIN | 2025-12-11 | 85721.2 | 72544.7 | 4 | 95583.9 | 19 | 23039.2 | 0.9 | 10973.2 | 24
SIN | 2025-12-12 | 87390.1 | 74594.3 | 5 | 95330.6 | 15 | 20736.4 | 0.9 | 13647.4 | 24
SIN | 2025-12-13 | 80087 | 72562.8 | 5 | 88830.7 | 19 | 16267.9 | 0.9 | 8499.4 | 24
SIN | 2025-12-14 | 74479.6 | 66615.1 | 6 | 86675 | 20 | 20060 | 0.9 | 11571.7 | 24
SIN | 2025-12-15 | 86922.7 | 71520.3 | 4 | 96608 | 20 | 25087.8 | 0.9 | 14201.9 | 24
SIN | 2025-12-16 | 87314.8 | 75131.1 | 4 | 94699.6 | 19 | 19568.5 | 0.9 | 14422.4 | 24
SIN | 2025-12-17 | 81901.4 | 73396.4 | 4 | 89809.3 | 19 | 16412.9 | 0.9 | 7878.4 | 24
SIN | 2025-12-18 | 80953.4 | 69582.9 | 4 | 90455 | 20 | 20872.2 | 0.9 | 10735.2 | 24
SIN | 2025-12-19 | 81343 | 69531.7 | 4 | 90443.7 | 19 | 20912 | 0.9 | 11327.9 | 24
SIN | 2025-12-20 | 76545.8 | 68504.4 | 5 | 88094.5 | 19 | 19590 | 0.9 | 11459.8 | 24
SIN | 2025-12-21 | 73120.3 | 63980.5 | 7 | 85807.3 | 20 | 21826.8 | 0.9 | 11568.2 | 24
SIN | 2025-12-22 | 82438.3 | 69515.5 | 5 | 91980.8 | 21 | 22465.3 | 0.9 | 10817.7 | 24
SIN | 2025-12-23 | 83896 | 72114.4 | 5 | 92397 | 20 | 20282.6 | 0.9 | 9920.8 | 24
SIN | 2025-12-24 | 78709 | 71470.6 | 5 | 90079.5 | 19 | 18608.9 | 0.9 | 9673.4 | 24
SIN | 2025-12-25 | 71112.4 | 63154.4 | 14 | 84533.9 | 21 | 21379.5 | 0.8 | 15145.8 | 24
SIN | 2025-12-26 | 81667.2 | 69928.1 | 5 | 92844 | 21 | 22915.9 | 0.9 | 7843.2 | 24
SIN | 2025-12-27 | 81916.1 | 73675 | 6 | 92066.8 | 20 | 18391.8 | 0.9 | 9966.5 | 24
SIN | 2025-12-28 | 78465.6 | 70482.4 | 7 | 89362.2 | 21 | 18879.8 | 0.9 | 10900.9 | 24
SIN | 2025-12-29 | 84829.5 | 74144.8 | 5 | 94383.5 | 21 | 20238.7 | 0.9 | 8676.3 | 24
SIN | 2025-12-30 | 84943.9 | 75484.6 | 6 | 93559.9 | 21 | 18075.3 | 0.9 | 6341.1 | 24
SIN | 2025-12-31 | 79639.8 | 73198.5 | 6 | 89762.3 | 19 | 16563.8 | 0.9 | 11106.9 | 24
SIN | 2026-01-01 | 71586.4 | 64146.3 | 14 | 84541.7 | 21 | 20395.4 | 0.8 | 12873.2 | 24
SIN | 2026-01-02 | 79383.9 | 70219 | 6 | 89108.9 | 20 | 18889.9 | 0.9 | 6892.9 | 24
SIN | 2026-01-03 | 76919.6 | 70367 | 6 | 87121.2 | 20 | 16754.3 | 0.9 | 10675.6 | 24
SIN | 2026-01-04 | 71530 | 63923.6 | 9 | 82670.7 | 20 | 18747 | 0.9 | 13279.4 | 24
SIN | 2026-01-05 | 78452 | 67850.4 | 4 | 88916 | 20 | 21065.7 | 0.9 | 7816.7 | 24
SIN | 2026-01-06 | 80768.5 | 69755.7 | 3 | 91555.8 | 20 | 21800 | 0.9 | 9427.2 | 24
SIN | 2026-01-07 | 84419.3 | 71801.3 | 4 | 94216 | 20 | 22414.7 | 0.9 | 11015.5 | 24
SIN | 2026-01-08 | 86678.5 | 74122.5 | 4 | 95698.2 | 20 | 21575.7 | 0.9 | 10883.2 | 24
SIN | 2026-01-09 | 88885.6 | 76626.5 | 4 | 97042.6 | 20 | 20416.1 | 0.9 | 10585.5 | 24
SIN | 2026-01-10 | 82592 | 74835 | 6 | 92307.4 | 19 | 17472.4 | 0.9 | 10290.5 | 24
SIN | 2026-01-11 | 76148.2 | 68214.9 | 8 | 89562.6 | 20 | 21347.7 | 0.9 | 14553.6 | 24
SIN | 2026-01-12 | 88951.9 | 75273.7 | 4 | 98265.4 | 20 | 22991.7 | 0.9 | 12531.2 | 24
SIN | 2026-01-13 | 89223.4 | 77517.8 | 4 | 96981.9 | 20 | 19464.2 | 0.9 | 11478 | 24
SIN | 2026-01-14 | 89621.2 | 77253.4 | 4 | 98371.9 | 21 | 21118.5 | 0.9 | 10685.1 | 24
SIN | 2026-01-15 | 90522.1 | 78161.6 | 4 | 98922 | 21 | 20760.4 | 0.9 | 11716.9 | 24
SIN | 2026-01-16 | 91228.2 | 79488 | 4 | 98690.2 | 14 | 19202.2 | 0.9 | 10685.3 | 24
SIN | 2026-01-17 | 84424.8 | 77275.1 | 6 | 93830.4 | 19 | 16555.3 | 0.9 | 9607.2 | 24
SIN | 2026-01-18 | 77467.6 | 70993.6 | 6 | 89260.3 | 20 | 18266.6 | 0.9 | 12498.8 | 24
SIN | 2026-01-19 | 86274.7 | 74752.7 | 4 | 94044.5 | 20 | 19291.9 | 0.9 | 11448 | 24
SIN | 2026-01-20 | 83136.8 | 73305.6 | 4 | 91698.6 | 20 | 18393 | 0.9 | 10044.6 | 24
SIN | 2026-01-21 | 82162 | 70729.8 | 4 | 91136.2 | 20 | 20406.4 | 0.9 | 10007.4 | 24
SIN | 2026-01-22 | 82155 | 70170 | 3 | 91607.4 | 20 | 21437.4 | 0.9 | 10887.4 | 24
SIN | 2026-01-23 | 82259.7 | 70427.4 | 4 | 91568.7 | 19 | 21141.3 | 0.9 | 9413.6 | 24
SIN | 2026-01-24 | 77370.2 | 70065.7 | 5 | 88959.8 | 19 | 18894 | 0.9 | 12113.2 | 24
SIN | 2026-01-25 | 73238.3 | 65208.5 | 9 | 86926.4 | 20 | 21717.9 | 0.8 | 13461.2 | 24
SIN | 2026-01-26 | 86175.2 | 71524.7 | 3 | 97806.6 | 20 | 26281.9 | 0.9 | 11768.5 | 24
SIN | 2026-01-27 | 89047.9 | 76270.4 | 4 | 97978.5 | 20 | 21708.1 | 0.9 | 9657.9 | 24
SIN | 2026-01-28 | 90221.6 | 77188.5 | 4 | 99199.3 | 16 | 22010.8 | 0.9 | 10571.5 | 24
SIN | 2026-01-29 | 89784.9 | 77664.7 | 4 | 97033.6 | 16 | 19368.9 | 0.9 | 10391.7 | 24
SIN | 2026-01-30 | 87861.5 | 76873.4 | 4 | 95313.4 | 19 | 18440.1 | 0.9 | 11149.9 | 24
SIN | 2026-01-31 | 81166.1 | 73741.1 | 6 | 92223.7 | 19 | 18482.6 | 0.9 | 10702.1 | 24
SIN | 2026-02-01 | 76282.2 | 68834.6 | 6 | 87802.1 | 20 | 18967.5 | 0.9 | 10716.2 | 24
SIN | 2026-02-02 | 87049 | 73269.4 | 3 | 98096.2 | 20 | 24826.7 | 0.9 | 11570.6 | 24
SIN | 2026-02-03 | 89283.1 | 77486.5 | 4 | 96819.4 | 20 | 19332.9 | 0.9 | 11379.9 | 24
SIN | 2026-02-04 | 89525.7 | 76709.5 | 4 | 99114.6 | 20 | 22405.1 | 0.9 | 10829.5 | 24
SIN | 2026-02-05 | 90066.8 | 77612.3 | 4 | 99988.4 | 20 | 22376.2 | 0.9 | 8938.4 | 24
SIN | 2026-02-06 | 90367.8 | 78011 | 4 | 98788.4 | 20 | 20777.4 | 0.9 | 9788.7 | 24
SIN | 2026-02-07 | 82929.4 | 77063.5 | 6 | 91038.8 | 19 | 13975.3 | 0.9 | 8255 | 24
SIN | 2026-02-08 | 74119.9 | 66777.2 | 8 | 86760.2 | 20 | 19983 | 0.9 | 12675.5 | 24
SIN | 2026-02-09 | 83971.4 | 70538.8 | 3 | 95440.8 | 20 | 24902 | 0.9 | 9571.6 | 24
SIN | 2026-02-10 | 86210.9 | 73702.3 | 3 | 97681.9 | 20 | 23979.6 | 0.9 | 8149 | 24
SIN | 2026-02-11 | 88646.4 | 75132.1 | 3 | 99978.2 | 20 | 24846.1 | 0.9 | 9782.6 | 24
SIN | 2026-02-12 | 90932.7 | 77817.1 | 4 | 100596.6 | 20 | 22779.5 | 0.9 | 9251 | 24
SIN | 2026-02-13 | 90695 | 78970.6 | 4 | 98867.8 | 19 | 19897.2 | 0.9 | 9307.9 | 24
SIN | 2026-02-14 | 81834.5 | 75452.8 | 6 | 92151 | 19 | 16698.2 | 0.9 | 12341.9 | 24
SIN | 2026-02-15 | 75911.1 | 67350.7 | 9 | 88988.5 | 19 | 21637.8 | 0.9 | 14855.5 | 24
SIN | 2026-02-16 | 83628.1 | 74476.5 | 4 | 95390.6 | 20 | 20914.2 | 0.9 | 8790.3 | 24
SIN | 2026-02-17 | 85653 | 77360.9 | 6 | 97158.5 | 20 | 19797.6 | 0.9 | 9136.6 | 24
SIN | 2026-02-18 | 91024.2 | 79937.8 | 4 | 99901.2 | 21 | 19963.4 | 0.9 | 7153 | 24
SIN | 2026-02-19 | 92081.4 | 80198.6 | 4 | 101016.9 | 19 | 20818.3 | 0.9 | 8824.4 | 24
SIN | 2026-02-20 | 92079.2 | 80795.7 | 4 | 99000.9 | 19 | 18205.2 | 0.9 | 10886.7 | 24
SIN | 2026-02-21 | 83439.4 | 77562.5 | 6 | 92908 | 19 | 15345.5 | 0.9 | 9954.7 | 24
SIN | 2026-02-22 | 75718.6 | 67173.2 | 8 | 89571.9 | 20 | 22398.7 | 0.8 | 13698.9 | 24
SIN | 2026-02-23 | 87425.9 | 73820.4 | 3 | 96586.1 | 19 | 22765.7 | 0.9 | 11956.8 | 24
SIN | 2026-02-24 | 88434.3 | 75654.9 | 3 | 98674.6 | 19 | 23019.7 | 0.9 | 11449.4 | 24
SIN | 2026-02-25 | 89099.5 | 76349 | 4 | 99147.9 | 19 | 22798.9 | 0.9 | 9631.1 | 24
SIN | 2026-02-26 | 88339.3 | 77217.7 | 4 | 97457.7 | 19 | 20240 | 0.9 | 9395.8 | 24
SIN | 2026-02-27 | 85943.6 | 75615.5 | 4 | 94932.3 | 19 | 19316.8 | 0.9 | 7725.8 | 24
SIN | 2026-02-28 | 78472.7 | 72738.5 | 6 | 90123 | 19 | 17384.5 | 0.9 | 12263.8 | 24
SIN | 2026-03-01 | 71604.4 | 63178 | 9 | 86175.1 | 20 | 22997 | 0.8 | 16742.5 | 24
SIN | 2026-03-02 | 83715.2 | 69441.3 | 3 | 96292.4 | 19 | 26851.1 | 0.9 | 9908.3 | 24
SIN | 2026-03-03 | 86198.1 | 73422.3 | 3 | 98214.1 | 19 | 24791.7 | 0.9 | 7902.6 | 24
SIN | 2026-03-04 | 87927.7 | 75399.5 | 4 | 99287.8 | 19 | 23888.3 | 0.9 | 7884.9 | 24
SIN | 2026-03-05 | 89110.1 | 75871.9 | 4 | 100407.8 | 19 | 24535.9 | 0.9 | 8745 | 24
SIN | 2026-03-06 | 89148.7 | 77199 | 4 | 98319.5 | 19 | 21120.5 | 0.9 | 9161.1 | 24
SIN | 2026-03-07 | 81903.1 | 75317.1 | 6 | 91606.1 | 19 | 16289 | 0.9 | 8238 | 24
SIN | 2026-03-08 | 74719 | 65684.1 | 9 | 88576.3 | 19 | 22892.2 | 0.8 | 14077.9 | 24
SIN | 2026-03-09 | 85936 | 73097.6 | 3 | 94826 | 19 | 21728.4 | 0.9 | 10574.9 | 24
SIN | 2026-03-10 | 85276.2 | 73262.8 | 3 | 95902.7 | 19 | 22639.9 | 0.9 | 9519.4 | 24
SIN | 2026-03-11 | 85701.5 | 73486.4 | 3 | 96113.6 | 19 | 22627.1 | 0.9 | 9345.1 | 24
SIN | 2026-03-12 | 85759.9 | 73437.4 | 3 | 96124.3 | 19 | 22686.8 | 0.9 | 10690 | 24
SIN | 2026-03-13 | 85123.9 | 73126.7 | 3 | 96034.3 | 19 | 22907.7 | 0.9 | 7988 | 24
SIN | 2026-03-14 | 79213.8 | 72536.1 | 6 | 92346.3 | 19 | 19810.1 | 0.9 | 12754.2 | 24
SIN | 2026-03-15 | 74830.4 | 64794.5 | 9 | 90249 | 19 | 25454.5 | 0.8 | 15195.3 | 24
SIN | 2026-03-16 | 88741.9 | 73387.7 | 4 | 99702 | 19 | 26314.4 | 0.9 | 11448.2 | 24
SIN | 2026-03-17 | 90052.5 | 77168.9 | 4 | 99223.5 | 19 | 22054.6 | 0.9 | 9671 | 24
SIN | 2026-03-18 | 89604.7 | 77036 | 4 | 99746.1 | 19 | 22710.1 | 0.9 | 10365.8 | 24
SIN | 2026-03-19 | 88815.8 | 77483.4 | 4 | 97874.7 | 19 | 20391.3 | 0.9 | 8238.9 | 24
SIN | 2026-03-20 | 87772.4 | 75784.5 | 3 | 97517.6 | 19 | 21733.1 | 0.9 | 8960.4 | 24
SIN | 2026-03-21 | 80975 | 73702.9 | 6 | 93773.8 | 19 | 20070.9 | 0.9 | 12932.8 | 24
SIN | 2026-03-22 | 75697.4 | 66601.2 | 9 | 90043.8 | 19 | 23442.7 | 0.8 | 17195.5 | 24
SIN | 2026-03-23 | 87768.6 | 73433.9 | 3 | 98252.7 | 19 | 24818.8 | 0.9 | 10126.6 | 24
SIN | 2026-03-24 | 88438 | 76158.3 | 4 | 98251 | 19 | 22092.7 | 0.9 | 9268.8 | 24
SIN | 2026-03-25 | 88097.6 | 75417.8 | 3 | 98743 | 19 | 23325.1 | 0.9 | 9479.2 | 24
SIN | 2026-03-26 | 88844.1 | 75302.3 | 4 | 100425.2 | 19 | 25122.9 | 0.9 | 9346.1 | 24
SIN | 2026-03-27 | 89246 | 76202 | 4 | 99844.6 | 19 | 23642.6 | 0.9 | 8996 | 24
SIN | 2026-03-28 | 82143.8 | 75618.8 | 6 | 94585.4 | 19 | 18966.6 | 0.9 | 12815.5 | 24
SIN | 2026-03-29 | 75984.8 | 65323.9 | 9 | 91453.8 | 19 | 26129.9 | 0.8 | 17236.5 | 24
SIN | 2026-03-30 | 88008.5 | 74257.9 | 4 | 98339.5 | 19 | 24081.6 | 0.9 | 9108.8 | 24
SIN | 2026-03-31 | 87768.2 | 76608.3 | 4 | 96362.6 | 19 | 19754.3 | 0.9 | 7879.3 | 24
SIN | 2026-04-01 | 85742.9 | 73550.1 | 3 | 95459.7 | 19 | 21909.6 | 0.9 | 8664.9 | 24
SIN | 2026-04-02 | 85174.6 | 73028.6 | 4 | 94753.4 | 18 | 21724.8 | 0.9 | 9435.4 | 24
SIN | 2026-04-03 | 73773 | 63653.7 | 9 | 87716.5 | 19 | 24062.7 | 0.8 | 16090.9 | 24
SIN | 2026-04-04 | 75712.8 | 67947.9 | 6 | 89035.8 | 19 | 21087.9 | 0.9 | 13354.2 | 24
SIN | 2026-04-05 | 72079.5 | 62806.5 | 9 | 86401.3 | 19 | 23594.8 | 0.8 | 17462.2 | 24
SIN | 2026-04-06 | 85210.9 | 70304.4 | 3 | 96722.4 | 19 | 26418 | 0.9 | 10418.5 | 24
SIN | 2026-04-07 | 87619.7 | 74324.9 | 3 | 97820.7 | 19 | 23495.9 | 0.9 | 9579.8 | 24
SIN | 2026-04-08 | 87163.5 | 74700 | 4 | 97270.2 | 19 | 22570.2 | 0.9 | 9555.8 | 24
SIN | 2026-04-09 | 86307.2 | 74686.2 | 3 | 96930.1 | 19 | 22243.9 | 0.9 | 8398.1 | 24
SIN | 2026-04-10 | 84251.4 | 73725.5 | 3 | 93798.5 | 19 | 20073 | 0.9 | 8080.1 | 24
SIN | 2026-04-11 | 75767.4 | 70130.6 | 4 | 89166.5 | 18 | 19035.9 | 0.8 | 15809 | 24
SIN | 2026-04-12 | 69836 | 61154.6 | 8 | 85017.2 | 19 | 23862.6 | 0.8 | 18438.2 | 24
SIN | 2026-04-13 | 81296.8 | 66692.9 | 3 | 94407.8 | 19 | 27714.9 | 0.9 | 9858.1 | 24
SIN | 2026-04-14 | 83359.1 | 71528.2 | 3 | 94524.2 | 18 | 22996 | 0.9 | 7966.8 | 24
SIN | 2026-04-15 | 83037.5 | 70676.3 | 4 | 95026.1 | 18 | 24349.9 | 0.9 | 7902.5 | 24
SIN | 2026-04-16 | 83568.9 | 70877.7 | 4 | 95450.4 | 18 | 24572.7 | 0.9 | 8093.5 | 24
SIN | 2026-04-17 | 84975.7 | 72796.5 | 3 | 95814.3 | 18 | 23017.8 | 0.9 | 8622 | 24
SIN | 2026-04-18 | 77597.5 | 71252.5 | 6 | 90943.2 | 18 | 19690.7 | 0.9 | 15479.5 | 24
SIN | 2026-04-19 | 71035.3 | 61828.2 | 10 | 85957.8 | 19 | 24129.7 | 0.8 | 20003.8 | 24
SIN | 2026-04-20 | 78161.5 | 68140.4 | 4 | 91627.6 | 18 | 23487.2 | 0.9 | 9892.7 | 24
SIN | 2026-04-21 | 76349.6 | 69602.4 | 4 | 90593.3 | 19 | 20990.9 | 0.8 | 14965.4 | 24
SIN | 2026-04-22 | 82661.9 | 69455.3 | 3 | 95170 | 18 | 25714.7 | 0.9 | 9016.8 | 24
SIN | 2026-04-23 | 83018.3 | 71399.5 | 4 | 94100.3 | 18 | 22700.9 | 0.9 | 7671.9 | 24
SIN | 2026-04-24 | 83287.1 | 71987.4 | 3 | 94324.6 | 18 | 22337.2 | 0.9 | 7657.3 | 24
SIN | 2026-04-25 | 77105.6 | 70348.1 | 4 | 91459.3 | 18 | 21111.2 | 0.8 | 15975.8 | 24
SIN | 2026-04-26 | 71559 | 62295.7 | 9 | 87108 | 18 | 24812.3 | 0.8 | 19815.6 | 24
SIN | 2026-04-27 | 83258 | 69299.9 | 3 | 95125.2 | 18 | 25825.3 | 0.9 | 9620.3 | 24
SIN | 2026-04-28 | 84779.4 | 72740.5 | 4 | 96434 | 18 | 23693.5 | 0.9 | 8478.3 | 24
SIN | 2026-04-29 | 85492.3 | 72979 | 4 | 96212.9 | 18 | 23233.9 | 0.9 | 9215.6 | 24
SIN | 2026-04-30 | 83113.4 | 71142.8 | 4 | 94635.4 | 18 | 23492.6 | 0.9 | 9088.3 | 24
SIN | 2026-05-01 | 72730.2 | 64484.4 | 9 | 86612.4 | 18 | 22128.1 | 0.8 | 17244.8 | 24
SIN | 2026-05-02 | 71820.2 | 64971.9 | 4 | 85753 | 18 | 20781.1 | 0.8 | 14355.5 | 24
SIN | 2026-05-03 | 65890.1 | 57053.1 | 9 | 81339.3 | 18 | 24286.2 | 0.8 | 20564.5 | 24
SIN | 2026-05-04 | 77134.2 | 62349.8 | 3 | 90816.1 | 19 | 28466.3 | 0.8 | 11349.4 | 24
SIN | 2026-05-05 | 80216.9 | 67234.1 | 3 | 93396.5 | 18 | 26162.4 | 0.9 | 9607.2 | 24
SIN | 2026-05-06 | 82751 | 69121.8 | 3 | 96667.5 | 18 | 27545.7 | 0.9 | 9940.1 | 24
SIN | 2026-05-07 | 83763.4 | 71142.8 | 3 | 96024.6 | 18 | 24881.8 | 0.9 | 8765.5 | 24
SIN | 2026-05-08 | 83727.3 | 72462.1 | 3 | 94275.2 | 18 | 21813.1 | 0.9 | 7713.6 | 24
SIN | 2026-05-09 | 76735.4 | 70645.9 | 5 | 90274.5 | 18 | 19628.6 | 0.9 | 15018.9 | 24
SIN | 2026-05-10 | 67748.6 | 58600.9 | 14 | 80940.1 | 18 | 22339.2 | 0.8 | 20796.5 | 24
SIN | 2026-05-11 | 76146 | 62189.1 | 3 | 91457.7 | 18 | 29268.7 | 0.8 | 13290.2 | 24
SIN | 2026-05-12 | 77015.4 | 64826.1 | 3 | 91667 | 18 | 26840.9 | 0.8 | 11819.2 | 24
SIN | 2026-05-13 | 77567.4 | 64412.6 | 3 | 93018.3 | 18 | 28605.7 | 0.8 | 12439.9 | 24
SIN | 2026-05-14 | 79777.2 | 66179.1 | 3 | 94070.4 | 18 | 27891.3 | 0.8 | 11178.6 | 24
SIN | 2026-05-15 | 81715.4 | 68351.7 | 3 | 92895.7 | 18 | 24544 | 0.9 | 10811.7 | 24
SIN | 2026-05-16 | 75650.7 | 67776.9 | 4 | 89776.2 | 18 | 21999.3 | 0.8 | 13858.1 | 24
SIN | 2026-05-17 | 70985.9 | 62482.3 | 7 | 84912.4 | 18 | 22430.1 | 0.8 | 14673.2 | 24
SIN | 2026-05-18 | 80740.2 | 65267.2 | 3 | 93740.6 | 18 | 28473.4 | 0.9 | 11551.3 | 24
SIN | 2026-05-19 | 81661.3 | 68286.3 | 3 | 94359.2 | 18 | 26072.9 | 0.9 | 11397.2 | 24
SIN | 2026-05-20 | 80446.2 | 68110.8 | 3 | 93002.7 | 18 | 24891.8 | 0.9 | 10763.1 | 24
SIN | 2026-05-21 | 79203 | 67175.9 | 3 | 92739.7 | 18 | 25563.7 | 0.9 | 10691 | 24
SIN | 2026-05-22 | 79259.1 | 66150.7 | 3 | 91786.7 | 18 | 25636.1 | 0.9 | 10839.5 | 24
SIN | 2026-05-23 | 72884.6 | 64649.2 | 4 | 87597.7 | 18 | 22948.6 | 0.8 | 14814.4 | 24
SIN | 2026-05-24 | 66304.3 | 58387.3 | 7 | 83199 | 18 | 24811.8 | 0.8 | 19261.5 | 24
SIN | 2026-05-25 | 77236.6 | 62241.4 | 3 | 91828.8 | 18 | 29587.4 | 0.8 | 11150 | 24
SIN | 2026-05-26 | 79344.9 | 65432.2 | 3 | 92886 | 18 | 27453.9 | 0.9 | 10796.1 | 24
SIN | 2026-05-27 | 79151.9 | 66148.2 | 3 | 93017.3 | 18 | 26869.1 | 0.9 | 10341.3 | 24
SIN | 2026-05-28 | 77913.2 | 65058 | 3 | 92054.9 | 18 | 26996.9 | 0.8 | 10632.6 | 24
SIN | 2026-05-29 | 78086 | 65346.1 | 3 | 91702.7 | 18 | 26356.5 | 0.9 | 9935.3 | 24
SIN | 2026-05-30 | 71901.5 | 65220 | 4 | 86851.3 | 18 | 21631.4 | 0.8 | 17104.8 | 24
SIN | 2026-05-31 | 65312.1 | 57972.5 | 9 | 82109.5 | 18 | 24137 | 0.8 | 21724.1 | 24
SIN | 2026-06-01 | 75294.5 | 61149.9 | 3 | 90155.2 | 18 | 29005.3 | 0.8 | 11423.4 | 24
SIN | 2026-06-02 | 75985.5 | 63658.9 | 3 | 90698.6 | 18 | 27039.8 | 0.8 | 12056 | 24
SIN | 2026-06-03 | 76320.4 | 63811.9 | 3 | 90397 | 18 | 26585.1 | 0.8 | 10899.5 | 24
SIN | 2026-06-04 | 71207.9 | 64631.2 | 4 | 87215.5 | 18 | 22584.3 | 0.8 | 17749.2 | 24
SIN | 2026-06-05 | 72899.6 | 62858.2 | 4 | 89250.7 | 18 | 26392.5 | 0.8 | 14777.7 | 24
SIN | 2026-06-06 | 67657.1 | 61608.1 | 13 | 84932.5 | 18 | 23324.4 | 0.8 | 20151.3 | 24
SIN | 2026-06-07 | 63741.7 | 55458.6 | 9 | 81987.6 | 18 | 26529 | 0.8 | 22317.1 | 24
SIN | 2026-06-08 | 74579.7 | 59518.1 | 3 | 91079.3 | 18 | 31561.2 | 0.8 | 11688.2 | 24
SIN | 2026-06-09 | 77064 | 63771.8 | 3 | 91853.9 | 18 | 28082.2 | 0.8 | 11834.1 | 24
SIN | 2026-06-10 | 78826.4 | 64888.6 | 3 | 92956.4 | 18 | 28067.7 | 0.8 | 10751.5 | 24
SIN | 2026-06-11 | 79676.5 | 65661.2 | 3 | 93719 | 18 | 28057.8 | 0.9 | 11433.4 | 24
SIN | 2026-06-12 | 80348.1 | 66497.1 | 3 | 95132.5 | 18 | 28635.4 | 0.8 | 11631.7 | 24
SIN | 2026-06-13 | 74332.9 | 66618.7 | 4 | 88236 | 18 | 21617.3 | 0.8 | 12624.4 | 24
SIN | 2026-06-14 | 69554.2 | 61686.4 | 7 | 85466.5 | 18 | 23780.1 | 0.8 | 17452.6 | 24
SIN | 2026-06-15 | 80169.7 | 64715.7 | 3 | 95965.3 | 18 | 31249.6 | 0.8 | 11986.4 | 24
SIN | 2026-06-16 | 80664.7 | 67810.7 | 3 | 96249.5 | 18 | 28438.8 | 0.8 | 14124.5 | 24
SIN | 2026-06-17 | 78962.7 | 67135.8 | 3 | 94283 | 18 | 27147.1 | 0.8 | 15052.1 | 24
SIN | 2026-06-18 | 77507.9 | 65713.8 | 3 | 93752.2 | 18 | 28038.4 | 0.8 | 14540.1 | 24
SIN | 2026-06-19 | 77366.5 | 64881.8 | 3 | 93591 | 18 | 28709.2 | 0.8 | 11007.3 | 24
SIN | 2026-06-20 | 73020.3 | 64039.5 | 4 | 87661.3 | 18 | 23621.8 | 0.8 | 14072.3 | 24
SIN | 2026-06-21 | 65731.9 | 58057.4 | 6 | 82662.9 | 18 | 24605.5 | 0.8 | 20989.2 | 24
SIN | 2026-06-22 | 77205.6 | 60025.7 | 3 | 92069 | 18 | 32043.3 | 0.8 | 13245 | 24
SIN | 2026-06-23 | 79986.5 | 64538 | 3 | 94073.4 | 18 | 29535.5 | 0.9 | 13137.5 | 24
SIN | 2026-06-24 | 79325.8 | 65708.6 | 3 | 95018.8 | 18 | 29310.1 | 0.8 | 13199.5 | 24
SIN | 2026-06-25 | 80423.4 | 65544.7 | 3 | 94794.6 | 18 | 29249.9 | 0.8 | 13294.7 | 24
SIN | 2026-06-26 | 80683.6 | 66960.1 | 3 | 93775 | 18 | 26815 | 0.9 | 13468.5 | 24
SIN | 2026-06-27 | 74319.6 | 65514.3 | 4 | 88990.8 | 18 | 23476.5 | 0.8 | 15661.8 | 24
SIN | 2026-06-28 | 66327 | 59315 | 6 | 82300.1 | 18 | 22985.1 | 0.8 | 18985.6 | 24
SIN | 2026-06-29 | 73229.5 | 59976.3 | 3 | 89029 | 18 | 29052.6 | 0.8 | 23756.7 | 24
SIN | 2026-06-30 | 78159.4 | 63017.5 | 3 | 92182 | 18 | 29164.5 | 0.8 | 12079.5 | 24
SIN | 2026-07-01 | 78385.9 | 63939.9 | 3 | 92614.5 | 18 | 28674.7 | 0.8 | 11532.7 | 24
SIN | 2026-07-02 | 78180.2 | 63904.9 | 3 | 92155.2 | 18 | 28250.3 | 0.8 | 11458.4 | 24
SIN | 2026-07-03 | 77874.8 | 64315.6 | 3 | 92425.7 | 18 | 28110.1 | 0.8 | 12504.4 | 24
SIN | 2026-07-04 | 71579.3 | 63272.7 | 4 | 86212.4 | 18 | 22939.6 | 0.8 | 16761.2 | 24
SIN | 2026-07-05 | 64628.3 | 58038.2 | 6 | 76971.6 | 20 | 18933.4 | 0.8 | 9994.4 | 24
SIN | 2026-07-06 | 76005.1 | 59417.3 | 3 | 90828.5 | 18 | 31411.1 | 0.8 | 13737.7 | 24
SIN | 2026-07-07 | 77609.1 | 63438.2 | 3 | 91913.9 | 18 | 28475.7 | 0.8 | 13050.3 | 24
SIN | 2026-07-08 | 78081.9 | 64802.7 | 3 | 91937.9 | 18 | 27135.2 | 0.8 | 11953 | 24
SIN | 2026-07-09 | 77022.3 | 64786.7 | 4 | 90797.6 | 18 | 26010.9 | 0.8 | 11349.5 | 24
SIN | 2026-07-10 | 77949 | 64330.3 | 3 | 92124 | 18 | 27793.7 | 0.8 | 11247.9 | 24
SIN | 2026-07-11 | 72666.3 | 63635.8 | 4 | 87340.3 | 18 | 23704.4 | 0.8 | 15123.2 | 24
SIN | 2026-07-12 | 67480.3 | 59531.8 | 5 | 82764.6 | 18 | 23232.8 | 0.8 | 18606.3 | 24
SIN | 2026-07-13 | 77273.3 | 62190 | 3 | 92250.5 | 18 | 30060.4 | 0.8 | 13059.8 | 24
SIN | 2026-07-14 | 77984.3 | 65665.9 | 3 | 92954.2 | 18 | 27288.3 | 0.8 | 12855.8 | 24
SIN | 2026-07-15 | 77354.1 | 64872.6 | 3 | 92272 | 18 | 27399.4 | 0.8 | 12307.3 | 24
SIN | 2026-07-16 | 76594 | 63465.8 | 3 | 91637.8 | 18 | 28172 | 0.8 | 11833.2 | 24
SIN | 2026-07-17 | 76637.9 | 63908.7 | 3 | 90763.5 | 18 | 26854.8 | 0.8 | 11149.6 | 24
SIN | 2026-07-18 | 71226.7 | 63022.9 | 4 | 86088.2 | 18 | 23065.3 | 0.8 | 16880.2 | 24
SIN | 2026-07-19 | 65806 | 58977 | 8 | 81283.5 | 20 | 22306.4 | 0.8 | 15705.5 | 24
SIN | 2026-07-20 | 77036.7 | 61265.6 | 3 | 91282 | 18 | 30016.4 | 0.8 | 13166.5 | 24
SIN | 2026-07-21 | 79941.6 | 65552.5 | 3 | 92706.4 | 18 | 27153.9 | 0.9 | 13084.8 | 24
SIN | 2026-07-22 | 79444.9 | 66223.1 | 4 | 90525 | 18 | 24302 | 0.9 | 12102.4 | 24
SIN | 2026-07-23 | 80120.7 | 66639.6 | 3 | 92930.5 | 18 | 26290.9 | 0.9 | 11571.5 | 24
SIN | 2026-07-24 | 80516.5 | 66516.6 | 3 | 92075.8 | 18 | 25559.2 | 0.9 | 12629.7 | 24
SIN | 2026-07-25 | 74631.4 | 66013.5 | 4 | 87870 | 18 | 21856.4 | 0.8 | 14037.4 | 24
SIN | 2026-07-26 | 68167.5 | 61528 | 6 | 83160.4 | 18 | 21632.3 | 0.8 | 19312.6 | 24
SIN | 2026-07-27 | 78557.1 | 63396.1 | 3 | 92763.7 | 18 | 29367.6 | 0.8 | 11920.4 | 24
SIN | 2026-07-28 | 80776.5 | 67383.9 | 3 | 93820.7 | 18 | 26436.8 | 0.9 | 10556.4 | 24
SIN | 2026-07-29 | 80663.8 | 67470.3 | 3 | 91544.1 | 18 | 24073.8 | 0.9 | 11569.7 | 24
SIN | 2026-07-30 | 80831.7 | 66777.6 | 3 | 93241.7 | 18 | 26464.1 | 0.9 | 11831.2 | 24
SIN | 2026-07-31 | 79466.8 | 67105.4 | 3 | 92032.8 | 18 | 24927.4 | 0.9 | 10973.2 | 24
SIN | 2026-08-01 | 72830.3 | 64916 | 4 | 87279.4 | 18 | 22363.5 | 0.8 | 16008 | 24
SIN | 2026-08-02 | 66600.9 | 59374.2 | 6 | 81969.7 | 18 | 22595.5 | 0.8 | 19241.7 | 24
SIN | 2026-08-03 | 77672.4 | 60981.7 | 3 | 89920.5 | 19 | 28938.8 | 0.9 | 13031 | 24
SIN | 2026-08-04 | 79494.5 | 65198.3 | 3 | 91279.6 | 19 | 26081.3 | 0.9 | 12240 | 24
SIN | 2026-08-05 | 80864.6 | 65713.1 | 3 | 92508.3 | 18 | 26795.2 | 0.9 | 12131.5 | 24
SIN | 2026-08-06 | 82185.2 | 67013.2 | 3 | 93518.6 | 18 | 26505.3 | 0.9 | 12220.8 | 24
SIN | 2026-08-07 | 83166.1 | 68496.4 | 3 | 93646.6 | 18 | 25150.2 | 0.9 | 12955 | 24
SIN | 2026-08-08 | 77967.3 | 68897.1 | 4 | 90685.4 | 18 | 21788.3 | 0.9 | 13378.3 | 24
SIN | 2026-08-09 | 71868.7 | 64529.3 | 6 | 85352.1 | 19 | 20822.7 | 0.8 | 18170.4 | 24
SIN | 2026-08-10 | 82078.8 | 66416.7 | 3 | 94084.7 | 19 | 27668 | 0.9 | 12995.2 | 24
SIN | 2026-08-11 | 82373.6 | 68487.5 | 3 | 93510.1 | 19 | 25022.6 | 0.9 | 12567.1 | 24
SIN | 2026-08-12 | 81936.2 | 66907.7 | 3 | 94486.9 | 18 | 27579.2 | 0.9 | 11911.8 | 24
SIN | 2026-08-13 | 83738 | 67810.4 | 4 | 96014.1 | 18 | 28203.7 | 0.9 | 12584.2 | 24
SIN | 2026-08-14 | 84322.9 | 69546.5 | 3 | 95224.7 | 18 | 25678.3 | 0.9 | 12705.9 | 24
SIN | 2026-08-15 | 76928.4 | 68770.7 | 4 | 89276.3 | 18 | 20505.5 | 0.9 | 14039.2 | 24
SIN | 2026-08-16 | 70120.2 | 62222.8 | 6 | 84695.6 | 18 | 22472.8 | 0.8 | 18508.8 | 24
SIN | 2026-08-17 | 81703.7 | 64454.3 | 3 | 94732.4 | 19 | 30278 | 0.9 | 14092.7 | 24
SIN | 2026-08-18 | 84008.3 | 68906.6 | 4 | 95315.6 | 18 | 26409 | 0.9 | 11958.5 | 24
SIN | 2026-08-19 | 85100.4 | 69987.2 | 4 | 96436 | 18 | 26448.8 | 0.9 | 12025.5 | 24
SIN | 2026-08-20 | 84729 | 70181 | 3 | 95015.6 | 18 | 24834.6 | 0.9 | 10918.8 | 24
SIN | 2026-08-21 | 83379.5 | 70160.2 | 3 | 93704.7 | 18 | 23544.5 | 0.9 | 12756.3 | 24
SIN | 2026-08-22 | 75438.5 | 67666.8 | 4 | 88663.8 | 18 | 20997 | 0.9 | 16287 | 24
SIN | 2026-08-23 | 69923 | 62564.1 | 5 | 84869 | 19 | 22304.9 | 0.8 | 19343.9 | 24
SIN | 2026-08-24 | 81432.3 | 65096 | 3 | 94722.6 | 19 | 29626.6 | 0.9 | 13780.5 | 24
SIN | 2026-08-25 | 83864.1 | 68412.7 | 3 | 95679.3 | 19 | 27266.6 | 0.9 | 12603.5 | 24
SIN | 2026-08-26 | 85295.7 | 69770.3 | 3 | 96181.6 | 19 | 26411.4 | 0.9 | 14075 | 24
SIN | 2026-08-27 | 85277.2 | 70320.7 | 4 | 96564.9 | 19 | 26244.3 | 0.9 | 13567.2 | 24
SIN | 2026-08-28 | 86545.8 | 70804.1 | 3 | 97592.7 | 18 | 26788.6 | 0.9 | 12948.4 | 24
SIN | 2026-08-29 | 81832.2 | 71855.3 | 4 | 93880.5 | 18 | 22025.2 | 0.9 | 11166 | 24
SIN | 2026-08-30 | 76120.4 | 67947.4 | 6 | 88707.2 | 19 | 20759.9 | 0.9 | 14556.2 | 24
SIN | 2026-08-31 | 87052.4 | 69793.2 | 3 | 96987.9 | 19 | 27194.7 | 0.9 | 15747.1 | 24
SIN | 2026-09-01 | 87153.1 | 72819.4 | 4 | 95445.9 | 19 | 22626.5 | 0.9 | 13318.8 | 24
SIN | 2026-09-02 | 85041.7 | 71543.6 | 3 | 95084.7 | 19 | 23541.1 | 0.9 | 12491.2 | 24
SIN | 2026-09-03 | 83267 | 69164.7 | 3 | 95252.9 | 19 | 26088.2 | 0.9 | 10646.4 | 24
SIN | 2026-09-04 | 84461.1 | 70108 | 3 | 94137.9 | 18 | 24029.8 | 0.9 | 11751.7 | 24
SIN | 2026-09-05 | 77333.7 | 69457.1 | 5 | 87712.5 | 18 | 18255.4 | 0.9 | 10277.9 | 24
SIN | 2026-09-06 | 70659.5 | 63979.3 | 6 | 80613.4 | 18 | 16634.1 | 0.9 | 13087.3 | 24
SIN | 2026-09-07 | 70640.6 | 61065.4 | 4 | 84948.7 | 19 | 23883.2 | 0.8 | 13675.1 | 24
SIN | 2026-09-08 | 79383.7 | 62663.5 | 3 | 93149.7 | 19 | 30486.3 | 0.9 | 14510.4 | 24
SIN | 2026-09-09 | 84074.7 | 67153.5 | 3 | 95153 | 19 | 27999.5 | 0.9 | 15627.6 | 24
SIN | 2026-09-10 | 85334.2 | 69143.8 | 3 | 95415.5 | 19 | 26271.7 | 0.9 | 14849.6 | 24
SIN | 2026-09-11 | 85720.3 | 69532.9 | 4 | 96105.4 | 19 | 26572.6 | 0.9 | 14587.1 | 24
SIN | 2026-09-12 | 79409.5 | 70369.9 | 5 | 89920.3 | 18 | 19550.4 | 0.9 | 9819.9 | 24
SIN | 2026-09-13 | 71688.8 | 63155.5 | 7 | 84404.1 | 19 | 21248.6 | 0.8 | 13492.1 | 24
SIN | 2026-09-14 | 82008.3 | 64934.3 | 3 | 94042.2 | 19 | 29107.9 | 0.9 | 14421.6 | 24
SIN | 2026-09-15 | 83025.1 | 68292 | 3 | 94966.4 | 19 | 26674.4 | 0.9 | 13768.1 | 24
SIN | 2026-09-16 | 82123.5 | 68506.1 | 3 | 94715.7 | 19 | 26209.7 | 0.9 | 11613.5 | 24
SIN | 2026-09-17 | 82955.8 | 68643.6 | 3 | 94744 | 19 | 26100.3 | 0.9 | 11496.1 | 24
SIN | 2026-09-18 | 82499.7 | 69255.7 | 3 | 93605.8 | 19 | 24350.1 | 0.9 | 10460 | 24
SIN | 2026-09-19 | 77213.7 | 68405 | 4 | 88637 | 18 | 20232 | 0.9 | 11150.1 | 24
SIN | 2026-09-20 | 71842.1 | 62502.9 | 6 | 85880.2 | 19 | 23377.3 | 0.8 | 14624.7 | 24
SIN | 2026-09-21 | 84502.5 | 66194.1 | 3 | 95607.3 | 19 | 29413.2 | 0.9 | 14501.1 | 24
SIN | 2026-09-22 | 86705.4 | 71939 | 4 | 95843 | 19 | 23904 | 0.9 | 14617.9 | 24
SIN | 2026-09-23 | 85624.5 | 72030.5 | 3 | 95269.2 | 19 | 23238.7 | 0.9 | 12255.8 | 24
SIN | 2026-09-24 | 84277 | 70362 | 3 | 95576.9 | 19 | 25214.8 | 0.9 | 10693.4 | 24
SIN | 2026-09-25 | 84767.3 | 70160.4 | 3 | 95325.4 | 19 | 25165.1 | 0.9 | 11978.7 | 24
SIN | 2026-09-26 | 80140.4 | 70891.8 | 4 | 93126 | 19 | 22234.2 | 0.9 | 12534.2 | 24
SIN | 2026-09-27 | 76275.7 | 67243.9 | 6 | 88980.2 | 19 | 21736.3 | 0.9 | 14313.4 | 24
SIN | 2026-09-28 | 88931.1 | 72098.8 | 4 | 98876.8 | 19 | 26778 | 0.9 | 14238 | 24
SIN | 2026-09-29 | 91339.1 | 75439 | 4 | 100666.7 | 11 | 25227.7 | 0.9 | 14981 | 24
SIN | 2026-09-30 | 91798.8 | 75835.2 | 4 | 100628 | 14 | 24792.7 | 0.9 | 15676.3 | 24
SIN | 2026-10-01 | 90467.9 | 76162.2 | 4 | 99273.3 | 11 | 23111.2 | 0.9 | 15868.6 | 24
SIN | 2026-10-02 | 86594.3 | 73913.5 | 4 | 94414.4 | 11 | 20500.9 | 0.9 | 13678 | 24
SIN | 2026-10-03 | 78280.5 | 70141.8 | 5 | 87899 | 19 | 17757.2 | 0.9 | 9024.8 | 24
SIN | 2026-10-04 | 71303.8 | 63227.4 | 5 | 82880.6 | 19 | 19653.2 | 0.9 | 13174.4 | 24
SIN | 2026-10-05 | 84384.9 | 66748.5 | 3 | 94938.8 | 19 | 28190.3 | 0.9 | 17739.9 | 24
SIN | 2026-10-06 | 85937.7 | 69768.3 | 3 | 96431.5 | 19 | 26663.2 | 0.9 | 14584.3 | 24
SIN | 2026-10-07 | 86910.4 | 70825.7 | 3 | 98107.5 | 19 | 27281.9 | 0.9 | 13323.6 | 24

## MMGD_Anual
MMGD: potência adicionada e acumulada por ano (GW)
Fonte: ANEEL – Portal de Dados Abertos (dadosabertos.aneel.gov.br), acesso em 09/10/2026, licença ODbL. Relação de empreendimentos de geração distribuída (período de referência 10/2026). Script: scripts/03_mmgd_aneel.py
Data usada: DthAtualizaCadastralEmpreend (única data da base; proxy da data de conexão). Meses finais podem estar incompletos por atraso de registro. Registros com data 1900 (0,001 GW) excluídos.
ano | GW_adicionados | GW_acumulado | cresc_estoque_pct
2012 | 0.001 | 0.002 | 100
2013 | 0.001 | 0.003 | 50
2014 | 0.004 | 0.007 | 133.3
2015 | 0.015 | 0.022 | 214.3
2016 | 0.075 | 0.097 | 340.9
2017 | 0.178 | 0.275 | 183.5
2018 | 0.463 | 0.738 | 168.4
2019 | 1.724 | 2.462 | 233.6
2020 | 3.461 | 5.923 | 140.6
2021 | 5.659 | 11.582 | 95.5
2022 | 8.869 | 20.451 | 76.6
2023 | 8.737 | 29.188 | 42.7
2024 | 10.657 | 39.845 | 36.5
2025 | 9.599 | 49.444 | 24.1
2026 | 4.432 | 53.876 | 9

## MMGD_Mensal_Regiao
MMGD: estoque acumulado mensal por região (GW)
Fonte: ANEEL – Portal de Dados Abertos (dadosabertos.aneel.gov.br), acesso em 09/10/2026, licença ODbL. Relação de empreendimentos de geração distribuída.
mes | Centro Oeste | Nordeste | Norte | Sudeste | Sul | Brasil
2012-01 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001
2012-02 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002
2012-03 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002
2012-06 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002
2012-07 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002
2012-09 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002
2012-10 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002
2012-11 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002
2012-12 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002
2013-02 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002
2013-03 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002
2013-04 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002
2013-05 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002
2013-06 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002
2013-07 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002
2013-08 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003
2013-09 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003
2013-10 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.003
2013-11 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.003
2013-12 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.003
2014-01 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.003
2014-02 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.003
2014-03 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.004
2014-04 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.004
2014-05 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.004
2014-06 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.004
2014-07 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0.005
2014-08 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0.005
2014-09 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0.006
2014-10 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0.006
2014-11 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0.006
2014-12 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0.007
2015-01 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0.007
2015-02 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0.007
2015-03 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0.008
2015-04 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.008
2015-05 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0.003 | 0.009
2015-06 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0.003 | 0.009
2015-07 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0.003 | 0.011
2015-08 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.012
2015-09 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0.004 | 0.014
2015-10 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.016
2015-11 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0.007 | 0.019
2015-12 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0.008 | 0.022
2016-01 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0.009 | 0.024
2016-02 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0.01 | 0.027
2016-03 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.031
2016-04 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.019 | 0.014 | 0.04
2016-05 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.021 | 0.017 | 0.045
2016-06 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.024 | 0.019 | 0.052
2016-07 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0.026 | 0.021 | 0.058
2016-08 | 0.003 | 0.008 | 0 | 0.028 | 0.024 | 0.063
2016-09 | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 0.03 | 0.026 | 0.069
2016-10 | 0.003 | 0.011 | 0.001 | 0.032 | 0.03 | 0.076
2016-11 | 0.004 | 0.011 | 0.001 | 0.034 | 0.034 | 0.083
2016-12 | 0.004 | 0.017 | 0.001 | 0.037 | 0.038 | 0.096
2017-01 | 0.004 | 0.023 | 0.001 | 0.039 | 0.041 | 0.109
2017-02 | 0.005 | 0.024 | 0.001 | 0.042 | 0.045 | 0.116
2017-03 | 0.005 | 0.025 | 0.001 | 0.045 | 0.049 | 0.125
2017-04 | 0.006 | 0.026 | 0.001 | 0.049 | 0.052 | 0.133
2017-05 | 0.006 | 0.027 | 0.001 | 0.055 | 0.058 | 0.146
2017-06 | 0.007 | 0.028 | 0.002 | 0.059 | 0.062 | 0.157
2017-07 | 0.008 | 0.029 | 0.002 | 0.064 | 0.067 | 0.17
2017-08 | 0.01 | 0.031 | 0.003 | 0.069 | 0.074 | 0.186
2017-09 | 0.013 | 0.033 | 0.003 | 0.074 | 0.079 | 0.202
2017-10 | 0.014 | 0.035 | 0.004 | 0.08 | 0.085 | 0.218
2017-11 | 0.016 | 0.038 | 0.004 | 0.086 | 0.094 | 0.238
2017-12 | 0.018 | 0.04 | 0.005 | 0.108 | 0.104 | 0.275
2018-01 | 0.019 | 0.043 | 0.005 | 0.118 | 0.11 | 0.296
2018-02 | 0.021 | 0.047 | 0.006 | 0.133 | 0.117 | 0.324
2018-03 | 0.023 | 0.053 | 0.007 | 0.142 | 0.126 | 0.35
2018-04 | 0.027 | 0.056 | 0.007 | 0.152 | 0.133 | 0.376
2018-05 | 0.029 | 0.061 | 0.008 | 0.163 | 0.145 | 0.406
2018-06 | 0.033 | 0.067 | 0.009 | 0.177 | 0.156 | 0.442
2018-07 | 0.037 | 0.072 | 0.01 | 0.188 | 0.169 | 0.476
2018-08 | 0.042 | 0.082 | 0.011 | 0.204 | 0.189 | 0.527
2018-09 | 0.046 | 0.087 | 0.012 | 0.222 | 0.201 | 0.569
2018-10 | 0.053 | 0.093 | 0.014 | 0.238 | 0.221 | 0.618
2018-11 | 0.064 | 0.099 | 0.016 | 0.255 | 0.243 | 0.676
2018-12 | 0.079 | 0.106 | 0.018 | 0.27 | 0.264 | 0.737
2019-01 | 0.088 | 0.114 | 0.021 | 0.302 | 0.3 | 0.824
2019-02 | 0.098 | 0.124 | 0.023 | 0.331 | 0.33 | 0.906
2019-03 | 0.108 | 0.134 | 0.025 | 0.36 | 0.366 | 0.993
2019-04 | 0.121 | 0.148 | 0.029 | 0.388 | 0.418 | 1.104
2019-05 | 0.141 | 0.163 | 0.033 | 0.43 | 0.471 | 1.237
2019-06 | 0.156 | 0.176 | 0.036 | 0.463 | 0.513 | 1.344
2019-07 | 0.181 | 0.197 | 0.043 | 0.513 | 0.572 | 1.506
2019-08 | 0.205 | 0.218 | 0.048 | 0.568 | 0.63 | 1.668
2019-09 | 0.23 | 0.24 | 0.055 | 0.621 | 0.679 | 1.825
2019-10 | 0.258 | 0.269 | 0.064 | 0.682 | 0.736 | 2.009
2019-11 | 0.286 | 0.299 | 0.072 | 0.751 | 0.789 | 2.197
2019-12 | 0.335 | 0.331 | 0.084 | 0.853 | 0.858 | 2.461
2020-01 | 0.377 | 0.367 | 0.097 | 0.942 | 0.921 | 2.704
2020-02 | 0.408 | 0.408 | 0.111 | 1.015 | 1.045 | 2.986
2020-03 | 0.455 | 0.456 | 0.128 | 1.121 | 1.14 | 3.3
2020-04 | 0.498 | 0.496 | 0.133 | 1.225 | 1.222 | 3.574
2020-05 | 0.527 | 0.533 | 0.142 | 1.309 | 1.314 | 3.825
2020-06 | 0.572 | 0.58 | 0.152 | 1.38 | 1.399 | 4.083
2020-07 | 0.622 | 0.627 | 0.17 | 1.472 | 1.487 | 4.378
2020-08 | 0.666 | 0.663 | 0.188 | 1.547 | 1.582 | 4.645
2020-09 | 0.701 | 0.712 | 0.205 | 1.634 | 1.67 | 4.922
2020-10 | 0.743 | 0.764 | 0.225 | 1.721 | 1.772 | 5.225
2020-11 | 0.789 | 0.811 | 0.248 | 1.814 | 1.899 | 5.562
2020-12 | 0.835 | 0.858 | 0.267 | 1.935 | 2.028 | 5.922
2021-01 | 0.886 | 0.904 | 0.288 | 2.035 | 2.136 | 6.248
2021-02 | 0.937 | 0.952 | 0.311 | 2.119 | 2.249 | 6.569
2021-03 | 1.006 | 1.018 | 0.34 | 2.267 | 2.425 | 7.057
2021-04 | 1.057 | 1.08 | 0.366 | 2.363 | 2.559 | 7.425
2021-05 | 1.109 | 1.142 | 0.389 | 2.5 | 2.721 | 7.862
2021-06 | 1.16 | 1.209 | 0.415 | 2.622 | 2.877 | 8.283
2021-07 | 1.225 | 1.28 | 0.443 | 2.752 | 3.04 | 8.739
2021-08 | 1.292 | 1.36 | 0.469 | 2.91 | 3.203 | 9.233
2021-09 | 1.349 | 1.449 | 0.5 | 3.042 | 3.368 | 9.708
2021-10 | 1.406 | 1.535 | 0.538 | 3.18 | 3.543 | 10.202
2021-11 | 1.47 | 1.639 | 0.58 | 3.346 | 3.788 | 10.824
2021-12 | 1.542 | 1.755 | 0.619 | 3.537 | 4.128 | 11.581
2022-01 | 1.608 | 1.847 | 0.657 | 3.68 | 4.269 | 12.06
2022-02 | 1.681 | 1.953 | 0.697 | 3.839 | 4.461 | 12.631
2022-03 | 1.762 | 2.072 | 0.74 | 4.061 | 4.701 | 13.337
2022-04 | 1.828 | 2.181 | 0.78 | 4.251 | 4.928 | 13.969
2022-05 | 1.914 | 2.304 | 0.822 | 4.469 | 5.168 | 14.678
2022-06 | 1.995 | 2.43 | 0.866 | 4.727 | 5.385 | 15.403
2022-07 | 2.118 | 2.566 | 0.914 | 4.98 | 5.598 | 16.176
2022-08 | 2.249 | 2.708 | 0.958 | 5.227 | 5.825 | 16.967
2022-09 | 2.329 | 2.845 | 1.004 | 5.464 | 6.112 | 17.754
2022-10 | 2.432 | 2.98 | 1.049 | 5.702 | 6.306 | 18.471
2022-11 | 2.543 | 3.12 | 1.107 | 6.032 | 6.545 | 19.347
2022-12 | 2.687 | 3.311 | 1.185 | 6.384 | 6.884 | 20.45
2023-01 | 2.875 | 3.531 | 1.267 | 6.73 | 7.121 | 21.523
2023-02 | 3.005 | 3.732 | 1.343 | 7.058 | 7.322 | 22.461
2023-03 | 3.139 | 3.936 | 1.428 | 7.418 | 7.559 | 23.48
2023-04 | 3.26 | 4.084 | 1.483 | 7.67 | 7.731 | 24.228
2023-05 | 3.427 | 4.254 | 1.542 | 7.967 | 7.923 | 25.113
2023-06 | 3.536 | 4.37 | 1.582 | 8.159 | 8.022 | 25.669
2023-07 | 3.605 | 4.48 | 1.625 | 8.347 | 8.115 | 26.173
2023-08 | 3.68 | 4.605 | 1.673 | 8.545 | 8.219 | 26.721
2023-09 | 3.756 | 4.71 | 1.715 | 8.76 | 8.317 | 27.259
2023-10 | 3.844 | 4.837 | 1.767 | 8.969 | 8.437 | 27.854
2023-11 | 3.949 | 4.97 | 1.827 | 9.177 | 8.549 | 28.472
2023-12 | 4.063 | 5.115 | 1.891 | 9.434 | 8.683 | 29.187
2024-01 | 4.202 | 5.297 | 1.954 | 9.718 | 8.825 | 29.995
2024-02 | 4.334 | 5.453 | 2.017 | 9.976 | 8.965 | 30.745
2024-03 | 4.497 | 5.63 | 2.085 | 10.29 | 9.117 | 31.619
2024-04 | 4.65 | 5.819 | 2.155 | 10.595 | 9.294 | 32.512
2024-05 | 4.806 | 6.007 | 2.222 | 10.932 | 9.419 | 33.387
2024-06 | 4.968 | 6.184 | 2.293 | 11.269 | 9.559 | 34.272
2024-07 | 5.144 | 6.411 | 2.373 | 11.594 | 9.72 | 35.242
2024-08 | 5.328 | 6.636 | 2.456 | 11.896 | 9.874 | 36.19
2024-09 | 5.464 | 6.825 | 2.528 | 12.158 | 10.026 | 37.002
2024-10 | 5.621 | 7.032 | 2.622 | 12.453 | 10.194 | 37.922
2024-11 | 5.776 | 7.233 | 2.707 | 12.713 | 10.353 | 38.782
2024-12 | 5.991 | 7.461 | 2.806 | 13.054 | 10.531 | 39.843
2025-01 | 6.178 | 7.701 | 2.903 | 13.346 | 10.709 | 40.837
2025-02 | 6.362 | 7.932 | 2.987 | 13.605 | 10.855 | 41.74
2025-03 | 6.549 | 8.128 | 3.065 | 13.894 | 11.023 | 42.659
2025-04 | 6.706 | 8.315 | 3.141 | 14.167 | 11.183 | 43.511
2025-05 | 6.817 | 8.498 | 3.21 | 14.435 | 11.349 | 44.309
2025-06 | 6.951 | 8.674 | 3.273 | 14.673 | 11.476 | 45.047
2025-07 | 7.1 | 8.88 | 3.357 | 14.907 | 11.627 | 45.87
2025-08 | 7.216 | 9.067 | 3.429 | 15.122 | 11.756 | 46.589
2025-09 | 7.298 | 9.253 | 3.504 | 15.319 | 11.867 | 47.242
2025-10 | 7.417 | 9.433 | 3.663 | 15.517 | 11.998 | 48.028
2025-11 | 7.507 | 9.619 | 3.738 | 15.722 | 12.129 | 48.715
2025-12 | 7.619 | 9.812 | 3.816 | 15.931 | 12.264 | 49.443
2026-01 | 7.728 | 10.038 | 3.889 | 16.138 | 12.379 | 50.172
2026-02 | 7.811 | 10.214 | 3.948 | 16.364 | 12.5 | 50.838
2026-03 | 7.906 | 10.437 | 4.016 | 16.63 | 12.615 | 51.605
2026-04 | 8.033 | 10.642 | 4.075 | 16.847 | 12.87 | 52.466
2026-05 | 8.068 | 10.811 | 4.127 | 17.062 | 13.087 | 53.156
2026-06 | 8.081 | 10.967 | 4.144 | 17.255 | 13.17 | 53.616
2026-07 | 8.097 | 11.022 | 4.152 | 17.393 | 13.186 | 53.851
2026-08 | 8.097 | 11.038 | 4.152 | 17.399 | 13.188 | 53.874

## MMGD_UF
MMGD: estoque por UF
Fonte: ANEEL – Portal de Dados Abertos (dadosabertos.aneel.gov.br), acesso em 09/10/2026, licença ODbL. Relação de empreendimentos de geração distribuída.
SigUF | qtd | GW
SP | 783581 | 7.578
PR | 335744 | 6.898
MG | 484960 | 6.469
RS | 427871 | 3.957
MT | 238979 | 3.181
BA | 326643 | 2.966
GO | 186778 | 2.432
SC | 199737 | 2.332
RJ | 201287 | 1.979
MS | 175109 | 1.894
CE | 152724 | 1.824
PA | 162478 | 1.673
PE | 172125 | 1.568
ES | 109781 | 1.372
MA | 97462 | 1.113
RN | 124096 | 1.064
PI | 90528 | 0.873
RO | 66766 | 0.784
TO | 65913 | 0.746
PB | 56587 | 0.662
AL | 57131 | 0.648
DF | 35996 | 0.59
AM | 25944 | 0.455
SE | 27436 | 0.32
AC | 19326 | 0.208
AP | 13894 | 0.165
RR | 8897 | 0.121

## MMGD_Distribuidora
MMGD: estoque por distribuidora
Fonte: ANEEL – Portal de Dados Abertos (dadosabertos.aneel.gov.br), acesso em 09/10/2026, licença ODbL. Relação de empreendimentos de geração distribuída.
SigAgente | qtd | GW
COPEL-DIS | 329727 | 6.822
CEMIG-D | 426729 | 5.84
EMT | 238881 | 3.18
CPFL-PAULISTA | 324388 | 3.058
COELBA | 327227 | 2.97
RGE SUL | 312490 | 2.749
EQUATORIAL GO | 182805 | 2.394
CELESC | 180852 | 2.065
ENEL CE | 152766 | 1.825
EMS | 165094 | 1.805
EQUATORIAL PA | 162114 | 1.674
ELEKTRO | 183993 | 1.619
Neoenergia PE | 172993 | 1.577
EDP ES | 96646 | 1.213
EQUATORIAL MA | 97254 | 1.11
COSERN | 124120 | 1.065
ENEL RJ | 128948 | 1.062
EDP SP | 65918 | 1.02
EQUATORIAL PI | 91585 | 0.89
LIGHT SESA | 63902 | 0.839
ERO | 66756 | 0.784
ETO | 65891 | 0.746
CEEE-D | 71268 | 0.743
ESS | 82000 | 0.729
EPB | 56059 | 0.658
EQUATORIAL AL | 56291 | 0.627
EMR | 57371 | 0.614
Neoenergia Brasília | 36278 | 0.594
CPFL-PIRATINING | 60244 | 0.523
ELETROPAULO | 49690 | 0.478
Âmbar Amazonas | 25943 | 0.455
ESE | 25146 | 0.296
CPFL JAGUARI | 25442 | 0.216
EAC | 19325 | 0.208
CEA | 13876 | 0.165
ELFSM | 13133 | 0.159
Âmbar Roraima | 8897 | 0.121
CERTEL ENERGIA | 8764 | 0.088
COPREL | 4102 | 0.07
CERMISSÕES | 4281 | 0.045
CERIPa | 1301 | 0.04
DCELT | 2368 | 0.037
CHESP | 3611 | 0.035
ELETROCAR | 3473 | 0.034
CRELUZ-D | 2087 | 0.034
Ceraçá | 1508 | 0.033
DEMEI | 4234 | 0.028
CELETRO | 3310 | 0.028
SULGIPE | 2297 | 0.024
CERBRANORTE | 1258 | 0.024
CEMIRIM | 1442 | 0.023
DMED | 2118 | 0.023
CERTAJA | 2159 | 0.02
CERFOX | 1600 | 0.019
CERILUZ | 1027 | 0.019
CERSUL | 584 | 0.016
COCEL | 1263 | 0.016
COOPERZEM | 910 | 0.016
CERCI | 2369 | 0.015
HIDROPAN | 2072 | 0.015
MUXENERGIA | 1982 | 0.015
COOPERALIANÇA | 1144 | 0.015
CERRP | 2001 | 0.014
CEREJ | 1506 | 0.014
COOPERLUZ | 1462 | 0.013
CETRIL | 1652 | 0.013
UHENPAL | 1218 | 0.011
COORSEL | 825 | 0.011
COOPERA | 784 | 0.011
CERPALO | 1156 | 0.01
CERTHIL | 914 | 0.01
CERGAL | 1173 | 0.01
CEPRAG | 927 | 0.009
CERMOFUL | 834 | 0.009
EFLUL | 738 | 0.008
PACTO ENERGIA PR | 634 | 0.007
CASTRO-DIS | 137 | 0.007
CERGAPA | 329 | 0.007
CERIM | 993 | 0.006
COOPERCOCAL | 529 | 0.006
CERTREL | 607 | 0.006
CEGERO | 265 | 0.006
CERGRAL | 553 | 0.005
COOPERNORTE | 684 | 0.005
CEJAMA | 328 | 0.004
CERNHE | 503 | 0.004
CERAL ANITÁPOLIS | 261 | 0.004
CERVAM | 346 | 0.003
CEDRAP | 424 | 0.003
CERAL-DIS | 67 | 0.003
CERES | 194 | 0.003
CERAL ARARUAMA | 416 | 0.003
COOPERSUL | 223 | 0.002
COOPERMILA | 80 | 0.002
EFLJC | 229 | 0.002
CERMC | 207 | 0.002
CERCOS | 245 | 0.002
CERPRO | 194 | 0.002
CERIS | 148 | 0.001
CEDRI | 154 | 0.001
CERSAD DISTRIBUI | 75 | 0.001
CODESAM | 20 | 0

## Macro_Mensal
Séries macroeconômicas mensais (IPCA, Selic, IGP-M, câmbio)
Fonte: Banco Central do Brasil – SGS (api.bcb.gov.br), acesso em 09/10/2026. SGS 433 (IPCA), 4390 (Selic acumulada no mês), 189 (IGP-M), 3698 (US$ venda, média mensal), 21619 (€ venda, diário → média mensal). Script: scripts/04_custos_bpr_macro.py
ipca_indice_base_dez2009 = produto acumulado de (1 + IPCA mensal), base dez/2009 = 1. Taxas em % (não em fração).
mes | ipca_mes_pct | ipca_indice_base_dez2009 | selic_mes_pct | usd_brl_media | igpm_mes_pct | eur_brl_media | ipca_12m_pct | selic_12m_pct | juro_real_12m_pct
2010-01 | 0.75 | 1.0075 | 0.66 | 1.7798 | 0.63
2010-02 | 0.78 | 1.0154 | 0.59 | 1.8416 | 1.18
2010-03 | 0.52 | 1.0206 | 0.76 | 1.7858 | 0.94
2010-04 | 0.57 | 1.0265 | 0.67 | 1.7566 | 0.77
2010-05 | 0.43 | 1.0309 | 0.75 | 1.8132 | 1.19
2010-06 | 0 | 1.0309 | 0.79 | 1.8065 | 0.85
2010-07 | 0.01 | 1.031 | 0.86 | 1.7696 | 0.15
2010-08 | 0.04 | 1.0314 | 0.89 | 1.7596 | 0.77
2010-09 | 0.45 | 1.036 | 0.85 | 1.7187 | 1.15
2010-10 | 0.75 | 1.0438 | 0.81 | 1.6835 | 1.01
2010-11 | 0.83 | 1.0525 | 0.81 | 1.7133 | 1.45
2010-12 | 0.63 | 1.0591 | 0.93 | 1.6934 | 0.69 |  | 5.9091 | 9.7825 | 3.6573
2011-01 | 0.83 | 1.0679 | 0.86 | 1.6749 | 0.79 |  | 5.9932 | 10.0006 | 3.7808
2011-02 | 0.8 | 1.0764 | 0.84 | 1.668 | 1 |  | 6.0142 | 10.274 | 4.0181
2011-03 | 0.79 | 1.0849 | 0.92 | 1.6591 | 0.62 |  | 6.299 | 10.4491 | 3.9042
2011-04 | 0.77 | 1.0933 | 0.84 | 1.5864 | 0.45 |  | 6.5104 | 10.6356 | 3.8731
2011-05 | 0.47 | 1.0984 | 0.99 | 1.6135 | 0.43 |  | 6.5528 | 10.8991 | 4.0791
2011-06 | 0.15 | 1.1001 | 0.96 | 1.587 | -0.18 |  | 6.7126 | 11.0862 | 4.0985
2011-07 | 0.16 | 1.1018 | 0.97 | 1.5639 | -0.12 |  | 6.8727 | 11.2073 | 4.0559
2011-08 | 0.37 | 1.1059 | 1.07 | 1.597 | 0.44 |  | 7.2252 | 11.4058 | 3.8989
2011-09 | 0.53 | 1.1118 | 0.94 | 1.7498 | 0.65 |  | 7.3106 | 11.5052 | 3.9088
2011-10 | 0.43 | 1.1165 | 0.88 | 1.7726 | 0.53 |  | 6.9698 | 11.5826 | 4.3123
2011-11 | 0.52 | 1.1224 | 0.86 | 1.7905 | 0.5 |  | 6.6409 | 11.6379 | 4.6859
2011-12 | 0.5 | 1.128 | 0.91 | 1.8369 | -0.12 |  | 6.5031 | 11.6158 | 4.8005
2012-01 | 0.56 | 1.1343 | 0.89 | 1.7897 | 0.25 |  | 6.2179 | 11.649 | 5.1132
2012-02 | 0.45 | 1.1394 | 0.75 | 1.7184 | -0.06 |  | 5.8491 | 11.5494 | 5.3853
2012-03 | 0.21 | 1.1418 | 0.82 | 1.7953 | 0.43 |  | 5.24 | 11.4388 | 5.8902
2012-04 | 0.64 | 1.1491 | 0.71 | 1.8548 | 0.85 |  | 5.1042 | 11.2952 | 5.8903
2012-05 | 0.36 | 1.1532 | 0.74 | 1.986 | 1.02 |  | 4.9892 | 11.0197 | 5.7439
2012-06 | 0.08 | 1.1541 | 0.64 | 2.0492 | 0.66 |  | 4.9158 | 10.6678 | 5.4825
2012-07 | 0.43 | 1.1591 | 0.68 | 2.0287 | 1.34 |  | 5.1986 | 10.3499 | 4.8968
2012-08 | 0.41 | 1.1639 | 0.69 | 2.0294 | 1.43 |  | 5.2405 | 9.935 | 4.4608
2012-09 | 0.57 | 1.1705 | 0.54 | 2.0281 | 0.97 |  | 5.2824 | 9.4994 | 4.0054
2012-10 | 0.59 | 1.1774 | 0.61 | 2.0298 | 0.02 |  | 5.4501 | 9.2063 | 3.5621
2012-11 | 0.6 | 1.1845 | 0.55 | 2.0678 | -0.03 |  | 5.534 | 8.8707 | 3.1617
2012-12 | 0.79 | 1.1938 | 0.55 | 2.0778 | 0.68 |  | 5.8386 | 8.4823 | 2.4979
2013-01 | 0.86 | 1.2041 | 0.6 | 2.0311 | 0.34 |  | 6.1543 | 8.1704 | 1.8992
2013-02 | 0.6 | 1.2113 | 0.49 | 1.9733 | 0.29 |  | 6.3128 | 7.8913 | 1.4847
2013-03 | 0.47 | 1.217 | 0.55 | 1.9828 | 0.21 |  | 6.5887 | 7.6024 | 0.951
2013-04 | 0.55 | 1.2237 | 0.61 | 2.0022 | 0.15 |  | 6.4933 | 7.4955 | 0.9411
2013-05 | 0.37 | 1.2282 | 0.6 | 2.0348 | 0 |  | 6.504 | 7.3461 | 0.7907
2013-06 | 0.26 | 1.2314 | 0.61 | 2.173 | 0.75 |  | 6.6955 | 7.3141 | 0.5798
2013-07 | 0.03 | 1.2318 | 0.72 | 2.2522 | 0.26 |  | 6.2706 | 7.3568 | 1.0221
2013-08 | 0.24 | 1.2347 | 0.71 | 2.3422 | 0.15 |  | 6.0906 | 7.3781 | 1.2135
2013-09 | 0.35 | 1.2391 | 0.71 | 2.2705 | 1.5 |  | 5.8586 | 7.5597 | 1.6069
2013-10 | 0.57 | 1.2461 | 0.81 | 2.1886 | 0.86 |  | 5.8375 | 7.7735 | 1.8292
2013-11 | 0.54 | 1.2529 | 0.72 | 2.2954 | 0.29 |  | 5.7744 | 7.9557 | 2.0622
2013-12 | 0.92 | 1.2644 | 0.79 | 2.3455 | 0.6 |  | 5.9108 | 8.2134 | 2.174
2014-01 | 0.55 | 1.2713 | 0.85 | 2.3822 | 0.48 |  | 5.5853 | 8.4823 | 2.7437
2014-02 | 0.69 | 1.2801 | 0.79 | 2.3837 | 0.38 |  | 5.6798 | 8.8061 | 2.9584
2014-03 | 0.92 | 1.2919 | 0.77 | 2.3261 | 1.67 |  | 6.1531 | 9.0442 | 2.7235
2014-04 | 0.67 | 1.3005 | 0.82 | 2.2328 | 0.78 |  | 6.2798 | 9.2718 | 2.8152
2014-05 | 0.46 | 1.3065 | 0.87 | 2.2209 | -0.13 |  | 6.3751 | 9.5651 | 2.9988
2014-06 | 0.4 | 1.3118 | 0.82 | 2.2355 | -0.74 |  | 6.5236 | 9.7938 | 3.0699
2014-07 | 0.01 | 1.3119 | 0.95 | 2.2246 | -0.61 |  | 6.5023 | 10.0445 | 3.3259
2014-08 | 0.25 | 1.3152 | 0.87 | 2.268 | -0.27 |  | 6.5129 | 10.2193 | 3.4797
2014-09 | 0.57 | 1.3227 | 0.91 | 2.3329 | 0.2 |  | 6.7465 | 10.4382 | 3.4584
2014-10 | 0.42 | 1.3282 | 0.95 | 2.4483 | 0.28 |  | 6.5872 | 10.5916 | 3.7569
2014-11 | 0.51 | 1.335 | 0.84 | 2.5484 | 0.98 |  | 6.5554 | 10.7233 | 3.9115
2014-12 | 0.78 | 1.3454 | 0.96 | 2.6394 | 0.62 |  | 6.4076 | 10.9101 | 4.2313
2015-01 | 1.24 | 1.3621 | 0.94 | 2.6342 | 0.76 |  | 7.1378 | 11.0091 | 3.6133
2015-02 | 1.22 | 1.3787 | 0.82 | 2.8165 | 0.27 |  | 7.7018 | 11.0421 | 3.1015
2015-03 | 1.32 | 1.3969 | 1.04 | 3.1395 | 0.98 |  | 8.1286 | 11.3396 | 2.9696
2015-04 | 0.71 | 1.4068 | 0.95 | 3.0432 | 1.17 |  | 8.1716 | 11.4832 | 3.0614
2015-05 | 0.74 | 1.4172 | 0.99 | 3.0617 | 0.41 |  | 8.4731 | 11.6158 | 2.8972
2015-06 | 0.79 | 1.4284 | 1.07 | 3.1117 | 0.67 |  | 8.8944 | 11.8926 | 2.7533
2015-07 | 0.62 | 1.4373 | 1.18 | 3.2231 | 0.69 |  | 9.5586 | 12.1475 | 2.363
2015-08 | 0.22 | 1.4404 | 1.11 | 3.5143 | 0.28 |  | 9.5259 | 12.4144 | 2.6373
2015-09 | 0.54 | 1.4482 | 1.11 | 3.9065 | 0.95 |  | 9.4932 | 12.6372 | 2.8714
2015-10 | 0.82 | 1.4601 | 1.11 | 3.8801 | 1.89 |  | 9.9293 | 12.8157 | 2.6257
2015-11 | 1.01 | 1.4748 | 1.06 | 3.7765 | 1.52 |  | 10.4762 | 13.0618 | 2.3404
2015-12 | 0.96 | 1.489 | 1.16 | 3.8711 | 0.49 |  | 10.6735 | 13.2858 | 2.3604
2016-01 | 1.27 | 1.5079 | 1.06 | 4.0524 | 1.14 | 4.401 | 10.7063 | 13.4205 | 2.4517
2016-02 | 0.9 | 1.5215 | 1 | 3.9737 | 1.29 | 4.4034 | 10.3563 | 13.623 | 2.9601
2016-03 | 0.43 | 1.528 | 1.16 | 3.7039 | 0.51 | 4.1213 | 9.3869 | 13.7579 | 3.9959
2016-04 | 0.61 | 1.5373 | 1.06 | 3.5658 | 0.33 | 4.047 | 9.2783 | 13.8819 | 4.2127
2016-05 | 0.78 | 1.5493 | 1.11 | 3.5393 | 0.82 | 4.0029 | 9.3217 | 14.0172 | 4.2951
2016-06 | 0.35 | 1.5548 | 1.16 | 3.4245 | 1.69 | 3.8468 | 8.8445 | 14.1187 | 4.8457
2016-07 | 0.52 | 1.5628 | 1.11 | 3.2756 | 0.18 | 3.6228 | 8.7363 | 14.0398 | 4.8774
2016-08 | 0.44 | 1.5697 | 1.22 | 3.2097 | 0.15 | 3.5974 | 8.975 | 14.1638 | 4.7615
2016-09 | 0.08 | 1.571 | 1.11 | 3.2564 | 0.2 | 3.652 | 8.4764 | 14.1638 | 5.243
2016-10 | 0.26 | 1.5751 | 1.05 | 3.1858 | 0.16 | 3.5106 | 7.8739 | 14.0961 | 5.768
2016-11 | 0.18 | 1.5779 | 1.04 | 3.342 | -0.03 | 3.6 | 6.9875 | 14.0735 | 6.6232
2016-12 | 0.3 | 1.5826 | 1.12 | 3.3523 | 0.54 | 3.5333 | 6.2881 | 14.0284 | 7.2824
2017-01 | 0.38 | 1.5886 | 1.09 | 3.1966 | 0.64 | 3.3944 | 5.354 | 14.0622 | 8.2657
2017-02 | 0.33 | 1.5939 | 0.87 | 3.1042 | 0.08 | 3.306 | 4.7588 | 13.9154 | 8.7407
2017-03 | 0.25 | 1.5979 | 1.05 | 3.1279 | 0.01 | 3.3447 | 4.571 | 13.7916 | 8.8175
2017-04 | 0.14 | 1.6001 | 0.79 | 3.1362 | -1.1 | 3.3624 | 4.0825 | 13.4875 | 9.0361
2017-05 | 0.31 | 1.6051 | 0.93 | 3.2095 | -0.93 | 3.5513 | 3.5971 | 13.2855 | 9.352
2017-06 | -0.23 | 1.6014 | 0.81 | 3.2954 | -0.67 | 3.7036 | 2.9984 | 12.8936 | 9.6071
2017-07 | 0.24 | 1.6052 | 0.8 | 3.2061 | -0.72 | 3.6934 | 2.7115 | 12.5474 | 9.5763
2017-08 | 0.19 | 1.6083 | 0.8 | 3.1509 | 0.1 | 3.7225 | 2.4558 | 12.0804 | 9.3939
2017-09 | 0.16 | 1.6108 | 0.64 | 3.1348 | 0.47 | 3.733 | 2.5377 | 11.5594 | 8.7984
2017-10 | 0.42 | 1.6176 | 0.64 | 3.1912 | 0.2 | 3.75 | 2.7013 | 11.1068 | 8.1844
2017-11 | 0.28 | 1.6221 | 0.57 | 3.2594 | 0.52 | 3.828 | 2.8039 | 10.59 | 7.5737
2017-12 | 0.44 | 1.6293 | 0.54 | 3.2919 | 0.89 | 3.8961 | 2.9473 | 9.9556 | 6.8076
2018-01 | 0.29 | 1.634 | 0.58 | 3.2106 | 0.76 | 3.9187 | 2.855 | 9.4009 | 6.3642
2018-02 | 0.32 | 1.6392 | 0.47 | 3.2415 | 0.07 | 4.0024 | 2.8448 | 8.9671 | 5.9529
2018-03 | 0.09 | 1.6407 | 0.53 | 3.2792 | 0.64 | 4.0443 | 2.6807 | 8.4063 | 5.5762
2018-04 | 0.22 | 1.6443 | 0.52 | 3.4075 | 0.57 | 4.181 | 2.7627 | 8.1159 | 5.2093
2018-05 | 0.4 | 1.6509 | 0.52 | 3.6361 | 1.38 | 4.2949 | 2.8549 | 7.6768 | 4.688
2018-06 | 1.26 | 1.6717 | 0.52 | 3.7732 | 1.87 | 4.4073 | 4.391 | 7.367 | 2.8509
2018-07 | 0.33 | 1.6772 | 0.54 | 3.8288 | 0.51 | 4.4733 | 4.4847 | 7.0901 | 2.4935
2018-08 | -0.09 | 1.6757 | 0.57 | 3.9298 | 0.7 | 4.5385 | 4.1927 | 6.8457 | 2.5463
2018-09 | 0.48 | 1.6837 | 0.47 | 4.1165 | 1.52 | 4.8042 | 4.5256 | 6.6652 | 2.047
2018-10 | 0.45 | 1.6913 | 0.54 | 3.7584 | 0.89 | 4.3168 | 4.5568 | 6.5592 | 1.9152
2018-11 | -0.21 | 1.6878 | 0.49 | 3.7867 | -0.49 | 4.3052 | 4.0459 | 6.4745 | 2.3341
2018-12 | 0.15 | 1.6903 | 0.49 | 3.8851 | -1.08 | 4.421 | 3.7455 | 6.4215 | 2.5794
2019-01 | 0.32 | 1.6957 | 0.54 | 3.7417 | 0.01 | 4.2727 | 3.7765 | 6.3792 | 2.508
2019-02 | 0.43 | 1.703 | 0.49 | 3.7236 | 0.88 | 4.2268 | 3.8903 | 6.4004 | 2.4161
2019-03 | 0.75 | 1.7158 | 0.47 | 3.8465 | 1.26 | 4.3449 | 4.5754 | 6.3369 | 1.6844
2019-04 | 0.57 | 1.7256 | 0.52 | 3.8962 | 0.92 | 4.3773 | 4.9406 | 6.3369 | 1.3306
2019-05 | 0.13 | 1.7278 | 0.54 | 4.0015 | 0.45 | 4.4761 | 4.6584 | 6.358 | 1.624
2019-06 | 0.01 | 1.728 | 0.47 | 3.8588 | 0.8 | 4.3593 | 3.3664 | 6.3051 | 2.843
2019-07 | 0.19 | 1.7313 | 0.57 | 3.7793 | 0.4 | 4.2388 | 3.2222 | 6.3368 | 3.0174
2019-08 | 0.11 | 1.7332 | 0.5 | 4.02 | -0.67 | 4.4738 | 3.4288 | 6.2628 | 2.7401
2019-09 | -0.04 | 1.7325 | 0.46 | 4.1215 | -0.01 | 4.538 | 2.8935 | 6.2523 | 3.2643
2019-10 | 0.1 | 1.7342 | 0.48 | 4.087 | 0.68 | 4.5192 | 2.535 | 6.1888 | 3.5635
2019-11 | 0.51 | 1.743 | 0.38 | 4.1553 | 0.3 | 4.5919 | 3.2748 | 6.0726 | 2.7091
2019-12 | 1.15 | 1.7631 | 0.37 | 4.1096 | 2.09 | 4.5675 | 4.306 | 5.9459 | 1.5722
2020-01 | 0.21 | 1.7668 | 0.38 | 4.1495 | 0.48 | 4.605 | 4.1917 | 5.7773 | 1.5219
2020-02 | 0.25 | 1.7712 | 0.29 | 4.341 | -0.04 | 4.7374 | 4.0049 | 5.5668 | 1.5017
2020-03 | 0.07 | 1.7724 | 0.34 | 4.8839 | 1.24 | 5.3914 | 3.303 | 5.4302 | 2.0592
2020-04 | -0.31 | 1.767 | 0.28 | 5.3256 | 0.8 | 5.788 | 2.399 | 5.1785 | 2.7143
2020-05 | -0.38 | 1.7602 | 0.24 | 5.6434 | 0.28 | 6.1522 | 1.8775 | 4.8647 | 2.9321
2020-06 | 0.26 | 1.7648 | 0.21 | 5.1966 | 1.56 | 5.8477 | 2.1322 | 4.5933 | 2.4097
2020-07 | 0.36 | 1.7712 | 0.19 | 5.2802 | 2.23 | 6.0596 | 2.3055 | 4.1981 | 1.85
2020-08 | 0.24 | 1.7754 | 0.16 | 5.4612 | 2.74 | 6.4621 | 2.4383 | 3.8456 | 1.3738
2020-09 | 0.64 | 1.7868 | 0.16 | 5.3995 | 4.34 | 6.3629 | 3.1352 | 3.5355 | 0.3881
2020-10 | 0.86 | 1.8021 | 0.16 | 5.6258 | 3.23 | 6.6206 | 3.9182 | 3.2057 | -0.6856
2020-11 | 0.89 | 1.8182 | 0.15 | 5.4178 | 3.28 | 6.4165 | 4.3111 | 2.9693 | -1.2864
2020-12 | 1.35 | 1.8427 | 0.16 | 5.1456 | 0.96 | 6.2669 | 4.5173 | 2.7538 | -1.6873
2021-01 | 0.25 | 1.8473 | 0.15 | 5.3562 | 2.58 | 6.5174 | 4.5591 | 2.5184 | -1.9517
2021-02 | 0.86 | 1.8632 | 0.13 | 5.4165 | 2.53 | 6.5512 | 5.1953 | 2.3548 | -2.7002
2021-03 | 0.93 | 1.8806 | 0.2 | 5.6461 | 2.94 | 6.7188 | 6.0993 | 2.212 | -3.6638
2021-04 | 0.31 | 1.8864 | 0.21 | 5.5621 | 1.51 | 6.6588 | 6.7592 | 2.1407 | -4.3261
2021-05 | 0.83 | 1.902 | 0.27 | 5.2911 | 4.1 | 6.4293 | 8.0559 | 2.1712 | -5.446
2021-06 | 0.53 | 1.9121 | 0.31 | 5.0319 | 0.6 | 6.062 | 8.3469 | 2.2732 | -5.6058
2021-07 | 0.96 | 1.9305 | 0.36 | 5.1567 | 0.78 | 6.0974 | 8.9946 | 2.4467 | -6.0076
2021-08 | 0.87 | 1.9473 | 0.43 | 5.2517 | 0.66 | 6.1799 | 9.6797 | 2.7229 | -6.3428
2021-09 | 1.16 | 1.9699 | 0.44 | 5.2797 | -0.64 | 6.2119 | 10.2464 | 3.0101 | -6.5638
2021-10 | 1.25 | 1.9945 | 0.49 | 5.54 | 0.64 | 6.428 | 10.6727 | 3.3494 | -6.617
2021-11 | 0.95 | 2.0134 | 0.59 | 5.5569 | 0.02 | 6.3344 | 10.7385 | 3.8035 | -6.2625
2021-12 | 0.73 | 2.0281 | 0.77 | 5.6514 | 0.87 | 6.3862 | 10.0611 | 4.4357 | -5.1111
2022-01 | 0.54 | 2.0391 | 0.73 | 5.5341 | 1.82 | 6.266 | 10.3794 | 5.0405 | -4.8369
2022-02 | 1.01 | 2.0597 | 0.76 | 5.1966 | 1.83 | 5.8993 | 10.5436 | 5.7014 | -4.3803
2022-03 | 1.62 | 2.093 | 0.93 | 4.9684 | 1.74 | 5.474 | 11.2993 | 6.4715 | -4.3377
2022-04 | 1.06 | 2.1152 | 0.83 | 4.758 | 1.41 | 5.1381 | 12.1315 | 7.1302 | -4.4602
2022-05 | 0.47 | 2.1252 | 1.03 | 4.9551 | 0.52 | 5.2402 | 11.7311 | 7.9422 | -3.3911
2022-06 | 0.67 | 2.1394 | 1.02 | 5.0492 | 0.59 | 5.3347 | 11.8867 | 8.7062 | -2.8426
2022-07 | -0.68 | 2.1249 | 1.03 | 5.3681 | 0.21 | 5.4655 | 10.0692 | 9.432 | -0.579
2022-08 | -0.36 | 2.1172 | 1.17 | 5.1433 | -0.7 | 5.2098 | 8.7271 | 10.2383 | 1.3899
2022-09 | -0.29 | 2.1111 | 1.07 | 5.237 | -0.95 | 5.1831 | 7.1686 | 10.9297 | 3.5096
2022-10 | 0.59 | 2.1235 | 1.02 | 5.2503 | -0.97 | 5.1741 | 6.47 | 11.5148 | 4.7382
2022-11 | 0.41 | 2.1322 | 1.02 | 5.2747 | -0.56 | 5.3915 | 5.9005 | 11.9915 | 5.7516
2022-12 | 0.62 | 2.1455 | 1.12 | 5.2424 | 0.45 | 5.5515 | 5.7848 | 12.3805 | 6.235
2023-01 | 0.53 | 2.1568 | 1.12 | 5.2007 | 0.21 | 5.6011 | 5.7743 | 12.8156 | 6.6569
2023-02 | 0.84 | 2.1749 | 0.92 | 5.1717 | -0.06 | 5.5376 | 5.5963 | 12.9947 | 7.0063
2023-03 | 0.71 | 2.1904 | 1.17 | 5.2115 | 0.05 | 5.5831 | 4.6507 | 13.2634 | 8.23
2023-04 | 0.61 | 2.2037 | 0.92 | 5.0197 | -0.95 | 5.5039 | 4.1847 | 13.3645 | 8.8111
2023-05 | 0.23 | 2.2088 | 1.12 | 4.9828 | -1.84 | 5.4096 | 3.9358 | 13.4655 | 9.1688
2023-06 | -0.08 | 2.2071 | 1.07 | 4.8516 | -1.93 | 5.2624 | 3.1615 | 13.5217 | 10.0427
2023-07 | 0.12 | 2.2097 | 1.07 | 4.8008 | -0.72 | 5.3095 | 3.9924 | 13.5666 | 9.2066
2023-08 | 0.23 | 2.2148 | 1.14 | 4.9035 | -0.14 | 5.3502 | 4.6082 | 13.5329 | 8.5316
2023-09 | 0.26 | 2.2205 | 0.97 | 4.937 | 0.37 | 5.2712 | 5.1852 | 13.4206 | 7.8294
2023-10 | 0.24 | 2.2259 | 1 | 5.0648 | 0.5 | 5.3508 | 4.8192 | 13.3982 | 8.1845
2023-11 | 0.28 | 2.2321 | 0.92 | 4.8983 | 0.59 | 5.3024 | 4.6835 | 13.2859 | 8.2175
2023-12 | 0.56 | 2.2446 | 0.89 | 4.8972 | 0.74 | 5.3434 | 4.6211 | 13.0282 | 8.0358
2024-01 | 0.42 | 2.254 | 0.97 | 4.9144 | 0.07 | 5.3569 | 4.5066 | 12.8606 | 7.9937
2024-02 | 0.83 | 2.2727 | 0.8 | 4.9644 | -0.52 | 5.3583 | 4.4963 | 12.7264 | 7.876
2024-03 | 0.16 | 2.2764 | 0.83 | 4.9801 | -0.47 | 5.4164 | 3.9256 | 12.3475 | 8.1038
2024-04 | 0.38 | 2.285 | 0.89 | 5.1291 | 0.31 | 5.5004 | 3.688 | 12.3141 | 8.3193
2024-05 | 0.46 | 2.2955 | 0.83 | 5.133 | 0.89 | 5.5534 | 3.926 | 11.992 | 7.7614
2024-06 | 0.21 | 2.3004 | 0.79 | 5.389 | 0.81 | 5.8 | 4.2276 | 11.6818 | 7.1518
2024-07 | 0.38 | 2.3091 | 0.91 | 5.542 | 0.61 | 6.011 | 4.4982 | 11.505 | 6.7051
2024-08 | -0.02 | 2.3086 | 0.87 | 5.5526 | 0.29 | 6.1186 | 4.2376 | 11.2073 | 6.6864
2024-09 | 0.44 | 2.3188 | 0.84 | 5.5416 | 0.62 | 6.1523 | 4.4247 | 11.0641 | 6.3581
2024-10 | 0.56 | 2.3318 | 0.93 | 5.6241 | 1.52 | 6.1268 | 4.7581 | 10.9871 | 5.9461
2024-11 | 0.39 | 2.3409 | 0.79 | 5.8071 | 1.3 | 6.1769 | 4.873 | 10.8442 | 5.6937
2024-12 | 0.52 | 2.353 | 0.93 | 6.097 | 0.94 | 6.3834 | 4.8313 | 10.8881 | 5.7777
2025-01 | 0.16 | 2.3568 | 1.01 | 6.0218 | 0.27 | 6.2374 | 4.5599 | 10.9321 | 6.0943
2025-02 | 1.31 | 2.3877 | 0.99 | 5.7656 | 1.06 | 6.0079 | 5.0576 | 11.1412 | 5.7907
2025-03 | 0.56 | 2.4011 | 0.96 | 5.7468 | -0.34 | 6.2329 | 5.4772 | 11.2844 | 5.5057
2025-04 | 0.43 | 2.4114 | 1.06 | 5.7837 | 0.24 | 6.4831 | 5.5297 | 11.472 | 5.6309
2025-05 | 0.26 | 2.4176 | 1.14 | 5.6674 | -0.49 | 6.3921 | 5.3196 | 11.8147 | 6.167
2025-06 | 0.24 | 2.4235 | 1.1 | 5.5471 | -1.67 | 6.3973 | 5.3512 | 12.1586 | 6.4617
2025-07 | 0.26 | 2.4298 | 1.28 | 5.5285 | -0.77 | 6.4546 | 5.2252 | 12.5698 | 6.9799
2025-08 | -0.11 | 2.4271 | 1.16 | 5.4469 | 0.36 | 6.3442 | 5.1305 | 12.8935 | 7.3841
2025-09 | 0.48 | 2.4387 | 1.22 | 5.3674 | 0.42 | 6.2998 | 5.1724 | 13.3189 | 7.7459
2025-10 | 0.09 | 2.4409 | 1.28 | 5.3855 | -0.36 | 6.2678 | 4.6808 | 13.7119 | 8.6272
2025-11 | 0.18 | 2.4453 | 1.05 | 5.3409 | 0.27 | 6.1762 | 4.4618 | 14.0052 | 9.1357
2025-12 | 0.33 | 2.4534 | 1.22 | 5.4531 | -0.01 | 6.3887 | 4.2644 | 14.3328 | 9.6566
2026-01 | 0.33 | 2.4615 | 1.16 | 5.338 | 0.41 | 6.266 | 4.4414 | 14.5025 | 9.6333
2026-02 | 0.7 | 2.4787 | 1 | 5.2006 | -0.73 | 6.1472 | 3.8125 | 14.5139 | 10.3084
2026-03 | 0.88 | 2.5005 | 1.21 | 5.2316 | 0.52 | 6.0446 | 4.1428 | 14.7974 | 10.2307
2026-04 | 0.67 | 2.5173 | 1.09 | 5.0331 | 2.73 | 5.89 | 4.3917 | 14.8315 | 10.0006
2026-05 | 0.58 | 2.5319 | 1.07 | 4.9837 | 0.84 | 5.8186 | 4.7249 | 14.752 | 9.5747
2026-06 | 0.16 | 2.5359 | 1.12 | 5.1276 | -0.5 | 5.9009 | 4.6413 | 14.7747 | 9.684
2026-07 | 0.07 | 2.5377 | 1.22 | 5.1139 | -1.16 | 5.8421 | 4.443 | 14.7067 | 9.8271
2026-08 | -0.32 | 2.5296 | 1.09 | 5.1532 | -0.22 | 5.9747 | 4.2235 | 14.6274 | 9.9823
2026-09 | 0.82 | 2.5503 | 1.08 | 5.1447 | 1.57 | 5.9186 | 4.5761 | 14.4688 | 9.4598

## BPR_Disjuntor
Preço unitário de referência do disjuntor (ANEEL BPR) e correção pelo IPCA
Fonte: ANEEL – Portal de Dados Abertos (dadosabertos.aneel.gov.br), acesso em 09/10/2026, licença ODbL. BPR – Banco de Preços de Referência (subestação), item-modulo-manobra, item "Disjuntor", classe UAR. Correção: fórmula com o índice IPCA da aba Macro_Mensal.
|  |  | mês final da correção: | 2026-09
tensao_kV | mes_base_preco | preco_base_R$ | fator_IPCA_ate_2026-09 | preco_corrigido_R$_2026-09
13.8 | 2017-05 | 63725.24 | 1.5889 | 101251.3112
69 | 2017-05 | 104938.8 | 1.5889 | 166734.4226
88 | 2017-05 | 137581.04 | 1.5889 | 218598.7953
138 | 2017-05 | 137581.04 | 1.5889 | 218598.7953
230 | 2017-05 | 292033.77 | 1.5889 | 464004.5627
345 | 2017-05 | 964538.65 | 1.5889 | 1532529.387
440 | 2017-05 | 1870921.63 | 1.5889 | 2972656.8021
500 | 2017-05 | 1870921.63 | 1.5889 | 2972656.8021
750 | 2017-05 | 3332889.07 | 1.5889 | 5295537.3467

## BPR_Modulos_Reator
Custo total dos módulos de manobra (ANEEL BPR): conexão de reator de barra (CRB), de linha manobrável (CRL) e não manobrável (CRLn), e entrada de linha (EL)
Fonte: ANEEL – Portal de Dados Abertos (dadosabertos.aneel.gov.br), acesso em 09/10/2026, licença ODbL. BPR – item-modulo-manobra; custo_total = Σ(preço × quantidade) dos itens do módulo.
Valores nominais na base de preço de cada item (mai/2017 para equipamentos; dez/2011 para obras civis). Não corrigidos. O preço do reator em si não consta deste conjunto aberto.
SigTipoModuloManobra | NomTipoTensao | DscTipoArranjo | custo_total | itens | kv
CRB | 69 | BD5 | 936288.88 | 35 | 69
CRB | 69 | BPT | 829907.19 | 35 | 69
CRB | 69 | BS | 776716.35 | 35 | 69
CRB | 88 | BD5 | 1639700.82 | 35 | 88
CRB | 88 | BPT | 1521612.91 | 35 | 88
CRB | 88 | BS | 1462568.95 | 35 | 88
CRB | 138 | BD4 | 1580656.86 | 35 | 138
CRB | 138 | BD5 | 1639700.82 | 35 | 138
CRB | 138 | BPT | 1521612.91 | 35 | 138
CRB | 138 | BS | 1462568.95 | 35 | 138
CRB | 230 | BD4 | 2279802.31 | 35 | 230
CRB | 230 | BD5 | 2379051.08 | 35 | 230
CRB | 230 | BPT | 2180553.53 | 35 | 230
CRB | 345 | AN | 3697745.56 | 37 | 345
CRB | 345 | BD4 | 3707504.62 | 38 | 345
CRB | 345 | DJM | 3849133.32 | 39 | 345
CRB | 440 | AN | 5784010.36 | 37 | 440
CRB | 440 | BDDD | 7978754.34 | 37 | 440
CRB | 440 | DJM | 5276829.47 | 35 | 440
CRB | 500 | AN | 5784010.36 | 37 | 500
CRB | 500 | BDDD | 7978754.34 | 37 | 500
CRB | 500 | DJM | 5276829.47 | 35 | 500
CRB | 750 | BDDD | 14228277.76 | 39 | 750
CRB | 750 | DJM | 10544993.08 | 39 | 750
CRL | 69 | BD5 | 479447.34 | 27 | 69
CRL | 69 | BPT | 479447.34 | 27 | 69
CRL | 69 | BS | 479447.34 | 27 | 69
CRL | 88 | BD5 | 861860.95 | 28 | 88
CRL | 88 | BPT | 861860.95 | 28 | 88
CRL | 88 | BS | 861860.95 | 28 | 88
CRL | 138 | BD4 | 861860.95 | 28 | 138
CRL | 138 | BD5 | 861860.95 | 28 | 138
CRL | 138 | BPT | 861860.95 | 28 | 138
CRL | 138 | BS | 861860.95 | 28 | 138
CRL | 230 | BD4 | 1233436.56 | 28 | 230
CRL | 230 | BD5 | 1233436.56 | 28 | 230
CRL | 230 | BPT | 1233436.56 | 28 | 230
CRL | 345 | AN | 175064.31 | 7 | 345
CRL | 345 | BD4 | 1893703.86 | 27 | 345
CRL | 345 | DJM | 1893703.86 | 27 | 345
CRL | 440 | AN | 175064.31 | 7 | 440
CRL | 440 | BDDD | 2976432.02 | 27 | 440
CRL | 440 | DJM | 2976432.02 | 27 | 440
CRL | 500 | AN | 175064.31 | 7 | 500
CRL | 500 | BDDD | 2976432.02 | 27 | 500
CRL | 500 | DJM | 2976432.02 | 27 | 500
CRL | 750 | BDDD | 4683521.13 | 27 | 750
CRL | 750 | DJM | 4683521.13 | 27 | 750
CRLn | 69 | BD5 | 479447.34 | 27 | 69
CRLn | 69 | BPT | 479447.34 | 27 | 69
CRLn | 69 | BS | 479447.34 | 27 | 69
CRLn | 88 | BD5 | 861860.95 | 28 | 88
CRLn | 88 | BPT | 861860.95 | 28 | 88
CRLn | 88 | BS | 861860.95 | 28 | 88
CRLn | 138 | BD4 | 861860.95 | 28 | 138
CRLn | 138 | BD5 | 861860.95 | 28 | 138
CRLn | 138 | BPT | 861860.95 | 28 | 138
CRLn | 138 | BS | 861860.95 | 28 | 138
CRLn | 230 | BD4 | 1233436.56 | 28 | 230
CRLn | 230 | BD5 | 1233436.56 | 28 | 230
CRLn | 230 | BPT | 1233436.56 | 28 | 230
CRLn | 345 | BD4 | 1893703.86 | 27 | 345
CRLn | 345 | DJM | 1893703.86 | 27 | 345
CRLn | 440 | BDDD | 2976432.02 | 27 | 440
CRLn | 440 | DJM | 2976432.02 | 27 | 440
CRLn | 500 | AN | 950089.27 | 20 | 500
CRLn | 500 | BDDD | 2976432.02 | 27 | 500
CRLn | 500 | DJM | 2976432.02 | 27 | 500
CRLn | 750 | BDDD | 4683521.13 | 27 | 750
CRLn | 750 | DJM | 4683521.13 | 27 | 750
EL | 13.8 | BPT | 638016.8 | 41 | 13.8
EL | 13.8 | BS | 599986.41 | 41 | 13.8
EL | 69 | BD5 | 1012402.32 | 42 | 69
EL | 69 | BPT | 906020.64 | 42 | 69
EL | 69 | BS | 852829.79 | 42 | 69
EL | 88 | BD5 | 1859744.48 | 42 | 88
EL | 88 | BPT | 1785418.46 | 45 | 88
EL | 88 | BS | 1682612.61 | 41 | 88
EL | 138 | BD4 | 1800700.52 | 42 | 138
EL | 138 | BD5 | 1859744.48 | 42 | 138
EL | 138 | BPT | 1785418.46 | 45 | 138
EL | 138 | BS | 1682612.61 | 41 | 138
EL | 230 | BD4 | 2578781.9 | 42 | 230
EL | 230 | BD5 | 2678030.67 | 42 | 230
EL | 230 | BPT | 2479533.12 | 42 | 230
EL | 345 | AN | 3473816.14 | 42 | 345
EL | 345 | BD4 | 3706127.35 | 42 | 345
EL | 345 | DJM | 3550056.06 | 42 | 345
EL | 440 | AN | 5778317.61 | 44 | 440
EL | 440 | BDDD | 8141462.84 | 43 | 440
EL | 440 | DJM | 5628155.57 | 42 | 440
EL | 500 | AN | 5778317.61 | 44 | 500
EL | 500 | BDDD | 8141462.84 | 43 | 500
EL | 500 | DJM | 5628155.57 | 42 | 500
EL | 750 | BDDD | 13683889.87 | 43 | 750
EL | 750 | DJM | 9700395.54 | 43 | 750

## BPR_CRB_Disjuntor
Participação do disjuntor no custo do módulo de conexão de reator de barra (CRB)
Fonte: ANEEL – Portal de Dados Abertos (dadosabertos.aneel.gov.br), acesso em 09/10/2026, licença ODbL. BPR – item-modulo-manobra.
NomTipoTensao | DscTipoArranjo | custo_modulo | custo_disjuntores | pct_disjuntor
138 | BD4 | 1580656.86 | 137581.04 | 8.7
138 | BD5 | 1639700.82 | 137581.04 | 8.4
138 | BPT | 1521612.91 | 137581.04 | 9
138 | BS | 1462568.95 | 137581.04 | 9.4
230 | BD4 | 2279802.31 | 292033.77 | 12.8
230 | BD5 | 2379051.08 | 292033.77 | 12.3
230 | BPT | 2180553.53 | 292033.77 | 13.4
345 | AN | 3697745.56 | 964538.65 | 26.1
345 | BD4 | 3707504.62 | 964538.65 | 26
345 | DJM | 3849133.32 | 964538.65 | 25.1
440 | AN | 5784010.36 | 1870921.63 | 32.3
440 | BDDD | 7978754.34 | 3741843.26 | 46.9
440 | DJM | 5276829.48 | 1870921.63 | 35.5
500 | AN | 5784010.36 | 1870921.63 | 32.3
500 | BDDD | 7978754.34 | 3741843.26 | 46.9
500 | DJM | 5276829.48 | 1870921.63 | 35.5
69 | BD5 | 936288.88 | 104938.8 | 11.2
69 | BPT | 829907.19 | 104938.8 | 12.6
69 | BS | 776716.35 | 104938.8 | 13.5
750 | BDDD | 14228277.76 | 6665778.14 | 46.8
750 | DJM | 10544993.08 | 3332889.07 | 31.6
88 | BD5 | 1639700.82 | 137581.04 | 8.4
88 | BPT | 1521612.91 | 137581.04 | 9
88 | BS | 1462568.95 | 137581.04 | 9.4

## Fontes_Primarias
Catálogo de fontes primárias (arquivos brutos baixados)
Fonte: Gerado por scripts/00_manifesto_fontes.py; SHA-256 permite verificar que o arquivo não foi alterado.
arquivo_local | instituicao | conjunto | pagina_portal | url_origem | data_acesso | bytes | sha256 | licenca
raw/ons/ONS__balanco_dessem_detalhe__CONSOLIDADO_2025_05_23_a_2026_10_09.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | balanco_dessem_detalhe | https://dados.ons.org.br/dataset/balanco_dessem_detalhe | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/balanco_dessem_detalhe/ (499 arquivos diários BALANCO_DESSEM_*_AAAA_MM_DD.csv concatenados; coluna arquivo_fonte) | 2026-10-09 | 11869405 | f38e93db76682f20be3e487d25bdc8e6ab88699930d25da7de9079618cd8977f | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__balanco_dessem_detalhe__DicionarioDados_Balanco_Dessem_Detalhe.json | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | balanco_dessem_detalhe | https://dados.ons.org.br/dataset/balanco_dessem_detalhe | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/balanco_dessem_detalhe/DicionarioDados_Balanco_Dessem_Detalhe.json | 2026-10-09 | 1686 | cc6e8703469707fb3a34aec62b972b8d174e2270774372c88e26a334f497afa5 | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__balanco_dessem_geral__CONSOLIDADO_2025_05_23_a_2026_10_09.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | balanco_dessem_geral | https://dados.ons.org.br/dataset/balanco_dessem_geral | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/balanco_dessem_geral/ (499 arquivos diários BALANCO_DESSEM_*_AAAA_MM_DD.csv concatenados; coluna arquivo_fonte) | 2026-10-09 | 9045533 | 2122a0c2b2217f005b042ac430a14d194025fb218b3552b6a4534ea90a5015af | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__balanco_dessem_geral__DicionarioDados_Balanco_Dessem_Geral.json | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | balanco_dessem_geral | https://dados.ons.org.br/dataset/balanco_dessem_geral | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/balanco_dessem_geral/DicionarioDados_Balanco_Dessem_Geral.json | 2026-10-09 | 1160 | 7944eb36a51eed40151c3ce43b00f8b9587b1728ea9822859adcb4e488c777ac | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__carga_verificada_tm__DicionarioDados_Carga_Verificada.json | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | carga_verificada_tm | https://dados.ons.org.br/dataset/carga-energia-verificada | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/carga_verificada_tm/DicionarioDados_Carga_Verificada.json | 2026-10-09 | 1947 | a3362aea962fb1c97d6eac040c8aa985798c548457763fc7cb2bf542570d440f | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__curva-carga-ho__CURVA_CARGA_2015.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | curva-carga-ho | https://dados.ons.org.br/dataset/curva-carga | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/curva-carga-ho/CURVA_CARGA_2015.csv | 2026-10-09 | 1531182 | 61371770e89585d32060b786aec3a55c728d3c3cf52a975aa280190356affa42 | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__curva-carga-ho__CURVA_CARGA_2016.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | curva-carga-ho | https://dados.ons.org.br/dataset/curva-carga | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/curva-carga-ho/CURVA_CARGA_2016.csv | 2026-10-09 | 1538249 | 6c057f9ed63152c11be74505e572812a3dce330b738a770647004c1c6e16bb0a | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__curva-carga-ho__CURVA_CARGA_2017.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | curva-carga-ho | https://dados.ons.org.br/dataset/curva-carga | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/curva-carga-ho/CURVA_CARGA_2017.csv | 2026-10-09 | 1535067 | 038ca7e08bb3c5d81ccf98e35c4f179bf27777f2a41030aca22ee93a30e2f88a | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__curva-carga-ho__CURVA_CARGA_2018.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | curva-carga-ho | https://dados.ons.org.br/dataset/curva-carga | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/curva-carga-ho/CURVA_CARGA_2018.csv | 2026-10-09 | 1535696 | 6d71d7783c0e559da601c76223b7fb2b11819a6e2ee2648e8c999b85e9e7f316 | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__curva-carga-ho__CURVA_CARGA_2019.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | curva-carga-ho | https://dados.ons.org.br/dataset/curva-carga | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/curva-carga-ho/CURVA_CARGA_2019.csv | 2026-10-09 | 1536600 | 23cc26534ef22c1da59496ef2064b90a3481ef41973256e5fdf69d7780fc9817 | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__curva-carga-ho__CURVA_CARGA_2020.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | curva-carga-ho | https://dados.ons.org.br/dataset/curva-carga | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/curva-carga-ho/CURVA_CARGA_2020.csv | 2026-10-09 | 1539709 | 838121d4ba5d8b0d3497da5b8f8522d6d2597e9ec00c6b3821e18e41ee4cc0c2 | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__curva-carga-ho__CURVA_CARGA_2021.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | curva-carga-ho | https://dados.ons.org.br/dataset/curva-carga | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/curva-carga-ho/CURVA_CARGA_2021.csv | 2026-10-09 | 1539096 | b5d76ab85a6807479e054c1b3ac6462838ae4d8ced7c42f0f43e2c101b958345 | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__curva-carga-ho__CURVA_CARGA_2022.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | curva-carga-ho | https://dados.ons.org.br/dataset/curva-carga | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/curva-carga-ho/CURVA_CARGA_2022.csv | 2026-10-09 | 1538114 | d56a7b23d4f987d862ce8268584907b372d3e79bfc241d5e46fd6bb4ed0fefaa | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__curva-carga-ho__CURVA_CARGA_2023.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | curva-carga-ho | https://dados.ons.org.br/dataset/curva-carga | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/curva-carga-ho/CURVA_CARGA_2023.csv | 2026-10-09 | 1539769 | 3a7e07005bd991ade3cccf402b21737564713230f777e1bcda06b9c6e9a78096 | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__curva-carga-ho__CURVA_CARGA_2024.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | curva-carga-ho | https://dados.ons.org.br/dataset/curva-carga | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/curva-carga-ho/CURVA_CARGA_2024.csv | 2026-10-09 | 1545226 | 0c7e02591887591ec0a1e758eeb744dcd24c69e91c09e032ce7772838676cc32 | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__curva-carga-ho__CURVA_CARGA_2025.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | curva-carga-ho | https://dados.ons.org.br/dataset/curva-carga | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/curva-carga-ho/CURVA_CARGA_2025.csv | 2026-10-09 | 1416029 | 69a3d2560bf111e46d1fa356ee4be7c917ca89bf53ae16ab1af9f9e7477ff4c4 | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__curva-carga-ho__CURVA_CARGA_2026.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | curva-carga-ho | https://dados.ons.org.br/dataset/curva-carga | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/curva-carga-ho/CURVA_CARGA_2026.csv | 2026-10-09 | 1247720 | 01ed1ae93a4ffe3fedae90d5107368e1f7c17b6a2729968544714116d946890a | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__curva-carga-ho__DicionarioDados_CurvaCarga.json | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | curva-carga-ho | https://dados.ons.org.br/dataset/curva-carga | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/curva-carga-ho/DicionarioDados_CurvaCarga.json | 2026-10-09 | 560 | 4dc6b8166eae279ccc3aef96beed0a57636c5b0551708e22e84fa334e6fe48b4 | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__demanda_maxima_di__DEMANDA_MAXIMA_DI_2024.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | demanda_maxima_di | https://dados.ons.org.br/dataset/demanda_maxima_di | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/demanda_maxima_di/DEMANDA_MAXIMA_DI_2024.csv | 2026-10-09 | 127800 | 51daeca1625bf023693c13800dd03bca9875c2e7394b03aecbbbeba723d16c90 | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__demanda_maxima_di__DEMANDA_MAXIMA_DI_2025.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | demanda_maxima_di | https://dados.ons.org.br/dataset/demanda_maxima_di | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/demanda_maxima_di/DEMANDA_MAXIMA_DI_2025.csv | 2026-10-09 | 127558 | 6a5a927e425993290d3cc195e5371f32f5f924659f39991f2d17deaea0734025 | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__demanda_maxima_di__DEMANDA_MAXIMA_DI_2026.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | demanda_maxima_di | https://dados.ons.org.br/dataset/demanda_maxima_di | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/demanda_maxima_di/DEMANDA_MAXIMA_DI_2026.csv | 2026-10-09 | 98003 | b0c17be0d3748f665aa1a411596ba2cffec79f79f7b103a25de2f78e58818c4b | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__demanda_maxima_di__DicionarioDados_DemandaMaximaDiaria.json | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | demanda_maxima_di | https://dados.ons.org.br/dataset/demanda_maxima_di | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/demanda_maxima_di/DicionarioDados_DemandaMaximaDiaria.json | 2026-10-09 | 1100 | e2d4667088c297422da12623f21e039ae2bac7385c2fa1d4432e10295ca699fe | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__equipamento_controle_reativo__DicionarioDados_Equipamento_Controle_Reativo.json | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | equipamento_controle_reativo | https://dados.ons.org.br/dataset/equipamento-controle-reativo | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/equipamento_controle_reativo/DicionarioDados_Equipamento_Controle_Reativo.json | 2026-10-09 | 2277 | 5c33aa78d118d68e2111289fd7d3156b0ad6ad998e2538ce4a3b7325b9671a79 | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__equipamento_controle_reativo__EQP_CONTROLE_REATIVO.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | equipamento_controle_reativo | https://dados.ons.org.br/dataset/equipamento-controle-reativo | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/equipamento_controle_reativo/EQP_CONTROLE_REATIVO.csv | 2026-10-09 | 433628 | 6b1933ca657d8f04c9f98a3865d5c0c82c852782eb464be7371537803af60ca0 | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__ind_confiarb_energianaosuprida__DicionarioDados_Ind_Confiabilidade_Energia_NaoSuprida.json | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | ind_confiarb_energianaosuprida | https://dados.ons.org.br/dataset/ind_confiarb_energianaosuprida | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/ind_confiarb_energianaosuprida/DicionarioDados_Ind_Confiabilidade_Energia_NaoSuprida.json | 2026-10-09 | 1034 | aac82332a6a89e1b7bb8507ff5851e4c89e3c8a486c10630d80aac5c6194d0c1 | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__ind_confiarb_energianaosuprida__IND_CONFIARB_ENS.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | ind_confiarb_energianaosuprida | https://dados.ons.org.br/dataset/ind_confiarb_energianaosuprida | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/ind_confiarb_energianaosuprida/IND_CONFIARB_ENS.csv | 2026-10-09 | 546289 | e76c083d0329b3c06358438eab9720cf72def1400d218bde0e52c6767fae51f8 | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__ind_disponibilidade_ft_reativo_me__DicionarioDados_Ind_DisponibilidadeTransmissao_FT_Reativo.json | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | ind_disponibilidade_ft_reativo_me | https://dados.ons.org.br/dataset/ind_disponibilidade_ft_reativo | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/ind_disponibilidade_ft_reativo_me/DicionarioDados_Ind_DisponibilidadeTransmissao_FT_Reativo.json | 2026-10-09 | 554 | 237b91348bbc720d624b689e9a2804d13fae56ff8ea131e349bb43c8cfbc3776 | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__ind_disponibilidade_ft_reativo_me__IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2011.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | ind_disponibilidade_ft_reativo_me | https://dados.ons.org.br/dataset/ind_disponibilidade_ft_reativo | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/ind_disponibilidade_ft_reativo_me/IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2011.csv | 2026-10-09 | 9265 | 9591acbe62192b903b9ff920be532bbde26f6a545f6b1ff41a863545b84376c1 | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__ind_disponibilidade_ft_reativo_me__IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2012.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | ind_disponibilidade_ft_reativo_me | https://dados.ons.org.br/dataset/ind_disponibilidade_ft_reativo | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/ind_disponibilidade_ft_reativo_me/IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2012.csv | 2026-10-09 | 10005 | 616a4f9c45af3a7dea086a5da9a1c5edc3c971910a135ab0161c8a518f19201b | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__ind_disponibilidade_ft_reativo_me__IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2013.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | ind_disponibilidade_ft_reativo_me | https://dados.ons.org.br/dataset/ind_disponibilidade_ft_reativo | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/ind_disponibilidade_ft_reativo_me/IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2013.csv | 2026-10-09 | 10784 | 020f476c9ec6e755522f4cbbd011e9a8194d3cab03ea04adee5777bed996abc3 | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__ind_disponibilidade_ft_reativo_me__IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2014.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | ind_disponibilidade_ft_reativo_me | https://dados.ons.org.br/dataset/ind_disponibilidade_ft_reativo | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/ind_disponibilidade_ft_reativo_me/IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2014.csv | 2026-10-09 | 11917 | 07c6ba793c539dc84495378062ecf89cc5db8b098d7afcf8cecfdcd9ff2937d8 | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__ind_disponibilidade_ft_reativo_me__IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2015.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | ind_disponibilidade_ft_reativo_me | https://dados.ons.org.br/dataset/ind_disponibilidade_ft_reativo | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/ind_disponibilidade_ft_reativo_me/IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2015.csv | 2026-10-09 | 12445 | a18324e5ca5ebd7a6e7c48ec699e03310a16b88828714337f767d710956d0578 | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__ind_disponibilidade_ft_reativo_me__IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2016.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | ind_disponibilidade_ft_reativo_me | https://dados.ons.org.br/dataset/ind_disponibilidade_ft_reativo | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/ind_disponibilidade_ft_reativo_me/IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2016.csv | 2026-10-09 | 12679 | d19e59503d68bf7c03d7c9cda7d2beae81236665b1a48a6526e6dbe7f5d918cc | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__ind_disponibilidade_ft_reativo_me__IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2017.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | ind_disponibilidade_ft_reativo_me | https://dados.ons.org.br/dataset/ind_disponibilidade_ft_reativo | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/ind_disponibilidade_ft_reativo_me/IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2017.csv | 2026-10-09 | 12845 | a47712e32795531793c016ff76f493f952683bebcc0b6fbd9fe119696aa24f22 | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__ind_disponibilidade_ft_reativo_me__IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2018.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | ind_disponibilidade_ft_reativo_me | https://dados.ons.org.br/dataset/ind_disponibilidade_ft_reativo | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/ind_disponibilidade_ft_reativo_me/IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2018.csv | 2026-10-09 | 13508 | 6993a5d073ebdad7e5792f17a4149b56ac9bdae3415b7c7a4d73718e632d3e3d | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__ind_disponibilidade_ft_reativo_me__IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2019.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | ind_disponibilidade_ft_reativo_me | https://dados.ons.org.br/dataset/ind_disponibilidade_ft_reativo | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/ind_disponibilidade_ft_reativo_me/IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2019.csv | 2026-10-09 | 14349 | 159ad555ea3170857ef6a8c8cd2683e9b72c0c28ae56c93fd81706a3b2d9f09c | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__ind_disponibilidade_ft_reativo_me__IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2020.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | ind_disponibilidade_ft_reativo_me | https://dados.ons.org.br/dataset/ind_disponibilidade_ft_reativo | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/ind_disponibilidade_ft_reativo_me/IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2020.csv | 2026-10-09 | 15606 | dddbee14a2c4ba44642d4fcb12d69edf752830dedabc9a81b3ae19a7fe5f7f02 | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__ind_disponibilidade_ft_reativo_me__IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2021.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | ind_disponibilidade_ft_reativo_me | https://dados.ons.org.br/dataset/ind_disponibilidade_ft_reativo | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/ind_disponibilidade_ft_reativo_me/IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2021.csv | 2026-10-09 | 15432 | 2c7f124c7c358292ee2a68718c42ea9bbfb82a785cf78eabdb9052c22222c401 | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__ind_disponibilidade_ft_reativo_me__IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2022.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | ind_disponibilidade_ft_reativo_me | https://dados.ons.org.br/dataset/ind_disponibilidade_ft_reativo | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/ind_disponibilidade_ft_reativo_me/IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2022.csv | 2026-10-09 | 15406 | 3692076368a84aba91e09c6c7e80b7b79123347f71ea2b5e1312f472f27f0798 | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__ind_disponibilidade_ft_reativo_me__IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2023.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | ind_disponibilidade_ft_reativo_me | https://dados.ons.org.br/dataset/ind_disponibilidade_ft_reativo | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/ind_disponibilidade_ft_reativo_me/IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2023.csv | 2026-10-09 | 15774 | c78027488e95d71f567c4a3dc6c7b21b97e8650f64c530bae75b9b52f5489f68 | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__ind_disponibilidade_ft_reativo_me__IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2024.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | ind_disponibilidade_ft_reativo_me | https://dados.ons.org.br/dataset/ind_disponibilidade_ft_reativo | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/ind_disponibilidade_ft_reativo_me/IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2024.csv | 2026-10-09 | 16121 | 46d551d9bc96b7f379f173e7ac62474534d8df5cb344abb024ba52c6869fedc1 | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__ind_disponibilidade_ft_reativo_me__IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2025.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | ind_disponibilidade_ft_reativo_me | https://dados.ons.org.br/dataset/ind_disponibilidade_ft_reativo | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/ind_disponibilidade_ft_reativo_me/IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2025.csv | 2026-10-09 | 16367 | 671b6ab94806edeb26524ab18211bce8c650ecf8401e4df41920fa2dd217765a | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__ind_disponibilidade_ft_reativo_me__IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2026.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | ind_disponibilidade_ft_reativo_me | https://dados.ons.org.br/dataset/ind_disponibilidade_ft_reativo | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/ind_disponibilidade_ft_reativo_me/IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2026.csv | 2026-10-09 | 12118 | 7052c425fe9441f5909df16a49a8a3ee4281cec3d9976b5f3404c8d264288cc1 | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__linha_transmissao__DicionarioDados_Linha_Transmissao.json | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | linha_transmissao | https://dados.ons.org.br/dataset/linha-transmissao | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/linha_transmissao/DicionarioDados_Linha_Transmissao.json | 2026-10-09 | 6813 | 9e56218d19b854725596f843f6b82ec23ebde6b2337b1b3281ff82a286e1a7fc | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__linha_transmissao__LINHA_TRANSMISSAO.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | linha_transmissao | https://dados.ons.org.br/dataset/linha-transmissao | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/linha_transmissao/LINHA_TRANSMISSAO.csv | 2026-10-09 | 764502 | b099aec67dec4002989ba9590b92d3ec70400f061979270c944191409f043679 | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__subestacao__DicionarioDados_Subestacao_Rede_de_Operacao.json | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | subestacao | https://dados.ons.org.br/dataset/subestacao | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/subestacao/DicionarioDados_Subestacao_Rede_de_Operacao.json | 2026-10-09 | 1487 | 06fc245cfc361c59f8ac823462076bb465910b8a1ca34734a354930d8888b625 | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__subestacao__SUBESTACAO.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | subestacao | https://dados.ons.org.br/dataset/subestacao | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/subestacao/SUBESTACAO.csv | 2026-10-09 | 161579 | 552b01ca41df21f1db56488059c07d0a17df8ff7980dd1910952c011c5562d5e | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__usi_servicoancilar_sandbox__Dicionario_Dados_CPSA_SANDBOX.json | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | usi_servicoancilar_sandbox | https://dados.ons.org.br/dataset/usi_servicoancilar_sandbox | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/usi_servicoancilar_sandbox/Dicionario_Dados_CPSA_SANDBOX.json | 2026-10-09 | 1042 | 6f54fe54282fd9f96e70736b0229869afec8a14899bf5d0c4fa2aa4bd9dc780a | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__usi_servicoancilar_sandbox__USI_SERVICOANCILAR_SANDBOX_2026_01.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | usi_servicoancilar_sandbox | https://dados.ons.org.br/dataset/usi_servicoancilar_sandbox | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/usi_servicoancilar_sandbox/USI_SERVICOANCILAR_SANDBOX_2026_01.csv | 2026-10-09 | 4200 | 3443ad132bd8d60a974e0c6a0b6d94b70db76ef6534cff7b65168ac717f7984a | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__usi_servicoancilar_sandbox__USI_SERVICOANCILAR_SANDBOX_2026_02.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | usi_servicoancilar_sandbox | https://dados.ons.org.br/dataset/usi_servicoancilar_sandbox | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/usi_servicoancilar_sandbox/USI_SERVICOANCILAR_SANDBOX_2026_02.csv | 2026-10-09 | 4200 | 9ff57946b5ac95d60757677814e3815fc74af2ac7ca6e596059fcfe681bc5f33 | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__usi_servicoancilar_sandbox__USI_SERVICOANCILAR_SANDBOX_2026_03.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | usi_servicoancilar_sandbox | https://dados.ons.org.br/dataset/usi_servicoancilar_sandbox | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/usi_servicoancilar_sandbox/USI_SERVICOANCILAR_SANDBOX_2026_03.csv | 2026-10-09 | 26814 | 425c2a7bbef1a51509ef7a32b41d4ff2bd3b8453f8c79adccf4eb679c417bcd6 | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__usi_servicoancilar_sandbox__USI_SERVICOANCILAR_SANDBOX_2026_04.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | usi_servicoancilar_sandbox | https://dados.ons.org.br/dataset/usi_servicoancilar_sandbox | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/usi_servicoancilar_sandbox/USI_SERVICOANCILAR_SANDBOX_2026_04.csv | 2026-10-09 | 3960 | e8fc43f9fb3366a32cc83e27b725fcaccf205848e87de6496e74bec025f1f1ff | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__usi_servicoancilar_sandbox__USI_SERVICOANCILAR_SANDBOX_2026_05.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | usi_servicoancilar_sandbox | https://dados.ons.org.br/dataset/usi_servicoancilar_sandbox | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/usi_servicoancilar_sandbox/USI_SERVICOANCILAR_SANDBOX_2026_05.csv | 2026-10-09 | 8362 | 153b239a96b544cb8b5c01d77293b551eb6ec4273d98c9f5e50ec7fcfc89ce20 | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__usi_servicoancilar_sandbox__USI_SERVICOANCILAR_SANDBOX_2026_06.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | usi_servicoancilar_sandbox | https://dados.ons.org.br/dataset/usi_servicoancilar_sandbox | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/usi_servicoancilar_sandbox/USI_SERVICOANCILAR_SANDBOX_2026_06.csv | 2026-10-09 | 34464 | c8e32d85304b4c8ab59dca7f5326b884b6dadb7370c29a27c9ae71eda670e50c | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__usi_servicoancilar_sandbox__USI_SERVICOANCILAR_SANDBOX_2026_07.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | usi_servicoancilar_sandbox | https://dados.ons.org.br/dataset/usi_servicoancilar_sandbox | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/usi_servicoancilar_sandbox/USI_SERVICOANCILAR_SANDBOX_2026_07.csv | 2026-10-09 | 64841 | 585e62dcff3cffd1c138cc6f13b7891f77e0ee96825607ccc0b4f8e9de7feb12 | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__usi_servicoancilar_sandbox__USI_SERVICOANCILAR_SANDBOX_2026_08.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | usi_servicoancilar_sandbox | https://dados.ons.org.br/dataset/usi_servicoancilar_sandbox | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/usi_servicoancilar_sandbox/USI_SERVICOANCILAR_SANDBOX_2026_08.csv | 2026-10-09 | 73421 | 4f0aba28d0247a121fb9b96019daafb2bc1d3a09b924dad1eee2c1d5200a0a4b | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/ons/ONS__usi_servicoancilar_sandbox__USI_SERVICOANCILAR_SANDBOX_2026_09.csv | ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico | usi_servicoancilar_sandbox | https://dados.ons.org.br/dataset/usi_servicoancilar_sandbox | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/usi_servicoancilar_sandbox/USI_SERVICOANCILAR_SANDBOX_2026_09.csv | 2026-10-09 | 79022 | 0c908eb63927ecbc20d8e83e22ed23bb3f764aa9f46acd7d0bb96738dee5b9d2 | Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme metadados do portal
raw/aneel/ANEEL__relacao-de-empreendimentos-de-geracao-distribuida__empreendimento-geracao-distribuida.zip | ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica | relacao-de-empreendimentos-de-geracao-distribuida | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/relacao-de-empreendimentos-de-geracao-distribuida | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/5e0fafd2-21b9-4d5b-b622-40438d40aba2/resource/b1bd71e7-d0ad-4214-9053-cbd58e9564a7/download/empreendimento-geracao-distribuida.zip | 2026-10-09 | 110711016 | ccb1a405a5eaada5cc687a9c9666de0c5f29f166185a9a815b352cbbf71f6fb7 | ODbL (Open Data Commons)
raw/aneel/ANEEL__relacao-de-empreendimentos-de-geracao-distribuida__dm-geracao-distribuida-relacao-de-empreendimentos.pdf | ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica | relacao-de-empreendimentos-de-geracao-distribuida | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/relacao-de-empreendimentos-de-geracao-distribuida | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/5e0fafd2-21b9-4d5b-b622-40438d40aba2/resource/3fabb9e8-668a-4f94-8f0e-ed9cd2682979/download/dm-geracao-distribuida-relacao-de-empreendimentos.pdf | 2026-10-09 | 117309 | 416dbfe47b428e088d5eccbc3146f8d8233fa282bf70891d0e255df50756e586 | ODbL (Open Data Commons)
raw/aneel/ANEEL__bpr-subestacao__banco-preco-referencia-item-infraestrutura-manobra.csv | ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica | bpr-banco-de-precos-de-referencia-subestacao | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/bpr-banco-de-precos-de-referencia-subestacao | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/7981fa38-867f-4447-8bf0-775939705a6c/resource/b3a41102-9ee0-43bd-ba8e-48c3ed082266/download/banco-preco-referencia-item-infraestrutura-manobra.csv | 2026-10-09 | 39697 | fc9c599ca39b7c489141cd58cffd1233145e7debc1e119d8d677018475428089 | ODbL (Open Data Commons)
raw/aneel/ANEEL__bpr-subestacao__banco-preco-referencia-item-modulo-equipamento.csv | ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica | bpr-banco-de-precos-de-referencia-subestacao | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/bpr-banco-de-precos-de-referencia-subestacao | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/7981fa38-867f-4447-8bf0-775939705a6c/resource/baffda83-011a-4999-abc1-c4747766bd1d/download/banco-preco-referencia-item-modulo-equipamento.csv | 2026-10-09 | 152240 | 647aa50e47b81cce7c4772e06d273f75f8e6411bce62586bbd810eb162c163a8 | ODbL (Open Data Commons)
raw/aneel/ANEEL__bpr-subestacao__banco-preco-referencia-item-modulo-manobra.csv | ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica | bpr-banco-de-precos-de-referencia-subestacao | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/bpr-banco-de-precos-de-referencia-subestacao | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/7981fa38-867f-4447-8bf0-775939705a6c/resource/bd74c7b9-d6b7-4bec-927d-c12aad551201/download/banco-preco-referencia-item-modulo-manobra.csv | 2026-10-09 | 1624165 | 7bfc88f65d963240ef60408f22f2ccf3240159f051addd2e3fa55e536e9b2dcc | ODbL (Open Data Commons)
raw/aneel/ANEEL__bpr-subestacao__dm-bpr-banco-de-precos-de-referencia-item-modulo-equipamento.pdf | ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica | bpr-banco-de-precos-de-referencia-subestacao | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/bpr-banco-de-precos-de-referencia-subestacao | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/7981fa38-867f-4447-8bf0-775939705a6c/resource/194d009d-119c-41da-be4d-0683d8a916c3/download/dm-bpr-banco-de-precos-de-referencia-item-modulo-equipamento.pdf | 2026-10-09 | 167280 | 39e76811e53581cc40c13434143ae5c305f1db3b3bab4685fc0959102ab31e1b | ODbL (Open Data Commons)
raw/aneel/ANEEL__bpr-subestacao__dm-bpr-banco-de-precos-de-referencia-item-modulo-manobra.pdf | ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica | bpr-banco-de-precos-de-referencia-subestacao | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/bpr-banco-de-precos-de-referencia-subestacao | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/7981fa38-867f-4447-8bf0-775939705a6c/resource/da5f1246-c968-48f2-9d9c-cf5c29463fa6/download/dm-bpr-banco-de-precos-de-referencia-item-modulo-manobra.pdf | 2026-10-09 | 168072 | 4a03643a1d9b3b0bff15717e06dddb93b68f1347de6870ee4d83ca7f3d674cf5 | ODbL (Open Data Commons)
raw/bcb/BCB__SGS_189__IGPM_var_mensal_pct.csv | Banco Central do Brasil | SGS 189 - IGP-M - variação mensal (%) | https://www3.bcb.gov.br/sgspub/ | https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.189/dados?formato=json&dataInicial=...&dataFinal=... | 2026-10-09 | 3268 | da2e9af182865a607c208616343935b0796190960971c70eb3145bbae2f60912 | Dados abertos BCB
raw/bcb/BCB__SGS_21619__Euro_venda_diario_BRL.csv | Banco Central do Brasil | SGS 21619 - Euro venda - diário (R$), 2016-2026 | https://www3.bcb.gov.br/sgspub/ | https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.21619/dados?formato=json&dataInicial=...&dataFinal=... | 2026-10-09 | 56731 | aee44fc5b090c79614e3aa0f04803183e40095e6f2a73b0fb2c8309d45b5e582 | Dados abertos BCB
raw/bcb/BCB__SGS_3698__Dolar_venda_media_mensal_BRL.csv | Banco Central do Brasil | SGS 3698 - Dólar venda - média mensal (R$) | https://www3.bcb.gov.br/sgspub/ | https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.3698/dados?formato=json&dataInicial=...&dataFinal=... | 2026-10-09 | 3628 | 551592cdee6adaedf9a629fe76e5071d20d3e071f1f3b01a574be4a69c871d49 | Dados abertos BCB
raw/bcb/BCB__SGS_432__Selic_meta_aa_pct.csv | Banco Central do Brasil | SGS 432 - Meta Selic (% a.a.), diário 2016-2026 | https://www3.bcb.gov.br/sgspub/ | https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.432/dados?formato=json&dataInicial=...&dataFinal=... | 2026-10-09 | 65253 | 39b38831f710c45e9f3c16b1532d77d10206ea3e0eb6ab97036e321a6b471214 | Dados abertos BCB
raw/bcb/BCB__SGS_433__IPCA_var_mensal_pct.csv | Banco Central do Brasil | SGS 433 - IPCA - variação mensal (%) | https://www3.bcb.gov.br/sgspub/ | https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.433/dados?formato=json&dataInicial=...&dataFinal=... | 2026-10-09 | 3239 | 1cc6a2c299ac2afcb037439179ed2c6c7ec631a27e8084b76a8a3d609b0f8cf9 | Dados abertos BCB
raw/bcb/BCB__SGS_4390__Selic_acumulada_mes_pct.csv | Banco Central do Brasil | SGS 4390 - Taxa Selic acumulada no mês (%) | https://www3.bcb.gov.br/sgspub/ | https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.4390/dados?formato=json&dataInicial=...&dataFinal=... | 2026-10-09 | 3242 | 41e33bfc8863c61af4847baaf48955c7f0e0da253f73ca215245104b6af47de8 | Dados abertos BCB

## Fontes_Secundarias
Fontes secundárias (literatura técnica, fabricantes, imprensa) usadas como parâmetros
Fonte: Ver documento "PoliVSR — Base de Dados e Fontes do Modelo" para contexto e ressalvas.
id | referencia | url | dado_usado | nivel_confianca
S01 | CIGRÉ TB 510 (2012) – pesquisa internacional de confiabilidade de disjuntores AT | https://www.bib.irb.hr/599184 | Taxa de falha grave 0,30/100 disjuntores-ano; manobra de reator shunt tem a maior taxa | B – técnico revisado
S02 | CIGRÉ SC A3 – Reliability Survey on Equipment | https://cse.cigre.org/cse-n023/cigre-reliability-survey-on-equipment | Faixa entre países 0,06 a 2,92 /100 disjuntores-ano; manobra frequente de reator eleva falhas | B
S03 | IEEE PES Switchgear Committee – TF Shunt Reactor Switching Endurance, ata 11/10/2017 | https://bibliotheek.ehb.be:3193/soc/pes/switchgear/minutes/2017-2/F17HVCBa13REV0.pdf | "Shunt reactors typically fail around 500–1000 operations"; endurance real ≈ 5× menor que a prevista; classe M2 recomendada | B
S04 | IEC 62271-100 (classes de endurance mecânica), via IEEE PES | https://bibliotheek.ehb.be:3193/soc/pes/switchgear/minutes/2001-2/F01HVCBa6.pdf | M1 = 2.000 operações; M2 = 10.000 operações | A – norma
S05 | CIGRÉ A3-10747 (2026) – Shunt Reactor Switching in Brazilian Grid | https://www.e-cigre.org/publications/detail/a3-10747-2026-shunt-reactor-switching-in-brazilian-grid-a-critical-analysis-of-circuit-breaker-standard-requirements-and-the-actual-stresses-in-the-network.html | ≈ 1.100 bancos de reatores ≥ 230 kV, ≈ 530 manobráveis; estresse dielétrico maior que o dos ensaios IEC | B
S06 | Reinhausen – VACUTAP VR (folheto) | https://www.reinhausen.com/fileadmin/downloadcenter/products/oltc/vr/flyer/in5062036_en.pdf | OLTC a vácuo aplicável a VSR: 300.000 comutações sem manutenção | C – fabricante
S07 | Reinhausen – VACUTAP VM (via Foundry Magazine) | https://www.foundrymag.com/new-products/efficient-tap-changing-arc-melting | OLTC a óleo convencional: manutenção a cada 40.000–100.000 comutações | D – imprensa citando fabricante
S08 | Hitachi Energy – Variable Shunt Reactors (CIGRÉ A2-211, 2014) | https://www.hitachienergy.com/content/dam/pg/references/files/variable-shunt-reactors-cigre2014-a2-211-2014.pdf | Exemplo de faixa: 420 kV, 90–200 Mvar | C
S09 | ANEEL – WACC regulatório 2026 (via Cenário Energia, 05/03/2026) | https://cenarioenergia.com.br/2026/03/05/aneel-wacc-regulatorio-2026-remuneracao-investimento-setor-eletrico/ | Transmissão: 8,00% real pós-impostos; 12,11% real pré-impostos; vigência a partir de 01/03/2026 | D – confirmar no DOU de 04/03/2026
S10 | ANEEL – WACC regulatório 2026 (via Agência iNFRA, 05/03/2026) | https://agenciainfra.com/blog/aneel-revisa-taxa-de-remuneracao-do-capital-do-setor-eletrico/ | Confirma 8,00% / 12,11% para transmissão | D